## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [31 empty] | 5
5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.3 | 116.4 | 116.2 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116.1 | 116.1 | 115.7 | 116.1 | 116.2 | 116.4 | 116.4 | 116.3 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.5 | 116.5
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 125 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 130 | 120 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 | 2525 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 1190
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7.2083 | 1.211%
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.61538 | 0.61538 | 0.53333 | 0.53333 | 0.44444 | 0.32 | 0.35714 | 0.42857 | 0.38462 | 0.53846 | 0.53846 | 0.45455 | 0.54545 | 0.43478 | 0.53846 | 0.41667 | 0.46154 | 0.41667 | 0.36364 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.5
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2625 | 4.2625 | 4.2625 | 4.738 | 4.7471 | 5.5005 | 7.3369 | 8.3267 | 8.5314 | 7.8014 | 8.2699 | 8.2699 | 6.7613 | 7.0455 | 7.017 | 8.246 | 7.2603 | 7.9886 | 7.2674 | 6.5306 | 6.2441 | 5.7444 | 4.9856 | 4.9904 | 6.5163 | 9.601%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 125 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 130 | 120 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 |  | 65
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 70 | 50 | 60 | 50 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |  | 40
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 76.3217 | 76.3217 | 76.3217 | 85 | 85 | 98.4886 | 131.244 | 148.6607 | 152.3155 | 139.2839 | 147.6482 | 147.6482 | 120.8305 | 125.2996 | 125.3994 | 147.6482 | 130 | 143.1782 | 130 | 117.047 | 111.8034 | 102.9563 | 89.4427 | 89.4427 |  | 76.3217
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.28 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.36
яч.4д | Керчомья | P, кВт | счетч. | 54 | 54 | 54 | 68 | 68 | 82 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 108 | 94 | 96 | 108 | 108 | 110 | 122 | 108 | 96 | 80 | 82 | 68 | 68 | 2240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 52 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 68 | 58 | 60 | 68 | 68 | 68 | 76 | 68 | 60 | 50 | 52 | 42 | 42 | 1400
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.62963 | 0.62963 | 0.62963 | 0.61765 | 0.61765 | 0.63415 | 0.62295 | 0.62295 | 0.62295 | 0.63934 | 0.6129 | 0.62963 | 0.61702 | 0.625 | 0.62963 | 0.62963 | 0.61818 | 0.62295 | 0.62963 | 0.625 | 0.625 | 0.63415 | 0.61765 | 0.61765
|  | Показания счетчиков Р | 1846.89 | 1846.917 | 1846.944 | 1846.971 | 1847.005 | 1847.039 | 1847.08 | 1847.141 | 1847.202 | 1847.263 | 1847.324 | 1847.386 | 1847.44 | 1847.487 | 1847.535 | 1847.589 | 1847.643 | 1847.698 | 1847.759 | 1847.813 | 1847.861 | 1847.901 | 1847.942 | 1847.976 | 1848.01
|  | Показания счетчиков Q | 2794.4 | 2794.417 | 2794.434 | 2794.451 | 2794.472 | 2794.493 | 2794.519 | 2794.557 | 2794.595 | 2794.633 | 2794.672 | 2794.71 | 2794.744 | 2794.773 | 2794.803 | 2794.837 | 2794.871 | 2794.905 | 2794.943 | 2794.977 | 2795.007 | 2795.032 | 2795.058 | 2795.079 | 2795.1
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.5638 | 3.5638 | 3.5638 | 4.4551 | 4.4637 | 5.4228 | 8.0352 | 8.0508 | 8.0508 | 8.1106 | 8.1461 | 7.1484 | 6.1806 | 6.3656 | 7.1415 | 7.1277 | 7.2224 | 8.0197 | 7.1346 | 6.3164 | 5.2688 | 5.4176 | 4.4551 | 4.4594 | 6.1535 | 10.49%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | счетч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 200
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Показания счетчиков Р | 1511.31 | 1511.315 | 1511.32 | 1511.325 | 1511.33 | 1511.335 | 1511.34 | 1511.345 | 1511.35 | 1511.355 | 1511.36 | 1511.365 | 1511.37 | 1511.375 | 1511.38 | 1511.385 | 1511.39 | 1511.395 | 1511.4 | 1511.405 | 1511.41 | 1511.415 | 1511.42 | 1511.425 | 1511.43
|  | Показания счетчиков Q | 1289.1 | 1289.104 | 1289.108 | 1289.113 | 1289.117 | 1289.121 | 1289.125 | 1289.129 | 1289.133 | 1289.138 | 1289.142 | 1289.146 | 1289.15 | 1289.154 | 1289.158 | 1289.163 | 1289.167 | 1289.171 | 1289.175 | 1289.179 | 1289.183 | 1289.188 | 1289.192 | 1289.196 | 1289.2
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.71521 | 0.71521 | 0.78982 | 0.71383 | 0.71521 | 0.71521 | 0.7159 | 0.71729 | 0.79212 | 0.71729 | 0.71729 | 0.71729 | 0.7166 | 0.72008 | 0.79135 | 0.71521 | 0.71521 | 0.71452 | 0.7159 | 0.71452 | 0.78982 | 0.71452 | 0.71383 | 0.71452 | 0.72824 | 27.18%
яч.8д | "Нижний склад" | P, кВт | счетч. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5
|  | Показания счетчиков Р | 292.83 | 292.833 | 292.835 | 292.838 | 292.84 | 292.843 | 292.845 | 292.848 | 292.85 | 292.853 | 292.855 | 292.858 | 292.86 | 292.863 | 292.865 | 292.868 | 292.87 | 292.873 | 292.875 | 292.878 | 292.88 | 292.883 | 292.885 | 292.888 | 292.89
|  | Показания счетчиков Q | 139.85 | 139.851 | 139.853 | 139.854 | 139.855 | 139.856 | 139.858 | 139.859 | 139.86 | 139.861 | 139.863 | 139.864 | 139.865 | 139.866 | 139.868 | 139.869 | 139.87 | 139.871 | 139.873 | 139.874 | 139.875 | 139.876 | 139.878 | 139.879 | 139.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.17661 | 0.15796 | 0.17661 | 0.12464 | 0.17661 | 0.15796 | 0.17678 | 0.12524 | 0.17712 | 0.15842 | 0.17712 | 0.12524 | 0.17695 | 0.15904 | 0.17695 | 0.12488 | 0.17661 | 0.15781 | 0.17678 | 0.12476 | 0.17661 | 0.15781 | 0.17627 | 0.12476 | 0.15915 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 12.5 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 66767.2 | 66767.8 | 66768.2 | 66768.6 | 66769.2 | 66769.5 | 66769.9 | 66770.6 | 66771 | 66771.7 | 66772.2 | 66772.7 | 66773.1 | 66773.6 | 66774.1 | 66774.6 | 66775.2 | 66775.9 | 66776.5 | 66776.9 | 66777.5 | 66778 | 66778.6 | 66779 | 66779.7
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 67 | 66 | 67 | 80 | 81 | 94 | 135 | 134 | 135 | 134 | 137 | 120 | 107 | 108 | 121 | 120 | 123 | 134 | 121 | 108 | 93 | 94 | 81 | 80 | 2540
|  | Q, кВАр |  | 43 | 44 | 45 | 51 | 51 | 62 | 85 | 85 | 87 | 88 | 85 | 77 | 67 | 70 | 79 | 77 | 77 | 86 | 77 | 69 | 61 | 62 | 51 | 51 | 1630
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.0769 | -1.5385 | -3.0769 | -6.6667 | -8 | -4.4444 | -8 | 4.2857 | 3.5714 | -3.0769 | -5.3846 | 7.6923 | 2.7273 | 1.8182 | -5.2174 | 7.6923 | -2.5 | -3.0769 | -0.83333 | 1.8182 | 7 | -4.4444 | -1.25 | 1.9895e-11 | -0.59406
|  | Q, % |  | -7.5 | -10 | -12.5 | -27.5 | -27.5 | -55 | -112.5 | -70 | -45 | -76 | -21.4286 | -10 | -34 | -16.6667 | -58 | -10 | -54 | -43.3333 | -54 | -72.5 | -22 | -24 | -27.5 | -27.5 | -36.9748
|  |  | Δ I | -25% | -25% | -25% | -20% | -20% | -16.67% | -11.11% | 0% | 0% | -11.11% | -11.11% | 0% | 0% | 0% | -12.5% | 0% | -12.5% | 0% | -12.5% | -14.29% | 0% | -16.67% | -20% | -20% | -9.249%
|  |  | Δ Iрасч | -4.532% | -4.095% | -6.283% | -11.73% | -12.82% | -14.46% | -21.69% | -6.806% | -5.728% | -15.19% | -9.318% | 3.374% | -4.628% | -2.827% | -15.57% | 3.374% | -11.76% | -11.31% | -10.46% | -9.571% | 0.1424% | -9.496% | -7.212% | -6.177% | -8.051%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 190 | 140 | 140 | 140 | 180 | 210 | 260 | 310 | 330 | 340 | 270 | 320 | 230 | 250 | 230 | 260 | 310 | 300 | 330 | 290 | 280 | 250 | 220 | 170 | 5950 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 160 | 190 | 200 | 140 | 220 | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 140 | 150 | 120 | 120 | 120 | 3610
|  | I, А | ТИ | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 17 | 22 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 16.3333 | 2.826%
|  | tgφ |  | 0.63158 | 0.92857 | 0.78571 | 0.85714 | 0.72222 | 0.71429 | 0.65385 | 0.51613 | 0.57576 | 0.58824 | 0.51852 | 0.6875 | 0.56522 | 0.6 | 0.73913 | 0.65385 | 0.54839 | 0.56667 | 0.48485 | 0.48276 | 0.53571 | 0.48 | 0.54545 | 0.70588
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.4542 | 10.6084 | 9.8768 | 10.2288 | 12.3171 | 14.3298 | 17.2657 | 19.4456 | 21.2871 | 22.0728 | 16.9693 | 21.6877 | 14.7124 | 16.2983 | 15.9886 | 17.2823 | 19.6506 | 19.1467 | 20.3641 | 17.8982 | 17.638 | 15.3833 | 13.8883 | 11.5212 | 16.1798 | 0.9399%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 190 | 140 | 140 | 140 | 180 | 210 | 260 | 310 | 330 | 340 | 270 | 320 | 230 | 250 | 230 | 260 | 310 | 300 | 330 | 290 | 280 | 250 | 220 | 170 |  | 140
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 160 | 190 | 200 | 140 | 220 | 130 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 140 | 150 | 120 | 120 | 120 |  | 110
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 224.7221 | 191.0497 | 178.0449 | 184.3909 | 222.036 | 258.0698 | 310.6445 | 348.8553 | 380.7887 | 394.4617 | 304.1381 | 388.3298 | 264.1969 | 291.5476 | 286.007 | 310.6445 | 353.5534 | 344.8188 | 366.7424 | 322.0248 | 317.6476 | 277.3085 | 250.5993 | 208.0865 |  | 178.0449
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.4 | 10.37 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.35 | 10.38 | 10.34 | 10.34 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.44 |  | 10.3929
яч.7д | Кекур | P, кВт | счетч. | 80 | 80 | 64 | 63 | 112 | 112 | 128 | 191 | 160 | 176 | 143 | 128 | 112 | 112 | 127 | 128 | 160 | 175 | 144 | 144 | 128 | 111 | 112 | 80 | 2970 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 38 | 38 | 31 | 50 | 54 | 53 | 61 | 92 | 76 | 84 | 69 | 61 | 54 | 53 | 61 | 61 | 76 | 84 | 69 | 69 | 61 | 53 | 54 | 38 | 1440
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.475 | 0.475 | 0.48438 | 0.79365 | 0.48214 | 0.47321 | 0.47656 | 0.48168 | 0.475 | 0.47727 | 0.48252 | 0.47656 | 0.48214 | 0.47321 | 0.48031 | 0.47656 | 0.475 | 0.48 | 0.47917 | 0.47917 | 0.47656 | 0.47748 | 0.48214 | 0.475
|  | Показания счетчиков Р | 3744.66 | 3744.74 | 3744.82 | 3744.884 | 3744.947 | 3745.059 | 3745.171 | 3745.299 | 3745.49 | 3745.65 | 3745.826 | 3745.969 | 3746.097 | 3746.209 | 3746.321 | 3746.448 | 3746.576 | 3746.736 | 3746.911 | 3747.055 | 3747.199 | 3747.327 | 3747.438 | 3747.55 | 3747.63
|  | Показания счетчиков Q | 1388.39 | 1388.428 | 1388.466 | 1388.497 | 1388.527 | 1388.581 | 1388.634 | 1388.695 | 1388.787 | 1388.863 | 1388.947 | 1389.016 | 1389.077 | 1389.131 | 1389.184 | 1389.245 | 1389.306 | 1389.382 | 1389.466 | 1389.535 | 1389.604 | 1389.665 | 1389.718 | 1389.772 | 1389.81
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.9084 | 4.9178 | 3.9449 | 4.4617 | 6.8975 | 6.8802 | 7.8808 | 11.8172 | 9.9022 | 10.9126 | 8.8589 | 7.9189 | 6.9241 | 6.9268 | 7.8761 | 7.8884 | 9.8451 | 10.7787 | 8.8664 | 8.8749 | 7.8733 | 6.8235 | 6.8909 | 4.9037 | 7.6572 | 1.197%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счетч. | 118 | 72 | 88 | 88 | 74 | 102 | 132 | 118 | 176 | 160 | 118 | 206 | 116 | 132 | 118 | 146 | 148 | 116 | 176 | 132 | 146 | 132 | 104 | 102 | 3020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 84 | 52 | 62 | 62 | 52 | 72 | 94 | 82 | 126 | 114 | 84 | 144 | 84 | 94 | 82 | 104 | 104 | 84 | 124 | 94 | 104 | 92 | 74 | 72 | 2140
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8.3333
|  | tgφ |  | 0.71186 | 0.72222 | 0.70455 | 0.70455 | 0.7027 | 0.70588 | 0.71212 | 0.69492 | 0.71591 | 0.7125 | 0.71186 | 0.69903 | 0.72414 | 0.71212 | 0.69492 | 0.71233 | 0.7027 | 0.72414 | 0.70455 | 0.71212 | 0.71233 | 0.69697 | 0.71154 | 0.70588
|  | Показания счетчиков Р | 1787.38 | 1787.439 | 1787.475 | 1787.519 | 1787.563 | 1787.6 | 1787.651 | 1787.717 | 1787.776 | 1787.864 | 1787.944 | 1788.003 | 1788.106 | 1788.164 | 1788.23 | 1788.289 | 1788.362 | 1788.436 | 1788.494 | 1788.582 | 1788.648 | 1788.721 | 1788.787 | 1788.839 | 1788.89
|  | Показания счетчиков Q | 944.61 | 944.652 | 944.678 | 944.709 | 944.74 | 944.766 | 944.802 | 944.849 | 944.89 | 944.953 | 945.01 | 945.052 | 945.124 | 945.166 | 945.213 | 945.254 | 945.306 | 945.358 | 945.4 | 945.462 | 945.509 | 945.561 | 945.607 | 945.644 | 945.68
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.0274 | 4.9316 | 5.9716 | 5.9716 | 5.0172 | 6.9326 | 9.0067 | 8.0097 | 12.1003 | 10.9932 | 8.0816 | 14.0371 | 7.9755 | 9.059 | 8.0329 | 9.9726 | 10.0537 | 7.9526 | 11.9547 | 9.0067 | 9.9534 | 8.9256 | 7.0739 | 6.9127 | 8.5814 | -2.977%
яч.5д.- прием | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
|  | Показания счетчиков Q | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.9 | 1.92 | 1.9 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 45.3 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.5 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6 | 5597.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 198 | 152 | 152 | 151 | 186 | 214 | 260 | 309 | 336 | 336 | 261 | 334 | 228 | 244 | 245 | 274 | 308 | 291 | 320 | 276 | 274 | 243 | 216 | 182 | 5990
|  | Q, кВАр |  | 122 | 90 | 93 | 112 | 106 | 125 | 155 | 174 | 202 | 198 | 153 | 205 | 138 | 147 | 143 | 165 | 180 | 168 | 193 | 163 | 165 | 145 | 128 | 110 | 3580
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.2105 | -8.5714 | -8.5714 | -7.8571 | -3.3333 | -1.9048 | -8.3958e-11 | 0.32258 | -1.8182 | 1.1765 | 3.3333 | -4.375 | 0.86957 | 2.4 | -6.5217 | -5.3846 | 0.64516 | 3 | 3.0303 | 4.8276 | 2.1429 | 2.8 | 1.8182 | -7.0588 | -0.67227
|  | Q, % |  | -1.6667 | 30.7692 | 15.4545 | 6.6667 | 18.4615 | 16.6667 | 8.8235 | -8.75 | -6.3158 | 1 | -9.2857 | 6.8182 | -6.1538 | 2 | 15.8824 | 2.9412 | -5.8824 | 1.1765 | -20.625 | -16.4286 | -10 | -20.8333 | -6.6667 | 8.3333 | 0.83102
|  |  | Δ I | 15.38% | -10% | 0% | 10% | -8.333% | -14.29% | 0% | 0% | 4.545% | 4.545% | -17.65% | 22.73% | -6.667% | 0% | 0% | -11.11% | 0% | -10.53% | 14.29% | 0% | 11.11% | 6.25% | 7.143% | 8.333% | 1.531%
|  |  | Δ Iрасч | -3.867% | 7.155% | -0.4017% | -1.999% | 3.267% | 3.608% | 2.19% | -1.961% | -3.361% | 0.7567% | 0.1699% | -1.237% | -1.272% | 1.918% | 0.4975% | -3.348% | -1.263% | 2.17% | -2.244% | 0.09244% | -1.07% | -2.378% | -0.5503% | -2.562% | -0.3635%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | 0: Вид учета; 1: Часы замеров | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 32800
|  | Q, кВАр | ТИ | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 700 | 900 | 800 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 17200
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8.0833
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.41176 | 0.47368 | 0.41176 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.6875 | 0.53333 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  | Показания счетчиков Р | Вид учета 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | Вид учета 0: показан.
|  |  |  | 4.8574 | 4.1785 | 4.8574 | 5.2541 | 5.6647 | 6.5169 | 7.9139 | 9.006 | 10.2987 | 9.006 | 9.4226 | 8.7629 | 8.7629 | 9.5114 | 8.3276 | 8.6892 | 8.6892 | 8.2576 | 8.0405 | 7.6031 | 7.6031 | 7.6031 | 6.5169 | 5.6647 | 7.542 | 6.697%
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118.625
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 438 | 390 | 456 | 462 | 486 | 594 | 744 | 816 | 996 | 900 | 912 | 810 | 834 | 948 | 744 | 828 | 744 | 744 | 780 | 714 | 690 | 732 | 588 | 510 | 16860 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 228 | 204 | 234 | 240 | 252 | 312 | 384 | 426 | 516 | 468 | 474 | 420 | 432 | 492 | 390 | 432 | 384 | 390 | 402 | 372 | 360 | 378 | 306 | 264 | 8760
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 27 | 27 | 29 | 35 | 44 | 48 | 59 | 53 | 54 | 48 | 49 | 56 | 44 | 49 | 44 | 44 | 46 | 42 | 41 | 43 | 35 | 30 | 41.5 | 6.986%
|  | tgφ |  | 0.52055 | 0.52308 | 0.51316 | 0.51948 | 0.51852 | 0.52525 | 0.51613 | 0.52206 | 0.51807 | 0.52 | 0.51974 | 0.51852 | 0.51799 | 0.51899 | 0.52419 | 0.52174 | 0.51613 | 0.52419 | 0.51538 | 0.52101 | 0.52174 | 0.51639 | 0.52041 | 0.51765
|  | Показания счетчиков Р | 10051.22 | 10051.293 | 10051.358 | 10051.434 | 10051.511 | 10051.592 | 10051.691 | 10051.815 | 10051.951 | 10052.117 | 10052.267 | 10052.419 | 10052.554 | 10052.693 | 10052.851 | 10052.975 | 10053.113 | 10053.237 | 10053.361 | 10053.491 | 10053.61 | 10053.725 | 10053.847 | 10053.945 | 10054.03
|  | Показания счетчиков Q | 4135.36 | 4135.398 | 4135.432 | 4135.471 | 4135.511 | 4135.553 | 4135.605 | 4135.669 | 4135.74 | 4135.826 | 4135.904 | 4135.983 | 4136.053 | 4136.125 | 4136.207 | 4136.272 | 4136.344 | 4136.408 | 4136.473 | 4136.54 | 4136.602 | 4136.662 | 4136.725 | 4136.776 | 4136.82
| Расчётное значение тока, А |  |  | 27.4978 | 24.4862 | 28.5142 | 28.9919 | 30.486 | 37.4358 | 46.9865 | 51.7592 | 63.444 | 57.1504 | 57.7373 | 51.1549 | 52.5064 | 60.1735 | 47.4645 | 52.7701 | 47.2618 | 47.2336 | 49.3409 | 45.1819 | 43.5916 | 46.0103 | 36.984 | 31.9801 | 44.4226 | -7.042%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 438 | 390 | 456 | 462 | 486 | 594 | 744 | 816 | 996 | 900 | 912 | 810 | 834 | 948 | 744 | 828 | 744 | 744 | 780 | 714 | 690 | 732 | 588 | 510 |  | 390
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 228 | 204 | 234 | 240 | 252 | 312 | 384 | 426 | 516 | 468 | 474 | 420 | 432 | 492 | 390 | 432 | 384 | 390 | 402 | 372 | 360 | 378 | 306 | 264 |  | 204
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 493.7894 | 440.1318 | 512.5349 | 520.6189 | 547.4486 | 670.9545 | 837.2527 | 920.5064 | 1121.7272 | 1014.4082 | 1027.8229 | 912.4144 | 939.2444 | 1068.0674 | 840.0214 | 933.9208 | 837.2527 | 840.0214 | 877.4987 | 805.0963 | 778.2673 | 823.8374 | 662.8575 | 574.2787 |  | 440.1318
ВЛ-163/3 | Вой-Вож | P, кВт | ТИ прием | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3400 | 4200 | 5100 | 6100 | 6200 | 6100 | 6000 | 5400 | 5300 | 5400 | 5500 | 5300 | 5200 | 5300 | 5100 | 5000 | 5100 | 4700 | 4200 | 3500 | 114200
|  | Q, кВАр | ТИ | 1000 | 1400 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | -100 | -600 | -1800 | -1200 | -1300 | -400 | -200 | -1300 | 100 | 500 | 700 | 900 | 200 | 400 | 500 | 1300 | 1900 | 2500 | 9900
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23.8333
|  | tgφ | [26 empty] | 20.9587
ВЛ 163/3 | Вой-Вож | P, кВт прием | Вид учета 0: счетч. |  |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр отдача | Вид учета 0: счетч. | 0
|  | I, А | Вид учета 0: амп. | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: Часы замеров 18
Показания счетчиков Q | bar: Часы замеров 18
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 163/3 отдача | Вой-Вож | P, кВт | Вид учета 0: счетч. |  |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | Вид учета 0: счетч. | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: Вид учета 0; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: Часы замеров 18
Показания счетчиков Q | bar: Часы замеров 18
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.38 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.3 | 10.28 | 10.22 | 10.26 | 10.29 | 10.31 | 10.34 | 10.26 | 10.23 | 10.23 | 10.24 | 10.28 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.35 | 10.36 | 10.38
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | счетч. | 111 | 96 | 114 | 96 | 111 | 159 | 192 | 210 | 207 | 255 | 240 | 225 | 207 | 177 | 192 | 255 | 192 | 210 | 207 | 177 | 174 | 210 | 159 | 144 | 4320 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 63 | 54 | 63 | 54 | 63 | 90 | 108 | 117 | 117 | 144 | 135 | 126 | 117 | 99 | 108 | 144 | 108 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 90 | 81 | 2430
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11.25
|  | tgφ |  | 0.56757 | 0.5625 | 0.55263 | 0.5625 | 0.56757 | 0.56604 | 0.5625 | 0.55714 | 0.56522 | 0.56471 | 0.5625 | 0.56 | 0.56522 | 0.55932 | 0.5625 | 0.56471 | 0.5625 | 0.55714 | 0.56522 | 0.55932 | 0.56897 | 0.55714 | 0.56604 | 0.5625
|  | Показания счетчиков Р | 4858.18 | 4858.217 | 4858.249 | 4858.287 | 4858.319 | 4858.356 | 4858.409 | 4858.473 | 4858.543 | 4858.612 | 4858.697 | 4858.777 | 4858.852 | 4858.921 | 4858.98 | 4859.044 | 4859.129 | 4859.193 | 4859.263 | 4859.332 | 4859.391 | 4859.449 | 4859.519 | 4859.572 | 4859.62
|  | Показания счетчиков Q | 2063.16 | 2063.181 | 2063.199 | 2063.22 | 2063.238 | 2063.259 | 2063.289 | 2063.325 | 2063.364 | 2063.403 | 2063.451 | 2063.496 | 2063.538 | 2063.577 | 2063.61 | 2063.646 | 2063.694 | 2063.73 | 2063.769 | 2063.808 | 2063.841 | 2063.874 | 2063.913 | 2063.943 | 2063.97
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.1075 | 6.1278 | 7.2463 | 6.1337 | 7.1075 | 10.194 | 12.3627 | 13.5171 | 13.4485 | 16.4988 | 15.4684 | 14.458 | 13.2924 | 11.4258 | 12.4473 | 16.5471 | 12.4351 | 13.5171 | 13.37 | 11.3814 | 11.213 | 13.4257 | 10.194 | 9.2006 | 11.5883 | -3.007%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79
|  | Показания счетчиков Q | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | счетч. | 106 | 88 | 124 | 108 | 124 | 140 | 178 | 212 | 214 | 212 | 178 | 194 | 194 | 232 | 158 | 178 | 194 | 160 | 160 | 160 | 158 | 160 | 142 | 106 | 3880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 50 | 42 | 58 | 50 | 58 | 66 | 84 | 98 | 100 | 100 | 84 | 90 | 92 | 108 | 76 | 82 | 92 | 74 | 76 | 74 | 74 | 76 | 66 | 50 | 1820
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9.125
|  | tgφ |  | 0.4717 | 0.47727 | 0.46774 | 0.46296 | 0.46774 | 0.47143 | 0.47191 | 0.46226 | 0.46729 | 0.4717 | 0.47191 | 0.46392 | 0.47423 | 0.46552 | 0.48101 | 0.46067 | 0.47423 | 0.4625 | 0.475 | 0.4625 | 0.46835 | 0.475 | 0.46479 | 0.4717
|  | Показания счетчиков Р | 6272.95 | 6273.003 | 6273.047 | 6273.109 | 6273.163 | 6273.225 | 6273.295 | 6273.384 | 6273.49 | 6273.597 | 6273.703 | 6273.792 | 6273.889 | 6273.986 | 6274.102 | 6274.181 | 6274.27 | 6274.367 | 6274.447 | 6274.527 | 6274.607 | 6274.686 | 6274.766 | 6274.837 | 6274.89
|  | Показания счетчиков Q | 2367.33 | 2367.355 | 2367.376 | 2367.405 | 2367.43 | 2367.459 | 2367.492 | 2367.534 | 2367.583 | 2367.633 | 2367.683 | 2367.725 | 2367.77 | 2367.816 | 2367.87 | 2367.908 | 2367.949 | 2367.995 | 2368.032 | 2368.07 | 2368.107 | 2368.144 | 2368.182 | 2368.215 | 2368.24
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.5266 | 5.4248 | 7.6159 | 6.6275 | 7.6233 | 8.6358 | 11.0458 | 13.1326 | 13.3599 | 13.2059 | 11.0565 | 11.9901 | 12.0028 | 14.4174 | 9.9067 | 11.0736 | 12.12 | 9.9123 | 9.96 | 9.893 | 9.7723 | 9.8926 | 8.7368 | 6.5266 | 10.0191 | -9.799%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | счетч. | 52 | 36 | 54 | 52 | 52 | 72 | 88 | 88 | 228 | 88 | 160 | 106 | 88 | 210 | 90 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 88 | 70 | 54 | 52 | 2080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 32 | 22 | 32 | 32 | 32 | 42 | 54 | 52 | 140 | 54 | 96 | 64 | 52 | 128 | 54 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 54 | 42 | 32 | 32 | 1260
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.9167
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.61111 | 0.59259 | 0.61538 | 0.61538 | 0.58333 | 0.61364 | 0.59091 | 0.61404 | 0.61364 | 0.6 | 0.60377 | 0.59091 | 0.60952 | 0.6 | 0.6 | 0.62857 | 0.6 | 0.61111 | 0.6 | 0.61364 | 0.6 | 0.59259 | 0.61538
|  | Показания счетчиков Р | 3674.92 | 3674.946 | 3674.964 | 3674.991 | 3675.017 | 3675.043 | 3675.079 | 3675.123 | 3675.167 | 3675.281 | 3675.325 | 3675.405 | 3675.458 | 3675.502 | 3675.607 | 3675.652 | 3675.687 | 3675.722 | 3675.757 | 3675.793 | 3675.828 | 3675.872 | 3675.907 | 3675.934 | 3675.96
|  | Показания счетчиков Q | 1723.97 | 1723.986 | 1723.997 | 1724.013 | 1724.029 | 1724.045 | 1724.066 | 1724.093 | 1724.119 | 1724.189 | 1724.216 | 1724.264 | 1724.296 | 1724.322 | 1724.386 | 1724.413 | 1724.434 | 1724.456 | 1724.477 | 1724.499 | 1724.52 | 1724.547 | 1724.568 | 1724.584 | 1724.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4001 | 2.3472 | 3.4921 | 3.4001 | 3.4001 | 4.6508 | 5.7942 | 5.7475 | 15.1325 | 5.8168 | 10.4816 | 6.9422 | 5.7141 | 13.8556 | 5.9305 | 4.6126 | 4.6672 | 4.5902 | 4.7446 | 4.5813 | 5.783 | 4.5591 | 3.5022 | 3.4001 | 5.6894 | -15.72%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | счетч. | 66 | 50 | 68 | 66 | 68 | 84 | 116 | 116 | 134 | 118 | 166 | 118 | 166 | 184 | 100 | 152 | 116 | 118 | 132 | 118 | 100 | 134 | 84 | 66 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 34 | 28 | 34 | 36 | 34 | 44 | 60 | 62 | 70 | 60 | 88 | 62 | 86 | 96 | 54 | 78 | 60 | 62 | 70 | 62 | 52 | 70 | 44 | 34 | 1380
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6.5833
|  | tgφ |  | 0.51515 | 0.56 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.52381 | 0.51724 | 0.53448 | 0.52239 | 0.50847 | 0.53012 | 0.52542 | 0.51807 | 0.52174 | 0.54 | 0.51316 | 0.51724 | 0.52542 | 0.5303 | 0.52542 | 0.52 | 0.52239 | 0.52381 | 0.51515
|  | Показания счетчиков Р | 6514.9 | 6514.933 | 6514.958 | 6514.992 | 6515.025 | 6515.059 | 6515.101 | 6515.159 | 6515.217 | 6515.284 | 6515.343 | 6515.426 | 6515.485 | 6515.568 | 6515.66 | 6515.71 | 6515.786 | 6515.844 | 6515.903 | 6515.969 | 6516.028 | 6516.078 | 6516.145 | 6516.187 | 6516.22
|  | Показания счетчиков Q | 2788.52 | 2788.537 | 2788.551 | 2788.568 | 2788.586 | 2788.603 | 2788.625 | 2788.655 | 2788.686 | 2788.721 | 2788.751 | 2788.795 | 2788.826 | 2788.869 | 2788.917 | 2788.944 | 2788.983 | 2789.013 | 2789.044 | 2789.079 | 2789.11 | 2789.136 | 2789.171 | 2789.193 | 2789.21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.1344 | 3.1882 | 4.2296 | 4.1866 | 4.2337 | 5.2908 | 7.3292 | 7.3958 | 8.5507 | 7.458 | 10.5542 | 7.4733 | 10.4513 | 11.6924 | 6.4216 | 9.6534 | 7.3721 | 7.4951 | 8.4013 | 7.4806 | 6.3131 | 8.4433 | 5.2908 | 4.1344 | 6.9656 | -5.806%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | счетч. | 83 | 66 | 82 | 83 | 82 | 99 | 132 | 132 | 165 | 165 | 149 | 148 | 132 | 132 | 149 | 132 | 132 | 148 | 182 | 165 | 132 | 132 | 99 | 99 | 3020 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 44 | 35 | 44 | 44 | 44 | 53 | 70 | 71 | 88 | 88 | 79 | 79 | 70 | 71 | 79 | 70 | 71 | 79 | 97 | 88 | 70 | 70 | 53 | 53 | 1610
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7.625
|  | tgφ |  | 0.53012 | 0.5303 | 0.53659 | 0.53012 | 0.53659 | 0.53535 | 0.5303 | 0.53788 | 0.53333 | 0.53333 | 0.5302 | 0.53378 | 0.5303 | 0.53788 | 0.5302 | 0.5303 | 0.53788 | 0.53378 | 0.53297 | 0.53333 | 0.5303 | 0.5303 | 0.53535 | 0.53535
|  | Показания счетчиков Р | 11498.58 | 11498.663 | 11498.729 | 11498.811 | 11498.894 | 11498.976 | 11499.075 | 11499.207 | 11499.339 | 11499.504 | 11499.669 | 11499.818 | 11499.966 | 11500.098 | 11500.23 | 11500.379 | 11500.511 | 11500.643 | 11500.791 | 11500.973 | 11501.138 | 11501.27 | 11501.402 | 11501.501 | 11501.6
|  | Показания счетчиков Q | 4288.38 | 4288.424 | 4288.459 | 4288.503 | 4288.547 | 4288.591 | 4288.644 | 4288.714 | 4288.785 | 4288.873 | 4288.961 | 4289.04 | 4289.119 | 4289.189 | 4289.26 | 4289.339 | 4289.409 | 4289.48 | 4289.559 | 4289.656 | 4289.744 | 4289.814 | 4289.884 | 4289.937 | 4289.99
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.2314 | 4.1562 | 5.1772 | 5.2314 | 5.1822 | 6.2654 | 8.385 | 8.4278 | 10.5766 | 10.5353 | 9.4737 | 9.4058 | 8.3526 | 8.4442 | 9.5292 | 8.4424 | 8.4607 | 9.4333 | 11.5964 | 10.4944 | 8.3687 | 8.3445 | 6.2654 | 6.2534 | 8.0014 | -4.936%
яч.19д | Пузла | P, кВт | счетч. | 36 | 18 | 36 | 18 | 37 | 36 | 54 | 54 | 73 | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 940 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 18 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 240
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.27778 | 0.25 | 0.27778 | 0.24324 | 0.25 | 0.25926 | 0.25926 | 0.24658 | 0.25926 | 0.25 | 0.27778 | 0.25 | 0.25 | 0.25455 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 | 0.25 | 0.25 | 0.24324 | 0.27778 | 0.25 | 0.25
|  | Показания счетчиков Р | 1707.87 | 1707.906 | 1707.924 | 1707.96 | 1707.978 | 1708.015 | 1708.051 | 1708.105 | 1708.159 | 1708.232 | 1708.286 | 1708.322 | 1708.358 | 1708.394 | 1708.43 | 1708.485 | 1708.521 | 1708.557 | 1708.593 | 1708.629 | 1708.665 | 1708.702 | 1708.738 | 1708.774 | 1708.81
|  | Показания счетчиков Q | 624.92 | 624.929 | 624.934 | 624.943 | 624.948 | 624.957 | 624.966 | 624.98 | 624.994 | 625.012 | 625.026 | 625.035 | 625.045 | 625.054 | 625.063 | 625.077 | 625.086 | 625.095 | 625.105 | 625.114 | 625.123 | 625.132 | 625.142 | 625.151 | 625.16
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0664 | 1.0393 | 2.0645 | 1.0403 | 2.1205 | 2.0704 | 3.1307 | 3.1368 | 4.2525 | 3.1429 | 2.0845 | 2.0948 | 2.0744 | 2.0906 | 3.2068 | 2.0967 | 2.0947 | 2.1009 | 2.0865 | 2.0825 | 2.1328 | 2.0867 | 2.0704 | 2.0664 | 2.268 | -4.679%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 32.4 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 5196.22 | 5196.24 | 5196.26 | 5196.28 | 5196.3 | 5196.32 | 5196.37 | 5196.39 | 5196.41 | 5196.43 | 5196.46 | 5196.48 | 5196.5 | 5196.52 | 5196.55 | 5196.57 | 5196.59 | 5196.61 | 5196.64 | 5196.66 | 5196.68 | 5196.7 | 5196.72 | 5196.74 | 5196.76
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 454 | 354 | 478 | 423 | 474 | 590 | 760 | 812 | 1021 | 892 | 929 | 827 | 823 | 971 | 744 | 823 | 740 | 742 | 789 | 726 | 689 | 742 | 574 | 503 | 16880
|  | Q, кВАр |  | 232 | 186 | 240 | 221 | 240 | 304 | 390 | 414 | 533 | 460 | 491 | 431 | 426 | 511 | 385 | 425 | 384 | 384 | 413 | 374 | 358 | 385 | 294 | 259 | 8740
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.653 | 9.2308 | -4.8246 | 8.4416 | 2.4691 | 0.6734 | -2.1505 | 0.4902 | -2.51 | 0.88889 | -1.864 | -2.0988 | 1.3189 | -2.4262 | -4.2786e-10 | 0.60386 | 0.53763 | 0.26882 | -1.1538 | -1.6807 | 0.14493 | -1.3661 | 2.381 | 1.3725 | -0.11862
|  | Q, % |  | -1.7544 | 8.8235 | -2.5641 | 7.9167 | 4.7619 | 2.5641 | -1.5625 | 2.8169 | -3.2946 | 1.7094 | -3.5865 | -2.619 | 1.3889 | -3.8618 | 1.2821 | 1.6204 | 7.1054e-10 | 1.5385 | -2.7363 | -0.53763 | 0.55556 | -1.8519 | 3.9216 | 1.8939 | 0.22831
|  |  | Δ I | -3.846% | 8.696% | -3.704% | 7.407% | 3.448% | 0% | -2.273% | 0% | -1.695% | 0% | -1.852% | -2.083% | 0% | -1.786% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.174% | -2.381% | 0% | -2.326% | 2.857% | 0% | -0.4016%
|  |  | Δ Iрасч | -3.522% | 8.996% | -4.599% | 8.183% | 2.685% | 0.8778% | -2.258% | 0.7761% | -2.958% | 0.8622% | -2.393% | -2.364% | 1.178% | -2.913% | 0.04706% | 0.6524% | 0.2368% | 0.3912% | -1.658% | -1.619% | 0.01978% | -1.612% | 2.499% | 1.246% | -0.2459%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 480 | 480 | 470 | 490 | 560 | 700 | 900 | 1460 | 1230 | 1180 | 1280 | 1010 | 930 | 1170 | 1210 | 980 | 1090 | 950 | 930 | 1030 | 950 | 800 | 720 | 530 | 21530 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 430 | 460 | 450 | 420 | 420 | 430 | 450 | 890 | 730 | 700 | 830 | 540 | 520 | 750 | 900 | 560 | 700 | 510 | 540 | 520 | 500 | 510 | 480 | 430 | 13670
|  | I, А | ТИ | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 47 | 57 | 96 | 83 | 83 | 86 | 65 | 62 | 96 | 85 | 63 | 76 | 64 | 62 | 67 | 63 | 56 | 51 | 40 | 62.4167 | 10.23%
|  | tgφ |  | 0.89583 | 0.95833 | 0.95745 | 0.85714 | 0.75 | 0.61429 | 0.5 | 0.60959 | 0.5935 | 0.59322 | 0.64844 | 0.53465 | 0.55914 | 0.64103 | 0.7438 | 0.57143 | 0.6422 | 0.53684 | 0.58065 | 0.50485 | 0.52632 | 0.6375 | 0.66667 | 0.81132
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 35.5785 | 36.7395 | 35.9582 | 35.6299 | 38.683 | 45.442 | 55.659 | 94.2204 | 78.6652 | 75.3866 | 84.0629 | 62.5728 | 59.221 | 76.4341 | 83.1759 | 62.6139 | 72.1382 | 59.6992 | 59.6567 | 64.0065 | 59.4963 | 52.4787 | 47.8195 | 37.6797 | 58.8757 | 5.673%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 480 | 480 | 470 | 490 | 560 | 700 | 900 | 1460 | 1230 | 1180 | 1280 | 1010 | 930 | 1170 | 1210 | 980 | 1090 | 950 | 930 | 1030 | 950 | 800 | 720 | 530 |  | 470
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 430 | 460 | 450 | 420 | 420 | 430 | 450 | 890 | 730 | 700 | 830 | 540 | 520 | 750 | 900 | 560 | 700 | 510 | 540 | 520 | 500 | 510 | 480 | 430 |  | 420
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 644.4377 | 664.8308 | 650.6919 | 645.3681 | 700 | 821.523 | 1006.2306 | 1709.883 | 1430.3147 | 1372.0058 | 1525.5491 | 1145.2947 | 1065.5046 | 1389.7482 | 1508.0119 | 1128.7161 | 1295.415 | 1078.2393 | 1075.4069 | 1153.8197 | 1073.5455 | 948.736 | 865.3323 | 682.4954 |  | 644.4377
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.49 | 10.58 | 10.4 | 10.51 | 10.48 | 10.42 | 10.38 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.47
яч.5д | Жежим | P, кВт | счетч. | 76 | 76 | 78 | 76 | 92 | 122 | 136 | 138 | 154 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 138 | 138 | 122 | 138 | 122 | 122 | 106 | 92 | 2780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3923.85 | 3923.888 | 3923.926 | 3923.965 | 3924.003 | 3924.049 | 3924.11 | 3924.178 | 3924.247 | 3924.324 | 3924.385 | 3924.446 | 3924.507 | 3924.568 | 3924.629 | 3924.69 | 3924.751 | 3924.82 | 3924.889 | 3924.95 | 3925.019 | 3925.08 | 3925.141 | 3925.194 | 3925.24
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.1959 | 4.1999 | 4.3104 | 4.1959 | 5.0841 | 6.7483 | 7.5227 | 7.6043 | 8.4698 | 6.7034 | 6.7226 | 6.6654 | 6.7808 | 6.7098 | 6.729 | 6.7678 | 7.6849 | 7.6407 | 6.7678 | 7.6554 | 6.7613 | 6.7483 | 5.8577 | 5.0792 | 6.4002 | 15.6%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | счетч. | 32 | 30 | 48 | 30 | 32 | 30 | 48 | 62 | 62 | 62 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 32 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 32 | 1060 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1265.21 | 1265.226 | 1265.241 | 1265.265 | 1265.28 | 1265.296 | 1265.311 | 1265.335 | 1265.366 | 1265.397 | 1265.428 | 1265.452 | 1265.475 | 1265.498 | 1265.522 | 1265.545 | 1265.561 | 1265.584 | 1265.608 | 1265.631 | 1265.654 | 1265.678 | 1265.701 | 1265.724 | 1265.74
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7667 | 1.6578 | 2.6525 | 1.6563 | 1.7684 | 1.6594 | 2.6551 | 3.4164 | 3.4099 | 3.4067 | 2.645 | 2.5132 | 2.5567 | 2.6399 | 2.5372 | 1.7752 | 2.5616 | 2.6576 | 2.5518 | 2.5518 | 2.6602 | 2.5445 | 2.542 | 1.7667 | 2.4397 | 13.89%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | счетч. | 182 | 204 | 196 | 214 | 288 | 326 | 476 | 798 | 674 | 494 | 698 | 468 | 410 | 754 | 702 | 422 | 602 | 456 | 446 | 482 | 470 | 384 | 358 | 256 | 10760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 30 | 50 | 47 | 42 | 58 | 35 | 30 | 66 | 49 | 32 | 50 | 34 | 31 | 36 | 37 | 30 | 27 | 22 | 34.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4156.11 | 4156.201 | 4156.303 | 4156.401 | 4156.508 | 4156.652 | 4156.815 | 4157.053 | 4157.452 | 4157.789 | 4158.036 | 4158.385 | 4158.619 | 4158.824 | 4159.201 | 4159.552 | 4159.763 | 4160.064 | 4160.292 | 4160.515 | 4160.756 | 4160.991 | 4161.183 | 4161.362 | 4161.49
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.048 | 11.2733 | 10.8312 | 11.8147 | 15.9153 | 18.0325 | 26.3296 | 43.9725 | 37.069 | 27.1435 | 38.4622 | 25.569 | 22.7879 | 41.4689 | 38.7195 | 23.4098 | 33.5238 | 25.2475 | 24.7412 | 26.7383 | 26.0476 | 21.2407 | 19.7836 | 14.1334 | 24.7626 | 28.74%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | счетч. | 32 | 30 | 32 | 30 | 46 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 46 | 64 | 62 | 76 | 78 | 62 | 62 | 62 | 48 | 46 | 1320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4856.04 | 4856.056 | 4856.071 | 4856.087 | 4856.102 | 4856.125 | 4856.149 | 4856.18 | 4856.211 | 4856.242 | 4856.273 | 4856.304 | 4856.335 | 4856.366 | 4856.397 | 4856.42 | 4856.452 | 4856.483 | 4856.521 | 4856.56 | 4856.591 | 4856.622 | 4856.653 | 4856.677 | 4856.7
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.4084 | 4.1289 | 4.2913 | 4.1329 | 5.23 | 4.1115 | 4.764 | 4.7129 | 4.2313 | 5.3462 | 5.331 | 5.3767 | 5.2852 | 5.3411 | 3.9515 | 5.4662 | 4.6635 | 5.7496 | 6.662 | 4.6814 | 5.3005 | 5.3107 | 4.7366 | 5.235 | 4.9354
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | счетч. | 141 | 156 | 141 | 125 | 126 | 156 | 188 | 469 | 282 | 470 | 266 | 234 | 266 | 251 | 344 | 282 | 219 | 219 | 219 | 235 | 203 | 204 | 203 | 141 | 5540 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 30 | 18 | 30 | 17 | 15 | 17 | 16 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5407.36 | 5407.501 | 5407.657 | 5407.798 | 5407.923 | 5408.049 | 5408.205 | 5408.393 | 5408.862 | 5409.144 | 5409.614 | 5409.88 | 5410.114 | 5410.38 | 5410.631 | 5410.975 | 5411.257 | 5411.476 | 5411.695 | 5411.914 | 5412.149 | 5412.352 | 5412.556 | 5412.759 | 5412.9
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.7844 | 8.6208 | 7.7919 | 6.9011 | 6.9629 | 8.629 | 10.3991 | 25.8435 | 15.5096 | 25.8247 | 14.6575 | 12.7845 | 14.7843 | 13.8046 | 18.9737 | 15.6435 | 12.1955 | 12.1254 | 12.1487 | 13.0363 | 11.2503 | 11.2841 | 11.2181 | 7.7844 | 12.7483 | 13.57%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0.26 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 0.8 | 0.28 | 0.78 | 19.12 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 463 | 496 | 495 | 475 | 584 | 682 | 910 | 1529 | 1234 | 1210 | 1196 | 932 | 906 | 1237 | 1260 | 922 | 1067 | 937 | 911 | 963 | 905 | 818 | 761 | 567 | 21460
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.5417 | -3.3333 | -5.3191 | 3.0612 | -4.2857 | 2.5714 | -1.1111 | -4.726 | -0.3252 | -2.5424 | 6.5625 | 7.7228 | 2.5806 | -5.7265 | -4.1322 | 5.9184 | 2.1101 | 1.3684 | 2.043 | 6.5049 | 4.7368 | -2.25 | -5.6944 | -6.9811 | 0.32513
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | 5.263% | 5% | 5% | 7.895% | 5% | 6.383% | 5.263% | 3.125% | 4.819% | -1.205% | 0% | 6.154% | 6.452% | 3.125% | 3.529% | 4.762% | 0% | 6.25% | 9.677% | 5.97% | 3.175% | 3.571% | 1.961% | 2.5% | 4.005%
|  |  | Δ Iрасч | 20.73% | 18.67% | 16.91% | 19.45% | 9.623% | 13.78% | 7.166% | 9.203% | 12.68% | 9.235% | 19.32% | 15.44% | 11.86% | 8.464% | 14.75% | 15.25% | 15.95% | 10.52% | 11.37% | 14.6% | 12.57% | 10.2% | 7.699% | 9.769% | 21.27%
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 3 |  |  | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 29000
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 14100
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.45455 | 0.46154 | 0.38462 | 0.4375 | 0.4375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.53846 | 0.5 | 0.5 | 0.53846 | 0.46154 | 0.46154 | 0.41667 | 0.46154 | 0.5 | 0.54545 | 0.5
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 800 | 25300
|  | Q, кВАр | ТИ | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 14100
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.6 | 0.45455 | 0.41667 | 0.46154 | 0.53846 | 0.53846 | 0.46154 | 0.5 | 0.63636 | 0.63636 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.6 | 0.625
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400
|  | Q, кВАр | ТИ | 7600 | 7800 | 8100 | 8100 | 7600 | 7200 | 6200 | 5000 | 3500 | 4200 | 4100 | 5600 | 5500 | 4200 | 5400 | 6200 | 6300 | 7000 | 6200 | 6500 | 6300 | 7400 | 8100 | 8900 | 153000
|  | I, А | ТИ | 37.7 | 38.5 | 39.9 | 40 | 38 | 36.1 | 31 | 25.2 | 17.8 | 20.9 | 20.7 | 28 | 27.7 | 20.6 | 27.2 | 30.2 | 31 | 34.5 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 37 | 40.4 | 44.3
|  | tgφ |  | 76 | 78 | 81 | 81 | 76 | 72 | 62 | 50 | 35 | 42 | 41 | 56 | 55 | 42 | 54 | 62 | 63 | 70 | 62 | 65 | 63 | 74 | 81 | 89
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 840 | 912 | 840 | 876 | 948 | 1104 | 1308 | 1260 | 1548 | 1512 | 1368 | 1356 | 1332 | 1320 | 1416 | 1428 | 1272 | 1272 | 1272 | 1224 | 1368 | 1236 | 1164 | 984 | 29160 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 360 | 384 | 360 | 360 | 408 | 468 | 552 | 540 | 660 | 636 | 576 | 576 | 564 | 564 | 600 | 600 | 540 | 540 | 540 | 516 | 588 | 516 | 492 | 420 | 12360
|  | I, А | ТИ | 50 | 55 | 50 | 52 | 57 | 66 | 78 | 75 | 93 | 90 | 82 | 81 | 79 | 79 | 85 | 85 | 76 | 76 | 76 | 73 | 82 | 74 | 69 | 59 | 72.5833 | 14.51%
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.42105 | 0.42857 | 0.41096 | 0.43038 | 0.42391 | 0.42202 | 0.42857 | 0.42636 | 0.42063 | 0.42105 | 0.42478 | 0.42342 | 0.42727 | 0.42373 | 0.42017 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42453 | 0.42157 | 0.42982 | 0.41748 | 0.42268 | 0.42683
|  | Показания счетчиков Р | 8586.27 | 8586.34 | 8586.416 | 8586.486 | 8586.559 | 8586.638 | 8586.73 | 8586.839 | 8586.944 | 8587.073 | 8587.199 | 8587.313 | 8587.426 | 8587.537 | 8587.647 | 8587.765 | 8587.884 | 8587.99 | 8588.096 | 8588.202 | 8588.304 | 8588.418 | 8588.521 | 8588.618 | 8588.7
|  | Показания счетчиков Q | 2957.28 | 2957.31 | 2957.342 | 2957.372 | 2957.402 | 2957.436 | 2957.475 | 2957.521 | 2957.566 | 2957.621 | 2957.674 | 2957.722 | 2957.77 | 2957.817 | 2957.864 | 2957.914 | 2957.964 | 2958.009 | 2958.054 | 2958.099 | 2958.142 | 2958.191 | 2958.234 | 2958.275 | 2958.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 50.3586 | 54.5793 | 50.3106 | 52.1381 | 56.7623 | 66.0745 | 78.4551 | 75.6822 | 93.4421 | 90.907 | 82.1827 | 81.4927 | 79.8585 | 79.4766 | 85.2296 | 85.4328 | 76.2916 | 76.2188 | 76.2916 | 73.1252 | 82.2066 | 73.8047 | 69.6347 | 58.7862 | 72.8642 | -0.387%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 756 | 696 | 696 | 720 | 732 | 1008 | 1128 | 1152 | 1308 | 1272 | 1344 | 1200 | 1224 | 1164 | 1116 | 1140 | 1176 | 1224 | 1140 | 1068 | 1152 | 1128 | 936 | 840 | 25320 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 372 | 348 | 348 | 360 | 360 | 504 | 564 | 576 | 648 | 636 | 660 | 600 | 612 | 576 | 552 | 576 | 576 | 612 | 564 | 540 | 576 | 552 | 468 | 420 | 12600
|  | I, А | ТИ | 45 | 42 | 41 | 43 | 44 | 60 | 67 | 69 | 78 | 76 | 80 | 72 | 73 | 69 | 67 | 68 | 70 | 73 | 68 | 64 | 69 | 67 | 56 | 50 | 62.9583 | 12.35%
|  | tgφ |  | 0.49206 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4918 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49541 | 0.5 | 0.49107 | 0.5 | 0.5 | 0.49485 | 0.49462 | 0.50526 | 0.4898 | 0.5 | 0.49474 | 0.50562 | 0.5 | 0.48936 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счетчиков Р | 6556.43 | 6556.493 | 6556.551 | 6556.609 | 6556.669 | 6556.73 | 6556.814 | 6556.908 | 6557.004 | 6557.113 | 6557.219 | 6557.331 | 6557.431 | 6557.533 | 6557.63 | 6557.723 | 6557.818 | 6557.916 | 6558.018 | 6558.113 | 6558.202 | 6558.298 | 6558.392 | 6558.47 | 6558.54
|  | Показания счетчиков Q | 2298.23 | 2298.261 | 2298.29 | 2298.319 | 2298.349 | 2298.379 | 2298.421 | 2298.468 | 2298.516 | 2298.57 | 2298.623 | 2298.678 | 2298.728 | 2298.779 | 2298.827 | 2298.873 | 2298.921 | 2298.969 | 2299.02 | 2299.067 | 2299.112 | 2299.16 | 2299.206 | 2299.245 | 2299.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 46.4726 | 42.8788 | 42.838 | 44.3574 | 44.8642 | 62.1596 | 69.626 | 71.1754 | 80.8205 | 78.8155 | 82.9815 | 74.212 | 75.6962 | 71.9755 | 68.8693 | 70.5154 | 72.2949 | 75.4795 | 70.1522 | 66.0082 | 71.1754 | 69.2661 | 57.6097 | 51.6027 | 65.0769 | -3.365%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1600 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | ТИ | 7000 | 7100 | 7400 | 7400 | 7100 | 6800 | 5800 | 4800 | 3400 | 4000 | 4000 | 5300 | 5000 | 4200 | 5100 | 5800 | 5900 | 6500 | 5800 | 6100 | 5900 | 6900 | 7500 | 8100 | 142900
|  | I, А | ТИ | 382 | 390 | 404 | 405 | 383 | 367 | 312 | 260 | 181 | 220 | 217 | 283 | 280 | 214 | 280 | 316 | 327 | 357 | 321 | 325 | 324 | 380 | 406 | 448 | 324.25 | 53.97%
|  | tgφ |  | 70 | 71 | 74 | 74 | 71 | 68 | 58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 58 | 59 | 65 | 58 | 61 | 59 | 69 | 75 | 81
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 377.4865 | 383.2356 | 400.9229 | 400.9229 | 383.2356 | 366.0206 | 309.6121 | 258.3395 | 184.0185 | 218.1263 | 217.1022 | 286.0489 | 270.6155 | 223.9618 | 275.2546 | 315.1409 | 320.5728 | 355.84 | 315.1409 | 332.6873 | 320.8744 | 379.169 | 406.3398 | 441.3231 | 322.583 | 0.5141%
Загрузка трансформаторов, кВт |  |  |  | 1696 | 1708 | 1636 | 1696 | 1780 | 2212 | 2536 | 2412 | 2856 | 2784 | 2712 | 2556 | 2556 | 2484 | 2532 | 2668 | 2548 | 2596 | 2512 | 2392 | 2620 | 2464 | 2200 | 1924 |  | 1636
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 7732 | 7832 | 8108 | 8120 | 7868 | 7772 | 6916 | 5916 | 4708 | 5272 | 5236 | 6476 | 6176 | 5340 | 6252 | 6976 | 7016 | 7652 | 6904 | 7156 | 7064 | 7968 | 8460 | 8940 |  | 4708
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 7915.8221 | 8016.0768 | 8271.4062 | 8295.2285 | 8066.8348 | 8080.6515 | 7366.2984 | 6388.8027 | 5506.5416 | 5961.9326 | 5896.6635 | 6962.1629 | 6684.0192 | 5889.4699 | 6745.2597 | 7468.7884 | 7464.3526 | 8080.3663 | 7346.7925 | 7545.1971 | 7534.2217 | 8340.283 | 8741.3729 | 9144.6911 |  | 5506.5416
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
ОСШ-110 |  | U, кВ | 0: в резерве
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | ТИ | 2500 | 2400 | 2400 | 2500 | 2700 | 3400 | 4000 | 4700 | 4800 | 4700 | 4600 | 4300 | 4200 | 4200 | 4300 | 4100 | 4100 | 4200 | 4000 | 4000 | 4100 | 3800 | 3300 | 2800 | 90100 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 4000 | 4300 | 4600 | 4400 | 4200 | 3900 | 2900 | 2300 | 700 | 1600 | 1400 | 2500 | 2500 | 1400 | 3000 | 3100 | 3500 | 3600 | 3000 | 3000 | 3200 | 4100 | 4800 | 5500 | 77500
|  | I, А | ТИ | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 25.8333
|  | tgφ |  | 1.6 | 1.7917 | 1.9167 | 1.76 | 1.5556 | 1.1471 | 0.725 | 0.48936 | 0.14583 | 0.34043 | 0.30435 | 0.5814 | 0.59524 | 0.33333 | 0.69767 | 0.7561 | 0.85366 | 0.85714 | 0.75 | 0.75 | 0.78049 | 1.0789 | 1.4545 | 1.9643
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.1066 | 24.1228 | 25.4161 | 24.79 | 24.4587 | 25.3452 | 24.4091 | 25.8514 | 23.9651 | 24.5288 | 23.7554 | 24.5735 | 24.1477 | 21.8724 | 25.9033 | 25.179 | 26.407 | 27.0977 | 24.493 | 24.493 | 25.4774 | 27.384 | 28.5341 | 30.2327 | 25.231 | 2.332%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | отдача | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1400 | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 700 | 500 | 21400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1900 | 2000 | 2100 | 1900 | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | 2200 | 2100 | 2300 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 53100
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.7917
|  | tgφ |  | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3.4286 | 2.6667 | 1.3571 | 1.6667 | 1.75 | 1.4615 | 2.2 | 2.4444 | 1.8182 | 1.7273 | 2.2 | 1.9091 | 2.3 | 2.4444 | 2.2 | 2.3 | 2.875 | 3.2857 | 4.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.5299 | 12.0091 | 12.0091 | 12.0091 | 12.1185 | 12.2465 | 12.6634 | 11.6599 | 11.5231 | 11.9494 | 11.3738 | 11.9392 | 11.7434 | 11.2768 | 10.8465 | 11.838 | 11.6129 | 12.2856 | 11.6438 | 11.838 | 12.2856 | 11.9289 | 11.777 | 11.5299 | 11.8182 | -0.2252%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | отдача | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 11800 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 49000
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.25 | 5.25 | 3.5 | 2.8571 | 2.8571 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.8 | 3.3333 | 4 | 4 | 3.3333 | 4 | 4.2 | 4 | 4.2 | 5.25 | 7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.3915 | 10.3915 | 10.3915 | 10.3915 | 10.472 | 10.472 | 10.7901 | 10.4687 | 10.4687 | 10.316 | 10.316 | 10.316 | 10.316 | 9.7065 | 10.316 | 10.0987 | 10.0987 | 10.2286 | 10.0987 | 10.5746 | 10.0987 | 10.5746 | 10.472 | 10.3915 | 10.34 | -3.4%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.49 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.44 | 10.43 | 10.48 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.5 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.52
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.51 | 10.48 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.52
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.72 | 10.71 | 10.67 | 10.67 | 10.71 | 10.74 | 10.83 | 10.74 | 10.68 | 10.6 | 10.65 | 10.71 | 10.68 | 10.84 | 10.71 | 10.64 | 10.64 | 10.56 | 10.64 | 10.6 | 10.63 | 10.52 | 10.67 | 10.61
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счетч. | 381 | 348 | 315 | 366 | 348 | 531 | 564 | 597 | 681 | 714 | 747 | 714 | 678 | 633 | 630 | 597 | 597 | 663 | 615 | 564 | 597 | 597 | 531 | 432 | 13440 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 171 | 156 | 141 | 162 | 156 | 237 | 252 | 267 | 303 | 318 | 333 | 318 | 306 | 279 | 282 | 267 | 267 | 297 | 273 | 252 | 267 | 267 | 237 | 192 | 6000
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 38 | 38 | 36 | 36 | 40 | 37 | 34 | 36 | 36 | 32 | 26 | 33.75
|  | tgφ |  | 0.44882 | 0.44828 | 0.44762 | 0.44262 | 0.44828 | 0.44633 | 0.44681 | 0.44724 | 0.44493 | 0.44538 | 0.44578 | 0.44538 | 0.45133 | 0.44076 | 0.44762 | 0.44724 | 0.44724 | 0.44796 | 0.4439 | 0.44681 | 0.44724 | 0.44724 | 0.44633 | 0.44444
|  | Показания счетчиков Р | 16787.35 | 16787.477 | 16787.593 | 16787.698 | 16787.82 | 16787.936 | 16788.113 | 16788.301 | 16788.5 | 16788.727 | 16788.965 | 16789.214 | 16789.452 | 16789.678 | 16789.889 | 16790.099 | 16790.298 | 16790.497 | 16790.718 | 16790.923 | 16791.111 | 16791.31 | 16791.509 | 16791.686 | 16791.83
|  | Показания счетчиков Q | 5865.01 | 5865.067 | 5865.119 | 5865.166 | 5865.22 | 5865.272 | 5865.351 | 5865.435 | 5865.524 | 5865.625 | 5865.731 | 5865.842 | 5865.948 | 5866.05 | 5866.143 | 5866.237 | 5866.326 | 5866.415 | 5866.514 | 5866.605 | 5866.689 | 5866.778 | 5866.867 | 5866.946 | 5867.01
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.0339 | 21.0146 | 18.999 | 22.0551 | 20.9746 | 32.0726 | 34.1045 | 36.1402 | 41.2689 | 43.3173 | 45.3262 | 43.2344 | 41.1458 | 38.3375 | 38.1799 | 36.1057 | 36.1057 | 40.0699 | 37.1128 | 34.0719 | 36.1402 | 36.0713 | 32.0115 | 25.9756 | 33.8696 | -0.3542%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | счетч. | 130 | 114 | 130 | 112 | 114 | 180 | 210 | 194 | 244 | 196 | 242 | 196 | 162 | 178 | 178 | 180 | 226 | 196 | 210 | 196 | 178 | 178 | 146 | 130 | 4220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 80 | 72 | 80 | 70 | 70 | 112 | 130 | 122 | 150 | 122 | 150 | 122 | 100 | 112 | 110 | 112 | 140 | 122 | 130 | 122 | 110 | 110 | 92 | 80 | 2620
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.63158 | 0.61538 | 0.625 | 0.61404 | 0.62222 | 0.61905 | 0.62887 | 0.61475 | 0.62245 | 0.61983 | 0.62245 | 0.61728 | 0.62921 | 0.61798 | 0.62222 | 0.61947 | 0.62245 | 0.61905 | 0.62245 | 0.61798 | 0.61798 | 0.63014 | 0.61538
|  | Показания счетчиков Р | 7426.23 | 7426.295 | 7426.352 | 7426.417 | 7426.473 | 7426.53 | 7426.62 | 7426.725 | 7426.822 | 7426.944 | 7427.042 | 7427.163 | 7427.261 | 7427.342 | 7427.431 | 7427.52 | 7427.61 | 7427.723 | 7427.821 | 7427.926 | 7428.024 | 7428.113 | 7428.202 | 7428.275 | 7428.34
|  | Показания счетчиков Q | 3288.34 | 3288.38 | 3288.416 | 3288.456 | 3288.491 | 3288.526 | 3288.582 | 3288.647 | 3288.708 | 3288.783 | 3288.844 | 3288.919 | 3288.98 | 3289.03 | 3289.086 | 3289.141 | 3289.197 | 3289.267 | 3289.328 | 3289.393 | 3289.454 | 3289.509 | 3289.564 | 3289.61 | 3289.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.4192 | 7.4298 | 8.4032 | 7.2778 | 7.3575 | 11.6931 | 13.6355 | 12.6644 | 15.8583 | 12.7948 | 15.7791 | 12.7703 | 10.5307 | 11.6552 | 11.5743 | 11.7042 | 14.6772 | 12.7337 | 13.6225 | 12.7337 | 11.5633 | 11.5412 | 9.5001 | 8.3872 | 11.4294 | -5.502%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | счетч. | 156 | 140 | 122 | 138 | 140 | 156 | 158 | 190 | 174 | 158 | 190 | 140 | 156 | 174 | 192 | 192 | 174 | 192 | 190 | 192 | 226 | 192 | 156 | 122 | 4020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 82 | 74 | 64 | 74 | 74 | 82 | 82 | 102 | 92 | 82 | 100 | 74 | 82 | 92 | 102 | 100 | 92 | 100 | 102 | 100 | 120 | 102 | 82 | 64 | 2120
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 9.625
|  | tgφ |  | 0.52564 | 0.52857 | 0.52459 | 0.53623 | 0.52857 | 0.52564 | 0.51899 | 0.53684 | 0.52874 | 0.51899 | 0.52632 | 0.52857 | 0.52564 | 0.52874 | 0.53125 | 0.52083 | 0.52874 | 0.52083 | 0.53684 | 0.52083 | 0.53097 | 0.53125 | 0.52564 | 0.52459
|  | Показания счетчиков Р | 7684.85 | 7684.928 | 7684.998 | 7685.059 | 7685.128 | 7685.198 | 7685.276 | 7685.355 | 7685.45 | 7685.537 | 7685.616 | 7685.711 | 7685.781 | 7685.859 | 7685.946 | 7686.042 | 7686.138 | 7686.225 | 7686.321 | 7686.416 | 7686.512 | 7686.625 | 7686.721 | 7686.799 | 7686.86
|  | Показания счетчиков Q | 3298.87 | 3298.911 | 3298.948 | 3298.98 | 3299.017 | 3299.054 | 3299.095 | 3299.136 | 3299.187 | 3299.233 | 3299.274 | 3299.324 | 3299.361 | 3299.402 | 3299.448 | 3299.499 | 3299.549 | 3299.595 | 3299.645 | 3299.696 | 3299.746 | 3299.806 | 3299.857 | 3299.898 | 3299.93
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.7206 | 8.7258 | 7.5843 | 8.6286 | 8.7092 | 9.7206 | 9.8278 | 11.917 | 10.8977 | 9.8655 | 11.8993 | 8.7592 | 9.7485 | 10.9081 | 12.026 | 11.9516 | 10.8664 | 11.9402 | 11.8943 | 11.9402 | 14.1405 | 11.9916 | 9.7021 | 7.5698 | 10.4556 | -8.63%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | счетч. | 114 | 96 | 114 | 112 | 114 | 144 | 178 | 162 | 178 | 194 | 178 | 176 | 194 | 178 | 178 | 178 | 194 | 178 | 176 | 162 | 178 | 146 | 128 | 130 | 3780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 64 | 54 | 64 | 62 | 64 | 82 | 100 | 90 | 100 | 108 | 100 | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 108 | 100 | 100 | 90 | 100 | 82 | 72 | 72 | 2120
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9.75
|  | tgφ |  | 0.5614 | 0.5625 | 0.5614 | 0.55357 | 0.5614 | 0.56944 | 0.5618 | 0.55556 | 0.5618 | 0.5567 | 0.5618 | 0.56818 | 0.5567 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5567 | 0.5618 | 0.56818 | 0.55556 | 0.5618 | 0.56164 | 0.5625 | 0.55385
|  | Показания счетчиков Р | 1724.06 | 1724.117 | 1724.165 | 1724.222 | 1724.278 | 1724.335 | 1724.407 | 1724.496 | 1724.577 | 1724.666 | 1724.763 | 1724.852 | 1724.94 | 1725.037 | 1725.126 | 1725.215 | 1725.304 | 1725.401 | 1725.49 | 1725.578 | 1725.659 | 1725.748 | 1725.821 | 1725.885 | 1725.95
|  | Показания счетчиков Q | 616.72 | 616.752 | 616.779 | 616.811 | 616.842 | 616.874 | 616.915 | 616.965 | 617.01 | 617.06 | 617.114 | 617.164 | 617.214 | 617.268 | 617.318 | 617.368 | 617.418 | 617.472 | 617.522 | 617.572 | 617.617 | 617.667 | 617.708 | 617.744 | 617.78
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2109 | 6.0694 | 7.1972 | 7.0541 | 7.1903 | 9.1399 | 11.2718 | 10.2411 | 11.3042 | 12.3053 | 11.315 | 11.197 | 12.2818 | 11.315 | 11.2933 | 11.2718 | 12.2583 | 11.261 | 11.165 | 10.2216 | 11.2825 | 9.236 | 8.0848 | 8.1654 | 9.9722 | -2.279%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | счетч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Показания счетчиков Р | 2988.85 | 2988.86 | 2988.87 | 2988.88 | 2988.89 | 2988.9 | 2988.91 | 2988.92 | 2988.93 | 2988.94 | 2988.95 | 2988.96 | 2988.97 | 2988.98 | 2988.99 | 2989 | 2989.01 | 2989.02 | 2989.03 | 2989.04 | 2989.05 | 2989.06 | 2989.07 | 2989.08 | 2989.09
|  | Показания счетчиков Q | 265.45 | 265.451 | 265.452 | 265.453 | 265.453 | 265.454 | 265.455 | 265.456 | 265.457 | 265.458 | 265.458 | 265.459 | 265.46 | 265.461 | 265.462 | 265.463 | 265.463 | 265.464 | 265.465 | 265.466 | 265.467 | 265.468 | 265.468 | 265.469 | 265.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.55378 | 0.55431 | 0.55325 | 0.55051 | 0.55273 | 0.55378 | 0.55537 | 0.55484 | 0.55804 | 0.5542 | 0.55643 | 0.5559 | 0.55484 | 0.55643 | 0.55697 | 0.55156 | 0.55484 | 0.55431 | 0.55484 | 0.55325 | 0.55484 | 0.55103 | 0.55378 | 0.5522 | 0.55425 | #DIV/0!
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | счетч. | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 70 | 68 | 68 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 1280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 28 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.4 | 0.37143 | 0.41176 | 0.38235 | 0.4 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462 | 0.4 | 0.38462
|  | Показания счетчиков Р | 2322.1 | 2322.126 | 2322.151 | 2322.177 | 2322.202 | 2322.228 | 2322.254 | 2322.279 | 2322.305 | 2322.33 | 2322.356 | 2322.382 | 2322.407 | 2322.433 | 2322.458 | 2322.493 | 2322.527 | 2322.561 | 2322.586 | 2322.612 | 2322.638 | 2322.663 | 2322.689 | 2322.714 | 2322.74
|  | Показания счетчиков Q | 258.72 | 258.73 | 258.74 | 258.75 | 258.76 | 258.77 | 258.78 | 258.79 | 258.8 | 258.81 | 258.82 | 258.83 | 258.84 | 258.85 | 258.86 | 258.873 | 258.887 | 258.9 | 258.91 | 258.92 | 258.93 | 258.94 | 258.95 | 258.96 | 258.97
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.07 | 2.9702 | 3.0671 | 2.9646 | 3.0642 | 3.07 | 2.9759 | 3.0759 | 2.9902 | 3.0877 | 3.0847 | 2.9788 | 3.0759 | 2.9816 | 4.1384 | 4.0561 | 4.0193 | 2.9702 | 3.0759 | 3.0671 | 2.9731 | 3.07 | 2.9674 | 3.0613 | 3.1606 | -1.141%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счетч. | 308 | 324 | 308 | 290 | 324 | 480 | 580 | 616 | 734 | 770 | 716 | 668 | 700 | 616 | 598 | 716 | 634 | 632 | 632 | 580 | 616 | 546 | 462 | 410 | 13260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 116 | 122 | 114 | 110 | 122 | 180 | 218 | 230 | 276 | 290 | 270 | 250 | 262 | 232 | 224 | 270 | 238 | 236 | 238 | 218 | 232 | 204 | 174 | 154 | 4980
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 28 | 34 | 36 | 43 | 45 | 42 | 39 | 41 | 36 | 35 | 42 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 32 | 27 | 24 | 32.3333
|  | tgφ |  | 0.37662 | 0.37654 | 0.37013 | 0.37931 | 0.37654 | 0.375 | 0.37586 | 0.37338 | 0.37602 | 0.37662 | 0.37709 | 0.37425 | 0.37429 | 0.37662 | 0.37458 | 0.37709 | 0.37539 | 0.37342 | 0.37658 | 0.37586 | 0.37662 | 0.37363 | 0.37662 | 0.37561
|  | Показания счетчиков Р | 27187.22 | 27187.374 | 27187.536 | 27187.69 | 27187.835 | 27187.997 | 27188.237 | 27188.527 | 27188.835 | 27189.202 | 27189.587 | 27189.945 | 27190.279 | 27190.629 | 27190.937 | 27191.236 | 27191.594 | 27191.911 | 27192.227 | 27192.543 | 27192.833 | 27193.141 | 27193.414 | 27193.645 | 27193.85
|  | Показания счетчиков Q | 7666.62 | 7666.678 | 7666.739 | 7666.796 | 7666.851 | 7666.912 | 7667.002 | 7667.111 | 7667.226 | 7667.364 | 7667.509 | 7667.644 | 7667.769 | 7667.9 | 7668.016 | 7668.128 | 7668.263 | 7668.382 | 7668.5 | 7668.619 | 7668.728 | 7668.844 | 7668.946 | 7669.033 | 7669.11
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.1356 | 19.0954 | 18.0798 | 17.0747 | 19.0409 | 28.2482 | 34.2409 | 36.3018 | 43.5428 | 45.5999 | 42.368 | 39.4529 | 41.2643 | 36.445 | 35.3902 | 42.2063 | 37.3873 | 37.2096 | 37.284 | 34.1104 | 36.3406 | 32.1179 | 27.2035 | 24.0647 | 32.5919 | -0.7996%
яч.9д | Дон | P, кВт | счетч. | 304 | 366 | 320 | 366 | 384 | 398 | 400 | 286 | 526 | 480 | 334 | 368 | 318 | 400 | 462 | 368 | 286 | 336 | 334 | 272 | 352 | 366 | 382 | 352 | 8760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 160 | 194 | 168 | 194 | 202 | 210 | 210 | 152 | 278 | 252 | 176 | 194 | 168 | 210 | 244 | 194 | 152 | 176 | 178 | 142 | 186 | 192 | 202 | 186 | 4620
|  | I, А | ТИ | 19 | 23 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 18 | 33 | 30 | 21 | 23 | 20 | 25 | 29 | 23 | 18 | 21 | 21 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22.875
|  | tgφ |  | 0.52632 | 0.53005 | 0.525 | 0.53005 | 0.52604 | 0.52764 | 0.525 | 0.53147 | 0.52852 | 0.525 | 0.52695 | 0.52717 | 0.5283 | 0.525 | 0.52814 | 0.52717 | 0.53147 | 0.52381 | 0.53293 | 0.52206 | 0.52841 | 0.52459 | 0.5288 | 0.52841
|  | Показания счетчиков Р | 7551.42 | 7551.572 | 7551.755 | 7551.915 | 7552.098 | 7552.29 | 7552.489 | 7552.689 | 7552.832 | 7553.095 | 7553.335 | 7553.502 | 7553.686 | 7553.845 | 7554.045 | 7554.276 | 7554.46 | 7554.603 | 7554.771 | 7554.938 | 7555.074 | 7555.25 | 7555.433 | 7555.624 | 7555.8
|  | Показания счетчиков Q | 4747.09 | 4747.17 | 4747.267 | 4747.351 | 4747.448 | 4747.549 | 4747.654 | 4747.759 | 4747.835 | 4747.974 | 4748.1 | 4748.188 | 4748.285 | 4748.369 | 4748.474 | 4748.596 | 4748.693 | 4748.769 | 4748.857 | 4748.946 | 4749.017 | 4749.11 | 4749.206 | 4749.307 | 4749.4
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.9299 | 22.8476 | 19.8965 | 22.8041 | 23.8633 | 24.7968 | 24.9657 | 17.8811 | 33.0355 | 30.045 | 20.903 | 23.011 | 19.8558 | 25.0135 | 28.9558 | 22.9452 | 17.8811 | 20.9209 | 20.8949 | 16.8916 | 21.9797 | 22.7744 | 23.8113 | 21.8752 | 22.7825 | 0.4046%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | счетч. | 158 | 142 | 140 | 142 | 190 | 188 | 268 | 268 | 316 | 252 | 282 | 252 | 252 | 252 | 300 | 284 | 330 | 268 | 252 | 268 | 298 | 268 | 222 | 188 | 5780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 74 | 66 | 68 | 66 | 90 | 88 | 126 | 126 | 148 | 118 | 134 | 118 | 120 | 118 | 140 | 134 | 156 | 126 | 118 | 126 | 142 | 126 | 104 | 88 | 2720
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 12 | 15.2917
|  | tgφ |  | 0.46835 | 0.46479 | 0.48571 | 0.46479 | 0.47368 | 0.46809 | 0.47015 | 0.47015 | 0.46835 | 0.46825 | 0.47518 | 0.46825 | 0.47619 | 0.46825 | 0.46667 | 0.47183 | 0.47273 | 0.47015 | 0.46825 | 0.47015 | 0.47651 | 0.47015 | 0.46847 | 0.46809
|  | Показания счетчиков Р | 6709.5 | 6709.579 | 6709.65 | 6709.72 | 6709.791 | 6709.886 | 6709.98 | 6710.114 | 6710.248 | 6710.406 | 6710.532 | 6710.673 | 6710.799 | 6710.925 | 6711.051 | 6711.201 | 6711.343 | 6711.508 | 6711.642 | 6711.768 | 6711.902 | 6712.051 | 6712.185 | 6712.296 | 6712.39
|  | Показания счетчиков Q | 1953.3 | 1953.337 | 1953.37 | 1953.404 | 1953.437 | 1953.482 | 1953.526 | 1953.589 | 1953.652 | 1953.726 | 1953.785 | 1953.852 | 1953.911 | 1953.971 | 1954.03 | 1954.1 | 1954.167 | 1954.245 | 1954.308 | 1954.367 | 1954.43 | 1954.501 | 1954.564 | 1954.616 | 1954.66
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.6139 | 8.6368 | 8.5682 | 8.6203 | 11.5628 | 11.4382 | 16.3652 | 16.3496 | 19.3756 | 15.4212 | 17.2867 | 15.3917 | 15.4094 | 15.4064 | 18.3474 | 17.3204 | 20.152 | 16.334 | 15.3623 | 16.3029 | 18.2245 | 16.3184 | 13.5088 | 11.4056 | 14.6968 | 3.89%
яч.306д | УШР | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 |  | 100 | 200
|  | Q, кВАр | ТИ | 6900 | 7100 | 7400 | 7400 | 7100 | 6700 | 5800 | 4800 | 3400 | 4000 | 4000 | 5300 | 5100 | 4200 | 5100 | 5800 | 5900 | 6500 | 5800 | 6100 | 5900 | 6900 | 7500 | 8100 | 142800
|  | I, А | ТИ | 381 | 388 | 402 | 402 | 380 | 363 | 311 | 255 | 181 | 219 | 214 | 278 | 288 | 198 | 273 | 316 | 322 | 354 | 315 | 329 | 318 | 376 | 407 | 443 | 321.375
|  | tgφ |  | 69 | 71 | 74 | 74 | 71 | 67 | 58 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59 | 65 | 58 | 61 | 59 | 69 | 75 | 81
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 372.095 | 383.2356 | 400.9229 | 400.9229 | 383.2356 | 360.6391 | 309.6121 | 258.3395 | 184.0185 | 218.1263 | 217.1022 | 286.0489 | 276.0278 | 223.9618 | 275.2546 | 315.0941 | 320.5728 | 355.84 | 315.1409 | 332.6873 | 320.8744 | 379.169 | 406.3398 | 441.3231 | 322.3577 | -0.3058%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7 | 12034.7
| СН-1 ОПУ | P, кВт | счетч. | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 75 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 6414 | 6414.1 | 6414.25 | 6414.35 | 6414.45 | 6414.61 | 6414.76 | 6414.88 | 6415 | 6415.1 | 6415.1 | 6415.2 | 6415.3 | 6415.4 | 6415.5 | 6415.6 | 6415.7 | 6415.8 | 6415.9 | 6415.9 | 6416 | 6416.2 | 6416.3 | 6416.4 | 6416.5
| СН-2 ОПУ | P, кВт | счетч. | 6 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6 | 5.7 | 4.8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 129 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 5355.7 | 5355.9 | 5356.12 | 5356.23 | 5356.45 | 5356.65 | 5356.84 | 5357 | 5357.3 | 5357.4 | 5357.6 | 5357.6 | 5358 | 5358.1 | 5358.3 | 5358.5 | 5358.6 | 5358.6 | 5359 | 5359.1 | 5359.3 | 5359.5 | 5359.7 | 5359.8 | 5360
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1713 | 1690 | 1611 | 1686 | 1776 | 2239 | 2518 | 2375 | 2913 | 2826 | 2751 | 2574 | 2522 | 2491 | 2618 | 2593 | 2619 | 2625 | 2571 | 2396 | 2605 | 2455 | 2187 | 1926 | 56280
|  | Q, кВАр |  | 7668 | 7859 | 8120 | 8158 | 7899 | 7712 | 6939 | 5910 | 4768 | 5310 | 5284 | 6497 | 6267 | 5364 | 6329 | 7005 | 7080 | 7678 | 6960 | 7171 | 7078 | 8003 | 8484 | 8957 | 168500
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0024 | 1.0539 | 1.5281 | 0.58962 | 0.22472 | -1.2206 | 0.70978 | 1.534 | -1.9958 | -1.5086 | -1.4381 | -0.70423 | 1.3302 | -0.2818 | -3.3965 | 2.8111 | -2.7865 | -1.1171 | -2.3487 | -0.16722 | 0.57252 | 0.36526 | 0.59091 | -0.10395 | -0.35663
|  | Q, % |  | 0.82773 | -0.34474 | -0.148 | -0.46798 | -0.394 | 0.772 | -0.33256 | 0.10142 | -1.2744 | -0.72079 | -0.91673 | -0.32427 | -1.4734 | -0.44944 | -1.2316 | -0.41571 | -0.9122 | -0.33978 | -0.81112 | -0.20961 | -0.19819 | -0.43926 | -0.28369 | -0.19016 | -0.38127
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 0.16% | -4.5% | -1.5% | 0.16% | -2.963% | 2.588% | -0.9% | 4% | 0.9167% | 2.468% | -0.2609% | 3.349% | 3.429% | 2.762% | 1.581% | -1.659% | -1.171% | 0.09524% | 2.2% | 2.7% | -0.4878% | 0.9474% | -6.615e-11% | 2.714% | 0.9101%
|  | Q, кВАр |  | -3.571% | 0% | 0% | -2.247% | 1.149% | 1.19% | 1.351% | 3.226% | -2.128% | 1.754% | -1.887% | -1.493% | 0% | -5.66% | 1.449% | -2.74% | 0% | -3.797% | -2.778% | -4.11% | 0% | -1.176% | -1.087% | 0% | -0.8909%
|  |  | Δ I | -0.2096% | 0.616% | 0.404% | 0.4% | 0.6198% | 0.2028% | 0% | 1.485% | -1.42% | -0.7772% | -0.2639% | 0.6881% | -1.852% | 3.867% | 0.2315% | -0.6397% | -0.2114% | 0% | 0.2151% | -1.082% | 1.263% | 0.5758% | -0.3766% | 0.7181% | 0.1812%
|  |  | Δ Iрасч | 0.7453% | 0.02375% | 0.162% | -0.1074% | -0.1421% | 0.5832% | 0.03024% | 0.4273% | -1.275% | -0.8427% | -0.8775% | -0.3727% | -0.874% | -0.3108% | -1.482% | -0.4495% | -1.133% | -0.4523% | -0.9798% | -0.1609% | 0.03853% | -0.1151% | -0.01853% | -0.1211% | -0.2923%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | 258.72: Вид учета; 258.73: Часы замеров | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 210 | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 370 | 510 | 470 | 470 | 390 | 400 | 430 | 360 | 420 | 380 | 340 | 360 | 360 | 370 | 390 | 320 | 270 | 230 | 8260 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 210 | 250 | 240 | 240 | 250 | 220 | 260 | 260 | 280 | 300 | 270 | 220 | 220 | 220 | 240 | 200 | 200 | 200 | 5410
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 23 | 31 | 28 | 30 | 25 | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 | 20 | 18 | 22.7083 | 4.495%
|  | tgφ |  | 0.90476 | 0.86364 | 0.86364 | 0.86364 | 0.72 | 0.63333 | 0.56757 | 0.4902 | 0.51064 | 0.51064 | 0.64103 | 0.55 | 0.60465 | 0.72222 | 0.66667 | 0.78947 | 0.79412 | 0.61111 | 0.61111 | 0.59459 | 0.61538 | 0.625 | 0.74074 | 0.86957
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8621 | 16.266 | 16.266 | 16.266 | 17.2547 | 19.8899 | 23.8525 | 31.9369 | 29.7027 | 29.6738 | 26.0734 | 25.6441 | 28.2548 | 24.9941 | 28.3831 | 27.2232 | 24.3653 | 23.6311 | 23.654 | 24.1342 | 25.6741 | 21.1159 | 18.8018 | 17.0554 | 23.1656 | -2.014%
Загрузка трансформаторов, кВт |  |  |  | 210 | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 370 | 510 | 470 | 470 | 390 | 400 | 430 | 360 | 420 | 380 | 340 | 360 | 360 | 370 | 390 | 320 | 270 | 230 |  | 210
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 210 | 250 | 240 | 240 | 250 | 220 | 260 | 260 | 280 | 300 | 270 | 220 | 220 | 220 | 240 | 200 | 200 | 200 |  | 180
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 283.196 | 290.6888 | 290.6888 | 290.6888 | 308.0584 | 355.1056 | 425.4409 | 567.9789 | 527.731 | 527.731 | 463.2494 | 456.5085 | 502.4938 | 444.0721 | 504.7772 | 484.1487 | 434.1659 | 421.9005 | 421.9005 | 430.4649 | 457.9301 | 377.3592 | 336.006 | 304.795 |  | 283.196
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.28 | 10.27 | 10.28 | 10.27 | 10.29 | 10.28 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.33 | 10.33
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | счетч. | 76 | 76 | 92 | 78 | 76 | 92 | 122 | 182 | 124 | 122 | 122 | 122 | 154 | 168 | 152 | 152 | 124 | 136 | 138 | 138 | 152 | 124 | 106 | 92 | 2920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8944.36 | 8944.398 | 8944.436 | 8944.482 | 8944.521 | 8944.559 | 8944.605 | 8944.666 | 8944.757 | 8944.819 | 8944.88 | 8944.941 | 8945.002 | 8945.079 | 8945.163 | 8945.239 | 8945.315 | 8945.377 | 8945.445 | 8945.514 | 8945.583 | 8945.659 | 8945.721 | 8945.774 | 8945.82
|  | Показания счетчиков Q | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6 | 6490.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2568 | 4.2527 | 5.148 | 4.3646 | 4.2568 | 5.153 | 6.84 | 10.2337 | 6.9792 | 6.8599 | 6.8666 | 6.8533 | 8.6593 | 9.4557 | 8.5468 | 8.5468 | 6.9589 | 7.6175 | 7.737 | 7.737 | 8.5219 | 6.9387 | 5.9314 | 5.148 | 6.8277 | 14.21%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | счетч. | 34 | 32 | 34 | 50 | 50 | 50 | 66 | 100 | 100 | 132 | 100 | 84 | 82 | 50 | 118 | 82 | 84 | 66 | 66 | 68 | 82 | 50 | 50 | 50 | 1680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 20 | 20 | 20 | 30 | 28 | 30 | 40 | 60 | 58 | 80 | 60 | 50 | 48 | 30 | 70 | 50 | 48 | 40 | 40 | 40 | 48 | 30 | 30 | 30 | 1000
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.58824 | 0.625 | 0.58824 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.60606 | 0.6 | 0.58 | 0.60606 | 0.6 | 0.59524 | 0.58537 | 0.6 | 0.59322 | 0.60976 | 0.57143 | 0.60606 | 0.60606 | 0.58824 | 0.58537 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Показания счетчиков Р | 2844.25 | 2844.267 | 2844.283 | 2844.3 | 2844.325 | 2844.35 | 2844.375 | 2844.408 | 2844.458 | 2844.508 | 2844.574 | 2844.624 | 2844.666 | 2844.707 | 2844.732 | 2844.791 | 2844.832 | 2844.874 | 2844.907 | 2844.94 | 2844.974 | 2845.015 | 2845.04 | 2845.065 | 2845.09
|  | Показания счетчиков Q | 6112.8 | 6112.81 | 6112.82 | 6112.83 | 6112.845 | 6112.859 | 6112.874 | 6112.894 | 6112.924 | 6112.953 | 6112.993 | 6113.023 | 6113.048 | 6113.072 | 6113.087 | 6113.122 | 6113.147 | 6113.171 | 6113.191 | 6113.211 | 6113.231 | 6113.255 | 6113.27 | 6113.285 | 6113.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2094 | 2.1116 | 2.2073 | 3.2628 | 3.2098 | 3.266 | 4.3269 | 6.5574 | 6.5066 | 8.679 | 6.5638 | 5.4913 | 5.3426 | 3.2819 | 7.7147 | 5.4003 | 5.4294 | 4.3227 | 4.3269 | 4.4231 | 5.3271 | 3.2628 | 3.2628 | 3.2628 | 4.5729 | -8.662%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | счетч. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6133.04 | 6133.041 | 6133.043 | 6133.044 | 6133.045 | 6133.046 | 6133.048 | 6133.049 | 6133.05 | 6133.051 | 6133.053 | 6133.054 | 6133.055 | 6133.056 | 6133.058 | 6133.059 | 6133.06 | 6133.061 | 6133.063 | 6133.064 | 6133.065 | 6133.066 | 6133.068 | 6133.069 | 6133.07
|  | Показания счетчиков Q | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.11202 | 0.22383 | 0.11191 | 0.11191 | 0.11202 | 0.22404 | 0.11213 | 0.11246 | 0.11257 | 0.22492 | 0.11257 | 0.11235 | 0.11246 | 0.22514 | 0.11246 | 0.11246 | 0.11224 | 0.22404 | 0.11213 | 0.11213 | 0.11213 | 0.22383 | 0.11191 | 0.11191 | 0.14023 | -68.28%
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | счетч. | 104 | 104 | 94 | 86 | 118 | 158 | 186 | 238 | 232 | 200 | 144 | 166 | 206 | 124 | 132 | 146 | 144 | 166 | 142 | 166 | 138 | 138 | 124 | 94 | 3550 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 96 | 98 | 86 | 86 | 108 | 108 | 108 | 160 | 152 | 140 | 128 | 130 | 130 | 128 | 118 | 130 | 130 | 128 | 120 | 106 | 108 | 108 | 98 | 96 | 2800
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.92308 | 0.94231 | 0.91489 | 1 | 0.91525 | 0.68354 | 0.58065 | 0.67227 | 0.65517 | 0.7 | 0.88889 | 0.78313 | 0.63107 | 1.0323 | 0.89394 | 0.89041 | 0.90278 | 0.77108 | 0.84507 | 0.63855 | 0.78261 | 0.78261 | 0.79032 | 1.0213
|  | Показания счетчиков Р | 2805.25 | 2805.302 | 2805.354 | 2805.401 | 2805.444 | 2805.503 | 2805.582 | 2805.675 | 2805.794 | 2805.91 | 2806.01 | 2806.082 | 2806.165 | 2806.268 | 2806.33 | 2806.396 | 2806.469 | 2806.541 | 2806.624 | 2806.695 | 2806.778 | 2806.847 | 2806.916 | 2806.978 | 2807.025
|  | Показания счетчиков Q | 2124.3 | 2124.348 | 2124.397 | 2124.44 | 2124.483 | 2124.537 | 2124.591 | 2124.645 | 2124.725 | 2124.801 | 2124.871 | 2124.935 | 2125 | 2125.065 | 2125.129 | 2125.188 | 2125.253 | 2125.318 | 2125.382 | 2125.442 | 2125.495 | 2125.549 | 2125.603 | 2125.652 | 2125.7
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.9275 | 7.9962 | 7.1292 | 6.8056 | 8.9597 | 10.7197 | 12.0586 | 16.1255 | 15.6108 | 13.7273 | 10.8439 | 11.8441 | 13.6968 | 10.0305 | 9.9556 | 10.9922 | 10.8873 | 11.741 | 10.4233 | 11.0425 | 9.8247 | 9.8057 | 8.844 | 7.5182 | 10.6046 | 2.112%
| ТСН | P, кВт | ТИ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 216 | 216 | 222 | 216 | 246 | 304 | 376 | 522 | 458 | 458 | 368 | 374 | 444 | 346 | 404 | 382 | 354 | 372 | 348 | 374 | 374 | 316 | 282 | 238 | 8210
|  | Q, кВАр |  | 116 | 118 | 106 | 116 | 136 | 138 | 148 | 220 | 210 | 220 | 188 | 180 | 178 | 158 | 188 | 180 | 178 | 168 | 160 | 146 | 156 | 138 | 128 | 126 | 3800
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.8571 | 1.8182 | -0.90909 | 1.8182 | 1.6 | -1.3333 | -1.6216 | -2.3529 | 2.5532 | 2.5532 | 5.641 | 6.5 | -3.2558 | 3.8889 | 3.8095 | -0.52632 | -4.1176 | -3.3333 | 3.3333 | -1.0811 | 4.1026 | 1.25 | -4.4444 | -3.4783 | 0.60533
|  | Q, % |  | 38.9474 | 37.8947 | 44.2105 | 38.9474 | 24.4444 | 27.3684 | 29.5238 | 12 | 12.5 | 8.3333 | 24.8 | 18.1818 | 31.5385 | 39.2308 | 32.8571 | 40 | 34.0741 | 23.6364 | 27.2727 | 33.6364 | 35 | 31 | 36 | 37 | 29.7597
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 5.882% | 0% | 0% | 0% | 4.348% | -6.452% | 0% | 3.333% | -4% | 0% | -3.846% | -8.333% | 0% | -7.692% | -8.696% | -8.696% | -4.167% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | -1.651%
|  |  | Δ Iрасч | 8.551% | 10.34% | 10.26% | 10.58% | 4.152% | 2.65% | 2.159% | -3.42% | 1.662% | 0.6158% | 6.468% | 5.237% | 1.57% | 8.005% | 7.235% | 7.976% | 4.012% | -1.16% | 4.459% | 3.395% | 7.354% | 4.19% | 3.466% | 5.948% | 4.404%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 252 | 248 | 252 | 236 | 304 | 356 | 420 | 488 | 476 | 472 | 448 | 424 | 432 | 396 | 344 | 380 | 424 | 392 | 424 | 420 | 436 | 356 | 304 | 236 | 8920 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 216 | 216 | 216 | 204 | 260 | 308 | 360 | 420 | 408 | 408 | 388 | 364 | 372 | 340 | 296 | 328 | 364 | 340 | 364 | 364 | 372 | 308 | 260 | 204 | 7680
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 | 30 | 26 | 29 | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 27 | 23 | 18 | 28.2083 | 12.48% | 25.75%
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.87097 | 0.85714 | 0.86441 | 0.85526 | 0.86517 | 0.85714 | 0.86066 | 0.85714 | 0.86441 | 0.86607 | 0.85849 | 0.86111 | 0.85859 | 0.86047 | 0.86316 | 0.85849 | 0.86735 | 0.85849 | 0.86667 | 0.85321 | 0.86517 | 0.85526 | 0.86441 | 0.87097 | 13.09% | 26.9%
|  | Показания счётчиков Р | 72.77 | 72.833 | 72.895 | 72.958 | 73.017 | 73.093 | 73.182 | 73.287 | 73.409 | 73.528 | 73.646 | 73.758 | 73.864 | 73.972 | 74.071 | 74.157 | 74.252 | 74.358 | 74.456 | 74.562 | 74.667 | 74.776 | 74.865 | 74.941 | 75
|  | Показания счётчиков Q | 3.13 | 3.184 | 3.238 | 3.292 | 3.343 | 3.408 | 3.485 | 3.575 | 3.68 | 3.782 | 3.884 | 3.981 | 4.072 | 4.165 | 4.25 | 4.324 | 4.406 | 4.497 | 4.582 | 4.673 | 4.764 | 4.857 | 4.934 | 4.999 | 5.05 |  |  | 30
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1163 | 17.9851 | 18.1163 | 17.1404 | 21.8756 | 25.8165 | 30.4817 | 35.9236 | 35.081 | 34.8776 | 33.0675 | 30.7339 | 31.4142 | 28.9536 | 25.1992 | 27.7933 | 30.7925 | 28.4579 | 30.7339 | 30.4514 | 31.3722 | 25.8165 | 21.8137 | 17.1079 | 27.0467 | 4.118%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 252 | 248 | 252 | 236 | 304 | 356 | 420 | 488 | 476 | 472 | 448 | 424 | 432 | 396 | 344 | 380 | 424 | 392 | 424 | 420 | 436 | 356 | 304 | 236 |  | 236
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 216 | 216 | 216 | 204 | 260 | 308 | 360 | 420 | 408 | 408 | 388 | 364 | 372 | 340 | 296 | 328 | 364 | 340 | 364 | 364 | 372 | 308 | 260 | 204 |  | 204
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 331.9036 | 328.8769 | 331.9036 | 311.9487 | 400.02 | 470.7441 | 553.1727 | 643.8509 | 626.929 | 623.8974 | 592.6618 | 558.813 | 570.0947 | 521.9349 | 453.8193 | 501.9801 | 558.813 | 518.9065 | 558.813 | 555.7841 | 573.1317 | 470.7441 | 400.02 | 311.9487 |  | 311.9487
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.57 | 10.59 | 10.52 | 10.57 | 10.54 | 10.49 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.51 | 10.49 | 10.42 | 10.41 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.51 | 10.55 | 10.56 | 10.54 | 10.6 | 10.54 |  | 10.4942
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | счётч. | 78 | 78 | 78 | 62 | 108 | 94 | 108 | 108 | 140 | 126 | 108 | 94 | 108 | 124 | 94 | 140 | 140 | 124 | 124 | 140 | 124 | 110 | 92 | 78 | 2580 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 62 | 64 | 50 | 88 | 76 | 90 | 88 | 114 | 100 | 90 | 76 | 88 | 102 | 76 | 112 | 114 | 102 | 102 | 114 | 100 | 88 | 76 | 64 | 2100
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.9167
|  | tgφ |  | 0.82051 | 0.79487 | 0.82051 | 0.80645 | 0.81481 | 0.80851 | 0.83333 | 0.81481 | 0.81429 | 0.79365 | 0.83333 | 0.80851 | 0.81481 | 0.82258 | 0.80851 | 0.8 | 0.81429 | 0.82258 | 0.82258 | 0.81429 | 0.80645 | 0.8 | 0.82609 | 0.82051 | 0.83333
|  | Показания счётчиков Р | 77.83 | 77.869 | 77.908 | 77.947 | 77.978 | 78.032 | 78.079 | 78.133 | 78.187 | 78.257 | 78.32 | 78.374 | 78.421 | 78.475 | 78.537 | 78.584 | 78.654 | 78.724 | 78.786 | 78.848 | 78.918 | 78.98 | 79.035 | 79.081 | 79.12
|  | Показания счётчиков Q | 39.19 | 39.222 | 39.253 | 39.285 | 39.31 | 39.354 | 39.392 | 39.437 | 39.481 | 39.538 | 39.588 | 39.633 | 39.671 | 39.715 | 39.766 | 39.804 | 39.86 | 39.917 | 39.968 | 40.019 | 40.076 | 40.126 | 40.17 | 40.208 | 40.24 |  |  | 8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5072 | 5.4489 | 5.5072 | 4.3764 | 7.6185 | 6.6293 | 7.7467 | 7.7729 | 10.1027 | 8.9925 | 7.8439 | 6.6482 | 7.6766 | 8.9069 | 6.7121 | 9.9267 | 9.9486 | 8.8055 | 8.8306 | 9.892 | 8.7197 | 7.7255 | 6.5073 | 5.5333 | 7.6408 | -10.47%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 34 | 36 | 16 | 36 | 16 | 34 | 36 | 52 | 68 | 52 | 70 | 68 | 52 | 52 | 52 | 34 | 52 | 52 | 36 | 34 | 52 | 34 | 34 | 18 | 1020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 16 | 18 | 26 | 34 | 24 | 34 | 34 | 26 | 26 | 24 | 18 | 24 | 26 | 18 | 16 | 26 | 16 | 18 | 8 | 500
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.48571 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.52941 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.47059 | 0.52941 | 0.44444 | 0.52941
|  | Показания счётчиков Р | 57.49 | 57.507 | 57.525 | 57.533 | 57.551 | 57.559 | 57.576 | 57.594 | 57.62 | 57.654 | 57.68 | 57.715 | 57.749 | 57.775 | 57.801 | 57.827 | 57.844 | 57.87 | 57.896 | 57.914 | 57.931 | 57.957 | 57.974 | 57.991 | 58
|  | Показания счётчиков Q | 49.68 | 49.688 | 49.697 | 49.701 | 49.71 | 49.714 | 49.722 | 49.731 | 49.744 | 49.761 | 49.773 | 49.79 | 49.807 | 49.82 | 49.833 | 49.845 | 49.854 | 49.866 | 49.879 | 49.888 | 49.896 | 49.909 | 49.917 | 49.926 | 49.93 |  |  | 3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.051 | 2.2011 | 0.97641 | 2.2115 | 0.97826 | 2.0608 | 2.2179 | 3.2438 | 4.2542 | 3.2016 | 4.342 | 4.1813 | 3.2036 | 3.2251 | 3.1801 | 2.13 | 3.1558 | 3.1884 | 2.2136 | 2.0588 | 3.1824 | 2.0608 | 2.0979 | 1.0803 | 2.6124 | -6.266%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | счётч. | 80 | 82 | 80 | 90 | 80 | 108 | 126 | 152 | 136 | 134 | 144 | 144 | 134 | 126 | 108 | 126 | 124 | 118 | 116 | 118 | 116 | 98 | 100 | 80 | 2720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 108 | 108 | 120 | 108 | 144 | 168 | 206 | 180 | 180 | 192 | 192 | 180 | 168 | 144 | 168 | 168 | 158 | 156 | 156 | 156 | 132 | 132 | 108 | 3640
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 12.625
|  | tgφ |  | 1.35 | 1.3171 | 1.35 | 1.3333 | 1.35 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3553 | 1.3235 | 1.3433 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3433 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3548 | 1.339 |  | 1.322 | 1.3448 | 1.3469 | 1.32 | 1.35 | 1.3553
|  | Показания счётчиков Р | 16.04 | 16.08 | 16.121 | 16.161 | 16.206 | 16.246 | 16.3 | 16.363 | 16.439 | 16.507 | 16.574 | 16.646 | 16.718 | 16.785 | 16.848 | 16.902 | 16.965 | 17.027 | 17.086 | 17.144 | 17.203 | 17.261 | 17.31 | 17.36 | 17.4
|  | Показания счётчиков Q | 55.78 | 55.834 | 55.888 | 55.942 | 56.002 | 56.056 | 56.128 | 56.212 | 56.315 | 56.405 | 56.495 | 56.591 | 56.687 | 56.777 | 56.861 | 56.933 | 57.017 | 57.101 | 57.18 | 57.258 | 57.336 | 57.414 | 57.48 | 57.546 | 57.6 |  |  | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3361 | 7.4156 | 7.3361 | 8.2419 | 7.35 | 9.8716 | 11.5717 | 14.2839 | 12.624 | 12.5447 | 13.3908 | 13.1997 | 12.3653 | 11.6495 | 9.9948 | 11.6271 | 11.5059 | 10.8149 | 10.6918 | 10.717 | 10.6412 | 9.0161 | 9.0305 | 7.3709 | 10.4413 | 17.3%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | счётч. | 62 | 48 | 62 | 62 | 110 | 124 | 156 | 158 | 156 | 172 | 140 | 124 | 142 | 92 | 80 | 78 | 92 | 110 | 140 | 126 | 156 | 94 | 94 | 62 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 24 | 34 | 34 | 58 | 68 | 84 | 84 | 84 | 92 | 76 | 68 | 76 | 50 | 42 | 42 | 50 | 58 | 76 | 68 | 84 | 50 | 50 | 34 | 1420
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7.0417
|  | tgφ |  | 0.54839 | 0.5 | 0.54839 | 0.54839 | 0.52727 | 0.54839 | 0.53846 | 0.53165 | 0.53846 | 0.53488 | 0.54286 | 0.54839 | 0.53521 | 0.54348 | 0.525 | 0.53846 | 0.54348 | 0.52727 | 0.54286 | 0.53968 | 0.53846 | 0.53191 | 0.53191 | 0.54839 | 0.54839
|  | Показания счётчиков Р | 33.12 | 33.151 | 33.175 | 33.206 | 33.237 | 33.292 | 33.354 | 33.432 | 33.511 | 33.589 | 33.675 | 33.745 | 33.807 | 33.878 | 33.924 | 33.964 | 34.003 | 34.049 | 34.104 | 34.174 | 34.237 | 34.315 | 34.362 | 34.409 | 34.44
|  | Показания счётчиков Q | 69.92 | 69.937 | 69.949 | 69.966 | 69.983 | 70.012 | 70.046 | 70.088 | 70.13 | 70.172 | 70.218 | 70.256 | 70.29 | 70.328 | 70.353 | 70.374 | 70.395 | 70.42 | 70.449 | 70.487 | 70.521 | 70.563 | 70.588 | 70.613 | 70.63 |  |  | 6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8596 | 2.9348 | 3.8596 | 3.8853 | 6.8005 | 7.7558 | 9.7631 | 9.984 | 9.9143 | 10.9043 | 8.888 | 7.778 | 8.8749 | 5.8086 | 5.0171 | 4.9049 | 5.7698 | 6.8198 | 8.7612 | 7.8447 | 9.6984 | 5.8391 | 5.806 | 3.8779 | 6.8896 | 2.16%
| ТСН-1 |  | счётч. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 254 | 244 | 236 | 250 | 314 | 360 | 426 | 470 | 500 | 484 | 462 | 430 | 436 | 394 | 334 | 378 | 408 | 404 | 416 | 418 | 448 | 336 | 320 | 238 | 8960
|  | Q, кВАр |  | 222 | 212 | 214 | 222 | 262 | 304 | 360 | 404 | 412 | 396 | 392 | 370 | 370 | 346 | 286 | 340 | 356 | 344 | 352 | 354 | 366 | 286 | 276 | 214 | 7660
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.79365 | 1.6129 | 6.3492 | -5.9322 | -3.2895 | -1.1236 | -1.4286 | 3.6885 | -5.042 | -2.5424 | -3.125 | -1.4151 | -0.92593 | 0.50505 | 2.907 | 0.52632 | 3.7736 | -3.0612 | 1.8868 | 0.47619 | -2.7523 | 5.618 | -5.2632 | -0.84746 | -0.44843
|  | Q, % |  | -2.7778 | 1.8519 | 0.92593 | -8.8235 | -0.76923 | 1.2987 | 8.3844e-12 | 3.8095 | -0.98039 | 2.9412 | -1.0309 | -1.6484 | 0.53763 | -1.7647 | 3.3784 | -3.6585 | 2.1978 | -1.1765 | 3.2967 | 2.7473 | 1.6129 | 7.1429 | -6.1538 | -4.902 | 0.26042
|  |  | Δ I | -5.263% | 0% | 0% | -11.11% | -4.348% | -3.704% | -3.125% | 0% | -5.556% | -2.778% | -5.882% | -6.25% | -3.03% | -3.333% | 0% | -3.448% | 0% | -3.333% | 0% | 0% | -3.03% | 3.704% | -8.696% | -5.556% | -2.954%
|  |  | Δ Iрасч | -3.52% | -0.08504% | 2.412% | -9.188% | -3.984% | -1.94% | -2.683% | 1.779% | -5.171% | -2.195% | -4.225% | -3.492% | -2.248% | -2.198% | 1.171% | -2.862% | 1.339% | -4.114% | 0.7699% | -0.2008% | -2.771% | 4.552% | -7.463% | -4.41% | -1.987%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 428 | 380 | 368 | 412 | 424 | 568 | 640 | 732 | 824 | 808 | 868 | 720 | 684 | 824 | 672 | 780 | 640 | 672 | 684 | 720 | 668 | 596 | 552 | 456 | 15120 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 284 | 256 | 248 | 276 | 284 | 376 | 432 | 488 | 552 | 540 | 584 | 480 | 460 | 552 | 448 | 520 | 428 | 452 | 460 | 480 | 448 | 400 | 364 | 308 | 10120
|  | I, А | ТИ | 28 | 25 | 24 | 27 | 28 | 37 | 42 | 48 | 54 | 53 | 57 | 47 | 45 | 54 | 44 | 51 | 42 | 44 | 45 | 47 | 44 | 39 | 36 | 30 | 41.2917 | 17.75% | 41.85%
|  | tgφ |  | 0.66355 | 0.67368 | 0.67391 | 0.6699 | 0.66981 | 0.66197 | 0.675 | 0.66667 | 0.6699 | 0.66832 | 0.67281 | 0.66667 | 0.67251 | 0.6699 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66875 | 0.67262 | 0.67251 | 0.66667 | 0.67066 | 0.67114 | 0.65942 | 0.67544 | 0.67544 | 17.4% | 41.33%
|  | Показания счётчиков Р | 84.3 | 84.407 | 84.502 | 84.594 | 84.697 | 84.803 | 84.945 | 85.105 | 85.288 | 85.494 | 85.696 | 85.913 | 86.093 | 86.264 | 86.47 | 86.638 | 86.833 | 86.993 | 87.161 | 87.332 | 87.512 | 87.679 | 87.828 | 87.966 | 88.08
|  | Показания счётчиков Q | 25.13 | 25.201 | 25.265 | 25.327 | 25.396 | 25.467 | 25.561 | 25.669 | 25.791 | 25.929 | 26.064 | 26.21 | 26.33 | 26.445 | 26.583 | 26.695 | 26.825 | 26.932 | 27.045 | 27.16 | 27.28 | 27.392 | 27.492 | 27.583 | 27.66 |  |  | 0.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.2502 | 25.2477 | 24.4297 | 27.4832 | 28.1207 | 37.6788 | 42.8342 | 48.5701 | 55.0191 | 53.7564 | 58.035 | 47.8653 | 45.5951 | 54.7563 | 44.5464 | 51.755 | 42.7105 | 44.7118 | 45.6388 | 47.6828 | 44.1943 | 39.5902 | 36.2278 | 30.4089 | 41.8795 | -1.424%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 428 | 380 | 368 | 412 | 424 | 568 | 640 | 732 | 824 | 808 | 868 | 720 | 684 | 824 | 672 | 780 | 640 | 672 | 684 | 720 | 668 | 596 | 552 | 456 |  | 368
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 284 | 256 | 248 | 276 | 284 | 376 | 432 | 488 | 552 | 540 | 584 | 480 | 460 | 552 | 448 | 520 | 428 | 452 | 460 | 480 | 448 | 400 | 364 | 308 |  | 248
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 513.6536 | 458.1877 | 443.7657 | 495.9032 | 510.3254 | 681.1755 | 772.1554 | 879.7545 | 991.8064 | 971.8354 | 1046.174 | 865.3323 | 824.2912 | 991.8064 | 807.6435 | 937.4433 | 769.9247 | 809.8691 | 824.2912 | 865.3323 | 804.3183 | 717.7855 | 661.211 | 550.2727 |  | 443.7657
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14.0833
1 СШ-110 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 120 | 121 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118 | 119 | 120
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12.4583
ВЛ 194 приём | Ношуль | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт | счётч. | 1320 | 1320 | 1386 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1386 | 1320 | 1386 | 1254 | 1320 | 1386 | 1320 | 1254 | 1386 | 1254 | 1320 | 1320 | 1452 | 1386 | 1518 | 1320 | 1452 | 32340 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, прием | счётч. | 2640 | 2574 | 2640 | 2574 | 2640 | 2574 | 2640 | 2574 | 2640 | 2772 | 2442 | 2640 | 2574 | 2640 | 2442 | 2772 | 2442 | 2574 | 2640 | 2772 | 2772 | 2970 | 2640 | 2772 | 63360
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15.1667
|  | tgφ |  | 2 | 1.95 | 1.9048 | 1.95 | 2 | 1.95 | 2 | 1.8571 | 2 | 2 | 1.9474 | 2 | 1.8571 | 2 | 1.9474 | 2 | 1.9474 | 1.95 | 2 | 1.9091 | 2 | 1.9565 | 2 | 1.9091 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 44.09 | 44.11 | 44.13 | 44.151 | 44.171 | 44.191 | 44.211 | 44.231 | 44.252 | 44.272 | 44.293 | 44.312 | 44.332 | 44.353 | 44.373 | 44.392 | 44.413 | 44.432 | 44.452 | 44.472 | 44.494 | 44.515 | 44.538 | 44.558 | 44.58
|  | Показания счётчиков Q | 19.59 | 19.63 | 19.669 | 19.709 | 19.748 | 19.788 | 19.827 | 19.867 | 19.906 | 19.946 | 19.988 | 20.025 | 20.065 | 20.104 | 20.144 | 20.181 | 20.223 | 20.26 | 20.299 | 20.339 | 20.381 | 20.423 | 20.468 | 20.508 | 20.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.2178 | 13.819 | 14.3628 | 14.0512 | 14.2178 | 13.9341 | 14.2178 | 14.2004 | 14.708 | 15.3114 | 13.5624 | 14.4588 | 14.3207 | 14.5823 | 13.5624 | 15.3114 | 13.4474 | 14.1703 | 14.4588 | 15.2002 | 15.0541 | 16.339 | 14.3373 | 15.0735 | 14.455 | 4.693%
ВЛ 199 приём | Мураши | P, кВт | АСКУЭ | 1702.8 | 1554.3 | 1488.3 | 1461.9 | 1557.6 | 1801.8 | 2392.5 | 2758.8 | 3095.4 | 3069 | 2910.6 | 2913.9 | 2706 | 2765.4 | 2649.9 | 2607 | 2574 | 2696.1 | 2742.3 | 2791.8 | 2940.3 | 2788.5 | 2468.4 | 1999.8 | 58436.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2023 | 7.4251 | 7.1691 | 7.1011 | 7.5029 | 8.6792 | 11.5246 | 13.4007 | 15.4246 | 15.1623 | 14.3797 | 14.274 | 13.2556 | 13.6624 | 13.0917 | 12.8798 | 12.609 | 13.2071 | 13.4334 | 13.561 | 14.2823 | 13.6597 | 11.9901 | 9.6329 | 11.8963 | 35.55%
ВЛ 199 отдача | Мураши | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2960.1 | 2993.1 | 3039.3 | 3069 | 3065.7 | 3039.3 | 2937 | 2808.3 | 2326.5 | 2194.5 | 2234.1 | 2201.1 | 2550.9 | 2392.5 | 2415.6 | 2451.9 | 2471.7 | 2537.7 | 2593.8 | 2643.3 | 2682.9 | 2785.2 | 2831.4 | 2927.1 | 64152
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18.4583
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 330 | 264 | 330 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 462 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 9306 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 396 | 396 | 396 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528 | 12540
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.875
|  | tgφ |  | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.1429 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5
|  | Показания счётчиков Р | 78.35 | 78.355 | 78.359 | 78.364 | 78.37 | 78.376 | 78.382 | 78.388 | 78.394 | 78.4 | 78.406 | 78.412 | 78.418 | 78.424 | 78.43 | 78.436 | 78.442 | 78.449 | 78.455 | 78.461 | 78.467 | 78.473 | 78.479 | 78.485 | 78.491
|  | Показания счётчиков Q | 50.46 | 50.466 | 50.472 | 50.478 | 50.487 | 50.495 | 50.503 | 50.511 | 50.519 | 50.527 | 50.536 | 50.544 | 50.552 | 50.56 | 50.568 | 50.576 | 50.585 | 50.593 | 50.601 | 50.609 | 50.617 | 50.625 | 50.634 | 50.642 | 50.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.483 | 2.2736 | 2.483 | 3.4677 | 3.1792 | 3.1792 | 3.1792 | 3.2059 | 3.2888 | 3.527 | 3.2607 | 3.2331 | 3.2331 | 3.2607 | 3.2607 | 3.527 | 3.4368 | 3.2331 | 3.2331 | 3.2059 | 3.2059 | 3.4971 | 3.2059 | 3.1792 | 3.1766 | 18.02%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1650 | 1584 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1782 | 1716 | 1782 | 1650 | 1716 | 1782 | 1716 | 1650 | 1782 | 1716 | 1716 | 1716 | 1848 | 1782 | 1914 | 1716 | 1848 | 9306
|  | Q, кВАр |  | 396 | 396 | 396 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 594 | 528 | 528
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -22.03% | -26.36% | -40.03% | -45.56% | -37.39% | -26.76% | 1.526% | 8.873% | 17.94% | 15.61% | 13.49% | 16.4% | 8.869% | 8.151% | 12.37% | 1.726% | 8.469% | 11.43% | 12.48% | 8.016% | 16.68% | 9.987% | 8.119% | -15.21% | 2.858%
|  | Q, кВАр |  | 77.03% | 78.22% | 78.81% | 71.65% | 73.51% | 70.26% | 67.31% | 63.82% | 53.58% | 48.33% | 50.23% | 54.2% | 61.27% | 54.86% | 59.6% | 54.57% | 61.32% | 61.38% | 61.91% | 61.87% | 63.62% | 64.31% | 68.5% | 71.44% | 64.68%
|  |  | Δ I | -20.86% | -19.25% | -18.72% | -19.19% | -26.74% | -24.24% | -20.1% | -16.82% | -19.55% | -30.62% | -22.01% | -22.49% | -28.28% | -32.83% | -22.22% | -36.87% | -21.21% | -27.78% | -21.53% | -15.58% | -20% | -29.19% | -23.74% | -26.26% | -23.5%
|  |  | Δ Iрасч | -134.9% | -147.6% | -166% | -181.9% | -165.9% | -136.6% | -84.74% | -62.84% | -49.1% | -56.48% | -53.68% | -54.43% | -63.7% | -67.03% | -59.43% | -82.79% | -64.7% | -62.55% | -62.59% | -67.69% | -55.98% | -71.56% | -73.78% | -118.2% | -80.21%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.45 | 10.51 | 10.48 | 10.45 | 10.49 | 10.45 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.52 | 10.49 | 10.44 | 10.48 | 10.47 | 10.52 | 10.54 | 10.51 | 10.57 | 10.48 |  | 10.49
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.49 | 10.5 | 10.43 | 10.49 | 10.45 | 10.42 | 10.47 | 10.42 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.45 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.42 | 10.47 | 10.44 | 10.49 | 10.52 | 10.48 | 10.55 | 10.46 |  | 10.4667
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | счётч. | 46 | 46 | 32 | 30 | 46 | 46 | 62 | 92 | 62 | 76 | 62 | 62 | 46 | 62 | 46 | 92 | 46 | 62 | 76 | 62 | 76 | 62 | 46 | 62 | 1400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 32 | 20 | 22 | 32 | 30 | 42 | 64 | 42 | 54 | 42 | 42 | 32 | 42 | 32 | 62 | 32 | 42 | 54 | 42 | 52 | 42 | 32 | 42 | 960
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.69565 | 0.69565 | 0.625 | 0.73333 | 0.69565 | 0.65217 | 0.67742 | 0.69565 | 0.67742 | 0.71053 | 0.67742 | 0.67742 | 0.69565 | 0.67742 | 0.69565 | 0.67391 | 0.69565 | 0.67742 | 0.71053 | 0.67742 | 0.68421 | 0.67742 | 0.69565 | 0.67742 | 0.73333
|  | Показания счётчиков Р | 80.2 | 80.223 | 80.246 | 80.262 | 80.277 | 80.3 | 80.323 | 80.354 | 80.4 | 80.431 | 80.469 | 80.5 | 80.531 | 80.554 | 80.585 | 80.608 | 80.654 | 80.677 | 80.708 | 80.746 | 80.777 | 80.815 | 80.846 | 80.869 | 80.9
|  | Показания счётчиков Q | 28.84 | 28.856 | 28.872 | 28.882 | 28.893 | 28.909 | 28.924 | 28.945 | 28.977 | 28.998 | 29.025 | 29.046 | 29.067 | 29.083 | 29.104 | 29.12 | 29.151 | 29.167 | 29.188 | 29.215 | 29.236 | 29.262 | 29.283 | 29.299 | 29.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.079 | 3.079 | 2.0715 | 2.0578 | 3.0819 | 3.0291 | 4.1423 | 6.1755 | 4.1423 | 5.1422 | 4.1542 | 4.1304 | 3.0937 | 4.1265 | 3.079 | 6.1132 | 3.1025 | 4.1304 | 5.1472 | 4.1147 | 5.0502 | 4.1187 | 3.0644 | 4.1304 | 3.8982 | -2.809%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | счётч. | 102 | 58 | 58 | 88 | 72 | 132 | 116 | 130 | 160 | 162 | 174 | 130 | 118 | 188 | 174 | 88 | 132 | 102 | 160 | 160 | 116 | 116 | 102 | 102 | 2940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 38 | 36 | 56 | 46 | 82 | 74 | 82 | 102 | 102 | 110 | 82 | 74 | 120 | 110 | 56 | 82 | 66 | 100 | 102 | 74 | 74 | 64 | 64 | 1860
|  | I, А | ТИ | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8.4167
|  | tgφ |  | 0.62745 | 0.65517 | 0.62069 | 0.63636 | 0.63889 | 0.62121 | 0.63793 | 0.63077 | 0.6375 | 0.62963 | 0.63218 | 0.63077 | 0.62712 | 0.6383 | 0.63218 | 0.63636 | 0.62121 | 0.64706 | 0.625 | 0.6375 | 0.63793 | 0.63793 | 0.62745 | 0.62745 | 0.65517
|  | Показания счётчиков Р | 14.61 | 14.661 | 14.69 | 14.719 | 14.763 | 14.799 | 14.865 | 14.923 | 14.988 | 15.068 | 15.149 | 15.236 | 15.301 | 15.36 | 15.454 | 15.541 | 15.585 | 15.651 | 15.702 | 15.782 | 15.862 | 15.92 | 15.978 | 16.029 | 16.08
|  | Показания счётчиков Q | 88.5 | 88.532 | 88.551 | 88.569 | 88.597 | 88.62 | 88.661 | 88.698 | 88.739 | 88.79 | 88.841 | 88.896 | 88.937 | 88.974 | 89.034 | 89.089 | 89.117 | 89.158 | 89.191 | 89.241 | 89.292 | 89.329 | 89.366 | 89.398 | 89.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6164 | 3.81 | 3.7473 | 5.7697 | 4.6991 | 8.571 | 7.6109 | 8.4694 | 10.4957 | 10.5589 | 11.4195 | 8.4775 | 7.6897 | 12.2899 | 11.3109 | 5.7477 | 8.6039 | 6.7009 | 10.4167 | 10.4259 | 7.5459 | 7.5674 | 6.5851 | 6.6417 | 7.9905 | 5.064%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | счётч. | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 | 84 | 112 | 154 | 196 | 168 | 210 | 126 | 138 | 210 | 126 | 210 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 140 | 84 | 3120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 96 | 132 | 170 | 144 | 180 | 108 | 120 | 180 | 108 | 180 | 108 | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 | 120 | 72 | 2680
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 12 | 15 | 9 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9.2917
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.86735 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.86957 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.87302 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.87302
|  | Показания счётчиков Р | 14.67 | 14.712 | 14.754 | 14.789 | 14.831 | 14.873 | 14.915 | 14.971 | 15.048 | 15.146 | 15.23 | 15.335 | 15.398 | 15.467 | 15.572 | 15.635 | 15.74 | 15.803 | 15.866 | 15.929 | 15.992 | 16.055 | 16.118 | 16.188 | 16.23
|  | Показания счётчиков Q | 14.01 | 14.046 | 14.082 | 14.112 | 14.148 | 14.184 | 14.22 | 14.268 | 14.334 | 14.419 | 14.491 | 14.581 | 14.635 | 14.695 | 14.785 | 14.839 | 14.929 | 14.983 | 15.038 | 15.092 | 15.146 | 15.2 | 15.254 | 15.314 | 15.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0847 | 6.0963 | 5.0754 | 6.1314 | 6.0963 | 6.1197 | 8.1831 | 11.198 | 14.3928 | 12.2393 | 15.3432 | 9.1795 | 10.1157 | 15.27 | 9.1532 | 15.27 | 9.2059 | 9.2342 | 9.1883 | 9.1445 | 9.1184 | 9.1532 | 10.1028 | 6.1138 | 9.4671 | -1.888%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | счётч. | 116 | 118 | 116 | 118 | 132 | 150 | 218 | 216 | 200 | 184 | 216 | 200 | 202 | 182 | 168 | 216 | 184 | 234 | 182 | 200 | 218 | 166 | 150 | 134 | 4220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 70 | 68 | 68 | 78 | 90 | 126 | 128 | 118 | 108 | 126 | 118 | 118 | 108 | 98 | 128 | 108 | 136 | 108 | 118 | 128 | 98 | 88 | 78 | 2480
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10.5417
|  | tgφ |  | 0.58621 | 0.59322 | 0.58621 | 0.57627 | 0.59091 | 0.6 | 0.57798 | 0.59259 | 0.59 | 0.58696 | 0.58333 | 0.59 | 0.58416 | 0.59341 | 0.58333 | 0.59259 | 0.58696 | 0.5812 | 0.59341 | 0.59 | 0.58716 | 0.59036 | 0.58667 | 0.58209 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 33.32 | 33.378 | 33.437 | 33.495 | 33.554 | 33.62 | 33.695 | 33.804 | 33.912 | 34.012 | 34.104 | 34.212 | 34.312 | 34.413 | 34.504 | 34.588 | 34.696 | 34.788 | 34.905 | 34.996 | 35.096 | 35.205 | 35.288 | 35.363 | 35.43
|  | Показания счётчиков Q | 62.19 | 62.224 | 62.259 | 62.293 | 62.327 | 62.366 | 62.411 | 62.474 | 62.538 | 62.597 | 62.651 | 62.714 | 62.773 | 62.832 | 62.886 | 62.935 | 62.999 | 63.053 | 63.121 | 63.175 | 63.234 | 63.298 | 63.347 | 63.391 | 63.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3952 | 7.5602 | 7.4023 | 7.5478 | 8.4486 | 9.6761 | 13.9679 | 13.8617 | 12.8818 | 11.8015 | 13.8719 | 12.8448 | 12.9402 | 11.6839 | 10.7275 | 13.8617 | 11.8355 | 14.9423 | 11.7175 | 12.7959 | 13.8904 | 10.6324 | 9.5284 | 8.5682 | 11.266 | -6.871%
яч.10д | Летка | P, кВт | счётч. | 90 | 92 | 74 | 92 | 104 | 136 | 136 | 152 | 180 | 196 | 196 | 166 | 166 | 182 | 166 | 180 | 152 | 150 | 166 | 152 | 134 | 152 | 136 | 90 | 3440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 58 | 58 | 48 | 58 | 68 | 86 | 88 | 96 | 116 | 124 | 126 | 106 | 106 | 116 | 106 | 116 | 96 | 98 | 106 | 96 | 86 | 98 | 86 | 58 | 2200
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9.5
|  | tgφ |  | 0.64444 | 0.63043 | 0.64865 | 0.63043 | 0.65385 | 0.63235 | 0.64706 | 0.63158 | 0.64444 | 0.63265 | 0.64286 | 0.63855 | 0.63855 | 0.63736 | 0.63855 | 0.64444 | 0.63158 | 0.65333 | 0.63855 | 0.63158 | 0.64179 | 0.64474 | 0.63235 | 0.64444 | 0.65385
|  | Показания счётчиков Р | 10.86 | 10.905 | 10.951 | 10.988 | 11.034 | 11.086 | 11.154 | 11.222 | 11.298 | 11.388 | 11.486 | 11.584 | 11.667 | 11.75 | 11.841 | 11.924 | 12.014 | 12.09 | 12.165 | 12.248 | 12.324 | 12.391 | 12.467 | 12.535 | 12.58
|  | Показания счётчиков Q | 44.75 | 44.779 | 44.808 | 44.832 | 44.861 | 44.895 | 44.938 | 44.982 | 45.03 | 45.088 | 45.15 | 45.213 | 45.266 | 45.319 | 45.377 | 45.43 | 45.488 | 45.536 | 45.585 | 45.638 | 45.686 | 45.729 | 45.778 | 45.821 | 45.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8887 | 5.9929 | 4.8557 | 6.0273 | 6.847 | 8.9006 | 8.986 | 9.9253 | 11.8791 | 12.8291 | 12.9257 | 10.8945 | 10.8945 | 11.9154 | 10.8633 | 11.8224 | 9.9729 | 9.8921 | 10.905 | 9.9064 | 8.7487 | 9.9752 | 8.8163 | 5.9168 | 9.3992 | 1.061%
| ТСН-1 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2,резерв | P, кВт |  | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2 | 66.8 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 43.86 | 43.94 | 44.03 | 44.12 | 44.21 | 44.31 | 44.37 | 44.42 | 44.46 | 44.53 | 44.59 | 44.65 | 44.72 | 44.77 | 44.85 | 44.91 | 44.95 | 45.01 | 45.08 | 45.16 | 45.25 | 45.33 | 45.4 | 45.48 | 45.53
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 438 | 398 | 350 | 412 | 438 | 548 | 644 | 744 | 798 | 786 | 858 | 684 | 670 | 824 | 680 | 786 | 640 | 674 | 710 | 700 | 670 | 622 | 574 | 472 | 15120
|  | Q, кВАр |  | 294 | 270 | 232 | 276 | 296 | 360 | 426 | 502 | 548 | 532 | 584 | 456 | 450 | 566 | 454 | 542 | 426 | 452 | 476 | 466 | 448 | 420 | 390 | 314 | 10180
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.3364 | -4.7368 | 4.8913 | 5.187e-12 | -3.3019 | 3.5211 | -0.625 | -1.6393 | 3.1553 | 2.7228 | 1.1521 | 5 | 2.0468 | 3.4532e-12 | -1.1905 | -0.76923 | -5.0022e-12 | -0.29762 | -3.8012 | 2.7778 | -0.2994 | -4.3624 | -3.9855 | -3.5088 | 0
|  | Q, % |  | -3.5211 | -5.4688 | 6.4516 | 9.0239e-12 | -4.2254 | 4.2553 | 1.3889 | -2.8689 | 0.72464 | 1.4815 | -1.1937e-12 | 5 | 2.1739 | -2.5362 | -1.3393 | -4.2308 | 0.46729 | 1.5774e-12 | -3.4783 | 2.9167 | 3.169e-12 | -5 | -7.1429 | -1.9481 | -0.59289
|  |  | Δ I | -3.571% | -4% | 4.167% | 0% | -3.571% | 2.703% | 0% | -2.083% | 1.852% | 1.887% | 0% | 4.255% | 2.222% | -1.852% | -2.273% | -1.961% | 0% | 0% | -4.444% | 2.128% | 0% | -5.128% | -5.556% | -3.333% | -0.6054%
|  |  | Δ Iрасч | -2.881% | -5.112% | 5.229% | -0.185% | -3.742% | 3.669% | -0.1306% | -2.182% | 2.231% | 2.205% | 0.5521% | 4.885% | 1.889% | -0.9667% | -1.319% | -2.048% | -0.02414% | -0.4208% | -3.804% | 2.717% | -0.3608% | -4.69% | -5.16% | -3.164% | -0.3377%
ПС Луза 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 821 | 389 | 805 | 924 | 873 | 907 | 921 | 503 | 889 | 1034 | 1007 | 969 | 776 | 445 | 959 | 880 | 956 | 954 | 810 | 487 | 843 | 972 | 875 | 713 | 19712 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 691 | 330 | 737 | 739 | 705 | 721 | 676 | 375 | 693 | 793 | 766 | 786 | 586 | 404 | 749 | 737 | 764 | 821 | 692 | 408 | 709 | 734 | 681 | 610 | 15907
|  | I, А | ТИ | 24 | 31 | 74 | 66 | 62 | 61 | 36 | 35 | 73 | 63 | 76 | 51 | 33 | 39 | 71 | 54 | 70 | 71 | 64 | 30 | 75 | 47 | 43 | 73 | 55.0833 | 8.097% | 20.68%
|  | tgφ |  | 0.84166 | 0.84833 | 0.91553 | 0.79978 | 0.80756 | 0.79493 | 0.73398 | 0.74553 | 0.77953 | 0.76692 | 0.76068 | 0.81115 | 0.75515 | 0.90787 | 0.78102 | 0.8375 | 0.79916 | 0.86059 | 0.85432 | 0.83778 | 0.84104 | 0.75514 | 0.77829 | 0.85554 | 0.91553 | 6.742% | 21.35%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.2217 | 28.6556 | 62.0332 | 67.1163 | 63.7782 | 65.7903 | 64.6799 | 35.836 | 64.6387 | 73.4851 | 71.7006 | 69.6825 | 54.9447 | 34.094 | 68.8905 | 64.4174 | 68.6783 | 70.9097 | 60.7305 | 35.8281 | 62.9163 | 68.9569 | 62.4062 | 53.0713 | 59.7276 | -8.431%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 821 | 389 | 805 | 924 | 873 | 907 | 921 | 503 | 889 | 1034 | 1007 | 969 | 776 | 445 | 959 | 880 | 956 | 954 | 810 | 487 | 843 | 972 | 875 | 713 |  | 389
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 691 | 330 | 737 | 739 | 705 | 721 | 676 | 375 | 693 | 793 | 766 | 786 | 586 | 404 | 749 | 737 | 764 | 821 | 692 | 408 | 709 | 734 | 681 | 610 |  | 330
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1073.0899 | 510.1186 | 1091.4183 | 1183.1724 | 1122.1203 | 1158.6587 | 1142.4609 | 627.4026 | 1127.1956 | 1303.0752 | 1265.2292 | 1247.7007 | 972.4053 | 601.0333 | 1216.8328 | 1147.8541 | 1223.7778 | 1258.633 | 1065.3469 | 635.3212 | 1101.5126 | 1218.0066 | 1108.7768 | 938.3331 |  | 510.1186
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.29 | 10.17 | 10.19 | 10.17 | 10.18 | 10.21 | 10.12 | 10.08 | 10.25 | 10.2 | 10.35 | 10.23 | 10.19 | 10.21 | 10.3 | 10.3 | 10.26 | 10.14 | 10.25 | 10.12 | 10.21 | 10.27 | 10.22 |  | 10.2171
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 465.6 | 91.2 | 450.9 | 580.8 | 525.9 | 511.5 | 531.6 | 137.4 | 427.8 | 564.9 | 556.5 | 527.7 | 377.1 | 85.8 | 532.8 | 484.5 | 550.8 | 522 | 390.3 | 131.7 | 444.6 | 587.4 | 502.2 | 332.7 | 10313.7 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 343.2 | 54.3 | 381 | 393 | 372.6 | 369.9 | 363.9 | 129.3 | 319.8 | 391.5 | 380.4 | 387.3 | 276.9 | 81.6 | 329.4 | 368.7 | 375 | 390 | 258.9 | 109.5 | 381 | 431.1 | 384.3 | 282.3 | 7554.9
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 45 | 37 | 33 | 33 | 12 | 6 | 42 | 26 | 40 | 26 | 7 | 7 | 40 | 17 | 43 | 36 | 38 | 5 | 45 | 27 | 14 | 46 | 26.6667
|  | tgφ |  | 0.73711 | 0.59539 | 0.84498 | 0.67665 | 0.7085 | 0.72317 | 0.68454 | 0.94105 | 0.74755 | 0.69304 | 0.68356 | 0.73394 | 0.73429 | 0.95105 | 0.61824 | 0.76099 | 0.68083 | 0.74713 | 0.66334 | 0.83144 | 0.85695 | 0.73391 | 0.76523 | 0.84851 | 0.95105
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.4609 | 5.9624 | 33.5519 | 39.7799 | 36.6325 | 35.8424 | 36.4723 | 10.7766 | 30.629 | 38.7595 | 38.2007 | 36.5572 | 26.435 | 6.7167 | 35.4635 | 34.1677 | 37.3948 | 36.7103 | 26.6992 | 9.6588 | 33.4436 | 41.2505 | 35.5922 | 24.6784 | 30.1598 | -13.1%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 34.4 | 12.8 | 26.4 | 18 | 32.4 | 24.8 | 32.8 | 19.6 | 31.2 | 34.4 | 27.6 | 23.6 | 24.4 | 24 | 47.2 | 47.2 | 37.2 | 42.8 | 37.2 | 16.8 | 19.6 | 21.2 | 35.6 | 40.8 | 712 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.8 | 8 | 20 | 11.6 | 24.4 | 17.2 | 15.6 | 6 | 16.4 | 20 | 15.6 | 14.4 | 17.2 | 22 | 53.6 | 55.2 | 44 | 45.2 | 44.8 | 8.8 | 13.2 | 14.8 | 22.8 | 26.8 | 560.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0.66279 | 0.625 | 0.75758 | 0.64444 | 0.75309 | 0.69355 | 0.47561 | 0.30612 | 0.52564 | 0.5814 | 0.56522 | 0.61017 | 0.70492 | 0.91667 | 1.1356 | 1.1695 | 1.1828 | 1.0561 | 1.2043 |  | 0.67347 | 0.69811 | 0.64045 | 0.65686 | 1.2043
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3161 | 0.84792 | 1.8825 | 1.2147 | 2.3053 | 1.7137 | 2.0563 | 1.1708 | 2.0213 | 2.244 | 1.7966 | 1.544 | 1.6868 | 1.8469 | 4.0434 | 4.0759 | 3.2335 | 3.507 | 3.3195 | 1.0695 | 1.3497 | 1.4638 | 2.3794 | 2.7609 | 2.1604 | 10.6%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 247.6 | 220.8 | 266 | 262.8 | 254 | 302 | 275.2 | 233.6 | 292.4 | 298.4 | 290.4 | 291.6 | 252.8 | 226 | 270 | 243.6 | 258.8 | 278 | 275.6 | 223.6 | 252.4 | 239.6 | 233.2 | 255.6 | 6244 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 282.4 | 219.6 | 287.6 | 288 | 261.2 | 287.6 | 248.8 | 188 | 302.8 | 322.8 | 311.6 | 325.2 | 235.2 | 242.8 | 310 | 254.8 | 285.6 | 324 | 330.8 | 234.4 | 260.4 | 235.2 | 224.8 | 249.2 | 6512.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 | 17 | 29 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 22 | 24 | 17 | 23 | 19 | 16 | 22 | 15 | 19 | 20 | 20.4167
|  |  |  | 1.1405 | 0.99457 | 1.0812 | 1.0959 | 1.0283 | 0.95232 | 0.90407 | 0.80479 | 1.0356 | 1.0818 | 1.073 | 1.1152 | 0.93038 | 1.0743 | 1.1481 | 1.046 | 1.1036 | 1.1655 | 1.2003 | 1.0483 | 1.0317 | 0.98164 | 0.96398 | 0.97496 | 1.2003
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.0771 | 17.4933 | 22.2661 | 22.1163 | 20.7079 | 23.6798 | 21.0037 | 17.1271 | 24.1383 | 24.7903 | 24.1382 | 24.3942 | 19.5104 | 18.8162 | 23.274 | 19.7829 | 21.6294 | 24.0521 | 24.5444 | 18.2684 | 20.7138 | 19.0083 | 18.2309 | 20.1903 | 21.2897 | -4.276%
яч.6д | Связь с ПС "Объячево" | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 63.2 | 60.4 | 62.4 | 61.2 | 68.8 | 81.2 | 111.6 | 137.2 | 136.4 | 131.6 | 127.2 | 121.6 | 108 | 109.2 | 104.8 | 109.2 | 111.2 | 106.4 | 114.4 | 125.6 | 124.4 | 103.6 | 84.4 | 2438.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.8 | 51.2 | 48.4 | 48 | 48 | 48 | 48.8 | 52.4 | 54.8 | 60 | 60 | 60.8 | 57.6 | 58.8 | 57.2 | 58.8 | 61.2 | 62.8 | 57.6 | 56.8 | 55.2 | 53.6 | 51.2 | 52.4 | 1314.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.6667
|  | tgφ |  | 0.6828 | 0.81013 | 0.80132 | 0.76923 | 0.78431 | 0.69767 | 0.60099 | 0.46953 | 0.39942 | 0.43988 | 0.45593 | 0.47799 | 0.47368 | 0.54444 | 0.52381 | 0.56107 | 0.56044 | 0.56475 | 0.54135 | 0.4965 | 0.43949 | 0.43087 | 0.49421 | 0.62085 | 0.81013
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0558 | 4.569 | 4.3992 | 4.4658 | 4.4207 | 4.7634 | 5.3634 | 7.0421 | 8.4721 | 8.4034 | 8.1963 | 7.8738 | 7.6027 | 6.9755 | 6.9791 | 6.7438 | 7.0251 | 7.1949 | 6.8971 | 7.2029 | 7.8363 | 7.6688 | 6.5042 | 5.6188 | 6.5531 | 1.704%
яч.7д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.929 | 0.946 | 1.017 | 0.928 | 0.928 | 0.965 | 0.993 | 1.008 | 1.014 | 1.009 | 1.052 | 1.01 | 1.008 | 1.009 | 1.008 | 1.013 | 1.017 | 1.017 | 1.008 | 1.011 | 0.966 | 0.969 | 0.973 | 0.973 | 23.771 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 822 | 388 | 803.7 | 924 | 873.5 | 907.1 | 920.8 | 502.2 | 888.6 | 1034.1 | 1006.1 | 970.1 | 775.9 | 443.8 | 959.2 | 880.1 | 956 | 954 | 809.5 | 486.5 | 842.2 | 972.6 | 874.6 | 713.5 | 19708.1
|  | Q, кВАр |  | 722.8 | 345.1 | 749 | 755 | 719.4 | 743.5 | 709.5 | 434.9 | 776.2 | 870.7 | 839.2 | 854.1 | 650.9 | 454.4 | 802.2 | 783.5 | 813.8 | 870.4 | 740.9 | 467.1 | 780.2 | 805.5 | 735.5 | 642.7 | 14628.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.1218 | 0.25707 | 0.16149 | 0 | -0.057274 | -0.011025 | 0.021716 | 0.15905 | 0.044994 | -0.0096712 | 0.089374 | -0.11352 | 0.012887 | 0.26966 | -0.020855 | -0.011364 | 0 | 0 | 0.061728 | 0.10267 | 0.094899 | -0.061728 | 0.045714 | -0.070126 | 0.019785
|  | Q, % |  | -4.602 | -4.5758 | -1.6282 | -2.1651 | -2.0426 | -3.1207 | -4.9556 | -15.9733 | -12.0058 | -9.7982 | -9.5561 | -8.6641 | -11.0751 | -12.4752 | -7.1028 | -6.3094 | -6.5183 | -6.0171 | -7.0665 | -14.4853 | -10.0423 | -9.7411 | -8.0029 | -5.3607
|  |  | Δ I | -29.17% | 3.226% | 0% | 1.515% | -1.613% | -3.279% | -2.778% | 0% | -12.33% | 0% | -1.316% | 1.961% | -6.061% | 0% | -1.408% | 1.852% | -1.429% | 1.408% | 0% | 3.333% | -2.667% | -6.383% | -2.326% | -1.37% | 10.14%
|  |  | Δ Iрасч | -1.143% | -0.7576% | -0.1071% | -0.6861% | -0.452% | -0.3177% | -0.3336% | -0.7829% | -0.9622% | -0.9689% | -0.8803% | -0.9854% | -0.5282% | -0.7662% | -1.262% | -0.5479% | -0.8803% | -0.7821% | -1.201% | -1.037% | -0.6789% | -0.6299% | -0.4815% | -0.3336% | 10.24%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 376 | 352 | 376 | 348 | 380 | 392 | 436 | 580 | 668 | 552 | 552 | 540 | 536 | 552 | 584 | 552 | 464 | 612 | 552 | 508 | 508 | 536 | 468 | 376 | 11800 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 296 | 272 | 292 | 272 | 296 | 304 | 340 | 456 | 520 | 432 | 428 | 420 | 420 | 428 | 456 | 428 | 364 | 476 | 432 | 396 | 396 | 420 | 360 | 296 | 9200
|  | I, А | ТИ | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 | 30 | 40 | 46 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 40 | 38 | 32 | 42 | 38 | 35 | 35 | 37 | 32 | 26 | 33.8333 | 7.011% | 13.44%
|  | tgφ |  | 0.78723 | 0.77273 | 0.7766 | 0.78161 | 0.77895 | 0.77551 | 0.77982 | 0.78621 | 0.77844 | 0.78261 | 0.77536 | 0.77778 | 0.78358 | 0.77536 | 0.78082 | 0.77536 | 0.78448 | 0.77778 | 0.78261 | 0.77953 | 0.77953 | 0.78358 | 0.76923 | 0.78723 | 0.78723 | 6.901% | 13.23%
|  | Показания счётчиков Р | 66.27 | 66.364 | 66.452 | 66.546 | 66.633 | 66.728 | 66.826 | 66.935 | 67.08 | 67.247 | 67.385 | 67.523 | 67.658 | 67.792 | 67.93 | 68.076 | 68.214 | 68.33 | 68.483 | 68.621 | 68.748 | 68.875 | 69.009 | 69.126 | 69.22
|  | Показания счётчиков Q | 48.1 | 48.174 | 48.242 | 48.315 | 48.383 | 48.457 | 48.533 | 48.618 | 48.732 | 48.862 | 48.97 | 49.077 | 49.182 | 49.287 | 49.394 | 49.508 | 49.615 | 49.706 | 49.825 | 49.933 | 50.032 | 50.131 | 50.236 | 50.326 | 50.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.2436 | 24.3962 | 26.1085 | 24.3153 | 26.4163 | 27.3088 | 30.5539 | 41.2446 | 47.5075 | 39.3371 | 39.0475 | 37.8046 | 37.6304 | 38.897 | 41.4206 | 38.897 | 32.5898 | 42.682 | 38.7354 | 35.3244 | 35.3244 | 37.4871 | 32.2587 | 26.3436 | 34.4948 | -1.955%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 376 | 352 | 376 | 348 | 380 | 392 | 436 | 580 | 668 | 552 | 552 | 540 | 536 | 552 | 584 | 552 | 464 | 612 | 552 | 508 | 508 | 536 | 468 | 376 |  | 348
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 296 | 272 | 292 | 272 | 296 | 304 | 340 | 456 | 520 | 432 | 428 | 420 | 420 | 428 | 456 | 428 | 364 | 476 | 432 | 396 | 396 | 420 | 360 | 296 |  | 272
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 478.5311 | 444.846 | 476.0672 | 441.6877 | 481.6804 | 496.0645 | 552.8978 | 737.7913 | 846.5365 | 700.9479 | 698.4898 | 684.1053 | 680.9523 | 698.4898 | 740.9399 | 698.4898 | 589.7389 | 775.3193 | 700.9479 | 644.1118 | 644.1118 | 680.9523 | 590.4439 | 478.5311 |  | 441.6877
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.54 | 10.5 | 10.46 | 10.34 | 10.3 | 10.3 | 10.34 | 10.46 | 10.46 | 10.38 | 10.34 | 10.38 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.58 | 10.5 |  | 10.4583
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | счётч. | 138 | 123 | 123 | 121.5 | 123 | 138 | 169.5 | 229.5 | 261 | 229.5 | 169.5 | 214.5 | 199.5 | 244.5 | 307.5 | 261 | 183 | 307.5 | 291 | 199.5 | 214.5 | 214.5 | 184.5 | 138 | 4785 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 15 | 11 | 14 | 13 | 16 | 20 | 17 | 12 | 20 | 19 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 16.54 | 16.632 | 16.714 | 16.796 | 16.877 | 16.959 | 17.051 | 17.164 | 17.317 | 17.491 | 17.644 | 17.757 | 17.9 | 18.033 | 18.196 | 18.401 | 18.575 | 18.697 | 18.902 | 19.096 | 19.229 | 19.372 | 19.515 | 19.638 | 19.73
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5682 | 6.7456 | 6.7456 | 6.6887 | 6.7456 | 7.597 | 9.3668 | 12.8297 | 14.6473 | 12.8795 | 9.4755 | 11.8536 | 11.0247 | 13.6156 | 17.1901 | 14.5344 | 10.1128 | 16.9282 | 16.0811 | 10.941 | 11.7636 | 11.8084 | 10.0801 | 7.597 | 11.0342 | 15.12%
яч.3д | Ношуль, Нефтебаза | P, кВт | счётч. | 112.5 | 112.5 | 127.5 | 126 | 126 | 141 | 141 | 211.5 | 238.5 | 198 | 225 | 196.5 | 183 | 183 | 141 | 154.5 | 154.5 | 183 | 154.5 | 169.5 | 154.5 | 169.5 | 141 | 126 | 3870 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 11.07 | 11.145 | 11.22 | 11.305 | 11.389 | 11.473 | 11.567 | 11.661 | 11.802 | 11.961 | 12.093 | 12.243 | 12.374 | 12.496 | 12.618 | 12.712 | 12.815 | 12.918 | 13.04 | 13.143 | 13.256 | 13.359 | 13.472 | 13.566 | 13.65
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1697 | 6.1697 | 6.9924 | 6.9364 | 6.9101 | 7.7622 | 7.7919 | 11.8234 | 13.3846 | 11.1117 | 12.5781 | 10.8589 | 10.1128 | 10.1908 | 7.8823 | 8.6037 | 8.5379 | 10.0743 | 8.5379 | 9.2957 | 8.4731 | 9.3311 | 7.7035 | 6.9364 | 8.9237 | 22.12%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | счётч. | 28.5 | 28.5 | 30 | 28.5 | 28.5 | 43.5 | 43.5 | 42 | 43.5 | 57 | 58.5 | 28.5 | 57 | 43.5 | 58.5 | 57 | 43.5 | 43.5 | 42 | 58.5 | 57 | 57 | 58.5 | 28.5 | 1065 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.0833
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 71.89 | 71.909 | 71.928 | 71.948 | 71.967 | 71.986 | 72.015 | 72.044 | 72.072 | 72.101 | 72.139 | 72.178 | 72.197 | 72.235 | 72.264 | 72.303 | 72.341 | 72.37 | 72.399 | 72.427 | 72.466 | 72.504 | 72.542 | 72.581 | 72.6
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.563 | 1.563 | 1.6453 | 1.569 | 1.563 | 2.3947 | 2.4039 | 2.3479 | 2.4412 | 3.1988 | 3.2703 | 1.575 | 3.1499 | 2.4224 | 3.2703 | 3.1742 | 2.4039 | 2.3947 | 2.321 | 3.2083 | 3.126 | 3.1379 | 3.1961 | 1.569 | 2.4545 | 20.39%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | счётч. | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 | 79 | 92 | 104 | 118 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 79 | 78 | 92 | 92 | 78 | 92 | 92 | 92 | 91 | 79 | 2110 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 29.14 | 29.219 | 29.297 | 29.376 | 29.455 | 29.533 | 29.612 | 29.704 | 29.808 | 29.926 | 30.018 | 30.11 | 30.202 | 30.293 | 30.385 | 30.464 | 30.542 | 30.634 | 30.726 | 30.804 | 30.896 | 30.988 | 31.08 | 31.171 | 31.25
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3325 | 4.2777 | 4.3325 | 4.349 | 4.2777 | 4.349 | 5.0841 | 5.8139 | 6.6221 | 5.163 | 5.1431 | 5.0841 | 5.0288 | 5.1232 | 4.4163 | 4.3436 | 5.0841 | 5.0647 | 4.3104 | 5.0455 | 5.0455 | 5.0647 | 4.9718 | 4.349 | 4.8615 | 27.53%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 18 |  | 1 | 15
|  | Показания счётчиков Р | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29 | 29 | 29 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.7
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 358 | 342 | 359.5 | 355 | 355.5 | 401.5 | 446 | 587 | 661 | 576.5 | 545 | 531.5 | 530.5 | 563 | 586 | 550.5 | 473 | 626 | 565.5 | 519.5 | 518 | 533 | 475 | 371.5 | 11830
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.7872 | 2.8409 | 4.3883 | -2.0115 | 6.4474 | -2.4235 | -2.2936 | -1.2069 | 1.0479 | -4.4384 | 1.2681 | 1.5741 | 1.0261 | -1.9928 | -0.34247 | 0.27174 | -1.9397 | -2.2876 | -2.4457 | -2.2638 | -1.9685 | 0.5597 | -1.4957 | 1.1968 | -0.25424
Q, %
|  |  | Δ I | 3.846% | 0% | 3.846% | -4.167% | 3.846% | -3.704% | -3.333% | -2.5% | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | -2.632% | 0% | 0% | -3.125% | -2.381% | -2.632% | -2.857% | -2.857% | 0% | -3.125% | 0% | -1.232%
|  |  | Δ Iрасч | 25.19% | 23.12% | 24.49% | 19.63% | 26.2% | 19.06% | 19.33% | 20.44% | 21.92% | 17.75% | 21.97% | 22.31% | 22.09% | 19.4% | 20.91% | 21.19% | 19.8% | 19.26% | 19.32% | 19.35% | 19.58% | 21.73% | 19.55% | 22.37% | 20.93%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 120.91 | 121.51 | 120.85 | 121.13 | 120.83 | 120.82 | 120 | 119.38 | 117.74 | 117.99 | 118.11 | 118.82 | 118.8 | 118.34 | 119.55 | 120.02 | 120.18 | 120.28 | 120.05 | 120.72 | 120.47 | 120.87 | 121.43 | 121.46 |  | 120.0108
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119.75 | 120.13 | 119.54 | 119.38 | 119.5 | 119.63 | 119.02 | 117.7 | 115.28 | 115.47 | 115.93 | 117.39 | 117.62 | 116.34 | 116.5 | 116.92 | 117.81 | 117.81 | 117.56 | 118.27 | 118.15 | 117.85 | 118.84 | 119.68 |  | 118.0029
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 756 | 744 | 744 | 732 | 960 | 1020 | 1176 | 1344 | 1392 | 1392 | 1320 | 1320 | 1452 | 1488 | 1368 | 1296 | 1332 | 1248 | 1224 | 1140 | 1164 | 1140 | 972 | 876 | 27600 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 372 | 360 | 360 | 360 | 468 | 492 | 576 | 648 | 684 | 672 | 648 | 636 | 708 | 732 | 672 | 624 | 648 | 600 | 600 | 552 | 576 | 552 | 480 | 420 | 13440
|  | I, А | ТИ | 47 | 46 | 46 | 45 | 59 | 63 | 73 | 83 | 86 | 86 | 82 | 81 | 90 | 92 | 85 | 80 | 82 | 77 | 76 | 70 | 72 | 71 | 60 | 54 | 71.0833 | 12.95% | 26.32%
|  | tgφ |  | 0.49206 | 0.48387 | 0.48387 | 0.4918 | 0.4875 | 0.48235 | 0.4898 | 0.48214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4876 | 0.49194 | 0.49123 | 0.48148 | 0.48649 | 0.48077 | 0.4902 | 0.48421 | 0.49485 | 0.48421 | 0.49383 | 0.47945 | 0.49485 | 12.9% | 26.38%
|  | Показания счётчиков Р | 66.13 | 66.193 | 66.255 | 66.317 | 66.378 | 66.458 | 66.543 | 66.641 | 66.753 | 66.869 | 66.985 | 67.095 | 67.205 | 67.326 | 67.45 | 67.564 | 67.672 | 67.783 | 67.887 | 67.989 | 68.084 | 68.181 | 68.276 | 68.357 | 68.43
|  | Показания счётчиков Q | 52.08 | 52.111 | 52.141 | 52.171 | 52.201 | 52.24 | 52.281 | 52.329 | 52.383 | 52.44 | 52.496 | 52.55 | 52.603 | 52.662 | 52.723 | 52.779 | 52.831 | 52.885 | 52.935 | 52.985 | 53.031 | 53.079 | 53.125 | 53.165 | 53.2 |  |  | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.9204 | 45.85 | 46.0267 | 45.3388 | 59.5889 | 63.2464 | 73.4882 | 83.0888 | 87.5505 | 85.6644 | 81.5726 | 80.6622 | 89.2702 | 91.9038 | 83.5078 | 79.6403 | 82.0133 | 76.3767 | 75.4739 | 69.5295 | 71.3598 | 69.3319 | 59.964 | 53.7368 | 70.8794 | 0.2869%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 624 | 552 | 540 | 516 | 576 | 672 | 804 | 960 | 1008 | 996 | 900 | 984 | 828 | 900 | 972 | 984 | 924 | 984 | 936 | 972 | 960 | 948 | 828 | 672 | 20040 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 372 | 324 | 324 | 300 | 348 | 396 | 468 | 576 | 600 | 588 | 528 | 588 | 492 | 528 | 588 | 576 | 552 | 576 | 564 | 564 | 576 | 564 | 492 | 396 | 11880
|  | I, А | ТИ | 40 | 36 | 35 | 33 | 37 | 43 | 52 | 62 | 65 | 64 | 58 | 64 | 53 | 58 | 63 | 63 | 60 | 63 | 61 | 62 | 62 | 61 | 54 | 43 | 53.8333 | 9.474% | 18.62%
|  | tgφ |  | 0.59615 | 0.58696 | 0.6 | 0.5814 | 0.60417 | 0.58929 | 0.58209 | 0.6 | 0.59524 | 0.59036 | 0.58667 | 0.59756 | 0.5942 | 0.58667 | 0.60494 | 0.58537 | 0.5974 | 0.58537 | 0.60256 | 0.58025 | 0.6 | 0.59494 | 0.5942 | 0.58929 | 0.60494 | 9.451% | 18.62%
|  | Показания счётчиков Р | 45.46 | 45.512 | 45.558 | 45.603 | 45.646 | 45.694 | 45.75 | 45.817 | 45.897 | 45.981 | 46.064 | 46.139 | 46.221 | 46.29 | 46.365 | 46.446 | 46.528 | 46.605 | 46.687 | 46.765 | 46.846 | 46.926 | 47.005 | 47.074 | 47.13
|  | Показания счётчиков Q | 18.62 | 18.651 | 18.678 | 18.705 | 18.73 | 18.759 | 18.792 | 18.831 | 18.879 | 18.929 | 18.978 | 19.022 | 19.071 | 19.112 | 19.156 | 19.205 | 19.253 | 19.299 | 19.347 | 19.394 | 19.441 | 19.489 | 19.536 | 19.577 | 19.61 |  |  | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.8411 | 35.069 | 35.0687 | 33.3991 | 37.4756 | 43.6042 | 52.2078 | 62.7068 | 65.8958 | 63.8552 | 57.4428 | 63.4675 | 53.0726 | 58.0509 | 63.5678 | 63.6167 | 59.5363 | 62.8283 | 60.3315 | 61.6888 | 62.2844 | 61.5466 | 53.4804 | 42.8989 | 53.8724 | -0.0725%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1380 | 1296 | 1284 | 1248 | 1536 | 1692 | 1980 | 2304 | 2400 | 2388 | 2220 | 2304 | 2280 | 2388 | 2340 | 2280 | 2256 | 2232 | 2160 | 2112 | 2124 | 2088 | 1800 | 1548 |  | 1248
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 744 | 684 | 684 | 660 | 816 | 888 | 1044 | 1224 | 1284 | 1260 | 1176 | 1224 | 1200 | 1260 | 1260 | 1200 | 1200 | 1176 | 1164 | 1116 | 1152 | 1116 | 972 | 816 |  | 660
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1567.7806 | 1465.4255 | 1454.8237 | 1411.7734 | 1739.2964 | 1910.8658 | 2238.378 | 2608.9446 | 2721.8846 | 2700.0267 | 2512.2452 | 2608.9446 | 2576.5093 | 2700.0267 | 2657.6682 | 2576.5093 | 2555.2957 | 2522.8555 | 2453.6699 | 2388.7235 | 2416.2947 | 2367.5304 | 2045.6745 | 1749.9029 |  | 1411.7734
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.38 | 10.4 | 10.36 | 10.35 | 10.3 | 10.38 | 10.24 | 10.43 | 10.42 | 10.5 | 10.46 | 10.43 | 10.55 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.44 | 10.53 | 10.52 | 10.56 | 10.45 | 10.45 |  | 10.4296
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.55 | 10.38 | 10.33 | 10.38 | 10.34 | 10.3 | 10.32 | 10.29 | 10.47 | 10.5 | 10.44 | 10.49 | 10.39 | 10.33 | 10.36 | 10.45 | 10.49 | 10.47 | 10.53 | 10.39 | 10.36 | 10.41 | 10.51 |  | 10.4175
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | счётч. | 39 | 39 | 27 | 26 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 39 | 26 | 39 | 39 | 26 | 40 | 39 | 26 | 39 | 39 | 40 | 52 | 39 | 810 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 29 | 20 | 19 | 30 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 29 | 20 | 30 | 29 | 20 | 29 | 30 | 20 | 29 | 30 | 29 | 39 | 30 | 610
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.76923 | 0.74359 | 0.74074 | 0.73077 | 0.76923 | 0.76923 | 0.73077 | 0.76923 | 0.76923 | 0.73077 | 0.74074 | 0.74359 | 0.76923 | 0.76923 | 0.74359 | 0.76923 | 0.725 | 0.76923 | 0.76923 | 0.74359 | 0.76923 | 0.725 | 0.75 | 0.76923 | 0.76923
|  | Показания счётчиков Р | 66.01 | 66.049 | 66.088 | 66.115 | 66.141 | 66.18 | 66.206 | 66.232 | 66.258 | 66.284 | 66.31 | 66.337 | 66.376 | 66.402 | 66.441 | 66.48 | 66.506 | 66.546 | 66.585 | 66.611 | 66.65 | 66.689 | 66.729 | 66.781 | 66.82
|  | Показания счётчиков Q | 11.73 | 11.76 | 11.789 | 11.809 | 11.828 | 11.858 | 11.878 | 11.897 | 11.917 | 11.937 | 11.956 | 11.976 | 12.005 | 12.025 | 12.055 | 12.084 | 12.104 | 12.133 | 12.163 | 12.183 | 12.212 | 12.242 | 12.271 | 12.31 | 12.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.74 | 2.696 | 1.8711 | 1.7898 | 2.7453 | 1.832 | 1.8072 | 1.8267 | 1.8517 | 1.7847 | 1.8639 | 2.6755 | 1.8127 | 2.7269 | 2.6628 | 1.8162 | 2.7355 | 2.7139 | 1.8162 | 2.6679 | 2.7036 | 2.7044 | 3.5954 | 2.7217 | 2.34 | 9.418%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | счётч. | 170 | 168 | 170 | 170 | 262 | 308 | 292 | 216 | 200 | 170 | 154 | 184 | 340 | 324 | 354 | 278 | 276 | 278 | 308 | 184 | 186 | 184 | 170 | 154 | 5500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 86 | 86 | 84 | 86 | 134 | 154 | 148 | 110 | 100 | 86 | 78 | 94 | 172 | 162 | 180 | 140 | 140 | 140 | 156 | 94 | 94 | 92 | 86 | 78 | 2780
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 20 | 19 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 22 | 21 | 23 | 18 | 18 | 18 | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14.875
|  | tgφ |  | 0.50588 | 0.5119 | 0.49412 | 0.50588 | 0.51145 | 0.5 | 0.50685 | 0.50926 | 0.5 | 0.50588 | 0.50649 | 0.51087 | 0.50588 | 0.5 | 0.50847 | 0.5036 | 0.50725 | 0.5036 | 0.50649 | 0.51087 | 0.50538 | 0.5 | 0.50588 | 0.50649 | 0.5119
|  | Показания счётчиков Р | 11.21 | 11.295 | 11.379 | 11.464 | 11.549 | 11.68 | 11.834 | 11.98 | 12.088 | 12.188 | 12.273 | 12.35 | 12.442 | 12.612 | 12.774 | 12.951 | 13.09 | 13.228 | 13.367 | 13.521 | 13.613 | 13.706 | 13.798 | 13.883 | 13.96
|  | Показания счётчиков Q | 49.27 | 49.313 | 49.356 | 49.398 | 49.441 | 49.508 | 49.585 | 49.659 | 49.714 | 49.764 | 49.807 | 49.846 | 49.893 | 49.979 | 50.06 | 50.15 | 50.22 | 50.29 | 50.36 | 50.438 | 50.485 | 50.532 | 50.578 | 50.621 | 50.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.6093 | 10.4697 | 10.5595 | 10.5889 | 16.4192 | 19.2318 | 18.3717 | 13.4984 | 12.6223 | 10.5584 | 9.5762 | 11.3746 | 21.0563 | 20.0756 | 21.759 | 17.2337 | 17.1349 | 17.168 | 19.1158 | 11.3422 | 11.451 | 11.2606 | 10.5382 | 9.5487 | 14.2318 | 4.324%
яч.13д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 54 | 54 | 54 | 51 | 54 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 72 | 72 | 72 | 54 | 72 | 69 | 90 | 72 | 72 | 72 | 69 | 72 | 54 | 54 | 1590 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 57 | 57 | 60 | 57 | 57 | 78 | 75 | 78 | 78 | 75 | 78 | 75 | 78 | 57 | 78 | 75 | 96 | 78 | 78 | 75 | 78 | 78 | 57 | 57 | 1710
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7083
|  | tgφ |  | 1.0556 | 1.0556 | 1.1111 | 1.1176 | 1.0556 | 1.0833 | 1.0417 | 1.0833 | 1.0833 | 1.087 | 1.0833 | 1.0417 | 1.0833 | 1.0556 | 1.0833 | 1.087 | 1.0667 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0417 | 1.1304 | 1.0833 | 1.0556 | 1.0556 | 1.1304
|  | Показания счётчиков Р | 14.24 | 14.258 | 14.276 | 14.294 | 14.311 | 14.329 | 14.353 | 14.377 | 14.401 | 14.425 | 14.448 | 14.472 | 14.496 | 14.52 | 14.538 | 14.562 | 14.585 | 14.615 | 14.639 | 14.663 | 14.687 | 14.71 | 14.734 | 14.752 | 14.77
|  | Показания счётчиков Q | 10.8 | 10.819 | 10.838 | 10.858 | 10.877 | 10.896 | 10.922 | 10.947 | 10.973 | 10.999 | 11.024 | 11.05 | 11.075 | 11.101 | 11.12 | 11.146 | 11.171 | 11.203 | 11.229 | 11.255 | 11.28 | 11.306 | 11.332 | 11.351 | 11.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3724 | 4.3556 | 4.4952 | 4.2511 | 4.3809 | 5.9284 | 5.8346 | 5.9113 | 5.9921 | 5.648 | 5.8886 | 5.7234 | 5.866 | 4.3515 | 5.816 | 5.6426 | 7.2858 | 5.8549 | 5.8773 | 5.7071 | 5.7221 | 5.8105 | 4.3431 | 4.3431 | 5.3917 | -45.39%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | счётч. | 168 | 170 | 168 | 152 | 186 | 204 | 252 | 270 | 304 | 254 | 220 | 270 | 252 | 254 | 254 | 236 | 236 | 270 | 304 | 338 | 288 | 304 | 304 | 202 | 5860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 70 | 70 | 70 | 64 | 78 | 84 | 106 | 112 | 126 | 106 | 92 | 112 | 106 | 104 | 106 | 98 | 100 | 112 | 126 | 140 | 120 | 128 | 126 | 84 | 2440
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 | 12 | 14.4583
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.41176 | 0.41667 | 0.42105 | 0.41935 | 0.41176 | 0.42063 | 0.41481 | 0.41447 | 0.41732 | 0.41818 | 0.41481 | 0.42063 | 0.40945 | 0.41732 | 0.41525 | 0.42373 | 0.41481 | 0.41447 | 0.4142 | 0.41667 | 0.42105 | 0.41447 | 0.41584 | 0.42373
|  | Показания счётчиков Р | 15.33 | 15.414 | 15.499 | 15.583 | 15.659 | 15.752 | 15.854 | 15.98 | 16.115 | 16.267 | 16.394 | 16.504 | 16.639 | 16.765 | 16.892 | 17.019 | 17.137 | 17.255 | 17.39 | 17.542 | 17.711 | 17.855 | 18.007 | 18.159 | 18.26
|  | Показания счётчиков Q | 14.37 | 14.405 | 14.44 | 14.475 | 14.507 | 14.546 | 14.588 | 14.641 | 14.697 | 14.76 | 14.813 | 14.859 | 14.915 | 14.968 | 15.02 | 15.073 | 15.122 | 15.172 | 15.228 | 15.291 | 15.361 | 15.421 | 15.485 | 15.548 | 15.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9812 | 10.073 | 10.1351 | 9.2286 | 11.2317 | 12.3331 | 15.3424 | 16.3725 | 18.4857 | 15.1951 | 13.1275 | 16.1843 | 15.0645 | 15.2696 | 15.4011 | 14.2577 | 14.1777 | 16.1072 | 18.1679 | 20.0828 | 17.3577 | 18.4038 | 18.2726 | 12.032 | 14.6786 | -1.523%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | счётч. | 84 | 66 | 81 | 84 | 81 | 84 | 117 | 198 | 114 | 132 | 168 | 132 | 114 | 150 | 117 | 114 | 117 | 114 | 135 | 99 | 114 | 132 | 99 | 84 | 2730 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 45 | 33 | 45 | 42 | 45 | 42 | 63 | 105 | 60 | 69 | 87 | 72 | 60 | 78 | 63 | 60 | 60 | 63 | 69 | 51 | 63 | 69 | 51 | 45 | 1440
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.53571 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.53846 | 0.5303 | 0.52632 | 0.52273 | 0.51786 | 0.54545 | 0.52632 | 0.52 | 0.53846 | 0.52632 | 0.51282 | 0.55263 | 0.51111 | 0.51515 | 0.55263 | 0.52273 | 0.51515 | 0.53571 | 0.55556
|  | Показания счётчиков Р | 11.19 | 11.218 | 11.24 | 11.267 | 11.295 | 11.322 | 11.35 | 11.389 | 11.455 | 11.493 | 11.537 | 11.593 | 11.637 | 11.675 | 11.725 | 11.764 | 11.802 | 11.841 | 11.879 | 11.924 | 11.957 | 11.995 | 12.039 | 12.072 | 12.1
|  | Показания счётчиков Q | 15.4 | 15.415 | 15.426 | 15.441 | 15.455 | 15.47 | 15.484 | 15.505 | 15.54 | 15.56 | 15.583 | 15.612 | 15.636 | 15.656 | 15.682 | 15.703 | 15.723 | 15.743 | 15.764 | 15.787 | 15.804 | 15.825 | 15.848 | 15.865 | 15.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2261 | 4.043 | 5.16 | 5.2552 | 5.16 | 5.2501 | 7.4574 | 12.5531 | 7.2367 | 8.2231 | 10.4151 | 8.325 | 7.0987 | 9.4059 | 7.4357 | 7.1878 | 7.2731 | 7.1772 | 8.3703 | 6.1132 | 7.2463 | 8.3104 | 6.1837 | 5.241 | 7.1395 | -3.847%
яч.3д | Больница | P, кВт | счётч. | 68 | 68 | 70 | 34 | 34 | 52 | 68 | 68 | 120 | 102 | 104 | 102 | 86 | 86 | 84 | 86 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 1780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 26 | 24 | 12 | 12 | 18 | 26 | 24 | 44 | 36 | 38 | 36 | 30 | 32 | 30 | 32 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 640
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.35294 | 0.38235 | 0.34286 | 0.35294 | 0.35294 | 0.34615 | 0.38235 | 0.35294 | 0.36667 | 0.35294 | 0.36538 | 0.35294 | 0.34884 | 0.37209 | 0.35714 | 0.37209 | 0.35294 | 0.34286 | 0.35294 | 0.38235 | 0.35294 | 0.34286 | 0.38235 | 0.35294 | 0.38235
|  | Показания счётчиков Р | 14.53 | 14.564 | 14.598 | 14.633 | 14.65 | 14.667 | 14.693 | 14.727 | 14.761 | 14.821 | 14.872 | 14.924 | 14.975 | 15.018 | 15.061 | 15.103 | 15.146 | 15.18 | 15.215 | 15.249 | 15.283 | 15.317 | 15.352 | 15.386 | 15.42
|  | Показания счётчиков Q | 13.22 | 13.232 | 13.245 | 13.257 | 13.263 | 13.269 | 13.278 | 13.291 | 13.303 | 13.325 | 13.343 | 13.362 | 13.38 | 13.395 | 13.411 | 13.426 | 13.442 | 13.454 | 13.466 | 13.478 | 13.491 | 13.503 | 13.515 | 13.528 | 13.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0157 | 4.0385 | 4.1209 | 2.004 | 2.0117 | 3.0732 | 4.0856 | 4.0157 | 7.2148 | 5.9946 | 6.1423 | 5.9547 | 5.0333 | 5.0854 | 4.8871 | 5.0805 | 3.9926 | 4.0815 | 3.9926 | 3.9963 | 3.9622 | 4.0506 | 4.0269 | 3.9888 | 4.3687 | -0.817%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | счётч. | 456 | 424 | 436 | 440 | 560 | 572 | 728 | 980 | 996 | 1032 | 980 | 928 | 964 | 996 | 828 | 844 | 848 | 776 | 708 | 764 | 808 | 796 | 640 | 576 | 18080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч | 196 | 180 | 188 | 192 | 236 | 248 | 312 | 420 | 428 | 444 | 420 | 400 | 412 | 428 | 356 | 360 | 364 | 332 | 308 | 324 | 348 | 340 | 276 | 248 | 7760
|  | I, А | ТИ | 27 | 25 | 26 | 26 | 33 | 34 | 43 | 58 | 59 | 61 | 58 | 55 | 57 | 59 | 49 | 50 | 50 | 46 | 42 | 45 | 48 | 47 | 38 | 34 | 44.5833
|  | tgφ |  | 0.42982 | 0.42453 | 0.43119 | 0.43636 | 0.42143 | 0.43357 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42972 | 0.43023 | 0.42857 | 0.43103 | 0.42739 | 0.42972 | 0.42995 | 0.42654 | 0.42925 | 0.42784 | 0.43503 | 0.42408 | 0.43069 | 0.42714 | 0.43125 | 0.43056 | 0.43636
|  | Показания счётчиков Р | 12.46 | 12.574 | 12.68 | 12.789 | 12.899 | 13.039 | 13.182 | 13.364 | 13.609 | 13.858 | 14.116 | 14.361 | 14.593 | 14.834 | 15.083 | 15.29 | 15.501 | 15.713 | 15.907 | 16.084 | 16.275 | 16.477 | 16.676 | 16.836 | 16.98
|  | Показания счётчиков Q | 17.16 | 17.209 | 17.254 | 17.301 | 17.349 | 17.408 | 17.47 | 17.548 | 17.653 | 17.76 | 17.871 | 17.976 | 18.076 | 18.179 | 18.286 | 18.375 | 18.465 | 18.556 | 18.639 | 18.716 | 18.797 | 18.884 | 18.969 | 19.038 | 19.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.6398 | 25.5526 | 26.4406 | 26.6822 | 33.9064 | 34.8188 | 44.4492 | 59.3743 | 61.1941 | 62.2625 | 59.1464 | 55.631 | 57.9334 | 60.0794 | 49.3816 | 50.8034 | 51.0942 | 46.5537 | 42.7487 | 45.5545 | 48.3392 | 47.3798 | 38.5528 | 34.6887 | 45.4253 | -1.889%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 368 | 324 | 308 | 292 | 324 | 384 | 456 | 484 | 588 | 560 | 500 | 588 | 456 | 500 | 616 | 604 | 560 | 588 | 512 | 532 | 544 | 512 | 456 | 384 | 11440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 256 | 228 | 216 | 204 | 228 | 268 | 316 | 340 | 412 | 392 | 348 | 412 | 320 | 348 | 432 | 420 | 392 | 412 | 360 | 368 | 380 | 360 | 320 | 268 | 8000
|  | I, А | ТИ | 25 | 22 | 21 | 20 | 22 | 26 | 31 | 33 | 40 | 38 | 34 | 40 | 31 | 34 | 42 | 41 | 38 | 40 | 35 | 36 | 37 | 35 | 31 | 26 | 32.4167
|  | tgφ |  | 0.69565 | 0.7037 | 0.7013 | 0.69863 | 0.7037 | 0.69792 | 0.69298 | 0.70248 | 0.70068 | 0.7 | 0.696 | 0.70068 | 0.70175 | 0.696 | 0.7013 | 0.69536 | 0.7 | 0.70068 | 0.70312 | 0.69173 | 0.69853 | 0.70312 | 0.70175 | 0.69792 | 0.7037
|  | Показания счётчиков Р | 48.57 | 48.662 | 48.743 | 48.82 | 48.893 | 48.974 | 49.07 | 49.184 | 49.305 | 49.452 | 49.592 | 49.717 | 49.864 | 49.978 | 50.103 | 50.257 | 50.408 | 50.548 | 50.695 | 50.823 | 50.956 | 51.092 | 51.22 | 51.334 | 51.43
|  | Показания счётчиков Q | 10.77 | 10.834 | 10.891 | 10.945 | 10.996 | 11.053 | 11.12 | 11.199 | 11.284 | 11.387 | 11.485 | 11.572 | 11.675 | 11.755 | 11.842 | 11.95 | 12.055 | 12.153 | 12.256 | 12.346 | 12.438 | 12.533 | 12.623 | 12.703 | 12.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.5849 | 21.7068 | 20.9491 | 19.932 | 22.0623 | 26.1778 | 31.1347 | 33.1298 | 40.3318 | 37.7388 | 33.5361 | 39.7523 | 30.6969 | 33.8911 | 42.101 | 41.0468 | 37.8111 | 39.5629 | 34.5548 | 35.5096 | 36.9173 | 34.9217 | 30.9328 | 25.7544 | 32.2807 | 0.4194%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | резерв | 3.6 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 75.3 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 31.11 | 31.23 | 31.33 | 31.44 | 31.54 | 31.64 | 31.7 | 31.82 | 31.96 | 32.05 | 32.15 | 32.25 | 32.36 | 32.46 | 32.57 | 32.67 | 32.77 | 32.87 | 32.99 | 33.08 | 33.2 | 33.32 | 33.42 | 33.52 | 33.62
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1407 | 1313 | 1314 | 1249 | 1540 | 1702 | 2011 | 2314 | 2420 | 2345 | 2225 | 2315 | 2310 | 2403 | 2364 | 2257 | 2235 | 2207 | 2133 | 2096 | 2116 | 2110 | 1843 | 1561 | 46980
|  | Q, кВАр |  | 773 | 719 | 714 | 683 | 829 | 918 | 1072 | 1215 | 1274 | 1234 | 1168 | 1240 | 1204 | 1248 | 1284 | 1211 | 1216 | 1200 | 1147 | 1117 | 1146 | 1131 | 994 | 843 | 24770
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.9565 | -1.3117 | -2.3364 | -0.080128 | -0.26042 | -0.59102 | -1.5657 | -0.43403 | -0.83333 | 1.8007 | -0.22523 | -0.47743 | -1.3158 | -0.62814 | -1.0256 | 1.0088 | 0.93085 | 1.1201 | 1.25 | 0.75758 | 0.37665 | -1.0536 | -2.3889 | -0.83979 | 1.3854
|  | Q, % |  | -3.8978 | -5.117 | -4.386 | -3.4848 | -1.5931 | -3.3784 | -2.682 | 0.73529 | 0.77882 | 2.0635 | 0.68027 | -1.3072 | -0.33333 | 0.95238 | -1.9048 | -0.91667 | -1.3333 | -2.0408 | 1.4605 | -0.089606 | 0.52083 | -1.3441 | -2.2634 | -3.3088 | 2.1722
|  |  | Δ I | -1.149% | 0% | -1.235% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.379% | 0.6623% | 3.333% | 2.143% | 0.6897% | 0% | 0.6667% | 0% | 1.399% | 2.113% | 1.429% | 2.92% | 1.515% | 1.493% | 0.7576% | -0.8772% | 0% | 0.8672%
|  |  | Δ Iрасч | -2.775% | -2.492% | -3.251% | -1.262% | -0.8789% | -1.68% | -2.217% | -0.6078% | -0.9665% | 1.414% | -0.4897% | -1.035% | -1.559% | -0.6207% | -1.611% | 0.1314% | 0.03159% | -0.01021% | 0.8556% | 0.1863% | -0.04137% | -1.5% | -2.646% | -1.741% | -0.8855%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
I ВЛ-195 |  | I, А | ТИ | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4542
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 208 | 156 | 192 | 160 | 156 | 192 | 240 | 300 | 320 | 284 | 288 | 236 | 272 | 236 | 256 | 268 | 256 | 256 | 316 | 256 | 220 | 208 | 252 | 192 | 5720 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 128 | 96 | 120 | 96 | 96 | 120 | 144 | 188 | 196 | 176 | 176 | 144 | 168 | 148 | 156 | 164 | 156 | 160 | 192 | 160 | 136 | 128 | 156 | 116 | 3520
|  | I, А | ТИ | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 7.327% | 15.01%
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.61538 | 0.625 | 0.6 | 0.61538 | 0.625 | 0.6 | 0.62667 | 0.6125 | 0.61972 | 0.61111 | 0.61017 | 0.61765 | 0.62712 | 0.60937 | 0.61194 | 0.60938 | 0.625 | 0.60759 | 0.625 | 0.61818 | 0.61538 | 0.61905 | 0.60417 | 0.62712 | 7.267% | 14.53%
|  | Показания счётчиков Р | 698.73 | 698.782 | 698.821 | 698.869 | 698.909 | 698.948 | 698.996 | 699.056 | 699.131 | 699.211 | 699.282 | 699.354 | 699.413 | 699.481 | 699.54 | 699.604 | 699.671 | 699.735 | 699.799 | 699.878 | 699.942 | 699.997 | 700.049 | 700.112 | 700.16
|  | Показания счётчиков Q | 27.48 | 27.512 | 27.536 | 27.566 | 27.59 | 27.614 | 27.644 | 27.68 | 27.727 | 27.776 | 27.82 | 27.864 | 27.9 | 27.942 | 27.979 | 28.018 | 28.059 | 28.098 | 28.138 | 28.186 | 28.226 | 28.26 | 28.292 | 28.331 | 28.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3434 | 9.9887 | 12.3701 | 10.1751 | 10.0075 | 12.3818 | 15.4374 | 19.6398 | 21.0184 | 18.7686 | 18.9785 | 15.4551 | 17.8548 | 15.5878 | 16.5984 | 17.3299 | 16.4722 | 16.5876 | 20.3749 | 16.5091 | 14.2114 | 13.356 | 16.1012 | 12.1637 | 15.4463 | -2.975%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 208 | 156 | 192 | 160 | 156 | 192 | 240 | 300 | 320 | 284 | 288 | 236 | 272 | 236 | 256 | 268 | 256 | 256 | 316 | 256 | 220 | 208 | 252 | 192 |  | 156
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128 | 96 | 120 | 96 | 96 | 120 | 144 | 188 | 196 | 176 | 176 | 144 | 168 | 148 | 156 | 164 | 156 | 160 | 192 | 160 | 136 | 128 | 156 | 116 |  | 96
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 244.2294 | 183.1721 | 226.4155 | 186.5905 | 183.1721 | 226.4155 | 279.8857 | 354.0395 | 375.2546 | 334.1138 | 337.5204 | 276.4634 | 319.6999 | 278.5678 | 299.7866 | 314.1974 | 299.7866 | 301.8874 | 369.7567 | 301.8874 | 258.6426 | 244.2294 | 296.3781 | 224.3212 |  | 183.1721
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.6 | 10.58 | 10.6 | 10.58 | 10.57 | 10.48 | 10.42 | 10.32 | 10.29 | 10.28 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.44 | 10.48 | 10.52 | 10.52 | 10.49 | 10.57 | 10.52 | 10.57 | 10.64 | 10.66 |  | 10.4887
яч.3д | Поруб | P, кВт | счётч. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 22 | 23 | 23 | 35 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 550 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 17 | 33 | 34 | 33 | 33 | 50 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 800
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.4348 | 1.4783 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4783 | 1.4348 | 1.5 | 1.4783 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4167 | 1.4348 | 1.5455 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4286 | 1.4783 | 1.4348 | 1.5 | 1.4783 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4783 | 1.4348 | 1.5455
|  | Показания счётчиков Р | 20.9 | 20.923 | 20.946 | 20.969 | 20.992 | 21.015 | 21.038 | 21.06 | 21.083 | 21.106 | 21.129 | 21.141 | 21.164 | 21.186 | 21.209 | 21.232 | 21.267 | 21.29 | 21.313 | 21.335 | 21.358 | 21.381 | 21.404 | 21.427 | 21.45
|  | Показания счётчиков Q | 57.4 | 57.433 | 57.467 | 57.5 | 57.533 | 57.567 | 57.6 | 57.633 | 57.667 | 57.7 | 57.733 | 57.75 | 57.783 | 57.817 | 57.85 | 57.883 | 57.933 | 57.967 | 58 | 58.033 | 58.067 | 58.1 | 58.133 | 58.167 | 58.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1976 | 2.2385 | 2.1976 | 2.1935 | 2.2427 | 2.1997 | 2.1875 | 2.2771 | 2.253 | 2.2596 | 1.1701 | 2.2487 | 2.2617 | 2.2508 | 2.2271 | 3.3663 | 2.2555 | 2.2102 | 2.1855 | 2.2448 | 2.2102 | 2.1997 | 2.23 | 2.1812 | 2.2287 | -11.43%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 145 | 102 | 131 | 87 | 87 | 102 | 116 | 174 | 174 | 146 | 130 | 116 | 146 | 130 | 102 | 131 | 116 | 131 | 174 | 116 | 116 | 117 | 159 | 102 | 3050 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 86 | 60 | 77 | 51 | 52 | 60 | 68 | 103 | 103 | 86 | 77 | 68 | 86 | 77 | 60 | 77 | 69 | 77 | 103 | 69 | 68 | 69 | 94 | 60 | 1800
|  | I, А | ТИ | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.5931 | 0.58824 | 0.58779 | 0.58621 | 0.5977 | 0.58824 | 0.58621 | 0.59195 | 0.59195 | 0.58904 | 0.59231 | 0.58621 | 0.58904 | 0.59231 | 0.58824 | 0.58779 | 0.59483 | 0.58779 | 0.59195 | 0.59483 | 0.58621 | 0.58974 | 0.59119 | 0.58824 | 0.5977
|  | Показания счётчиков Р | 88.59 | 88.735 | 88.837 | 88.968 | 89.055 | 89.142 | 89.244 | 89.36 | 89.534 | 89.708 | 89.854 | 89.984 | 90.1 | 90.246 | 90.376 | 90.478 | 90.609 | 90.725 | 90.856 | 91.03 | 91.146 | 91.262 | 91.379 | 91.538 | 91.64
|  | Показания счётчиков Q | 99.61 | 99.696 | 99.756 | 99.833 | 99.884 | 99.936 | 99.996 | 100.064 | 100.167 | 100.27 | 100.356 | 100.433 | 100.501 | 100.587 | 100.664 | 100.724 | 100.801 | 100.87 | 100.947 | 101.05 | 101.119 | 101.187 | 101.256 | 101.35 | 101.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2106 | 6.4532 | 8.302 | 5.4993 | 5.5375 | 6.4715 | 7.4164 | 11.2168 | 11.3255 | 9.5185 | 8.4958 | 7.5168 | 9.4634 | 8.4547 | 6.5521 | 8.3812 | 7.4161 | 8.3493 | 11.1419 | 7.381 | 7.3882 | 7.4281 | 10.0345 | 6.4169 | 8.1405 | 6.966%
яч.2д | Лойма | P, кВт | счётч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 87.753 | 87.757 | 87.761 | 87.765 | 87.769 | 87.773 | 87.777 | 87.781 | 87.785 | 87.789 | 87.793 | 87.797 | 87.802 | 87.806 | 87.81 | 87.814 | 87.818 | 87.822 | 87.826 | 87.83 | 87.834 | 87.838 | 87.842 | 87.846 | 87.85
|  | Показания счётчиков Q | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21854 | 0.21813 | 0.21854 | 0.21813 | 0.21854 | 0.21875 | 0.22062 | 0.22189 | 0.22404 | 0.2247 | 0.22492 | 0.27951 | 0.2234 | 0.22383 | 0.22147 | 0.22062 | 0.21979 | 0.21979 | 0.22041 | 0.21875 | 0.21979 | 0.21875 | 0.21731 | 0.2169 | 0.2228 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье, ТХН | P, кВт | счётч. | 56 | 36 | 38 | 36 | 36 | 74 | 92 | 112 | 110 | 128 | 130 | 92 | 92 | 92 | 130 | 110 | 130 | 110 | 128 | 94 | 92 | 72 | 74 | 56 | 2120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 73.56 | 73.588 | 73.606 | 73.625 | 73.643 | 73.661 | 73.698 | 73.744 | 73.8 | 73.855 | 73.919 | 73.984 | 74.03 | 74.076 | 74.122 | 74.187 | 74.242 | 74.307 | 74.362 | 74.426 | 74.473 | 74.519 | 74.555 | 74.592 | 74.62
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0595 | 1.9631 | 2.0761 | 1.9631 | 1.9668 | 4.0468 | 5.0744 | 6.213 | 6.1612 | 7.1903 | 7.3098 | 5.1431 | 5.1381 | 5.148 | 7.1977 | 6.0672 | 7.143 | 6.0441 | 7.0532 | 5.1405 | 5.0551 | 3.9374 | 4.0202 | 3.0366 | 4.8812 | -1.868%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 22.89 | 22.9 | 22.9 | 22.91 | 22.91 | 22.92 | 22.93 | 22.93 | 22.94 | 22.94 | 22.95 | 22.96 | 22.96 | 22.97 | 22.97 | 22.98 | 22.98 | 22.99 | 23 | 23.01 | 23.01 | 23.02 | 23.02 | 23.03 | 23.04
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 228.4 | 165 | 196.4 | 150 | 150.4 | 203.4 | 234 | 313.4 | 311 | 301.4 | 276.4 | 236 | 264.4 | 249 | 259.4 | 280 | 273.4 | 268.4 | 328.4 | 237 | 235.4 | 216 | 260.4 | 185.4 | 5817
|  | Q, кВАр |  | 119 | 94 | 110 | 84 | 86 | 93 | 101 | 137 | 136 | 119 | 94 | 101 | 120 | 110 | 93 | 127 | 103 | 110 | 136 | 103 | 101 | 102 | 128 | 93 | 2600
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -9.8077 | -5.7692 | -2.2917 | 6.25 | 3.5897 | -5.9375 | 2.5 | -4.4667 | 2.8125 | -6.1268 | 4.0278 | -6.321e-11 | 2.7941 | -5.5085 | -1.3281 | -4.4776 | -6.7969 | -4.8438 | -3.9241 | 7.4219 | -7 | -3.8462 | -3.3333 | 3.4375 | -1.6958
|  | Q, % |  | 7.0313 | 2.0833 | 8.3333 | 12.5 | 10.4167 | 22.5 | 29.8611 | 27.1277 | 30.6122 | 32.3864 | 46.5909 | 29.8611 | 28.5714 | 25.6757 | 40.3846 | 22.561 | 33.9744 | 31.25 | 29.1667 | 35.625 | 25.7353 | 20.3125 | 17.9487 | 19.8276 | 26.1364
|  |  | Δ I | -15.38% | -10% | -8.333% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | -5.263% | 0% | -5.556% | 5.556% | 0% | 0% | -6.667% | 0% | -5.882% | -6.25% | -6.25% | -5% | 6.25% | -7.143% | -7.692% | -6.25% | 0% | -3.611%
|  |  | Δ Iрасч | -10.06% | -8.852% | -3.429% | 2.958% | 0.419% | -4.482% | 3.488% | -1.471% | 5.018% | -2.262% | 9.368% | 1.728% | 4.303% | -3.141% | 2.41% | -4.07% | -3.413% | -1.421% | -1.11% | 9.231% | -4.656% | -3.204% | -2.49% | 2.567% | -0.1737%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.64 | 10.62 | 10.64 | 10.6 | 10.6 | 10.52 | 10.46 | 10.34 | 10.32 | 10.46 | 10.38 | 10.4 | 10.32 | 10.46 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.58 | 10.56 | 10.6 | 10.66 | 10.66 | 10.5225
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2121 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | 138 | 138 | 174 | 216 | 228 | 132 | 132 | 216 | 174 | 138 | 126 | 150 | 144 | 138 | 138 | 138 | 126 | 108 | 3420 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 102 | 120 | 114 | 138 | 180 | 192 | 114 | 102 | 180 | 138 | 114 | 102 | 132 | 114 | 114 | 114 | 114 | 102 | 90 | 2820
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9.9167 | 5.473% | 11.92%
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.77778 | 0.80952 | 0.86957 | 0.82609 | 0.7931 | 0.83333 | 0.84211 | 0.86364 | 0.77273 | 0.83333 | 0.7931 | 0.82609 | 0.80952 | 0.88 | 0.79167 | 0.82609 | 0.82609 | 0.82609 | 0.80952 | 0.83333 | 0.88 | 5.103% | 11.66%
|  | Показания счётчиков Р | 71.62 | 71.638 | 71.656 | 71.674 | 71.692 | 71.71 | 71.731 | 71.754 | 71.777 | 71.806 | 71.842 | 71.88 | 71.902 | 71.924 | 71.96 | 71.989 | 72.012 | 72.033 | 72.058 | 72.082 | 72.105 | 72.128 | 72.151 | 72.172 | 72.19
|  | Показания счётчиков Q | 31.04 | 31.055 | 31.07 | 31.085 | 31.1 | 31.114 | 31.131 | 31.151 | 31.17 | 31.193 | 31.223 | 31.255 | 31.274 | 31.291 | 31.321 | 31.344 | 31.363 | 31.38 | 31.402 | 31.421 | 31.44 | 31.459 | 31.478 | 31.495 | 31.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.6663 | 7.6375 | 7.6519 | 7.6375 | 7.4611 | 8.8402 | 10.0484 | 9.8916 | 12.4149 | 15.7486 | 16.472 | 9.7126 | 9.2717 | 15.7486 | 12.2725 | 9.8352 | 8.8905 | 10.958 | 10.0916 | 9.7795 | 9.798 | 9.761 | 8.7904 | 7.6231 | 10.1668 | -2.522%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 126 | 138 | 138 | 174 | 216 | 228 | 132 | 132 | 216 | 174 | 138 | 126 | 150 | 144 | 138 | 138 | 138 | 126 | 108 |  | 108
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 102 | 120 | 114 | 138 | 180 | 192 | 114 | 102 | 180 | 138 | 114 | 102 | 132 | 114 | 114 | 114 | 114 | 102 | 90 |  | 84
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 140.5845 | 140.5845 | 140.5845 | 140.5845 | 136.8211 | 162.1111 | 182.877 | 178.9972 | 222.0811 | 281.169 | 298.0738 | 174.4133 | 166.8173 | 281.169 | 222.0811 | 178.9972 | 162.1111 | 199.8099 | 183.6627 | 178.9972 | 178.9972 | 178.9972 | 162.1111 | 140.5845 |  | 136.8211
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | счётч. | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 260
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.55556 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.55556 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р отдача | 14.15 | 14.16 | 14.169 | 14.179 | 14.188 | 14.198 | 14.208 | 14.217 | 14.227 | 14.236 | 14.246 | 14.255 | 14.265 | 14.275 | 14.284 | 14.294 | 14.303 | 14.313 | 14.323 | 14.332 | 14.342 | 14.351 | 14.361 | 14.37 | 14.38
|  | Показания счётчиков Q отдача | 13.38 | 13.385 | 13.391 | 13.396 | 13.402 | 13.407 | 13.413 | 13.418 | 13.423 | 13.429 | 13.434 | 13.44 | 13.445 | 13.45 | 13.456 | 13.461 | 13.467 | 13.472 | 13.478 | 13.483 | 13.488 | 13.494 | 13.499 | 13.505 | 13.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2194 | 1.1753 | 1.2171 | 1.1753 | 1.2194 | 1.2719 | 1.1314 | 1.2357 | 1.2094 | 1.2524 | 1.1955 | 1.2452 | 1.2428 | 1.2117 | 1.2357 | 1.1887 | 1.2263 | 1.2791 | 1.1314 | 1.2217 | 1.1842 | 1.2194 | 1.1731 | 1.2125 | 1.2114 | -21.14%
яч.2д | Лехта | P, кВт | счётч. | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 250 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 130
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.45455 | 0.6 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 48.53 | 48.54 | 48.551 | 48.561 | 48.572 | 48.582 | 48.593 | 48.603 | 48.613 | 48.624 | 48.634 | 48.645 | 48.655 | 48.665 | 48.676 | 48.686 | 48.697 | 48.707 | 48.718 | 48.728 | 48.738 | 48.749 | 48.759 | 48.77 | 48.78
|  | Показания счётчиков Q | 87.76 | 87.765 | 87.771 | 87.776 | 87.782 | 87.787 | 87.793 | 87.798 | 87.803 | 87.809 | 87.814 | 87.82 | 87.825 | 87.83 | 87.836 | 87.841 | 87.847 | 87.852 | 87.857 | 87.863 | 87.868 | 87.874 | 87.879 | 87.885 | 87.89
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.60968 | 0.68071 | 0.60853 | 0.68071 | 0.60968 | 0.68328 | 0.61432 | 0.61784 | 0.70046 | 0.62622 | 0.69242 | 0.6226 | 0.62141 | 0.70182 | 0.61784 | 0.68847 | 0.61315 | 0.66266 | 0.64078 | 0.61083 | 0.68587 | 0.60968 | 0.67943 | 0.60625 | 0.64519 | 32.68%
яч.5д | Коржа | P, кВт | счётч. | 46 | 47 | 46 | 46 | 47 | 61 | 78 | 61 | 77 | 139 | 155 | 62 | 61 | 139 | 93 | 77 | 62 | 77 | 62 | 77 | 77 | 62 | 62 | 46 | 1760 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 58 | 71 | 57 | 72 | 129 | 143 | 57 | 57 | 129 | 85 | 72 | 57 | 72 | 57 | 71 | 72 | 57 | 57 | 43 | 1630
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.75
|  | tgφ |  | 0.93478 | 0.91489 | 0.93478 | 0.93478 | 0.89362 | 0.95082 | 0.91026 | 0.93443 | 0.93506 | 0.92806 | 0.92258 | 0.91935 | 0.93443 | 0.92806 | 0.91398 | 0.93506 | 0.91935 | 0.93506 | 0.91935 | 0.92208 | 0.93506 | 0.91935 | 0.91935 | 0.93478 | 0.95082
|  | Показания счётчиков Р | 51.66 | 51.706 | 51.753 | 51.799 | 51.845 | 51.892 | 51.953 | 52.031 | 52.092 | 52.169 | 52.308 | 52.463 | 52.525 | 52.586 | 52.725 | 52.818 | 52.895 | 52.957 | 53.034 | 53.096 | 53.173 | 53.25 | 53.312 | 53.374 | 53.42
|  | Показания счётчиков Q | 67.32 | 67.363 | 67.406 | 67.449 | 67.492 | 67.534 | 67.592 | 67.663 | 67.72 | 67.792 | 67.921 | 68.064 | 68.121 | 68.178 | 68.307 | 68.392 | 68.464 | 68.521 | 68.593 | 68.65 | 68.721 | 68.793 | 68.85 | 68.907 | 68.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4338 | 3.4607 | 3.4273 | 3.4208 | 3.4372 | 4.5901 | 5.7955 | 4.6136 | 5.8932 | 10.6218 | 11.654 | 4.69 | 4.6402 | 10.6218 | 6.9625 | 5.7923 | 4.6188 | 5.7813 | 4.6276 | 5.7223 | 5.7704 | 4.5926 | 4.5668 | 3.4144 | 5.5062 | -15.92%
яч.6д | РП Лойма | P, кВт | счётч. | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 46 | 61 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 31 | 30 | 46 | 46 | 31 | 31 | 46 | 30 | 31 | 920 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 41 | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 28 | 41 | 41 | 27 | 27 | 41 | 28 | 27 | 820
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.87097 | 0.93333 | 0.87097 | 0.87097 | 0.93333 | 0.87097 | 0.87097 | 0.8913 | 0.90164 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8913 | 0.87097 | 0.93333 | 0.8913 | 0.8913 | 0.87097 | 0.87097 | 0.8913 | 0.93333 | 0.87097 | 0.93333
|  | Показания счётчиков Р | 97.9 | 97.931 | 97.961 | 97.992 | 98.023 | 98.053 | 98.084 | 98.115 | 98.161 | 98.222 | 98.268 | 98.314 | 98.36 | 98.406 | 98.452 | 98.498 | 98.529 | 98.559 | 98.605 | 98.651 | 98.682 | 98.713 | 98.759 | 98.789 | 98.82
|  | Показания счётчиков Q | 38.4 | 38.427 | 38.455 | 38.482 | 38.509 | 38.537 | 38.564 | 38.591 | 38.632 | 38.687 | 38.728 | 38.769 | 38.81 | 38.851 | 38.892 | 38.933 | 38.96 | 38.988 | 39.029 | 39.07 | 39.097 | 39.124 | 39.165 | 39.193 | 39.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2418 | 2.2294 | 2.2375 | 2.2333 | 2.2378 | 2.2418 | 2.2588 | 3.4052 | 4.5915 | 3.4514 | 3.4052 | 3.4314 | 3.4248 | 3.4514 | 3.4052 | 2.2588 | 2.2505 | 3.3794 | 3.3858 | 2.246 | 2.2503 | 3.3602 | 2.2252 | 2.2292 | 2.8263 | -13.05%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32 | 32
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 107 | 106 | 107 | 106 | 107 | 123 | 137 | 137 | 167 | 215 | 230 | 138 | 137 | 214 | 169 | 137 | 122 | 154 | 136 | 138 | 137 | 138 | 121 | 107 | 3390
|  | Q, кВАр |  | 85 | 89 | 85 | 88 | 85 | 103 | 113 | 113 | 145 | 185 | 202 | 113 | 113 | 188 | 141 | 117 | 100 | 130 | 114 | 113 | 117 | 113 | 103 | 85 | 2840
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.92593 | 1.8519 | 0.92593 | 1.8519 | 0.92593 | 2.381 | 0.72464 | 0.72464 | 4.023 | 0.46296 | -0.87719 | -4.5455 | -3.7879 | 0.92593 | 2.8736 | 0.72464 | 3.1746 | -2.6667 | 5.5556 | 3.8611e-11 | 0.72464 | -1.8034e-11 | 3.9683 | 0.92593 | 0.87719
|  | Q, % |  | 5.5556 | 1.1111 | 5.5556 | 2.2222 | -1.1905 | -0.98039 | 5.8333 | 0.87719 | -5.0725 | -2.7778 | -5.2083 | 0.87719 | -10.7843 | -4.4444 | -2.1739 | -2.6316 | 1.9608 | 1.5152 | -9.3507e-12 | 0.87719 | -2.6316 | 0.87719 | -0.98039 | 5.5556 | -0.70922
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 18.18% | 18.18% | 8.333% | 0% | 6.25% | 10% | 27.27% | -7.692% | 0% | 10% | 0% | 9.091% | 10% | 10% | 18.18% | 10% | 0% | 0% | 7.143%
|  |  | Δ Iрасч | 2.109% | 1.197% | 2.109% | 1.667% | -0.5761% | 0.6016% | 2.472% | 0.1955% | 0.1646% | -1.29% | -2.884% | -2.848% | -7.092% | -1.512% | 0.4179% | -0.9463% | 2.044% | -1.319% | 3.033% | -0.2185% | -0.9463% | -0.2143% | 1.66% | 2.109% | -0.2202%
Усть-Вымский РЭС | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5200 | 5100 | 5200 | 4900 | 5300 | 5100 | 5300 | 4700 | 4900 | 4800 | 4900 | 4800 | 5000 | 4500 | 5400 | 5600 | 5200 | 5900 | 5700 | 5300 | 5900 | 5600 | 5500 | 5200 | 125000 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2600 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 1700 | 1600 | 2000 | 1800 | 2100 | 2200 | 1600 | 2600 | 2800 | 2400 | 3000 | 2600 | 2200 | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | 57000
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 30 | 30 | 27 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27.9167
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.47059 | 0.48077 | 0.53061 | 0.49057 | 0.4902 | 0.4717 | 0.3617 | 0.32653 | 0.41667 | 0.36735 | 0.4375 | 0.44 | 0.35556 | 0.48148 | 0.5 | 0.46154 | 0.50847 | 0.45614 | 0.41509 | 0.47458 | 0.48214 | 0.47273 | 0.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.24 | 27.3789 | 28.0262 | 26.9445 | 28.6753 | 27.3593 | 28.4647 | 24.2775 | 25.2504 | 25.4727 | 25.5714 | 25.4494 | 26.7591 | 23.3956 | 28.631 | 29.9097 | 27.3593 | 31.6195 | 30.1781 | 27.6419 | 31.4581 | 29.6991 | 29.0622 | 27.7733 | 27.6916 | 0.8064%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 6000 | 5900 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 | 6100 | 4100 | 3100 | 2700 | 2800 | 2700 | 2900 | 3100 | 2900 | 3100 | 3400 | 3900 | 5900 | 5200 | 6100 | 3500 | 4000 | 3300 | 103800 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3500 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3700 | 2500 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1300 | 2500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2700 | 2700 | 2600 | 58800
|  | I, А | ТИ | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 23 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 21 | 23 | 34 | 30 | 34 | 21 | 22 | 20 | 24.2083
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.54237 | 0.57895 | 0.57895 | 0.59649 | 0.56667 | 0.60656 | 0.60976 | 0.3871 | 0.37037 | 0.39286 | 0.37037 | 0.41379 | 0.45161 | 0.41379 | 0.41935 | 0.73529 | 0.71795 | 0.59322 | 0.53846 | 0.57377 | 0.77143 | 0.675 | 0.78788
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.7408 | 32.6028 | 31.9928 | 31.9928 | 32.2389 | 33.2195 | 34.655 | 23.3258 | 16.2837 | 14.1042 | 14.7366 | 13.9857 | 15.3741 | 16.6624 | 14.9929 | 16.0586 | 20.1605 | 22.9353 | 33.0445 | 28.4486 | 33.8766 | 21.1169 | 23.0544 | 20.0697 | 24.1114 | 0.4005%
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 481 | 451 | 440 | 452 | 470 | 548 | 624 | 607 | 657 | 821 | 655 | 955 | 748 | 603 | 1114 | 1351 | 740 | 1292 | 779 | 766 | 737 | 775 | 681 | 670 | 17417 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 336 | 325 | 340 | 337 | 356 | 358 | 337 | 347 | 367 | 934 | 384 | 968 | 917 | 399 | 1046 | 1163 | 565 | 1133 | 471 | 458 | 392 | 436 | 415 | 455 | 13239
|  | I, А | ТИ | 33 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 39 | 38 | 41 | 70 | 44 | 75 | 65 | 41 | 90 | 91 | 53 | 87 | 51 | 50 | 47 | 48 | 44 | 44 | 50.4167 | 2.224%
|  | tgφ |  | 0.69854 | 0.72062 | 0.77273 | 0.74558 | 0.75745 | 0.65328 | 0.54006 | 0.57166 | 0.5586 | 1.1376 | 0.58626 | 1.0136 | 1.2259 | 0.66169 | 0.93896 | 0.86084 | 0.76351 | 0.87693 | 0.60462 | 0.59791 | 0.53189 | 0.56258 | 0.6094 | 0.6791
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.8955 | 30.9567 | 30.9654 | 31.2761 | 32.8653 | 36.3465 | 39.6839 | 38.8608 | 42.1514 | 69.8552 | 42.486 | 75.943 | 66.2825 | 40.4208 | 84.0437 | 97.9489 | 51.0598 | 94.5104 | 50.3537 | 49.0851 | 46.1303 | 48.8596 | 43.7358 | 44.332 | 50.877 | -0.9131%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 214 | 194 | 225 | 233 | 226 | 358 | 406 | 403 | 437 | 402 | 378 | 376 | 343 | 303 | 326 | 323 | 314 | 347 | 318 | 362 | 347 | 359 | 329 | 272 | 7795 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 103 | 118 | 102 | 100 | 111 | 121 | 131 | 135 | 159 | 156 | 139 | 143 | 144 | 136 | 170 | 158 | 132 | 157 | 146 | 163 | 134 | 139 | 139 | 134 | 3270
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 | 20 | 0.9083%
|  | tgφ |  | 0.48131 | 0.60825 | 0.45333 | 0.42918 | 0.49115 | 0.33799 | 0.32266 | 0.33499 | 0.36384 | 0.38806 | 0.36772 | 0.38032 | 0.41983 | 0.44884 | 0.52147 | 0.48916 | 0.42038 | 0.45245 | 0.45912 | 0.45028 | 0.38617 | 0.38719 | 0.42249 | 0.49265
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.1622 | 12.4884 | 13.5869 | 13.9053 | 13.8348 | 20.7245 | 23.22 | 23.3527 | 25.5272 | 23.6483 | 22.1294 | 21.9781 | 20.382 | 18.2489 | 19.7695 | 19.6081 | 18.7156 | 20.947 | 19.0994 | 21.5275 | 20.3035 | 20.7774 | 19.2764 | 16.3193 | 19.2722 | 3.639%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | ТИ | 4651 | 4507 | 4691 | 4475 | 4918 | 4586 | 4730 | 4183 | 4334 | 3985 | 4288 | 3938 | 4230 | 3787 | 4324 | 4205 | 4504 | 4576 | 4849 | 4594 | 5238 | 4849 | 4799 | 4471 | 107712 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 2358 | 2462 | 2297 | 2329 | 2326 | 2221 | 2268 | 1512 | 1400 | 1260 | 1523 | 1260 | 1469 | 1361 | 1735 | 1771 | 1732 | 1994 | 2203 | 1854 | 2495 | 2311 | 2272 | 2254 | 46667
|  | I, А | ТИ | 513 | 497 | 491 | 484 | 502 | 466 | 487 | 412 | 421 | 399 | 406 | 386 | 413 | 389 | 436 | 424 | 431 | 467 | 502 | 457 | 542 | 491 | 489 | 465 | 457.0833 | 16.1%
|  | tgφ |  | 0.50699 | 0.54626 | 0.48966 | 0.52045 | 0.47296 | 0.4843 | 0.47949 | 0.36146 | 0.32303 | 0.31619 | 0.35518 | 0.31996 | 0.34728 | 0.35939 | 0.40125 | 0.42117 | 0.38455 | 0.43575 | 0.45432 | 0.40357 | 0.47633 | 0.47659 | 0.47343 | 0.50414
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 488.5275 | 476.4945 | 484.6202 | 466.5698 | 505.5771 | 472.0164 | 482.8282 | 410.7075 | 419.8827 | 384.6925 | 418.8392 | 378.7605 | 411.4999 | 371.5801 | 420.1436 | 417.3123 | 446.2928 | 462.3883 | 491.0045 | 453.099 | 534.8773 | 488.967 | 482.5726 | 453.6422 | 450.954 | 1.341%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | ТИ | 5886 | 5774 | 5519 | 5461 | 5580 | 5818 | 5443 | 3744 | 2632 | 2329 | 2534 | 2408 | 2610 | 2858 | 2707 | 2768 | 2916 | 3532 | 5839 | 5220 | 5850 | 3161 | 3694 | 2952 | 97235 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3380 | 2826 | 3362 | 3272 | 3301 | 3348 | 3510 | 2441 | 1202 | 1033 | 1192 | 1033 | 1271 | 1292 | 1249 | 1393 | 2610 | 2804 | 3445 | 2797 | 3409 | 2729 | 2714 | 2635 | 58248
|  | I, А | ТИ | 618 | 568 | 628 | 612 | 604 | 609 | 628 | 408 | 273 | 234 | 252 | 233 | 269 | 289 | 260 | 296 | 385 | 408 | 634 | 532 | 624 | 377 | 415 | 372 | 438.6667 | 10.19%
|  | tgφ |  | 0.57424 | 0.48944 | 0.60917 | 0.59916 | 0.59158 | 0.57546 | 0.64486 | 0.65198 | 0.45669 | 0.44354 | 0.4704 | 0.42899 | 0.48697 | 0.45206 | 0.4614 | 0.50325 | 0.89506 | 0.79388 | 0.59 | 0.53582 | 0.58274 | 0.86333 | 0.7347 | 0.89262
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 635.8797 | 596.4501 | 599.5958 | 588.7815 | 602.5023 | 621.8081 | 596.1305 | 412.6996 | 266.7515 | 234.5099 | 257.7557 | 240.0282 | 266.7803 | 289.6145 | 268.8402 | 283.4157 | 361.9383 | 417.751 | 625.008 | 541.6449 | 624.204 | 380.1417 | 416.6051 | 358.5047 | 436.9726 | 0.3862%
| Небаланс |  |  | -0.2857% | 0.6727% | 0.2294% | -0.1981% | -1.764% | -1.892% | 1.728% | -1.557% | -0.75% | -0.4933% | -2.013% | -2.36% | -0.3924% | 0.6447% | -2.06% | 0.6092% | 1.465% | 0.5408% | -1.595% | -4.21% | -1.433% | -0.4835% | -0.03158% | 1.588% | -0.594%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 11232 | 10926 | 10875 | 10621 | 11194 | 11310 | 11203 | 8937 | 8060 | 7537 | 7855 | 7677 | 7931 | 7551 | 8471 | 8647 | 8474 | 9747 | 11785 | 10942 | 12172 | 9144 | 9503 | 8365 |  | 7537
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 6177 | 5731 | 6101 | 6038 | 6094 | 6048 | 6246 | 4435 | 3128 | 3383 | 3238 | 3404 | 3801 | 3188 | 4200 | 4485 | 5039 | 6088 | 6265 | 5272 | 6430 | 5615 | 5540 | 5478 |  | 3128
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12818.4692 | 12337.8214 | 12469.4758 | 12217.3272 | 12745.2922 | 12825.5372 | 12826.5243 | 9976.9331 | 8645.6916 | 8261.4199 | 8496.215 | 8397.8298 | 8794.7918 | 8196.3983 | 9455.0432 | 9740.936 | 9859.016 | 11492.0735 | 13346.7768 | 12145.8367 | 13765.9901 | 10730.3756 | 10999.9368 | 9999.0854 |  | 8196.3983
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 100 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 9700 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4572 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4451 | 1.943 | 1.943 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4287 | 2.4493 | 1.9594 | 0.47771 | 0.47771 | 2.8663 | 2.3886 | 2.4085 | 2.4085 | 2.4085 | 2.3886 | 2.3886 | 1.9109 | 1.9553 | 64.72%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | ТИ | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 | 5800 | 5900 | 5800 | 4600 | 4200 | 3900 | 4100 | 4000 | 4200 | 4000 | 4300 | 4300 | 4400 | 5100 | 6200 | 5600 | 6300 | 4700 | 4900 | 4400 | 119700 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3100 | 2700 | 3000 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 2000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1300 | 1700 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2600 | 3200 | 2700 | 2600 | 2500 | 56700
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 34 | 30 | 35 | 26 | 27 | 25 | 27.3333
|  | tgφ |  | 0.52542 | 0.46552 | 0.52632 | 0.53571 | 0.53448 | 0.50847 | 0.53448 | 0.43478 | 0.28571 | 0.33333 | 0.34146 | 0.35 | 0.38095 | 0.325 | 0.39535 | 0.4186 | 0.52273 | 0.56863 | 0.51613 | 0.46429 | 0.50794 | 0.57447 | 0.53061 | 0.56818
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.374 | 31.0762 | 31.2881 | 30.859 | 31.9448 | 31.883 | 31.9448 | 24.3648 | 21.3974 | 20.1379 | 21.2229 | 20.5854 | 22.0165 | 20.6033 | 22.0888 | 22.2689 | 23.7179 | 28.0268 | 33.6084 | 29.7406 | 34.0372 | 25.8937 | 26.4992 | 24.1754 | 26.7398 | 2.172%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | ТИ | 5800 | 5600 | 5600 | 5500 | 5800 | 5900 | 5900 | 4800 | 4400 | 4200 | 4300 | 4200 | 4300 | 4100 | 4500 | 4500 | 4600 | 5200 | 6200 | 5700 | 6400 | 4900 | 5000 | 4500 | 121900 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2600 | 2300 | 2600 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 1700 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1100 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 2800 | 2200 | 2800 | 2300 | 2300 | 2200 | 49300
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 32 | 29 | 33 | 25 | 26 | 23 | 25.7083
|  | tgφ |  | 0.44828 | 0.41071 | 0.46429 | 0.45455 | 0.44828 | 0.44068 | 0.45763 | 0.35417 | 0.25 | 0.28571 | 0.27907 | 0.28571 | 0.32558 | 0.26829 | 0.33333 | 0.37778 | 0.45652 | 0.5 | 0.45161 | 0.38596 | 0.4375 | 0.46939 | 0.46 | 0.48889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.8743 | 29.4065 | 29.9905 | 29.3463 | 30.8743 | 31.0572 | 31.5172 | 24.7348 | 22.2172 | 21.3974 | 21.8688 | 21.2176 | 22.1523 | 20.7945 | 22.66 | 22.98 | 24.1565 | 27.7733 | 32.7695 | 29.4308 | 33.6498 | 25.8584 | 26.2917 | 23.9287 | 26.5395 | -3.233%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт отдача | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр прием | ТИ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 25200
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3432 | 5.3432 | 5.3432 | 5.3432 | 5.3432 | 5.2987 | 5.3432 | 4.8574 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8574 | 4.8986 | 4.8986 | 5.7326 | 5.7326 | 4.7771 | 4.7771 | 4.817 | 4.817 | 4.817 | 4.7771 | 4.7771 | 5.2549 | 5.0769 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.38 | 10.38 | 10.42 | 10.37 | 10.41 | 10.33 | 10.4 | 10.32 | 10.29 | 10.33 | 10.35 | 10.32 | 10.34 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.51 | 10.45 | 10.51 | 10.46 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.4196
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.62 | 10.52 | 10.53 | 10.54 | 10.52 | 10.58 | 10.55 | 10.52 | 10.75 | 10.6 | 10.52 | 10.51 | 10.59 | 10.66 | 10.59 | 10.71 | 10.71 | 10.74 | 10.5754
яч.55 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 150.195 | 150.195 | 150.195 | 133.509 | 150.195 | 166.884 | 183.57 | 183.573 | 166.884 | 83.442 | 133.506 | 50.067 | 66.753 | 150.195 | 116.817 | 66.756 | 166.884 | 83.439 | 216.951 | 200.259 | 216.951 | 216.948 | 200.259 | 183.573 | 3588 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 101.343 | 101.346 | 101.343 | 90.084 | 101.343 | 112.605 | 123.867 | 123.864 | 112.605 | 56.301 | 90.084 | 33.783 | 45.042 | 101.343 | 78.825 | 45.042 | 112.602 | 56.304 | 146.385 | 135.126 | 146.385 | 146.388 | 135.126 | 123.864 | 2421
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10.2917
|  | tgφ |  | 0.67474 | 0.67476 | 0.67474 | 0.67474 | 0.67474 | 0.67475 | 0.67477 | 0.67474 | 0.67475 | 0.67473 | 0.67476 | 0.67476 | 0.67476 | 0.67474 | 0.67477 | 0.67473 | 0.67473 | 0.67479 | 0.67474 | 0.67476 | 0.67474 | 0.67476 | 0.67476 | 0.67474
|  | Показания счётчиков Р | 3234950 | 3235000.065 | 3235050.13 | 3235100.195 | 3235144.698 | 3235194.763 | 3235250.391 | 3235311.581 | 3235372.772 | 3235428.4 | 3235456.214 | 3235500.716 | 3235517.405 | 3235539.656 | 3235589.721 | 3235628.66 | 3235650.912 | 3235706.54 | 3235734.353 | 3235806.67 | 3235873.423 | 3235945.74 | 3236018.056 | 3236084.809 | 3236146
|  | Показания счётчиков Q | 1258368 | 1258401.781 | 1258435.563 | 1258469.344 | 1258499.372 | 1258533.153 | 1258570.688 | 1258611.977 | 1258653.265 | 1258690.8 | 1258709.567 | 1258739.595 | 1258750.856 | 1258765.87 | 1258799.651 | 1258825.926 | 1258840.94 | 1258878.474 | 1258897.242 | 1258946.037 | 1258991.079 | 1259039.874 | 1259088.67 | 1259133.712 | 1259175
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1584 | 10.0899 | 10.0899 | 8.9345 | 10.0996 | 11.1787 | 12.3918 | 12.3084 | 11.2762 | 5.6545 | 9.0122 | 3.3732 | 4.5105 | 10.1289 | 7.7506 | 4.4248 | 11.0408 | 5.5361 | 14.4768 | 13.2868 | 14.4629 | 14.3804 | 13.2489 | 12.1219 | 9.9974 | 2.86%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | счётч. | 61.23 | 61.233 | 76.536 | 91.848 | 76.539 | 122.46 | 122.463 | 137.769 | 122.46 | 107.154 | 107.154 | 107.154 | 76.539 | 91.845 | 91.848 | 91.845 | 91.845 | 107.154 | 91.848 | 107.154 | 107.154 | 122.46 | 122.463 | 91.845 | 2388 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 34.23 | 34.233 | 42.786 | 51.348 | 42.789 | 68.46 | 68.463 | 77.019 | 68.46 | 59.904 | 59.904 | 59.904 | 42.789 | 51.345 | 51.348 | 51.345 | 51.345 | 59.904 | 51.348 | 59.904 | 59.904 | 68.46 | 68.463 | 51.345 | 1335
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.55904 | 0.55906 | 0.55903 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55904 | 0.55905 | 0.55904 | 0.55904 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55904 | 0.55905 | 0.55904 | 0.55904 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55905 | 0.55904 | 0.55905 | 0.55904
|  | Показания счётчиков Р | 3052798 | 3052818.41 | 3052838.821 | 3052864.333 | 3052894.949 | 3052920.462 | 3052961.282 | 3053002.103 | 3053048.026 | 3053088.846 | 3053124.564 | 3053160.282 | 3053196 | 3053221.513 | 3053252.128 | 3053282.744 | 3053313.359 | 3053343.974 | 3053379.692 | 3053410.308 | 3053446.026 | 3053481.744 | 3053522.564 | 3053563.385 | 3053594
|  | Показания счётчиков Q | 1604827 | 1604838.41 | 1604849.821 | 1604864.083 | 1604881.199 | 1604895.462 | 1604918.282 | 1604941.103 | 1604966.776 | 1604989.596 | 1605009.564 | 1605029.532 | 1605049.5 | 1605063.763 | 1605080.878 | 1605097.994 | 1605115.109 | 1605132.224 | 1605152.192 | 1605169.308 | 1605189.276 | 1605209.244 | 1605232.064 | 1605254.885 | 1605272
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8877 | 3.8583 | 4.8225 | 5.7708 | 4.8181 | 7.6942 | 7.6364 | 8.6725 | 7.7015 | 6.7325 | 6.7453 | 6.7071 | 4.8044 | 5.7816 | 5.6581 | 5.738 | 5.7816 | 6.7517 | 5.7436 | 6.6567 | 6.7007 | 7.572 | 7.5723 | 5.6632 | 6.2279 | 4.185%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.6 | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 30 | 29.4 | 30.6 | 29.4 | 30 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30.6 | 30.6 | 30 | 30 | 29.4 | 30 | 30.6 | 30 | 31.2 | 30.6 | 720.6
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6959 | 1.617 | 1.617 | 1.6453 | 1.6154 | 1.6453 | 1.6002 | 1.6814 | 1.6139 | 1.6453 | 1.6154 | 1.639 | 1.6437 | 1.6484 | 1.6454 | 1.6687 | 1.6484 | 1.65 | 1.6047 | 1.6267 | 1.6702 | 1.6191 | 1.6839 | 1.6469 | 1.6411 | 17.94%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 8.7 | 9 | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.7 | 8.7 | 9 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9 | 9 | 212.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр прием | АСКУЭ | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 170.4
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.82759 | 0.83333 | 0.86207 | 0.83333 | 0.82759 | 0.86207 | 0.71875 | 0.80645 | 0.8 | 0.86207 | 0.82759 | 0.76667 | 0.82759 | 0.75862 | 0.73333 | 0.82143 | 0.82759 | 0.89286 | 0.7931 | 0.7931 | 0.76667 | 0.7 | 0.73333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.63875 | 0.62109 | 0.64433 | 0.62994 | 0.64372 | 0.61933 | 0.6252 | 0.6496 | 0.65584 | 0.63209 | 0.63114 | 0.61698 | 0.62135 | 0.6205 | 0.58718 | 0.60861 | 0.5973 | 0.62109 | 0.61466 | 0.60211 | 0.60609 | 0.61207 | 0.59293 | 0.60067 | 0.62052 | 37.95%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 157.035 | 137.406 | 157.035 | 137.406 | 157.038 | 196.293 | 274.812 | 215.925 | 255.183 | 98.145 | 196.296 | 98.148 | 78.516 | 157.035 | 157.038 | 78.516 | 137.406 | 58.89 | 196.293 | 196.296 | 196.293 | 196.293 | 196.296 | 137.406 | 3867 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 80.406 | 70.356 | 80.406 | 70.356 | 80.406 | 100.506 | 140.712 | 110.559 | 130.659 | 50.253 | 100.509 | 50.253 | 40.203 | 80.406 | 80.406 | 40.203 | 70.356 | 30.153 | 100.506 | 100.509 | 100.506 | 100.509 | 100.506 | 70.356 | 1980
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.51203 | 0.51203 | 0.51203 | 0.51203 | 0.51202 | 0.51202 | 0.51203 | 0.51203 | 0.51202 | 0.51203 | 0.51203 | 0.51201 | 0.51204 | 0.51203 | 0.51202 | 0.51204 | 0.51203 | 0.51202 | 0.51202 | 0.51203 | 0.51202 | 0.51204 | 0.51201 | 0.51203
|  | Показания счётчиков Р | 8053791 | 8053843.345 | 8053889.147 | 8053941.492 | 8053987.294 | 8054039.64 | 8054105.071 | 8054196.675 | 8054268.65 | 8054353.711 | 8054386.426 | 8054451.858 | 8054484.574 | 8054510.746 | 8054563.091 | 8054615.437 | 8054641.609 | 8054687.411 | 8054707.041 | 8054772.472 | 8054837.904 | 8054903.335 | 8054968.766 | 8055034.198 | 8055080
|  | Показания счётчиков Q | 3763490 | 3763516.802 | 3763540.254 | 3763567.056 | 3763590.508 | 3763617.31 | 3763650.812 | 3763697.716 | 3763734.569 | 3763778.122 | 3763794.873 | 3763828.376 | 3763845.127 | 3763858.528 | 3763885.33 | 3763912.132 | 3763925.533 | 3763948.985 | 3763959.036 | 3763992.538 | 3764026.041 | 3764059.543 | 3764093.046 | 3764126.548 | 3764150
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7774 | 8.4902 | 9.703 | 8.466 | 9.6939 | 12.0942 | 16.8045 | 13.3291 | 15.7375 | 6.047 | 12.1174 | 6.0243 | 4.833 | 9.6938 | 9.4865 | 4.8102 | 8.4821 | 3.6387 | 12.0371 | 11.9582 | 12.0371 | 11.9023 | 11.9023 | 8.3084 | 9.8906 | 3.113%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | счётч. | 79.8 | 79.8 | 66.501 | 79.8 | 66.498 | 79.8 | 93.102 | 106.398 | 106.401 | 106.401 | 132.999 | 119.7 | 106.401 | 106.398 | 106.401 | 119.7 | 119.7 | 106.401 | 106.398 | 106.401 | 119.7 | 106.401 | 93.099 | 79.8 | 2394 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 54.999 | 55.002 | 45.831 | 55.002 | 45.834 | 54.999 | 64.167 | 73.332 | 73.335 | 73.332 | 91.668 | 82.5 | 73.332 | 73.335 | 73.332 | 82.5 | 82.5 | 73.332 | 73.335 | 73.332 | 82.5 | 73.335 | 64.167 | 54.999 | 1650
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7.5
|  | tgφ |  | 0.68921 | 0.68925 | 0.68918 | 0.68925 | 0.68925 | 0.68921 | 0.68921 | 0.68922 | 0.68923 | 0.6892 | 0.68924 | 0.68922 | 0.6892 | 0.68925 | 0.6892 | 0.68922 | 0.68922 | 0.6892 | 0.68925 | 0.6892 | 0.68922 | 0.68923 | 0.68923 | 0.68921
|  | Показания счётчиков Р | 5190204 | 5190230.6 | 5190257.2 | 5190279.367 | 5190305.967 | 5190328.133 | 5190354.733 | 5190385.767 | 5190421.233 | 5190456.7 | 5190492.167 | 5190536.5 | 5190576.4 | 5190611.867 | 5190647.333 | 5190682.8 | 5190722.7 | 5190762.6 | 5190798.067 | 5190833.533 | 5190869 | 5190908.9 | 5190944.367 | 5190975.4 | 5191002
|  | Показания счётчиков Q | 2260550 | 2260568.333 | 2260586.667 | 2260601.944 | 2260620.278 | 2260635.556 | 2260653.889 | 2260675.278 | 2260699.722 | 2260724.167 | 2260748.611 | 2260779.167 | 2260806.667 | 2260831.111 | 2260855.556 | 2260880 | 2260907.5 | 2260935 | 2260959.444 | 2260983.889 | 2261008.333 | 2261035.833 | 2261060.278 | 2261081.667 | 2261100
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4337 | 5.3972 | 4.4975 | 5.3764 | 4.5018 | 5.3815 | 6.3272 | 7.1821 | 7.2381 | 7.2591 | 9.0387 | 8.1191 | 7.238 | 7.2239 | 7.1071 | 7.9879 | 7.9727 | 7.1071 | 7.1479 | 7.1071 | 8.0337 | 7.1005 | 6.201 | 5.3051 | 6.7202 | 10.4%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | счётч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 1140 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 16.815 | 16.818 | 16.815 | 16.815 | 16.815 | 33.633 | 33.63 | 33.633 | 33.63 | 42.042 | 33.63 | 33.633 | 25.224 | 33.63 | 25.224 | 33.63 | 25.224 | 25.224 | 25.224 | 25.224 | 25.224 | 25.224 | 25.224 | 16.815 | 639
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.1667
|  | tgφ |  | 0.5605 | 0.5606 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.56055 | 0.5605 | 0.56055 | 0.5605 | 0.56056 | 0.5605 | 0.56055 | 0.56053 | 0.5605 | 0.56053 | 0.5605 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.5605
|  | Показания счётчиков Р | 901630 | 901640 | 901650 | 901660 | 901670 | 901680 | 901700 | 901720 | 901740 | 901760 | 901785 | 901805 | 901825 | 901840 | 901860 | 901875 | 901895 | 901910 | 901925 | 901940 | 901955 | 901970 | 901985 | 902000 | 902010
|  | Показания счётчиков Q | 426473 | 426478.605 | 426484.211 | 426489.816 | 426495.421 | 426501.026 | 426512.237 | 426523.447 | 426534.658 | 426545.868 | 426559.882 | 426571.092 | 426582.303 | 426590.711 | 426601.921 | 426610.329 | 426621.539 | 426629.947 | 426638.355 | 426646.763 | 426655.171 | 426663.579 | 426671.987 | 426680.395 | 426686
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.906 | 1.8915 | 1.8915 | 1.8861 | 1.8897 | 3.7722 | 3.7437 | 3.7794 | 3.7757 | 4.7153 | 3.7793 | 3.758 | 2.8265 | 3.7793 | 2.7739 | 3.7508 | 2.8345 | 2.8372 | 2.8158 | 2.7973 | 2.8158 | 2.7842 | 2.7842 | 1.851 | 2.9766 | 6.001%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 87.9 | 72.6 | 57.6 | 58.8 | 60.3 | 64.8 | 66.6 | 67.8 | 68.4 | 75.3 | 78 | 73.8 | 73.5 | 68.7 | 70.5 | 75.3 | 74.4 | 69.6 | 77.4 | 81.6 | 79.5 | 78.9 | 97.2 | 95.1 | 1773.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.2 | 39.3 | 29.1 | 28.8 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 28.8 | 30.3 | 30.3 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 31.8 | 36.9 | 38.4 | 36.3 | 36.9 | 37.2 | 36 | 35.1 | 34.2 | 57.6 | 62.7 | 870.9
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3.9583
|  | tgφ |  | 0.62799 | 0.54132 | 0.50521 | 0.4898 | 0.48756 | 0.45833 | 0.44595 | 0.42478 | 0.44298 | 0.40239 | 0.4 | 0.43902 | 0.45714 | 0.46288 | 0.5234 | 0.50996 | 0.4879 | 0.53017 | 0.48062 | 0.44118 | 0.44151 | 0.43346 | 0.59259 | 0.65931
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8193 | 4.5972 | 3.5937 | 3.6321 | 3.7394 | 3.9581 | 4.0805 | 4.0942 | 4.1902 | 4.5595 | 4.7009 | 4.5014 | 4.5266 | 4.232 | 4.3764 | 4.6444 | 4.54 | 4.3326 | 4.7501 | 4.9052 | 4.8024 | 4.725 | 6.1963 | 6.2352 | 4.5722 | -15.51%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | счётч. | 103.212 | 34.404 | 34.401 | 103.212 | 68.808 | 137.613 | 172.02 | 103.212 | 172.017 | 172.017 | 206.424 | 137.613 | 240.828 | 240.825 | 206.421 | 172.02 | 172.017 | 172.02 | 206.421 | 206.421 | 172.02 | 172.017 | 172.02 | 172.017 | 3750 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 55.239 | 18.411 | 18.414 | 55.239 | 36.825 | 73.653 | 92.064 | 55.239 | 92.064 | 92.064 | 110.475 | 73.653 | 128.889 | 128.889 | 110.478 | 92.064 | 92.064 | 92.064 | 110.478 | 110.478 | 92.064 | 92.064 | 92.064 | 92.064 | 2007
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.5352 | 0.53514 | 0.53528 | 0.5352 | 0.53518 | 0.53522 | 0.53519 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5352 | 0.53518 | 0.53522 | 0.53519 | 0.5352 | 0.53521 | 0.53519 | 0.5352 | 0.53519 | 0.53521 | 0.53521 | 0.53519 | 0.5352 | 0.53519 | 0.5352
|  | Показания счётчиков Р | 3991288 | 3991322.404 | 3991333.872 | 3991345.339 | 3991379.743 | 3991402.679 | 3991448.55 | 3991505.89 | 3991540.294 | 3991597.633 | 3991654.972 | 3991723.78 | 3991769.651 | 3991849.927 | 3991930.202 | 3991999.009 | 3992056.349 | 3992113.688 | 3992171.028 | 3992239.835 | 3992308.642 | 3992365.982 | 3992423.321 | 3992480.661 | 3992538
|  | Показания счётчиков Q | 1707617 | 1707635.413 | 1707641.55 | 1707647.688 | 1707666.101 | 1707678.376 | 1707702.927 | 1707733.615 | 1707752.028 | 1707782.716 | 1707813.404 | 1707850.229 | 1707874.78 | 1707917.743 | 1707960.706 | 1707997.532 | 1708028.22 | 1708058.908 | 1708089.596 | 1708126.422 | 1708163.248 | 1708193.936 | 1708224.624 | 1708255.312 | 1708286
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5633 | 2.1729 | 2.1729 | 6.494 | 4.3502 | 8.6668 | 10.9176 | 6.5065 | 10.928 | 10.9599 | 13.101 | 8.7171 | 15.2994 | 15.2697 | 12.8766 | 10.7204 | 10.6999 | 10.7306 | 12.9505 | 12.8766 | 10.7819 | 10.7202 | 10.7 | 10.6796 | 9.8273 | 2.135%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 153.6 | 102.6 | 100.2 | 100.2 | 102 | 105.6 | 100.8 | 105 | 129 | 310.2 | 328.2 | 498 | 448.8 | 256.2 | 400.8 | 520.8 | 384 | 365.4 | 249.6 | 211.8 | 174 | 177.6 | 177 | 183.6 | 5685 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр прием | АСКУЭ | 102 | 56.4 | 62.4 | 67.2 | 68.4 | 71.4 | 57.6 | 58.2 | 108 | 415.8 | 474.6 | 645 | 614.4 | 332.4 | 499.2 | 722.4 | 411.6 | 414 | 210.6 | 181.8 | 117.6 | 123.6 | 124.2 | 134.4 | 6073.2
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 52 | 13 | 62 | 48 | 11 | 69 | 78 | 24 | 76 | 18 | 17 | 10 | 16 | 11 | 16 | 25.0833
|  | tgφ |  | 0.66406 | 0.54971 | 0.62275 | 0.67066 | 0.67059 | 0.67614 | 0.57143 | 0.55429 | 0.83721 | 1.3404 | 1.4461 | 1.2952 | 1.369 | 1.2974 | 1.2455 | 1.3871 | 1.0719 | 1.133 | 0.84375 | 0.85836 | 0.67586 | 0.69595 | 0.70169 | 0.73203
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.2186 | 6.4392 | 6.4921 | 6.6166 | 6.748 | 6.9909 | 6.319 | 6.5964 | 9.2354 | 28.4499 | 31.7055 | 44.5207 | 41.6876 | 23.0596 | 34.4234 | 48.5636 | 30.9299 | 30.3696 | 17.8256 | 15.1354 | 11.4632 | 11.6782 | 11.6702 | 12.2461 | 19.141 | 23.69%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 108 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 9307318 | 9307353 | 9307378 | 9307421 | 9307463 | 9307505 | 9307530 | 9307556 | 9307597 | 9307640 | 9307685 | 9307727 | 9307772 | 9307816 | 9307861 | 9307893 | 9307949 | 9307983 | 9308037 | 9308071 | 9308125 | 9308178 | 9308205 | 9308250 | 9308276
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 10606476 | 10606497 | 10606513 | 10606540 | 10606566 | 10606592 | 10606608 | 10606625 | 10606649 | 10606692 | 10606729 | 10606765 | 10606801 | 10606841 | 10606879 | 10606905 | 10606955 | 10606977 | 10607006 | 10607025 | 10607054 | 10607084 | 10607101 | 10607130 | 10607148
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 838.972 | 683.938 | 687.468 | 750.475 | 726.378 | 949.15 | 1089.067 | 998.277 | 1101.645 | 1044.659 | 1262.279 | 1161.182 | 1157.337 | 1147.898 | 1212.525 | 1201.937 | 1207.652 | 1023.604 | 1207.311 | 1170.631 | 1127.318 | 1131.619 | 1119.337 | 989.341 | 24990
|  | Q, кВАр |  | 538.032 | 428.466 | 433.995 | 472.344 | 458.712 | 582.156 | 647.103 | 598.146 | 685.953 | 857.196 | 1028.97 | 1048.326 | 1040.379 | 870.348 | 992.913 | 1142.784 | 918.891 | 825.081 | 791.976 | 759.273 | 696.783 | 700.68 | 704.85 | 643.743 | 17867.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -20.7154 | -6.0369 | -3.3786 | -9.5584 | -4.3647 | -4.7627 | -5.7347 | 1.1607 | -0.69881 | 14.5823 | -22.1955 | 12.7587 | -6.0804 | -26.6996 | 15.7969 | 28.1997 | -14.578 | 37.547 | -10.0557 | -3.7793 | -3.9961 | 0.20996 | -10.8254 | -5.0256 | 0.88053
|  | Q, % |  | -22.5585 | 3.2808 | 1.8111 | -8.0879 | 1.7747 | -21.5357 | -38.2699 | -24.0967 | -30.4093 | 21.3582 | -96.7438 | 5.6412 | 1.9435 | -62.6819 | 18.346 | 13.491 | -31.8352 | 36.0402 | -28.3592 | -22.2662 | -32.4683 | -21.8574 | -27.2292 | -9.2942 | -8.2264
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.15 | 6.19 | 6.18 | 6.21 | 6.19 | 6.21 | 6.15 | 6.21 | 6.19 | 6.17 | 6.17 | 6.19 | 6.18 | 6.19 | 6.28 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.24 | 6.28 | 6.23 | 6.28 | 6.29 | 6.31 | 6.2208
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.17 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.22 | 6.24 | 6.28 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.31 | 6.29 | 6.26 | 6.41 | 6.32 | 6.25 | 6.24 | 6.27 | 6.32 | 6.27 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.2808
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 3850 | 4110 | 4014 | 4139 | 3783 | 3918 | 3898 | 2310 | 895 | 655 | 683 | 683 | 886 | 924 | 626 | 818 | 1713 | 2166 | 3908 | 3561 | 3975 | 1915 | 2069 | 1935 | 57434 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2311 | 2467 | 2409 | 2485 | 2271 | 2352 | 2340 | 1387 | 537 | 393 | 410 | 410 | 532 | 555 | 376 | 491 | 1028 | 1300 | 2346 | 2138 | 2386 | 1150 | 1242 | 1161 | 34477
|  | I, А | ТИ | 400 | 427 | 417 | 430 | 393 | 407 | 405 | 240 | 93 | 68 | 71 | 71 | 92 | 96 | 65 | 85 | 178 | 225 | 406 | 370 | 413 | 199 | 215 | 201 | 248.625
|  | tgφ |  | 0.60026 | 0.60024 | 0.60015 | 0.60039 | 0.60032 | 0.60031 | 0.60031 | 0.60043 | 0.6 | 0.6 | 0.60029 | 0.60029 | 0.60045 | 0.60065 | 0.60064 | 0.60024 | 0.60012 | 0.60018 | 0.60031 | 0.60039 | 0.60025 | 0.60052 | 0.60029 | 0.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 420.6769 | 444.758 | 434.3515 | 446.4911 | 410.0437 | 423.3133 | 418.4702 | 248.7963 | 96.223 | 70.308 | 73.3231 | 72.9744 | 94.9714 | 99.528 | 65.851 | 87.2582 | 184.7664 | 234.009 | 420.2127 | 379.8863 | 427.4065 | 203.338 | 219.322 | 204.4484 | 257.5303 | -3.582%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 259.2 | 194.4 | 280.8 | 298.8 | 284.4 | 219.6 | 273.6 | 363.6 | 370.8 | 396 | 381.6 | 392.4 | 388.8 | 352.8 | 244.8 | 424.8 | 237.6 | 392.4 | 262.8 | 414 | 457.2 | 259.2 | 417.6 | 230.4 | 7797.6 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 194.4 | 144 | 216 | 234 | 212.4 | 133.2 | 147.6 | 201.6 | 208.8 | 234 | 226.8 | 252 | 230.4 | 230.4 | 180 | 306 | 154.8 | 244.8 | 154.8 | 248.4 | 270 | 154.8 | 266.4 | 158.4 | 5004
|  | I, А | ТИ | 36 | 28 | 26 | 27 | 27 | 36 | 37 | 45 | 46 | 39 | 44 | 49 | 41 | 46 | 44 | 42 | 41 | 43 | 43 | 33 | 37 | 39 | 37 | 36 | 38.4167
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.74074 | 0.76923 | 0.78313 | 0.74684 | 0.60656 | 0.53947 | 0.55446 | 0.56311 | 0.59091 | 0.59434 | 0.6422 | 0.59259 | 0.65306 | 0.73529 | 0.72034 | 0.65152 | 0.62385 | 0.58904 | 0.6 | 0.59055 | 0.59722 | 0.63793 | 0.6875
|  | Показания счётчиков Р | 5694438 | 5694510 | 5694564 | 5694642 | 5694725 | 5694804 | 5694865 | 5694941 | 5695042 | 5695145 | 5695255 | 5695361 | 5695470 | 5695578 | 5695676 | 5695744 | 5695862 | 5695928 | 5696037 | 5696110 | 5696225 | 5696352 | 5696424 | 5696540 | 5696604
|  | Показания счётчиков Q | 3471390 | 3471444 | 3471484 | 3471544 | 3471609 | 3471668 | 3471705 | 3471746 | 3471802 | 3471860 | 3471925 | 3471988 | 3472058 | 3472122 | 3472186 | 3472236 | 3472321 | 3472364 | 3472432 | 3472475 | 3472544 | 3472619 | 3472662 | 3472736 | 3472780
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.3538 | 22.4463 | 32.8697 | 35.1004 | 32.9871 | 23.792 | 28.614 | 38.3894 | 39.2314 | 42.3373 | 40.8592 | 42.7205 | 41.5321 | 38.9083 | 27.4006 | 47.8833 | 26.2269 | 42.843 | 28.1184 | 44.1577 | 48.9506 | 27.4823 | 45.0192 | 25.3318 | 35.5648 | 7.423%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1713.6 | 1450.56 | 1473.6 | 1442.88 | 1527.36 | 1580.16 | 1627.2 | 1459.2 | 1303.68 | 1228.8 | 1280.64 | 1267.2 | 1297.92 | 1243.2 | 1347.84 | 1379.52 | 1415.04 | 1407.36 | 1468.8 | 1338.24 | 1401.6 | 1410.24 | 1422.72 | 1431.36 | 33918.72 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1093.44 | 711.36 | 850.56 | 900.48 | 946.56 | 985.92 | 973.44 | 698.88 | 574.08 | 573.12 | 588.48 | 576 | 625.92 | 552.96 | 754.56 | 827.52 | 834.24 | 806.4 | 856.32 | 704.64 | 827.52 | 878.4 | 896.64 | 873.6 | 18911.04
|  | I, А | ТИ | 187 | 120 | 163 | 144 | 183 | 159 | 163 | 122 | 121 | 123 | 125 | 114 | 127 | 128 | 152 | 152 | 161 | 139 | 158 | 116 | 165 | 136 | 165 | 131 | 143.9167
|  | tgφ |  | 0.6381 | 0.4904 | 0.5772 | 0.62409 | 0.61974 | 0.62394 | 0.59823 | 0.47895 | 0.44035 | 0.46641 | 0.45952 | 0.45455 | 0.48225 | 0.44479 | 0.55983 | 0.59986 | 0.58955 | 0.57299 | 0.58301 | 0.52654 | 0.59041 | 0.62287 | 0.63023 | 0.61033
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 190.4368 | 149.8992 | 157.8652 | 157.3007 | 166.9877 | 172.5313 | 174.5283 | 149.3961 | 131.3238 | 124.8004 | 129.7245 | 127.5127 | 132.4207 | 125.6375 | 139.2946 | 147.1322 | 151.9213 | 150.2537 | 156.7417 | 138.3274 | 150.0547 | 151.2388 | 152.8424 | 151.9282 | 149.1708 | -3.651%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | счётч. | 27 | 19.8 | 32.4 | 32.4 | 34.2 | 19.8 | 19.8 | 30.6 | 90 | 106.2 | 88.2 | 109.8 | 43.2 | 100.8 | 97.2 | 136.8 | 95.4 | 117 | 82.8 | 129.6 | 55.8 | 36 | 57.6 | 34.2 | 1596.6 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 32.4 | 23.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 23.4 | 23.4 | 37.8 | 111.6 | 136.8 | 106.2 | 140.4 | 52.2 | 138.6 | 124.2 | 180 | 118.8 | 138.6 | 95.4 | 158.4 | 73.8 | 46.8 | 79.2 | 48.6 | 2008.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | 7 | 17 | 5 | 13 | 17 | 11 | 19 | 10 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.8333
|  | tgφ |  | 1.2 | 1.1818 | 1.2222 | 1.2222 | 1.1579 | 1.1818 | 1.1818 | 1.2353 | 1.24 | 1.2881 | 1.2041 | 1.2787 | 1.2083 | 1.375 | 1.2778 | 1.3158 | 1.2453 | 1.1846 | 1.1522 | 1.2222 | 1.3226 | 1.3 | 1.375 | 1.4211
|  | Показания счётчиков Р | 5276657 | 5276672 | 5276683 | 5276701 | 5276719 | 5276738 | 5276749 | 5276760 | 5276777 | 5276827 | 5276886 | 5276935 | 5276996 | 5277020 | 5277076 | 5277130 | 5277206 | 5277259 | 5277324 | 5277370 | 5277442 | 5277473 | 5277493 | 5277525 | 5277544
|  | Показания счётчиков Q | 4635366 | 4635384 | 4635397 | 4635419 | 4635441 | 4635463 | 4635476 | 4635489 | 4635510 | 4635572 | 4635648 | 4635707 | 4635785 | 4635814 | 4635891 | 4635960 | 4636060 | 4636126 | 4636203 | 4636256 | 4636344 | 4636385 | 4636411 | 4636455 | 4636482
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9512 | 2.8441 | 4.7473 | 4.7321 | 4.8626 | 2.8395 | 2.8214 | 4.4907 | 13.2172 | 15.9405 | 12.7066 | 16.3275 | 6.2267 | 15.8247 | 14.2221 | 20.678 | 14.0914 | 16.802 | 11.6456 | 18.7187 | 8.5295 | 5.3748 | 8.9005 | 5.3842 | 9.8283 | -11.26%
яч.12ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
|  | Показания счётчиков Q | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 364.6896 | 346.4568 | 319.104 | 337.3368 | 382.9248 | 337.3392 | 382.9248 | 474.096 | 656.4432 | 547.0344 | 574.3872 | 565.2696 | 492.3312 | 474.0984 | 537.9168 | 483.216 | 483.2136 | 510.5664 | 483.2136 | 510.5664 | 528.8016 | 483.2136 | 437.628 | 437.628 | 11150.4 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 216.3336 | 205.5168 | 189.2928 | 200.1072 | 227.1504 | 200.1096 | 227.1504 | 281.232 | 389.4024 | 324.4992 | 340.7256 | 335.3184 | 292.0488 | 281.2344 | 319.092 | 286.6416 | 286.6416 | 302.868 | 286.6416 | 302.868 | 313.6824 | 286.6416 | 259.6008 | 259.6008 | 6614.4
|  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 35 | 37 | 42 | 37 | 42 | 52 | 72 | 60 | 63 | 62 | 54 | 52 | 59 | 53 | 53 | 56 | 53 | 56 | 58 | 53 | 48 | 48 | 50.9583
|  | tgφ |  | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932 | 0.59319 | 0.5932 | 0.5932 | 0.5932
|  | Показания счётчиков Р | 13655317 | 13655468.954 | 13655613.311 | 13655746.271 | 13655886.828 | 13656046.38 | 13656186.938 | 13656346.49 | 13656544.03 | 13656817.548 | 13657045.479 | 13657284.807 | 13657520.336 | 13657725.474 | 13657923.015 | 13658147.147 | 13658348.487 | 13658549.826 | 13658762.562 | 13658963.901 | 13659176.637 | 13659396.971 | 13659598.31 | 13659780.655 | 13659963
|  | Показания счётчиков Q | 5172700 | 5172790.139 | 5172875.771 | 5172954.643 | 5173038.021 | 5173132.667 | 5173216.046 | 5173310.692 | 5173427.872 | 5173590.123 | 5173725.331 | 5173867.3 | 5174007.016 | 5174128.703 | 5174245.884 | 5174378.839 | 5174498.273 | 5174617.707 | 5174743.902 | 5174863.336 | 5174989.531 | 5175120.232 | 5175239.666 | 5175347.833 | 5175456
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.7248 | 37.3753 | 34.4246 | 36.275 | 41.3758 | 36.3334 | 40.9805 | 50.8997 | 70.3645 | 58.5435 | 61.4708 | 60.2075 | 52.6053 | 50.9 | 56.4002 | 51.3863 | 51.9616 | 54.991 | 51.7959 | 54.2949 | 56.6824 | 51.1433 | 46.2458 | 46.1008 | 49.6868 | 2.495%
яч.13ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 1492 | 1812 | 1492 | 1517 | 1435 | 1394 | 1435 | 1049 | 918 | 853 | 861 | 746 | 738 | 787 | 812 | 894 | 926 | 1287 | 1476 | 1312 | 1591 | 1254 | 1238 | 1205 | 28524 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1182 | 1435 | 1182 | 1201 | 1136 | 1104 | 1136 | 831 | 727 | 675 | 682 | 591 | 584 | 623 | 643 | 708 | 734 | 1019 | 1169 | 1039 | 1259 | 993 | 980 | 954 | 22587
|  | I, А | ТИ | 182 | 221 | 182 | 185 | 175 | 170 | 175 | 128 | 112 | 104 | 105 | 91 | 90 | 96 | 99 | 109 | 113 | 157 | 180 | 160 | 194 | 153 | 151 | 147 | 144.9583
|  | tgφ |  | 0.79223 | 0.79194 | 0.79223 | 0.79169 | 0.79164 | 0.79197 | 0.79164 | 0.79218 | 0.79194 | 0.79132 | 0.7921 | 0.79223 | 0.79133 | 0.79161 | 0.79187 | 0.79195 | 0.79266 | 0.79176 | 0.79201 | 0.79192 | 0.79133 | 0.79187 | 0.7916 | 0.7917
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 178.3258 | 214.4573 | 176.6084 | 178.9468 | 170.0857 | 164.7228 | 168.4607 | 123.5728 | 107.9556 | 100.122 | 101.0993 | 87.1846 | 86.4862 | 92.6833 | 93.4015 | 104.3018 | 109.283 | 152.0642 | 173.5813 | 153.0675 | 187.0437 | 145.6057 | 143.5033 | 139.2471 | 139.6588 | 3.656%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 7.92 | 3.96 | 3.24 | 3.6 | 2.52 | 2.88 | 2.52 | 3.24 | 6.84 | 4.68 | 8.64 | 10.08 | 3.6 | 10.08 | 5.4 | 7.2 | 9.72 | 6.12 | 11.88 | 16.56 | 3.6 | 3.96 | 6.12 | 9.36 | 153.72 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.48 | 3.96 | 4.32 | 3.96 | 4.32 | 3.96 | 4.32 | 4.32 | 9.72 | 6.48 | 11.88 | 14.04 | 5.4 | 14.4 | 8.64 | 11.16 | 15.12 | 9.72 | 16.92 | 22.68 | 4.32 | 3.24 | 5.4 | 6.48 | 201.24
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.81818 | 1 | 1.3333 | 1.1 | 1.7143 | 1.375 | 1.7143 | 1.3333 | 1.4211 | 1.3846 | 1.375 | 1.3929 | 1.5 | 1.4286 | 1.6 | 1.55 | 1.5556 | 1.5882 | 1.4242 | 1.3696 | 1.2 | 0.81818 | 0.88235 | 0.69231
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.95869 | 0.51961 | 0.50103 | 0.49496 | 0.46478 | 0.45358 | 0.46034 | 0.49862 | 1.0957 | 0.73573 | 1.3521 | 1.5833 | 0.59641 | 1.6231 | 0.91879 | 1.2147 | 1.6624 | 1.064 | 1.906 | 2.5684 | 0.51842 | 0.46576 | 0.74179 | 1.0314 | 0.97623 | 16.32%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 2808 | 2635.2 | 2704.8 | 2641.2 | 2641.2 | 2674.8 | 2677.2 | 2536.8 | 2410.8 | 2398.8 | 2437.2 | 2382 | 2492.4 | 2535.6 | 2688 | 2666.4 | 2720.4 | 2648.4 | 2660.4 | 2559.6 | 2701.2 | 2703.6 | 2755.2 | 2690.4 | 62769.6 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 912 | 704.4 | 769.2 | 748.8 | 781.2 | 769.2 | 759.6 | 456 | 246 | 250.8 | 337.2 | 268.8 | 380.4 | 374.4 | 565.2 | 554.4 | 604.8 | 538.8 | 540 | 427.2 | 842.4 | 861.6 | 940.8 | 900 | 14533.2
|  | I, А | ТИ | 279 | 237 | 266 | 253 | 276 | 253 | 259 | 228 | 227 | 223 | 236 | 220 | 253 | 233 | 257 | 246 | 250 | 240 | 247 | 228 | 263 | 262 | 272 | 254 | 248.4167
|  | tgφ |  | 0.32479 | 0.2673 | 0.28438 | 0.28351 | 0.29577 | 0.28757 | 0.28373 | 0.17975 | 0.10204 | 0.10455 | 0.13836 | 0.11285 | 0.15262 | 0.14766 | 0.21027 | 0.20792 | 0.22232 | 0.20344 | 0.20298 | 0.1669 | 0.31186 | 0.31869 | 0.34146 | 0.33452
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 276.5938 | 253.0846 | 260.9087 | 253.9 | 255.9623 | 257.8186 | 256.1462 | 237.9968 | 223.407 | 221.998 | 226.4659 | 219.5908 | 231.6974 | 236.6703 | 247.6963 | 249.0878 | 257.7405 | 250.3568 | 250.2651 | 237.3422 | 260.8539 | 258.3015 | 264.6051 | 257.0301 | 247.73 | 0.2764%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
|  | Показания счётчиков Q | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 191.6748 | 172.5084 | 162.9252 | 172.5084 | 172.5084 | 191.6748 | 230.0112 | 210.8412 | 239.598 | 230.0076 | 258.7644 | 258.7608 | 230.0112 | 220.428 | 277.9272 | 258.7644 | 277.9308 | 277.9272 | 297.0972 | 268.3476 | 297.0972 | 297.0972 | 258.7608 | 220.428 | 5673.6 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 94.2552 | 84.834 | 80.118 | 84.8304 | 84.8304 | 94.2588 | 113.1048 | 103.6836 | 117.8208 | 113.1084 | 127.2456 | 127.2492 | 113.1084 | 108.3924 | 136.674 | 127.2456 | 136.674 | 136.6704 | 146.0988 | 131.958 | 146.0988 | 146.0988 | 127.2456 | 108.396 | 2790
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 24 | 22 | 25 | 24 | 27 | 27 | 24 | 23 | 29 | 27 | 29 | 29 | 31 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 24.6667
|  | tgφ |  | 0.49175 | 0.49177 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49176 | 0.49174 | 0.49176 | 0.49174 | 0.49176 | 0.49174 | 0.49176 | 0.49175 | 0.49174 | 0.49176 | 0.49174 | 0.49176 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49174 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175 | 0.49175
|  | Показания счётчиков Р | 8953039 | 8953092.243 | 8953140.162 | 8953185.419 | 8953233.338 | 8953281.257 | 8953334.5 | 8953398.392 | 8953456.959 | 8953523.514 | 8953587.405 | 8953659.284 | 8953731.162 | 8953795.054 | 8953856.284 | 8953933.486 | 8954005.365 | 8954082.568 | 8954159.77 | 8954242.297 | 8954316.838 | 8954399.365 | 8954481.892 | 8954553.77 | 8954615
|  | Показания счётчиков Q | 3367660 | 3367686.182 | 3367709.747 | 3367732.002 | 3367755.566 | 3367779.13 | 3367805.313 | 3367836.731 | 3367865.532 | 3367898.26 | 3367929.679 | 3367965.025 | 3368000.372 | 3368031.791 | 3368061.9 | 3368099.865 | 3368135.211 | 3368173.176 | 3368211.14 | 3368251.723 | 3368288.378 | 3368328.961 | 3368369.544 | 3368404.89 | 3368435
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.0107 | 17.8364 | 16.8454 | 17.7792 | 17.865 | 19.7864 | 23.5923 | 21.6953 | 24.6149 | 23.5921 | 26.5416 | 26.4152 | 23.5549 | 22.6816 | 27.9292 | 26.3736 | 28.6445 | 28.6899 | 30.5221 | 27.3503 | 30.5221 | 30.1376 | 26.2074 | 22.2551 | 24.2268 | 1.783%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10714.0844 | 10744.8852 | 10482.8692 | 10584.7252 | 10263.1132 | 10338.254 | 10546.256 | 8437.3772 | 6891.1612 | 6419.522 | 6573.4316 | 6414.5104 | 6572.2624 | 6648.0064 | 6637.084 | 7068.7004 | 7878.3044 | 8812.7736 | 10650.9908 | 10109.914 | 11011.2988 | 8362.3108 | 8662.6288 | 8193.776 | 209018.24
|  | Q, кВАр |  | 6042.3088 | 5779.4708 | 5740.0908 | 5897.7776 | 5703.0608 | 5666.0484 | 5724.6152 | 4001.5156 | 2921.4232 | 2706.8076 | 2830.5312 | 2714.8076 | 2815.4772 | 2878.3868 | 3107.366 | 3491.9672 | 3913.0756 | 4496.8584 | 5611.1804 | 5173.146 | 6122.8212 | 4520.5804 | 4797.2864 | 4470.0768 | 107126.68
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -1.6806 | -4.5121 | -2.6726 | -6.529 | 2.2374 | 0.63193 | -3.6691 | -6.4385 | 1.0743 | -1.6712 | 3.6436 | -1.0796 | 3.9143 | -0.045243 | 5.6026 | -1.3724 | -6.1766 | -8.6923 | 0.34627 | -3.0152 | 0.69175 | -4.3984 | -1.9973 | -10.3836 | -1.9865
|  | Q, % |  | -5.3034 | -9.2941 | -1.433 | -5.2987 | -1.3517 | -1.7427 | 0.92393 | -1.2273 | -12.2761 | -18.0466 | -4.2553 | -18.3954 | -2.7546 | -8.4955 | -4.1342 | -10.3656 | 9.8785 | 6.2764 | 0.65191 | -11.2265 | -3.7063 | 10.3059 | 3.7849 | 8.5687 | -2.1081
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 1.436% | 1.526% | 1.106% | 1.613% | 0.9138% | 1.61% | 0.8291% | 0.6702% | 0.4651% | 0.7778% | 0.5357% | 0.2805% | 0.8118% | 1.84% | 2.602% | 0.6023% | -0.8222% | 0.5146% | 0.9274% | -1.257% | 0.2205% | -0.4583% | -1.04% | 1.517% | 0.7206%
|  | Q, % |  | 9.162% | 6.049% | 8.94% | 8.515% | 10.38% | 9.731% | 9.478% | 5.638% | 5.212% | 3.343% | 10.06% | 5.444% | 4.975% | 6.235% | 4.545% | 4.574% | 6.685% | 6.338% | 10.5% | 9.103% | 8.143% | 6.417% | 6.102% | 5.552% | 7.451%
10кВ |  |  | Δ I | -8.511% | -13.95% | -13.33% | -8.696% | -10.42% | -7.018% | -3.175% | -8.065% | -7.576% | -20.21% | -12.12% | -26.53% | -19.77% | -9.836% | -13.64% | -23.42% | -12.68% | -22.02% | -8.333% | -8.333% | -4.412% | -10% | -7.812% | -9.836% | -13.25%
|  |  | Δ Iрасч | -21.8% | -3.981% | -2.182% | -9.451% | -2.997% | -8.639% | -11.99% | -4.157% | -6.906% | 18.02% | -43.07% | 10.16% | -1.531% | -38.81% | 16.5% | 20.96% | -21.14% | 36.28% | -15.14% | -8.978% | -10.45% | -4.964% | -15.14% | -6.606% | -2.089%
6кВ |  |  | Δ I | -1.592% | -2.629% | 0.8043% | -0.1825% | -1.085% | -1.023% | 0.4484% | -3.049% | -2.882% | -2.528% | -4.711% | -3.393% | -1.906% | -2.065% | -3.017% | -1.944% | -2.451% | -3.543% | 0% | -1.011% | -0.2573% | -1.498% | -2.212% | -1.434% | -1.586%
|  |  | Δ Iрасч | -3.257% | -6.55% | -3.219% | -7.17% | 0.6719% | -0.71% | -3.255% | -6.355% | -3.029% | -6.327% | 0.4511% | -5.774% | 1.207% | -3.518% | 2.303% | -4.936% | -2.235% | -5.787% | -0.7864% | -6.129% | -0.9905% | -0.4578% | -0.913% | -5% | -2.978%
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 864 | 840 | 792 | 792 | 864 | 1116 | 1248 | 1320 | 1440 | 1440 | 1332 | 1404 | 1332 | 1356 | 1296 | 1296 | 1296 | 1332 | 1320 | 1248 | 1296 | 1308 | 1128 | 1032 | 28692 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 432 | 408 | 396 | 396 | 432 | 540 | 624 | 660 | 708 | 708 | 660 | 696 | 660 | 672 | 648 | 636 | 648 | 648 | 660 | 624 | 636 | 648 | 564 | 504 | 14208
|  | I, А | ТИ | 55 | 53 | 50 | 50 | 55 | 70 | 79 | 84 | 91 | 91 | 84 | 89 | 84 | 86 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 79 | 82 | 82 | 72 | 65 | 75.625 | 14.06%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.48571 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48387 | 0.5 | 0.5 | 0.49167 | 0.49167 | 0.4955 | 0.49573 | 0.4955 | 0.49558 | 0.5 | 0.49074 | 0.5 | 0.48649 | 0.5 | 0.5 | 0.49074 | 0.49541 | 0.5 | 0.48837
|  | Показания счётчиков Р | 6417.538 | 6417.61 | 6417.68 | 6417.746 | 6417.812 | 6417.884 | 6417.977 | 6418.081 | 6418.191 | 6418.311 | 6418.431 | 6418.542 | 6418.659 | 6418.77 | 6418.883 | 6418.991 | 6419.099 | 6419.207 | 6419.318 | 6419.428 | 6419.532 | 6419.64 | 6419.749 | 6419.843 | 6419.929
|  | Показания счётчиков Q | 2305.96 | 2305.996 | 2306.03 | 2306.063 | 2306.096 | 2306.132 | 2306.177 | 2306.229 | 2306.284 | 2306.343 | 2306.402 | 2306.457 | 2306.515 | 2306.57 | 2306.626 | 2306.68 | 2306.733 | 2306.787 | 2306.841 | 2306.896 | 2306.948 | 2307.001 | 2307.055 | 2307.102 | 2307.144
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.2108 | 52.154 | 49.4531 | 49.2154 | 53.9489 | 68.9073 | 78.3044 | 82.822 | 90.935 | 89.1862 | 82.6227 | 87.0968 | 82.6227 | 84.1141 | 80.1489 | 79.8543 | 80.1489 | 81.9348 | 82.0256 | 77.1804 | 79.8543 | 80.3587 | 69.427 | 62.926 | 74.1438 | 1.959%
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.083333 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 864 | 840 | 792 | 792 | 864 | 1116 | 1248 | 1320 | 1440 | 1440 | 1332 | 1404 | 1332 | 1356 | 1296 | 1296 | 1296 | 1332 | 1320 | 1248 | 1296 | 1308 | 1128 | 1032 |  | 792
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 432 | 408 | 396 | 396 | 432 | 540 | 624 | 660 | 708 | 708 | 660 | 696 | 660 | 672 | 648 | 636 | 648 | 648 | 660 | 624 | 636 | 648 | 564 | 504 |  | 396
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 965.9814 | 933.8437 | 885.4829 | 885.4829 | 965.9814 | 1239.7806 | 1395.3064 | 1475.8049 | 1604.6383 | 1604.6383 | 1486.5477 | 1567.0456 | 1486.5477 | 1513.3803 | 1448.972 | 1443.6454 | 1448.972 | 1481.2589 | 1475.8049 | 1395.3064 | 1443.6454 | 1459.715 | 1261.1423 | 1148.4947 |  | 885.4829
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.35 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.55
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.25 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 10.15 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.45 | 10.45
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | счётч. | 45 | 46.5 | 45 | 45 | 46.5 | 45 | 45 | 61.5 | 60 | 61.5 | 60 | 61.5 | 60 | 61.5 | 60 | 76.5 | 75 | 61.5 | 75 | 46.5 | 45 | 45 | 46.5 | 45 | 1320 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 28.5 | 30 | 28.5 | 28.5 | 30 | 28.5 | 28.5 | 39 | 39 | 37.5 | 39 | 39 | 39 | 37.5 | 39 | 48 | 49.5 | 37.5 | 48 | 30 | 28.5 | 28.5 | 30 | 28.5 | 840
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.63333 | 0.64516 | 0.63333 | 0.63333 | 0.64516 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63415 | 0.65 | 0.60976 | 0.65 | 0.63415 | 0.65 | 0.60976 | 0.65 | 0.62745 | 0.66 | 0.60976 | 0.64 | 0.64516 | 0.63333 | 0.63333 | 0.64516 | 0.63333
| Показания счётчиков Р |  | 4539.4 | 4539.43 | 4539.461 | 4539.491 | 4539.521 | 4539.552 | 4539.582 | 4539.612 | 4539.653 | 4539.693 | 4539.734 | 4539.774 | 4539.815 | 4539.855 | 4539.896 | 4539.936 | 4539.987 | 4540.037 | 4540.078 | 4540.128 | 4540.159 | 4540.189 | 4540.219 | 4540.25 | 4540.28
| Показания счётчиков Q |  | 1575 | 1575.019 | 1575.039 | 1575.058 | 1575.077 | 1575.097 | 1575.116 | 1575.135 | 1575.161 | 1575.187 | 1575.212 | 1575.238 | 1575.264 | 1575.29 | 1575.315 | 1575.341 | 1575.373 | 1575.406 | 1575.431 | 1575.463 | 1575.483 | 1575.502 | 1575.521 | 1575.541 | 1575.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9893 | 3.0905 | 2.9748 | 2.9605 | 3.0905 | 2.9605 | 2.9893 | 4.0868 | 4.0554 | 4.0035 | 3.9774 | 4.0475 | 3.9774 | 4.0035 | 3.9584 | 4.9955 | 4.9707 | 3.9844 | 4.9491 | 3.061 | 2.9464 | 2.9323 | 3.0464 | 2.9184 | 3.6237 | 0.0349%
яч.5д | ТХН | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65 | 7411.65
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | счётч. | 298 | 254 | 244 | 242 | 278 | 442 | 508 | 508 | 574 | 576 | 498 | 562 | 498 | 542 | 474 | 516 | 384 | 560 | 498 | 448 | 602 | 552 | 476 | 386 | 10920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 102 | 88 | 84 | 84 | 94 | 154 | 174 | 176 | 198 | 198 | 170 | 194 | 172 | 186 | 164 | 164 | 160 | 178 | 172 | 174 | 186 | 192 | 162 | 134 | 3760
|  | I, А | амп. | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 30 | 30 | 28 | 25 | 22 | 27.7917
|  | tgφ |  | 0.34228 | 0.34646 | 0.34426 | 0.34711 | 0.33813 | 0.34842 | 0.34252 | 0.34646 | 0.34495 | 0.34375 | 0.34137 | 0.3452 | 0.34538 | 0.34317 | 0.34599 | 0.31783 | 0.41667 | 0.31786 | 0.34538 | 0.38839 | 0.30897 | 0.34783 | 0.34034 | 0.34715
| Показания счётчиков Р |  | 12867.36 | 12867.509 | 12867.636 | 12867.758 | 12867.879 | 12868.018 | 12868.239 | 12868.493 | 12868.747 | 12869.034 | 12869.322 | 12869.571 | 12869.852 | 12870.101 | 12870.372 | 12870.609 | 12870.867 | 12871.059 | 12871.339 | 12871.588 | 12871.812 | 12872.113 | 12872.389 | 12872.627 | 12872.82
| Показания счётчиков Q |  | 3625.52 | 3625.571 | 3625.615 | 3625.657 | 3625.699 | 3625.746 | 3625.823 | 3625.91 | 3625.998 | 3626.097 | 3626.196 | 3626.281 | 3626.378 | 3626.464 | 3626.557 | 3626.639 | 3626.721 | 3626.801 | 3626.89 | 3626.976 | 3627.063 | 3627.156 | 3627.252 | 3627.333 | 3627.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6762 | 15.0128 | 14.412 | 14.2377 | 16.3895 | 26.0149 | 30.1349 | 30.1714 | 34.4095 | 33.8529 | 29.2473 | 33.0448 | 29.2834 | 31.849 | 27.744 | 29.9491 | 23.0108 | 32.5032 | 29.2834 | 26.5843 | 34.8524 | 32.1739 | 27.6803 | 22.3871 | 26.746 | 3.762%
яч.9д | Котельная | P, кВт | счётч. | 56 | 84 | 56 | 58 | 56 | 56 | 84 | 140 | 142 | 140 | 140 | 142 | 140 | 140 | 142 | 140 | 140 | 142 | 140 | 84 | 84 | 86 | 84 | 84 | 2560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 160
|  | I, А | амп. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.071429 | 0.047619 | 0.071429 | 0.068966 | 0.071429 | 0.035714 | 0.071429 | 0.057143 | 0.070423 | 0.057143 | 0.071429 | 0.056338 | 0.057143 | 0.071429 | 0.056338 | 0.071429 | 0.057143 | 0.056338 | 0.071429 | 0.047619 | 0.071429 | 0.069767 | 0.047619 | 0.071429
| Показания счётчиков Р |  | 5234.52 | 5234.548 | 5234.59 | 5234.618 | 5234.647 | 5234.675 | 5234.703 | 5234.745 | 5234.815 | 5234.886 | 5234.956 | 5235.026 | 5235.097 | 5235.167 | 5235.237 | 5235.308 | 5235.378 | 5235.448 | 5235.519 | 5235.589 | 5235.631 | 5235.673 | 5235.716 | 5235.758 | 5235.8
| Показания счётчиков Q |  | 6255.62 | 6255.622 | 6255.624 | 6255.626 | 6255.628 | 6255.63 | 6255.631 | 6255.634 | 6255.638 | 6255.643 | 6255.647 | 6255.652 | 6255.656 | 6255.66 | 6255.665 | 6255.669 | 6255.674 | 6255.678 | 6255.682 | 6255.687 | 6255.689 | 6255.692 | 6255.695 | 6255.697 | 6255.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1507 | 4.6966 | 3.1355 | 3.2313 | 3.1355 | 3.1145 | 4.7261 | 7.8696 | 8.0671 | 7.7939 | 7.8011 | 7.9049 | 7.7939 | 7.8011 | 7.8671 | 7.7637 | 7.7566 | 7.8671 | 7.8011 | 4.6517 | 4.6582 | 4.7459 | 4.6295 | 4.6141 | 5.9407 | -56.68%
яч.11д | Гам | P, кВт | счётч. | 46 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 76 | 92 | 78 | 76 | 78 | 62 | 92 | 76 | 78 | 62 | 62 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 68 | 82 | 68 | 68 | 68 | 54 | 82 | 68 | 68 | 54 | 54 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 1360
|  | I, А | амп. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.1667
|  | tgφ |  | 0.86957 | 0.90323 | 0.87097 | 0.87097 | 0.9 | 0.87097 | 0.90323 | 0.87097 | 0.89474 | 0.8913 | 0.87179 | 0.89474 | 0.87179 | 0.87097 | 0.8913 | 0.89474 | 0.87179 | 0.87097 | 0.87097 | 0.86957 | 0.91304 | 0.86957 | 0.91304 | 0.86957
| Показания счётчиков Р |  | 7627.62 | 7627.643 | 7627.674 | 7627.705 | 7627.736 | 7627.766 | 7627.797 | 7627.828 | 7627.859 | 7627.897 | 7627.943 | 7627.982 | 7628.02 | 7628.059 | 7628.09 | 7628.136 | 7628.174 | 7628.213 | 7628.244 | 7628.275 | 7628.298 | 7628.321 | 7628.344 | 7628.367 | 7628.39
| Показания счётчиков Q |  | 9649.48 | 9649.5 | 9649.528 | 9649.555 | 9649.582 | 9649.609 | 9649.636 | 9649.664 | 9649.691 | 9649.725 | 9649.766 | 9649.8 | 9649.834 | 9649.868 | 9649.895 | 9649.936 | 9649.97 | 9650.004 | 9650.031 | 9650.058 | 9650.078 | 9650.099 | 9650.119 | 9650.14 | 9650.16
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.421 | 4.666 | 4.5918 | 4.5698 | 4.5082 | 4.5698 | 4.6886 | 4.6141 | 5.7792 | 6.8497 | 5.7514 | 5.6681 | 5.7514 | 4.5698 | 6.8169 | 5.641 | 5.7239 | 4.5479 | 4.5698 | 3.3719 | 3.4455 | 3.3558 | 3.4291 | 3.3399 | 4.76 | -14.24%
яч.13д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 160 | 240 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 | 360 | 240 | 160 | 280 | 120 | 160 | 120 | 240 | 4800 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 3818.56 | 3818.59 | 3818.61 | 3818.64 | 3818.67 | 3818.69 | 3818.73 | 3818.79 | 3818.86 | 3818.93 | 3818.99 | 3819.05 | 3819.11 | 3819.16 | 3819.22 | 3819.28 | 3819.34 | 3819.43 | 3819.49 | 3819.53 | 3819.6 | 3819.63 | 3819.67 | 3819.7 | 3819.76
| Показания счётчиков Q |  | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.7344 | 4.4679 | 6.7019 | 6.6696 | 4.4679 | 8.8928 | 13.4688 | 15.7136 | 15.8676 | 13.3393 | 13.3393 | 13.3393 | 11.1161 | 13.3393 | 13.2754 | 13.2754 | 19.9132 | 13.2754 | 8.8928 | 15.488 | 6.6377 | 8.8081 | 6.6061 | 13.1496 | 11.1158 | -128%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 2172.43 | 2172.433 | 2172.436 | 2172.439 | 2172.442 | 2172.445 | 2172.448 | 2172.45 | 2172.453 | 2172.456 | 2172.459 | 2172.462 | 2172.465 | 2172.468 | 2172.471 | 2172.474 | 2172.477 | 2172.48 | 2172.483 | 2172.485 | 2172.488 | 2172.491 | 2172.494 | 2172.497 | 2172.5
| Показания счётчиков Q |  | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321 | 4321
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33672 | 0.33509 | 0.33509 | 0.33348 | 0.33509 | 0.33348 | 0.22448 | 0.33672 | 0.34002 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33348 | 0.33189 | 0.33189 | 0.33189 | 0.33189 | 0.22232 | 0.33189 | 0.33189 | 0.33031 | 0.33031 | 0.32874 | 0.32419 | 67.58%
яч.8д | Больница | P, кВт | счётч. | 204 | 208 | 180 | 180 | 204 | 208 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 | 256 | 260 | 256 | 256 | 260 | 204 | 5760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 60 | 64 | 72 | 72 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 88 | 88 | 72 | 2000
|  | I, А | амп. | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.3333
|  | tgφ |  | 0.35294 | 0.34615 | 0.33333 | 0.35556 | 0.35294 | 0.34615 | 0.34375 | 0.34375 | 0.35385 | 0.34375 | 0.34375 | 0.35938 | 0.33846 | 0.34375 | 0.35938 | 0.33846 | 0.34375 | 0.35938 | 0.34375 | 0.33846 | 0.35938 | 0.34375 | 0.33846 | 0.35294
| Показания счётчиков Р |  | 5032.2 | 5032.251 | 5032.303 | 5032.348 | 5032.393 | 5032.444 | 5032.496 | 5032.56 | 5032.624 | 5032.689 | 5032.753 | 5032.817 | 5032.881 | 5032.946 | 5033.01 | 5033.074 | 5033.139 | 5033.203 | 5033.267 | 5033.331 | 5033.396 | 5033.46 | 5033.524 | 5033.589 | 5033.64
| Показания счётчиков Q |  | 1359.26 | 1359.278 | 1359.296 | 1359.311 | 1359.327 | 1359.345 | 1359.363 | 1359.385 | 1359.407 | 1359.43 | 1359.452 | 1359.474 | 1359.497 | 1359.519 | 1359.541 | 1359.564 | 1359.586 | 1359.608 | 1359.631 | 1359.653 | 1359.675 | 1359.698 | 1359.72 | 1359.742 | 1359.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1998 | 12.3525 | 10.648 | 10.6693 | 12.1406 | 12.3525 | 15.2659 | 15.2659 | 15.7064 | 15.1184 | 15.1184 | 15.1925 | 15.3298 | 15.1918 | 15.1195 | 15.2561 | 15.0457 | 15.1195 | 15.1184 | 15.2561 | 15.1195 | 15.0457 | 15.1832 | 11.9663 | 14.1992 | -52.13%
яч.12д | Микунь | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | 40.92
| Показания счётчиков Q |  | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 72.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | счётч. | 48 | 46 | 48 | 46 | 56 | 54 | 56 | 70 | 70 | 64 | 70 | 62 | 72 | 62 | 62 | 64 | 70 | 64 | 70 | 62 | 64 | 62 | 56 | 62 | 1460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 46 | 48 | 46 | 56 | 54 | 56 | 70 | 70 | 64 | 70 | 62 | 72 | 62 | 62 | 64 | 70 | 64 | 70 | 62 | 64 | 62 | 56 | 62 | 1460
|  | I, А | амп. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.75
tgφ | bar: 2172.433 to 2172.5
|  | Показания счётчиков Р | 7612.16 | 7612.184 | 7612.207 | 7612.231 | 7612.254 | 7612.282 | 7612.309 | 7612.337 | 7612.372 | 7612.407 | 7612.439 | 7612.474 | 7612.505 | 7612.541 | 7612.572 | 7612.603 | 7612.635 | 7612.67 | 7612.702 | 7612.737 | 7612.768 | 7612.8 | 7612.831 | 7612.859 | 7612.89
|  | Показания счётчиков Q | 2788.08 | 2788.104 | 2788.127 | 2788.151 | 2788.174 | 2788.202 | 2788.229 | 2788.257 | 2788.292 | 2788.327 | 2788.359 | 2788.394 | 2788.425 | 2788.461 | 2788.492 | 2788.523 | 2788.555 | 2788.59 | 2788.622 | 2788.657 | 2788.688 | 2788.72 | 2788.751 | 2788.779 | 2788.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8281 | 3.6508 | 3.8095 | 3.6332 | 4.4445 | 4.2857 | 4.4661 | 5.5827 | 5.6377 | 5.0549 | 5.5287 | 4.8969 | 5.6867 | 4.9207 | 4.8733 | 5.0306 | 5.5022 | 5.0306 | 5.5287 | 4.8733 | 5.0306 | 4.8733 | 4.3807 | 4.85 | 4.8083 | 37.96%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 16.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4198.5 | 4198.52 | 4198.54 | 4198.57 | 4198.59 | 4198.61 | 4198.63 | 4198.65 | 4198.71 | 4198.75 | 4198.79 | 4198.83 | 4198.88 | 4198.93 | 4198.98 | 4199.03 | 4199.09 | 4199.13 | 4199.18 | 4199.21 | 4199.24 | 4199.26 | 4199.29 | 4199.31 | 4199.33
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43 | 3990.43
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 823 | 786.5 | 761 | 759 | 786.5 | 1033 | 1255 | 1383.5 | 1468 | 1435.5 | 1348 | 1405.5 | 1314 | 1369.5 | 1332 | 1378.5 | 1369 | 1391.5 | 1265 | 1232.5 | 1223 | 1213 | 1094.5 | 1073 | 28500
|  | Q, кВАр |  | 294.5 | 296 | 278.5 | 280.5 | 310 | 364.5 | 408.5 | 435 | 477 | 477.5 | 445 | 463 | 447 | 437.5 | 447 | 442 | 443.5 | 433.5 | 442 | 398 | 418.5 | 416.5 | 382 | 342.5 | 9580
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.7454 | 6.369 | 3.9141 | 4.1667 | 8.9699 | 7.4373 | -0.5609 | -4.8106 | -1.9444 | 0.3125 | -1.2012 | -0.10684 | 1.3514 | -0.99558 | -2.7778 | -6.3657 | -5.6327 | -4.467 | 4.1667 | 1.242 | 5.6327 | 7.263 | 2.9699 | -3.9729 | 0.66918
|  | Q, % |  | 31.8287 | 27.451 | 29.6717 | 29.1667 | 28.2407 | 32.5 | 34.5353 | 34.0909 | 32.6271 | 32.5565 | 32.5758 | 33.477 | 32.2727 | 34.8958 | 31.0185 | 30.5031 | 31.5586 | 33.1019 | 33.0303 | 36.2179 | 34.1981 | 35.7253 | 32.2695 | 32.0437 | 32.5732
|  |  | Δ I | 12.73% | 7.547% | 8% | 8% | 9.091% | 21.43% | 24.05% | 19.05% | 18.68% | 15.38% | 9.524% | 17.98% | 11.9% | 16.28% | 15.85% | 15.85% | 17.07% | 22.62% | 25% | 20.25% | 23.17% | 26.83% | 24.32% | 20% | 17.67%
|  |  | Δ Iрасч | 7.147% | 7.443% | 5.752% | 5.914% | 10.08% | 9.263% | 2.989% | -0.9887% | 1.179% | 3.185% | 1.847% | 3.065% | 4.055% | 2.503% | 0.2027% | -2.992% | -2.628% | -0.8849% | 6.9% | 4.615% | 8.556% | 10.07% | 5.965% | -0.9983% | 3.541%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 300 | 282 | 276 | 270 | 276 | 318 | 366 | 462 | 426 | 498 | 432 | 414 | 396 | 414 | 396 | 414 | 432 | 432 | 480 | 426 | 414 | 414 | 396 | 366 | 9300 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 150 | 150 | 138 | 150 | 168 | 192 | 246 | 228 | 258 | 228 | 222 | 210 | 216 | 210 | 222 | 228 | 228 | 252 | 228 | 216 | 222 | 210 | 192 | 4920
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 28 | 26 | 30 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23.4167 | 4.813%
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.53191 | 0.54348 | 0.51111 | 0.54348 | 0.5283 | 0.52459 | 0.53247 | 0.53521 | 0.51807 | 0.52778 | 0.53623 | 0.5303 | 0.52174 | 0.5303 | 0.53623 | 0.52778 | 0.52778 | 0.525 | 0.53521 | 0.52174 | 0.53623 | 0.5303 | 0.52459
|  | Показания счётчиков Р | 7057.87 | 7057.92 | 7057.967 | 7058.013 | 7058.058 | 7058.104 | 7058.157 | 7058.218 | 7058.295 | 7058.366 | 7058.449 | 7058.521 | 7058.59 | 7058.656 | 7058.725 | 7058.791 | 7058.86 | 7058.932 | 7059.004 | 7059.084 | 7059.155 | 7059.224 | 7059.293 | 7059.359 | 7059.42
|  | Показания счётчиков Q | 2896.27 | 2896.296 | 2896.321 | 2896.346 | 2896.369 | 2896.394 | 2896.422 | 2896.454 | 2896.495 | 2896.533 | 2896.576 | 2896.614 | 2896.651 | 2896.686 | 2896.722 | 2896.757 | 2896.794 | 2896.832 | 2896.87 | 2896.912 | 2896.95 | 2896.986 | 2897.023 | 2897.058 | 2897.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0501 | 17.9254 | 17.5946 | 16.951 | 17.6288 | 20.1054 | 23.2397 | 29.431 | 26.9588 | 31.4146 | 27.3071 | 26.16 | 24.9611 | 26.1044 | 24.5822 | 25.7141 | 26.6877 | 26.6373 | 29.7314 | 26.4482 | 25.5605 | 25.6655 | 24.4893 | 22.4957 | 24.2852 | -3.709%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 300 | 282 | 276 | 270 | 276 | 318 | 366 | 462 | 426 | 498 | 432 | 414 | 396 | 414 | 396 | 414 | 432 | 432 | 480 | 426 | 414 | 414 | 396 | 366 |  | 270
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 156 | 150 | 150 | 138 | 150 | 168 | 192 | 246 | 228 | 258 | 228 | 222 | 210 | 216 | 210 | 222 | 228 | 228 | 252 | 228 | 216 | 222 | 210 | 192 |  | 138
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 338.1361 | 319.412 | 314.1274 | 303.2227 | 314.1274 | 359.6498 | 413.3038 | 523.4119 | 483.177 | 560.8636 | 488.4752 | 469.7659 | 448.2365 | 466.9604 | 448.2365 | 469.7659 | 488.4752 | 488.4752 | 542.1291 | 483.177 | 466.9604 | 469.7659 | 448.2365 | 413.3038 |  | 303.2227
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.3 | 10.32 | 10.34 | 10.3 | 10.34 | 10.28 | 10.28 | 10.36 | 10.32 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.62
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98 | 1966.98
| Показания счётчиков Q |  | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43 | 973.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 480 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 9706.64 | 9706.66 | 9706.68 | 9706.7 | 9706.72 | 9706.74 | 9706.75 | 9706.76 | 9706.78 | 9706.79 | 9706.8 | 9706.82 | 9706.84 | 9706.86 | 9706.88 | 9706.9 | 9706.92 | 9706.94 | 9706.96 | 9706.98 | 9707.01 | 9707.04 | 9707.07 | 9707.1 | 9707.12
| Показания счётчиков Q |  | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961 | 2961
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1268 | 1.1224 | 1.1202 | 1.1181 | 1.1224 | 0.55903 | 0.56229 | 1.1246 | 0.55795 | 0.56011 | 1.1181 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1181 | 1.0968 | 1.0948 | 1.0927 | 2 | 1.0968 | 1.6421 | 1.6421 | 1.639 | 1.639 | 1.0886 | 1.1446 | -14.46%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | счётч. | 126 | 111 | 111 | 111 | 111 | 126 | 141 | 159 | 159 | 174 | 156 | 144 | 126 | 141 | 144 | 156 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 159 | 141 | 3540 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 69 | 63 | 60 | 60 | 60 | 72 | 78 | 87 | 87 | 96 | 87 | 78 | 69 | 78 | 78 | 87 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 87 | 78 | 1950
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9.3333
|  | tgφ |  | 0.54762 | 0.56757 | 0.54054 | 0.54054 | 0.54054 | 0.57143 | 0.55319 | 0.54717 | 0.54717 | 0.55172 | 0.55769 | 0.54167 | 0.54762 | 0.55319 | 0.54167 | 0.55769 | 0.55172 | 0.55172 | 0.55172 | 0.55172 | 0.55172 | 0.55172 | 0.54717 | 0.55319
| Показания счётчиков Р |  | 2187.38 | 2187.422 | 2187.459 | 2187.496 | 2187.533 | 2187.57 | 2187.612 | 2187.659 | 2187.712 | 2187.765 | 2187.823 | 2187.875 | 2187.923 | 2187.965 | 2188.012 | 2188.06 | 2188.112 | 2188.17 | 2188.228 | 2188.286 | 2188.344 | 2188.402 | 2188.46 | 2188.513 | 2188.56
| Показания счётчиков Q |  | 1111.65 | 1111.673 | 1111.694 | 1111.714 | 1111.734 | 1111.754 | 1111.778 | 1111.804 | 1111.833 | 1111.862 | 1111.894 | 1111.923 | 1111.949 | 1111.972 | 1111.998 | 1112.024 | 1112.053 | 1112.085 | 1112.117 | 1112.149 | 1112.181 | 1112.213 | 1112.245 | 1112.274 | 1112.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0934 | 7.1627 | 7.0674 | 7.0537 | 7.0811 | 8.1126 | 9.0606 | 10.1913 | 10.1126 | 11.1309 | 9.9853 | 9.1198 | 7.9998 | 9.008 | 8.9814 | 9.7773 | 10.8573 | 10.8368 | 10.8985 | 10.8779 | 10.8779 | 10.8573 | 9.9023 | 8.7705 | 9.3257 | 0.08195%
яч.8д | Студенец | P, кВт | счётч. | 124 | 124 | 124 | 124 | 140 | 140 | 156 | 248 | 216 | 264 | 216 | 216 | 204 | 200 | 200 | 220 | 216 | 216 | 232 | 204 | 184 | 188 | 168 | 156 | 4480 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 92 | 96 | 160 | 140 | 172 | 136 | 140 | 132 | 128 | 128 | 140 | 140 | 140 | 152 | 128 | 120 | 120 | 108 | 100 | 2880
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.64516 | 0.64516 | 0.64516 | 0.64516 | 0.62857 | 0.65714 | 0.61538 | 0.64516 | 0.64815 | 0.65152 | 0.62963 | 0.64815 | 0.64706 | 0.64 | 0.64 | 0.63636 | 0.64815 | 0.64815 | 0.65517 | 0.62745 | 0.65217 | 0.6383 | 0.64286 | 0.64103
| Показания счётчиков Р |  | 4313.72 | 4313.751 | 4313.782 | 4313.813 | 4313.844 | 4313.879 | 4313.914 | 4313.953 | 4314.015 | 4314.069 | 4314.135 | 4314.189 | 4314.243 | 4314.294 | 4314.344 | 4314.394 | 4314.449 | 4314.503 | 4314.557 | 4314.615 | 4314.666 | 4314.712 | 4314.759 | 4314.801 | 4314.84
| Показания счётчиков Q |  | 1868.74 | 1868.76 | 1868.78 | 1868.8 | 1868.82 | 1868.842 | 1868.865 | 1868.889 | 1868.929 | 1868.964 | 1869.007 | 1869.041 | 1869.076 | 1869.109 | 1869.141 | 1869.173 | 1869.208 | 1869.243 | 1869.278 | 1869.316 | 1869.348 | 1869.378 | 1869.408 | 1869.435 | 1869.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3137 | 8.2814 | 8.2654 | 8.2494 | 9.28 | 9.365 | 10.2996 | 16.5951 | 14.3617 | 17.6484 | 14.2691 | 14.3341 | 13.531 | 13.2743 | 13.0224 | 14.274 | 14.0631 | 14.0366 | 15.2109 | 13.1827 | 12.0245 | 12.1854 | 10.9116 | 10.0857 | 12.2944 | -2.099%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | счётч. | 32 | 30 | 32 | 16 | 22 | 30 | 42 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 14 | 12 | 6 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 300
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.46667 | 0.375 | 0.375 | 0.63636 | 0.4 | 0.28571 | 0.4375 | 0.375 | 0.4375 | 0.4 | 0.375 | 0.4375 | 0.375 | 0.46667 | 0.375 | 0.375 | 0.4375 | 0.4 | 0.375 | 0.4375 | 0.375 | 0.46667 | 0.375
|  | Показания счётчиков Р | 1260.66 | 1260.676 | 1260.691 | 1260.707 | 1260.715 | 1260.726 | 1260.741 | 1260.762 | 1260.778 | 1260.794 | 1260.81 | 1260.825 | 1260.841 | 1260.857 | 1260.873 | 1260.888 | 1260.904 | 1260.92 | 1260.936 | 1260.951 | 1260.967 | 1260.983 | 1260.999 | 1261.014 | 1261.03
|  | Показания счётчиков Q | 381.99 | 381.996 | 382.003 | 382.009 | 382.012 | 382.019 | 382.025 | 382.031 | 382.038 | 382.044 | 382.051 | 382.057 | 382.063 | 382.07 | 382.076 | 382.083 | 382.089 | 382.095 | 382.102 | 382.108 | 382.114 | 382.121 | 382.127 | 382.134 | 382.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9254 | 1.8579 | 1.9142 | 0.95527 | 1.4634 | 1.8063 | 2.4561 | 1.964 | 1.9068 | 1.9564 | 1.8063 | 1.9032 | 1.9451 | 1.9105 | 1.8156 | 1.8707 | 1.8672 | 1.9047 | 1.772 | 1.8707 | 1.9119 | 1.8672 | 1.8087 | 1.8602 | 1.8467 | 5.702%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 140 |  | 100 | 4
|  | Показания счётчиков Р | 13749 | 13749 | 13749.01 | 13749.01 | 13749.02 | 13749.03 | 13749.05 | 13749.06 | 13749.08 | 13749.09 | 13749.11 | 13749.11 | 13749.13 | 13749.15 | 13749.16 | 13749.18 | 13749.2 | 13749.21 | 13749.23 | 13749.25 | 13749.27 | 13749.3 | 13749.32 | 13749.34 | 13749.35
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 302 | 285 | 287 | 271 | 293 | 306 | 349 | 459 | 417 | 480 | 422 | 412 | 382 | 393 | 394 | 428 | 442 | 442 | 456 | 440 | 420 | 424 | 387 | 349 | 9240
|  | Q, кВАр |  | 161 | 157 | 152 | 146 | 162 | 176 | 186 | 261 | 239 | 282 | 235 | 230 | 215 | 218 | 220 | 239 | 248 | 250 | 260 | 236 | 230 | 228 | 209 | 190 | 5130
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.66667 | -1.0638 | -3.9855 | -0.37037 | -6.1594 | 3.7736 | 4.6448 | 0.64935 | 2.1127 | 3.6145 | 2.3148 | 0.48309 | 3.5354 | 5.0725 | 0.50505 | -3.3816 | -2.3148 | -2.3148 | 5 | -3.2864 | -1.4493 | -2.4155 | 2.2727 | 4.6448 | 0.64516
|  | Q, % |  | -3.2051 | -4.6667 | -1.3333 | -5.7971 | -8 | -4.7619 | 3.125 | -6.0976 | -4.8246 | -9.3023 | -3.0702 | -3.6036 | -2.381 | -0.92593 | -4.7619 | -7.6577 | -8.7719 | -9.6491 | -3.1746 | -3.5088 | -6.4815 | -2.7027 | 0.47619 | 1.0417 | -4.2683
|  |  | Δ I | -5.556% | -5.882% | -5.882% | -6.25% | -11.76% | -5.263% | 0% | -3.571% | -3.846% | -3.333% | -3.846% | -4% | 0% | 0% | -4.167% | -8% | -7.692% | -7.692% | 0% | -3.846% | -4% | -4% | 0% | 0% | -3.915%
|  |  | Δ Iрасч | -2.148% | -2.784% | -4.391% | -2.51% | -7.477% | 1.305% | 3.705% | -1.509% | 0.07303% | 0.3783% | 0.4699% | -1.188% | 1.488% | 3.04% | -1.359% | -5.066% | -4.469% | -8.037% | 2.533% | -4.255% | -3.505% | -3.442% | 0.9292% | 3.071% | -1.343%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
РПН 2 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 348 | 336 | 348 | 402 | 402 | 516 | 636 | 636 | 630 | 570 | 618 | 600 | 564 | 522 | 564 | 570 | 600 | 684 | 618 | 582 | 552 | 516 | 420 | 366 | 12600 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 198 | 192 | 198 | 228 | 222 | 294 | 360 | 360 | 360 | 324 | 348 | 342 | 318 | 294 | 324 | 318 | 342 | 390 | 348 | 330 | 312 | 294 | 234 | 210 | 7140
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 31 | 38 | 38 | 38 | 34 | 37 | 36 | 34 | 31 | 34 | 34 | 36 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 25 | 22 | 31.4583 | 15.48%
|  | tgφ |  | 0.56897 | 0.57143 | 0.56897 | 0.56716 | 0.55224 | 0.56977 | 0.56604 | 0.56604 | 0.57143 | 0.56842 | 0.56311 | 0.57 | 0.56383 | 0.56322 | 0.57447 | 0.55789 | 0.57 | 0.57018 | 0.56311 | 0.56701 | 0.56522 | 0.56977 | 0.55714 | 0.57377
|  | Показания счётчиков Р | 1173.12 | 1173.178 | 1173.234 | 1173.292 | 1173.359 | 1173.426 | 1173.512 | 1173.618 | 1173.724 | 1173.829 | 1173.924 | 1174.027 | 1174.127 | 1174.221 | 1174.308 | 1174.402 | 1174.497 | 1174.597 | 1174.711 | 1174.814 | 1174.911 | 1175.003 | 1175.089 | 1175.159 | 1175.22
|  | Показания счётчиков Q | 474.15 | 474.183 | 474.215 | 474.248 | 474.286 | 474.323 | 474.372 | 474.432 | 474.492 | 474.552 | 474.606 | 474.664 | 474.721 | 474.774 | 474.823 | 474.877 | 474.93 | 474.987 | 475.052 | 475.11 | 475.165 | 475.217 | 475.266 | 475.305 | 475.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.1895 | 21.3651 | 22.0836 | 25.4664 | 25.3775 | 32.8815 | 40.8153 | 40.934 | 40.9994 | 36.4762 | 39.496 | 38.2015 | 35.9176 | 33.2023 | 35.6714 | 35.7279 | 37.7321 | 43.1402 | 38.8227 | 36.5877 | 34.6096 | 32.2634 | 26.4426 | 23.1415 | 33.3144 | -5.9%
яч.12Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05 | 846.05
|  | Показания счётчиков Q | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46 | 346.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 348 | 336 | 348 | 402 | 402 | 516 | 636 | 636 | 630 | 570 | 618 | 600 | 564 | 522 | 564 | 570 | 600 | 684 | 618 | 582 | 552 | 516 | 420 | 366 |  | 336
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 198 | 192 | 198 | 228 | 222 | 294 | 360 | 360 | 360 | 324 | 348 | 342 | 318 | 294 | 324 | 318 | 342 | 390 | 348 | 330 | 312 | 294 | 234 | 210 |  | 192
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 400.3848 | 386.9884 | 400.3848 | 462.1558 | 459.2254 | 593.8788 | 730.8187 | 730.8187 | 725.6032 | 655.6493 | 709.2447 | 690.6258 | 647.472 | 599.0993 | 650.4399 | 652.7051 | 690.6258 | 787.3728 | 709.2447 | 669.0471 | 634.0726 | 593.8788 | 480.7869 | 421.9668 |  | 386.9884
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.44 | 10.35 | 10.32 | 10.23 | 10.39 | 10.38 | 10.45 | 10.42 | 10.43 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.55 | 10.56 | 10.57 | 10.59 | 10.64 | 10.51 | 10.54
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.48 | 10.47 | 10.37 | 10.35 | 10.26 | 10.43 | 10.41 | 10.48 | 10.45 | 10.46 | 10.57 | 10.6 | 10.61 | 10.59 | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.66 | 10.53 | 10.56
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | счётч. | 33 | 33 | 33 | 34 | 49 | 33 | 67 | 82 | 83 | 83 | 66 | 34 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 33 | 17 | 16 | 17 | 1110 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 32 | 40 | 41 | 40 | 32 | 16 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 540
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0.48485 | 0.48485 | 0.48485 | 0.47059 | 0.5102 | 0.48485 | 0.47761 | 0.4878 | 0.49398 | 0.48193 | 0.48485 | 0.47059 | 0.4898 | 0.5 | 0.48 | 0.4898 | 0.48 | 0.48 | 0.5102 | 0.48 | 0.48485 | 0.47059 | 0.5 | 0.47059
|  | Показания счётчиков Р | 1533.33 | 1533.363 | 1533.396 | 1533.429 | 1533.463 | 1533.512 | 1533.545 | 1533.612 | 1533.694 | 1533.777 | 1533.86 | 1533.926 | 1533.96 | 1534.009 | 1534.059 | 1534.109 | 1534.158 | 1534.208 | 1534.258 | 1534.307 | 1534.357 | 1534.39 | 1534.407 | 1534.423 | 1534.44
|  | Показания счётчиков Q | 574.66 | 574.676 | 574.692 | 574.708 | 574.724 | 574.749 | 574.765 | 574.797 | 574.837 | 574.878 | 574.918 | 574.95 | 574.966 | 574.99 | 575.015 | 575.039 | 575.063 | 575.087 | 575.111 | 575.136 | 575.16 | 575.176 | 575.184 | 575.192 | 575.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0325 | 2.0247 | 2.0228 | 2.0706 | 3.0399 | 2.0306 | 4.1467 | 5.1102 | 5.2308 | 5.1259 | 4.0846 | 2.0785 | 3.0267 | 3.0981 | 3.0416 | 2.9866 | 3.0301 | 3.0387 | 3.0111 | 3.033 | 2.0018 | 1.0207 | 0.98384 | 1.0304 | 2.8459 | -1.941%
яч.4д | Богородск, котельная | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 70 | 86 | 88 | 86 | 86 | 88 | 104 | 86 | 88 | 104 | 86 | 88 | 104 | 86 | 122 | 104 | 88 | 68 | 70 | 1980 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 32 | 30 | 32 | 42 | 42 | 54 | 52 | 52 | 54 | 52 | 62 | 54 | 52 | 64 | 52 | 52 | 64 | 52 | 74 | 64 | 52 | 42 | 42 | 1200
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.75
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.61538 | 0.57692 | 0.61538 | 0.6 | 0.6 | 0.62791 | 0.59091 | 0.60465 | 0.62791 | 0.59091 | 0.59615 | 0.62791 | 0.59091 | 0.61538 | 0.60465 | 0.59091 | 0.61538 | 0.60465 | 0.60656 | 0.61538 | 0.59091 | 0.61765 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 1236.9 | 1236.926 | 1236.952 | 1236.978 | 1237.004 | 1237.039 | 1237.074 | 1237.117 | 1237.161 | 1237.204 | 1237.247 | 1237.291 | 1237.343 | 1237.386 | 1237.43 | 1237.482 | 1237.525 | 1237.569 | 1237.621 | 1237.664 | 1237.725 | 1237.777 | 1237.821 | 1237.855 | 1237.89
|  | Показания счётчиков Q | 555.25 | 555.266 | 555.282 | 555.297 | 555.313 | 555.334 | 555.355 | 555.382 | 555.408 | 555.434 | 555.461 | 555.487 | 555.518 | 555.545 | 555.571 | 555.603 | 555.629 | 555.655 | 555.687 | 555.713 | 555.75 | 555.782 | 555.808 | 555.829 | 555.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3741 | 3.3581 | 3.3049 | 3.3549 | 4.5026 | 4.5069 | 5.6604 | 5.7086 | 5.662 | 5.6278 | 5.6757 | 6.6782 | 5.6171 | 5.6486 | 6.678 | 5.4804 | 5.5687 | 6.6654 | 5.4804 | 7.7737 | 6.6528 | 5.5426 | 4.3874 | 4.4685 | 5.3074 | -11.73%
яч.5д | Нившера | P, кВт | счётч. | 126 | 110 | 110 | 126 | 110 | 172 | 190 | 204 | 204 | 174 | 204 | 204 | 204 | 174 | 172 | 190 | 172 | 204 | 220 | 190 | 204 | 188 | 142 | 126 | 4120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 58 | 58 | 66 | 58 | 90 | 98 | 108 | 108 | 90 | 106 | 108 | 108 | 90 | 90 | 100 | 90 | 108 | 114 | 100 | 106 | 100 | 74 | 66 | 2160
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10.9167
|  | tgφ |  | 0.52381 | 0.52727 | 0.52727 | 0.52381 | 0.52727 | 0.52326 | 0.51579 | 0.52941 | 0.52941 | 0.51724 | 0.51961 | 0.52941 | 0.52941 | 0.51724 | 0.52326 | 0.52632 | 0.52326 | 0.52941 | 0.51818 | 0.52632 | 0.51961 | 0.53191 | 0.52113 | 0.52381
|  | Показания счётчиков Р | 2180.23 | 2180.293 | 2180.348 | 2180.403 | 2180.466 | 2180.521 | 2180.607 | 2180.702 | 2180.804 | 2180.906 | 2180.993 | 2181.095 | 2181.197 | 2181.299 | 2181.386 | 2181.472 | 2181.567 | 2181.653 | 2181.755 | 2181.865 | 2181.96 | 2182.062 | 2182.156 | 2182.227 | 2182.29
|  | Показания счётчиков Q | 977.78 | 977.813 | 977.842 | 977.871 | 977.904 | 977.933 | 977.978 | 978.027 | 978.081 | 978.135 | 978.18 | 978.233 | 978.287 | 978.341 | 978.386 | 978.431 | 978.481 | 978.526 | 978.58 | 978.637 | 978.687 | 978.74 | 978.79 | 978.827 | 978.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.883 | 6.8654 | 6.8589 | 7.8379 | 6.872 | 10.7481 | 11.9396 | 12.9287 | 13.0425 | 10.8985 | 12.8023 | 12.7679 | 12.8047 | 10.8567 | 10.6461 | 11.7528 | 10.6059 | 12.6469 | 13.5631 | 11.7417 | 12.5484 | 11.5684 | 8.8066 | 7.8007 | 10.6994 | 1.99%
яч.6д | Богородская ДЭС | P, кВт | счётч. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 190.57 | 190.57 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.6 | 190.6 | 190.6 | 190.6
|  | Показания счётчиков Q | 67.69 | 67.69 | 67.7 | 67.71 | 67.71 | 67.71 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | 67.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 1.5556 | 1.101 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.3853 | #DIV/0!
яч.7д | Троицк | P, кВт | счётч. | 18 | 38 | 36 | 38 | 36 | 56 | 94 | 56 | 54 | 56 | 94 | 54 | 38 | 56 | 56 | 54 | 94 | 110 | 56 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 1280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 26 | 26 | 28 | 26 | 40 | 66 | 40 | 40 | 40 | 68 | 40 | 26 | 40 | 40 | 40 | 66 | 80 | 40 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 920
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.77778 | 0.68421 | 0.72222 | 0.73684 | 0.72222 | 0.71429 | 0.70213 | 0.71429 | 0.74074 | 0.71429 | 0.7234 | 0.74074 | 0.68421 | 0.71429 | 0.71429 | 0.74074 | 0.70213 | 0.72727 | 0.71429 | 0.73684 | 0.72222 | 0.68421 | 0.77778 | 0.68421
|  | Показания счётчиков Р | 659.16 | 659.169 | 659.188 | 659.206 | 659.225 | 659.243 | 659.271 | 659.318 | 659.346 | 659.373 | 659.401 | 659.448 | 659.475 | 659.494 | 659.522 | 659.55 | 659.577 | 659.624 | 659.679 | 659.707 | 659.726 | 659.744 | 659.763 | 659.781 | 659.8
|  | Показания счётчиков Q | 251.25 | 251.257 | 251.27 | 251.283 | 251.297 | 251.31 | 251.33 | 251.363 | 251.383 | 251.403 | 251.423 | 251.457 | 251.477 | 251.49 | 251.51 | 251.53 | 251.55 | 251.583 | 251.623 | 251.643 | 251.657 | 251.67 | 251.683 | 251.697 | 251.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2638 | 2.542 | 2.4493 | 2.601 | 2.454 | 3.8103 | 6.4146 | 3.8546 | 3.7971 | 3.8286 | 6.4607 | 3.7172 | 2.5542 | 3.814 | 3.7741 | 3.6785 | 6.2751 | 7.4522 | 3.767 | 2.5813 | 2.4239 | 2.5014 | 2.5083 | 2.5251 | 3.627 | -26.16%
яч.8д (прием) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 100 | 88 | 100 | 116 | 100 | 160 | 172 | 160 | 172 | 158 | 144 | 146 | 144 | 144 | 144 | 144 | 158 | 174 | 158 | 158 | 146 | 158 | 116 | 100 | 3360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 74 | 64 | 74 | 84 | 74 | 116 | 126 | 116 | 128 | 116 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 116 | 128 | 116 | 116 | 106 | 116 | 84 | 74 | 2460
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9.7083
|  | tgφ |  | 0.74 | 0.72727 | 0.74 | 0.72414 | 0.74 | 0.725 | 0.73256 | 0.725 | 0.74419 | 0.73418 | 0.72222 | 0.72603 | 0.73611 | 0.73611 | 0.73611 | 0.72222 | 0.73418 | 0.73563 | 0.73418 | 0.73418 | 0.72603 | 0.73418 | 0.72414 | 0.74
|  | Показания счётчиков Р | 2149.95 | 2150 | 2150.044 | 2150.094 | 2150.152 | 2150.202 | 2150.282 | 2150.368 | 2150.448 | 2150.534 | 2150.613 | 2150.685 | 2150.758 | 2150.83 | 2150.902 | 2150.974 | 2151.046 | 2151.125 | 2151.212 | 2151.291 | 2151.37 | 2151.443 | 2151.522 | 2151.58 | 2151.63
|  | Показания счётчиков Q | 931.4 | 931.437 | 931.469 | 931.506 | 931.548 | 931.585 | 931.643 | 931.706 | 931.764 | 931.828 | 931.886 | 931.938 | 931.991 | 932.044 | 932.097 | 932.15 | 932.202 | 932.26 | 932.324 | 932.382 | 932.44 | 932.493 | 932.551 | 932.593 | 932.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8747 | 5.9845 | 6.8485 | 7.8694 | 6.8615 | 10.9107 | 11.8847 | 11.0372 | 12.0791 | 10.863 | 9.8632 | 9.9513 | 9.8906 | 9.8811 | 9.7783 | 9.6864 | 10.6787 | 11.7904 | 10.6887 | 10.6787 | 9.8294 | 10.6286 | 7.8619 | 6.8096 | 9.5513 | 1.618%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 29496.4 | 29496.41 | 29496.42 | 29496.43 | 29496.44 | 29496.45 | 29496.47 | 29496.49 | 29496.5 | 29496.5 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.6 | 29496.7 | 29496.7 | 29496.7 | 29496.7 | 29496.7 | 29496.7
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3 | 35921.3
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 329 | 341 | 331 | 366 | 365 | 491 | 609 | 590 | 599 | 577 | 596 | 542 | 521 | 512 | 526 | 523 | 562 | 642 | 569 | 558 | 543 | 489 | 378 | 351 | 11910
|  | Q, кВАр |  | 202 | 216 | 224 | 226 | 225 | 324 | 376 | 356 | 369 | 340 | 362 | 352 | 318 | 313 | 324 | 340 | 348 | 404 | 347 | 342 | 318 | 302 | 236 | 236 | 7400
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.4598 | -1.4881 | 4.8851 | 8.9552 | 9.204 | 4.845 | 4.2453 | 7.2327 | 4.9206 | -1.2281 | 3.5599 | 9.6667 | 7.6241 | 1.9157 | 6.7376 | 8.2456 | 6.3333 | 6.1404 | 7.9288 | 4.1237 | 1.6304 | 5.2326 | 10 | 4.0984 | 5.4762
|  | Q, % |  | -2.0202 | -12.5 | -13.1313 | 0.87719 | -1.3514 | -10.2041 | -4.4444 | 1.1111 | -2.5 | -4.9383 | -4.023 | -2.924 | 5.3618e-11 | -6.4626 | 5.2637e-11 | -6.9182 | -1.7544 | -3.5897 | 0.28736 | -3.6364 | -1.9231 | -2.7211 | -0.8547 | -12.381 | -3.6415
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 0% | 0% | 2.632% | 0% | -2.941% | 0% | 5.556% | 2.941% | -3.226% | 2.941% | 2.941% | 2.778% | 2.439% | 2.703% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1.325%
|  |  | Δ Iрасч | 3.432% | -4.518% | -2.272% | 6.804% | 6.492% | -0.697% | 1.885% | 5.606% | 2.897% | -2.676% | 1.543% | 4.987% | 5.636% | -0.2897% | 4.915% | 2.946% | 4.17% | 3.585% | 5.956% | 2.13% | 0.1841% | 3.105% | 7.164% | -2.539% | 2.696%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
РПН 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 113 | 113 | 113 | 114 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1160 | 1220 | 1140 | 1160 | 1380 | 1640 | 1940 | 2020 | 2260 | 2260 | 2240 | 2200 | 2000 | 2060 | 1900 | 1720 | 1800 | 1980 | 2020 | 2080 | 2040 | 1940 | 1780 | 1460 | 43400 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 520 | 560 | 520 | 520 | 620 | 740 | 880 | 900 | 1020 | 1040 | 1000 | 980 | 920 | 920 | 860 | 780 | 820 | 880 | 920 | 940 | 920 | 880 | 800 | 660 | 19600
|  | I, А | ТИ | 69 | 72 | 68 | 68 | 82 | 97 | 115 | 120 | 134 | 134 | 132 | 130 | 119 | 122 | 112 | 102 | 107 | 117 | 120 | 123 | 121 | 115 | 106 | 86 | 107.125 | 19.89%
|  | tgφ |  | 0.44828 | 0.45902 | 0.45614 | 0.44828 | 0.44928 | 0.45122 | 0.45361 | 0.44554 | 0.45133 | 0.46018 | 0.44643 | 0.44545 | 0.46 | 0.4466 | 0.45263 | 0.45349 | 0.45556 | 0.44444 | 0.45545 | 0.45192 | 0.45098 | 0.45361 | 0.44944 | 0.45205
|  | Показания счётчиков Р | 4103.45 | 4103.508 | 4103.569 | 4103.626 | 4103.684 | 4103.753 | 4103.835 | 4103.932 | 4104.033 | 4104.146 | 4104.259 | 4104.371 | 4104.481 | 4104.581 | 4104.684 | 4104.779 | 4104.865 | 4104.955 | 4105.054 | 4105.155 | 4105.259 | 4105.361 | 4105.458 | 4105.547 | 4105.62
|  | Показания счётчиков Q | 1295.83 | 1295.856 | 1295.884 | 1295.91 | 1295.936 | 1295.967 | 1296.004 | 1296.048 | 1296.093 | 1296.144 | 1296.196 | 1296.246 | 1296.295 | 1296.341 | 1296.387 | 1296.43 | 1296.469 | 1296.51 | 1296.554 | 1296.6 | 1296.647 | 1296.693 | 1296.737 | 1296.777 | 1296.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.4527 | 72.9272 | 68.457 | 68.9962 | 83.0481 | 98.6729 | 117.6087 | 122.7935 | 139.2854 | 139.8872 | 137.6665 | 134.8973 | 122.4751 | 126.3668 | 115.2516 | 103.969 | 108.7859 | 118.9417 | 122.0769 | 125.5365 | 122.8451 | 116.7169 | 106.6202 | 88.2893 | 109.6487 | -2.356%
яч.16Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76 | 6221.76
|  | Показания счётчиков Q | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25 | 2297.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1160 | 1220 | 1140 | 1160 | 1380 | 1640 | 1940 | 2020 | 2260 | 2260 | 2240 | 2200 | 2000 | 2060 | 1900 | 1720 | 1800 | 1980 | 2020 | 2080 | 2040 | 1940 | 1780 | 1460 |  | 1140
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 520 | 560 | 520 | 520 | 620 | 740 | 880 | 900 | 1020 | 1040 | 1000 | 980 | 920 | 920 | 860 | 780 | 820 | 880 | 920 | 940 | 920 | 880 | 800 | 660 |  | 520
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1271.2199 | 1342.3859 | 1252.9964 | 1271.2199 | 1512.8781 | 1799.2221 | 2130.2582 | 2211.4249 | 2479.5161 | 2487.8103 | 2453.0797 | 2408.402 | 2201.4541 | 2256.1028 | 2085.5695 | 1888.5974 | 1977.9788 | 2166.7487 | 2219.6396 | 2282.5424 | 2237.8561 | 2130.2582 | 1951.5122 | 1602.2484 |  | 1252.9964
СМВ-110 |  | P, кВт прям | ТИ | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1300 | 41600
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 5700 | 5700 | 5700 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5200 | 5400 | 5300 | 5300 | 5400 | 5400 | 5500 | 5400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5600 | 5700 | 5700 | 132200
|  | I, А | ТИ | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.7083
|  | tgφ |  | 5.1818 | 5.7 | 5.1818 | 5.8 | 4.75 | 3.5 | 2.8947 | 2.619 | 2.5238 | 2.5238 | 2.7368 | 2.7 | 2.65 | 2.65 | 2.8421 | 2.8421 | 2.619 | 2.4545 | 2.619 | 2.75 | 2.8947 | 3.2941 | 4.0714 | 4.3846
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.64 | 10.58 | 10.65 | 10.53 | 10.54 | 10.47 | 10.41 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.39 | 10.32 | 10.46 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.51 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.49
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.63 | 10.58 | 10.64 | 10.54 | 10.55 | 10.49 | 10.45 | 10.24 | 10.33 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.29 | 10.45 | 10.53 | 10.52 | 10.5 | 10.49 | 10.52 | 10.55 | 10.61 | 10.56 | 10.48
яч.1д | Аджером, котельная | P, кВт | счётч. | 160 | 142 | 144 | 124 | 142 | 178 | 196 | 214 | 214 | 212 | 196 | 214 | 196 | 196 | 178 | 196 | 214 | 248 | 304 | 248 | 268 | 214 | 248 | 214 | 4860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 62 | 60 | 54 | 60 | 76 | 84 | 92 | 92 | 92 | 82 | 92 | 84 | 84 | 76 | 84 | 92 | 106 | 130 | 106 | 114 | 92 | 106 | 92 | 2080
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11.375
|  | tgφ |  | 0.425 | 0.43662 | 0.41667 | 0.43548 | 0.42254 | 0.42697 | 0.42857 | 0.42991 | 0.42991 | 0.43396 | 0.41837 | 0.42991 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42697 | 0.42857 | 0.42991 | 0.42742 | 0.42763 | 0.42742 | 0.42537 | 0.42991 | 0.42742 | 0.42991
|  | Показания счётчиков Р | 2366.36 | 2366.44 | 2366.511 | 2366.583 | 2366.645 | 2366.716 | 2366.805 | 2366.903 | 2367.01 | 2367.117 | 2367.223 | 2367.321 | 2367.428 | 2367.526 | 2367.624 | 2367.713 | 2367.811 | 2367.918 | 2368.042 | 2368.194 | 2368.318 | 2368.452 | 2368.559 | 2368.683 | 2368.79
|  | Показания счётчиков Q | 468.65 | 468.684 | 468.715 | 468.745 | 468.772 | 468.802 | 468.84 | 468.882 | 468.928 | 468.974 | 469.02 | 469.061 | 469.107 | 469.149 | 469.191 | 469.229 | 469.271 | 469.317 | 469.37 | 469.435 | 469.488 | 469.545 | 469.591 | 469.644 | 469.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.4983 | 8.4176 | 8.523 | 7.3407 | 8.4622 | 10.6144 | 11.7728 | 12.9343 | 13.0851 | 12.9946 | 11.9233 | 13.0471 | 11.8634 | 11.9439 | 10.6956 | 11.7391 | 12.8112 | 14.8051 | 18.1842 | 14.8333 | 15.9873 | 12.7627 | 14.7352 | 12.8357 | 12.1588 | -6.89%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | счётч. | 174 | 158 | 190 | 112 | 220 | 206 | 348 | 254 | 284 | 222 | 348 | 206 | 300 | 364 | 318 | 206 | 220 | 334 | 268 | 332 | 318 | 380 | 252 | 206 | 6220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 100 | 118 | 68 | 140 | 128 | 216 | 158 | 178 | 138 | 218 | 128 | 188 | 226 | 198 | 128 | 138 | 208 | 168 | 208 | 196 | 238 | 158 | 128 | 3880
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 12 | 7 | 14 | 13 | 22 | 16 | 18 | 14 | 22 | 13 | 19 | 23 | 20 | 13 | 14 | 21 | 17 | 21 | 20 | 24 | 16 | 13 | 16.375
|  | tgφ |  | 0.62069 | 0.63291 | 0.62105 | 0.60714 | 0.63636 | 0.62136 | 0.62069 | 0.62205 | 0.62676 | 0.62162 | 0.62644 | 0.62136 | 0.62667 | 0.62088 | 0.62264 | 0.62136 | 0.62727 | 0.62275 | 0.62687 | 0.62651 | 0.61635 | 0.62632 | 0.62698 | 0.62136
|  | Показания счётчиков Р | 2398.15 | 2398.237 | 2398.316 | 2398.411 | 2398.467 | 2398.577 | 2398.68 | 2398.854 | 2398.981 | 2399.123 | 2399.234 | 2399.408 | 2399.511 | 2399.661 | 2399.843 | 2400.002 | 2400.105 | 2400.215 | 2400.382 | 2400.516 | 2400.682 | 2400.841 | 2401.031 | 2401.157 | 2401.26
|  | Показания счётчиков Q | 597.29 | 597.344 | 597.394 | 597.453 | 597.487 | 597.557 | 597.621 | 597.729 | 597.808 | 597.897 | 597.966 | 598.075 | 598.139 | 598.233 | 598.346 | 598.445 | 598.509 | 598.578 | 598.682 | 598.766 | 598.87 | 598.968 | 599.087 | 599.166 | 599.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.2206 | 10.1679 | 12.2196 | 7.1182 | 14.301 | 13.2881 | 22.5695 | 16.5463 | 18.92 | 14.6269 | 23.0006 | 13.5318 | 19.7536 | 24.0681 | 20.721 | 13.3134 | 14.2695 | 21.661 | 17.4294 | 21.5266 | 20.4668 | 24.4278 | 16.2811 | 13.3769 | 16.8669 | -3.004%
яч.3д | Катыд | P, кВт | счётч. | 258 | 279 | 276 | 258 | 276 | 417 | 447 | 537 | 570 | 555 | 534 | 519 | 483 | 432 | 450 | 432 | 450 | 483 | 501 | 519 | 519 | 468 | 450 | 327 | 10440 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 99 | 96 | 90 | 99 | 144 | 159 | 186 | 201 | 192 | 189 | 183 | 168 | 153 | 156 | 153 | 156 | 171 | 174 | 183 | 183 | 162 | 159 | 114 | 3660
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 26 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 27 | 26 | 19 | 25.1667
|  | tgφ |  | 0.34884 | 0.35484 | 0.34783 | 0.34884 | 0.3587 | 0.34532 | 0.3557 | 0.34637 | 0.35263 | 0.34595 | 0.35393 | 0.3526 | 0.34783 | 0.35417 | 0.34667 | 0.35417 | 0.34667 | 0.35404 | 0.34731 | 0.3526 | 0.3526 | 0.34615 | 0.35333 | 0.34862
|  | Показания счётчиков Р | 2905.8 | 2905.886 | 2905.979 | 2906.071 | 2906.157 | 2906.249 | 2906.388 | 2906.537 | 2906.716 | 2906.906 | 2907.091 | 2907.269 | 2907.442 | 2907.603 | 2907.747 | 2907.897 | 2908.041 | 2908.191 | 2908.352 | 2908.519 | 2908.692 | 2908.865 | 2909.021 | 2909.171 | 2909.28
|  | Показания счётчиков Q | 484.38 | 484.41 | 484.443 | 484.475 | 484.505 | 484.538 | 484.586 | 484.639 | 484.701 | 484.768 | 484.832 | 484.895 | 484.956 | 485.012 | 485.063 | 485.115 | 485.166 | 485.218 | 485.275 | 485.333 | 485.394 | 485.455 | 485.509 | 485.562 | 485.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.9288 | 16.083 | 15.9653 | 14.8306 | 16.096 | 24.1943 | 26.193 | 31.5559 | 33.9519 | 33.0218 | 31.7897 | 30.8239 | 28.4502 | 25.6695 | 26.3195 | 25.2295 | 26.1943 | 28.1265 | 29.1688 | 30.2667 | 30.2092 | 27.1345 | 26.0752 | 19.0824 | 25.4734 | -1.219%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 93 | 144 | 126 | 129 | 126 | 159 | 192 | 237 | 270 | 240 | 159 | 159 | 174 | 144 | 144 | 93 | 114 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 3450 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 54 | 54 | 81 | 72 | 72 | 72 | 90 | 108 | 135 | 153 | 132 | 90 | 90 | 99 | 81 | 81 | 54 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1950
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.58065 | 0.5625 | 0.57143 | 0.55814 | 0.57143 | 0.56604 | 0.5625 | 0.56962 | 0.56667 | 0.55 | 0.56604 | 0.56604 | 0.56897 | 0.5625 | 0.5625 | 0.58065 | 0.55263 | 0.56757 | 0.56757 | 0.56757 | 0.56757 | 0.56757
|  | Показания счётчиков Р | 1186.58 | 1186.612 | 1186.644 | 1186.675 | 1186.723 | 1186.765 | 1186.808 | 1186.85 | 1186.903 | 1186.967 | 1187.046 | 1187.136 | 1187.216 | 1187.269 | 1187.322 | 1187.38 | 1187.428 | 1187.476 | 1187.507 | 1187.545 | 1187.582 | 1187.619 | 1187.656 | 1187.693 | 1187.73
|  | Показания счётчиков Q | 344.91 | 344.928 | 344.946 | 344.964 | 344.991 | 345.015 | 345.039 | 345.063 | 345.093 | 345.129 | 345.174 | 345.225 | 345.269 | 345.299 | 345.329 | 345.362 | 345.389 | 345.416 | 345.434 | 345.455 | 345.476 | 345.497 | 345.518 | 345.539 | 345.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0178 | 5.9838 | 5.8754 | 8.9673 | 7.9663 | 8.102 | 8.0119 | 10.145 | 12.3747 | 15.3366 | 17.4161 | 15.3417 | 10.1645 | 10.2335 | 11.0629 | 9.0954 | 9.0868 | 5.9033 | 7.1635 | 7.0196 | 7.0063 | 6.993 | 6.9731 | 7.033 | 9.1364 | -1.048%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | счётч. | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 147 | 196.5 | 195 | 213 | 211.5 | 180 | 277.5 | 211.5 | 196.5 | 211.5 | 213 | 228 | 228 | 246 | 228 | 244.5 | 196.5 | 211.5 | 147 | 4635 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 79.5 | 106.5 | 105 | 115.5 | 114 | 97.5 | 150 | 114 | 106.5 | 114 | 115.5 | 123 | 123 | 133.5 | 123 | 132 | 106.5 | 114 | 79.5 | 2505
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11.8333
|  | tgφ |  | 0.54023 | 0.54023 | 0.54023 | 0.54023 | 0.54023 | 0.54082 | 0.54198 | 0.53846 | 0.54225 | 0.53901 | 0.54167 | 0.54054 | 0.53901 | 0.54198 | 0.53901 | 0.54225 | 0.53947 | 0.53947 | 0.54268 | 0.53947 | 0.53988 | 0.54198 | 0.53901 | 0.54082
|  | Показания счётчиков Р | 3763.75 | 3763.837 | 3763.924 | 3764.011 | 3764.098 | 3764.185 | 3764.283 | 3764.414 | 3764.544 | 3764.686 | 3764.827 | 3764.947 | 3765.132 | 3765.273 | 3765.404 | 3765.545 | 3765.687 | 3765.839 | 3765.991 | 3766.155 | 3766.307 | 3766.47 | 3766.601 | 3766.742 | 3766.84
|  | Показания счётчиков Q | 635.72 | 635.767 | 635.814 | 635.861 | 635.908 | 635.955 | 636.008 | 636.079 | 636.149 | 636.226 | 636.302 | 636.367 | 636.467 | 636.543 | 636.614 | 636.69 | 636.767 | 636.849 | 636.931 | 637.02 | 637.102 | 637.19 | 637.261 | 637.337 | 637.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1037 | 8.058 | 8.1037 | 8.0505 | 8.1422 | 9.1652 | 12.3394 | 12.2977 | 13.6111 | 13.51 | 11.4883 | 17.6685 | 13.367 | 12.5188 | 13.2775 | 13.3388 | 14.248 | 14.221 | 15.3935 | 14.248 | 15.2527 | 12.2458 | 13.1269 | 9.2089 | 12.1244 | -2.46%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | счётч. | 96 | 112 | 98 | 112 | 192 | 226 | 224 | 242 | 338 | 304 | 322 | 306 | 240 | 242 | 160 | 162 | 144 | 176 | 146 | 144 | 128 | 128 | 130 | 128 | 4500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 48 | 40 | 46 | 82 | 94 | 94 | 100 | 140 | 128 | 134 | 128 | 102 | 100 | 66 | 68 | 60 | 74 | 60 | 62 | 52 | 54 | 54 | 54 | 1880
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 14 | 14 | 15 | 21 | 19 | 20 | 19 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.42857 | 0.40816 | 0.41071 | 0.42708 | 0.41593 | 0.41964 | 0.41322 | 0.4142 | 0.42105 | 0.41615 | 0.4183 | 0.425 | 0.41322 | 0.4125 | 0.41975 | 0.41667 | 0.42045 | 0.41096 | 0.43056 | 0.40625 | 0.42188 | 0.41538 | 0.42187
|  | Показания счётчиков Р | 3091.09 | 3091.138 | 3091.194 | 3091.243 | 3091.299 | 3091.395 | 3091.508 | 3091.62 | 3091.741 | 3091.91 | 3092.062 | 3092.223 | 3092.376 | 3092.496 | 3092.617 | 3092.697 | 3092.778 | 3092.85 | 3092.938 | 3093.011 | 3093.083 | 3093.147 | 3093.211 | 3093.276 | 3093.34
|  | Показания счётчиков Q | 1128.25 | 1128.27 | 1128.294 | 1128.314 | 1128.337 | 1128.378 | 1128.425 | 1128.472 | 1128.522 | 1128.592 | 1128.656 | 1128.723 | 1128.787 | 1128.838 | 1128.888 | 1128.921 | 1128.955 | 1128.985 | 1129.022 | 1129.052 | 1129.083 | 1129.109 | 1129.136 | 1129.163 | 1129.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6982 | 6.626 | 5.783 | 6.5778 | 11.4498 | 13.4109 | 13.3859 | 14.4839 | 20.6516 | 18.4573 | 19.535 | 18.5067 | 14.5499 | 14.7091 | 9.5737 | 9.6445 | 8.5716 | 10.5105 | 8.698 | 8.6145 | 7.5698 | 7.5686 | 7.7054 | 7.6625 | 11.2477 | 3.591%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | счётч. | 67.5 | 84 | 85.5 | 67.5 | 84 | 84 | 102 | 102 | 100.5 | 153 | 100.5 | 102 | 118.5 | 118.5 | 100.5 | 102 | 100.5 | 102 | 118.5 | 102 | 117 | 118.5 | 102 | 67.5 | 2400 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 34.5 | 45 | 43.5 | 34.5 | 43.5 | 45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 78 | 54 | 52.5 | 61.5 | 60 | 54 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 61.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 52.5 | 34.5 | 1245
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5.9167
|  | tgφ |  | 0.51111 | 0.53571 | 0.50877 | 0.51111 | 0.51786 | 0.53571 | 0.51471 | 0.51471 | 0.52239 | 0.5098 | 0.53731 | 0.51471 | 0.51899 | 0.50633 | 0.53731 | 0.51471 | 0.52239 | 0.51471 | 0.51899 | 0.51471 | 0.52564 | 0.51899 | 0.51471 | 0.51111
|  | Показания счётчиков Р | 2786.32 | 2786.365 | 2786.421 | 2786.478 | 2786.523 | 2786.579 | 2786.635 | 2786.703 | 2786.771 | 2786.838 | 2786.94 | 2787.007 | 2787.075 | 2787.154 | 2787.233 | 2787.3 | 2787.368 | 2787.435 | 2787.503 | 2787.582 | 2787.65 | 2787.728 | 2787.807 | 2787.875 | 2787.92
|  | Показания счётчиков Q | 1107.51 | 1107.533 | 1107.563 | 1107.592 | 1107.615 | 1107.644 | 1107.674 | 1107.709 | 1107.744 | 1107.779 | 1107.831 | 1107.867 | 1107.902 | 1107.943 | 1107.983 | 1108.019 | 1108.054 | 1108.089 | 1108.124 | 1108.165 | 1108.2 | 1108.241 | 1108.282 | 1108.317 | 1108.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1534 | 5.1819 | 5.2411 | 4.1183 | 5.1878 | 5.2212 | 6.3214 | 6.3456 | 6.4005 | 9.6098 | 6.3902 | 6.4007 | 7.4491 | 7.4613 | 6.3107 | 6.2973 | 6.2302 | 6.3153 | 7.3568 | 6.3033 | 7.2421 | 7.2736 | 6.2795 | 4.1811 | 6.2197 | -5.121%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | счётч. | 204 | 204 | 172 | 184 | 208 | 252 | 292 | 304 | 360 | 372 | 340 | 360 | 324 | 320 | 308 | 308 | 340 | 340 | 372 | 392 | 360 | 340 | 288 | 256 | 7200 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 60 | 64 | 72 | 88 | 104 | 104 | 128 | 128 | 120 | 124 | 116 | 112 | 108 | 108 | 116 | 120 | 132 | 136 | 128 | 116 | 104 | 88 | 2520
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 17 | 15 | 17.625
|  | tgφ |  | 0.35294 | 0.35294 | 0.34884 | 0.34783 | 0.34615 | 0.34921 | 0.35616 | 0.34211 | 0.35556 | 0.34409 | 0.35294 | 0.34444 | 0.35802 | 0.35 | 0.35065 | 0.35065 | 0.34118 | 0.35294 | 0.35484 | 0.34694 | 0.35556 | 0.34118 | 0.36111 | 0.34375
|  | Показания счётчиков Р | 1722.69 | 1722.741 | 1722.792 | 1722.835 | 1722.881 | 1722.933 | 1722.996 | 1723.069 | 1723.145 | 1723.235 | 1723.328 | 1723.413 | 1723.503 | 1723.584 | 1723.664 | 1723.741 | 1723.818 | 1723.903 | 1723.988 | 1724.081 | 1724.179 | 1724.269 | 1724.354 | 1724.426 | 1724.49
|  | Показания счётчиков Q | 511.22 | 511.238 | 511.256 | 511.271 | 511.287 | 511.305 | 511.327 | 511.353 | 511.379 | 511.411 | 511.443 | 511.473 | 511.504 | 511.533 | 511.561 | 511.588 | 511.615 | 511.644 | 511.674 | 511.707 | 511.741 | 511.773 | 511.802 | 511.828 | 511.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.8529 | 11.7637 | 9.9525 | 10.5835 | 12.0712 | 14.6247 | 17.0803 | 17.7723 | 21.5678 | 22.0138 | 20.1951 | 21.2443 | 19.2012 | 19.045 | 18.0538 | 17.9167 | 19.7391 | 19.8489 | 21.7507 | 22.7984 | 20.9341 | 19.5717 | 16.761 | 14.9309 | 17.5531 | 0.4081%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1.068 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.668 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 25311.3333 | 25311.36 | 25311.42 | 25311.47 | 25311.52 | 25311.57 | 25311.6 | 25311.7 | 25311.8 | 25311.8 | 25311.9 | 25311.9 | 25312 | 25312.1 | 25312.1 | 25312.1 | 25312.2 | 25312.2 | 25312.3 | 25312.3 | 25312.4 | 25312.5 | 25312.5 | 25312.6 | 25312.6
| ТСН-2. | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1 | 33069.1
| ТХН | P, кВт |  | 6.32 | 6.32 | 6.24 | 6.64 | 6 | 12.64 | 5.28 | 5.68 | 7.12 | 8.56 | 8.72 | 9.36 | 10.8 | 5.36 | 8.48 | 7.12 | 7.84 | 4.08 | -73.68 | 4.72 | 4.48 | 3.6 | 4.24 | 3.6 | 79.52 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 52755.382 | 52755.461 | 52755.54 | 52755.618 | 52755.701 | 52755.776 | 52755.934 | 52756 | 52756.071 | 52756.16 | 52756.267 | 52756.376 | 52756.493 | 52756.628 | 52756.695 | 52756.801 | 52756.89 | 52756.988 | 52757.039 | 52756.118 | 52756.177 | 52756.233 | 52756.278 | 52756.331 | 52756.376
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1186 | 1205.5 | 1189 | 1132 | 1378.5 | 1639 | 1931.5 | 2007 | 2271.5 | 2266.5 | 2290.5 | 2224.5 | 2032 | 2028 | 1900 | 1763 | 1840.5 | 2004 | 2069.5 | 2076 | 2065.5 | 1956 | 1792.5 | 1456.5 | 43705
|  | Q, кВАр |  | 537 | 550.5 | 542 | 508 | 639 | 726.5 | 888 | 887.5 | 1015 | 1005 | 1047.5 | 989.5 | 923.5 | 931.5 | 871 | 790 | 818.5 | 908.5 | 922 | 933.5 | 929.5 | 893 | 810.5 | 653 | 19720
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2414 | 1.1885 | -4.2982 | 2.4138 | 0.1087 | 0.060976 | 0.43814 | 0.64356 | -0.50885 | -0.28761 | -2.2545 | -1.1136 | -1.6 | 1.5534 | 1.6755e-10 | -2.5 | -2.25 | -1.2121 | -2.4505 | 0.19231 | -1.25 | -0.82474 | -0.70225 | 0.23973 | -0.70276
|  | Q, % |  | -3.2692 | 1.6964 | -4.2308 | 2.3077 | -3.0645 | 1.8243 | -0.90909 | 1.3889 | 0.4902 | 3.3654 | -4.75 | -0.96939 | -0.38043 | -1.25 | -1.2791 | -1.2821 | 0.18293 | -3.2386 | -0.21739 | 0.69149 | -1.0326 | -1.4773 | -1.3125 | 1.0606 | -0.61224
|  |  | Δ I | -2.899% | 0% | -4.412% | 0% | -1.22% | -1.031% | -0.8696% | 0% | -1.493% | -1.493% | -4.545% | -2.308% | -2.521% | 0% | -1.786% | -2.941% | -2.804% | -2.564% | -2.5% | -0.813% | -1.653% | -1.739% | -0.9434% | -1.163% | -1.75%
|  |  | Δ Iрасч | -2.91% | 0.8847% | -4.684% | 2.043% | -0.7567% | 0.05279% | -0.05571% | 0.5802% | -0.9171% | 0.2262% | -2.958% | -1.236% | -1.897% | 0.5679% | -0.6622% | -2.506% | -2.174% | -2.06% | -2.513% | -0.05887% | -1.484% | -1.08% | -1.235% | -0.02496% | -1.032%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 1: нет учета
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 240 | 246 | 330 | 180 | 276 | 300 | 318 | 318 | 438 | 300 | 426 | 318 | 372 | 504 | 330 | 408 | 438 | 408 | 378 | 408 | 348 | 348 | 240 | 288 | 8160 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 126 | 174 | 96 | 138 | 162 | 162 | 168 | 228 | 156 | 222 | 168 | 198 | 258 | 174 | 216 | 228 | 210 | 198 | 216 | 180 | 180 | 126 | 150 | 4260
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 22 | 12 | 18 | 20 | 21 | 21 | 29 | 20 | 28 | 21 | 25 | 33 | 22 | 27 | 29 | 27 | 25 | 27 | 23 | 23 | 16 | 19 | 22.5 | 8.16%
|  | tgφ |  | 0.525 | 0.5122 | 0.52727 | 0.53333 | 0.5 | 0.54 | 0.50943 | 0.5283 | 0.52055 | 0.52 | 0.52113 | 0.5283 | 0.53226 | 0.5119 | 0.52727 | 0.52941 | 0.52055 | 0.51471 | 0.52381 | 0.52941 | 0.51724 | 0.51724 | 0.525 | 0.52083
|  | Показания счётчиков Р | 3461.6 | 3461.64 | 3461.681 | 3461.736 | 3461.766 | 3461.812 | 3461.862 | 3461.915 | 3461.968 | 3462.041 | 3462.091 | 3462.162 | 3462.215 | 3462.277 | 3462.361 | 3462.416 | 3462.484 | 3462.557 | 3462.625 | 3462.688 | 3462.756 | 3462.814 | 3462.872 | 3462.912 | 3462.96
|  | Показания счётчиков Q | 1408.34 | 1408.361 | 1408.382 | 1408.411 | 1408.427 | 1408.45 | 1408.477 | 1408.504 | 1408.532 | 1408.57 | 1408.596 | 1408.633 | 1408.661 | 1408.694 | 1408.737 | 1408.766 | 1408.802 | 1408.84 | 1408.875 | 1408.908 | 1408.944 | 1408.974 | 1409.004 | 1409.025 | 1409.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.0949 | 15.303 | 20.6555 | 11.2949 | 17.1015 | 18.9316 | 19.9896 | 20.1639 | 27.5509 | 18.8118 | 26.8283 | 19.9319 | 23.4447 | 31.6214 | 20.815 | 25.7577 | 27.4449 | 25.5288 | 23.7857 | 25.7577 | 21.7971 | 21.7343 | 15.0081 | 17.8933 | 21.3436 | 5.14%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 240 | 246 | 330 | 180 | 276 | 300 | 318 | 318 | 438 | 300 | 426 | 318 | 372 | 504 | 330 | 408 | 438 | 408 | 378 | 408 | 348 | 348 | 240 | 288 |  | 180
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 126 | 126 | 174 | 96 | 138 | 162 | 162 | 168 | 228 | 156 | 222 | 168 | 198 | 258 | 174 | 216 | 228 | 210 | 198 | 216 | 180 | 180 | 126 | 150 |  | 96
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 271.0646 | 276.391 | 373.063 | 204 | 308.5774 | 340.9457 | 356.8865 | 359.6498 | 493.7894 | 338.1361 | 480.3749 | 359.6498 | 421.4119 | 566.1978 | 373.063 | 461.6492 | 493.7894 | 458.8725 | 426.7177 | 461.6492 | 391.7959 | 391.7959 | 271.0646 | 324.7214 |  | 204
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.41 | 10.32 | 10.31 | 10.36 | 10.39 | 10.35 | 10.43 | 10.39 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.39 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.44 | 10.49
яч.5д | Приозерная | P, кВт | счётч. | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 66 | 66 | 98 | 98 | 82 | 100 | 82 | 82 | 82 | 64 | 84 | 64 | 82 | 66 | 82 | 82 | 82 | 66 | 66 | 1740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 34 | 36 | 54 | 52 | 44 | 54 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | 36 | 44 | 36 | 44 | 44 | 46 | 34 | 36 | 940
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4167
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.58333 | 0.52 | 0.54167 | 0.56 | 0.51515 | 0.54545 | 0.55102 | 0.53061 | 0.53659 | 0.54 | 0.53659 | 0.53659 | 0.53659 | 0.5625 | 0.52381 | 0.5625 | 0.53659 | 0.54545 | 0.53659 | 0.53659 | 0.56098 | 0.51515 | 0.54545
|  | Показания счётчиков Р | 1230.45 | 1230.475 | 1230.499 | 1230.524 | 1230.548 | 1230.573 | 1230.606 | 1230.639 | 1230.688 | 1230.737 | 1230.778 | 1230.828 | 1230.869 | 1230.91 | 1230.951 | 1230.983 | 1231.025 | 1231.057 | 1231.098 | 1231.131 | 1231.172 | 1231.213 | 1231.254 | 1231.287 | 1231.32
|  | Показания счётчиков Q | 538.7 | 538.713 | 538.727 | 538.74 | 538.753 | 538.767 | 538.784 | 538.802 | 538.829 | 538.855 | 538.877 | 538.904 | 538.926 | 538.948 | 538.97 | 538.988 | 539.01 | 539.028 | 539.05 | 539.068 | 539.09 | 539.112 | 539.135 | 539.152 | 539.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1383 | 3.0767 | 3.1203 | 3.0225 | 3.1759 | 4.1225 | 4.2109 | 6.2733 | 6.19 | 5.1772 | 6.3471 | 5.1574 | 5.1772 | 5.1972 | 4.097 | 5.2908 | 4.0813 | 5.1772 | 4.1906 | 5.1922 | 5.1772 | 5.2157 | 4.1106 | 4.1427 | 4.5859 | -3.832%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | счётч. | 14 | 12 | 26 | 14 | 26 | 26 | 40 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 38 | 40 | 40 | 26 | 14 | 12 | 28 | 26 | 26 | 620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 30 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 30 | 32 | 30 | 20 | 10 | 10 | 22 | 20 | 20 | 480
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.83333 | 0.76923 | 0.85714 | 0.76923 | 0.76923 | 0.75 | 0.76923 | 0.78571 | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.84615 | 0.76923 | 0.71429 | 0.78947 | 0.8 | 0.75 | 0.76923 | 0.71429 | 0.83333 | 0.78571 | 0.76923 | 0.76923
|  | Показания счётчиков Р | 585.25 | 585.257 | 585.263 | 585.276 | 585.283 | 585.296 | 585.309 | 585.329 | 585.342 | 585.356 | 585.369 | 585.382 | 585.395 | 585.408 | 585.421 | 585.435 | 585.454 | 585.474 | 585.494 | 585.507 | 585.514 | 585.52 | 585.534 | 585.547 | 585.56
|  | Показания счётчиков Q | 217.94 | 217.945 | 217.95 | 217.96 | 217.966 | 217.976 | 217.986 | 218.001 | 218.011 | 218.022 | 218.032 | 218.042 | 218.052 | 218.063 | 218.073 | 218.083 | 218.098 | 218.114 | 218.129 | 218.139 | 218.144 | 218.149 | 218.16 | 218.17 | 218.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.95808 | 0.86486 | 1.8162 | 1.0209 | 1.8179 | 1.8214 | 2.8006 | 1.8391 | 1.9868 | 1.8249 | 1.832 | 1.8179 | 1.8948 | 1.832 | 1.9199 | 2.7013 | 2.8471 | 2.7817 | 1.8284 | 0.95993 | 0.86903 | 1.9754 | 1.8162 | 1.8075 | 1.8181 | 7.162%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | счётч. | 40 | 38 | 28 | 38 | 26 | 40 | 26 | 26 | 40 | 26 | 40 | 40 | 38 | 40 | 52 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 26 | 880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | 480
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0.55 | 0.52632 | 0.57143 | 0.52632 | 0.61538 | 0.5 | 0.53846 | 0.61538 | 0.5 | 0.61538 | 0.5 | 0.55 | 0.57895 | 0.55 | 0.53846 | 0.55 | 0.5 | 0.57895 | 0.55 | 0.55 | 0.52632 | 0.55 | 0.55 | 0.53846
|  | Показания счётчиков Р | 1080.59 | 1080.61 | 1080.629 | 1080.643 | 1080.662 | 1080.675 | 1080.695 | 1080.708 | 1080.721 | 1080.741 | 1080.754 | 1080.774 | 1080.794 | 1080.813 | 1080.833 | 1080.859 | 1080.879 | 1080.899 | 1080.918 | 1080.938 | 1080.958 | 1080.977 | 1080.997 | 1081.017 | 1081.03
|  | Показания счётчиков Q | 348.5 | 348.511 | 348.521 | 348.529 | 348.539 | 348.547 | 348.557 | 348.564 | 348.572 | 348.582 | 348.59 | 348.6 | 348.611 | 348.622 | 348.633 | 348.647 | 348.658 | 348.668 | 348.679 | 348.69 | 348.701 | 348.711 | 348.722 | 348.733 | 348.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5422 | 2.3776 | 1.7855 | 2.3776 | 1.6919 | 2.4832 | 1.654 | 1.7116 | 2.4952 | 1.6984 | 2.4976 | 2.53 | 2.4428 | 2.5495 | 3.2952 | 2.5471 | 2.4856 | 2.4428 | 2.5446 | 2.5471 | 2.389 | 2.5324 | 2.5276 | 1.6272 | 2.324 | 16.75%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | счётч. | 136 | 136 | 226 | 76 | 150 | 166 | 182 | 150 | 272 | 166 | 226 | 182 | 242 | 346 | 182 | 242 | 302 | 240 | 228 | 256 | 210 | 198 | 120 | 166 | 4800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 18 | 11 | 15 | 12 | 16 | 23 | 12 | 16 | 20 | 16 | 15 | 17 | 14 | 13 | 8 | 11 | 13.25
| ТСН | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 5622.932 | 5623 | 5623.068 | 5623.181 | 5623.219 | 5623.294 | 5623.377 | 5623.468 | 5623.543 | 5623.679 | 5623.762 | 5623.875 | 5623.966 | 5624.087 | 5624.26 | 5624.351 | 5624.472 | 5624.623 | 5624.743 | 5624.857 | 5624.985 | 5625.09 | 5625.189 | 5625.249 | 5625.332
|  | Показания счётчиков Q | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046 | 499.046
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5735 | 7.53 | 12.513 | 4.2079 | 8.3131 | 9.2175 | 10.194 | 8.4098 | 15.1762 | 9.2352 | 12.6218 | 10.0865 | 13.4634 | 19.3237 | 10.1547 | 13.5024 | 16.7852 | 13.3521 | 12.709 | 14.2835 | 11.6831 | 10.9838 | 6.6441 | 9.1472 | 11.1296 | 16%
яч.11д прием | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.1 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2 | 18356.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 240 | 234 | 330 | 176 | 252 | 298 | 314 | 300 | 438 | 300 | 392 | 330 | 388 | 494 | 326 | 404 | 446 | 400 | 360 | 392 | 342 | 348 | 252 | 284 | 8040
|  | Q, кВАр |  | 58 | 58 | 62 | 58 | 64 | 74 | 80 | 90 | 94 | 80 | 94 | 86 | 88 | 86 | 84 | 96 | 88 | 96 | 78 | 76 | 74 | 90 | 76 | 70 | 1900
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -9.4744e-11 | 4.878 | 1.378e-10 | 2.2222 | 8.6957 | 0.66667 | 1.2579 | 5.6604 | 2.5956e-10 | -2.2737e-10 | 7.9812 | -3.7736 | -4.3011 | 1.9841 | 1.2121 | 0.98039 | -1.8265 | 1.9608 | 4.7619 | 3.9216 | 1.7241 | -6.5342e-11 | -5 | 1.3889 | 1.4706
|  | Q, % |  | 53.9683 | 53.9683 | 64.3678 | 39.5833 | 53.6232 | 54.321 | 50.6173 | 46.4286 | 58.7719 | 48.7179 | 57.6577 | 48.8095 | 55.5556 | 66.6667 | 51.7241 | 55.5556 | 61.4035 | 54.2857 | 60.6061 | 64.8148 | 58.8889 | 50 | 39.6825 | 53.3333 | 55.3991
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 0% | 0% | 4.762% | 0% | 0% | 7.143% | -4.762% | -4% | 0% | 0% | 0% | -3.448% | 0% | 4% | 3.704% | 0% | 0% | -6.25% | 0% | 0.3704%
|  |  | Δ Iрасч | 5.848% | 9.501% | 6.877% | 5.897% | 12.3% | 6.798% | 5.654% | 9.572% | 6.18% | 4.657% | 13.16% | 1.706% | 1.99% | 8.599% | 6.477% | 6.662% | 4.539% | 6.953% | 10.57% | 10.77% | 7.702% | 4.726% | -0.6019% | 6.532% | 6.962%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | ПБВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 220 | 216 | 208 | 204 | 204 | 260 | 248 | 316 | 520 | 424 | 480 | 284 | 384 | 492 | 468 | 288 | 340 | 300 | 384 | 288 | 328 | 372 | 312 | 220 | 7760 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 156 | 144 | 148 | 144 | 188 | 172 | 224 | 372 | 300 | 344 | 204 | 272 | 348 | 332 | 204 | 244 | 216 | 272 | 204 | 232 | 264 | 224 | 156 | 5520
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 23 | 38 | 31 | 35 | 21 | 28 | 36 | 34 | 21 | 25 | 22 | 28 | 21 | 24 | 27 | 23 | 16 | 23.625 | 9.988%
|  | tgφ |  | 0.70909 | 0.72222 | 0.69231 | 0.72549 | 0.70588 | 0.72308 | 0.69355 | 0.70886 | 0.71538 | 0.70755 | 0.71667 | 0.71831 | 0.70833 | 0.70732 | 0.7094 | 0.70833 | 0.71765 | 0.72 | 0.70833 | 0.70833 | 0.70732 | 0.70968 | 0.71795 | 0.70909
|  | Показания счётчиков Р | 1954.37 | 1954.425 | 1954.479 | 1954.531 | 1954.582 | 1954.633 | 1954.698 | 1954.76 | 1954.839 | 1954.969 | 1955.075 | 1955.195 | 1955.266 | 1955.362 | 1955.485 | 1955.602 | 1955.674 | 1955.759 | 1955.834 | 1955.93 | 1956.002 | 1956.084 | 1956.177 | 1956.255 | 1956.31
|  | Показания счётчиков Q | 998.66 | 998.699 | 998.738 | 998.774 | 998.811 | 998.847 | 998.894 | 998.937 | 998.993 | 999.086 | 999.161 | 999.247 | 999.298 | 999.366 | 999.453 | 999.536 | 999.587 | 999.648 | 999.702 | 999.77 | 999.821 | 999.879 | 999.945 | 1000.001 | 1000.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.0914 | 14.809 | 14.0608 | 13.9945 | 13.9053 | 17.85 | 16.9046 | 21.7797 | 35.9158 | 29.1204 | 32.6965 | 19.1043 | 26.2556 | 33.9185 | 31.8003 | 19.4107 | 22.9075 | 20.2927 | 25.9302 | 19.3738 | 21.9498 | 24.922 | 21.286 | 14.8896 | 22.0071 | 6.848%
яч.2Д откл | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 220 | 216 | 208 | 204 | 204 | 260 | 248 | 316 | 520 | 424 | 480 | 284 | 384 | 492 | 468 | 288 | 340 | 300 | 384 | 288 | 328 | 372 | 312 | 220 |  | 204
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 156 | 156 | 144 | 148 | 144 | 188 | 172 | 224 | 372 | 300 | 344 | 204 | 272 | 348 | 332 | 204 | 244 | 216 | 272 | 204 | 232 | 264 | 224 | 156 |  | 144
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 269.6961 | 266.4432 | 252.9822 | 252.0317 | 249.7038 | 320.8489 | 301.8079 | 387.3396 | 639.3622 | 519.3997 | 590.5387 | 349.6741 | 470.5741 | 602.6342 | 573.8014 | 352.9306 | 418.4925 | 369.6701 | 470.5741 | 352.9306 | 401.7561 | 456.1579 | 384.0833 | 269.6961 |  | 249.7038
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.38 | 10.39 | 10.32 | 10.28 | 10.29 | 10.31 | 10.44 | 10.58 | 10.36 | 10.27 | 10.43 | 10.51 | 10.56 | 10.53 | 10.49 | 10.53 | 10.58 | 10.58 | 10.43 | 10.47
яч.5д | Намск | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 66 | 96 | 80 | 64 | 80 | 80 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 64 | 64 | 48 | 1620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 34 | 36 | 52 | 44 | 34 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 44 | 36 | 34 | 26 | 880
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.54167 | 0.54167 | 0.54167 | 0.54167 | 0.54167 | 0.5625 | 0.53125 | 0.54545 | 0.54167 | 0.55 | 0.53125 | 0.55 | 0.55 | 0.53125 | 0.53125 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53659 | 0.525 | 0.55 | 0.5625 | 0.53125 | 0.54167
|  | Показания счётчиков Р | 1123.75 | 1123.774 | 1123.798 | 1123.822 | 1123.846 | 1123.87 | 1123.902 | 1123.934 | 1123.967 | 1124.015 | 1124.055 | 1124.087 | 1124.127 | 1124.167 | 1124.199 | 1124.231 | 1124.271 | 1124.311 | 1124.351 | 1124.392 | 1124.432 | 1124.472 | 1124.504 | 1124.536 | 1124.56
|  | Показания счётчиков Q | 509.05 | 509.063 | 509.076 | 509.089 | 509.102 | 509.115 | 509.133 | 509.15 | 509.168 | 509.194 | 509.216 | 509.233 | 509.255 | 509.277 | 509.294 | 509.311 | 509.333 | 509.355 | 509.377 | 509.399 | 509.42 | 509.442 | 509.46 | 509.477 | 509.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0547 | 3.0341 | 3.0341 | 3.0312 | 3.0399 | 4.0852 | 4.0592 | 4.2273 | 6.1331 | 5.1189 | 4.0125 | 4.9882 | 5.0942 | 4.0789 | 4.0164 | 5.0215 | 4.9977 | 5.0119 | 5.1279 | 4.9599 | 4.9882 | 4.0118 | 4.0164 | 3.0138 | 4.2565 | -1.145%
яч.7д | Мордино | P, кВт | счётч. | 104 | 90 | 91 | 78 | 103 | 91 | 117 | 155 | 272 | 208 | 207 | 117 | 207 | 285 | 324 | 129 | 182 | 155 | 208 | 142 | 143 | 207 | 181 | 104 | 3900 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 87 | 76 | 76 | 65 | 87 | 76 | 98 | 130 | 228 | 174 | 174 | 98 | 174 | 239 | 271 | 109 | 152 | 130 | 174 | 120 | 119 | 174 | 152 | 87 | 3270
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 21 | 16 | 16 | 9 | 16 | 22 | 25 | 10 | 14 | 12 | 16 | 11 | 11 | 16 | 14 | 8 | 12.5417
|  | tgφ |  | 0.83654 | 0.84444 | 0.83516 | 0.83333 | 0.84466 | 0.83516 | 0.83761 | 0.83871 | 0.83824 | 0.83654 | 0.84058 | 0.83761 | 0.84058 | 0.8386 | 0.83642 | 0.84496 | 0.83516 | 0.83871 | 0.83654 | 0.84507 | 0.83217 | 0.84058 | 0.83978 | 0.83654
|  | Показания счётчиков Р | 4642.46 | 4642.564 | 4642.654 | 4642.745 | 4642.823 | 4642.926 | 4643.017 | 4643.134 | 4643.289 | 4643.561 | 4643.769 | 4643.976 | 4644.093 | 4644.3 | 4644.585 | 4644.909 | 4645.038 | 4645.22 | 4645.375 | 4645.583 | 4645.725 | 4645.868 | 4646.075 | 4646.256 | 4646.36
|  | Показания счётчиков Q | 2652.44 | 2652.527 | 2652.603 | 2652.679 | 2652.744 | 2652.831 | 2652.907 | 2653.005 | 2653.135 | 2653.363 | 2653.537 | 2653.711 | 2653.809 | 2653.983 | 2654.222 | 2654.493 | 2654.602 | 2654.754 | 2654.884 | 2655.058 | 2655.178 | 2655.297 | 2655.471 | 2655.623 | 2655.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5873 | 6.5472 | 6.5897 | 5.6378 | 7.5081 | 6.5961 | 8.5484 | 11.3751 | 19.9374 | 15.204 | 14.9722 | 8.3384 | 15.0878 | 20.9347 | 23.4093 | 9.2884 | 12.9797 | 11.105 | 14.9431 | 10.2056 | 10.1641 | 14.7741 | 13.099 | 7.4858 | 11.7633 | 6.207%
яч.9д | Дань | P, кВт | счётч. | 46 | 57 | 57 | 69 | 46 | 80 | 68 | 81 | 148 | 126 | 160 | 81 | 68 | 138 | 68 | 69 | 69 | 68 | 80 | 81 | 103 | 80 | 80 | 57 | 1980 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 52 | 52 | 63 | 42 | 73 | 63 | 73 | 136 | 115 | 147 | 73 | 63 | 125 | 63 | 63 | 63 | 63 | 73 | 73 | 94 | 73 | 74 | 52 | 1810
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 14 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.91304 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91304 | 0.91304 | 0.9125 | 0.92647 | 0.90123 | 0.91892 | 0.9127 | 0.91875 | 0.90123 | 0.92647 | 0.9058 | 0.92647 | 0.91304 | 0.91304 | 0.92647 | 0.9125 | 0.90123 | 0.91262 | 0.9125 | 0.925 | 0.91228
|  | Показания счётчиков Р | 969.8 | 969.846 | 969.903 | 969.96 | 970.029 | 970.075 | 970.155 | 970.223 | 970.304 | 970.452 | 970.578 | 970.738 | 970.819 | 970.887 | 971.025 | 971.093 | 971.162 | 971.231 | 971.299 | 971.379 | 971.46 | 971.563 | 971.643 | 971.723 | 971.78
|  | Показания счётчиков Q | 511.14 | 511.182 | 511.234 | 511.286 | 511.349 | 511.391 | 511.464 | 511.527 | 511.6 | 511.736 | 511.851 | 511.998 | 512.071 | 512.134 | 512.259 | 512.322 | 512.385 | 512.448 | 512.511 | 512.584 | 512.657 | 512.751 | 512.824 | 512.898 | 512.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4855 | 4.2883 | 4.2883 | 5.1881 | 3.4687 | 6.0252 | 5.1921 | 6.1313 | 11.2909 | 9.5642 | 12.03 | 5.9574 | 5.1721 | 10.4798 | 5.1374 | 5.1388 | 5.1144 | 5.0886 | 5.9677 | 5.9857 | 7.6185 | 5.917 | 6.0396 | 4.2597 | 6.2012 | 13.97%
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 23.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4.85 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | 5.28 | 5.32 | 5.38 | 5.42 | 5.47 | 5.52 | 5.57 | 5.62 | 5.67 | 5.72 | 5.76 | 5.8 | 5.85 | 5.89 | 5.93 | 5.97 | 6.01
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 198 | 195 | 196 | 195 | 197 | 235 | 249 | 302 | 516 | 414 | 431 | 278 | 355 | 487 | 456 | 278 | 331 | 303 | 370 | 303 | 326 | 351 | 325 | 209 | 7500
|  | Q, кВАр |  | 155 | 154 | 154 | 154 | 155 | 185 | 195 | 239 | 416 | 333 | 355 | 215 | 281 | 398 | 368 | 216 | 259 | 237 | 291 | 235 | 257 | 283 | 260 | 165 | 5960
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 10 | 9.7222 | 5.7692 | 4.4118 | 3.4314 | 9.6154 | -0.40323 | 4.4304 | 0.76923 | 2.3585 | 10.2083 | 2.1127 | 7.5521 | 1.0163 | 2.5641 | 3.4722 | 2.6471 | -1 | 3.6458 | -5.2083 | 0.60976 | 5.6452 | -4.1667 | 5 | 3.3505
|  | Q, % |  | 0.64103 | 1.2821 | -6.9444 | -4.0541 | -7.6389 | 1.5957 | -13.3721 | -6.6964 | -11.828 | -11 | -3.1977 | -5.3922 | -3.3088 | -14.3678 | -10.8434 | -5.8824 | -6.1475 | -9.7222 | -6.9853 | -15.1961 | -10.7759 | -7.197 | -16.0714 | -5.7692 | -7.971
|  |  | Δ I | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | -5.556% | 0% | -5.263% | -3.226% | 2.857% | 0% | 3.571% | -5.556% | -2.941% | 0% | 0% | -4.545% | 0% | -9.524% | -4.167% | 0% | -8.696% | 0% | -1.411%
|  |  | Δ Iрасч | 6.387% | 6.343% | 1.057% | 0.9819% | -0.8014% | 6.407% | -5.295% | 0.2115% | -4.025% | -2.633% | 5.144% | -0.9407% | 3.434% | -4.643% | -2.398% | -0.1955% | -0.8048% | -4.498% | -0.4182% | -9.174% | -3.741% | 0.8793% | -8.78% | 0.875% | -0.9723%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 312 | 288 | 288 | 288 | 336 | 396 | 480 | 552 | 576 | 564 | 516 | 540 | 540 | 540 | 528 | 540 | 492 | 552 | 552 | 480 | 480 | 456 | 384 | 360 | 11040 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 144 | 144 | 144 | 168 | 192 | 252 | 264 | 300 | 276 | 264 | 264 | 276 | 264 | 264 | 264 | 252 | 276 | 276 | 240 | 240 | 228 | 192 | 180 | 5520
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | 36 | 35 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 24 | 22 | 28.5 | 12.88%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48485 | 0.525 | 0.47826 | 0.52083 | 0.48936 | 0.51163 | 0.48889 | 0.51111 | 0.48889 | 0.5 | 0.48889 | 0.5122 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 401.79 | 401.816 | 401.84 | 401.864 | 401.888 | 401.916 | 401.949 | 401.989 | 402.035 | 402.083 | 402.13 | 402.173 | 402.218 | 402.263 | 402.308 | 402.352 | 402.397 | 402.438 | 402.484 | 402.53 | 402.57 | 402.61 | 402.648 | 402.68 | 402.71
|  | Показания счётчиков Q | 157.87 | 157.883 | 157.895 | 157.907 | 157.919 | 157.933 | 157.949 | 157.97 | 157.992 | 158.017 | 158.04 | 158.062 | 158.084 | 158.107 | 158.129 | 158.151 | 158.173 | 158.194 | 158.217 | 158.24 | 158.26 | 158.28 | 158.299 | 158.315 | 158.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.1122 | 17.5588 | 17.5754 | 17.5258 | 20.5046 | 24.0442 | 29.9017 | 33.8783 | 36.3057 | 35.2041 | 32.4648 | 33.4403 | 33.8692 | 33.6345 | 32.5598 | 33.1848 | 30.3733 | 33.9426 | 33.9749 | 29.4313 | 29.4313 | 27.8804 | 23.3677 | 21.866 | 28.3763 | 0.434%
яч.8Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07 | 769.07
|  | Показания счётчиков Q | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14 | 271.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 312 | 288 | 288 | 288 | 336 | 396 | 480 | 552 | 576 | 564 | 516 | 540 | 540 | 540 | 528 | 540 | 492 | 552 | 552 | 480 | 480 | 456 | 384 | 360 |  | 288
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 156 | 144 | 144 | 144 | 168 | 192 | 252 | 264 | 300 | 276 | 264 | 264 | 276 | 264 | 264 | 264 | 252 | 276 | 276 | 240 | 240 | 228 | 192 | 180 |  | 144
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 348.8266 | 321.9938 | 321.9938 | 321.9938 | 375.6594 | 440.0909 | 542.1291 | 611.8823 | 649.4428 | 627.9108 | 579.6137 | 601.079 | 606.4454 | 601.079 | 590.3219 | 601.079 | 552.7821 | 617.1548 | 617.1548 | 536.6563 | 536.6563 | 509.8235 | 429.3251 | 402.4922 |  | 321.9938
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.6 | 10.59 | 10.62 | 10.59 | 10.58 | 10.48 | 10.44 | 10.34 | 10.31 | 10.32 | 10.39 | 10.35 | 10.33 | 10.48 | 10.47 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.57 | 10.62 | 10.64 | 10.495
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.58 | 10.58 | 10.61 | 10.57 | 10.56 | 10.47 | 10.41 | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.36 | 10.35 | 10.32 | 10.46 | 10.47 | 10.52 | 10.49 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.55 | 10.6 | 10.65 | 10.4817
яч.7д (прием) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 68 | 68 | 50 | 68 | 68 | 84 | 84 | 118 | 120 | 118 | 134 | 120 | 118 | 102 | 118 | 118 | 102 | 100 | 120 | 100 | 102 | 84 | 68 | 68 | 2300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 32 | 24 | 34 | 32 | 40 | 40 | 58 | 56 | 56 | 66 | 56 | 56 | 48 | 58 | 56 | 48 | 50 | 56 | 48 | 48 | 42 | 32 | 32 | 1100
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.6667
|  | tgφ |  | 0.47059 | 0.47059 | 0.48 | 0.5 | 0.47059 | 0.47619 | 0.47619 | 0.49153 | 0.46667 | 0.47458 | 0.49254 | 0.46667 | 0.47458 | 0.47059 | 0.49153 | 0.47458 | 0.47059 | 0.5 | 0.46667 | 0.48 | 0.47059 | 0.5 | 0.47059 | 0.47059
|  | Показания счётчиков Р | 1444.3 | 1444.334 | 1444.368 | 1444.393 | 1444.427 | 1444.461 | 1444.503 | 1444.545 | 1444.604 | 1444.664 | 1444.723 | 1444.79 | 1444.85 | 1444.909 | 1444.96 | 1445.019 | 1445.078 | 1445.129 | 1445.179 | 1445.239 | 1445.289 | 1445.34 | 1445.382 | 1445.416 | 1445.45
|  | Показания счётчиков Q | 508.26 | 508.276 | 508.292 | 508.304 | 508.321 | 508.337 | 508.357 | 508.377 | 508.406 | 508.434 | 508.462 | 508.495 | 508.523 | 508.551 | 508.575 | 508.604 | 508.632 | 508.656 | 508.681 | 508.709 | 508.733 | 508.757 | 508.778 | 508.794 | 508.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1176 | 4.0982 | 3.0273 | 4.138 | 4.1021 | 5.0831 | 5.1316 | 7.2799 | 7.4028 | 7.3229 | 8.3665 | 7.3672 | 7.2946 | 6.308 | 7.2521 | 7.211 | 6.1941 | 6.149 | 7.29 | 6.0833 | 6.1823 | 5.1359 | 4.0905 | 4.0828 | 5.863 | -3.464%
яч.5д | Резерв (котельная) | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | 41.74
|  | Показания счётчиков Q | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | счётч. | 70 | 55 | 56 | 56 | 69 | 70 | 84 | 83 | 98 | 97 | 112 | 97 | 98 | 111 | 98 | 97 | 98 | 111 | 84 | 83 | 84 | 84 | 69 | 56 | 2020 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 49 | 39 | 38 | 39 | 49 | 49 | 58 | 58 | 68 | 68 | 78 | 68 | 68 | 78 | 68 | 68 | 68 | 78 | 58 | 59 | 58 | 58 | 49 | 39 | 1410
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6.0417
|  | tgφ |  | 0.7 | 0.70909 | 0.67857 | 0.69643 | 0.71014 | 0.7 | 0.69048 | 0.6988 | 0.69388 | 0.70103 | 0.69643 | 0.70103 | 0.69388 | 0.7027 | 0.69388 | 0.70103 | 0.69388 | 0.7027 | 0.69048 | 0.71084 | 0.69048 | 0.69048 | 0.71014 | 0.69643
|  | Показания счётчиков Р | 2423.57 | 2423.64 | 2423.695 | 2423.751 | 2423.807 | 2423.876 | 2423.946 | 2424.03 | 2424.113 | 2424.211 | 2424.308 | 2424.42 | 2424.517 | 2424.615 | 2424.726 | 2424.824 | 2424.921 | 2425.019 | 2425.13 | 2425.214 | 2425.297 | 2425.381 | 2425.465 | 2425.534 | 2425.59
|  | Показания счётчиков Q | 1166.74 | 1166.789 | 1166.828 | 1166.866 | 1166.905 | 1166.954 | 1167.003 | 1167.061 | 1167.119 | 1167.187 | 1167.255 | 1167.333 | 1167.401 | 1167.469 | 1167.547 | 1167.615 | 1167.683 | 1167.751 | 1167.829 | 1167.887 | 1167.946 | 1168.004 | 1168.062 | 1168.111 | 1168.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6816 | 3.6837 | 3.6974 | 3.7178 | 4.628 | 4.6771 | 5.6356 | 5.6225 | 6.6811 | 6.6416 | 7.6521 | 6.6095 | 6.6617 | 7.5987 | 6.5917 | 6.5401 | 6.5541 | 7.4756 | 5.6249 | 5.6007 | 5.6088 | 5.5929 | 4.6149 | 3.7039 | 5.6707 | 6.141%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | счётч. | 82 | 80 | 82 | 80 | 98 | 98 | 128 | 162 | 180 | 178 | 130 | 146 | 162 | 130 | 162 | 162 | 162 | 162 | 178 | 162 | 162 | 130 | 130 | 114 | 3260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 44 | 42 | 44 | 50 | 52 | 68 | 86 | 94 | 94 | 68 | 78 | 86 | 68 | 86 | 84 | 86 | 86 | 94 | 86 | 86 | 68 | 68 | 60 | 1720
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.5122 | 0.55 | 0.5122 | 0.55 | 0.5102 | 0.53061 | 0.53125 | 0.53086 | 0.52222 | 0.52809 | 0.52308 | 0.53425 | 0.53086 | 0.52308 | 0.53086 | 0.51852 | 0.53086 | 0.53086 | 0.52809 | 0.53086 | 0.53086 | 0.52308 | 0.52308 | 0.52632
|  | Показания счётчиков Р | 2175.6 | 2175.641 | 2175.681 | 2175.722 | 2175.762 | 2175.811 | 2175.86 | 2175.924 | 2176.005 | 2176.095 | 2176.184 | 2176.249 | 2176.322 | 2176.403 | 2176.468 | 2176.549 | 2176.63 | 2176.711 | 2176.792 | 2176.881 | 2176.962 | 2177.043 | 2177.108 | 2177.173 | 2177.23
|  | Показания счётчиков Q | 854.26 | 854.281 | 854.303 | 854.324 | 854.346 | 854.371 | 854.397 | 854.431 | 854.474 | 854.521 | 854.568 | 854.602 | 854.641 | 854.684 | 854.718 | 854.761 | 854.803 | 854.846 | 854.889 | 854.936 | 854.979 | 855.022 | 855.056 | 855.09 | 855.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0478 | 4.9882 | 5.0335 | 4.9741 | 6.0165 | 6.0727 | 8.002 | 10.1843 | 11.374 | 11.2857 | 8.2254 | 9.2357 | 10.2433 | 8.2174 | 10.1356 | 10.0746 | 10.0778 | 10.1066 | 11.0921 | 10.0874 | 10.0778 | 8.0383 | 8.0004 | 6.9921 | 8.4826 | -1.285%
яч.12д | Аныб | P, кВт | счётч. | 82 | 84 | 100 | 98 | 118 | 148 | 200 | 182 | 182 | 200 | 148 | 184 | 182 | 182 | 166 | 166 | 150 | 166 | 182 | 150 | 132 | 150 | 132 | 116 | 3600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 34 | 44 | 42 | 50 | 64 | 84 | 78 | 78 | 86 | 64 | 78 | 78 | 78 | 72 | 70 | 64 | 70 | 80 | 62 | 58 | 64 | 56 | 50 | 1540
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.43902 | 0.40476 | 0.44 | 0.42857 | 0.42373 | 0.43243 | 0.42 | 0.42857 | 0.42857 | 0.43 | 0.43243 | 0.42391 | 0.42857 | 0.42857 | 0.43373 | 0.42169 | 0.42667 | 0.42169 | 0.43956 | 0.41333 | 0.43939 | 0.42667 | 0.42424 | 0.43103
|  | Показания счётчиков Р | 2107.51 | 2107.551 | 2107.593 | 2107.643 | 2107.692 | 2107.751 | 2107.825 | 2107.925 | 2108.016 | 2108.107 | 2108.207 | 2108.281 | 2108.373 | 2108.464 | 2108.555 | 2108.638 | 2108.721 | 2108.796 | 2108.879 | 2108.97 | 2109.045 | 2109.111 | 2109.186 | 2109.252 | 2109.31
|  | Показания счётчиков Q | 602.9 | 602.918 | 602.935 | 602.957 | 602.978 | 603.003 | 603.035 | 603.077 | 603.116 | 603.155 | 603.198 | 603.23 | 603.269 | 603.308 | 603.347 | 603.383 | 603.418 | 603.45 | 603.485 | 603.525 | 603.556 | 603.585 | 603.617 | 603.645 | 603.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9067 | 4.951 | 5.9689 | 5.8087 | 7.0084 | 8.8263 | 11.9761 | 10.9949 | 11.0908 | 12.2058 | 9.0403 | 11.1506 | 11.0586 | 11.0908 | 9.9991 | 9.9461 | 8.9608 | 9.9272 | 10.9549 | 8.9267 | 7.9222 | 8.9353 | 7.8192 | 6.8559 | 9.0136 | 0.311%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2629.7 | 2629.7 | 2629.7 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.8 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 2630
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9 | 2502.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 302 | 287 | 288 | 302 | 353 | 400 | 496 | 545 | 580 | 593 | 524 | 547 | 560 | 525 | 544 | 543 | 512 | 539 | 564 | 495 | 480 | 448 | 399 | 354 | 11180
|  | Q, кВАр |  | 159 | 149 | 148 | 159 | 181 | 205 | 250 | 280 | 296 | 304 | 276 | 280 | 288 | 272 | 284 | 278 | 266 | 284 | 288 | 255 | 250 | 232 | 205 | 181 | 5770
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.2051 | 0.34722 | -3.1579e-10 | -4.8611 | -5.0595 | -1.0101 | -3.3333 | 1.2681 | -0.69444 | -5.1418 | -1.5504 | -1.2963 | -3.7037 | 2.7778 | -3.0303 | -0.55556 | -4.065 | 2.3551 | -2.1739 | -3.125 | 1.4211e-10 | 1.7544 | -3.9062 | 1.6667 | -1.2681
|  | Q, % |  | -1.9231 | -3.4722 | -2.7778 | -10.4167 | -7.7381 | -6.7708 | 0.79365 | -6.0606 | 1.3333 | -10.1449 | -4.5455 | -6.0606 | -4.3478 | -3.0303 | -7.5758 | -5.303 | -5.5556 | -2.8986 | -4.3478 | -6.25 | -4.1667 | -1.7544 | -6.7708 | -0.55556 | -4.529
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -5.556% | -4.762% | -4.167% | -3.333% | 0% | 0% | -5.714% | -3.125% | -3.03% | -2.941% | 0% | -3.03% | -3.03% | -3.226% | 0% | -2.941% | -3.333% | 0% | 0% | -4.167% | 0% | -2.193%
|  |  | Δ Iрасч | 1.876% | -0.9244% | -0.8635% | -6.35% | -6.098% | -2.558% | -2.821% | -0.6001% | -0.6693% | -6.397% | -2.524% | -2.759% | -4.101% | 1.247% | -4.357% | -1.769% | -4.654% | 0.8372% | -2.905% | -4.304% | -1.223% | 0.6387% | -4.952% | 1.058% | -2.303%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр отдача | ТИ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 87700
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 | P, кВт | ТИ | 1452 | 1518 | 1452 | 1584 | 1452 | 1518 | 1584 | 1518 | 1584 | 1518 | 1518 | 1452 | 1452 | 1518 | 1452 | 1452 | 1518 | 1518 | 1584 | 1452 | 1584 | 1518 | 1584 | 1518 | 36300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3261.34 | 3261.362 | 3261.385 | 3261.407 | 3261.431 | 3261.453 | 3261.476 | 3261.5 | 3261.523 | 3261.547 | 3261.57 | 3261.593 | 3261.615 | 3261.637 | 3261.66 | 3261.682 | 3261.704 | 3261.727 | 3261.75 | 3261.774 | 3261.796 | 3261.82 | 3261.843 | 3261.867 | 3261.89
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.053 | 7.3121 | 6.9942 | 7.6301 | 6.9942 | 7.3121 | 7.6942 | 7.4361 | 7.8257 | 7.4996 | 7.4996 | 7.1128 | 7.1736 | 7.4996 | 7.053 | 7.053 | 7.3121 | 7.3121 | 7.6942 | 7.053 | 7.6942 | 7.3121 | 7.6301 | 7.2517 | 7.3501 | 64.15%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт, отдача | ТИ | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 462 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 462 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 12540 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, прием | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 694.74 | 694.748 | 694.756 | 694.764 | 694.772 | 694.78 | 694.788 | 694.795 | 694.803 | 694.811 | 694.819 | 694.827 | 694.835 | 694.843 | 694.851 | 694.859 | 694.867 | 694.875 | 694.883 | 694.89 | 694.898 | 694.906 | 694.914 | 694.922 | 694.93
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.5647 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.2441 | 2.5865 | 2.6086 | 2.6086 | 2.6086 | 2.5865 | 2.6086 | 2.6086 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5434 | 2.5434 | 2.2441 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5223 | 2.5392 | 57.68%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 694.74
|  | Q, кВАр | ТИ | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 1056 | 1122 | 1056 | 1056 | 25740
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 694.74
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | 816.42 | 816.436 | 816.453 | 816.469 | 816.485 | 816.501 | 816.518 | 816.534 | 816.55 | 816.566 | 816.583 | 816.599 | 816.615 | 816.631 | 816.648 | 816.664 | 816.68 | 816.696 | 816.713 | 816.729 | 816.745 | 816.761 | 816.778 | 816.794 | 816.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1295 | 5.4046 | 5.0867 | 5.0867 | 5.0867 | 5.4046 | 5.1295 | 5.1729 | 5.2171 | 5.5432 | 5.2171 | 5.1729 | 5.2171 | 5.5432 | 5.1295 | 5.1295 | 5.0867 | 5.4046 | 5.1295 | 5.1295 | 5.1295 | 5.4046 | 5.0867 | 5.0447 | 5.2119 | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт | ТИ | 462 | 528 | 528 | 528 | 528 | 462 | 528 | 462 | 462 | 528 | 462 | 462 | 528 | 462 | 528 | 462 | 462 | 528 | 462 | 528 | 462 | 528 | 528 | 462 | 11880 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 694.74
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 2177.7 | 2177.707 | 2177.715 | 2177.723 | 2177.731 | 2177.739 | 2177.746 | 2177.754 | 2177.761 | 2177.768 | 2177.776 | 2177.783 | 2177.79 | 2177.798 | 2177.805 | 2177.813 | 2177.82 | 2177.827 | 2177.835 | 2177.842 | 2177.85 | 2177.857 | 2177.865 | 2177.873 | 2177.88
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2441 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.5434 | 2.2254 | 2.5647 | 2.2632 | 2.2825 | 2.6086 | 2.2825 | 2.2632 | 2.6086 | 2.2825 | 2.5647 | 2.2441 | 2.2254 | 2.5434 | 2.2441 | 2.5647 | 2.2441 | 2.5434 | 2.5434 | 2.207 | 2.4051 | 84.23%
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 694.74
|  | Q, кВАр | ТИ | 3300 | 3300 | 3200 | 3300 | 3300 | 3100 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3200 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3200 | 3100 | 76300
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 694.74
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0295 | 15.896 | 15.4143 | 15.896 | 15.896 | 14.9326 | 15.5438 | 15.6755 | 15.3154 | 15.3154 | 15.3154 | 15.1857 | 15.3154 | 14.8214 | 15.5438 | 15.058 | 15.4143 | 15.4143 | 15.5438 | 15.5438 | 15.5438 | 15.896 | 15.4143 | 14.8092 | 15.4472 | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 360 | 336 | 312 | 312 | 324 | 444 | 492 | 528 | 504 | 636 | 540 | 600 | 540 | 516 | 480 | 528 | 564 | 576 | 552 | 552 | 492 | 516 | 432 | 384 | 11520 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 168 | 156 | 156 | 156 | 216 | 240 | 264 | 240 | 312 | 264 | 300 | 264 | 252 | 240 | 252 | 276 | 276 | 276 | 264 | 252 | 240 | 216 | 192 | 5640
|  | I, А | ТИ | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 31 | 35 | 37 | 36 | 45 | 38 | 42 | 38 | 37 | 34 | 37 | 40 | 40 | 39 | 39 | 35 | 36 | 31 | 27 | 33.875 | 13.95%
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.48649 | 0.4878 | 0.5 | 0.47619 | 0.49057 | 0.48889 | 0.5 | 0.48889 | 0.48837 | 0.5 | 0.47727 | 0.48936 | 0.47917 | 0.5 | 0.47826 | 0.5122 | 0.46512 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 2533.4 | 2533.43 | 2533.458 | 2533.484 | 2533.51 | 2533.537 | 2533.574 | 2533.615 | 2533.659 | 2533.701 | 2533.754 | 2533.799 | 2533.849 | 2533.894 | 2533.937 | 2533.977 | 2534.021 | 2534.068 | 2534.116 | 2534.162 | 2534.208 | 2534.249 | 2534.292 | 2534.328 | 2534.36
|  | Показания счётчиков Q | 994.55 | 994.564 | 994.578 | 994.591 | 994.604 | 994.617 | 994.635 | 994.655 | 994.677 | 994.697 | 994.723 | 994.745 | 994.77 | 994.792 | 994.813 | 994.833 | 994.854 | 994.877 | 994.9 | 994.923 | 994.945 | 994.966 | 994.986 | 995.004 | 995.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.9958 | 20.7199 | 19.2032 | 19.1485 | 19.8341 | 27.3378 | 30.4548 | 32.9369 | 31.4497 | 39.9107 | 33.864 | 37.6829 | 33.831 | 32.3208 | 29.8275 | 32.5174 | 34.7657 | 35.3976 | 34.2687 | 33.8783 | 30.6354 | 31.3884 | 26.5385 | 23.5674 | 29.7281 | 12.24%
яч. 6Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45 | 1452.45
|  | Показания счётчиков Q | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08 | 565.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 360 | 336 | 312 | 312 | 324 | 444 | 492 | 528 | 504 | 636 | 540 | 600 | 540 | 516 | 480 | 528 | 564 | 576 | 552 | 552 | 492 | 516 | 432 | 384 |  | 312
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 168 | 168 | 156 | 156 | 156 | 216 | 240 | 264 | 240 | 312 | 264 | 300 | 264 | 252 | 240 | 252 | 276 | 276 | 276 | 264 | 252 | 240 | 216 | 192 |  | 156
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 397.2707 | 375.6594 | 348.8266 | 348.8266 | 359.5998 | 493.753 | 547.4157 | 590.3219 | 558.2258 | 708.4067 | 601.079 | 670.8204 | 601.079 | 574.2473 | 536.6563 | 585.0538 | 627.9108 | 638.7112 | 617.1548 | 611.8823 | 552.7821 | 569.0835 | 482.9907 | 429.3251 |  | 348.8266
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.48 | 10.5 | 10.53 | 10.48 | 10.44 | 10.39 | 10.36 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.43 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.48 | 10.52 | 10.53 | 10.4046
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.5 | 10.48 | 10.39 | 10.39 | 10.3 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 10.3 | 10.42 | 10.43 | 10.47 | 10.45 | 10.43 | 10.46 | 10.47 | 10.51 | 10.53 | 10.57 | 10.4317
яч.16д | Вомын | P, кВт | счётч. | 34 | 36 | 34 | 36 | 52 | 70 | 70 | 86 | 88 | 104 | 70 | 88 | 86 | 70 | 70 | 88 | 86 | 88 | 70 | 70 | 70 | 70 | 52 | 52 | 1640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 34 | 32 | 40 | 40 | 48 | 34 | 40 | 40 | 32 | 32 | 42 | 40 | 40 | 32 | 32 | 34 | 32 | 24 | 24 | 760
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.9167
|  | tgφ |  | 0.47059 | 0.44444 | 0.47059 | 0.44444 | 0.46154 | 0.48571 | 0.45714 | 0.46512 | 0.45455 | 0.46154 | 0.48571 | 0.45455 | 0.46512 | 0.45714 | 0.45714 | 0.47727 | 0.46512 | 0.45455 | 0.45714 | 0.45714 | 0.48571 | 0.45714 | 0.46154 | 0.46154
|  | Показания счётчиков Р | 884.53 | 884.547 | 884.565 | 884.582 | 884.6 | 884.626 | 884.661 | 884.696 | 884.739 | 884.783 | 884.835 | 884.87 | 884.914 | 884.957 | 884.992 | 885.027 | 885.071 | 885.114 | 885.158 | 885.193 | 885.228 | 885.263 | 885.298 | 885.324 | 885.35
|  | Показания счётчиков Q | 365.64 | 365.648 | 365.656 | 365.664 | 365.672 | 365.684 | 365.701 | 365.717 | 365.737 | 365.757 | 365.781 | 365.798 | 365.818 | 365.838 | 365.854 | 365.87 | 365.891 | 365.911 | 365.931 | 365.947 | 365.963 | 365.98 | 365.996 | 366.008 | 366.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0706 | 2.1646 | 2.0608 | 2.1585 | 3.1528 | 4.2923 | 4.282 | 5.2767 | 5.4248 | 6.4469 | 4.3715 | 5.4195 | 5.328 | 4.3194 | 4.2697 | 5.404 | 5.2364 | 5.3469 | 4.2656 | 4.2533 | 4.2964 | 4.2331 | 3.1439 | 3.132 | 4.1812 | -6.755%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | счётч. | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 200
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 454.38 | 454.387 | 454.393 | 454.4 | 454.407 | 454.413 | 454.42 | 454.427 | 454.433 | 454.44 | 454.447 | 454.453 | 454.46 | 454.467 | 454.473 | 454.48 | 454.487 | 454.493 | 454.5 | 454.507 | 454.513 | 454.52 | 454.527 | 454.533 | 454.54
|  | Показания счётчиков Q | 175.61 | 175.614 | 175.618 | 175.623 | 175.627 | 175.631 | 175.635 | 175.639 | 175.643 | 175.648 | 175.652 | 175.656 | 175.66 | 175.664 | 175.668 | 175.673 | 175.677 | 175.681 | 175.685 | 175.689 | 175.693 | 175.698 | 175.702 | 175.706 | 175.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.88852 | 0.79245 | 0.94354 | 0.88346 | 0.79396 | 0.88936 | 0.89707 | 0.80236 | 0.96552 | 0.90755 | 0.81016 | 0.90403 | 0.90579 | 0.80937 | 0.9544 | 0.89363 | 0.79623 | 0.89192 | 0.89363 | 0.79699 | 0.94985 | 0.88682 | 0.79169 | 0.88179 | 0.87209 | 12.79%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3344.33 | 3344.33 | 3344.33 | 3344.33 | 3344.33 | 3344.33 | 3344.34 | 3344.34 | 3344.34 | 3344.34 | 3344.34 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.35 | 3344.36 | 3344.36 | 3344.366 | 3344.368 | 3344.37 | 3344.372 | 3344.374
|  | Показания счётчиков Q | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4 | 8974.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 0 | 0.66441 | 0.22168 | 0.22062 | 0.21979 | 0.21958 | 0.20369 | #DIV/0!
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | счётч. | 78 | 46 | 48 | 46 | 46 | 94 | 94 | 124 | 140 | 204 | 124 | 140 | 126 | 108 | 94 | 94 | 124 | 124 | 126 | 78 | 92 | 94 | 94 | 62 | 2400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1781.53 | 1781.569 | 1781.592 | 1781.616 | 1781.639 | 1781.662 | 1781.709 | 1781.756 | 1781.818 | 1781.888 | 1781.99 | 1782.052 | 1782.122 | 1782.185 | 1782.239 | 1782.286 | 1782.333 | 1782.395 | 1782.457 | 1782.52 | 1782.559 | 1782.605 | 1782.652 | 1782.699 | 1782.73
|  | Показания счётчиков Q | 722.62 | 722.636 | 722.646 | 722.656 | 722.665 | 722.675 | 722.695 | 722.714 | 722.74 | 722.769 | 722.812 | 722.838 | 722.867 | 722.893 | 722.915 | 722.935 | 722.954 | 722.98 | 723.006 | 723.032 | 723.049 | 723.068 | 723.088 | 723.107 | 723.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2981 | 2.5275 | 2.6324 | 2.5203 | 2.5323 | 5.1847 | 5.2296 | 6.8986 | 7.8568 | 11.4819 | 6.9656 | 7.8492 | 7.078 | 6.0609 | 5.2145 | 5.2095 | 6.8459 | 6.859 | 6.983 | 4.3104 | 5.0792 | 5.1699 | 5.16 | 3.3906 | 5.5557 | 13.42%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | счётч. | 158 | 160 | 158 | 158 | 174 | 190 | 222 | 222 | 238 | 238 | 222 | 238 | 238 | 238 | 238 | 206 | 222 | 268 | 254 | 238 | 238 | 222 | 206 | 174 | 5120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 94 | 96 | 94 | 94 | 106 | 112 | 134 | 132 | 142 | 142 | 132 | 144 | 142 | 142 | 142 | 122 | 134 | 160 | 152 | 142 | 142 | 132 | 124 | 104 | 3060
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13.4583
|  | tgφ |  | 0.59494 | 0.6 | 0.59494 | 0.59494 | 0.6092 | 0.58947 | 0.6036 | 0.59459 | 0.59664 | 0.59664 | 0.59459 | 0.60504 | 0.59664 | 0.59664 | 0.59664 | 0.59223 | 0.6036 | 0.59701 | 0.59843 | 0.59664 | 0.59664 | 0.59459 | 0.60194 | 0.5977
|  | Показания счётчиков Р | 2869.4 | 2869.479 | 2869.559 | 2869.638 | 2869.717 | 2869.804 | 2869.899 | 2870.01 | 2870.121 | 2870.24 | 2870.359 | 2870.47 | 2870.589 | 2870.708 | 2870.827 | 2870.946 | 2871.049 | 2871.16 | 2871.294 | 2871.421 | 2871.54 | 2871.659 | 2871.77 | 2871.873 | 2871.96
|  | Показания счётчиков Q | 1481.27 | 1481.317 | 1481.365 | 1481.412 | 1481.459 | 1481.512 | 1481.568 | 1481.635 | 1481.701 | 1481.772 | 1481.843 | 1481.909 | 1481.981 | 1482.052 | 1482.123 | 1482.194 | 1482.255 | 1482.322 | 1482.402 | 1482.478 | 1482.549 | 1482.62 | 1482.686 | 1482.748 | 1482.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1792 | 10.2916 | 10.121 | 10.0922 | 11.2378 | 12.2115 | 14.4262 | 14.4106 | 15.6138 | 15.6138 | 14.5511 | 15.6262 | 15.5986 | 15.5986 | 15.4037 | 13.3068 | 14.3571 | 17.2983 | 16.4363 | 15.3446 | 15.3593 | 14.2456 | 13.2113 | 11.1277 | 13.8193 | -2.682%
яч.11д | Небдино | P, кВт | счётч. | 64 | 80 | 80 | 64 | 64 | 96 | 112 | 126 | 112 | 128 | 80 | 112 | 96 | 96 | 96 | 96 | 112 | 112 | 110 | 128 | 112 | 80 | 80 | 64 | 2300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 44 | 44 | 36 | 36 | 52 | 64 | 70 | 62 | 72 | 44 | 62 | 54 | 52 | 54 | 54 | 62 | 62 | 62 | 72 | 62 | 44 | 44 | 36 | 1280
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6
|  | tgφ |  | 0.5625 | 0.55 | 0.55 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54167 | 0.57143 | 0.55556 | 0.55357 | 0.5625 | 0.55 | 0.55357 | 0.5625 | 0.54167 | 0.5625 | 0.5625 | 0.55357 | 0.55357 | 0.56364 | 0.5625 | 0.55357 | 0.55 | 0.55 | 0.5625
|  | Показания счётчиков Р | 1370.17 | 1370.202 | 1370.242 | 1370.282 | 1370.314 | 1370.346 | 1370.394 | 1370.45 | 1370.513 | 1370.569 | 1370.633 | 1370.673 | 1370.729 | 1370.777 | 1370.825 | 1370.873 | 1370.921 | 1370.977 | 1371.033 | 1371.088 | 1371.152 | 1371.208 | 1371.248 | 1371.288 | 1371.32
|  | Показания счётчиков Q | 697.01 | 697.028 | 697.05 | 697.072 | 697.09 | 697.108 | 697.134 | 697.166 | 697.201 | 697.232 | 697.268 | 697.29 | 697.321 | 697.348 | 697.374 | 697.401 | 697.428 | 697.459 | 697.49 | 697.521 | 697.557 | 697.588 | 697.61 | 697.632 | 697.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0656 | 5.0358 | 5.0262 | 4.0309 | 4.0501 | 6.0449 | 7.1765 | 8.0422 | 7.2122 | 8.2739 | 5.1438 | 7.1912 | 6.1994 | 6.145 | 6.1219 | 6.1219 | 7.0879 | 7.0947 | 7.0114 | 8.1313 | 7.0947 | 5.0358 | 5.0167 | 4.0309 | 6.0994 | -1.656%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт |  | 1.6 | 2 | 2 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.4 | 23.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 7292.62 | 7292.66 | 7292.71 | 7292.76 | 7292.84 | 7292.86 | 7292.9 | 7292.95 | 7292.96 | 7292.96 | 7292.97 | 7292.98 | 7293 | 7293.01 | 7293.02 | 7293.03 | 7293.03 | 7293.03 | 7293.03 | 7293.04 | 7293.05 | 7293.06 | 7293.09 | 7293.14 | 7293.2
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт |  | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 57.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3614.11 | 3614.16 | 3614.23 | 3614.28 | 3614.35 | 3614.4 | 3614.46 | 3614.53 | 3614.58 | 3614.63 | 3614.69 | 3614.76 | 3614.81 | 3614.87 | 3614.93 | 3615 | 3615.06 | 3615.13 | 3615.2 | 3615.27 | 3615.31 | 3615.37 | 3615.43 | 3615.49 | 3615.54
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 351.6 | 338.8 | 338 | 324 | 350.8 | 488 | 516.8 | 572.4 | 594 | 690.8 | 531.2 | 594.8 | 562.8 | 526.8 | 515.2 | 500.4 | 558.8 | 628.8 | 577.2 | 540 | 532.8 | 487.6 | 452.4 | 374.4 | 11948.4
|  | Q, кВАр |  | 154 | 164 | 164 | 154 | 174 | 206 | 238 | 250 | 254 | 270 | 218 | 254 | 244 | 234 | 238 | 226 | 244 | 270 | 254 | 254 | 248 | 216 | 200 | 172 | 5300
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.3333 | -0.83333 | -8.3333 | -3.8462 | -8.2716 | -9.9099 | -5.0407 | -8.4091 | -17.8571 | -8.6164 | 1.6296 | 0.86667 | -4.2222 | -2.093 | -7.3333 | 5.2273 | 0.92199 | -9.1667 | -4.5652 | 2.1739 | -8.2927 | 5.5039 | -4.7222 | 2.5 | -3.7187
|  | Q, % |  | 8.3333 | 2.381 | -5.1282 | 1.2821 | -11.5385 | 4.6296 | 0.83333 | 5.303 | -5.8333 | 13.4615 | 17.4242 | 15.3333 | 7.5758 | 7.1429 | 0.83333 | 10.3175 | 11.5942 | 2.1739 | 7.971 | 3.7879 | 1.5873 | 10 | 7.4074 | 10.4167 | 6.0284
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 7.025% | 8.3% | 5.785% | 13.64% | 4.959% | 5.534% | 6.439% | -8.987e-11% | 5.682% | -11.46% | -0.7905% | -9.504% | -9.917% | 0.7905% | -5.785% | -4.545% | -2.372% | -7.51% | 6.818% | -10.74% | 6.439% | -3.557% | 6.061% | 9.486% | 0.9917%
|  |  |  | 8.907% | 10.27% | 7.049% | 9.183% | 9.183% | 7.248% | 7.425% | 9.211% | 7.603% | 9.711% | 9.432% | 8.566% | 7.026% | 6.55% | 9.774% | 7.315% | 11.28% | 10.32% | 8.929% | 9.211% | 7.143% | 10.9% | 7.989% | 3.946%
|  |  | Δ I | 12% | 12.5% | 4.545% | 9.091% | 4.348% | 6.452% | 8.571% | 2.703% | -2.778% | 4.444% | 15.79% | 11.9% | 7.895% | 10.81% | 5.882% | 16.22% | 12.5% | 5% | 7.692% | 15.38% | 5.714% | 16.67% | 9.677% | 14.81% | 9.102%
|  |  | Δ Iрасч | 2.245% | -0.4448% | -8.232% | -2.803% | -9.745% | -4.7% | -5.111% | -7.571% | -17.88% | -7.049% | 5.97% | 1.839% | -3.78% | -1.895% | -7.163% | 4.864% | 1.272% | -5.913% | -3.855% | 3.075% | -6.999% | 5.789% | -2.958% | 4.262% | -2.69%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25.9583
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.083333
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | счётч. | 696 | 684 | 684 | 696 | 708 | 768 | 768 | 900 | 960 | 1032 | 1068 | 1044 | 936 | 900 | 900 | 936 | 948 | 924 | 912 | 960 | 924 | 948 | 924 | 840 | 21060 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 516 | 504 | 516 | 516 | 516 | 564 | 564 | 672 | 708 | 768 | 792 | 768 | 696 | 672 | 660 | 696 | 708 | 672 | 684 | 708 | 684 | 696 | 684 | 624 | 15588
|  | I, А | ТИ | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 84 | 85 | 100 | 106 | 115 | 118 | 115 | 104 | 100 | 99 | 103 | 106 | 102 | 101 | 106 | 102 | 105 | 102 | 93 | 97.0833 | 5.31%
|  | tgφ |  | 0.74138 | 0.73684 | 0.75439 | 0.74138 | 0.72881 | 0.73437 | 0.73438 | 0.74667 | 0.7375 | 0.74419 | 0.74157 | 0.73563 | 0.74359 | 0.74667 | 0.73333 | 0.74359 | 0.74684 | 0.72727 | 0.75 | 0.7375 | 0.74026 | 0.73418 | 0.74026 | 0.74286 | 0.74014
|  | Показания счётчиков Р | 38.829 | 38.887 | 38.944 | 39.001 | 39.059 | 39.118 | 39.182 | 39.246 | 39.321 | 39.401 | 39.487 | 39.576 | 39.663 | 39.741 | 39.816 | 39.891 | 39.969 | 40.048 | 40.125 | 40.201 | 40.281 | 40.358 | 40.437 | 40.514 | 40.584
|  | Показания счётчиков Q | 8.115 | 8.158 | 8.2 | 8.243 | 8.286 | 8.329 | 8.376 | 8.423 | 8.479 | 8.538 | 8.602 | 8.668 | 8.732 | 8.79 | 8.846 | 8.901 | 8.959 | 9.018 | 9.074 | 9.131 | 9.19 | 9.247 | 9.305 | 9.362 | 9.414
| Расчётное значение тока, А |  |  | 78.3751 | 76.4978 | 77.1436 | 77.8875 | 78.8794 | 85.5248 | 86.0593 | 101.7633 | 108.9261 | 117.6565 | 121.8013 | 117.9787 | 106.3447 | 102.5671 | 100.0192 | 104.2079 | 105.7082 | 101.9164 | 102.1643 | 106.7341 | 102.8671 | 104.9081 | 102.3916 | 93.0557 | 98.3907 | -1.347%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | счётч. | 132 | 120 | 132 | 132 | 132 | 144 | 156 | 252 | 276 | 192 | 192 | 168 | 252 | 204 | 276 | 180 | 276 | 192 | 168 | 168 | 204 | 156 | 180 | 144 | 4428 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 84 | 108 | 108 | 96 | 120 | 120 | 192 | 228 | 144 | 156 | 132 | 192 | 168 | 216 | 144 | 216 | 156 | 120 | 144 | 144 | 132 | 144 | 108 | 3480
|  | I, А | ТИ | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 31 | 36 | 25 | 24 | 22 | 32 | 26 | 35 | 24 | 35 | 25 | 21 | 22 | 25 | 21 | 23 | 18 | 23.625 | 0.9155%
|  | tgφ |  | 0.81818 | 0.7 | 0.81818 | 0.81818 | 0.72727 | 0.83333 | 0.76923 | 0.7619 | 0.82609 | 0.75 | 0.8125 | 0.78571 | 0.7619 | 0.82353 | 0.78261 | 0.8 | 0.78261 | 0.8125 | 0.71429 | 0.85714 | 0.70588 | 0.84615 | 0.8 | 0.75 | 0.78572
|  | Показания счётчиков Р | 59.827 | 59.838 | 59.848 | 59.859 | 59.87 | 59.881 | 59.893 | 59.906 | 59.927 | 59.95 | 59.966 | 59.982 | 59.996 | 60.017 | 60.034 | 60.057 | 60.072 | 60.095 | 60.111 | 60.125 | 60.139 | 60.156 | 60.169 | 60.184 | 60.196
|  | Показания счётчиков Q | 0.585 | 0.594 | 0.601 | 0.61 | 0.619 | 0.627 | 0.637 | 0.647 | 0.663 | 0.682 | 0.694 | 0.707 | 0.718 | 0.734 | 0.748 | 0.766 | 0.778 | 0.796 | 0.809 | 0.819 | 0.831 | 0.843 | 0.854 | 0.866 | 0.875
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.7233 | 13.461 | 15.6733 | 15.6236 | 14.9517 | 17.1712 | 18.1734 | 29.3003 | 33.269 | 22.3755 | 23.1014 | 19.8552 | 29.4416 | 24.6385 | 31.9536 | 20.9503 | 31.9033 | 22.4486 | 18.7935 | 20.1103 | 22.6946 | 18.5146 | 20.8847 | 16.2319 | 21.5519 | 8.775%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2697 | 2638 | 2723.5 | 2641 | 2838.5 | 2875.5 | 3066 | 3679 | 3969.5 | 4097.5 | 4102 | 4001.5 | 3816.5 | 3827 | 3958.5 | 3912.5 | 3845.5 | 3737.5 | 3582.5 | 3641 | 3651.5 | 3676.5 | 3494.5 | 3182 |  | 2638
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1597 | 1557.5 | 1618 | 1569 | 1658.5 | 1741 | 1818 | 2190.5 | 2374.5 | 2448.5 | 2446 | 2366.5 | 2281 | 2299.5 | 2346 | 2310 | 2334.5 | 2217.5 | 2144.5 | 2161 | 2158 | 2172 | 2088 | 1883.5 |  | 1557.5
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3134.3609 | 3063.4703 | 3167.8662 | 3071.9118 | 3287.5073 | 3361.485 | 3564.4747 | 4281.7439 | 4625.4925 | 4773.3278 | 4775.9104 | 4648.9057 | 4446.1931 | 4464.7093 | 4601.4604 | 4543.5401 | 4498.6398 | 4345.827 | 4175.3068 | 4234.0054 | 4241.5111 | 4270.1565 | 4070.783 | 3697.6609 |  | 3063.4703
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 37.4 |  | 36.8792
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.9 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 36.8 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.6 |  | 37.0208
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | счётч. | 714 | 658 | 700 | 658 | 770 | 756 | 882 | 1036 | 1148 | 1246 | 1204 | 1204 | 1148 | 1148 | 1092 | 1148 | 1036 | 1036 | 980 | 980 | 938 | 924 | 868 | 770 | 23044 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 406 | 392 | 406 | 378 | 448 | 448 | 504 | 602 | 672 | 728 | 700 | 700 | 658 | 672 | 630 | 672 | 602 | 602 | 574 | 574 | 532 | 546 | 504 | 448 | 13398
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17.5833
|  | tgφ |  | 0.56863 | 0.59574 | 0.58 | 0.57447 | 0.58182 | 0.59259 | 0.57143 | 0.58108 | 0.58537 | 0.58427 | 0.5814 | 0.5814 | 0.57317 | 0.58537 | 0.57692 | 0.58537 | 0.58108 | 0.58108 | 0.58571 | 0.58571 | 0.56716 | 0.59091 | 0.58065 | 0.58182 | 0.58138
|  | Показания счётчиков Р | 1.195 | 1.246 | 1.293 | 1.343 | 1.39 | 1.445 | 1.499 | 1.562 | 1.636 | 1.718 | 1.807 | 1.893 | 1.979 | 2.061 | 2.143 | 2.221 | 2.303 | 2.377 | 2.451 | 2.521 | 2.591 | 2.658 | 2.724 | 2.786 | 2.841
|  | Показания счётчиков Q | 0.08 | 0.109 | 0.137 | 0.166 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | 0.293 | 0.336 | 0.384 | 0.436 | 0.486 | 0.536 | 0.583 | 0.631 | 0.676 | 0.724 | 0.767 | 0.81 | 0.851 | 0.892 | 0.93 | 0.969 | 1.005 | 1.037
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.9366 | 11.998 | 12.6763 | 11.8551 | 13.9173 | 13.7659 | 15.9998 | 18.9236 | 21.1822 | 22.9795 | 22.2384 | 22.0556 | 20.955 | 21.124 | 19.6954 | 20.6697 | 18.5685 | 18.5685 | 17.6951 | 17.6951 | 16.8014 | 16.5878 | 15.5545 | 13.7684 | 17.4255 | 0.8977%
ВЛ 31 | Тракт | P, кВт | счётч. | 252 | 262.5 | 252 | 252 | 262.5 | 252 | 252 | 315 | 357 | 357 | 357 | 357 | 304.5 | 304.5 | 357 | 367.5 | 304.5 | 304.5 | 304.5 | 357 | 304.5 | 367.5 | 304.5 | 304.5 | 7413 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 42 | 31.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52.5 | 63 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 42 | 63 | 52.5 | 52.5 | 42 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 42 | 52.5 | 1155
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.0417
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.16 | 0.125 | 0.16667 | 0.16 | 0.16667 | 0.16667 | 0.13333 | 0.14706 | 0.17647 | 0.14706 | 0.14706 | 0.17241 | 0.13793 | 0.17647 | 0.14286 | 0.17241 | 0.13793 | 0.17241 | 0.14706 | 0.17241 | 0.14286 | 0.13793 | 0.17241 | 0.15616
|  | Показания счётчиков Р | 1.636 | 1.66 | 1.685 | 1.709 | 1.733 | 1.758 | 1.782 | 1.806 | 1.836 | 1.87 | 1.904 | 1.938 | 1.972 | 2.001 | 2.03 | 2.064 | 2.099 | 2.128 | 2.157 | 2.186 | 2.22 | 2.249 | 2.284 | 2.313 | 2.342
|  | Показания счётчиков Q | 2.495 | 2.499 | 2.503 | 2.506 | 2.51 | 2.514 | 2.518 | 2.522 | 2.526 | 2.531 | 2.537 | 2.542 | 2.547 | 2.552 | 2.556 | 2.562 | 2.567 | 2.572 | 2.576 | 2.581 | 2.586 | 2.591 | 2.596 | 2.6 | 2.605
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0238 | 4.1643 | 3.9783 | 3.9912 | 4.1531 | 4.002 | 4.0238 | 5.0189 | 5.7459 | 5.7726 | 5.7618 | 5.7145 | 4.8934 | 4.8813 | 5.6634 | 5.7684 | 4.7884 | 4.7635 | 4.8142 | 5.622 | 4.8142 | 5.7376 | 4.7635 | 4.7756 | 4.9015 | 18.87%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | счётч. | 903 | 913.5 | 955.5 | 903 | 966 | 955.5 | 1008 | 1176 | 1228.5 | 1270.5 | 1281 | 1228.5 | 1176 | 1270.5 | 1333.5 | 1281 | 1281 | 1281 | 1218 | 1176 | 1281 | 1281 | 1218 | 1123.5 | 27709.5 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 525 | 535.5 | 556.5 | 525 | 556.5 | 567 | 588 | 682.5 | 714 | 745.5 | 745.5 | 714 | 682.5 | 745.5 | 777 | 745.5 | 756 | 745.5 | 714 | 682.5 | 745.5 | 745.5 | 714 | 651 | 16159.5
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21.6667
|  | tgφ |  | 0.5814 | 0.58621 | 0.58242 | 0.5814 | 0.57609 | 0.59341 | 0.58333 | 0.58036 | 0.5812 | 0.58678 | 0.58197 | 0.5812 | 0.58036 | 0.58678 | 0.58268 | 0.58197 | 0.59016 | 0.58197 | 0.58621 | 0.58036 | 0.58197 | 0.58197 | 0.58621 | 0.57944 | 0.58316
|  | Показания счётчиков Р | 4.65 | 4.736 | 4.823 | 4.914 | 5 | 5.092 | 5.183 | 5.279 | 5.391 | 5.508 | 5.629 | 5.751 | 5.868 | 5.98 | 6.101 | 6.228 | 6.35 | 6.472 | 6.594 | 6.71 | 6.822 | 6.944 | 7.066 | 7.182 | 7.289
|  | Показания счётчиков Q | 7.157 | 7.207 | 7.258 | 7.311 | 7.361 | 7.414 | 7.468 | 7.524 | 7.589 | 7.657 | 7.728 | 7.799 | 7.867 | 7.932 | 8.003 | 8.077 | 8.148 | 8.22 | 8.291 | 8.359 | 8.424 | 8.495 | 8.566 | 8.634 | 8.696
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.3624 | 16.5425 | 17.228 | 16.2742 | 17.4165 | 17.3577 | 18.3301 | 21.4156 | 22.5025 | 23.3925 | 23.6013 | 22.3798 | 21.533 | 23.3284 | 23.9173 | 22.9685 | 23.0508 | 22.846 | 21.8793 | 21.0148 | 22.9071 | 22.9071 | 21.7626 | 19.9619 | 20.87 | 3.677%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1869 | 1834 | 1907.5 | 1813 | 1998.5 | 1963.5 | 2142 | 2527 | 2733.5 | 2873.5 | 2842 | 2789.5 | 2628.5 | 2723 | 2782.5 | 2796.5 | 2621.5 | 2621.5 | 2502.5 | 2513 | 2523.5 | 2572.5 | 2390.5 | 2198 | 58166.5
|  | Q, кВАр |  | 973 | 969.5 | 994 | 945 | 1046.5 | 1057 | 1134 | 1326.5 | 1438.5 | 1536.5 | 1498 | 1466.5 | 1393 | 1459.5 | 1470 | 1470 | 1410.5 | 1389.5 | 1340.5 | 1309 | 1330 | 1344 | 1260 | 1151.5 | 30712.5
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.39 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 6.42 | 6.44 | 6.4 | 6.38 | 6.33 | 6.32 | 6.31 | 6.35 | 6.34 | 6.33 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 6.48 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.48 | 6.49 | 6.5 | 6.4163
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.27 | 6.29 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.26 | 6.25 | 6.22 | 6.2 | 6.19 | 6.22 | 6.22 | 6.2 | 6.34 | 6.36 | 6.35 | 6.37 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.38 | 6.38 | 6.41 | 6.3
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 221.76 | 219.84 | 224.16 | 221.76 | 214.08 | 223.44 | 218.16 | 222.72 | 204.96 | 219.12 | 214.32 | 225.6 | 213.84 | 222 | 216 | 218.88 | 216.72 | 216 | 211.44 | 219.84 | 214.08 | 217.44 | 223.2 | 218.4 | 5237.76 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 172.56 | 163.44 | 165.12 | 164.88 | 162.96 | 168.96 | 170.4 | 158.16 | 153.84 | 153.36 | 152.88 | 156.24 | 163.44 | 164.4 | 162.72 | 166.08 | 171.36 | 169.2 | 171.12 | 168.48 | 173.04 | 173.76 | 175.2 | 174.96 | 3976.56
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23.5833
|  | tgφ |  | 0.77814 | 0.74345 | 0.73662 | 0.74351 | 0.76121 | 0.75618 | 0.78108 | 0.71013 | 0.75059 | 0.69989 | 0.71333 | 0.69255 | 0.76431 | 0.74054 | 0.75333 | 0.75877 | 0.7907 | 0.78333 | 0.80931 | 0.76638 | 0.8083 | 0.79912 | 0.78495 | 0.8011 | 0.75945
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 25.9045 | 25.1742 | 25.5852 | 25.3143 | 24.6463 | 25.6616 | 25.5611 | 25.2638 | 23.8158 | 24.9353 | 24.5837 | 25.5023 | 25.0123 | 25.7547 | 24.6561 | 24.9715 | 25.1497 | 24.8982 | 24.7607 | 25.1731 | 25.0181 | 25.2178 | 25.7079 | 25.235 | 25.146 | -6.626%
яч.11ш | АН-222 | P, кВт | АСКУЭ | 274.8 | 232.08 | 212.4 | 226.56 | 221.04 | 261.12 | 276.96 | 354.72 | 441.12 | 559.92 | 534 | 579.84 | 535.2 | 441.6 | 498 | 473.04 | 463.2 | 425.52 | 438.48 | 442.08 | 398.4 | 410.88 | 394.32 | 323.76 | 9419.04 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 221.04 | 200.4 | 199.2 | 200.64 | 203.52 | 205.44 | 205.2 | 213.6 | 277.92 | 382.56 | 320.88 | 394.8 | 373.44 | 260.16 | 362.4 | 321.6 | 287.76 | 270 | 257.76 | 247.92 | 235.68 | 237.84 | 235.92 | 230.4 | 6346.08
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 32 | 44 | 49 | 58 | 61 | 62 | 46 | 47 | 49 | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 41 | 43 | 37 | 33 | 41.125
|  | tgφ |  | 0.80437 | 0.8635 | 0.93785 | 0.88559 | 0.92074 | 0.78676 | 0.7409 | 0.60217 | 0.63003 | 0.68324 | 0.6009 | 0.68088 | 0.69776 | 0.58913 | 0.72771 | 0.67986 | 0.62124 | 0.63452 | 0.58785 | 0.5608 | 0.59157 | 0.57886 | 0.5983 | 0.71164 | 0.69651
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 31.902 | 27.6078 | 26.2182 | 27.2055 | 27.0528 | 29.8216 | 31.132 | 37.5149 | 47.6098 | 62.0227 | 57.07 | 63.8556 | 59.5 | 46.8032 | 55.196 | 51.1036 | 48.7182 | 44.9539 | 45.5823 | 45.3526 | 41.419 | 42.3493 | 40.9262 | 35.3377 | 42.7606 | -3.977%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | счётч. | 225.6 | 218.4 | 218.4 | 228 | 225.6 | 235.2 | 244.8 | 283.2 | 295.2 | 276 | 278.4 | 242.4 | 292.8 | 261.6 | 242.4 | 278.4 | 276 | 285.6 | 292.8 | 328.8 | 309.6 | 312 | 302.4 | 259.2 | 6412.8 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 216 | 208.8 | 206.4 | 216 | 216 | 223.2 | 232.8 | 271.2 | 280.8 | 264 | 264 | 230.4 | 280.8 | 247.2 | 232.8 | 264 | 264 | 271.2 | 278.4 | 312 | 297.6 | 295.2 | 288 | 247.2 | 6108
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 33 | 33 | 29 | 35 | 31 | 29 | 33 | 33 | 34 | 35 | 39 | 37 | 37 | 36 | 31 | 31.8333
|  | tgφ |  | 0.95745 | 0.95604 | 0.94505 | 0.94737 | 0.95745 | 0.94898 | 0.95098 | 0.95763 | 0.95122 | 0.95652 | 0.94828 | 0.9505 | 0.95902 | 0.94495 | 0.9604 | 0.94828 | 0.95652 | 0.94958 | 0.95082 | 0.94891 | 0.96124 | 0.94615 | 0.95238 | 0.9537 | 0.95248
|  | Показания счётчиков Р | 4.72 | 4.814 | 4.905 | 4.996 | 5.091 | 5.185 | 5.283 | 5.385 | 5.503 | 5.626 | 5.741 | 5.857 | 5.958 | 6.08 | 6.189 | 6.29 | 6.406 | 6.521 | 6.64 | 6.762 | 6.899 | 7.028 | 7.158 | 7.284 | 7.392
|  | Показания счётчиков Q | 7.35 | 7.44 | 7.527 | 7.613 | 7.703 | 7.793 | 7.886 | 7.983 | 8.096 | 8.213 | 8.323 | 8.433 | 8.529 | 8.646 | 8.749 | 8.846 | 8.956 | 9.066 | 9.179 | 9.295 | 9.425 | 9.549 | 9.672 | 9.792 | 9.895
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.2533 | 27.2048 | 27.0559 | 28.2338 | 28.1213 | 29.1036 | 30.5113 | 35.5257 | 37.2043 | 34.9319 | 35.1465 | 30.4427 | 36.9874 | 32.8667 | 30.1193 | 34.2774 | 34.1221 | 35.1324 | 36.2081 | 40.5581 | 38.4258 | 38.3144 | 37.1937 | 31.8523 | 33.2414 | -4.423%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.6ш | м.Строитель, м.Южный | P, кВт | счётч. | 134.4 | 120 | 124.8 | 127.2 | 134.4 | 136.8 | 160.8 | 261.6 | 285.6 | 204 | 194.4 | 177.6 | 252 | 204 | 261.6 | 201.6 | 278.4 | 187.2 | 151.2 | 170.4 | 192 | 160.8 | 160.8 | 144 | 4425.6 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 93.6 | 98.4 | 100.8 | 108 | 105.6 | 127.2 | 206.4 | 228 | 160.8 | 153.6 | 139.2 | 201.6 | 160.8 | 206.4 | 160.8 | 220.8 | 146.4 | 120 | 134.4 | 153.6 | 127.2 | 127.2 | 112.8 | 3501.6
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 31 | 34 | 24 | 23 | 21 | 30 | 24 | 31 | 24 | 33 | 22 | 18 | 20 | 23 | 19 | 19 | 17 | 21.8333
|  | tgφ |  | 0.80357 | 0.78 | 0.78846 | 0.79245 | 0.80357 | 0.77193 | 0.79104 | 0.78899 | 0.79832 | 0.78824 | 0.79012 | 0.78378 | 0.8 | 0.78824 | 0.78899 | 0.79762 | 0.7931 | 0.78205 | 0.79365 | 0.78873 | 0.8 | 0.79104 | 0.79104 | 0.78333 | 0.79076
|  | Показания счётчиков Р | 49.542 | 49.598 | 49.648 | 49.7 | 49.753 | 49.809 | 49.866 | 49.933 | 50.042 | 50.161 | 50.246 | 50.327 | 50.401 | 50.506 | 50.591 | 50.7 | 50.784 | 50.9 | 50.978 | 51.041 | 51.112 | 51.192 | 51.259 | 51.326 | 51.386
|  | Показания счётчиков Q | 59.987 | 60.032 | 60.071 | 60.112 | 60.154 | 60.199 | 60.243 | 60.296 | 60.382 | 60.477 | 60.544 | 60.608 | 60.666 | 60.75 | 60.817 | 60.903 | 60.97 | 61.062 | 61.123 | 61.173 | 61.229 | 61.293 | 61.346 | 61.399 | 61.446
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8951 | 13.9856 | 14.6049 | 14.8674 | 15.7944 | 15.8311 | 18.9318 | 30.818 | 33.9616 | 24.2173 | 23.1362 | 20.9701 | 29.9907 | 24.2173 | 30.3805 | 23.4372 | 32.3453 | 21.565 | 17.5715 | 19.7245 | 22.347 | 18.5758 | 18.5758 | 16.4952 | 21.5933 | 1.099%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 3.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 4 | 4.8 | 5.6 | 3.2 | 5.2 | 2.4 | 7.6 | 3.2 | 79.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 7.1 | 7.18 | 7.28 | 7.34 | 7.4 | 7.44 | 7.49 | 7.55 | 7.6 | 7.65 | 7.71 | 7.76 | 7.84 | 7.88 | 7.95 | 8.04 | 8.18 | 8.28 | 8.4 | 8.54 | 8.62 | 8.75 | 8.81 | 9 | 9.08
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 856.56 | 790.32 | 779.76 | 803.52 | 795.12 | 856.56 | 900.72 | 1122.24 | 1226.88 | 1259.04 | 1221.12 | 1225.44 | 1293.84 | 1129.2 | 1218 | 1171.92 | 1234.32 | 1114.32 | 1093.92 | 1161.12 | 1114.08 | 1101.12 | 1080.72 | 945.36 | 25495.2
|  | Q, кВАр |  | 717.6 | 666.24 | 669.12 | 682.32 | 690.48 | 703.2 | 735.6 | 849.36 | 940.56 | 960.72 | 891.36 | 920.64 | 1019.28 | 832.56 | 964.32 | 912.48 | 943.92 | 856.8 | 827.28 | 862.8 | 859.92 | 834 | 826.32 | 765.36 | 19932.24
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -3.4493 | 1.7015 | 4.4412 | 2.9565 | 5.3429 | 6.0789 | 2.5195 | 2.5833 | 0.73786 | -2.8627 | 3.0857 | -1.1089 | -8.9091 | -2.2826 | -3.5714 | -5.0108 | -0.84314 | 0.15054 | -1.2889 | -2.9362 | 1.234 | 0.26087 | 2.1087 | 3.9268 | -0.028249
|  | Q, % |  | -15 | -13.3061 | -7.2308 | -9.3462 | -12.8235 | -2.807 | -7.5439 | 1.6944 | -0.48718 | -5.3421 | 5.9747 | -2.2933 | -14.7838 | 0.88571 | -10.0822 | -8.6286 | -2.1558 | -3.4783 | -2.8955 | -1.2676 | -3.8551 | -0.72464 | 0.2029 | -4.5574 | -4.5324
|  |  | Δ I | 1.064% | 1.099% | 1.075% | 3.191% | 1.053% | 4.902% | 1.887% | 0.7634% | 1.408% | 2.143% | 1.408% | 0.7299% | 0.7353% | 0.7937% | 1.493% | 0.7874% | 4.255% | 0.7874% | 0.8197% | 1.562% | 1.575% | 1.587% | 6.4% | 4.505% | 1.899%
|  |  | Δ Iрасч | -8.349% | -4.462% | -0.6973% | -2.256% | -1.901% | 2.218% | -1.826% | 1.481% | -0.2787% | -4.339% | 3.427% | -2.131% | -11.57% | -1.915% | -6.349% | -6.896% | -1.979% | -1.757% | -2.617% | -3.125% | -1.313% | -0.8383% | 0.7079% | 0.3361% | -2.333%
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 119.4 | 119.7 | 120.1 | 120.4 | 119.9 | 120.4 | 119.6 | 119.7 | 118.6 | 118.5 | 118.6 | 119.1 | 118.8 | 118.7 | 120.8 | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 120.7 | 120.8 | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 121.5
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
яч.11Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 228 | 216 | 204 | 210 | 198 | 276 | 324 | 360 | 348 | 324 | 336 | 360 | 348 | 324 | 336 | 312 | 324 | 300 | 336 | 312 | 312 | 300 | 264 | 228 | 7080 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 96 | 96 | 84 | 96 | 132 | 144 | 168 | 156 | 156 | 144 | 168 | 156 | 156 | 144 | 144 | 156 | 132 | 156 | 144 | 144 | 132 | 120 | 108 | 3240
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 17.875 | 3.493%
|  | tgφ |  | 0.47368 | 0.44444 | 0.47059 | 0.4 | 0.48485 | 0.47826 | 0.44444 | 0.46667 | 0.44828 | 0.48148 | 0.42857 | 0.46667 | 0.44828 | 0.48148 | 0.42857 | 0.46154 | 0.48148 | 0.44 | 0.46429 | 0.46154 | 0.46154 | 0.44 | 0.45455 | 0.47368 | 0.4577
|  | Показания счётчиков Р | 7.52 | 7.539 | 7.557 | 7.574 | 7.5915 | 7.608 | 7.631 | 7.658 | 7.688 | 7.717 | 7.744 | 7.772 | 7.802 | 7.831 | 7.858 | 7.886 | 7.912 | 7.939 | 7.964 | 7.992 | 8.018 | 8.044 | 8.069 | 8.091 | 8.11
|  | Показания счётчиков Q | 10.8 | 10.809 | 10.817 | 10.825 | 10.832 | 10.84 | 10.851 | 10.863 | 10.877 | 10.89 | 10.903 | 10.915 | 10.929 | 10.942 | 10.955 | 10.967 | 10.979 | 10.992 | 11.003 | 11.016 | 11.028 | 11.04 | 11.051 | 11.061 | 11.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.1308 | 13.1884 | 12.5432 | 12.5589 | 12.2656 | 16.988 | 19.8208 | 22.2085 | 21.4856 | 19.9674 | 20.2982 | 21.9328 | 21.1152 | 19.9292 | 19.9532 | 18.7033 | 19.5542 | 17.8226 | 20.2011 | 18.7386 | 18.7209 | 17.8226 | 15.9949 | 13.8886 | 17.9097 | -0.1941%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 228 | 216 | 204 | 210 | 198 | 276 | 324 | 360 | 348 | 324 | 336 | 360 | 348 | 324 | 336 | 312 | 324 | 300 | 336 | 312 | 312 | 300 | 264 | 228 |  | 198
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 108 | 96 | 96 | 84 | 96 | 132 | 144 | 168 | 156 | 156 | 144 | 168 | 156 | 156 | 144 | 144 | 156 | 132 | 156 | 144 | 144 | 132 | 120 | 108 |  | 84
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 252.2856 | 236.3726 | 225.4595 | 226.1769 | 220.0454 | 305.9412 | 354.5589 | 397.2707 | 381.366 | 359.5998 | 365.5571 | 397.2707 | 381.366 | 359.5998 | 365.5571 | 343.6277 | 359.5998 | 327.756 | 370.4484 | 343.6277 | 343.6277 | 327.756 | 289.9931 | 252.2856 |  | 220.0454
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.37 | 10.4 | 10.34 | 10.34 | 10.24 | 10.41 | 10.41 | 10.45 | 10.42 | 10.42 | 10.59 | 10.63 | 10.62 | 10.63 | 10.59 | 10.61 | 10.61 | 10.64 | 10.48 | 10.5
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.34 | 10.26 | 10.41 | 10.41 | 10.47 | 10.44 | 10.43 | 10.59 | 10.62 | 10.63 | 10.63 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.63 | 10.48 | 10.5
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 54 | 52 | 54 | 54 | 40 | 40 | 54 | 54 | 54 | 40 | 54 | 40 | 40 | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 1100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 20 | 20 | 540
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.48148 | 0.53846 | 0.48148 | 0.48148 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.48148 | 0.48148 | 0.5 | 0.48148 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.48148 | 0.5 | 0.5 | 0.49168
|  | Показания счётчиков Р | 8.93 | 8.95 | 8.97 | 8.99 | 9.01 | 9.031 | 9.051 | 9.078 | 9.104 | 9.131 | 9.158 | 9.178 | 9.198 | 9.225 | 9.252 | 9.279 | 9.299 | 9.326 | 9.346 | 9.366 | 9.386 | 9.413 | 9.44 | 9.46 | 9.48
|  | Показания счётчиков Q | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.759 | 0.769 | 0.782 | 0.796 | 0.809 | 0.822 | 0.832 | 0.842 | 0.855 | 0.868 | 0.881 | 0.891 | 0.904 | 0.914 | 0.924 | 0.934 | 0.947 | 0.96 | 0.97 | 0.98
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5049 | 2.4952 | 2.488 | 2.4832 | 2.5471 | 2.4832 | 3.3504 | 3.3016 | 3.3766 | 3.3279 | 2.4832 | 2.469 | 3.3183 | 3.3215 | 3.2713 | 2.4341 | 3.259 | 2.4318 | 2.4387 | 2.4387 | 3.2652 | 3.259 | 2.4667 | 2.462 | 2.8199 | 17.47%
яч.6д | Серегово | P, кВт | счётч. | 192 | 174 | 158 | 156 | 158 | 226 | 262 | 296 | 278 | 280 | 296 | 314 | 280 | 260 | 262 | 244 | 262 | 244 | 262 | 244 | 244 | 226 | 210 | 192 | 5720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 94 | 86 | 76 | 76 | 78 | 110 | 128 | 146 | 136 | 138 | 144 | 154 | 136 | 128 | 128 | 120 | 128 | 120 | 128 | 120 | 118 | 112 | 102 | 94 | 2800
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13.6667
|  | tgφ |  | 0.48958 | 0.49425 | 0.48101 | 0.48718 | 0.49367 | 0.48673 | 0.48855 | 0.49324 | 0.48921 | 0.49286 | 0.48649 | 0.49045 | 0.48571 | 0.49231 | 0.48855 | 0.4918 | 0.48855 | 0.4918 | 0.48855 | 0.4918 | 0.48361 | 0.49558 | 0.48571 | 0.48958 | 0.48945
|  | Показания счётчиков Р | 1.02 | 1.116 | 1.203 | 1.282 | 1.36 | 1.439 | 1.552 | 1.683 | 1.831 | 1.97 | 2.11 | 2.258 | 2.415 | 2.555 | 2.685 | 2.816 | 2.938 | 3.069 | 3.191 | 3.322 | 3.444 | 3.566 | 3.679 | 3.784 | 3.88
|  | Показания счётчиков Q | 0.69 | 0.737 | 0.78 | 0.818 | 0.856 | 0.895 | 0.95 | 1.014 | 1.087 | 1.155 | 1.224 | 1.296 | 1.373 | 1.441 | 1.505 | 1.569 | 1.629 | 1.693 | 1.753 | 1.817 | 1.877 | 1.936 | 1.992 | 2.043 | 2.09
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.9738 | 10.8294 | 9.7542 | 9.6355 | 9.8218 | 13.9566 | 16.301 | 18.4506 | 17.4359 | 17.3333 | 18.2777 | 19.3082 | 17.2348 | 16.0608 | 15.9162 | 14.7999 | 15.8563 | 14.7859 | 15.9012 | 14.8278 | 14.766 | 13.7157 | 12.8768 | 11.7685 | 14.6495 | -7.191%
яч.14д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серегово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | 150 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 0 | 15 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.54167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.25 | 1 | #DIV/0! | 1.25 | #DIV/0! | 1.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.3333 | 1.25 | 1 | #DIV/0! | 1.25 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.664 | 0.668 | 0.668 | 0.672 | 0.672 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.679 | 0.683 | 0.687 | 0.691 | 0.695 | 0.698 | 0.702 | 0.706 | 0.706 | 0.71
|  | Показания счётчиков Q | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.985 | 0.989 | 0.989 | 0.994 | 0.994 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 1.003 | 1.008 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | 1.026 | 1.031 | 1.035 | 1.035 | 1.04
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 1.0708 | 0.94414 | 0 | 1.0677 | 0 | 0.83854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.0446 | 0.92369 | 1.0446 | 1.0485 | 0.8172 | 1.0465 | 0.92195 | 0 | 1.0575 | 0.53642 | 0.9685%
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.945 | 6.95 | 6.955 | 6.96 | 6.965 | 6.97 | 6.975 | 6.98 | 6.985 | 6.99 | 6.99 | 6.99
|  | Показания счётчиков Q | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.113 | 5.116 | 5.119 | 5.122 | 5.125 | 5.128 | 5.131 | 5.134 | 5.137 | 5.14 | 5.14 | 5.14
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64693 | 0.64693 | 0.63654 | 0.63415 | 0.63474 | 0.63415 | 0.63654 | 0.63534 | 0.63534 | 0.63355 | 0 | 0 | 0.26559 | 36.26%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 5.6 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 30 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 5.44 | 5.5 | 5.57 | 5.63 | 5.7 | 5.78 | 6.06 | 6.11 | 6.16 | 6.23 | 6.28 | 6.32 | 6.38 | 6.43 | 6.47 | 6.53 | 6.57 | 6.63 | 6.68 | 6.73 | 6.77 | 6.81 | 6.85 | 6.89 | 6.94
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 232 | 214 | 210 | 208 | 200 | 278 | 316 | 357 | 332 | 334 | 336 | 354 | 344 | 324 | 338 | 306 | 338 | 306 | 324 | 303 | 320 | 302 | 250 | 244 | 7070
|  | Q, кВАр |  | 114 | 106 | 111 | 108 | 96 | 145 | 154 | 186 | 162 | 164 | 164 | 174 | 168 | 160 | 175 | 161 | 172 | 161 | 169 | 158 | 165 | 156 | 122 | 129 | 3580
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7544 | 0.92593 | -2.9412 | 0.95238 | -1.0101 | -0.72464 | 2.4691 | 0.83333 | 4.5977 | -3.0864 | 7.9581e-13 | 1.6667 | 1.1494 | -3.2827e-12 | -0.59524 | 1.9231 | -4.321 | -2 | 3.5714 | 2.8846 | -2.5641 | -0.66667 | 5.303 | -7.0175 | 0.14124
|  | Q, % |  | -5.5556 | -10.4167 | -15.625 | -28.5714 | -1.1099e-11 | -9.8485 | -6.9444 | -10.7143 | -3.8462 | -5.1282 | -13.8889 | -3.5714 | -7.6923 | -2.5641 | -21.5278 | -11.8056 | -10.2564 | -21.9697 | -8.3333 | -9.7222 | -14.5833 | -18.1818 | -1.6667 | -19.4444 | -10.4938
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -8.333% | -8.333% | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 4.762% | 0% | 0% | 4.545% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | -5.556% | 0% | 0% | -5.263% | -5.556% | 6.25% | -7.143% | -0.9324%
|  |  | Δ Iрасч | -2.462% | -1.033% | -6.137% | -4.013% | -0.8424% | -3.058% | 0.8546% | -1.721% | 3.133% | -3.474% | -2.28% | 0.7093% | -0.4019% | -0.5024% | -4.608% | -1.12% | -5.725% | -6.025% | 0.8722% | 0.1041% | -5.3% | -3.97% | 4.073% | -10.08% | -2.02%
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | счётч. | 840 | 835.2 | 792 | 792 | 835.2 | 840 | 931.2 | 1118.4 | 1113.6 | 1118.4 | 1118.4 | 1022.4 | 1118.4 | 1118.4 | 1118.4 | 1113.6 | 1118.4 | 1118.4 | 1118.4 | 1113.6 | 1118.4 | 1118.4 | 1118.4 | 1022.4 | 24672 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 542.4 | 542.4 | 513.6 | 513.6 | 542.4 | 542.4 | 604.8 | 720 | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 662.4 | 724.8 | 724.8 | 720 | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 720 | 724.8 | 724.8 | 724.8 | 662.4 | 15984
|  | I, А | амп. | 90 | 90 | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110.4167 | 23.6%
|  | tgφ |  | 0.64571 | 0.64943 | 0.64848 | 0.64848 | 0.64943 | 0.64571 | 0.64948 | 0.64378 | 0.65086 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64789 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64378 | 0.65086 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64655 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64807 | 0.64789 | 0.64788
|  | Показания счетчиков Р | 16.05 | 16.225 | 16.399 | 16.564 | 16.729 | 16.903 | 17.078 | 17.272 | 17.505 | 17.737 | 17.97 | 18.203 | 18.416 | 18.649 | 18.882 | 19.115 | 19.347 | 19.58 | 19.813 | 20.046 | 20.278 | 20.511 | 20.744 | 20.977 | 21.19
|  | Показания счетчиков Q | 0.52 | 0.633 | 0.746 | 0.853 | 0.96 | 1.073 | 1.186 | 1.312 | 1.462 | 1.613 | 1.764 | 1.915 | 2.053 | 2.204 | 2.355 | 2.505 | 2.656 | 2.807 | 2.958 | 3.109 | 3.259 | 3.41 | 3.561 | 3.712 | 3.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 87.5722 | 87.2193 | 82.6724 | 82.6724 | 88.5611 | 88.9194 | 98.7432 | 118.2854 | 120.0053 | 120.3689 | 120.3689 | 108.3349 | 120.3689 | 120.3689 | 118.2854 | 116.3688 | 118.517 | 118.517 | 118.517 | 117.9268 | 118.517 | 116.7213 | 116.7213 | 106.6935 | 108.8019 | 1.462%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | счётч. | 590.4 | 532.8 | 427.2 | 484.8 | 316.8 | 484.8 | 638.4 | 696 | 806.4 | 1065.6 | 964.8 | 1017.6 | 854.4 | 854.4 | 1070.4 | 1070.4 | 748.8 | 748.8 | 696 | 696 | 696 | 643.2 | 585.6 | 590.4 | 17280 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 326.4 | 264 | 292.8 | 196.8 | 292.8 | 393.6 | 422.4 | 489.6 | 657.6 | 585.6 | 624 | 523.2 | 523.2 | 652.8 | 652.8 | 456 | 460.8 | 422.4 | 427.2 | 422.4 | 393.6 | 360 | 360 | 10560
|  | I, А | амп. | 55 | 50 | 40 | 45 | 30 | 45 | 60 | 65 | 75 | 100 | 90 | 95 | 80 | 80 | 100 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 55 | 67.2917 | 9.324%
|  | tgφ |  | 0.60976 | 0.61261 | 0.61798 | 0.60396 | 0.62121 | 0.60396 | 0.61654 | 0.6069 | 0.60714 | 0.61712 | 0.60697 | 0.61321 | 0.61236 | 0.61236 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60897 | 0.61538 | 0.6069 | 0.61379 | 0.6069 | 0.61194 | 0.61475 | 0.60976 | 0.61126
|  | Показания счетчиков Р | 53.6 | 53.723 | 53.834 | 53.923 | 54.024 | 54.09 | 54.191 | 54.324 | 54.469 | 54.637 | 54.859 | 55.06 | 55.272 | 55.45 | 55.628 | 55.851 | 56.074 | 56.23 | 56.386 | 56.531 | 56.676 | 56.821 | 56.955 | 57.077 | 57.2
|  | Показания счетчиков Q | 59.92 | 59.995 | 60.063 | 60.118 | 60.179 | 60.22 | 60.281 | 60.363 | 60.451 | 60.553 | 60.69 | 60.812 | 60.942 | 61.051 | 61.16 | 61.296 | 61.432 | 61.527 | 61.623 | 61.711 | 61.8 | 61.888 | 61.97 | 62.045 | 62.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.5623 | 55.5652 | 44.6591 | 50.3654 | 33.1659 | 50.3654 | 66.6949 | 73.5322 | 85.2052 | 113.0938 | 101.9339 | 107.8112 | 90.4865 | 90.4865 | 111.4945 | 111.4945 | 77.9653 | 78.1882 | 72.4009 | 72.6233 | 72.4009 | 66.0425 | 60.2037 | 60.5623 | 75.3043 | -11.91%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 740 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | 1.875% | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.46 | 0.475 | 0.491 | 0.506 | 0.522 | 0.537 | 0.553 | 0.568 | 0.583 | 0.599 | 0.614 | 0.63 | 0.645 | 0.66 | 0.676 | 0.691 | 0.707 | 0.722 | 0.738 | 0.753 | 0.768 | 0.784 | 0.799 | 0.815 | 0.83
|  | Показания счетчиков Q | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5623 | 1.6664 | 1.5623 | 1.6664 | 1.5623 | 1.6664 | 1.5765 | 1.5765 | 1.697 | 1.5765 | 1.697 | 1.5765 | 1.5765 | 1.6816 | 1.5765 | 1.6816 | 1.5765 | 1.6816 | 1.5623 | 1.5765 | 1.6816 | 1.5623 | 1.6664 | 1.5623 | 1.6155 | -61.55%
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1430.4 | 1368 | 1219.2 | 1276.8 | 1152 | 1324.8 | 1569.6 | 1814.4 | 1920 | 2184 | 2083.2 | 2040 | 1972.8 | 1972.8 | 2188.8 | 2184 | 1867.2 | 1867.2 | 1814.4 | 1809.6 | 1814.4 | 1761.6 | 1704 | 1612.8 |  | 1152
Загрузка подстанции, Т-1, Т2 кВАр |  |  |  | 902.4 | 868.8 | 777.6 | 806.4 | 739.2 | 835.2 | 998.4 | 1142.4 | 1214.4 | 1382.4 | 1310.4 | 1286.4 | 1248 | 1248 | 1372.8 | 1377.6 | 1180.8 | 1185.6 | 1147.2 | 1147.2 | 1147.2 | 1118.4 | 1084.8 | 1022.4 |  | 739.2
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1691.2628 | 1620.567 | 1446.0672 | 1510.1322 | 1368.7661 | 1566.0952 | 1860.2276 | 2144.0907 | 2271.8203 | 2584.7409 | 2461.071 | 2411.7266 | 2334.4044 | 2334.4044 | 2583.6844 | 2582.1769 | 2209.2362 | 2211.8054 | 2146.6521 | 2142.5966 | 2146.6521 | 2086.6368 | 2020.0017 | 1909.5616 |  | 1368.7661
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | счётч. | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 740
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0333
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А
1 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5125
2 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4875
яч.19ш | МПС | P, кВт | счётч. | 62.4 | 34.8 | 36 | 36 | 44.4 | 26.4 | 36 | 34.8 | 36 | 26.4 | 36 | 44.4 | 26.4 | 26.4 | 44.4 | 36 | 26.4 | 34.8 | 45.6 | 34.8 | 36 | 44.4 | 52.8 | 62.4 | 924 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46.8 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 33.6 | 20.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 19.2 | 27.6 | 32.4 | 20.4 | 20.4 | 33.6 | 26.4 | 20.4 | 26.4 | 33.6 | 26.4 | 27.6 | 33.6 | 39.6 | 46.8 | 696
|  | I, А | амп. | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.75862 | 0.76667 | 0.73333 | 0.75676 | 0.77273 | 0.73333 | 0.75862 | 0.76667 | 0.72727 | 0.76667 | 0.72973 | 0.77273 | 0.77273 | 0.75676 | 0.73333 | 0.77273 | 0.75862 | 0.73684 | 0.75862 | 0.76667 | 0.75676 | 0.75 | 0.75 | 0.75442
|  | Показания счетчиков Р | 2.78 | 2.832 | 2.861 | 2.891 | 2.921 | 2.958 | 2.98 | 3.01 | 3.039 | 3.069 | 3.091 | 3.121 | 3.158 | 3.18 | 3.202 | 3.239 | 3.269 | 3.291 | 3.32 | 3.358 | 3.387 | 3.417 | 3.454 | 3.498 | 3.55
|  | Показания счетчиков Q | 1.68 | 1.719 | 1.741 | 1.764 | 1.786 | 1.814 | 1.831 | 1.853 | 1.875 | 1.898 | 1.914 | 1.937 | 1.964 | 1.981 | 1.998 | 2.026 | 2.048 | 2.065 | 2.087 | 2.115 | 2.137 | 2.16 | 2.188 | 2.221 | 2.26
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8313 | 3.8256 | 3.9729 | 3.9098 | 4.9516 | 2.967 | 3.97 | 3.8845 | 4.0971 | 2.9483 | 4.0971 | 4.8879 | 3.0133 | 3.0133 | 4.9516 | 3.9098 | 2.967 | 3.8845 | 5.0371 | 3.8845 | 4.034 | 4.8766 | 5.7803 | 6.8313 | 4.2719 | 1.417%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | счётч. | 286.2 | 293.4 | 304.2 | 295.2 | 295.2 | 304.2 | 333 | 379.8 | 381.6 | 379.8 | 379.8 | 333 | 381.6 | 379.8 | 379.8 | 381.6 | 379.8 | 379.8 | 333 | 333 | 333 | 379.8 | 381.6 | 379.8 | 8388 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 178.2 | 183.6 | 189 | 183.6 | 183.6 | 189 | 207 | 235.8 | 237.6 | 235.8 | 237.6 | 207 | 237.6 | 235.8 | 237.6 | 235.8 | 237.6 | 235.8 | 207 | 207 | 207 | 237.6 | 235.8 | 237.6 | 5220
|  | I, А | амп. | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 36.75
|  | tgφ |  | 0.62264 | 0.62577 | 0.6213 | 0.62195 | 0.62195 | 0.6213 | 0.62162 | 0.62085 | 0.62264 | 0.62085 | 0.62559 | 0.62162 | 0.62264 | 0.62085 | 0.62559 | 0.61792 | 0.62559 | 0.62085 | 0.62162 | 0.62162 | 0.62162 | 0.62559 | 0.61792 | 0.62559 | 0.62231
|  | Показания счетчиков Р | 87.87 | 88.029 | 88.192 | 88.361 | 88.525 | 88.689 | 88.858 | 89.043 | 89.254 | 89.466 | 89.677 | 89.888 | 90.073 | 90.285 | 90.496 | 90.707 | 90.919 | 91.13 | 91.341 | 91.526 | 91.711 | 91.896 | 92.107 | 92.319 | 92.53
|  | Показания счетчиков Q | 63.9 | 63.999 | 64.101 | 64.206 | 64.308 | 64.41 | 64.515 | 64.63 | 64.761 | 64.893 | 65.024 | 65.156 | 65.271 | 65.403 | 65.534 | 65.666 | 65.797 | 65.929 | 66.06 | 66.175 | 66.29 | 66.405 | 66.537 | 66.668 | 66.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.5274 | 30.3127 | 31.3656 | 30.4465 | 30.9149 | 31.8481 | 34.8683 | 39.755 | 40.6001 | 40.3762 | 40.4622 | 34.8683 | 40.6001 | 40.3762 | 39.8397 | 39.2867 | 39.8397 | 39.755 | 34.8683 | 34.8683 | 34.8683 | 39.2361 | 39.2867 | 39.2361 | 36.5586 | 0.5208%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | счётч. | 106.2 | 95.4 | 106.2 | 106.2 | 97.2 | 95.4 | 144 | 194.4 | 144 | 192.6 | 172.8 | 232.2 | 163.8 | 163.8 | 210.6 | 174.6 | 144 | 163.8 | 172.8 | 192.6 | 183.6 | 144 | 154.8 | 135 | 3690 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 57.6 | 54 | 57.6 | 59.4 | 52.2 | 54 | 79.2 | 106.2 | 79.2 | 106.2 | 97.2 | 126 | 90 | 91.8 | 117 | 95.4 | 79.2 | 90 | 95.4 | 106.2 | 100.8 | 79.2 | 86.4 | 73.8 | 2034
|  | I, А | амп. | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 18 | 24 | 17 | 17 | 22 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 15 | 16 | 14 | 15.9583
|  | tgφ |  | 0.54237 | 0.56604 | 0.54237 | 0.55932 | 0.53704 | 0.56604 | 0.55 | 0.5463 | 0.55 | 0.5514 | 0.5625 | 0.54264 | 0.54945 | 0.56044 | 0.55556 | 0.54639 | 0.55 | 0.54945 | 0.55208 | 0.5514 | 0.54902 | 0.55 | 0.55814 | 0.54667 | 0.55144
|  | Показания счетчиков Р | 5.29 | 5.349 | 5.402 | 5.461 | 5.52 | 5.574 | 5.627 | 5.707 | 5.815 | 5.895 | 6.002 | 6.098 | 6.227 | 6.318 | 6.409 | 6.526 | 6.623 | 6.703 | 6.794 | 6.89 | 6.997 | 7.099 | 7.179 | 7.265 | 7.34
|  | Показания счетчиков Q | 8.52 | 8.552 | 8.582 | 8.614 | 8.647 | 8.676 | 8.706 | 8.75 | 8.809 | 8.853 | 8.912 | 8.966 | 9.036 | 9.086 | 9.137 | 9.202 | 9.255 | 9.299 | 9.349 | 9.402 | 9.461 | 9.517 | 9.561 | 9.609 | 9.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5811 | 9.6009 | 10.5811 | 10.6571 | 9.8115 | 9.7486 | 14.6148 | 19.6992 | 14.8431 | 19.8644 | 17.9066 | 23.4934 | 16.8801 | 16.959 | 21.4244 | 17.4254 | 14.6148 | 16.6204 | 17.5532 | 19.5588 | 18.6261 | 14.3933 | 15.5263 | 13.4748 | 15.6024 | 2.23%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | счётч. | 187.2 | 172.8 | 126 | 126 | 122.4 | 187.2 | 248.4 | 252 | 370.8 | 626.4 | 558 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 622.8 | 622.8 | 496.8 | 500.4 | 496.8 | 500.4 | 496.8 | 374.4 | 374.4 | 248.4 | 9396 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 104.4 | 100.8 | 68.4 | 72 | 68.4 | 104.4 | 140.4 | 140.4 | 212.4 | 349.2 | 316.8 | 316.8 | 313.2 | 316.8 | 352.8 | 349.2 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 212.4 | 208.8 | 140.4 | 5292
|  | I, А | амп. | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 31.4167
|  | tgφ |  | 0.55769 | 0.58333 | 0.54286 | 0.57143 | 0.55882 | 0.55769 | 0.56522 | 0.55714 | 0.57282 | 0.55747 | 0.56774 | 0.5641 | 0.55769 | 0.5641 | 0.56647 | 0.56069 | 0.56522 | 0.56115 | 0.56522 | 0.56115 | 0.56522 | 0.56731 | 0.55769 | 0.56522 | 0.56306
|  | Показания счетчиков Р | 46.91 | 46.962 | 47.01 | 47.045 | 47.08 | 47.114 | 47.166 | 47.235 | 47.305 | 47.408 | 47.582 | 47.737 | 47.893 | 48.049 | 48.205 | 48.378 | 48.551 | 48.689 | 48.828 | 48.966 | 49.105 | 49.243 | 49.347 | 49.451 | 49.52
|  | Показания счетчиков Q | 69.38 | 69.409 | 69.437 | 69.456 | 69.476 | 69.495 | 69.524 | 69.563 | 69.602 | 69.661 | 69.758 | 69.846 | 69.934 | 70.021 | 70.109 | 70.207 | 70.304 | 70.382 | 70.46 | 70.538 | 70.616 | 70.694 | 70.753 | 70.811 | 70.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.7724 | 17.7902 | 12.7495 | 12.9053 | 12.4691 | 19.0612 | 25.3742 | 26.0542 | 38.5951 | 64.7723 | 57.9533 | 58.2363 | 58.0772 | 58.2363 | 63.6536 | 63.4964 | 50.7484 | 51.0273 | 50.7484 | 51.0273 | 50.7484 | 37.6994 | 37.5449 | 24.9897 | 40.1138 | -27.68%
яч.15ш | МПС | P, кВт | счётч. | 9 | 5.4 | 6.3 | 9 | 5.4 | 6.3 | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.4 | 9 | 11.7 | 6.3 | 9 | 5.4 | 9 | 6.3 | 8.1 | 6.3 | 9 | 11.7 | 189 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 31.5 | 20.7 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 30.6 | 31.5 | 31.5 | 30.6 | 21.6 | 30.6 | 42.3 | 20.7 | 30.6 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 31.5 | 20.7 | 31.5 | 41.4 | 666
|  | I, А | амп. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.6667
|  | tgφ |  | 3.5 | 3.8333 | 3.2857 | 3.5 | 3.8333 | 3.2857 | 3.5 | 3.8333 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6154 | 3.2857 | 3.4 | 3.8333 | 3.5 | 3.2857 | 3.8889 | 3.2857 | 3.5 | 3.5385 | 3.5377
|  | Показания счетчиков Р | 2.91 | 2.92 | 2.926 | 2.933 | 2.943 | 2.949 | 2.956 | 2.966 | 2.972 | 2.982 | 2.992 | 3.002 | 3.012 | 3.018 | 3.028 | 3.041 | 3.048 | 3.058 | 3.064 | 3.074 | 3.081 | 3.09 | 3.097 | 3.107 | 3.12
|  | Показания счетчиков Q | 1.74 | 1.775 | 1.798 | 1.821 | 1.856 | 1.879 | 1.902 | 1.937 | 1.96 | 1.994 | 2.029 | 2.064 | 2.098 | 2.122 | 2.156 | 2.203 | 2.226 | 2.26 | 2.283 | 2.318 | 2.341 | 2.376 | 2.399 | 2.434 | 2.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8692 | 1.8736 | 1.895 | 2.8692 | 1.9024 | 1.9242 | 2.9133 | 1.9024 | 2.8808 | 2.9589 | 2.9589 | 2.8365 | 2.0109 | 2.8808 | 3.9029 | 1.895 | 2.8365 | 1.9024 | 2.9133 | 1.9242 | 2.8924 | 1.895 | 2.8692 | 3.7679 | 2.5615 | 3.945%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | счётч. | 17.1 | 17.1 | 9 | 26.1 | 8.1 | 17.1 | 18 | 25.2 | 18 | 17.1 | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 8.1 | 9 | 8.1 | 18 | 8.1 | 17.1 | 18 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 414 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 19.8 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 18.9 | 13.5 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.6 | 6.3 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 306
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.73684 | 0.73684 | 0.7 | 0.75862 | 0.77778 | 0.73684 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.73684 | 0.75 | 0.72414 | 0.72414 | 0.75862 | 0.77778 | 0.7 | 0.77778 | 0.7 | 0.77778 | 0.73684 | 0.75 | 0.73684 | 0.73684 | 0.73684 | 0.74047
|  | Показания счетчиков Р | 6.84 | 6.859 | 6.878 | 6.888 | 6.917 | 6.926 | 6.945 | 6.965 | 6.993 | 7.013 | 7.032 | 7.06 | 7.089 | 7.118 | 7.147 | 7.156 | 7.166 | 7.175 | 7.195 | 7.204 | 7.223 | 7.243 | 7.262 | 7.281 | 7.3
|  | Показания счетчиков Q | 3.81 | 3.824 | 3.838 | 3.845 | 3.867 | 3.874 | 3.888 | 3.902 | 3.923 | 3.938 | 3.952 | 3.973 | 3.994 | 4.015 | 4.037 | 4.044 | 4.051 | 4.058 | 4.072 | 4.079 | 4.093 | 4.108 | 4.122 | 4.136 | 4.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8603 | 1.8889 | 0.97696 | 2.9133 | 0.91255 | 1.8889 | 1.9539 | 2.845 | 2.0322 | 1.9184 | 2.845 | 2.9105 | 2.9105 | 2.9589 | 0.91255 | 0.97696 | 0.91255 | 1.9539 | 0.91255 | 1.8889 | 2.0009 | 1.8603 | 1.8603 | 1.8603 | 1.9148 | 4.262%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | счётч. | 450 | 453.6 | 374.4 | 374.4 | 331.2 | 374.4 | 468 | 471.6 | 561.6 | 471.6 | 468 | 471.6 | 468 | 471.6 | 561.6 | 565.2 | 514.8 | 518.4 | 518.4 | 514.8 | 518.4 | 514.8 | 471.6 | 468 | 11376 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 309.6 | 306 | 259.2 | 255.6 | 223.2 | 259.2 | 320.4 | 320.4 | 385.2 | 320.4 | 320.4 | 324 | 320.4 | 320.4 | 385.2 | 385.2 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 356.4 | 352.8 | 320.4 | 320.4 | 7776
|  | I, А | амп. | 48 | 48 | 40 | 40 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50.4583
|  | tgφ |  | 0.688 | 0.6746 | 0.69231 | 0.68269 | 0.67391 | 0.69231 | 0.68462 | 0.67939 | 0.6859 | 0.67939 | 0.68462 | 0.68702 | 0.68462 | 0.67939 | 0.6859 | 0.68153 | 0.68531 | 0.68056 | 0.68056 | 0.68531 | 0.6875 | 0.68531 | 0.67939 | 0.68462 | 0.68353
|  | Показания счетчиков Р | 69.54 | 69.665 | 69.791 | 69.895 | 69.999 | 70.091 | 70.195 | 70.325 | 70.456 | 70.612 | 70.743 | 70.873 | 71.004 | 71.134 | 71.265 | 71.421 | 71.578 | 71.721 | 71.865 | 72.009 | 72.152 | 72.296 | 72.439 | 72.57 | 72.7
|  | Показания счетчиков Q | 6.34 | 6.426 | 6.511 | 6.583 | 6.654 | 6.716 | 6.788 | 6.877 | 6.966 | 7.073 | 7.162 | 7.251 | 7.341 | 7.43 | 7.519 | 7.626 | 7.733 | 7.831 | 7.929 | 8.027 | 8.125 | 8.224 | 8.322 | 8.411 | 8.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.8382 | 47.9212 | 39.8816 | 39.703 | 35.517 | 40.4952 | 50.4374 | 50.7019 | 61.5073 | 51.4941 | 51.2255 | 50.8825 | 51.2255 | 51.4941 | 60.5611 | 59.9038 | 55.4992 | 55.7636 | 55.7636 | 55.4992 | 55.9443 | 54.6583 | 49.9337 | 49.6732 | 50.9802 | -1.034%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | счётч. | 279.6 | 260.4 | 241.2 | 242.4 | 260.4 | 278.4 | 297.6 | 418.8 | 372 | 465.6 | 417.6 | 372 | 372 | 372 | 372 | 373.2 | 278.4 | 279.6 | 278.4 | 279.6 | 278.4 | 325.2 | 297.6 | 279.6 | 7692 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 200.4 | 187.2 | 172.8 | 174 | 187.2 | 199.2 | 213.6 | 301.2 | 266.4 | 333.6 | 301.2 | 266.4 | 267.6 | 266.4 | 267.6 | 266.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 199.2 | 234 | 213.6 | 200.4 | 5520
|  | I, А | амп. | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 45 | 40 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 34.4583
|  | tgφ |  | 0.71674 | 0.71889 | 0.71642 | 0.71782 | 0.71889 | 0.71552 | 0.71774 | 0.7192 | 0.71613 | 0.71649 | 0.72126 | 0.71613 | 0.71935 | 0.71613 | 0.71935 | 0.71383 | 0.71983 | 0.71674 | 0.71983 | 0.71674 | 0.71552 | 0.71956 | 0.71774 | 0.71674 | 0.71761
|  | Показания счетчиков Р | 48.09 | 48.323 | 48.54 | 48.741 | 48.943 | 49.16 | 49.392 | 49.64 | 49.989 | 50.299 | 50.687 | 51.035 | 51.345 | 51.655 | 51.965 | 52.275 | 52.586 | 52.818 | 53.051 | 53.283 | 53.516 | 53.748 | 54.019 | 54.267 | 54.5
|  | Показания счетчиков Q | 59.8 | 59.967 | 60.123 | 60.267 | 60.412 | 60.568 | 60.734 | 60.912 | 61.163 | 61.385 | 61.663 | 61.914 | 62.136 | 62.359 | 62.581 | 62.804 | 63.026 | 63.193 | 63.36 | 63.527 | 63.694 | 63.86 | 64.055 | 64.233 | 64.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.1279 | 28.5198 | 26.386 | 26.5349 | 28.5198 | 30.4425 | 32.5763 | 46.5917 | 41.3251 | 51.7319 | 46.5037 | 41.3251 | 41.3883 | 41.3251 | 40.7515 | 40.7761 | 30.5047 | 30.5914 | 30.5047 | 30.5914 | 30.4425 | 35.0883 | 32.0827 | 30.1279 | 35.1983 | -2.147%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 2.78 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.86 | 2.87 | 2.88 | 2.9 | 2.91 | 2.92 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.98 | 2.99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.01 | 3.02
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1397.7 | 1332.9 | 1203.3 | 1215.3 | 1164.3 | 1289.4 | 1554 | 1782 | 1893 | 2188.5 | 2066.4 | 2049.9 | 2004.9 | 2010.3 | 2211 | 2168.7 | 1857.3 | 1900.2 | 1862.1 | 1878.6 | 1872.3 | 1806 | 1758.9 | 1602 | 42069
|  | Q, кВАр |  | 941.1 | 891.3 | 801.6 | 822.3 | 775.2 | 859.5 | 1031.1 | 1170 | 1252.5 | 1408.5 | 1351.2 | 1322.1 | 1289.7 | 1302 | 1442.4 | 1385.4 | 1208.1 | 1219.5 | 1207.8 | 1206.9 | 1216.8 | 1182.9 | 1148.7 | 1073.4 | 27510
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 2.2861 | 2.5658 | 1.3041 | 4.8167 | -1.0677 | 2.6721 | 0.99388 | 1.7857 | 1.4063 | -0.20604 | 0.80645 | -0.48529 | -1.6271 | -1.9009 | -1.0143 | 0.70055 | 0.53021 | -1.7674 | -2.629 | -3.813 | -3.1911 | -2.5204 | -3.2218 | 0.66964 | -0.27889
|  | Q, % |  | -4.2886 | -2.5898 | -3.0864 | -1.9717 | -4.8701 | -2.9095 | -3.2752 | -2.416 | -3.1374 | -1.888 | -3.1136 | -2.7752 | -3.3413 | -4.3269 | -5.0699 | -0.5662 | -2.312 | -2.8593 | -5.2824 | -5.204 | -6.0669 | -5.7672 | -5.8905 | -4.9883 | -3.6392
|  |  | Δ I | -0.6897% | 0.7143% | -0.8% | 1.538% | -1.667% | 0.7407% | -0.625% | 0.5405% | 0.5128% | 0.9091% | 0.9524% | 0% | 0% | -0.5% | -0.9091% | 2.273% | 1.579% | 0% | -1.081% | -1.622% | -1.622% | -2.222% | -2.286% | -1.212% | -0.1876%
|  |  | Δ Iрасч | -0.1845% | 0.7364% | -0.3748% | 2.329% | -2.688% | 0.6528% | -0.7677% | 0.2001% | -0.3266% | -1.115% | -0.742% | -1.524% | -2.49% | -3.03% | -2.706% | 0.08474% | -0.7331% | -2.437% | -3.867% | -4.562% | -4.525% | -3.799% | -4.499% | -1.618% | -1.681%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.6Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 108 | 92 | 108 | 112 | 128 | 124 | 128 | 128 | 148 | 144 | 164 | 108 | 128 | 164 | 108 | 128 | 128 | 164 | 128 | 164 | 108 | 144 | 92 | 92 | 3040 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6.9583 | 5.75%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 495.86 | 495.887 | 495.91 | 495.937 | 495.965 | 495.997 | 496.028 | 496.06 | 496.092 | 496.129 | 496.165 | 496.206 | 496.233 | 496.265 | 496.306 | 496.333 | 496.365 | 496.397 | 496.438 | 496.47 | 496.511 | 496.538 | 496.574 | 496.597 | 496.62
|  | Показания счетчиков Q | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01 | 878.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8894 | 5.0169 | 5.8894 | 6.1075 | 6.98 | 6.7619 | 7.0465 | 7.0465 | 8.1475 | 7.9273 | 9.0284 | 5.9455 | 7.0465 | 9.1152 | 6.0027 | 7.1143 | 7.1143 | 9.1152 | 7.1143 | 9.1152 | 6.0027 | 8.0036 | 5.0647 | 5.0647 | 6.9858 | -0.3952%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 108 | 92 | 108 | 112 | 128 | 124 | 128 | 128 | 148 | 144 | 164 | 108 | 128 | 164 | 108 | 128 | 128 | 164 | 128 | 164 | 108 | 144 | 92 | 92 |  | 92
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 108 | 92 | 108 | 112 | 128 | 124 | 128 | 128 | 148 | 144 | 164 | 108 | 128 | 164 | 108 | 128 | 128 | 164 | 128 | 164 | 108 | 144 | 92 | 92 |  | 92
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4875
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | счётч. | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 264 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6529.74 | 6529.758 | 6529.777 | 6529.795 | 6529.813 | 6529.832 | 6529.85 | 6529.868 | 6529.887 | 6529.905 | 6529.923 | 6529.942 | 6529.96 | 6529.978 | 6529.997 | 6530.015 | 6530.033 | 6530.052 | 6530.07 | 6530.088 | 6530.107 | 6530.125 | 6530.143 | 6530.162 | 6530.18
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.58894 | 0.62166 | 0.58894 | 0.58894 | 0.62166 | 0.58894 | 0.59455 | 0.62758 | 0.59455 | 0.59455 | 0.62758 | 0.59455 | 0.59455 | 0.63361 | 0.60027 | 0.60027 | 0.63361 | 0.60027 | 0.60027 | 0.63361 | 0.60027 | 0.60027 | 0.62758 | 0.59455 | 0.60632 | 39.37%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | счётч. | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 1160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2557.25 | 2557.27 | 2557.28 | 2557.3 | 2557.32 | 2557.34 | 2557.37 | 2557.39 | 2557.42 | 2557.45 | 2557.48 | 2557.52 | 2557.55 | 2557.58 | 2557.61 | 2557.63 | 2557.64 | 2557.67 | 2557.7 | 2557.73 | 2557.77 | 2557.79 | 2557.81 | 2557.82 | 2557.83
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1813 | 1.0906 | 2.1813 | 2.1813 | 2.1813 | 3.2719 | 2.202 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3031 | 4.4041 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3348 | 2.2232 | 1.1116 | 3.3348 | 3.3348 | 3.3348 | 4.4464 | 2.2232 | 2.2232 | 1.101 | 1.101 | 2.6657 | -10.31%
яч.11д | Шошка | P, кВт | счётч. | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 75 | 56 | 75 | 75 | 75 | 37 | 56 | 94 | 56 | 94 | 56 | 93 | 56 | 75 | 56 | 94 | 56 | 56 | 1590 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3017.2 | 3017.256 | 3017.312 | 3017.368 | 3017.424 | 3017.499 | 3017.555 | 3017.63 | 3017.686 | 3017.761 | 3017.836 | 3017.911 | 3017.948 | 3018.004 | 3018.098 | 3018.154 | 3018.248 | 3018.304 | 3018.397 | 3018.453 | 3018.528 | 3018.584 | 3018.678 | 3018.734 | 3018.79
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0538 | 3.0538 | 3.0538 | 3.0538 | 4.0899 | 3.0538 | 4.1288 | 3.0829 | 4.1288 | 4.1288 | 4.1288 | 2.0369 | 3.0829 | 5.2245 | 3.1125 | 5.2245 | 3.1125 | 5.169 | 3.1125 | 4.1685 | 3.1125 | 5.2245 | 3.0829 | 3.0829 | 3.6543 | -3.18%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 1956.46 | 1956.47 | 1956.48 | 1956.49 | 1956.5 | 1956.51 | 1956.53 | 1956.54 | 1956.55 | 1956.56 | 1956.58 | 1956.59 | 1956.6 | 1956.62 | 1956.63 | 1956.64 | 1956.65 | 1956.66 | 1956.68 | 1956.69 | 1956.71 | 1956.72 | 1956.73 | 1956.75 | 1956.76
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 106.8 | 87.4 | 106.8 | 106.8 | 126.4 | 126.8 | 125.8 | 127.4 | 145.8 | 145.8 | 166.4 | 107.8 | 126.8 | 165.4 | 106.8 | 124.8 | 127.4 | 163.8 | 126.8 | 166.4 | 106.8 | 144.8 | 87.4 | 86.8 | 3014
Q, кВАр
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.1111 | 5 | 1.1111 | 4.6429 | 1.25 | -2.2581 | 1.7187 | 0.46875 | 1.4865 | -1.25 | -1.4634 | 0.18519 | 0.9375 | -0.85366 | 1.1111 | 2.5 | 0.46875 | 0.12195 | 0.9375 | -1.4634 | 1.1111 | -0.55556 | 5 | 5.6522 | 0.85526
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 78 | 60 | 60 | 60 | 78 | 99 | 99 | 138 | 159 | 120 | 159 | 156 | 159 | 180 | 99 | 117 | 180 | 138 | 177 | 180 | 138 | 138 | 99 | 99 | 2970 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 42 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 54 | 30 | 36 | 54 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 30 | 30 | 900
|  | I, А | амп. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6.25 | 3.915%
|  | tgφ |  | 0.30769 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30769 | 0.30303 | 0.30303 | 0.30435 | 0.30189 | 0.3 | 0.30189 | 0.30769 | 0.30189 | 0.3 | 0.30303 | 0.30769 | 0.3 | 0.30435 | 0.30508 | 0.3 | 0.30435 | 0.30435 | 0.30303 | 0.30303 | 0.30309
|  | Показания счетчиков Р | 881.33 | 881.356 | 881.376 | 881.396 | 881.416 | 881.442 | 881.475 | 881.508 | 881.554 | 881.607 | 881.647 | 881.7 | 881.752 | 881.805 | 881.865 | 881.898 | 881.937 | 881.997 | 882.043 | 882.102 | 882.162 | 882.208 | 882.254 | 882.287 | 882.32
|  | Показания счетчиков Q | 240.14 | 240.148 | 240.154 | 240.16 | 240.166 | 240.174 | 240.184 | 240.194 | 240.208 | 240.224 | 240.236 | 240.252 | 240.268 | 240.284 | 240.302 | 240.312 | 240.324 | 240.342 | 240.356 | 240.374 | 240.392 | 240.406 | 240.42 | 240.43 | 240.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4087 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 4.4087 | 5.6411 | 5.6411 | 7.8662 | 9.1433 | 6.897 | 9.1433 | 8.9853 | 9.1433 | 10.3455 | 5.6948 | 6.739 | 10.3455 | 7.9411 | 10.1874 | 10.3455 | 7.8662 | 7.8662 | 5.6411 | 5.6411 | 7.0851 | -13.36%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 81.6088 | 62.6418 | 62.6418 | 62.6418 | 81.6088 | 103.4456 | 103.4456 | 144.2498 | 166.0873 | 125.2837 | 166.0873 | 163.2176 | 166.0873 | 187.9255 | 103.4456 | 122.4132 | 187.9255 | 144.2498 | 185.054 | 187.9255 | 144.2498 | 144.2498 | 103.4456 | 103.4456 |  | 62.6418
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 42 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 54 | 30 | 36 | 54 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 30 | 30 |  | 18
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 85.0647 | 65.1767 | 65.1767 | 65.1767 | 85.0647 | 107.7079 | 107.7079 | 150.2398 | 172.8844 | 130.3534 | 172.8844 | 170.1294 | 172.8844 | 195.53 | 107.7079 | 127.597 | 195.53 | 150.2398 | 192.7719 | 195.53 | 150.2398 | 150.2398 | 107.7079 | 107.7079 |  | 65.1767
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5708
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | счётч. | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 80 | 140 | 120 | 140 | 160 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 100 | 80 | 60 | 80 | 2180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 60.12 | 60.15 | 60.17 | 60.19 | 60.21 | 60.24 | 60.28 | 60.32 | 60.37 | 60.43 | 60.47 | 60.54 | 60.6 | 60.67 | 60.75 | 60.79 | 60.83 | 60.89 | 60.93 | 60.99 | 61.05 | 61.1 | 61.14 | 61.17 | 61.21
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2413 | 2.1609 | 2.1609 | 2.1609 | 3.2413 | 4.3625 | 4.3625 | 5.4532 | 6.6061 | 4.4041 | 7.7071 | 6.6061 | 7.7071 | 8.8081 | 4.4041 | 4.4041 | 6.6061 | 4.4041 | 6.6061 | 6.6061 | 5.4532 | 4.3625 | 3.2719 | 4.3625 | 4.9776 | -9.599%
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.5д х.х. | Газпром | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | х.х.
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | счётч. | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 38 | 38 | 37 | 19 | 37 | 19 | 19 | 19 | 37 | 57 | 56 | 56 | 57 | 37 | 57 | 37 | 19 | 770 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 22.97 | 22.989 | 23.008 | 23.026 | 23.045 | 23.064 | 23.083 | 23.101 | 23.139 | 23.177 | 23.214 | 23.233 | 23.27 | 23.289 | 23.308 | 23.327 | 23.364 | 23.421 | 23.477 | 23.533 | 23.59 | 23.627 | 23.684 | 23.721 | 23.74
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0264 | 1.0264 | 0.97239 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0361 | 0.98157 | 2.0722 | 2.0919 | 2.0369 | 1.046 | 2.0369 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 2.0369 | 3.1379 | 3.0829 | 3.0829 | 3.1379 | 2.0177 | 3.1083 | 2.0177 | 1.0361 | 1.7573 | -2.867%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 3156.48 | 3156.48 | 3156.48 | 3156.48 | 3156.49 | 3156.49 | 3156.5 | 3156.5 | 3156.51 | 3156.51 | 3156.52 | 3156.52 | 3156.52 | 3156.53 | 3156.53 | 3156.53 | 3156.54 | 3156.54 | 3156.54 | 3156.55 | 3156.55 | 3156.55 | 3156.56 | 3156.56 | 3156.56
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 79 | 59 | 58 | 59 | 79 | 99 | 98 | 138 | 158 | 117 | 159 | 157 | 159 | 179 | 99 | 117 | 177 | 136 | 176 | 177 | 137 | 137 | 97 | 99 | 2950
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.2821 | 1.6667 | 3.3333 | 1.6667 | -1.2821 | 5.0235e-11 | 1.0101 | -1.3645e-10 | 0.62893 | 2.5 | -6.7075e-12 | -0.64103 | -6.7075e-12 | 0.55556 | 4.6654e-11 | -3.0383e-11 | 1.6667 | 1.4493 | 0.56497 | 1.6667 | 0.72464 | 0.72464 | 2.0202 | 5.0235e-11 | 0.6734
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | [24 empty] | -3.553e-15% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | 3.197% | 5.814% | 7.41% | 5.814% | 3.197% | 4.298% | 5.264% | 4.333% | 4.869% | 6.612% | 4.267% | 3.809% | 4.267% | 4.749% | 4.298% | 4.422% | 5.814% | 5.719% | 4.893% | 5.814% | 5.026% | 5.026% | 6.231% | 4.298% | 4.943%
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПБВ 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.6Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7 | 502.7
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 60 | 56 | 60 | 96 | 100 | 56 | 60 | 60 | 96 | 100 | 56 | 60 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 100 | 56 | 60 | 60 | 96 | 96 | 60 | 1680 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 72 | 68 | 116 | 116 | 72 | 68 | 72 | 116 | 116 | 68 | 72 | 68 | 72 | 68 | 72 | 68 | 116 | 72 | 68 | 68 | 116 | 120 | 68 | 2000
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.5833 | 3.524%
|  | tgφ |  | 1.1333 | 1.2857 | 1.1333 | 1.2083 | 1.16 | 1.2857 | 1.1333 | 1.2 | 1.2083 | 1.16 | 1.2143 | 1.2 | 1.1333 | 1.2857 | 1.1333 | 1.2857 | 1.1333 | 1.16 | 1.2857 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2083 | 1.25 | 1.1333 | 1.1916
|  | Показания счетчиков Р | 257.62 | 257.635 | 257.649 | 257.664 | 257.688 | 257.713 | 257.727 | 257.742 | 257.757 | 257.781 | 257.806 | 257.82 | 257.835 | 257.85 | 257.864 | 257.879 | 257.893 | 257.908 | 257.933 | 257.947 | 257.962 | 257.977 | 258.001 | 258.025 | 258.04
|  | Показания счетчиков Q | 64.22 | 64.237 | 64.255 | 64.272 | 64.301 | 64.33 | 64.348 | 64.365 | 64.383 | 64.412 | 64.441 | 64.458 | 64.476 | 64.493 | 64.511 | 64.528 | 64.546 | 64.563 | 64.592 | 64.61 | 64.627 | 64.644 | 64.673 | 64.703 | 64.72
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8537 | 4.8819 | 4.8537 | 8.1342 | 8.2736 | 4.974 | 4.9453 | 5.1595 | 8.4501 | 8.5123 | 4.8961 | 5.2091 | 5.0404 | 5.0697 | 5.0404 | 5.0697 | 4.9924 | 8.4312 | 5.0214 | 4.9924 | 4.9924 | 8.2109 | 8.3801 | 4.9453 | 5.9721 | -66.66%
Загрузка подстанц, кВт |  |  |  | 60 | 56 | 60 | 96 | 100 | 56 | 60 | 60 | 96 | 100 | 56 | 60 | 60 | 56 | 60 | 56 | 60 | 100 | 56 | 60 | 60 | 96 | 96 | 60 |  | 56
Загрузка подстанц, кВАр |  |  |  | 68 | 72 | 68 | 116 | 116 | 72 | 68 | 72 | 116 | 116 | 68 | 72 | 68 | 72 | 68 | 72 | 68 | 116 | 72 | 68 | 68 | 116 | 120 | 68 |  | 68
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 90.6863 | 91.214 | 90.6863 | 150.5722 | 153.1535 | 91.214 | 90.6863 | 93.723 | 150.5722 | 153.1535 | 88.0909 | 93.723 | 90.6863 | 91.214 | 90.6863 | 91.214 | 90.6863 | 153.1535 | 91.214 | 90.6863 | 90.6863 | 150.5722 | 153.675 | 90.6863 |  | 88.0909
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5375
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5375
яч.12д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | счётч. | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 336.96 | 336.969 | 336.978 | 336.988 | 336.997 | 337.006 | 337.015 | 337.024 | 337.033 | 337.043 | 337.052 | 337.061 | 337.07 | 337.079 | 337.088 | 337.098 | 337.107 | 337.116 | 337.125 | 337.134 | 337.143 | 337.153 | 337.162 | 337.171 | 337.18
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.96339 | 0.96339 | 1.0704 | 0.97239 | 0.97239 | 0.98157 | 0.98157 | 0.99092 | 1.1224 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.1116 | 1.0004 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 0.99092 | 1.101 | 0.98157 | 0.98157 | 0.98157 | 1.0059 | -0.5922%
яч.8д | Весляна котельная, вод.нап.башня | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 1240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2519.29 | 2519.3 | 2519.31 | 2519.32 | 2519.34 | 2519.36 | 2519.37 | 2519.38 | 2519.39 | 2519.41 | 2519.43 | 2519.44 | 2519.45 | 2519.46 | 2519.47 | 2519.48 | 2519.49 | 2519.5 | 2519.52 | 2519.53 | 2519.54 | 2519.55 | 2519.57 | 2519.59 | 2519.6
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1409 | 2.1409 | 2.1409 | 4.3218 | 4.3218 | 2.1813 | 2.1813 | 2.202 | 4.4896 | 4.4464 | 2.2232 | 2.2232 | 2.2232 | 2.2232 | 2.2232 | 2.2232 | 2.202 | 4.4041 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 4.3625 | 4.3625 | 2.1813 | 2.8344 | -9.717%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 2148.13 | 2148.14 | 2148.14 | 2148.14 | 2148.15 | 2148.15 | 2148.15 | 2148.15 | 2148.16 | 2148.16 | 2148.17 | 2148.17 | 2148.17 | 2148.18 | 2148.18 | 2148.19 | 2148.19 | 2148.19 | 2148.2 | 2148.21 | 2148.21 | 2148.21 | 2148.22 | 2148.22 | 2148.23
| ТСН2 | P, кВт | счётч. | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | откл.
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 58 | 58 | 60 | 98 | 98 | 58 | 58 | 58 | 100 | 98 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 58 | 98 | 58 | 58 | 60 | 98 | 98 | 58 | 1680
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.3333 | -3.5714 | -1.5158e-09 | -2.0833 | 2 | -3.5714 | 3.3333 | 3.3333 | -4.1667 | 2 | -3.5714 | 3.3333 | 3.3333 | -3.5714 | -1.1369e-09 | -3.5714 | 3.3333 | 2 | -3.5714 | 3.3333 | -1.7053e-09 | -2.0833 | -2.0833 | 3.3333 | 1.3529e-11
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | 36.04% | 36.41% | 33.84% | 34.91% | 36.01% | 36.41% | 36.04% | 38.12% | 33.59% | 36.01% | 34.16% | 38.12% | 36.04% | 36.41% | 33.84% | 36.41% | 36.04% | 36.01% | 36.41% | 36.04% | 33.84% | 34.91% | 36.23% | 36.04% | 35.7%
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q, кВАр | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Q, кВАр | нет уч | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | нет уч
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 120 | 96 | 96 | 96 | 84 | 84 | 84 | 108 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 120 | 108 | 120 | 108 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 | 2520 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 36 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 48 | 60 | 48 | 1200
|  | I, А | амп. | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.2917 | 2.285%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.42857 | 0.57143 | 0.42857 | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.55556 | 0.44444 | 0.55556 | 0.44444 | 0.42857 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.47541
|  | Показания счетчиков Р | 8.49 | 8.5 | 8.508 | 8.516 | 8.524 | 8.531 | 8.538 | 8.545 | 8.554 | 8.564 | 8.573 | 8.582 | 8.591 | 8.6 | 8.609 | 8.616 | 8.626 | 8.635 | 8.645 | 8.654 | 8.664 | 8.672 | 8.682 | 8.692 | 8.7
|  | Показания счетчиков Q | 4.12 | 4.125 | 4.129 | 4.133 | 4.136 | 4.139 | 4.143 | 4.146 | 4.15 | 4.155 | 4.159 | 4.164 | 4.168 | 4.173 | 4.177 | 4.18 | 4.185 | 4.189 | 4.194 | 4.198 | 4.203 | 4.207 | 4.211 | 4.216 | 4.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3859 | 5.9655 | 5.9087 | 5.6443 | 5.0311 | 5.326 | 5.0311 | 6.5688 | 7.4569 | 6.5688 | 6.8668 | 6.5063 | 6.8014 | 6.5063 | 4.937 | 7.2478 | 6.4449 | 7.2478 | 6.4449 | 7.3162 | 5.8529 | 7.0479 | 7.2478 | 5.7982 | 6.3814 | 12.48%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р |  | 13: 0
|  | Показания счетчиков Q |  | 13: 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанц, кВт |  |  |  | 120 | 96 | 96 | 96 | 84 | 84 | 84 | 108 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 84 | 120 | 108 | 120 | 108 | 120 | 96 | 120 | 120 | 96 |  | 84
Загрузка подстанц, кВАр |  |  |  | 60 | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 36 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 48 | 60 | 48 |  | 36
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 134.1641 | 107.3313 | 107.3313 | 102.528 | 91.3893 | 96.7471 | 91.3893 | 118.1863 | 134.1641 | 118.1863 | 123.5476 | 118.1863 | 123.5476 | 118.1863 | 91.3893 | 134.1641 | 118.1863 | 134.1641 | 118.1863 | 134.1641 | 107.3313 | 129.244 | 134.1641 | 107.3313 |  | 91.3893
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5417
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | откл
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | счётч. | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 14 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 14 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 14 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 580 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 400
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875
|  | tgφ |  | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.66667 | 0.71429 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.66667 | 0.69231 | 0.69231 | 0.71429 | 0.69231 | 0.66667 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.71429 | 0.66667 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69078
|  | Показания счетчиков Р | 6.29 | 6.303 | 6.316 | 6.329 | 6.342 | 6.354 | 6.361 | 6.374 | 6.387 | 6.4 | 6.412 | 6.425 | 6.438 | 6.445 | 6.458 | 6.47 | 6.483 | 6.496 | 6.509 | 6.516 | 6.528 | 6.541 | 6.554 | 6.567 | 6.58
|  | Показания счетчиков Q | 9.12 | 9.129 | 9.138 | 9.147 | 9.156 | 9.164 | 9.169 | 9.178 | 9.187 | 9.196 | 9.204 | 9.213 | 9.222 | 9.227 | 9.236 | 9.244 | 9.253 | 9.262 | 9.271 | 9.276 | 9.284 | 9.293 | 9.302 | 9.311 | 9.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7409 | 1.7576 | 1.7409 | 1.7409 | 1.5879 | 0.94713 | 1.7409 | 1.7576 | 1.7576 | 1.6032 | 1.7576 | 1.7409 | 0.94713 | 1.7409 | 1.5582 | 1.7083 | 1.7244 | 1.7083 | 0.9382 | 1.5729 | 1.7244 | 1.7244 | 1.7083 | 1.7083 | 1.6099 | 14.14%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | счётч. | 38 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 38 | 18 | 38 | 18 | 38 | 18 | 38 | 18 | 20 | 18 | 38 | 18 | 20 | 18 | 20 | 36 | 38 | 38 | 620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 100
|  | I, А | амп. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.15789 | 0.22222 | 0.1 | 0.22222 | 0.11111 | 0.2 | 0.15789 | 0.11111 | 0.15789 | 0.22222 | 0.15789 | 0.11111 | 0.15789 | 0.22222 | 0.1 | 0.22222 | 0.15789 | 0.11111 | 0.2 | 0.11111 | 0.2 | 0.16667 | 0.15789 | 0.15789 | 0.16235
|  | Показания счетчиков Р | 3.09 | 3.109 | 3.118 | 3.128 | 3.137 | 3.146 | 3.156 | 3.175 | 3.184 | 3.203 | 3.212 | 3.231 | 3.24 | 3.259 | 3.268 | 3.278 | 3.287 | 3.306 | 3.315 | 3.325 | 3.334 | 3.344 | 3.362 | 3.381 | 3.4
|  | Показания счетчиков Q | 8.17 | 8.173 | 8.175 | 8.176 | 8.178 | 8.179 | 8.181 | 8.184 | 8.185 | 8.188 | 8.19 | 8.193 | 8.194 | 8.197 | 8.199 | 8.2 | 8.202 | 8.205 | 8.206 | 8.208 | 8.209 | 8.211 | 8.214 | 8.217 | 8.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1179 | 1.0248 | 1.1065 | 1.0151 | 0.99701 | 1.1228 | 2.1179 | 1.0066 | 2.1382 | 1.0248 | 2.1382 | 0.99701 | 2.1179 | 1.0151 | 1.0858 | 0.99612 | 2.0979 | 0.97838 | 1.1122 | 0.98761 | 1.1122 | 1.9902 | 2.0783 | 2.0783 | 1.4357 | -4.415%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | счётч. | 57 | 54 | 54 | 45 | 42 | 54 | 24 | 60 | 60 | 66 | 39 | 72 | 63 | 63 | 39 | 72 | 48 | 75 | 78 | 75 | 57 | 57 | 54 | 27 | 1335 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 39 | 39 | 36 | 30 | 30 | 36 | 21 | 36 | 48 | 39 | 39 | 39 | 48 | 39 | 27 | 48 | 39 | 48 | 57 | 48 | 39 | 39 | 36 | 30 | 930
|  | I, А | амп. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.68421 | 0.72222 | 0.66667 | 0.66667 | 0.71429 | 0.66667 | 0.875 | 0.6 | 0.8 | 0.59091 | 1 | 0.54167 | 0.7619 | 0.61905 | 0.69231 | 0.66667 | 0.8125 | 0.64 | 0.73077 | 0.64 | 0.68421 | 0.68421 | 0.66667 | 1.1111 | 0.71824
|  | Показания счетчиков Р | 8.25 | 8.269 | 8.287 | 8.305 | 8.32 | 8.334 | 8.352 | 8.36 | 8.38 | 8.4 | 8.422 | 8.435 | 8.459 | 8.48 | 8.501 | 8.514 | 8.538 | 8.554 | 8.579 | 8.605 | 8.63 | 8.649 | 8.668 | 8.686 | 8.695
|  | Показания счетчиков Q | 9.15 | 9.163 | 9.176 | 9.188 | 9.198 | 9.208 | 9.22 | 9.227 | 9.239 | 9.255 | 9.268 | 9.281 | 9.294 | 9.31 | 9.323 | 9.332 | 9.348 | 9.361 | 9.377 | 9.396 | 9.412 | 9.425 | 9.438 | 9.45 | 9.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8021 | 3.7022 | 3.5728 | 2.9773 | 2.8414 | 3.5728 | 1.7556 | 3.889 | 4.2706 | 4.2609 | 3.0655 | 4.5078 | 4.3602 | 4.079 | 2.5625 | 4.6747 | 3.3726 | 4.8104 | 5.2682 | 4.8558 | 3.7662 | 3.7662 | 3.506 | 2.1804 | 3.7258 | 7.814%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 2.8 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 75.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 198.55 | 198.69 | 198.84 | 199.02 | 199.16 | 199.33 | 199.46 | 199.63 | 199.77 | 199.94 | 200.07 | 200.25 | 200.38 | 200.57 | 200.72 | 200.87 | 201.04 | 201.22 | 201.37 | 201.53 | 201.71 | 201.87 | 202.03 | 202.17 | 202.33
| ТСН-2 | P, кВт | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 121 | 98 | 100 | 89 | 84 | 88 | 88 | 104 | 124 | 108 | 103 | 116 | 115 | 107 | 83 | 116 | 112 | 119 | 112 | 117 | 103 | 119 | 118 | 91 | 2535
|  | Q, кВАр |  | 63 | 61 | 56 | 52 | 48 | 50 | 45 | 56 | 72 | 59 | 63 | 59 | 64 | 61 | 45 | 70 | 63 | 68 | 71 | 66 | 61 | 63 | 60 | 54 | 1430
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.83333 | -2.0833 | -4.1667 | 7.2917 | 2.2197e-11 | -4.7619 | -4.7619 | 3.7037 | -3.3333 | 3.2827e-12 | 4.6296 | -7.4074 | -6.4815 | 0.92593 | 1.1905 | 3.3333 | -3.7037 | 0.83333 | -3.7037 | 2.5 | -7.2917 | 0.83333 | 1.6667 | 5.2083 | -0.59524
|  | Q, % |  | -5 | -27.0833 | -16.6667 | -44.4444 | -33.3333 | -4.1667 | -25 | -16.6667 | -20 | -22.9167 | -5 | -22.9167 | -6.6667 | -27.0833 | -25 | -16.6667 | -31.25 | -13.3333 | -47.9167 | -10 | -27.0833 | -31.25 | 2.9701e-12 | -12.5 | -19.1667
|  |  | Δ I | [24 empty] | 0% | bar: 1 to 24
|  |  | Δ Iрасч | -3.723% | -8.703% | -8.657% | -1.577% | -7.856% | -5.947% | -11.59% | -1.285% | -9.516% | -4.873% | -1.376% | -11.36% | -9.171% | -5.051% | -5.459% | -1.812% | -11.64% | -3.439% | -13.56% | -1.368% | -12.81% | -6.144% | -0.6182% | -2.91% | -6.112%
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 732 | 756 | 756 | 744 | 744 | 768 | 948 | 1020 | 1140 | 1116 | 1128 | 1068 | 1020 | 1092 | 1092 | 1104 | 996 | 1056 | 1056 | 1104 | 1140 | 1260 | 1020 | 900 | 23760 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 360 | 372 | 360 | 360 | 372 | 456 | 492 | 564 | 540 | 540 | 516 | 492 | 540 | 528 | 528 | 492 | 504 | 516 | 528 | 564 | 600 | 492 | 444 | 11520
|  | I, А | ТИ | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 60 | 64 | 72 | 70 | 71 | 67 | 64 | 69 | 69 | 69 | 63 | 66 | 67 | 69 | 72 | 79 | 64 | 57 | 62.2917 | 5.098% | 8.722%
|  | tgφ |  | 0.4918 | 0.47619 | 0.49206 | 0.48387 | 0.48387 | 0.48438 | 0.48101 | 0.48235 | 0.49474 | 0.48387 | 0.47872 | 0.48315 | 0.48235 | 0.49451 | 0.48352 | 0.47826 | 0.49398 | 0.47727 | 0.48864 | 0.47826 | 0.49474 | 0.47619 | 0.48235 | 0.49333 | 0.49474
|  | Показания счётчиков Р | 8072.94 | 8073.001 | 8073.064 | 8073.127 | 8073.189 | 8073.251 | 8073.315 | 8073.394 | 8073.479 | 8073.574 | 8073.667 | 8073.761 | 8073.85 | 8073.935 | 8074.026 | 8074.117 | 8074.209 | 8074.292 | 8074.38 | 8074.468 | 8074.56 | 8074.655 | 8074.76 | 8074.845 | 8074.92
|  | Показания счётчиков Q | 2666.76 | 2666.79 | 2666.82 | 2666.851 | 2666.881 | 2666.911 | 2666.942 | 2666.98 | 2667.021 | 2667.068 | 2667.113 | 2667.158 | 2667.201 | 2667.242 | 2667.287 | 2667.331 | 2667.375 | 2667.416 | 2667.458 | 2667.501 | 2667.545 | 2667.592 | 2667.642 | 2667.683 | 2667.72 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.0357 | 45.9649 | 46.34 | 45.3711 | 45.3711 | 46.7995 | 58.0778 | 62.7012 | 71.1708 | 68.3161 | 68.912 | 65.1728 | 62.2244 | 67.0004 | 65.9574 | 66.4829 | 61.0393 | 64.293 | 64.7645 | 67.1774 | 69.8191 | 76.3183 | 61.8131 | 54.7258 | 60.452 | 2.953%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1764 | 1644 | 1536 | 1524 | 1668 | 1956 | 2304 | 2484 | 2652 | 2592 | 2388 | 2472 | 2388 | 2376 | 2424 | 2424 | 2388 | 2460 | 2652 | 2748 | 2808 | 2784 | 2424 | 2100 | 54960 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 720 | 672 | 624 | 624 | 684 | 792 | 948 | 1008 | 1080 | 1068 | 972 | 1008 | 984 | 960 | 996 | 984 | 972 | 1008 | 1080 | 1128 | 1140 | 1140 | 996 | 852 | 22440
|  | I, А | ТИ | 103 | 97 | 90 | 89 | 98 | 114 | 135 | 146 | 155 | 152 | 140 | 145 | 140 | 139 | 142 | 142 | 140 | 144 | 155 | 161 | 165 | 163 | 142 | 123 | 134.1667 | 10.29% | 18.94%
|  | tgφ |  | 0.40816 | 0.40876 | 0.40625 | 0.40945 | 0.41007 | 0.40491 | 0.41146 | 0.4058 | 0.40724 | 0.41204 | 0.40704 | 0.40777 | 0.41206 | 0.40404 | 0.41089 | 0.40594 | 0.40704 | 0.40976 | 0.40724 | 0.41048 | 0.40598 | 0.40948 | 0.41089 | 0.40571 | 0.41206
|  | Показания счётчиков Р | 16950.83 | 16950.977 | 16951.114 | 16951.242 | 16951.369 | 16951.508 | 16951.671 | 16951.863 | 16952.07 | 16952.291 | 16952.507 | 16952.706 | 16952.912 | 16953.111 | 16953.309 | 16953.511 | 16953.713 | 16953.912 | 16954.117 | 16954.338 | 16954.567 | 16954.801 | 16955.033 | 16955.235 | 16955.41
|  | Показания счётчиков Q | 5552.55 | 5552.61 | 5552.666 | 5552.718 | 5552.77 | 5552.827 | 5552.893 | 5552.972 | 5553.056 | 5553.146 | 5553.235 | 5553.316 | 5553.4 | 5553.482 | 5553.562 | 5553.645 | 5553.727 | 5553.808 | 5553.892 | 5553.982 | 5554.076 | 5554.171 | 5554.266 | 5554.349 | 5554.42 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.028 | 99.2856 | 92.6819 | 91.883 | 100.7814 | 117.8554 | 140.226 | 151.3238 | 160.698 | 157.4797 | 144.5502 | 149.2389 | 144.2456 | 143.3958 | 144.9593 | 144.57 | 142.0699 | 146.2141 | 158.0888 | 163.6848 | 167.1551 | 165.4557 | 143.4493 | 123.9331 | 137.5106 | -2.492%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2496 | 2400 | 2292 | 2268 | 2412 | 2724 | 3252 | 3504 | 3792 | 3708 | 3516 | 3540 | 3408 | 3468 | 3516 | 3528 | 3384 | 3516 | 3708 | 3852 | 3948 | 4044 | 3444 | 3000 |  | 2268
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1080 | 1032 | 996 | 984 | 1044 | 1164 | 1404 | 1500 | 1644 | 1608 | 1512 | 1524 | 1476 | 1500 | 1524 | 1512 | 1464 | 1512 | 1596 | 1656 | 1704 | 1740 | 1488 | 1296 |  | 984
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2719.6353 | 2612.4747 | 2499.0558 | 2472.2621 | 2628.2466 | 2962.2748 | 3542.1349 | 3811.5635 | 4133.0376 | 4041.6492 | 3827.3228 | 3854.1116 | 3713.8982 | 3778.4949 | 3832.0793 | 3838.3496 | 3687.1062 | 3827.3228 | 4036.8899 | 4192.8797 | 4300.0372 | 4402.4466 | 3751.7036 | 3267.9682 |  | 2472.2621
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.53 | 10.51 | 10.53 | 10.53 | 10.54 | 10.47 | 10.44 | 10.33 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.51 | 10.63 | 10.64 | 10.52 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.53 | 10.57 | 10.59 | 10.6 | 10.5208
2 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.27 | 10.24 | 10.3 | 10.29 | 10.31 | 10.34 | 10.35 | 10.33 | 10.45 | 10.46 | 10.49 | 10.51 | 10.47 | 10.49 | 10.48 | 10.51 | 10.56 | 10.57 | 10.3933
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53
|  | Показания счётчиков Q | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.618д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 576 | 558 | 510 | 510 | 540 | 636 | 720 | 780 | 816 | 810 | 846 | 828 | 864 | 810 | 834 | 840 | 846 | 828 | 912 | 972 | 954 | 978 | 810 | 702 | 18480 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 318 | 306 | 282 | 282 | 300 | 354 | 396 | 426 | 450 | 450 | 468 | 456 | 474 | 450 | 456 | 468 | 468 | 456 | 504 | 534 | 528 | 540 | 444 | 390 | 10200
|  | I, А | ТИ | 36 | 35 | 32 | 32 | 34 | 40 | 45 | 49 | 51 | 51 | 53 | 52 | 54 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 57 | 61 | 60 | 61 | 51 | 44 | 48.2917
|  | tgφ |  | 0.55208 | 0.54839 | 0.55294 | 0.55294 | 0.55556 | 0.5566 | 0.55 | 0.54615 | 0.55147 | 0.55556 | 0.55319 | 0.55072 | 0.54861 | 0.55556 | 0.54676 | 0.55714 | 0.55319 | 0.55072 | 0.55263 | 0.54938 | 0.55346 | 0.55215 | 0.54815 | 0.55556 | 0.55714
|  | Показания счётчиков Р | 4976.75 | 4976.846 | 4976.939 | 4977.024 | 4977.109 | 4977.199 | 4977.305 | 4977.425 | 4977.555 | 4977.691 | 4977.826 | 4977.967 | 4978.105 | 4978.249 | 4978.384 | 4978.523 | 4978.663 | 4978.804 | 4978.942 | 4979.094 | 4979.256 | 4979.415 | 4979.578 | 4979.713 | 4979.83
|  | Показания счётчиков Q | 7516.8 | 7516.853 | 7516.904 | 7516.951 | 7516.998 | 7517.048 | 7517.107 | 7517.173 | 7517.244 | 7517.319 | 7517.394 | 7517.472 | 7517.548 | 7517.627 | 7517.702 | 7517.778 | 7517.856 | 7517.934 | 7518.01 | 7518.094 | 7518.183 | 7518.271 | 7518.361 | 7518.435 | 7518.5 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.96 | 35.5763 | 32.5786 | 32.5157 | 34.5333 | 40.6513 | 46.2493 | 50.1688 | 52.2957 | 52.0516 | 54.2052 | 52.8428 | 55.0379 | 51.85 | 52.5775 | 53.1379 | 53.275 | 51.988 | 57.5273 | 61.1111 | 60.1403 | 61.4431 | 50.562 | 43.9164 | 48.8831 | -1.225%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | счётч. | 260 | 224 | 208 | 204 | 204 | 264 | 408 | 376 | 356 | 280 | 316 | 300 | 260 | 300 | 336 | 280 | 336 | 352 | 432 | 428 | 412 | 392 | 372 | 300 | 7600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 20 | 19 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 19 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 16.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 2554.16 | 2554.225 | 2554.281 | 2554.333 | 2554.384 | 2554.435 | 2554.501 | 2554.603 | 2554.697 | 2554.786 | 2554.856 | 2554.935 | 2555.01 | 2555.075 | 2555.15 | 2555.234 | 2555.304 | 2555.388 | 2555.476 | 2555.584 | 2555.691 | 2555.794 | 2555.892 | 2555.985 | 2556.06
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.6053 | 12.5222 | 11.6278 | 11.3822 | 11.4042 | 14.7441 | 22.9638 | 21.2247 | 19.9787 | 15.7288 | 17.7167 | 16.7708 | 14.5207 | 16.7871 | 18.5856 | 15.4732 | 18.5147 | 19.3595 | 23.8501 | 23.5843 | 22.7243 | 21.5594 | 20.3626 | 16.4059 | 17.5999 | -3.783%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 416 | 364 | 360 | 380 | 380 | 472 | 552 | 608 | 644 | 588 | 588 | 608 | 572 | 588 | 644 | 648 | 644 | 644 | 684 | 760 | 796 | 740 | 648 | 512 | 13840 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 104 | 88 | 92 | 92 | 96 | 116 | 140 | 148 | 164 | 144 | 148 | 148 | 144 | 144 | 160 | 164 | 160 | 160 | 168 | 188 | 200 | 184 | 160 | 128 | 3440
|  | I, А | ТИ | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 39 | 34 | 27 | 30.375
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.24176 | 0.25556 | 0.24211 | 0.25263 | 0.24576 | 0.25362 | 0.24342 | 0.25466 | 0.2449 | 0.2517 | 0.24342 | 0.25175 | 0.2449 | 0.24845 | 0.25309 | 0.24845 | 0.24845 | 0.24561 | 0.24737 | 0.25126 | 0.24865 | 0.24691 | 0.25 | 0.25556
|  | Показания счётчиков Р | 1860.4 | 1860.504 | 1860.595 | 1860.685 | 1860.78 | 1860.875 | 1860.993 | 1861.131 | 1861.283 | 1861.444 | 1861.591 | 1861.738 | 1861.89 | 1862.033 | 1862.18 | 1862.341 | 1862.503 | 1862.664 | 1862.825 | 1862.996 | 1863.186 | 1863.385 | 1863.57 | 1863.732 | 1863.86
|  | Показания счётчиков Q | 7796.5 | 7796.526 | 7796.548 | 7796.571 | 7796.594 | 7796.618 | 7796.647 | 7796.682 | 7796.719 | 7796.76 | 7796.796 | 7796.833 | 7796.87 | 7796.906 | 7796.942 | 7796.982 | 7797.023 | 7797.063 | 7797.103 | 7797.145 | 7797.192 | 7797.242 | 7797.288 | 7797.328 | 7797.36 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.0878 | 20.9348 | 20.7718 | 21.8146 | 21.9105 | 27.145 | 32.0523 | 35.323 | 37.2947 | 34.0066 | 33.9947 | 34.9814 | 32.9422 | 33.875 | 36.7054 | 36.9385 | 36.5654 | 36.4958 | 38.8851 | 43.1409 | 45.2688 | 41.9382 | 36.5356 | 28.8611 | 33.0195 | -8.706%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 216 | 216 | 180 | 183 | 201 | 213 | 282 | 315 | 315 | 282 | 249 | 249 | 249 | 267 | 264 | 297 | 267 | 297 | 315 | 315 | 348 | 333 | 282 | 315 | 6450 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 81 | 78 | 69 | 69 | 72 | 81 | 105 | 117 | 117 | 105 | 93 | 93 | 93 | 99 | 99 | 111 | 96 | 111 | 120 | 117 | 129 | 123 | 105 | 117 | 2400
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 16.2083
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.36111 | 0.38333 | 0.37705 | 0.35821 | 0.38028 | 0.37234 | 0.37143 | 0.37143 | 0.37234 | 0.37349 | 0.37349 | 0.37349 | 0.37079 | 0.375 | 0.37374 | 0.35955 | 0.37374 | 0.38095 | 0.37143 | 0.37069 | 0.36937 | 0.37234 | 0.37143 | 0.38333
|  | Показания счётчиков Р | 926.09 | 926.162 | 926.234 | 926.294 | 926.355 | 926.422 | 926.493 | 926.587 | 926.692 | 926.797 | 926.891 | 926.974 | 927.057 | 927.14 | 927.229 | 927.317 | 927.416 | 927.505 | 927.604 | 927.709 | 927.814 | 927.93 | 928.041 | 928.135 | 928.24
|  | Показания счётчиков Q | 2926.7 | 2926.727 | 2926.753 | 2926.776 | 2926.799 | 2926.823 | 2926.85 | 2926.885 | 2926.924 | 2926.963 | 2926.998 | 2927.029 | 2927.06 | 2927.091 | 2927.124 | 2927.157 | 2927.194 | 2927.226 | 2927.263 | 2927.303 | 2927.342 | 2927.385 | 2927.426 | 2927.461 | 2927.5 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.9588 | 12.8382 | 10.7765 | 10.9121 | 11.9356 | 12.7269 | 16.9366 | 18.9683 | 18.8578 | 16.9036 | 14.9022 | 14.859 | 14.8446 | 15.9345 | 15.596 | 17.5215 | 15.6347 | 17.4381 | 18.6099 | 18.5162 | 20.4706 | 19.5239 | 16.4714 | 18.3761 | 15.938 | 1.668%
яч.608д | Визябож | P, кВт | счётч. | 124 | 156 | 124 | 112 | 184 | 172 | 156 | 188 | 236 | 312 | 200 | 268 | 232 | 188 | 156 | 156 | 140 | 140 | 140 | 140 | 128 | 140 | 124 | 124 | 4040 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 88 | 72 | 64 | 108 | 96 | 92 | 108 | 132 | 180 | 116 | 152 | 136 | 108 | 88 | 88 | 84 | 80 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 72 | 2320
|  | I, А | ТИ | 8 | 10 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 20 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10.7917
|  | tgφ |  | 0.58065 | 0.5641 | 0.58065 | 0.57143 | 0.58696 | 0.55814 | 0.58974 | 0.57447 | 0.55932 | 0.57692 | 0.58 | 0.56716 | 0.58621 | 0.57447 | 0.5641 | 0.5641 | 0.6 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5625 | 0.57143 | 0.58065 | 0.58065 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 13.24 | 13.271 | 13.31 | 13.341 | 13.369 | 13.415 | 13.458 | 13.497 | 13.544 | 13.603 | 13.681 | 13.731 | 13.798 | 13.856 | 13.903 | 13.942 | 13.981 | 14.016 | 14.051 | 14.086 | 14.121 | 14.153 | 14.188 | 14.219 | 14.25
|  | Показания счётчиков Q | 8.39 | 8.408 | 8.43 | 8.448 | 8.464 | 8.491 | 8.515 | 8.538 | 8.565 | 8.598 | 8.643 | 8.672 | 8.71 | 8.744 | 8.771 | 8.793 | 8.815 | 8.836 | 8.856 | 8.876 | 8.896 | 8.914 | 8.934 | 8.952 | 8.97 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0547 | 10.0127 | 8.0158 | 7.1973 | 11.9271 | 11.0009 | 10.1934 | 12.2388 | 15.1752 | 20.234 | 12.9626 | 17.2239 | 15.0191 | 12.1322 | 9.9073 | 9.8978 | 8.9965 | 8.8682 | 8.9021 | 8.8852 | 8.1002 | 8.8682 | 7.8488 | 7.8413 | 10.8126 | -0.1944%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | счётч. | 174 | 156 | 141 | 141 | 174 | 189 | 189 | 234 | 267 | 267 | 222 | 219 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 207 | 234 | 219 | 237 | 237 | 219 | 204 | 4950 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 63 | 60 | 57 | 72 | 78 | 78 | 96 | 111 | 111 | 90 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 99 | 90 | 96 | 99 | 90 | 84 | 2040
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13.125
|  | tgφ |  | 0.41379 | 0.40385 | 0.42553 | 0.40426 | 0.41379 | 0.4127 | 0.4127 | 0.41026 | 0.41573 | 0.41573 | 0.40541 | 0.41096 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.4058 | 0.42308 | 0.41096 | 0.40506 | 0.41772 | 0.41096 | 0.41176 | 0.42553
|  | Показания счётчиков Р | 24.09 | 24.148 | 24.2 | 24.247 | 24.294 | 24.352 | 24.415 | 24.478 | 24.556 | 24.645 | 24.734 | 24.808 | 24.881 | 24.949 | 25.017 | 25.085 | 25.153 | 25.221 | 25.29 | 25.368 | 25.441 | 25.52 | 25.599 | 25.672 | 25.74
|  | Показания счётчиков Q | 10.26 | 10.284 | 10.305 | 10.325 | 10.344 | 10.368 | 10.394 | 10.42 | 10.452 | 10.489 | 10.526 | 10.556 | 10.586 | 10.614 | 10.642 | 10.67 | 10.698 | 10.726 | 10.754 | 10.787 | 10.817 | 10.849 | 10.882 | 10.912 | 10.94 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5781 | 9.4051 | 8.5663 | 8.4856 | 10.527 | 11.419 | 11.5079 | 14.2774 | 16.2273 | 16.2431 | 13.4305 | 13.2362 | 12.3212 | 12.3451 | 12.2033 | 12.1916 | 12.1568 | 12.2864 | 14.0275 | 13.0469 | 14.1037 | 14.1262 | 12.9605 | 12.0648 | 12.4057 | 5.48%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | счётч. | 81 | 84 | 60 | 84 | 81 | 105 | 123 | 102 | 102 | 105 | 81 | 102 | 105 | 102 | 81 | 84 | 123 | 102 | 123 | 105 | 144 | 186 | 123 | 102 | 2490 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 27 | 21 | 30 | 30 | 36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 42 | 36 | 42 | 36 | 51 | 66 | 42 | 36 | 870
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0.37037 | 0.32143 | 0.35 | 0.35714 | 0.37037 | 0.34286 | 0.34146 | 0.35294 | 0.35294 | 0.34286 | 0.33333 | 0.35294 | 0.34286 | 0.35294 | 0.37037 | 0.35714 | 0.34146 | 0.35294 | 0.34146 | 0.34286 | 0.35417 | 0.35484 | 0.34146 | 0.35294 | 0.37037
|  | Показания счётчиков Р | 347.37 | 347.397 | 347.425 | 347.445 | 347.473 | 347.5 | 347.535 | 347.576 | 347.61 | 347.644 | 347.679 | 347.706 | 347.74 | 347.775 | 347.809 | 347.836 | 347.864 | 347.905 | 347.939 | 347.98 | 348.015 | 348.063 | 348.125 | 348.166 | 348.2
|  | Показания счётчиков Q | 56.25 | 56.26 | 56.269 | 56.276 | 56.286 | 56.296 | 56.308 | 56.322 | 56.334 | 56.346 | 56.358 | 56.367 | 56.379 | 56.391 | 56.403 | 56.413 | 56.423 | 56.437 | 56.449 | 56.463 | 56.475 | 56.492 | 56.514 | 56.528 | 56.54 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7688 | 4.8435 | 3.4962 | 4.8964 | 4.7416 | 6.0875 | 7.1756 | 5.9889 | 6.0527 | 6.1165 | 4.7048 | 5.9433 | 6.099 | 5.949 | 4.697 | 4.8457 | 7.1415 | 5.9433 | 7.162 | 6.0932 | 8.3859 | 10.793 | 7.0943 | 5.8985 | 6.0383 | -19.77%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 384 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 380
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.92857 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.377 | 5.377 | 5.377 | 5.391 | 5.391 | 5.391 | 5.405 | 5.405 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.432 | 5.432 | 5.432 | 5.432 | 5.446
|  | Показания счётчиков Q | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.467 | 3.467 | 3.467 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.494 | 3.494 | 3.508 | 3.508 | 3.508 | 3.521 | 3.521 | 3.521 | 3.521 | 3.535 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5466 | 0 | 0 | 4.3515 | 0 | 0 | 4.1555 | 0 | 4.3515 | 0 | 0 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 4.3187 | 1.24 | -325.2%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 429 | 426 | 444 | 381 | 411 | 444 | 570 | 537 | 588 | 507 | 570 | 537 | 525 | 537 | 555 | 537 | 492 | 522 | 555 | 570 | 603 | 666 | 537 | 507 | 12450 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 228 | 228 | 237 | 201 | 219 | 237 | 303 | 288 | 312 | 270 | 303 | 288 | 276 | 288 | 294 | 288 | 261 | 279 | 294 | 303 | 321 | 354 | 288 | 270 | 6630
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 28 | 24 | 26 | 28 | 36 | 34 | 37 | 32 | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 34 | 32 | 32.75
|  | tgφ |  | 0.53147 | 0.53521 | 0.53378 | 0.52756 | 0.53285 | 0.53378 | 0.53158 | 0.53631 | 0.53061 | 0.53254 | 0.53158 | 0.53631 | 0.52571 | 0.53631 | 0.52973 | 0.53631 | 0.53049 | 0.53448 | 0.52973 | 0.53158 | 0.53234 | 0.53153 | 0.53631 | 0.53254 | 0.53631
|  | Показания счётчиков Р | 69.7 | 69.843 | 69.985 | 70.133 | 70.26 | 70.397 | 70.545 | 70.735 | 70.914 | 71.11 | 71.279 | 71.469 | 71.648 | 71.823 | 72.002 | 72.187 | 72.366 | 72.53 | 72.704 | 72.889 | 73.079 | 73.28 | 73.502 | 73.681 | 73.85
|  | Показания счётчиков Q | 29.81 | 29.886 | 29.962 | 30.041 | 30.108 | 30.181 | 30.26 | 30.361 | 30.457 | 30.561 | 30.651 | 30.752 | 30.848 | 30.94 | 31.036 | 31.134 | 31.23 | 31.317 | 31.41 | 31.508 | 31.609 | 31.716 | 31.834 | 31.93 | 32.02 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.8217 | 26.5236 | 27.6804 | 23.6467 | 25.5645 | 27.6017 | 35.6388 | 33.7383 | 37.2476 | 31.652 | 35.5709 | 33.4818 | 32.5902 | 33.5136 | 34.1525 | 33.1041 | 30.6019 | 32.5217 | 34.6083 | 35.4358 | 37.4991 | 41.2464 | 33.2604 | 31.3236 | 32.2927 | 1.396%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 188 | 220 | 204 | 232 | 220 | 220 | 252 | 328 | 408 | 440 | 436 | 408 | 360 | 472 | 452 | 488 | 376 | 388 | 392 | 408 | 360 | 392 | 344 | 252 | 8240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 96 | 88 | 104 | 100 | 96 | 112 | 144 | 180 | 192 | 196 | 180 | 160 | 204 | 204 | 212 | 168 | 172 | 172 | 180 | 160 | 172 | 152 | 112 | 3640
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 26 | 23 | 30 | 29 | 31 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 25 | 22 | 16 | 21.9167
|  | tgφ |  | 0.44681 | 0.43636 | 0.43137 | 0.44828 | 0.45455 | 0.43636 | 0.44444 | 0.43902 | 0.44118 | 0.43636 | 0.44954 | 0.44118 | 0.44444 | 0.4322 | 0.45133 | 0.43443 | 0.44681 | 0.4433 | 0.43878 | 0.44118 | 0.44444 | 0.43878 | 0.44186 | 0.44444 | 0.45455
|  | Показания счётчиков Р | 30.9 | 30.947 | 31.002 | 31.053 | 31.111 | 31.166 | 31.221 | 31.284 | 31.366 | 31.468 | 31.578 | 31.687 | 31.789 | 31.879 | 31.997 | 32.11 | 32.232 | 32.326 | 32.423 | 32.521 | 32.623 | 32.713 | 32.811 | 32.897 | 32.96
|  | Показания счётчиков Q | 9.97 | 9.991 | 10.015 | 10.037 | 10.063 | 10.088 | 10.112 | 10.14 | 10.176 | 10.221 | 10.269 | 10.318 | 10.363 | 10.403 | 10.454 | 10.505 | 10.558 | 10.6 | 10.643 | 10.686 | 10.731 | 10.771 | 10.814 | 10.852 | 10.88 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.3682 | 13.1764 | 12.2191 | 13.9565 | 13.2658 | 13.1639 | 15.2248 | 19.8336 | 24.9535 | 26.4533 | 26.341 | 24.5028 | 21.6463 | 28.2802 | 26.9661 | 28.905 | 22.6283 | 23.32 | 23.5884 | 24.4796 | 21.6258 | 23.4098 | 20.5279 | 15.0381 | 20.6198 | 5.917%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 336 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 12 | 6 | 6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | #DIV/0! | 5
|  | Показания счётчиков Р | 20.859 | 20.86 | 20.861 | 20.862 | 20.863 | 20.864 | 20.865 | 20.866 | 20.867 | 20.868 | 20.87 | 20.871 | 20.873 | 20.875 | 20.877 | 20.8775 | 20.878 | 20.879 | 20.881 | 20.882 | 20.883 | 20.885 | 20.886 | 20.887 | 20.888
|  | Показания счётчиков Q | 1.385 | 1.3851 | 1.3852 | 1.3853 | 1.3854 | 1.3855 | 1.3856 | 1.3857 | 1.3858 | 1.3859 | 1.386 | 1.3863 | 1.3866 | 1.387 | 1.388 | 1.3885 | 1.389 | 1.3893 | 1.3896 | 1.39 | 1.3902 | 1.3904 | 1.3906 | 1.391 | 1.3915 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.66581 | 0.66201 | 0.66327 | 0.66201 | 0.66201 | 0.66139 | 0.66581 | 0.66772 | 0.67483 | 1.3241 | 0.69036 | 1.3335 | 1.3448 | 1.4758 | 0.46141 | 0.46098 | 0.68839 | 1.3335 | 0.71218 | 0.67177 | 1.324 | 0.66923 | 0.70545 | 0 | 0.79918 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 8348.2 | 8348.3 | 8348.35 | 8348.4 | 8348.5 | 8348.6 | 8348.65 | 8348.7 | 8348.75 | 8348.8 | 8348.85 | 8348.9 | 8349 | 8349.1 | 8349.13 | 8349.16 | 8349.2 | 8349.25 | 8349.3 | 8349.35 | 8349.4 | 8349.45 | 8349.5 | 8349.6 | 8349.65
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2 | 2343.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2476 | 2416 | 2243 | 2239 | 2407 | 2727 | 3264 | 3480 | 3852 | 3615 | 3520 | 3599 | 3395 | 3492 | 3588 | 3540 | 3496 | 3504 | 3799 | 3981 | 4006 | 4076 | 3471 | 3074 | 79260
|  | Q, кВАр |  | 990.2 | 975.2 | 922.2 | 900.2 | 998.2 | 1095.2 | 1269.2 | 1364.2 | 1611.2 | 1489.2 | 1444.6 | 1502.6 | 1407.8 | 1425 | 1473 | 1451 | 1422.6 | 1381.6 | 1483.8 | 1582.4 | 1559.4 | 1620.4 | 1357.8 | 1265 | 31920
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | 0.80128 | -0.66667 | 2.1379 | 1.2787 | 0.2073 | -0.11013 | -0.369 | 0.68493 | -1.5823 | 2.5081 | -0.11377 | -1.6667 | 0.38146 | -0.69204 | -2.0478 | -0.34014 | -3.3097 | 0.3413 | -2.4542 | -3.3489 | -1.4691 | -0.7913 | -0.78397 | -2.4667 | -0.68598
|  | Q, кВАр |  | 8.3148 | 5.5039 | 7.4096 | 8.5163 | 4.387 | 5.9107 | 9.6011 | 9.0533 | 1.9951 | 7.3881 | 4.4577 | 1.4042 | 4.6206 | 5 | 3.3465 | 4.0344 | 2.8279 | 8.6243 | 7.0301 | 4.4444 | 8.4859 | 6.8736 | 8.75 | 2.392 | 6.0071
|  |  | Δ I | 1.342% | 0.6897% | 2.19% | 2.206% | 0.6897% | 0% | 1.026% | 1.429% | 0.8811% | 2.703% | 0% | 0% | 0.9804% | 0% | -0.4739% | -0.4739% | -0.9852% | 0.9524% | -1.351% | -1.739% | 0.4219% | 0.4132% | 0% | -0.5556% | 0.3606%
|  |  | Δ Iрасч | 0.7856% | -0.8566% | 1.889% | 1.301% | -0.2182% | -0.332% | -0.1536% | 0.7455% | -2.344% | 2.251% | -0.4951% | -2.386% | 0.05034% | -0.8299% | -2.414% | -0.6744% | -3.666% | 0.4525% | -2.252% | -3.526% | -1.126% | -0.746% | -0.5196% | -3.014% | -0.8518%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
РПН 3 |  |  | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | счётч. | 2400 | 2700 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 4500 | 5100 | 4800 | 4500 | 3900 | 4800 | 5100 | 4800 | 5100 | 4800 | 4200 | 4200 | 3900 | 4800 | 3900 | 2700 | 91500 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 1200 | 600 | 900 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 28200
|  | I, А | ТИ | 150 | 138 | 132 | 132 | 132 | 150 | 186 | 222 | 270 | 300 | 300 | 282 | 282 | 294 | 288 | 282 | 270 | 270 | 264 | 246 | 240 | 240 | 210 | 174 | 227.25 | 5.46% | 13.52%
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.44444 | 0.28571 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.29412 | 0.3125 | 0.26667 | 0.30769 | 0.3125 | 0.35294 | 0.3125 | 0.35294 | 0.3125 | 0.28571 | 0.28571 | 0.30769 | 0.25 | 0.23077 | 0.33333 | 0.44444
|  | Показания счётчиков Р | 9011.76 | 9011.84 | 9011.93 | 9012 | 9012.08 | 9012.16 | 9012.24 | 9012.34 | 9012.44 | 9012.59 | 9012.76 | 9012.92 | 9013.07 | 9013.2 | 9013.36 | 9013.53 | 9013.69 | 9013.86 | 9014.02 | 9014.16 | 9014.3 | 9014.43 | 9014.59 | 9014.72 | 9014.81
|  | Показания счётчиков Q | 2749.98 | 2750 | 2750.04 | 2750.06 | 2750.09 | 2750.11 | 2750.14 | 2750.17 | 2750.2 | 2750.25 | 2750.3 | 2750.35 | 2750.39 | 2750.43 | 2750.48 | 2750.54 | 2750.59 | 2750.65 | 2750.7 | 2750.74 | 2750.78 | 2750.82 | 2750.86 | 2750.89 | 2750.92
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 136.7093 | 162.6566 | 120.233 | 140.8383 | 135.9295 | 140.8383 | 173.4155 | 174.4179 | 262.6302 | 295.4654 | 279.5085 | 256.8753 | 225.4911 | 279.5085 | 296.0417 | 274.7531 | 298.8719 | 277.9052 | 241.848 | 240.925 | 225.0607 | 272.3769 | 219.5051 | 155.493 | 220.3041 | 3.057%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | счётч. | 1200 | 1500 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1500 | 44100 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 9600
|  | I, А | ТИ | 72 | 66 | 66 | 66 | 60 | 84 | 102 | 126 | 138 | 144 | 144 | 138 | 138 | 132 | 126 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 | 120 | 114 | 102 | 78 | 110 | 2.372% | 6.915%
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.16667 | 0.16667 | 0.28571 | 0.22222 | 0.25 | 0.14286 | 0.33333 | 0.28571 | 0.14286 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.14286 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 5333.39 | 5333.43 | 5333.48 | 5333.51 | 5333.55 | 5333.59 | 5333.63 | 5333.69 | 5333.75 | 5333.82 | 5333.91 | 5333.99 | 5334.06 | 5334.12 | 5334.19 | 5334.26 | 5334.33 | 5334.4 | 5334.47 | 5334.54 | 5334.61 | 5334.68 | 5334.75 | 5334.81 | 5334.86
|  | Показания счётчиков Q | 1462.68 | 1462.69 | 1462.7 | 1462.71 | 1462.72 | 1462.725 | 1462.73 | 1462.74 | 1462.75 | 1462.77 | 1462.79 | 1462.81 | 1462.82 | 1462.84 | 1462.86 | 1462.87 | 1462.89 | 1462.91 | 1462.93 | 1462.94 | 1462.96 | 1462.97 | 1462.98 | 1462.99 | 1463
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 68.2242 | 83.8921 | 52.1266 | 67.7073 | 66.3226 | 66.3226 | 100.8427 | 101.2298 | 120.233 | 152.5539 | 136.4484 | 116.5586 | 104.2532 | 120.233 | 115.4611 | 118.651 | 120.0044 | 120.0044 | 117.0035 | 120.0044 | 116.3375 | 116.1171 | 99.6989 | 83.4173 | 103.4853 | 5.922%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2793 | 2484 | 2400 | 2466 | 2496 | 2685 | 3030 | 3666 | 4698 | 5256 | 5355 | 5268 | 4860 | 4989 | 4905 | 4752 | 4605 | 4329 | 4356 | 4239 | 4110 | 4053 | 3813 | 3246 | 94854 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 954 | 858 | 849 | 840 | 834 | 840 | 906 | 996 | 1362 | 1620 | 1602 | 1674 | 1464 | 1593 | 1674 | 1689 | 1614 | 1479 | 1518 | 1446 | 1359 | 1329 | 1242 | 1092 | 30834
|  | I, А | ТИ | 153 | 150 | 147 | 148 | 158 | 173 | 199 | 266 | 313 | 314 | 309 | 293 | 299 | 305 | 292 | 275 | 257 | 262 | 252 | 245 | 230 | 230 | 192 | 168 | 234.5833 | 6.364% | 13.97%
|  | tgφ |  | 0.34157 | 0.34541 | 0.35375 | 0.34063 | 0.33413 | 0.31285 | 0.29901 | 0.27169 | 0.28991 | 0.30822 | 0.29916 | 0.31777 | 0.30123 | 0.3193 | 0.34128 | 0.35543 | 0.35049 | 0.34165 | 0.34848 | 0.34112 | 0.33066 | 0.32791 | 0.32573 | 0.33641 | 0.35543
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 163.5696 | 145.2274 | 140.4129 | 143.5521 | 144.4619 | 155.4687 | 175.4381 | 212.3685 | 271.8679 | 306.2801 | 310.9645 | 306.047 | 282.1096 | 292.2062 | 285.5893 | 277.1069 | 266.8504 | 249.936 | 252.7421 | 244.7001 | 236.2822 | 235.9339 | 220.9745 | 188.3568 | 229.5186 | 2.159%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3762 | 3330 | 3084 | 2970 | 2973 | 3126 | 3789 | 4842 | 6003 | 6915 | 7167 | 7185 | 7149 | 6939 | 6966 | 6855 | 6654 | 6249 | 5871 | 5550 | 5220 | 5052 | 4677 | 4176 | 126504 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1125 | 1059 | 1020 | 1005 | 1002 | 1020 | 1056 | 1191 | 1554 | 1749 | 1785 | 1836 | 1830 | 1827 | 1941 | 1980 | 1965 | 1869 | 1746 | 1599 | 1449 | 1353 | 1185 | 1143 | 35289
|  | I, А | ТИ | 206 | 195 | 179 | 176 | 181 | 199 | 255 | 310 | 386 | 412 | 423 | 423 | 410 | 408 | 406 | 393 | 373 | 347 | 329 | 314 | 290 | 284 | 263 | 232 | 308.0833 | 7.839% | 18.54%
|  | tgφ |  | 0.29904 | 0.31802 | 0.33074 | 0.33838 | 0.33703 | 0.3263 | 0.2787 | 0.24597 | 0.25887 | 0.25293 | 0.24906 | 0.25553 | 0.25598 | 0.26329 | 0.27864 | 0.28884 | 0.29531 | 0.29909 | 0.29739 | 0.28811 | 0.27759 | 0.26781 | 0.25337 | 0.27371 | 0.33838
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 218.242 | 193.4719 | 179.8496 | 173.6003 | 173.5383 | 181.8847 | 218.83 | 278.2113 | 345.6436 | 397.5874 | 412.8946 | 413.7674 | 412.1362 | 401.9072 | 398.853 | 393.5503 | 382.3118 | 357.3685 | 336.2331 | 316.1538 | 296.2567 | 290.129 | 266.1158 | 238.5756 | 303.213 | 1.581%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1647 | 1506 | 1443 | 1401 | 1419 | 1512 | 1752 | 2229 | 2631 | 2982 | 3282 | 3501 | 3447 | 3390 | 3393 | 3363 | 3330 | 3198 | 3075 | 2811 | 2598 | 2406 | 2208 | 1956 | 60480 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 561 | 522 | 513 | 513 | 495 | 519 | 579 | 678 | 756 | 816 | 873 | 966 | 963 | 930 | 987 | 1026 | 1020 | 954 | 918 | 825 | 771 | 696 | 669 | 636 | 18186
|  | I, А | ТИ | 90 | 90 | 83 | 86 | 89 | 99 | 116 | 147 | 170 | 195 | 200 | 209 | 203 | 195 | 206 | 194 | 193 | 188 | 175 | 157 | 144 | 137 | 123 | 109 | 149.9167 | 5.968% | 14.53%
|  | tgφ |  | 0.34062 | 0.34661 | 0.35551 | 0.36617 | 0.34884 | 0.34325 | 0.33048 | 0.30417 | 0.28734 | 0.27364 | 0.266 | 0.27592 | 0.27937 | 0.27434 | 0.29089 | 0.30508 | 0.30631 | 0.29831 | 0.29854 | 0.29349 | 0.29677 | 0.28928 | 0.30299 | 0.32515 | 0.36617
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 96.7053 | 88.0813 | 84.7937 | 82.291 | 83.0502 | 88.3406 | 102.9524 | 130.2442 | 154.5262 | 174.8601 | 192.0819 | 204.6122 | 202.0294 | 198.4314 | 197.159 | 195.7982 | 193.1986 | 185.1299 | 178.3628 | 162.2021 | 150.0448 | 138.1462 | 127.0093 | 113.0135 | 146.7943 | 2.083%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1110 | 1035 | 1005 | 1005 | 987 | 1071 | 1272 | 1494 | 2013 | 2406 | 2538 | 2493 | 2424 | 2373 | 2388 | 2379 | 2301 | 2019 | 1755 | 1563 | 1437 | 1401 | 1320 | 1206 | 40995 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 234 | 213 | 204 | 210 | 204 | 213 | 231 | 273 | 393 | 474 | 495 | 486 | 483 | 480 | 516 | 540 | 522 | 462 | 399 | 330 | 303 | 291 | 270 | 246 | 8472
|  | I, А | ТИ | 63 | 56 | 55 | 56 | 61 | 68 | 77 | 98 | 128 | 137 | 146 | 134 | 134 | 136 | 137 | 132 | 126 | 108 | 93 | 86 | 78 | 78 | 74 | 68 | 97.0417 | 4.031% | 10.34%
|  | tgφ |  | 0.21081 | 0.2058 | 0.20299 | 0.20896 | 0.20669 | 0.19888 | 0.1816 | 0.18273 | 0.19523 | 0.19701 | 0.19504 | 0.19495 | 0.19926 | 0.20228 | 0.21608 | 0.22699 | 0.22686 | 0.22883 | 0.22735 | 0.21113 | 0.21086 | 0.20771 | 0.20455 | 0.20398 | 0.22883
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.7439 | 57.0311 | 55.4511 | 55.3612 | 54.4976 | 58.9906 | 70.2337 | 82.8974 | 113.0173 | 135.2561 | 142.4875 | 139.9588 | 135.9373 | 132.9018 | 133.1012 | 132.5306 | 127.7017 | 112.0989 | 97.6843 | 86.4593 | 79.4107 | 77.084 | 72.4469 | 66.0599 | 95.0143 | 2.089%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 12912 | 12555 | 10932 | 11442 | 11475 | 11994 | 14643 | 17031 | 21945 | 25359 | 25542 | 25047 | 23580 | 24591 | 24852 | 24249 | 24090 | 22695 | 21357 | 20463 | 19365 | 19812 | 17718 | 14784 |  | 10932
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3774 | 4152 | 3486 | 3768 | 3285 | 3642 | 3972 | 4338 | 6165 | 6759 | 6855 | 6462 | 6540 | 6930 | 7218 | 7335 | 7521 | 6864 | 6081 | 6000 | 5382 | 5169 | 4566 | 4317 |  | 3285
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 13452.2422 | 13223.7335 | 11474.3549 | 12046.4596 | 11935.9478 | 12534.7597 | 15172.1532 | 17574.7889 | 22794.5224 | 26244.2939 | 26445.8842 | 25867.1539 | 24470.1451 | 25548.8196 | 25878.9766 | 25334.0922 | 25236.7498 | 23710.283 | 22205.8553 | 21324.5016 | 20098.9838 | 20475.2022 | 18296.8817 | 15401.4007 |  | 11474.3549
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.53 | 10.46 | 10.42 | 10.34 | 10.4 | 10.38 | 10.39 | 10.44 | 10.4 | 10.36 | 10.49 | 10.52 | 10.57 | 10.58 | 10.55 | 10.58 | 10.59 | 10.45 | 10.49 | 10.51 | 10.4713
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.39 | 10.36 | 10.37 | 10.37 | 10.34 | 10.36 | 10.35 | 10.32 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.55 | 10.53 | 10.56 | 10.57 | 10.42 | 10.48 | 10.49 | 10.4388
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.36 | 10.34 | 10.24 | 10.22 | 10.22 | 10.26 | 10.24 | 10.24 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.5 | 10.52 | 10.3825
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | 10.54 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.62 | 10.64 | 10.52 | 10.52 | 10.48 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.5267
5 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.44 | 10.38 | 10.44 | 10.4 | 10.4 | 10.48 | 10.46 | 10.4 | 10.56 | 10.58 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.4792
6 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.71 | 10.69 | 10.72 | 10.69 | 10.7 | 10.64 | 10.59 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.51 | 10.53 | 10.61 | 10.64 | 10.68 | 10.68 | 10.65 | 10.68 | 10.69 | 10.73 | 10.75 | 10.77 | 10.6346
яч.336д откл | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д | ЖК Тиман | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 12 | 13.2 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 12 | 12.6 | 15 | 13.2 | 15 | 14.4 | 16.2 | 11.4 | 268.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.48986 | 0.38859 | 0.38932 | 0.38823 | 0.32443 | 0.38896 | 0.52154 | 0.5895 | 0.62818 | 0.62878 | 0.59512 | 0.66124 | 0.72598 | 0.69167 | 0.62107 | 0.61932 | 0.64948 | 0.68195 | 0.81413 | 0.71442 | 0.81109 | 0.77574 | 0.87108 | 0.61185 | 0.60756 | 45.99%
яч.340д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 1099.2 | 1026 | 997.2 | 997.2 | 979.2 | 1064.4 | 1258.8 | 1480.8 | 1999.2 | 2390.4 | 2521.2 | 2475.6 | 2404.8 | 2356.8 | 2371.2 | 2365.2 | 2283.6 | 2002.8 | 1735.2 | 1548 | 1419.6 | 1384.8 | 1303.2 | 1191.6 | 40656 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 249.6 | 231.6 | 224.4 | 226.8 | 220.8 | 232.8 | 248.4 | 295.2 | 415.2 | 496.8 | 518.4 | 507.6 | 506.4 | 502.8 | 536.4 | 562.8 | 542.4 | 484.8 | 417.6 | 351.6 | 324 | 313.2 | 288 | 264 | 8961.6
|  | I, А | ТИ | 62 | 55 | 53 | 56 | 58 | 67 | 74 | 95 | 125 | 135 | 144 | 132 | 132 | 134 | 135 | 128 | 125 | 106 | 91 | 83 | 77 | 75 | 71 | 66 | 94.9583
|  | tgφ |  | 0.22707 | 0.22573 | 0.22503 | 0.22744 | 0.22549 | 0.21871 | 0.19733 | 0.19935 | 0.20768 | 0.20783 | 0.20562 | 0.20504 | 0.21058 | 0.21334 | 0.22621 | 0.23795 | 0.23752 | 0.24206 | 0.24066 | 0.22713 | 0.22823 | 0.22617 | 0.22099 | 0.22155 | 0.24206
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.3513 | 56.768 | 55.2694 | 55.1433 | 54.2772 | 58.8602 | 69.705 | 82.417 | 112.5134 | 134.6622 | 141.8331 | 139.252 | 135.1611 | 132.2858 | 132.4475 | 132.0808 | 127.034 | 111.5282 | 96.8679 | 85.9165 | 78.7352 | 76.4846 | 71.7647 | 65.5049 | 94.4943 | 0.4887%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 166.4 | 160.8 | 162.4 | 160 | 162 | 175.2 | 206 | 265.6 | 254 | 252 | 254.4 | 264 | 249.6 | 239.6 | 241.2 | 229.2 | 214.4 | 203.6 | 202 | 190.4 | 178 | 176.4 | 162.4 | 152 | 4921.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 61.2 | 62.4 | 62 | 60.4 | 53.2 | 56.4 | 78 | 96.4 | 98.4 | 95.6 | 100 | 104 | 103.6 | 98 | 100.8 | 103.6 | 98.4 | 85.6 | 83.6 | 75.6 | 62.8 | 73.6 | 65.6 | 61.2 | 1940.4
|  | I, А | ТИ | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 28 | 34 | 36 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 32 | 25 | 23 | 26 | 24 | 27 | 20 | 19 | 19 | 18 | 25.3333
|  | tgφ |  | 0.36779 | 0.38806 | 0.38177 | 0.3775 | 0.3284 | 0.32192 | 0.37864 | 0.36295 | 0.3874 | 0.37937 | 0.39308 | 0.39394 | 0.41506 | 0.40902 | 0.41791 | 0.45201 | 0.45896 | 0.42043 | 0.41386 | 0.39706 | 0.35281 | 0.41723 | 0.40394 | 0.40263 | 0.45896
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.8542 | 9.5317 | 9.6246 | 9.4328 | 9.4227 | 10.1711 | 12.2901 | 15.7955 | 15.3763 | 15.2441 | 15.4604 | 15.9859 | 15.2551 | 14.6127 | 14.5856 | 14.0068 | 13.0863 | 12.252 | 12.1507 | 11.3425 | 10.4508 | 10.5424 | 9.6421 | 9.0034 | 12.2967 | 51.46%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1284 | 1155.6 | 1092 | 1056 | 1071.6 | 1134 | 1306.8 | 1657.2 | 2086.8 | 2444.4 | 2733.6 | 2935.2 | 2904 | 2874 | 2874 | 2868 | 2862 | 2749.2 | 2629.2 | 2382 | 2198.4 | 2011.2 | 1840.8 | 1617.6 | 49767.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 447.6 | 409.2 | 400.8 | 400.8 | 398.4 | 417.6 | 432 | 493.2 | 567.6 | 633.6 | 682.8 | 764.4 | 759.6 | 742.8 | 789.6 | 824.4 | 828 | 787.2 | 759.6 | 681.6 | 651.6 | 558 | 546 | 524.4 | 14500.8
|  | I, А | ТИ | 72 | 70 | 65 | 65 | 65 | 74 | 91 | 108 | 132 | 158 | 168 | 170 | 170 | 166 | 168 | 168 | 166 | 158 | 144 | 132 | 122 | 113 | 103 | 89 | 122.375
|  | tgφ |  | 0.3486 | 0.3541 | 0.36703 | 0.37955 | 0.37178 | 0.36825 | 0.33058 | 0.29761 | 0.272 | 0.2592 | 0.24978 | 0.26043 | 0.26157 | 0.25846 | 0.27474 | 0.28745 | 0.28931 | 0.28634 | 0.28891 | 0.28615 | 0.2964 | 0.27745 | 0.29661 | 0.32418 | 0.37955
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 75.5769 | 67.7456 | 64.4049 | 62.2988 | 63.1783 | 66.7806 | 76.7935 | 96.6578 | 122.0768 | 142.8221 | 159.3603 | 170.8809 | 169.4421 | 167.5645 | 166.2962 | 166.1785 | 165.2762 | 158.6368 | 152.1081 | 137.178 | 126.9536 | 115.1201 | 105.7015 | 93.4349 | 120.5195 | 1.516%
яч.345д | ЖК Тиман | P, кВт | АСКУЭ | 28.8 | 24.6 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 25.2 | 31.8 | 35.4 | 33 | 32.4 | 34.2 | 34.2 | 37.8 | 35.4 | 31.8 | 33 | 33.6 | 37.2 | 40.8 | 42 | 42.6 | 40.2 | 39 | 31.8 | 792.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6007 | 1.3594 | 1.2956 | 1.2245 | 1.2268 | 1.3926 | 1.7743 | 1.979 | 1.8628 | 1.8325 | 1.9343 | 1.9268 | 2.1338 | 1.9983 | 1.7743 | 1.8377 | 1.8639 | 2.0636 | 2.2677 | 2.3254 | 2.3586 | 2.2173 | 2.147 | 1.7473 | 1.8393 | 13.44%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 532 | 486.4 | 460.8 | 447.2 | 448.8 | 489.6 | 561.6 | 696 | 896 | 1100.8 | 1205.6 | 1221.6 | 1220 | 1207.2 | 1224 | 1201.6 | 1168 | 1082.4 | 997.6 | 949.6 | 874.4 | 825.6 | 738.4 | 643.2 | 20678.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 244.8 | 228 | 208.8 | 205.6 | 209.6 | 212 | 213.6 | 232.8 | 283.2 | 340.8 | 368 | 372 | 380 | 383.2 | 388.8 | 400.8 | 408.8 | 365.6 | 334.4 | 289.6 | 276.8 | 267.2 | 264.8 | 260 | 7139.2
|  | I, А | ТИ | 34 | 30 | 29 | 30 | 29 | 34 | 40 | 46 | 64 | 70 | 75 | 75 | 72 | 72 | 74 | 74 | 69 | 62 | 62 | 54 | 51 | 50 | 42 | 38 | 53.1667
|  | tgφ |  | 0.46015 | 0.46875 | 0.45312 | 0.45975 | 0.46702 | 0.43301 | 0.38034 | 0.33448 | 0.31607 | 0.30959 | 0.30524 | 0.30452 | 0.31148 | 0.31743 | 0.31765 | 0.33356 | 0.35 | 0.33777 | 0.3352 | 0.30497 | 0.31656 | 0.32364 | 0.35861 | 0.40423 | 0.46875
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.3622 | 29.5726 | 27.8502 | 27.0445 | 27.2166 | 29.3154 | 33.2674 | 40.869 | 52.0281 | 64.0478 | 70.0597 | 70.4334 | 70.6137 | 70.3957 | 70.2984 | 69.2047 | 68.3846 | 63.1349 | 58.255 | 54.7576 | 50.5872 | 47.7711 | 43.0205 | 37.9035 | 50.3497 | 5.298%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1873.6 | 1604.8 | 1464.8 | 1401.2 | 1488.4 | 1604.8 | 1849.6 | 2271.2 | 2680.8 | 2989.2 | 3102.8 | 3086.4 | 3098 | 3031.6 | 2935.6 | 2941.6 | 2904 | 2810 | 2833.6 | 2853.6 | 2822 | 2817.6 | 2612 | 2199.6 | 59276.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 608.4 | 571.6 | 553.6 | 536 | 534.4 | 539.2 | 559.2 | 623.6 | 776 | 843.6 | 838.8 | 870.4 | 865.6 | 853.6 | 857.6 | 887.6 | 876 | 787.6 | 787.6 | 770.4 | 752.8 | 734.8 | 705.6 | 642 | 17376
|  | I, А | ТИ | 102 | 92 | 85 | 85 | 87 | 98 | 116 | 137 | 166 | 186 | 180 | 181 | 178 | 173 | 170 | 167 | 170 | 164 | 162 | 163 | 159 | 161 | 141 | 118 | 143.375
|  | tgφ |  | 0.32472 | 0.35618 | 0.37794 | 0.38253 | 0.35904 | 0.33599 | 0.30234 | 0.27457 | 0.28947 | 0.28222 | 0.27034 | 0.28201 | 0.27941 | 0.28157 | 0.29214 | 0.30174 | 0.30165 | 0.28028 | 0.27795 | 0.26997 | 0.26676 | 0.26079 | 0.27014 | 0.29187 | 0.38253
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 108.8598 | 93.7824 | 86.2055 | 82.4314 | 86.8936 | 93.0219 | 106.9854 | 131.1579 | 154.5221 | 172.63 | 178.645 | 176.8733 | 177.757 | 175.049 | 167.4059 | 167.8702 | 167.6216 | 161.2689 | 162.8364 | 163.0281 | 161.0932 | 160.2994 | 148.382 | 125.1885 | 142.0754 | 0.9065%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 174.8 | 174.4 | 181.2 | 184.4 | 181.2 | 182.4 | 182 | 181.6 | 174.4 | 168.8 | 166.4 | 161.6 | 164.8 | 165.2 | 164 | 162.4 | 162 | 185.2 | 178.8 | 175.2 | 158.8 | 153.2 | 147.6 | 152.8 | 4083.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.4 | 27.2 | 42.4 | 36.8 | 42.8 | 39.6 | 33.2 | 27.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 21.6 | 8 | 21.2 | 36.4 | 24.8 | 21.2 | 26 | 445.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.0417
|  | tgφ |  | 0.10526 | 0.15596 | 0.234 | 0.19957 | 0.2362 | 0.21711 | 0.18242 | 0.15198 | 0.0022936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10864 | 0.11663 | 0.044743 | 0.121 | 0.22922 | 0.16188 | 0.14363 | 0.17016 | 0.2362
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6945 | 9.6801 | 10.2252 | 10.2927 | 10.2108 | 10.2362 | 10.2236 | 10.1897 | 9.6009 | 9.3103 | 9.178 | 8.8793 | 9.0551 | 9.0944 | 8.9263 | 8.8226 | 8.9537 | 10.245 | 9.8718 | 9.6968 | 8.9348 | 8.495 | 8.1468 | 8.4522 | 9.434 | 6.051%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 83.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 14 | 14.4 | 14 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14 | 13.6 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 13.6 | 14 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 339.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 4.1111 | 4.375 | 4 | 3.8889 | 4.1111 | 4 | 4 | 4.25 | 3.7778 | 4.25 | 3.6667 | 4.25 | 3.8889 | 4.25 | 4 | 4.1111 | 4.2222 | 4.25 | 3.8889 | 4.25 | 3.8889 | 4.5 | 4 | 4.2222 | 4.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.84172 | 0.79059 | 0.81713 | 0.79427 | 0.83692 | 0.81558 | 0.82183 | 0.77803 | 0.77893 | 0.77653 | 0.76045 | 0.77061 | 0.79883 | 0.77653 | 0.81249 | 0.83217 | 0.86321 | 0.77208 | 0.80036 | 0.77061 | 0.7973 | 0.81207 | 0.81403 | 0.85342 | 0.80357 | #DIV/0!
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 203.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.48537 | 0.46067 | 0.46155 | 0.4598 | 0.46067 | 0.48261 | 0.4642 | 0.44379 | 0.46243 | 0.46331 | 0.44125 | 0.46155 | 0.46155 | 0.46243 | 0.47897 | 0.47807 | 0.48353 | 0.46155 | 0.46331 | 0.46155 | 0.46067 | 0.4598 | 0.48078 | 0.47988 | 0.4658 | #DIV/0!
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 312 | 281.6 | 286.8 | 308.8 | 304.4 | 320.4 | 339.2 | 410.4 | 679.2 | 702 | 660 | 581.2 | 512 | 732.8 | 799.6 | 793.2 | 686.4 | 610.4 | 628 | 546.4 | 539.2 | 564 | 498 | 369.2 | 12465.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 87.6 | 74.8 | 82.8 | 86 | 78 | 77.2 | 64.8 | 80 | 367.6 | 396.4 | 367.2 | 238.8 | 157.6 | 416.4 | 510 | 498.8 | 314 | 316.4 | 306.8 | 206 | 179.2 | 182.4 | 156.8 | 103.2 | 5348.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 29 | 37 | 44 | 44 | 46 | 27 | 32 | 54 | 44 | 43 | 31 | 46 | 35 | 33 | 29 | 30 | 27 | 19 | 31.1667
|  | tgφ |  | 0.28077 | 0.26562 | 0.2887 | 0.2785 | 0.25624 | 0.24095 | 0.19104 | 0.19493 | 0.54122 | 0.56467 | 0.55636 | 0.41087 | 0.30781 | 0.56823 | 0.63782 | 0.62885 | 0.45746 | 0.51835 | 0.48854 | 0.37701 | 0.33234 | 0.3234 | 0.31486 | 0.27952 | 0.63782
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9083 | 16.0399 | 16.4334 | 17.6131 | 17.266 | 18.1086 | 19.1202 | 23.2842 | 42.76 | 44.8081 | 41.9782 | 34.657 | 29.6039 | 46.8454 | 51.9136 | 51.1926 | 41.712 | 37.9939 | 38.6982 | 32.2079 | 31.3395 | 32.632 | 28.6331 | 20.9443 | 31.4039 | -0.7612%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 12.8 | 5.6 | 13.6 | 10.4 | 6.4 | 16 | 16 | 9.6 | 13.6 | 24.8 | 18.4 | 11.2 | 17.6 | 13.6 | 20.8 | 16.8 | 13.6 | 13.6 | 8.8 | 11.2 | 13.6 | 10.4 | 12 | 16 | 326.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4 | 7.2 | 3.2 | 8 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 68.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.0625 | 0.14286 | 0.058824 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0.05 | 0.083333 | 0.29412 | 0.16129 | 0.3913 | 0.28571 | 0.45455 | 0.35294 | 0.15385 | 0.38095 | 0.41176 | 0.47059 | 0.36364 | 0.14286 | 0.11765 | 0.15385 | 0 | 0.1 | 0.47059
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.70737 | 0.31023 | 0.74856 | 0.56928 | 0.35372 | 0.88185 | 0.88529 | 0.53439 | 0.7804 | 1.3855 | 1.0898 | 0.64002 | 1.0623 | 0.79396 | 1.1454 | 0.97667 | 0.80814 | 0.82588 | 0.51647 | 0.62165 | 0.751 | 0.57597 | 0.65562 | 0.87686 | 0.77068 | 43.95%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 422 | 368 | 344.8 | 333.2 | 338.8 | 366 | 488.4 | 638.8 | 812.4 | 942.8 | 1024.4 | 878 | 834.4 | 802.8 | 746.8 | 696.4 | 653.2 | 678.4 | 664 | 654 | 628.4 | 487.6 | 406.4 | 355.6 | 14565.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 175.2 | 156.4 | 156.8 | 155.6 | 156 | 158 | 167.2 | 199.6 | 253.6 | 296.4 | 303.2 | 266 | 254.4 | 247.6 | 247.2 | 238.4 | 228.8 | 216 | 214 | 212 | 199.2 | 156.8 | 131.6 | 129.2 | 4919.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 31 | 42 | 52 | 58 | 58 | 48 | 49 | 46 | 43 | 39 | 39 | 42 | 39 | 39 | 35 | 25 | 23 | 21 | 35.75
|  | tgφ |  | 0.41517 | 0.425 | 0.45476 | 0.46699 | 0.46045 | 0.43169 | 0.34234 | 0.31246 | 0.31216 | 0.31438 | 0.29598 | 0.30296 | 0.30489 | 0.30842 | 0.33101 | 0.34233 | 0.35028 | 0.3184 | 0.32229 | 0.32416 | 0.317 | 0.32158 | 0.32382 | 0.36333 | 0.46699
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.2021 | 21.9289 | 20.8125 | 20.1295 | 20.4555 | 21.8626 | 28.5275 | 37.1261 | 46.8518 | 54.5103 | 58.9247 | 50.4082 | 47.9307 | 46.2491 | 42.8165 | 39.9885 | 38.029 | 39.1194 | 38.4786 | 37.7757 | 36.1528 | 28.0364 | 23.3386 | 20.6317 | 35.2203 | 1.482%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 108 | 89.2 | 82 | 80.8 | 78.4 | 82.4 | 111.2 | 136.4 | 140 | 148.4 | 148.4 | 145.2 | 142 | 144.4 | 150.4 | 154.8 | 154 | 143.6 | 158.8 | 171.6 | 172 | 182 | 170 | 139.6 | 3233.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.8 | 7.2 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 7.2 | 19.2 | 34.4 | 33.6 | 33.2 | 29.6 | 23.2 | 31.6 | 36.4 | 32.8 | 47.2 | 31.2 | 29.6 | 28.8 | 28 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 541.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.11852 | 0.080717 | 0.034146 | 0.044554 | 0.045918 | 0.033981 | 0.064748 | 0.14076 | 0.24571 | 0.22642 | 0.22372 | 0.20386 | 0.16338 | 0.21884 | 0.24202 | 0.21189 | 0.30649 | 0.21727 | 0.1864 | 0.16783 | 0.16279 | 0.11648 | 0.12471 | 0.14613 | 0.30649
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9985 | 4.9078 | 4.5082 | 4.4272 | 4.3041 | 4.5216 | 6.1579 | 7.6412 | 7.9364 | 8.3923 | 8.3875 | 8.1423 | 7.9058 | 8.1375 | 8.4224 | 8.5965 | 8.8502 | 8.0744 | 8.9096 | 9.5606 | 9.557 | 10.0297 | 9.3598 | 7.6935 | 7.5176 | 10.24%
яч.350д | РЕЗЕРВ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.29167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 760 | 640.8 | 601.2 | 575.6 | 577.6 | 674 | 894.4 | 1076.8 | 1127.6 | 1152 | 1174.8 | 1133.6 | 1147.6 | 1115.6 | 1116.8 | 1118 | 1126 | 1154.4 | 1210 | 1242.8 | 1237.6 | 1246.4 | 1152 | 927.6 | 24183.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 285.2 | 262.4 | 258 | 253.6 | 255.6 | 254.4 | 275.2 | 324 | 366 | 385.2 | 392.4 | 392.8 | 400.8 | 398.4 | 420.4 | 430.4 | 426 | 394.4 | 392.4 | 377.6 | 358 | 348 | 339.2 | 302.8 | 8293.2
|  | I, А | ТИ | 39 | 38 | 35 | 35 | 34 | 48 | 57 | 66 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 68 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 73 | 70 | 62 | 47 | 59.8333
|  | tgφ |  | 0.37526 | 0.40949 | 0.42914 | 0.44058 | 0.44252 | 0.37745 | 0.30769 | 0.30089 | 0.32458 | 0.33437 | 0.33401 | 0.34651 | 0.34925 | 0.35712 | 0.37643 | 0.38497 | 0.37833 | 0.34165 | 0.3243 | 0.30383 | 0.28927 | 0.2792 | 0.29444 | 0.32643 | 0.44252
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.7729 | 37.975 | 35.947 | 34.4297 | 34.6397 | 39.5089 | 51.7126 | 62.3794 | 65.2635 | 66.9977 | 68.3163 | 65.9204 | 66.7914 | 65.2135 | 64.9503 | 65.0824 | 66.1493 | 67.0297 | 70.1604 | 71.3695 | 70.6551 | 70.835 | 65.6108 | 53.2103 | 58.5384 | 2.164%
яч.344д ОТКЛ. | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 69.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 318
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 3.3333 | 5 | 5.5 | 3.3333 | 5.5 | 5 | 5.5 | 3.6667 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3.6667 | 5.5 | 6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.74354 | 0.75609 | 0.74 | 0.75393 | 0.73648 | 0.75609 | 0.74426 | 0.70037 | 0.68017 | 0.74712 | 0.697 | 0.74283 | 0.68017 | 0.74857 | 0.75393 | 0.73718 | 0.81172 | 0.733 | 0.81326 | 0.79759 | 0.81019 | 0.80751 | 0.75393 | 0.73788 | 0.74928 | #DIV/0!
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 127.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.8 | 20 | 20 | 19.2 | 20 | 19.2 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 20 | 488
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 4.1667 | 3.5714 | 4.1667 | 3.5714 | 4.3333 | 3.5714 | 4.1667 | 4 | 3.5714 | 3.4286 | 4.1667 | 3.4286 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 4.3333 | 3.7143 | 3.8571 | 3.7143 | 4.5 | 3.8571 | 3.8571 | 4.3333 | 3.5714 | 4.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1432 | 1.1499 | 1.1388 | 1.1499 | 1.1808 | 1.1488 | 1.1443 | 1.1042 | 1.1577 | 1.1148 | 1.1498 | 1.1159 | 1.1599 | 1.1633 | 1.1455 | 1.1774 | 1.187 | 1.2226 | 1.1825 | 1.2112 | 1.2203 | 1.2378 | 1.1774 | 1.1445 | 1.1636 | #DIV/0!
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1027.2 | 933.6 | 876 | 835.2 | 820.8 | 896.4 | 1014 | 1251.6 | 1513.2 | 1838.4 | 1950 | 1984.8 | 1993.2 | 1921.2 | 1969.2 | 1964.4 | 1908 | 1860 | 1772.4 | 1660.8 | 1512 | 1390.8 | 1257.6 | 1138.8 | 35289.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 363.6 | 352.8 | 339.6 | 330 | 331.2 | 331.2 | 326.4 | 363.6 | 451.2 | 548.4 | 560.4 | 564 | 576 | 548.4 | 610.8 | 638.4 | 626.4 | 620.4 | 586.8 | 540 | 460.8 | 427.2 | 375.6 | 362.4 | 11235.6
|  | I, А | ТИ | 56 | 54 | 53 | 48 | 50 | 57 | 68 | 80 | 98 | 112 | 111 | 113 | 107 | 110 | 112 | 110 | 107 | 101 | 98 | 94 | 77 | 77 | 70 | 62 | 84.375
|  | tgφ |  | 0.35397 | 0.37789 | 0.38767 | 0.39511 | 0.40351 | 0.36948 | 0.32189 | 0.29051 | 0.29818 | 0.2983 | 0.28738 | 0.28416 | 0.28898 | 0.28545 | 0.31018 | 0.32498 | 0.3283 | 0.33355 | 0.33108 | 0.32514 | 0.30476 | 0.30716 | 0.29866 | 0.31823 | 0.40351
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.5632 | 55.2586 | 52.0189 | 49.7215 | 48.9588 | 52.86 | 59.2632 | 72.7199 | 88.0171 | 106.9365 | 113.4227 | 115.1258 | 115.8727 | 111.9067 | 113.718 | 113.9264 | 110.6583 | 107.4289 | 102.4879 | 95.5938 | 86.4404 | 80.7102 | 72.3917 | 65.8526 | 85.4939 | -1.326%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1063.2 | 906.4 | 828.8 | 803.2 | 816 | 885.6 | 1081.6 | 1372.8 | 1519.2 | 1622.4 | 1655.2 | 1636 | 1638.4 | 1608.8 | 1596.8 | 1578.4 | 1538.4 | 1480.8 | 1483.2 | 1508.8 | 1492 | 1485.6 | 1402.4 | 1222.4 | 32226.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 467.2 | 444.8 | 443.2 | 437.6 | 428.8 | 440.8 | 459.2 | 487.2 | 545.6 | 572.8 | 572.8 | 595.2 | 594.4 | 599.2 | 615.2 | 632 | 623.2 | 605.6 | 585.6 | 574.4 | 559.2 | 544.8 | 495.2 | 480 | 12804
|  | I, А | ТИ | 63 | 56 | 52 | 51 | 55 | 59 | 79 | 87 | 98 | 101 | 103 | 100 | 101 | 97 | 97 | 96 | 93 | 92 | 91 | 87 | 87 | 86 | 82 | 69 | 82.5833
|  | tgφ |  | 0.43943 | 0.49073 | 0.53475 | 0.54482 | 0.52549 | 0.49774 | 0.42456 | 0.3549 | 0.35914 | 0.35306 | 0.34606 | 0.36381 | 0.36279 | 0.37245 | 0.38527 | 0.40041 | 0.4051 | 0.40897 | 0.39482 | 0.3807 | 0.3748 | 0.36672 | 0.35311 | 0.39267 | 0.54482
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.5466 | 55.902 | 52.0375 | 50.6429 | 50.989 | 54.719 | 65.372 | 81.2758 | 89.9773 | 95.9051 | 97.9143 | 97.1337 | 97.3383 | 96.1579 | 94.3835 | 93.7777 | 91.4626 | 87.6558 | 87.5351 | 88.3714 | 87.1346 | 87.7783 | 82.0314 | 72.3653 | 80.1003 | 3.007%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 45.6 | 44.8 | 38.4 | 44 | 40 | 32.8 | 34.4 | 42.4 | 63.2 | 78.4 | 83.2 | 84.8 | 81.6 | 88 | 84.8 | 81.6 | 95.2 | 76.8 | 60.8 | 55.2 | 59.2 | 62.4 | 59.2 | 56.8 | 1493.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 39.2 | 39.2 | 41.6 | 42.4 | 40 | 39.2 | 43.2 | 54.4 | 55.2 | 57.6 | 60 | 55.2 | 55.2 | 60.8 | 61.6 | 64.8 | 60.8 | 51.2 | 44 | 44 | 44 | 41.6 | 41.6 | 1176.8
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8.2083
|  | tgφ |  | 0.87719 | 0.875 | 1.0208 | 0.94545 | 1.06 | 1.2195 | 1.1395 | 1.0189 | 0.86076 | 0.70408 | 0.69231 | 0.70755 | 0.67647 | 0.62727 | 0.71698 | 0.7549 | 0.68067 | 0.79167 | 0.84211 | 0.7971 | 0.74324 | 0.70513 | 0.7027 | 0.73239 | 1.2195
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3714 | 3.296 | 3.0382 | 3.3526 | 3.2243 | 2.8613 | 2.9015 | 3.3773 | 4.6481 | 5.3446 | 5.657 | 5.796 | 5.5021 | 5.8184 | 5.7552 | 5.6392 | 6.3458 | 5.3669 | 4.3633 | 3.864 | 4.0337 | 4.2356 | 3.9908 | 3.8795 | 4.4026 | 46.36%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1059.6 | 946.8 | 898.8 | 844.8 | 860.4 | 864 | 1130.4 | 1474.8 | 1994.4 | 2337.6 | 2419.2 | 2396.4 | 2371.2 | 2286 | 2300.4 | 2251.2 | 2175.6 | 1957.2 | 1738.8 | 1550.4 | 1425.6 | 1383.6 | 1262.4 | 1122 | 39051.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 225.6 | 210 | 206.4 | 199.2 | 201.6 | 204 | 224.4 | 268.8 | 403.2 | 442.8 | 458.4 | 458.4 | 475.2 | 470.4 | 482.4 | 481.2 | 486 | 452.4 | 412.8 | 361.2 | 315.6 | 286.8 | 236.4 | 226.8 | 8190
|  | I, А | ТИ | 58 | 58 | 50 | 47 | 50 | 55 | 75 | 97 | 127 | 138 | 141 | 138 | 138 | 131 | 136 | 127 | 117 | 103 | 93 | 87 | 81 | 76 | 69 | 62 | 93.9167
|  | tgφ |  | 0.21291 | 0.2218 | 0.22964 | 0.2358 | 0.23431 | 0.23611 | 0.19851 | 0.18226 | 0.20217 | 0.18943 | 0.18948 | 0.19129 | 0.2004 | 0.20577 | 0.2097 | 0.21375 | 0.22339 | 0.23115 | 0.23741 | 0.23297 | 0.22138 | 0.20729 | 0.18726 | 0.20214 | 0.23741
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.2129 | 53.6957 | 51.0594 | 48.057 | 48.8814 | 49.1057 | 64.1156 | 83.6418 | 113.419 | 132.6174 | 137.6464 | 136.131 | 135.0617 | 130.7241 | 129.6406 | 126.9721 | 122.8377 | 110.0625 | 98.1028 | 87.1387 | 79.8484 | 78.3848 | 70.8392 | 63.0765 | 92.1364 | 1.896%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 16.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.044336 | 0.044209 | 0.044125 | 0.044083 | 0 | 0.044209 | 0.044379 | 0.044722 | 0.044464 | 0.04455 | 0.044507 | 0 | 0.044464 | 0.044636 | 0.044083 | 0.043957 | 0.043749 | 0.043708 | 0.043832 | 0 | 0.043666 | 0.044251 | 0.044083 | 0.043999 | 0.038667 | 99.57%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 135.6 | 111.6 | 91.8 | 91.8 | 90.6 | 95.4 | 114 | 125.4 | 148.2 | 180.6 | 180.6 | 183.6 | 177.6 | 177 | 177.6 | 184.2 | 184.2 | 186.6 | 190.2 | 177.6 | 156.6 | 157.2 | 160.8 | 151.2 | 3630 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 6 | 9.6 | 6 | 9 | 4.8 | 1.8 | 1.2 | 7.2 | 5.4 | 64.2
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10
|  | tgφ |  | 0.030973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099668 | 0.0066445 | 0.01634 | 0.010135 | 0.0033898 | 0.0033784 | 0.032573 | 0.052117 | 0.032154 | 0.047319 | 0.027027 | 0.011494 | 0.0076336 | 0.044776 | 0.035714 | 0.052117
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5403 | 6.179 | 5.0827 | 5.0827 | 5.0115 | 5.277 | 6.3422 | 6.9967 | 8.2608 | 10.0673 | 10.0963 | 10.2453 | 9.9192 | 9.914 | 9.7958 | 10.1651 | 10.1638 | 10.2291 | 10.4525 | 9.725 | 8.5644 | 8.7207 | 8.878 | 8.3369 | 8.3769 | 16.23%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 609.6 | 534.4 | 510.4 | 507.2 | 523.2 | 541.6 | 568 | 704.8 | 1147.2 | 1262.4 | 1239.2 | 1227.2 | 952.8 | 1222.4 | 1192.8 | 1244 | 1144 | 1088.8 | 1128.8 | 1093.6 | 1052.8 | 1096.8 | 1031.2 | 713.6 | 22336.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 150.4 | 112 | 103.2 | 116 | 114.4 | 118.4 | 100.8 | 122.4 | 364.8 | 412 | 405.6 | 407.2 | 235.2 | 444 | 448 | 490.4 | 428.8 | 413.6 | 403.2 | 377.6 | 364 | 369.6 | 325.6 | 210.4 | 7037.6
|  | I, А | ТИ | 34 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 33 | 53 | 80 | 73 | 72 | 60 | 68 | 79 | 72 | 72 | 70 | 67 | 65 | 61 | 64 | 63 | 43 | 39 | 55
|  | tgφ |  | 0.24672 | 0.20958 | 0.20219 | 0.22871 | 0.21865 | 0.21861 | 0.17746 | 0.17367 | 0.31799 | 0.32636 | 0.32731 | 0.33181 | 0.24685 | 0.36322 | 0.37559 | 0.39421 | 0.37483 | 0.37987 | 0.35719 | 0.34528 | 0.34574 | 0.33698 | 0.31575 | 0.29484 | 0.39421
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.7973 | 30.1733 | 28.7213 | 28.6701 | 29.3991 | 30.6364 | 32.0013 | 39.99 | 66.9078 | 73.9489 | 72.5403 | 71.5896 | 54.5465 | 72.5633 | 70.2104 | 73.4726 | 66.8115 | 63.6336 | 65.674 | 63.2098 | 60.8028 | 64.0208 | 59.5879 | 40.9173 | 53.9511 | 1.907%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 421.6 | 373.6 | 338.4 | 342.4 | 334.4 | 340.8 | 404.8 | 564 | 756.8 | 852.8 | 872.8 | 891.2 | 877.6 | 850.4 | 832 | 784.8 | 744 | 680 | 619.2 | 586.4 | 567.2 | 564 | 520.8 | 477.6 | 14597.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 27.2 | 18.4 | 14.4 | 17.6 | 20 | 21.6 | 34.4 | 54.4 | 112.8 | 139.2 | 144.8 | 165.6 | 136 | 164.8 | 180.8 | 168 | 160.8 | 128.8 | 104 | 84 | 76 | 64.8 | 46.4 | 36.8 | 2121.6
|  | I, А | ТИ | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 | 22 | 26 | 37 | 48 | 52 | 51 | 54 | 47 | 54 | 49 | 49 | 40 | 35 | 35 | 33 | 31 | 32 | 30 | 26 | 35.5833
|  | tgφ |  | 0.064516 | 0.049251 | 0.042553 | 0.051402 | 0.059809 | 0.06338 | 0.08498 | 0.096454 | 0.14905 | 0.16323 | 0.1659 | 0.18582 | 0.15497 | 0.19379 | 0.21731 | 0.21407 | 0.21613 | 0.18941 | 0.16796 | 0.14325 | 0.13399 | 0.11489 | 0.089094 | 0.077052 | 0.21731
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.4814 | 20.7103 | 18.7533 | 18.9828 | 18.5302 | 18.8889 | 22.6017 | 31.6143 | 42.6508 | 48.1651 | 49.4589 | 50.5755 | 49.5979 | 48.518 | 46.9608 | 44.2671 | 41.9435 | 37.9197 | 34.4665 | 32.4261 | 31.2953 | 31.4929 | 28.839 | 26.3954 | 34.1056 | 4.153%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 620 | 524 | 478.4 | 468.8 | 485.6 | 550.4 | 752.8 | 901.6 | 903.2 | 936.8 | 932 | 944 | 966.4 | 943.2 | 905.6 | 919.2 | 957.6 | 1006.4 | 1110.4 | 1116 | 1113.6 | 1120 | 953.6 | 759.2 | 20368.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 202.4 | 193.6 | 188 | 181.6 | 184 | 186.4 | 202.4 | 224 | 255.2 | 260 | 256.8 | 262.4 | 260 | 262.4 | 265.6 | 265.6 | 270.4 | 272 | 308.8 | 300 | 289.6 | 272 | 232.8 | 204.8 | 5800.8
|  | I, А | ТИ | 35 | 31 | 29 | 30 | 31 | 37 | 49 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 59 | 55 | 53 | 52 | 56 | 64 | 66 | 66 | 65 | 62 | 48 | 39 | 50.0833
|  | tgφ |  | 0.32645 | 0.36947 | 0.39298 | 0.38737 | 0.37891 | 0.33866 | 0.26886 | 0.24845 | 0.28255 | 0.27754 | 0.27554 | 0.27797 | 0.26904 | 0.2782 | 0.29329 | 0.28895 | 0.28237 | 0.27027 | 0.2781 | 0.26882 | 0.26006 | 0.24286 | 0.24413 | 0.26976 | 0.39298
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.1452 | 30.8702 | 28.351 | 27.7029 | 28.506 | 32.1128 | 43.2436 | 51.9342 | 52.1655 | 54.1399 | 53.7829 | 54.2484 | 55.6227 | 54.6243 | 52.0036 | 52.5727 | 54.4154 | 56.9571 | 63.1476 | 63.1369 | 62.8055 | 63.7528 | 54.0898 | 43.2475 | 48.7324 | 2.697%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 700.8 | 646.8 | 604.8 | 589.2 | 550.2 | 626.4 | 646.2 | 795.6 | 1050.6 | 1095.6 | 1123.2 | 1134 | 1090.2 | 1083 | 1087.2 | 1107.6 | 1068 | 1008 | 946.2 | 868.8 | 822 | 783.6 | 727.8 | 705 | 20860.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 342 | 330 | 334.8 | 325.2 | 312.6 | 315 | 334.8 | 357 | 414 | 426.6 | 449.4 | 459.6 | 432 | 463.2 | 489.6 | 476.4 | 451.2 | 450 | 453.6 | 399.6 | 363 | 356.4 | 358.2 | 335.4 | 9429.6
|  | I, А | ТИ | 39 | 41 | 37 | 37 | 32 | 39 | 39 | 53 | 61 | 63 | 64 | 64 | 63 | 67 | 66 | 64 | 59 | 59 | 53 | 49 | 41 | 44 | 45 | 40 | 50.7917
|  | tgφ |  | 0.48801 | 0.5102 | 0.55357 | 0.55193 | 0.56816 | 0.50287 | 0.51811 | 0.44872 | 0.39406 | 0.38938 | 0.40011 | 0.40529 | 0.39626 | 0.4277 | 0.45033 | 0.43012 | 0.42247 | 0.44643 | 0.47939 | 0.45994 | 0.44161 | 0.45482 | 0.49217 | 0.47574 | 0.56816
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.2167 | 40.1264 | 38.1285 | 37.0839 | 34.7371 | 38.7462 | 40.3726 | 48.7486 | 62.7628 | 65.473 | 67.3039 | 67.7472 | 65.1774 | 65.7206 | 65.7029 | 66.2492 | 63.4033 | 60.3104 | 57.4916 | 52.2467 | 49.0475 | 47.6169 | 44.6983 | 42.9383 | 52.7104 | -3.778%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 100 | 93.6 | 100.8 | 101.6 | 122.4 | 202.4 | 295.2 | 360 | 399.2 | 392 | 383.2 | 392.8 | 388 | 407.2 | 420 | 306.4 | 324 | 280 | 302.4 | 259.2 | 252 | 221.6 | 192.8 | 164 | 6460.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 20.8 | 24 | 21.6 | 16.8 | 31.2 | 73.6 | 75.2 | 81.6 | 78.4 | 69.6 | 72 | 87.2 | 84.8 | 75.2 | 82.4 | 90.4 | 76.8 | 71.2 | 84.8 | 78.4 | 88.8 | 68.8 | 80 | 1556.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 20 | 24 | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 27 | 22 | 16 | 18 | 20 | 18 | 12 | 13 | 12 | 11 | 17.5417
|  | tgφ |  | 0.232 | 0.22222 | 0.2381 | 0.2126 | 0.13725 | 0.15415 | 0.24932 | 0.20889 | 0.20441 | 0.2 | 0.18163 | 0.1833 | 0.22474 | 0.20825 | 0.17905 | 0.26893 | 0.27901 | 0.27429 | 0.23545 | 0.32716 | 0.31111 | 0.40072 | 0.35685 | 0.4878 | 0.4878
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6892 | 5.2986 | 5.7151 | 5.7236 | 6.782 | 11.317 | 16.8771 | 20.5594 | 22.6464 | 22.2617 | 21.6676 | 22.1106 | 22.103 | 23.2071 | 23.5115 | 17.4337 | 18.3951 | 15.8627 | 17.0216 | 14.8999 | 14.4052 | 13.2052 | 11.2801 | 10.0357 | 15.3337 | 12.59%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 536.8 | 512.8 | 608 | 686.4 | 740.8 | 721.6 | 807.2 | 1063.2 | 1338.4 | 1440 | 1445.6 | 1272 | 1191.2 | 1137.6 | 1042.4 | 946.4 | 832 | 767.2 | 716 | 726.4 | 688.8 | 680 | 645.6 | 580.8 | 21127.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 160 | 148.8 | 149.6 | 152 | 154.4 | 155.2 | 170.4 | 224 | 319.2 | 351.2 | 344 | 333.6 | 322.4 | 313.6 | 300 | 271.2 | 236 | 212.8 | 203.2 | 197.6 | 188 | 188 | 168.8 | 164 | 5428
|  | I, А | ТИ | 29 | 30 | 39 | 39 | 42 | 44 | 50 | 69 | 80 | 88 | 79 | 72 | 71 | 64 | 58 | 51 | 46 | 42 | 41 | 39 | 38 | 38 | 35 | 30 | 50.5833
|  | tgφ |  | 0.29806 | 0.29017 | 0.24605 | 0.22145 | 0.20842 | 0.21508 | 0.2111 | 0.21068 | 0.23849 | 0.24389 | 0.23796 | 0.26226 | 0.27065 | 0.27567 | 0.2878 | 0.28656 | 0.28365 | 0.27737 | 0.2838 | 0.27203 | 0.27294 | 0.27647 | 0.26146 | 0.28237 | 0.29806
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.0431 | 29.507 | 34.5351 | 38.7393 | 41.5394 | 40.7885 | 45.7651 | 60.7406 | 76.4749 | 82.5403 | 82.6699 | 72.809 | 68.5893 | 65.8398 | 59.7713 | 54.0941 | 47.294 | 43.4982 | 40.7789 | 41.1288 | 38.9721 | 39.0248 | 36.7706 | 33.1922 | 50.2544 | 0.6502%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 120.8 | 116 | 117.6 | 110.4 | 108.8 | 108 | 111.2 | 108.8 | 156.8 | 182.4 | 201.6 | 228.8 | 217.6 | 228 | 210.4 | 214.4 | 180 | 162.4 | 140.8 | 135.2 | 136.8 | 144 | 124 | 123.2 | 3688 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 67.2 | 65.6 | 64.8 | 65.6 | 65.6 | 66.4 | 65.6 | 68 | 95.2 | 111.2 | 111.2 | 134.4 | 112 | 117.6 | 113.6 | 119.2 | 96.8 | 96 | 81.6 | 78.4 | 78.4 | 76 | 67.2 | 68 | 2085.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.75
|  | tgφ |  | 0.55629 | 0.56552 | 0.55102 | 0.5942 | 0.60294 | 0.61481 | 0.58993 | 0.625 | 0.60714 | 0.60965 | 0.55159 | 0.58741 | 0.51471 | 0.51579 | 0.53992 | 0.55597 | 0.53778 | 0.59113 | 0.57955 | 0.57988 | 0.5731 | 0.52778 | 0.54194 | 0.55195 | 0.625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.661 | 7.3644 | 7.4059 | 7.0763 | 6.9741 | 7.006 | 7.1621 | 7.1724 | 10.1955 | 11.8962 | 12.8088 | 14.6919 | 13.6023 | 14.3137 | 13.1757 | 13.4788 | 11.1767 | 10.307 | 8.9163 | 8.5387 | 8.6063 | 9.0066 | 7.7717 | 7.7394 | 9.752 | 9.284%
яч.341д ОТКЛ. | РП-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 48.6 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 7522.7 | 7522.72 | 7522.74 | 7522.76 | 7522.8 | 7522.85 | 7522.9 | 7522.93 | 7522.96 | 7523 | 7523.1 | 7523.13 | 7523.16 | 7523.2 | 7523.25 | 7523.3 | 7523.35 | 7523.4 | 7523.42 | 7523.44 | 7523.46 | 7523.47 | 7523.48 | 7523.5 | 7523.51
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 12 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 87 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 2418.4 | 2418.6 | 2418.63 | 2418.66 | 2418.7 | 2418.75 | 2418.8 | 2418.85 | 2418.9 | 2419 | 2419.05 | 2419.1 | 2419.15 | 2419.2 | 2419.25 | 2419.3 | 2419.35 | 2419.4 | 2419.45 | 2419.5 | 2419.55 | 2419.6 | 2419.7 | 2419.8 | 2419.85
| ТСН-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2 | 15277.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 13243.8 | 11791 | 11229.6 | 11031.2 | 11177.4 | 12029.4 | 14235.2 | 17656 | 21919.6 | 24599.2 | 25561.6 | 25335 | 24712.4 | 24704.8 | 24529.2 | 24194.6 | 23446.2 | 22258 | 21533 | 20537.2 | 19600.2 | 19023.8 | 17457.8 | 15043.8 | 456850
|  | Q, кВАр |  | 4251.4 | 3952.4 | 3886 | 3840 | 3820.6 | 3893 | 4080.4 | 4628.6 | 6210.8 | 6876 | 6988.2 | 7006.2 | 6689 | 7152.2 | 7479.8 | 7623.6 | 7289.2 | 6854.8 | 6573.4 | 6036.4 | 5676.4 | 5378 | 4946.6 | 4537.6 | 135670.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.5697 | 6.0852 | -2.7223 | 3.5903 | 2.5935 | -0.29515 | 2.7849 | -3.6698 | 0.11574 | 2.9962 | -0.076736 | -1.1498 | -4.8024 | -0.46277 | 1.2989 | 0.22434 | 2.6725 | 1.9255 | -0.82409 | -0.36261 | -1.2146 | 3.9784 | 1.4686 | -1.7573 | 0.34531
|  | Q, % |  | -12.6497 | 4.8073 | -11.4745 | -1.9108 | -16.3044 | -6.8918 | -2.7291 | -6.6989 | -0.7429 | -1.731 | -1.9431 | -8.4215 | -2.2783 | -3.2063 | -3.627 | -3.9346 | 3.082 | 0.13403 | -8.0974 | -0.60667 | -5.4701 | -4.0433 | -8.3355 | -5.11 | -11.1061
|  |  | Δ I | -4.768% | -4.173% | -5.438% | -4.518% | -3.524% | -2.846% | -2.781% | -1.027% | -1.281% | -1.465% | -1.183% | -0.2028% | -1.091% | -1.429% | -0.8935% | -1.719% | -1.718% | -1.537% | -1.049% | -1.78% | -1.996% | -1.477% | -1.452% | -2.654% | -1.849%
|  |  | Δ Iрасч | -4.121% | 5.311% | -4.566% | 2.094% | 0.195% | -1.557% | 1.724% | -4.4% | -0.4363% | 2.209% | -0.6402% | -1.957% | -4.96% | -1.14% | 0.4724% | -0.674% | 2.32% | 1.315% | -1.781% | -0.8177% | -1.838% | 3.068% | 0.4015% | -2.547% | -0.4833%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1440 | 1320 | 1440 | 1440 | 1440 | 1320 | 1440 | 1680 | 2400 | 2400 | 2520 | 2280 | 2520 | 2400 | 2280 | 2400 | 2160 | 2280 | 1920 | 1920 | 2160 | 2160 | 1560 | 1320 | 46200 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 840 | 960 | 1080 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1560 | 1560 | 1680 | 1440 | 1560 | 1440 | 1680 | 1680 | 1440 | 1440 | 1320 | 1200 | 1320 | 1320 | 960 | 960 | 30240
|  | I, А | ТИ | 78 | 77 | 74 | 74 | 68 | 70 | 75 | 98 | 153 | 145 | 164 | 151 | 135 | 148 | 139 | 127 | 131 | 125 | 123 | 125 | 127 | 126 | 116 | 74 | 113.4583 | 16.32% | 30.29%
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.72727 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.72727 | 0.66667 | 0.57143 | 0.65 | 0.65 | 0.66667 | 0.63158 | 0.61905 | 0.6 | 0.73684 | 0.7 | 0.66667 | 0.63158 | 0.6875 | 0.625 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61538 | 0.72727
|  | Показания счётчиков Р | 4617.98 | 4618.1 | 4618.21 | 4618.33 | 4618.45 | 4618.57 | 4618.68 | 4618.8 | 4618.94 | 4619.14 | 4619.34 | 4619.55 | 4619.74 | 4619.95 | 4620.15 | 4620.34 | 4620.54 | 4620.72 | 4620.91 | 4621.07 | 4621.23 | 4621.41 | 4621.59 | 4621.72 | 4621.83
|  | Показания счётчиков Q | 2420.61 | 2420.68 | 2420.76 | 2420.85 | 2420.93 | 2421.01 | 2421.09 | 2421.17 | 2421.25 | 2421.38 | 2421.51 | 2421.65 | 2421.77 | 2421.9 | 2422.02 | 2422.16 | 2422.3 | 2422.42 | 2422.54 | 2422.65 | 2422.75 | 2422.86 | 2422.97 | 2423.05 | 2423.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.6575 | 90.3692 | 99.6612 | 95.8222 | 95.8222 | 90.1964 | 96.1908 | 107.7518 | 157.881 | 157.5803 | 167.3683 | 148.4539 | 162.8487 | 154.3737 | 154.439 | 159.7542 | 140.767 | 145.9518 | 126.3423 | 122.5431 | 137.2644 | 136.7513 | 98.7685 | 89.8528 | 126.2255 | -11.25%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 840 | 960 | 960 | 960 | 840 | 840 | 960 | 1080 | 2040 | 1800 | 2040 | 1920 | 2040 | 2040 | 1920 | 2040 | 1560 | 1800 | 1440 | 1320 | 1200 | 1320 | 840 | 840 | 33600 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 1200 | 1080 | 1440 | 1440 | 1200 | 1560 | 1320 | 1440 | 1200 | 1320 | 1080 | 960 | 720 | 720 | 600 | 480 | 22680
|  | I, А | ТИ | 62 | 65 | 65 | 60 | 65 | 58 | 65 | 84 | 115 | 113 | 130 | 130 | 115 | 132 | 120 | 137 | 118 | 96 | 98 | 84 | 79 | 72 | 70 | 65 | 91.5833 | 9.675% | 25.68%
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.625 | 0.66667 | 0.58824 | 0.6 | 0.70588 | 0.75 | 0.58824 | 0.76471 | 0.6875 | 0.70588 | 0.76923 | 0.73333 | 0.75 | 0.72727 | 0.6 | 0.54545 | 0.71429 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 7439.85 | 7439.92 | 7440 | 7440.08 | 7440.16 | 7440.23 | 7440.3 | 7440.38 | 7440.47 | 7440.64 | 7440.79 | 7440.96 | 7441.12 | 7441.29 | 7441.46 | 7441.62 | 7441.79 | 7441.92 | 7442.07 | 7442.19 | 7442.3 | 7442.4 | 7442.51 | 7442.58 | 7442.65
|  | Показания счётчиков Q | 3337.96 | 3338.01 | 3338.06 | 3338.11 | 3338.16 | 3338.21 | 3338.26 | 3338.31 | 3338.37 | 3338.47 | 3338.56 | 3338.68 | 3338.8 | 3338.9 | 3339.03 | 3339.14 | 3339.26 | 3339.36 | 3339.47 | 3339.56 | 3339.64 | 3339.7 | 3339.76 | 3339.81 | 3339.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.7199 | 61.9678 | 62.0854 | 61.9678 | 56.505 | 56.3982 | 62.3219 | 71.5924 | 132.0536 | 116.8957 | 139.8619 | 131.6208 | 129.5526 | 141.3769 | 126.5797 | 136.1674 | 108.3483 | 122.4144 | 99.2808 | 89.3423 | 76.6021 | 82.1484 | 56.2918 | 53.5663 | 92.9859 | -1.531%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2280 | 2280 | 2400 | 2400 | 2280 | 2160 | 2400 | 2760 | 4440 | 4200 | 4560 | 4200 | 4560 | 4440 | 4200 | 4440 | 3720 | 4080 | 3360 | 3240 | 3360 | 3480 | 2400 | 2160 |  | 2160
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1440 | 1560 | 1680 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1680 | 2760 | 2640 | 3120 | 2880 | 2760 | 3000 | 3000 | 3120 | 2640 | 2760 | 2400 | 2160 | 2040 | 2040 | 1560 | 1440 |  | 1440
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2696.6646 | 2762.6075 | 2929.5733 | 2862.4465 | 2762.6075 | 2664.4324 | 2862.4465 | 3231.0989 | 5227.925 | 4960.8064 | 5525.2149 | 5092.5828 | 5330.2158 | 5358.5073 | 5161.3952 | 5426.6011 | 4561.5787 | 4925.8502 | 4129.1161 | 3893.9954 | 3930.8014 | 4033.8567 | 2862.4465 | 2595.9969 |  | 2595.9969
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.4 | 10.38 | 10.48 | 10.5 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.48 | 10.6 | 10.6 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.68 | 10.66 | 10.7 | 10.72 | 10.5 | 10.5333
2 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.56 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.5 | 10.48 | 10.36 | 10.38 | 10.32 | 10.54 | 10.56 | 10.5 | 10.64 | 10.6 | 10.5 | 10.54 | 10.48 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.6 | 10.44 | 10.5192
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 272 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 280
|  | I, А | амп | bar: 1 to 25
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 173.42 | 173.423 | 173.426 | 173.43 | 173.431 | 173.432 | 173.433 | 173.434 | 173.435 | 173.436 | 173.437 | 173.44 | 173.445 | 173.45 | 173.455 | 173.46 | 173.465 | 173.47 | 173.473 | 173.476 | 173.48 | 173.482 | 173.484 | 173.486 | 173.488
|  | Показания счётчиков Q | 82.19 | 82.193 | 82.196 | 82.2 | 82.201 | 82.202 | 82.203 | 82.204 | 82.205 | 82.206 | 82.207 | 82.21 | 82.215 | 82.22 | 82.225 | 82.23 | 82.235 | 82.24 | 82.243 | 82.246 | 82.25 | 82.252 | 82.254 | 82.256 | 82.26
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.94323 | 0.93961 | 1.2528 | 0.3132 | 0.3132 | 0.31261 | 0.31441 | 0.31502 | 0.31201 | 0.31142 | 0.93782 | 1.5571 | 1.5541 | 1.56 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5337 | 0.9185 | 0.92022 | 1.2247 | 0.61348 | 0.61119 | 0.61005 | 0.98478 | 0.89325 | 10.68%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67
|  | Показания счётчиков Q | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 1640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1200
|  | I, А | амп | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 2.77 | 2.78 | 2.79 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.92 | 2.94 | 2.97 | 2.99 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.1 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.18
|  | Показания счётчиков Q | 1.57 | 1.575 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.615 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.8 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4856 | 2.4761 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 2.4714 | 2.4856 | 4.9808 | 6.2402 | 4.9239 | 6.2521 | 6.2283 | 7.9245 | 6.2402 | 7.8647 | 6.1695 | 4.85 | 4.8409 | 6.1348 | 4.8409 | 4.85 | 3.0559 | 3.0502 | 4.9239 | 4.6952 | 6.095%
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 270 | 270 | 360 | 420 | 240 | 420 | 420 | 360 | 270 | 360 | 270 | 210 | 120 | 120 | 90 | 90 | 4950 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 156
|  | I, А | амп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 50 | 10 | 35 | 40 | 35 | 5 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.8333
|  | tgφ |  | 0.05 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.022222 | 0.022222 | 0.0083333 | 0.0071429 | 0.0125 | 0.0071429 | 0.035714 | 0.041667 | 0.033333 | 0.025 | 0.044444 | 0.028571 | 0.05 | 0.05 | 0.13333 | 0.066667
|  | Показания счётчиков Р | 7.96 | 7.98 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 8.09 | 8.12 | 8.15 | 8.18 | 8.27 | 8.36 | 8.48 | 8.62 | 8.7 | 8.84 | 8.98 | 9.1 | 9.19 | 9.31 | 9.4 | 9.47 | 9.51 | 9.55 | 9.58 | 9.61
|  | Показания счётчиков Q | 0.37 | 0.371 | 0.372 | 0.373 | 0.374 | 0.376 | 0.378 | 0.38 | 0.382 | 0.384 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.389 | 0.39 | 0.395 | 0.4 | 0.403 | 0.406 | 0.41 | 0.412 | 0.414 | 0.416 | 0.42 | 0.422
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3009 | 4.9292 | 4.9385 | 4.9292 | 3.3007 | 4.928 | 4.9656 | 4.9751 | 15.0683 | 15.0393 | 20.1647 | 23.0342 | 13.1382 | 23.122 | 22.8317 | 19.6484 | 14.872 | 19.7493 | 14.9068 | 11.4997 | 6.5768 | 6.5643 | 4.9513 | 4.9941 | 11.3512 | 4.075%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 520 | 600 | 800 | 680 | 720 | 680 | 760 | 680 | 640 | 640 | 640 | 680 | 640 | 680 | 720 | 760 | 520 | 480 | 14320 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 360 | 360 | 400 | 320 | 400 | 360 | 400 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 7480
|  | I, А | амп | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 24 | 40 | 42 | 40 | 40 | 38 | 40 | 30 | 40 | 26 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 28.9167
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.53846 | 0.46667 | 0.45 | 0.52941 | 0.55556 | 0.47059 | 0.52632 | 0.52941 | 0.625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.52941 | 0.5 | 0.47059 | 0.44444 | 0.42105 | 0.46154 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 19.51 | 19.63 | 19.73 | 19.83 | 19.93 | 20.03 | 20.13 | 20.26 | 20.41 | 20.61 | 20.78 | 20.96 | 21.13 | 21.32 | 21.49 | 21.65 | 21.81 | 21.97 | 22.14 | 22.3 | 22.47 | 22.65 | 22.84 | 22.97 | 23.09
|  | Показания счётчиков Q | 10.43 | 10.5 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 10.74 | 10.8 | 10.87 | 10.94 | 11.03 | 11.12 | 11.22 | 11.3 | 11.4 | 11.49 | 11.59 | 11.68 | 11.77 | 11.86 | 11.94 | 12.02 | 12.1 | 12.18 | 12.24 | 12.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.8858 | 25.8275 | 25.8275 | 25.8275 | 25.8275 | 25.7781 | 32.8253 | 36.8716 | 48.3866 | 42.357 | 45.5161 | 41.3725 | 47.1899 | 42.4379 | 41.156 | 40.0427 | 39.8173 | 41.6431 | 38.8 | 40.6752 | 42.7241 | 44.5476 | 30.8813 | 29.5434 | 36.9484 | -27.78%
яч.517д | Парчег | P, кВт | счётч. | 330 | 330 | 300 | 330 | 360 | 360 | 420 | 390 | 450 | 450 | 510 | 390 | 480 | 480 | 450 | 450 | 420 | 480 | 420 | 450 | 540 | 510 | 360 | 300 | 9960 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 240 | 120 | 180 | 180 | 120 | 120 | 240 | 240 | 180 | 240 | 180 | 270 | 240 | 210 | 270 | 210 | 240 | 210 | 240 | 240 | 270 | 180 | 180 | 5100
|  | I, А | амп | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 24 | 23 | 25 | 27 | 32 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 30 | 34 | 31 | 27 | 22 | 26.25
|  | tgφ |  | 0.90909 | 0.72727 | 0.4 | 0.54545 | 0.5 | 0.33333 | 0.28571 | 0.61538 | 0.53333 | 0.4 | 0.47059 | 0.46154 | 0.5625 | 0.5 | 0.46667 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.44444 | 0.52941 | 0.5 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 1131.87 | 1131.98 | 1132.09 | 1132.19 | 1132.3 | 1132.42 | 1132.54 | 1132.68 | 1132.81 | 1132.96 | 1133.11 | 1133.28 | 1133.41 | 1133.57 | 1133.73 | 1133.88 | 1134.03 | 1134.17 | 1134.33 | 1134.47 | 1134.62 | 1134.8 | 1134.97 | 1135.09 | 1135.19
|  | Показания счётчиков Q | 7219.8 | 7219.9 | 7219.98 | 7220.02 | 7220.08 | 7220.14 | 7220.18 | 7220.22 | 7220.3 | 7220.38 | 7220.44 | 7220.52 | 7220.58 | 7220.67 | 7220.75 | 7220.82 | 7220.91 | 7220.98 | 7221.06 | 7221.13 | 7221.21 | 7221.29 | 7221.38 | 7221.44 | 7221.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.7878 | 22.5923 | 17.8897 | 20.8125 | 22.2849 | 20.9702 | 24.2778 | 25.5009 | 28.1296 | 26.6812 | 31.148 | 23.6463 | 30.2604 | 29.5998 | 27.0797 | 28.6174 | 25.4625 | 29.0455 | 25.4625 | 27.6028 | 32.043 | 31.174 | 21.7028 | 19.26 | 25.668 | 2.217%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 440 | 440 | 440 | 400 | 440 | 440 | 400 | 440 | 360 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 200 | 160 | 7200 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 280 | 240 | 280 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 160 | 200 | 200 | 200 | 120 | 160 | 5040
|  | I, А | амп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12.75
|  | tgφ |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 0.63636 | 0.54545 | 0.63636 | 0.6 | 0.63636 | 0.63636 | 0.7 | 0.63636 | 0.66667 | 0.75 | 0.57143 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.6 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 9.37 | 9.41 | 9.46 | 9.51 | 9.56 | 9.61 | 9.66 | 9.71 | 9.77 | 9.88 | 9.99 | 10.1 | 10.2 | 10.31 | 10.42 | 10.52 | 10.63 | 10.72 | 10.8 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | 11.08 | 11.13 | 11.17
|  | Показания счётчиков Q | 6.11 | 6.15 | 6.19 | 6.24 | 6.28 | 6.32 | 6.36 | 6.41 | 6.45 | 6.52 | 6.58 | 6.65 | 6.71 | 6.78 | 6.85 | 6.92 | 6.99 | 7.05 | 7.11 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.33 | 7.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.4329 | 14.0198 | 15.5117 | 14.0198 | 14.0198 | 13.9933 | 15.5708 | 15.9094 | 29.099 | 27.9104 | 29.2118 | 25.5825 | 28.5479 | 28.711 | 26.5256 | 28.4402 | 23.8187 | 21.9368 | 17.7873 | 18.835 | 18.835 | 18.7994 | 12.7188 | 12.5282 | 20.1985 | -58.42%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 165 | 150 | 105 | 105 | 45 | 120 | 120 | 90 | 75 | 45 | 75 | 75 | 90 | 75 | 60 | 75 | 2025 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 180 | 135 | 90 | 105 | 30 | 105 | 120 | 105 | 60 | 30 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 1605
|  | I, А | амп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.0909 | 0.9 | 0.85714 | 1 | 0.66667 | 0.875 | 1 | 1.1667 | 0.8 | 0.66667 | 0.8 | 0.6 | 0.66667 | 0.8 | 0.75 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 4653.6 | 4653.64 | 4653.68 | 4653.73 | 4653.78 | 4653.83 | 4653.87 | 4653.92 | 4653.97 | 4654.08 | 4654.18 | 4654.25 | 4654.32 | 4654.35 | 4654.43 | 4654.51 | 4654.57 | 4654.62 | 4654.65 | 4654.7 | 4654.75 | 4654.81 | 4654.86 | 4654.9 | 4654.95
|  | Показания счётчиков Q | 8538.2 | 8538.22 | 8538.25 | 8538.27 | 8538.3 | 8538.34 | 8538.38 | 8538.4 | 8538.42 | 8538.54 | 8538.63 | 8538.69 | 8538.76 | 8538.78 | 8538.85 | 8538.93 | 8539 | 8539.04 | 8539.06 | 8539.1 | 8539.13 | 8539.17 | 8539.21 | 8539.24 | 8539.27
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7284 | 4.1525 | 4.4724 | 4.8427 | 5.3179 | 4.6891 | 4.4896 | 4.4983 | 13.4681 | 11.1095 | 7.6423 | 8.1746 | 2.9717 | 8.7947 | 9.2543 | 7.5413 | 5.2081 | 2.9272 | 5.2081 | 4.7338 | 5.8653 | 5.1886 | 4.0441 | 4.815 | 5.9641 | -123.7%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 480
|  | I, А | амп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 268.17 | 268.19 | 268.2 | 268.21 | 268.23 | 268.24 | 268.25 | 268.26 | 268.28 | 268.29 | 268.3 | 268.31 | 268.32 | 268.33 | 268.35 | 268.36 | 268.37 | 268.39 | 268.4 | 268.41 | 268.43 | 268.44 | 268.45 | 268.46 | 268.47
|  | Показания счётчиков Q | 64.51 | 64.52 | 64.53 | 64.54 | 64.55 | 64.56 | 64.57 | 64.58 | 64.59 | 64.6 | 64.61 | 64.62 | 64.63 | 64.64 | 64.65 | 64.66 | 64.67 | 64.68 | 64.69 | 64.7 | 64.71 | 64.72 | 64.73 | 64.74 | 64.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4573 | 1.5482 | 1.5512 | 2.448 | 1.5482 | 1.5453 | 1.5571 | 2.4667 | 1.5781 | 1.5751 | 1.5842 | 1.5512 | 1.5482 | 2.462 | 1.5366 | 1.5424 | 2.462 | 1.5512 | 1.56 | 2.448 | 1.5482 | 1.5453 | 1.5424 | 1.566 | 1.7801 | 10.99%
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 55 | 140.6 | 143 | 142.2 | 142.6 | 134.8 | 83.2 | 61.6 | 102.2 | 121.8 | 113.8 | 142.4 | 83.4 | 94 | 153.2 | 142.6 | 121.2 | 136.8 | 134.2 | 130.2 | 137.4 | 145.2 | 145.8 | 148.6 | 2955.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 50.4 | 128 | 132.2 | 128.6 | 135 | 125 | 79.8 | 56.8 | 115.8 | 152.8 | 135.2 | 172.8 | 105 | 102 | 194 | 189.4 | 173.4 | 192 | 190.4 | 182 | 152.6 | 137 | 137.6 | 134.8 | 3302.6
|  | I, А | амп | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.91636 | 0.91038 | 0.92448 | 0.90436 | 0.9467 | 0.9273 | 0.95913 | 0.92208 | 1.1331 | 1.2545 | 1.188 | 1.2135 | 1.259 | 1.0851 | 1.2663 | 1.3282 | 1.4307 | 1.4035 | 1.4188 | 1.3978 | 1.1106 | 0.94353 | 0.94376 | 0.90713
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1463 | 10.5274 | 10.7825 | 10.6153 | 10.8723 | 10.1591 | 6.4075 | 4.6661 | 8.5188 | 10.7572 | 9.7657 | 12.3267 | 7.3678 | 7.6506 | 13.48 | 12.9284 | 11.4717 | 12.7595 | 12.6312 | 12.1115 | 11.1346 | 10.7844 | 10.81 | 11.0449 | 10.155 | 0.5226%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 476.4 | 502 | 449.6 | 455.6 | 395.6 | 378.4 | 380.8 | 448.4 | 736 | 957.2 | 972.4 | 960.4 | 958.4 | 900.8 | 918.4 | 963.2 | 888 | 792 | 683.6 | 567.6 | 562.8 | 571.2 | 524 | 478.8 | 15921.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 388 | 383.2 | 376 | 373.6 | 358.8 | 350.8 | 363.6 | 368.4 | 529.6 | 692 | 713.6 | 716 | 631.2 | 614 | 682.8 | 701.2 | 674.4 | 564 | 500.8 | 427.2 | 435.6 | 443.6 | 446.8 | 424.4 | 12159.6
|  | I, А | амп | 36 | 33 | 31 | 32 | 26 | 21 | 24 | 42 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 | 62 | 50 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 35 | 46.8333
|  | tgφ |  | 0.81444 | 0.76335 | 0.8363 | 0.82002 | 0.90698 | 0.92706 | 0.95483 | 0.82159 | 0.71957 | 0.72294 | 0.73385 | 0.74552 | 0.6586 | 0.68162 | 0.74347 | 0.72799 | 0.75946 | 0.71212 | 0.73259 | 0.75264 | 0.77399 | 0.77661 | 0.85267 | 0.88638
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.1491 | 34.9668 | 32.4509 | 32.622 | 29.5703 | 28.5144 | 29.2636 | 32.317 | 50.012 | 65.0229 | 66.6533 | 65.9469 | 63.0553 | 60.1285 | 62.4065 | 64.969 | 60.4637 | 52.6237 | 45.9507 | 38.4491 | 38.5907 | 39.0699 | 37.1315 | 35.2225 | 45.8146 | 2.175%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 130.8 | 124.8 | 128.8 | 132 | 132 | 140.8 | 178.8 | 186.4 | 270.8 | 305.2 | 295.2 | 281.2 | 284 | 271.2 | 268.8 | 252.4 | 225.6 | 188 | 195.6 | 165.6 | 155.2 | 138.8 | 136 | 130.8 | 4718.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 108.8 | 99.6 | 94.4 | 94 | 98 | 90 | 111.6 | 100.4 | 136.8 | 137.2 | 149.2 | 148.4 | 158 | 155.2 | 167.6 | 169.2 | 172.4 | 130 | 138 | 117.2 | 121.2 | 99.6 | 103.6 | 94.8 | 2995.2
|  | I, А | амп | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12.9167
|  | tgφ |  | 0.8318 | 0.79808 | 0.73292 | 0.71212 | 0.74242 | 0.6392 | 0.62416 | 0.53863 | 0.50517 | 0.44954 | 0.50542 | 0.52774 | 0.55634 | 0.57227 | 0.62351 | 0.67036 | 0.76418 | 0.69149 | 0.70552 | 0.70773 | 0.78093 | 0.71758 | 0.76176 | 0.72477
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3483 | 8.7402 | 8.7577 | 8.8703 | 8.9991 | 9.1298 | 11.6031 | 11.6776 | 16.9277 | 18.6341 | 18.5264 | 17.4373 | 17.7895 | 17.2017 | 17.209 | 16.5703 | 15.6307 | 12.5352 | 13.2033 | 11.1051 | 10.7789 | 9.3337 | 9.323 | 8.9441 | 12.8448 | 0.5561%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 412 | 442.4 | 410 | 411.2 | 331.2 | 351.2 | 329.2 | 387.6 | 522.4 | 568.8 | 754 | 784.8 | 789.6 | 706.8 | 650.4 | 738.4 | 713.6 | 699.6 | 552.4 | 518.4 | 524 | 503.2 | 458.4 | 454.4 | 13014 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 351.2 | 304.8 | 329.6 | 315.6 | 324 | 306.8 | 324.4 | 330.4 | 423.6 | 414 | 495.2 | 554.4 | 535.6 | 471.6 | 475.2 | 524.8 | 519.2 | 481.2 | 420 | 398.4 | 366 | 366.4 | 358.4 | 362 | 9752.8
|  | I, А | амп | 24 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 20 | 24 | 40 | 52 | 52 | 55 | 50 | 50 | 48 | 52 | 50 | 45 | 38 | 40 | 35 | 30 | 30 | 28 | 36.1667
|  | tgφ |  | 0.85243 | 0.68897 | 0.8039 | 0.76751 | 0.97826 | 0.87358 | 0.98542 | 0.85243 | 0.81087 | 0.72785 | 0.65676 | 0.70642 | 0.67832 | 0.66723 | 0.73063 | 0.71073 | 0.72758 | 0.68782 | 0.76032 | 0.76852 | 0.69847 | 0.72814 | 0.78185 | 0.79665
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7465 | 29.4072 | 28.85 | 28.3736 | 25.3615 | 25.478 | 25.4433 | 28.0916 | 37.5255 | 39.1767 | 50.5262 | 52.696 | 52.2265 | 46.7762 | 43.7602 | 49.4 | 48.582 | 46.5671 | 38.2747 | 35.7881 | 34.9867 | 34.008 | 31.7307 | 32.1666 | 37.2893 | -3.104%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | счётч. | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 160 | 120 | 140 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 2420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 1300
|  | I, А | амп | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.33333 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.33333 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 5744.9 | 5744.93 | 5744.96 | 5745 | 5745.03 | 5745.06 | 5745.1 | 5745.14 | 5745.2 | 5745.28 | 5745.34 | 5745.41 | 5745.47 | 5745.52 | 5745.58 | 5745.64 | 5745.7 | 5745.75 | 5745.81 | 5745.86 | 5745.92 | 5745.98 | 5746.03 | 5746.07 | 5746.11
|  | Показания счётчиков Q | 9989.04 | 9989.06 | 9989.08 | 9989.1 | 9989.14 | 9989.16 | 9989.18 | 9989.2 | 9989.24 | 9989.27 | 9989.3 | 9989.33 | 9989.35 | 9989.39 | 9989.42 | 9989.45 | 9989.48 | 9989.51 | 9989.54 | 9989.57 | 9989.59 | 9989.62 | 9989.65 | 9989.67 | 9989.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9622 | 3.9472 | 4.9052 | 5.4738 | 3.9472 | 4.8867 | 4.9239 | 7.9547 | 9.5342 | 7.4712 | 8.5314 | 6.937 | 7.0099 | 7.3859 | 7.2887 | 7.3162 | 6.42 | 7.3578 | 6.4322 | 6.9239 | 7.3439 | 6.3714 | 4.8775 | 4.9522 | 6.3398 | 2.465%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 24.6 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 1393.41 | 1393.43 | 1393.45 | 1393.46 | 1393.48 | 1393.5 | 1393.51 | 1393.53 | 1393.54 | 1393.57 | 1393.59 | 1393.6 | 1393.62 | 1393.64 | 1393.65 | 1393.67 | 1393.68 | 1393.7 | 1393.72 | 1393.73 | 1393.75 | 1393.77 | 1393.79 | 1393.81 | 1393.82
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19 | 2792.19
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2316.2 | 2421.8 | 2352.4 | 2380 | 2220.4 | 2259.2 | 2421 | 2723 | 4020.4 | 4167 | 4522.4 | 4403.8 | 4340.4 | 4372.8 | 4300.8 | 4316.6 | 3953.4 | 3933.4 | 3462.8 | 3332.8 | 3357.4 | 3271.4 | 2642.2 | 2505.6 | 79997.2
|  | Q, кВАр |  | 1763.4 | 1695.6 | 1641.2 | 1683.8 | 1665.8 | 1542.6 | 1599.4 | 1716 | 2435.8 | 2441 | 2678.2 | 2599.6 | 2612.8 | 2510.8 | 2724.6 | 2794.6 | 2558.4 | 2378.2 | 2183.2 | 2051.8 | 2029.4 | 2030.6 | 1751.4 | 1763 | 50851.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.5877 | -6.2193 | 1.9833 | 0.83333 | 2.614 | -4.5926 | -0.875 | 1.3406 | 9.4505 | 0.78571 | 0.82456 | -4.8524 | 4.8158 | 1.5135 | -2.4 | 2.7793 | -6.2742 | 3.5931 | -3.0595 | -2.8642 | 0.077381 | 5.9943 | -10.0917 | -16 | -0.24712
|  | Q, % |  | -22.4583 | -8.6923 | 2.3095 | -7.9359 | -6.7821 | 1.1154 | -2.5256 | -2.1429 | 11.7464 | 7.5379 | 14.1603 | 9.7361 | 5.3333 | 16.3067 | 9.18 | 10.4295 | 3.0909 | 13.8333 | 9.0333 | 5.0093 | 0.51961 | 0.46078 | -12.2692 | -22.4306 | 3.9093
|  |  | Δ I | 6.429% | 7.746% | 8.633% | 6.716% | 9.774% | 7.031% | 7.143% | 12.64% | 2.239% | -5.814% | -7.143% | 4.27% | -9.6% | -2.143% | -5.405% | 1.136% | 2.008% | -0.905% | -3.62% | 3.349% | 3.398% | 4.545% | 4.839% | -11.51% | 0.9754%
|  |  | Δ Iрасч | -8.701% | -7.705% | 0.8805% | -2.845% | -1.423% | -4.271% | -3.542% | -0.4909% | 8.669% | 1.277% | 3.506% | -2.291% | 4.042% | 4.626% | -0.3262% | 3.783% | -4.607% | 5.183% | -0.7308% | -2.054% | -0.9465% | 3.584% | -11.81% | -19.19% | -0.3334%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.7 | 118.8 | 118.7 | 118.6 | 118.7 | 118.7 | 118.3 | 117.6 | 117.1 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.7 | 117.8 | 117.2 | 116.9 | 117.1 | 117.1 | 117.4 | 117.5 | 117.7 | 118.1 | 118.4 | 118.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 откл | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 4590 | 4230 | 4220 | 4040 | 4100 | 4360 | 5490 | 6240 | 6610 | 6900 | 7390 | 7660 | 7290 | 7410 | 7270 | 7310 | 6970 | 6760 | 6640 | 6520 | 6610 | 6590 | 5630 | 5250 | 146080
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 1660 | 1590 | 1580 | 1530 | 1620 | 1850 | 1800 | 2320 | 2430 | 2280 | 2610 | 2780 | 2560 | 2950 | 2820 | 2650 | 2400 | 2400 | 2020 | 2030 | 2080 | 1950 | 1770 | 1820 | 51500
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 29 | 27 | 31.625
|  | tgφ |  | 0.36166 | 0.37589 | 0.37441 | 0.37871 | 0.39512 | 0.42431 | 0.32787 | 0.37179 | 0.36762 | 0.33043 | 0.35318 | 0.36292 | 0.35117 | 0.39811 | 0.3879 | 0.36252 | 0.34433 | 0.35503 | 0.30422 | 0.31135 | 0.31467 | 0.2959 | 0.31439 | 0.34667
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1980 | 1940 | 1780 | 1700 | 1660 | 1740 | 2020 | 2400 | 3020 | 3380 | 3800 | 3640 | 3780 | 3420 | 3780 | 3840 | 3560 | 3200 | 3120 | 2900 | 2780 | 2480 | 2340 | 1940 | 66200 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 640 | 600 | 560 | 540 | 540 | 540 | 640 | 760 | 960 | 1080 | 1200 | 1160 | 1200 | 1080 | 1200 | 1220 | 1120 | 1020 | 1000 | 920 | 880 | 780 | 740 | 620 | 21000
|  | I, А | ТИ | 115 | 112 | 103 | 98 | 96 | 101 | 116 | 139 | 175 | 196 | 219 | 211 | 218 | 198 | 219 | 222 | 206 | 185 | 180 | 168 | 161 | 143 | 136 | 112 | 159.5417 | 6.982% | 16.12%
|  | tgφ |  | 0.32323 | 0.30928 | 0.31461 | 0.31765 | 0.3253 | 0.31034 | 0.31683 | 0.31667 | 0.31788 | 0.31953 | 0.31579 | 0.31868 | 0.31746 | 0.31579 | 0.31746 | 0.31771 | 0.31461 | 0.31875 | 0.32051 | 0.31724 | 0.31655 | 0.31452 | 0.31624 | 0.31959 | 0.3253
|  | Показания счётчиков Р | 5509.19 | 5509.289 | 5509.386 | 5509.475 | 5509.56 | 5509.643 | 5509.73 | 5509.831 | 5509.951 | 5510.102 | 5510.271 | 5510.461 | 5510.643 | 5510.832 | 5511.003 | 5511.192 | 5511.384 | 5511.562 | 5511.722 | 5511.878 | 5512.023 | 5512.162 | 5512.286 | 5512.403 | 5512.5
|  | Показания счётчиков Q | 1876.55 | 1876.582 | 1876.612 | 1876.64 | 1876.667 | 1876.694 | 1876.721 | 1876.753 | 1876.791 | 1876.839 | 1876.893 | 1876.953 | 1877.011 | 1877.071 | 1877.125 | 1877.185 | 1877.246 | 1877.302 | 1877.353 | 1877.403 | 1877.449 | 1877.493 | 1877.532 | 1877.569 | 1877.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 115.8779 | 112.6482 | 103.316 | 98.8536 | 96.7431 | 100.679 | 117.9994 | 140.3258 | 178.5322 | 199.9094 | 224.0712 | 214.6068 | 223.2162 | 201.8604 | 220.8507 | 224.1564 | 207.0287 | 185.6028 | 181.9249 | 168.4513 | 161.6034 | 143.5298 | 135.4942 | 112.2271 | 161.2295 | -1.058%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2400 | 2180 | 2040 | 2140 | 2060 | 2460 | 3120 | 3560 | 3820 | 4120 | 4320 | 4260 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4160 | 4260 | 4260 | 4100 | 3920 | 3860 | 3420 | 2940 | 84600 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 580 | 560 | 580 | 560 | 680 | 840 | 960 | 1040 | 1120 | 1180 | 1160 | 1160 | 1180 | 1160 | 1180 | 1120 | 1160 | 1160 | 1120 | 1060 | 1060 | 920 | 800 | 23000
|  | I, А | ТИ | 142 | 128 | 121 | 126 | 122 | 145 | 184 | 210 | 226 | 243 | 254 | 252 | 254 | 253 | 254 | 254 | 246 | 251 | 251 | 243 | 231 | 228 | 202 | 173 | 208.0417 | 8.462% | 17.91%
|  | tgφ |  | 0.275 | 0.26606 | 0.27451 | 0.27103 | 0.27184 | 0.27642 | 0.26923 | 0.26966 | 0.27225 | 0.27184 | 0.27315 | 0.2723 | 0.26977 | 0.27442 | 0.26977 | 0.27442 | 0.26923 | 0.2723 | 0.2723 | 0.27317 | 0.27041 | 0.27461 | 0.26901 | 0.27211 | 0.27642
|  | Показания счётчиков Р | 11860.17 | 11860.29 | 11860.399 | 11860.501 | 11860.608 | 11860.711 | 11860.834 | 11860.99 | 11861.168 | 11861.359 | 11861.565 | 11861.781 | 11861.994 | 11862.209 | 11862.424 | 11862.639 | 11862.854 | 11863.062 | 11863.275 | 11863.488 | 11863.693 | 11863.889 | 11864.082 | 11864.253 | 11864.4
|  | Показания счётчиков Q | 3628.25 | 3628.283 | 3628.312 | 3628.34 | 3628.369 | 3628.397 | 3628.431 | 3628.473 | 3628.521 | 3628.573 | 3628.629 | 3628.688 | 3628.746 | 3628.804 | 3628.863 | 3628.921 | 3628.98 | 3629.036 | 3629.094 | 3629.152 | 3629.208 | 3629.261 | 3629.314 | 3629.36 | 3629.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 138.0791 | 124.8996 | 116.9037 | 122.2921 | 117.8572 | 140.9065 | 179.4128 | 205.3286 | 221.7503 | 240.0711 | 251.5635 | 247.7754 | 250.185 | 250.2367 | 247.5388 | 248.0691 | 238.3014 | 244.4528 | 245.1572 | 234.8735 | 224.6197 | 221.206 | 195.3394 | 167.5751 | 203.0998 | 2.375%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49
|  | Показания счётчиков Q | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 35.52
|  | Показания счётчиков Q | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19 | 142.19
|  | Показания счётчиков Q | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17 | 37.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 110.53
|  | Показания счётчиков Q | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 2080 | 1800 | 1640 | 1640 | 1680 | 1840 | 2560 | 2960 | 3160 | 3560 | 3520 | 3560 | 3520 | 3480 | 3360 | 3400 | 3320 | 3280 | 3360 | 3320 | 3600 | 3360 | 2800 | 2400 | 69200 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 520 | 480 | 400 | 400 | 440 | 480 | 640 | 760 | 800 | 920 | 880 | 920 | 880 | 880 | 880 | 840 | 840 | 840 | 840 | 880 | 880 | 880 | 720 | 600 | 17600
|  | I, А | ТИ | 118 | 101 | 94 | 92 | 96 | 104 | 144 | 169 | 178 | 203 | 199 | 202 | 199 | 197 | 191 | 191 | 190 | 185 | 189 | 190 | 202 | 192 | 159 | 135 | 163.3333 | 6.752% | 14.82%
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.26667 | 0.2439 | 0.2439 | 0.2619 | 0.26087 | 0.25 | 0.25676 | 0.25316 | 0.25843 | 0.25 | 0.25843 | 0.25 | 0.25287 | 0.2619 | 0.24706 | 0.25301 | 0.2561 | 0.25 | 0.26506 | 0.24444 | 0.2619 | 0.25714 | 0.25 | 0.26667
|  | Показания счётчиков Р | 1762.07 | 1762.122 | 1762.167 | 1762.208 | 1762.249 | 1762.291 | 1762.337 | 1762.401 | 1762.475 | 1762.554 | 1762.643 | 1762.731 | 1762.82 | 1762.908 | 1762.995 | 1763.079 | 1763.164 | 1763.247 | 1763.329 | 1763.413 | 1763.496 | 1763.586 | 1763.67 | 1763.74 | 1763.8
|  | Показания счётчиков Q | 467.41 | 467.423 | 467.435 | 467.445 | 467.455 | 467.466 | 467.478 | 467.494 | 467.513 | 467.533 | 467.556 | 467.578 | 467.601 | 467.623 | 467.645 | 467.667 | 467.688 | 467.709 | 467.73 | 467.751 | 467.773 | 467.795 | 467.817 | 467.835 | 467.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.2051 | 103.9403 | 94.1859 | 94.1859 | 96.8034 | 105.8939 | 147.9448 | 171.6696 | 184.5461 | 205.1552 | 202.4423 | 204.7599 | 202.2471 | 200.2779 | 191.9411 | 193.1688 | 188.1699 | 185.5109 | 193.9894 | 192.0063 | 207.376 | 193.7938 | 160.6875 | 137.2341 | 165.7556 | -1.483%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | счётч. | 2400 | 2360 | 2440 | 2280 | 2280 | 2440 | 2800 | 3200 | 3360 | 3120 | 3680 | 3880 | 3520 | 3680 | 3680 | 3680 | 3280 | 3160 | 3000 | 2840 | 2840 | 2840 | 2600 | 2640 | 72000 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | счётч. | 920 | 920 | 920 | 880 | 880 | 920 | 1080 | 1240 | 1280 | 1200 | 1400 | 1480 | 1360 | 1400 | 1400 | 1440 | 1240 | 1200 | 1160 | 1080 | 1120 | 1080 | 1000 | 1000 | 27600
|  | I, А | ТИ | 154 | 153 | 157 | 145 | 147 | 157 | 181 | 205 | 216 | 200 | 237 | 250 | 226 | 238 | 235 | 237 | 212 | 201 | 194 | 182 | 184 | 183 | 166 | 170 | 192.9167 | 9.776% | 16.61%
|  | tgφ |  | 0.38333 | 0.38983 | 0.37705 | 0.38596 | 0.38596 | 0.37705 | 0.38571 | 0.3875 | 0.38095 | 0.38462 | 0.38043 | 0.38144 | 0.38636 | 0.38043 | 0.38043 | 0.3913 | 0.37805 | 0.37975 | 0.38667 | 0.38028 | 0.39437 | 0.38028 | 0.38462 | 0.37879 | 0.39437
|  | Показания счётчиков Р | 1395.7 | 1395.76 | 1395.819 | 1395.88 | 1395.937 | 1395.994 | 1396.055 | 1396.125 | 1396.205 | 1396.289 | 1396.367 | 1396.459 | 1396.556 | 1396.644 | 1396.736 | 1396.828 | 1396.92 | 1397.002 | 1397.081 | 1397.156 | 1397.227 | 1397.298 | 1397.369 | 1397.434 | 1397.5
|  | Показания счётчиков Q | 461.16 | 461.183 | 461.206 | 461.229 | 461.251 | 461.273 | 461.296 | 461.323 | 461.354 | 461.386 | 461.416 | 461.451 | 461.488 | 461.522 | 461.557 | 461.592 | 461.628 | 461.659 | 461.689 | 461.718 | 461.745 | 461.773 | 461.8 | 461.825 | 461.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 144.5251 | 141.8752 | 146.0591 | 136.7548 | 136.7548 | 145.9177 | 169.0761 | 194.1026 | 204.764 | 187.0534 | 220.9613 | 232.8222 | 211.3631 | 220.7469 | 218.8366 | 219.0052 | 193.2237 | 185.7281 | 180.3321 | 169.8561 | 170.9945 | 169.8561 | 155.127 | 157.2081 | 179.706 | 6.848%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 8860 | 8280 | 7900 | 7760 | 7680 | 8480 | 10500 | 12120 | 13360 | 14180 | 15320 | 15340 | 15120 | 14880 | 15120 | 15220 | 14320 | 13900 | 13740 | 13160 | 13140 | 12540 | 11160 | 9920 |  | 7680
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2740 | 2580 | 2440 | 2400 | 2420 | 2620 | 3200 | 3720 | 4080 | 4320 | 4660 | 4720 | 4600 | 4540 | 4640 | 4680 | 4320 | 4220 | 4160 | 4000 | 3940 | 3800 | 3380 | 3020 |  | 2400
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9274.0067 | 8672.6467 | 8268.2283 | 8122.6597 | 8052.2543 | 8875.5169 | 10976.7937 | 12678.044 | 13969.1088 | 14823.4544 | 16013.0572 | 16049.7352 | 15804.2526 | 15557.1848 | 15815.9413 | 15923.2786 | 14957.4329 | 14526.4724 | 14355.9465 | 13754.4756 | 13717.9882 | 13103.1141 | 11660.6175 | 10369.513 |  | 8052.2543
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.46 | 10.38 | 10.37 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.46 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.3875
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 10.31 | 10.29 | 10.21 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.36 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.55 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.4 | 10.42 | 10.3733
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.47 | 10.47 | 10.41 | 10.38 | 10.32 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.4 | 10.39 | 10.45 | 10.44 | 10.41 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.51 | 10.4067
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.28 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.26 | 10.22 | 10.15 | 10.33 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.4 | 10.43 | 10.49 | 10.52 | 10.31 | 10.34 | 10.32 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.3342
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 459 | 441.6 | 421.2 | 405 | 396.6 | 388.8 | 417 | 449.4 | 488.4 | 703.2 | 897 | 923.4 | 899.4 | 933.6 | 974.4 | 1008.6 | 991.2 | 967.2 | 989.4 | 952.2 | 859.2 | 590.4 | 507 | 490.2 | 16553.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45.6 | 33.6 | 29.4 | 34.8 | 34.8 | 36 | 45 | 42 | 51.6 | 52.8 | 126 | 130.8 | 133.8 | 136.8 | 151.8 | 155.4 | 155.4 | 156.6 | 159.6 | 156.6 | 132 | 83.4 | 62.4 | 54.6 | 2200.8
|  | I, А | ТИ | 26 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 | 28 | 35 | 49 | 53 | 50 | 54 | 50 | 55 | 55 | 56 | 53 | 54 | 50 | 46 | 26 | 28 | 25 | 38.875
|  | tgφ |  | 0.099346 | 0.076087 | 0.069801 | 0.085926 | 0.087746 | 0.092593 | 0.10791 | 0.093458 | 0.10565 | 0.075085 | 0.14047 | 0.14165 | 0.14877 | 0.14653 | 0.15579 | 0.15407 | 0.15678 | 0.16191 | 0.16131 | 0.16446 | 0.15363 | 0.14126 | 0.12308 | 0.11138 | 0.16446
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.6863 | 24.5679 | 23.3775 | 22.528 | 22.0642 | 21.5776 | 23.3564 | 25.1592 | 27.6689 | 39.7289 | 50.9326 | 52.3893 | 51.1788 | 53.1077 | 54.9163 | 56.7743 | 55.6571 | 54.1449 | 55.6485 | 53.429 | 48.1759 | 32.9188 | 28.202 | 27.1787 | 38.7654 | 0.282%
913д | ТП-286 | P, кВт | счётч. | 1194 | 1134 | 1062 | 972 | 984 | 1032 | 1200 | 1530 | 1878 | 1986 | 2100 | 1908 | 2034 | 1794 | 2016 | 2034 | 1842 | 1668 | 1596 | 1458 | 1482 | 1458 | 1386 | 1212 | 36960 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 558 | 528 | 498 | 456 | 462 | 480 | 558 | 720 | 876 | 930 | 978 | 894 | 954 | 834 | 948 | 948 | 864 | 774 | 750 | 678 | 696 | 678 | 654 | 564 | 17280
|  | I, А | ТИ | 74 | 70 | 66 | 60 | 61 | 64 | 74 | 95 | 116 | 123 | 130 | 118 | 126 | 111 | 125 | 126 | 114 | 103 | 99 | 90 | 92 | 90 | 86 | 75 | 95.3333
|  | tgφ |  | 0.46734 | 0.46561 | 0.46893 | 0.46914 | 0.46951 | 0.46512 | 0.465 | 0.47059 | 0.46645 | 0.46828 | 0.46571 | 0.46855 | 0.46903 | 0.46488 | 0.47024 | 0.46608 | 0.46906 | 0.46403 | 0.46992 | 0.46502 | 0.46964 | 0.46502 | 0.47186 | 0.46535 | 0.47186
|  | Показания счётчиков Р | 5429.24 | 5429.439 | 5429.628 | 5429.805 | 5429.967 | 5430.131 | 5430.303 | 5430.503 | 5430.758 | 5431.071 | 5431.402 | 5431.752 | 5432.07 | 5432.409 | 5432.708 | 5433.044 | 5433.383 | 5433.69 | 5433.968 | 5434.234 | 5434.477 | 5434.724 | 5434.967 | 5435.198 | 5435.4
|  | Показания счётчиков Q | 2058.12 | 2058.213 | 2058.301 | 2058.384 | 2058.46 | 2058.537 | 2058.617 | 2058.71 | 2058.83 | 2058.976 | 2059.131 | 2059.294 | 2059.443 | 2059.602 | 2059.741 | 2059.899 | 2060.057 | 2060.201 | 2060.33 | 2060.455 | 2060.568 | 2060.684 | 2060.797 | 2060.906 | 2061
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 73.3933 | 69.3917 | 64.9439 | 59.502 | 60.2453 | 62.8967 | 73.6961 | 94.2551 | 116.7483 | 123.5487 | 130.2584 | 118.3628 | 126.448 | 111.3508 | 124.0586 | 124.8462 | 112.8647 | 101.6165 | 97.9182 | 89.0269 | 90.7396 | 88.7718 | 84.6101 | 73.6623 | 94.7148 | 0.6488%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 350.4 | 327.6 | 319.2 | 306 | 319.2 | 313.2 | 321 | 325.8 | 268.2 | 460.2 | 540 | 541.8 | 545.4 | 540 | 554.4 | 534.6 | 541.2 | 526.2 | 525 | 516 | 516 | 499.8 | 429 | 229.8 | 10350 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 9 | 15.6 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 17.4 | 14.4 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 9.6 | 7.8 | 9 | 9 | 9.6 | 10.2 | 11.4 | 13.8 | 12.6 | 16.8 | 7.8 | 264.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 28 | 24 | 12 | 25.125
|  | tgφ |  | 0.023973 | 0.027473 | 0.048872 | 0.037255 | 0.031955 | 0.04023 | 0.041121 | 0.040516 | 0.064877 | 0.031291 | 0.012222 | 0.014396 | 0.013201 | 0.017778 | 0.014069 | 0.016835 | 0.01663 | 0.018244 | 0.019429 | 0.022093 | 0.026744 | 0.02521 | 0.039161 | 0.033943 | 0.064877
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.5185 | 18.18 | 17.6943 | 16.9704 | 17.6992 | 17.3219 | 17.8907 | 18.1753 | 15.1418 | 25.9397 | 30.366 | 30.4384 | 30.6999 | 30.3981 | 30.8761 | 29.746 | 30.0265 | 29.0834 | 29.1571 | 28.5765 | 28.6071 | 27.6021 | 23.7027 | 12.6701 | 24.0201 | 4.398%
917д | РП ЦВК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64 | 7273.64
|  | Показания счётчиков Q | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91 | 2933.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
919д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
921д | РСК, ТП-2001 | P, кВт | счётч. | 28 | 28 | 0 | 0 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 292 | 288 | 288 | 232 | 256 | 60 | 56 | 32 | 28 | 0 | 28 | 0 | 2280 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 148 | 168 | 40 | 36 | 20 | 16 | 0 | 20 | 0 | 1480
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.57143 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.625 | 0.71429 | 0.57143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65278 | 0.65278 | 0.64384 | 0.65278 | 0.65278 | 0.63793 | 0.65625 | 0.66667 | 0.64286 | 0.625 | 0.57143 | #DIV/0! | 0.71429 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 172.38 | 172.387 | 172.394 | 172.394 | 172.394 | 172.402 | 172.409 | 172.416 | 172.416 | 172.416 | 172.416 | 172.488 | 172.56 | 172.633 | 172.705 | 172.777 | 172.835 | 172.899 | 172.914 | 172.928 | 172.936 | 172.943 | 172.943 | 172.95 | 172.95
|  | Показания счётчиков Q | 90.18 | 90.185 | 90.189 | 90.189 | 90.189 | 90.194 | 90.199 | 90.203 | 90.203 | 90.203 | 90.203 | 90.25 | 90.297 | 90.344 | 90.391 | 90.438 | 90.475 | 90.517 | 90.527 | 90.536 | 90.541 | 90.545 | 90.545 | 90.55 | 90.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9162 | 1.789 | 0 | 0 | 2.0913 | 1.9015 | 1.7959 | 0 | 0 | 0 | 19.3389 | 19.3201 | 19.5466 | 19.3577 | 19.1526 | 15.3097 | 16.9862 | 3.985 | 3.6966 | 2.0893 | 1.7873 | 0 | 1.8997 | 0 | 6.3318 | -92.36%
933д | РП-26 | P, кВт | счётч. | 1384 | 1280 | 1248 | 1280 | 1264 | 1472 | 1736 | 2168 | 2368 | 2576 | 2736 | 2648 | 2720 | 2648 | 2632 | 2608 | 2576 | 2560 | 2408 | 2296 | 2224 | 2016 | 1896 | 1576 | 50320 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 264 | 256 | 264 | 264 | 304 | 360 | 448 | 488 | 528 | 568 | 552 | 560 | 544 | 544 | 544 | 528 | 528 | 496 | 480 | 456 | 416 | 392 | 328 | 10400
|  | I, А | ТИ | 79 | 73 | 71 | 73 | 72 | 84 | 99 | 124 | 135 | 147 | 156 | 151 | 155 | 151 | 150 | 149 | 147 | 146 | 137 | 131 | 127 | 115 | 108 | 90 | 119.5833
|  | tgφ |  | 0.20809 | 0.20625 | 0.20513 | 0.20625 | 0.20886 | 0.20652 | 0.20737 | 0.20664 | 0.20608 | 0.20497 | 0.2076 | 0.20846 | 0.20588 | 0.20544 | 0.20669 | 0.20859 | 0.20497 | 0.20625 | 0.20598 | 0.20906 | 0.20504 | 0.20635 | 0.20675 | 0.20812 | 0.20906
|  | Показания счётчиков Р | 14434.31 | 14434.483 | 14434.643 | 14434.799 | 14434.959 | 14435.117 | 14435.301 | 14435.518 | 14435.789 | 14436.085 | 14436.407 | 14436.749 | 14437.08 | 14437.42 | 14437.751 | 14438.08 | 14438.406 | 14438.728 | 14439.048 | 14439.349 | 14439.636 | 14439.914 | 14440.166 | 14440.403 | 14440.6
|  | Показания счётчиков Q | 3419.95 | 3419.986 | 3420.019 | 3420.051 | 3420.084 | 3420.117 | 3420.155 | 3420.2 | 3420.256 | 3420.317 | 3420.383 | 3420.454 | 3420.523 | 3420.593 | 3420.661 | 3420.729 | 3420.797 | 3420.863 | 3420.929 | 3420.991 | 3421.051 | 3421.108 | 3421.16 | 3421.209 | 3421.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.4201 | 72.3618 | 70.4023 | 72.0856 | 71.2896 | 82.9821 | 98.4455 | 123.2809 | 135.4215 | 147.8574 | 156.9702 | 151.7999 | 155.9991 | 151.7089 | 149.3792 | 148.2157 | 145.4521 | 144.7237 | 136.5157 | 129.6233 | 125.5783 | 113.7542 | 106.7874 | 88.535 | 119.0662 | 0.4324%
935д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | счётч. | 84 | 68 | 52 | 52 | 68 | 84 | 100 | 104 | 136 | 120 | 136 | 136 | 116 | 120 | 120 | 136 | 136 | 136 | 152 | 136 | 68 | 136 | 120 | 84 | 2600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 24 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 36 | 48 | 44 | 48 | 48 | 40 | 44 | 40 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 24 | 48 | 40 | 32 | 920
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6.375
|  | tgφ |  | 0.38095 | 0.35294 | 0.30769 | 0.38462 | 0.35294 | 0.33333 | 0.36 | 0.34615 | 0.35294 | 0.36667 | 0.35294 | 0.35294 | 0.34483 | 0.36667 | 0.33333 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.36842 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.33333 | 0.38095 | 0.38462
|  | Показания счётчиков Р | 2021.87 | 2021.891 | 2021.908 | 2021.921 | 2021.934 | 2021.951 | 2021.972 | 2021.997 | 2022.023 | 2022.057 | 2022.087 | 2022.121 | 2022.155 | 2022.184 | 2022.214 | 2022.244 | 2022.278 | 2022.312 | 2022.346 | 2022.384 | 2022.418 | 2022.435 | 2022.469 | 2022.499 | 2022.52
|  | Показания счётчиков Q | 703.62 | 703.628 | 703.634 | 703.638 | 703.643 | 703.649 | 703.656 | 703.665 | 703.674 | 703.686 | 703.697 | 703.709 | 703.721 | 703.731 | 703.742 | 703.752 | 703.764 | 703.776 | 703.788 | 703.802 | 703.814 | 703.82 | 703.832 | 703.842 | 703.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9865 | 3.9926 | 3.0065 | 3.0729 | 3.9812 | 4.8884 | 5.9015 | 6.1286 | 8.078 | 7.1868 | 8.1016 | 8.0937 | 6.8928 | 7.1728 | 7.0304 | 8.0236 | 7.9775 | 7.9852 | 8.9947 | 7.9699 | 3.9888 | 7.9699 | 6.9767 | 4.9438 | 6.3894 | -0.2251%
939д ОТКЛ. | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 918 | 870 | 804 | 852 | 816 | 972 | 1284 | 1278 | 1326 | 1350 | 1398 | 1434 | 1398 | 1602 | 1620 | 1566 | 1554 | 1554 | 1686 | 1620 | 1722 | 1686 | 1470 | 1260 | 32040 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 318 | 306 | 276 | 300 | 282 | 342 | 444 | 444 | 468 | 468 | 486 | 498 | 486 | 558 | 564 | 546 | 546 | 540 | 588 | 564 | 600 | 588 | 510 | 438 | 11160
|  | I, А | ТИ | 54 | 51 | 47 | 50 | 48 | 57 | 75 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 82 | 94 | 95 | 92 | 91 | 91 | 99 | 95 | 101 | 99 | 86 | 74 | 78.2917
|  | tgφ |  | 0.34641 | 0.35172 | 0.34328 | 0.35211 | 0.34559 | 0.35185 | 0.34579 | 0.34742 | 0.35294 | 0.34667 | 0.34764 | 0.34728 | 0.34764 | 0.34831 | 0.34815 | 0.34866 | 0.35135 | 0.34749 | 0.34875 | 0.34815 | 0.34843 | 0.34875 | 0.34694 | 0.34762 | 0.35294
|  | Показания счётчиков Р | 15149.06 | 15149.213 | 15149.358 | 15149.492 | 15149.634 | 15149.77 | 15149.932 | 15150.146 | 15150.359 | 15150.58 | 15150.805 | 15151.038 | 15151.277 | 15151.51 | 15151.777 | 15152.047 | 15152.308 | 15152.567 | 15152.826 | 15153.107 | 15153.377 | 15153.664 | 15153.945 | 15154.19 | 15154.4
|  | Показания счётчиков Q | 5581.34 | 5581.393 | 5581.444 | 5581.49 | 5581.54 | 5581.587 | 5581.644 | 5581.718 | 5581.792 | 5581.87 | 5581.948 | 5582.029 | 5582.112 | 5582.193 | 5582.286 | 5582.38 | 5582.471 | 5582.562 | 5582.652 | 5582.75 | 5582.844 | 5582.944 | 5583.042 | 5583.127 | 5583.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.8936 | 51.0622 | 46.9752 | 49.821 | 47.6646 | 56.8876 | 75.4388 | 75.3411 | 78.7609 | 80.3411 | 83.1419 | 85.1906 | 83.1419 | 95.2017 | 95.3407 | 92.2661 | 91.1098 | 91.0875 | 99.1483 | 94.7938 | 100.8677 | 98.6744 | 85.8203 | 73.3657 | 78.5557 | -0.3372%
945д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | счётч. | 66 | 54 | 66 | 72 | 66 | 72 | 66 | 84 | 90 | 120 | 120 | 138 | 132 | 138 | 102 | 108 | 66 | 66 | 72 | 66 | 72 | 66 | 72 | 66 | 2040 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 36 | 54 | 54 | 54 | 48 | 54 | 66 | 66 | 90 | 90 | 108 | 102 | 108 | 78 | 78 | 54 | 54 | 48 | 54 | 54 | 54 | 48 | 54 | 1560
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.9583
|  | tgφ |  | 0.81818 | 0.66667 | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.66667 | 0.81818 | 0.78571 | 0.73333 | 0.75 | 0.75 | 0.78261 | 0.77273 | 0.78261 | 0.76471 | 0.72222 | 0.81818 | 0.81818 | 0.66667 | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.66667 | 0.81818 | 0.81818
|  | Показания счётчиков Р | 8947.47 | 8947.481 | 8947.49 | 8947.501 | 8947.513 | 8947.524 | 8947.536 | 8947.547 | 8947.561 | 8947.576 | 8947.596 | 8947.616 | 8947.639 | 8947.661 | 8947.684 | 8947.701 | 8947.719 | 8947.73 | 8947.741 | 8947.753 | 8947.764 | 8947.776 | 8947.787 | 8947.799 | 8947.81
|  | Показания счётчиков Q | 3756.58 | 3756.589 | 3756.595 | 3756.604 | 3756.613 | 3756.622 | 3756.63 | 3756.639 | 3756.65 | 3756.661 | 3756.676 | 3756.691 | 3756.709 | 3756.726 | 3756.744 | 3756.757 | 3756.77 | 3756.779 | 3756.788 | 3756.796 | 3756.805 | 3756.814 | 3756.823 | 3756.831 | 3756.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.781 | 3.6211 | 4.758 | 5.0215 | 4.7534 | 4.8188 | 4.781 | 6.0009 | 6.3186 | 8.3692 | 8.3692 | 9.7585 | 9.2986 | 9.7773 | 7.0959 | 7.348 | 4.6856 | 4.6723 | 4.8468 | 4.7672 | 5.0361 | 4.758 | 4.8095 | 4.7306 | 5.9657 | -20.32%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 285 | 268.8 | 189 | 180.6 | 178.2 | 182.4 | 238.2 | 303 | 294.6 | 555 | 637.8 | 694.2 | 661.8 | 669.6 | 655.8 | 646.8 | 624.6 | 618 | 610.2 | 610.2 | 606 | 603.6 | 404.4 | 273 | 10990.8 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 45 | 38.4 | 24.6 | 21 | 22.2 | 19.2 | 27 | 19.8 | 25.2 | 64.8 | 93 | 93.6 | 93 | 96.6 | 101.4 | 102 | 102.6 | 105 | 101.4 | 107.4 | 96.6 | 94.8 | 91.2 | 59.4 | 1645.2
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 21 | 18 | 38 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 31 | 19 | 14 | 25.7083
|  | tgφ |  | 0.15789 | 0.14286 | 0.13016 | 0.11628 | 0.12458 | 0.10526 | 0.11335 | 0.065347 | 0.08554 | 0.11676 | 0.14581 | 0.13483 | 0.14053 | 0.14427 | 0.15462 | 0.1577 | 0.16427 | 0.1699 | 0.16618 | 0.17601 | 0.15941 | 0.15706 | 0.22552 | 0.21758 | 0.22552
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.1766 | 15.1499 | 10.6342 | 10.1444 | 10.0098 | 10.2135 | 13.4403 | 17.0571 | 16.7396 | 31.1765 | 35.9623 | 39.008 | 37.2519 | 37.747 | 36.6711 | 36.1158 | 34.7794 | 34.3455 | 34.6467 | 34.6362 | 34.338 | 34.0906 | 23.0411 | 15.4986 | 25.7864 | -0.3037%
914д | ТП-286 | P, кВт | счётч. | 804 | 696 | 642 | 660 | 642 | 804 | 1038 | 1158 | 1212 | 1218 | 1140 | 1164 | 1140 | 1140 | 1110 | 1104 | 1092 | 1140 | 1248 | 1236 | 1320 | 1356 | 1230 | 966 | 25260 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 222 | 192 | 174 | 186 | 174 | 222 | 288 | 318 | 336 | 330 | 318 | 318 | 318 | 312 | 306 | 306 | 300 | 312 | 348 | 336 | 366 | 372 | 342 | 264 | 6960
|  | I, А | ТИ | 45 | 39 | 36 | 37 | 36 | 45 | 58 | 65 | 68 | 68 | 64 | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 64 | 70 | 69 | 74 | 76 | 69 | 54 | 58.9583
|  | tgφ |  | 0.27612 | 0.27586 | 0.27103 | 0.28182 | 0.27103 | 0.27612 | 0.27746 | 0.27461 | 0.27723 | 0.27094 | 0.27895 | 0.2732 | 0.27895 | 0.27368 | 0.27568 | 0.27717 | 0.27473 | 0.27368 | 0.27885 | 0.27184 | 0.27727 | 0.27434 | 0.27805 | 0.27329
|  | Показания счётчиков Р | 6521.59 | 6521.724 | 6521.84 | 6521.947 | 6522.057 | 6522.164 | 6522.298 | 6522.471 | 6522.664 | 6522.866 | 6523.069 | 6523.259 | 6523.453 | 6523.643 | 6523.833 | 6524.018 | 6524.202 | 6524.384 | 6524.574 | 6524.782 | 6524.988 | 6525.208 | 6525.434 | 6525.639 | 6525.8
|  | Показания счётчиков Q | 2060.54 | 2060.577 | 2060.609 | 2060.638 | 2060.669 | 2060.698 | 2060.735 | 2060.783 | 2060.836 | 2060.892 | 2060.947 | 2061 | 2061.053 | 2061.106 | 2061.158 | 2061.209 | 2061.26 | 2061.31 | 2061.362 | 2061.42 | 2061.476 | 2061.537 | 2061.599 | 2061.656 | 2061.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.7634 | 40.2837 | 37.1126 | 38.259 | 37.0768 | 46.4481 | 60.3944 | 67.4581 | 71.2048 | 70.4082 | 66.0344 | 67.1955 | 65.9708 | 65.9453 | 63.6284 | 63.188 | 62.2244 | 64.7576 | 72.5686 | 71.6034 | 76.6498 | 78.4532 | 70.9572 | 55.5526 | 60.8391 | -3.19%
912д | РП-26 | P, кВт | счётч. | 888 | 780 | 732 | 744 | 744 | 780 | 1080 | 1344 | 1488 | 1596 | 1548 | 1644 | 1620 | 1644 | 1488 | 1548 | 1524 | 1524 | 1416 | 1452 | 1500 | 1488 | 1212 | 1056 | 30840 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 156 | 132 | 144 | 144 | 144 | 204 | 264 | 276 | 312 | 288 | 312 | 312 | 312 | 288 | 288 | 300 | 288 | 264 | 276 | 288 | 288 | 228 | 204 | 5880
|  | I, А | ТИ | 49 | 43 | 40 | 41 | 41 | 43 | 60 | 74 | 82 | 88 | 85 | 91 | 89 | 91 | 82 | 85 | 84 | 84 | 78 | 80 | 83 | 82 | 67 | 58 | 70.8333
|  | tgφ |  | 0.18919 | 0.2 | 0.18033 | 0.19355 | 0.19355 | 0.18462 | 0.18889 | 0.19643 | 0.18548 | 0.19549 | 0.18605 | 0.18978 | 0.19259 | 0.18978 | 0.19355 | 0.18605 | 0.19685 | 0.18898 | 0.18644 | 0.19008 | 0.192 | 0.19355 | 0.18812 | 0.19318 | 0.2
|  | Показания счётчиков Р | 8977.73 | 8977.804 | 8977.869 | 8977.93 | 8977.992 | 8978.054 | 8978.119 | 8978.209 | 8978.321 | 8978.445 | 8978.578 | 8978.707 | 8978.844 | 8978.979 | 8979.116 | 8979.24 | 8979.369 | 8979.496 | 8979.623 | 8979.741 | 8979.862 | 8979.987 | 8980.111 | 8980.212 | 8980.3
|  | Показания счётчиков Q | 2107.81 | 2107.824 | 2107.837 | 2107.848 | 2107.86 | 2107.872 | 2107.884 | 2107.901 | 2107.923 | 2107.946 | 2107.972 | 2107.996 | 2108.022 | 2108.048 | 2108.074 | 2108.098 | 2108.122 | 2108.147 | 2108.171 | 2108.193 | 2108.216 | 2108.24 | 2108.264 | 2108.283 | 2108.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.6693 | 44.3819 | 41.5006 | 42.2818 | 42.241 | 44.1701 | 61.6214 | 76.9411 | 85.6794 | 90.7342 | 87.8525 | 93.1841 | 91.96 | 93.364 | 83.7551 | 86.8466 | 85.3451 | 84.9779 | 80.6784 | 82.6242 | 85.4684 | 84.5635 | 68.5449 | 59.6632 | 72.877 | -2.885%
910д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | счётч. | 1352 | 1472 | 1656 | 1496 | 1512 | 1576 | 1656 | 2096 | 2016 | 1592 | 1944 | 2112 | 1920 | 1976 | 2048 | 2096 | 1800 | 1696 | 1704 | 1472 | 1576 | 1792 | 1624 | 1736 | 41920 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 456 | 496 | 552 | 504 | 504 | 536 | 552 | 704 | 680 | 528 | 656 | 712 | 640 | 672 | 680 | 704 | 608 | 568 | 576 | 496 | 528 | 600 | 544 | 584 | 14080
|  | I, А | ТИ | 83 | 91 | 102 | 92 | 93 | 97 | 102 | 129 | 124 | 98 | 120 | 130 | 118 | 122 | 126 | 129 | 111 | 104 | 105 | 91 | 97 | 110 | 100 | 107 | 107.5417
|  | tgφ |  | 0.33728 | 0.33696 | 0.33333 | 0.3369 | 0.33333 | 0.3401 | 0.33333 | 0.33588 | 0.3373 | 0.33166 | 0.33745 | 0.33712 | 0.33333 | 0.34008 | 0.33203 | 0.33588 | 0.33778 | 0.33491 | 0.33803 | 0.33696 | 0.33503 | 0.33482 | 0.33498 | 0.33641 | 0.3401
|  | Показания счётчиков Р | 9971.96 | 9972.129 | 9972.313 | 9972.52 | 9972.707 | 9972.896 | 9973.093 | 9973.3 | 9973.562 | 9973.814 | 9974.013 | 9974.256 | 9974.52 | 9974.76 | 9975.007 | 9975.263 | 9975.525 | 9975.75 | 9975.962 | 9976.175 | 9976.359 | 9976.556 | 9976.78 | 9976.983 | 9977.2
|  | Показания счётчиков Q | 3214.39 | 3214.447 | 3214.509 | 3214.578 | 3214.641 | 3214.704 | 3214.771 | 3214.84 | 3214.928 | 3215.013 | 3215.079 | 3215.161 | 3215.25 | 3215.33 | 3215.414 | 3215.499 | 3215.587 | 3215.663 | 3215.734 | 3215.806 | 3215.868 | 3215.934 | 3216.009 | 3216.077 | 3216.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.2292 | 87.0031 | 97.7717 | 88.3345 | 89.1834 | 93.1488 | 98.3435 | 125.0563 | 121.1648 | 93.855 | 115.1411 | 124.9579 | 113.3585 | 117.0165 | 119.9388 | 122.5384 | 104.6916 | 98.2761 | 100.846 | 86.8348 | 93.0958 | 105.6439 | 95.3752 | 101.9968 | 103.0751 | 4.153%
936д | ООО "Альбион" | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | 24 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 530 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 28 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 580
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7917
|  | tgφ |  | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.0526 | 1.1111 | 1.1053 | 1.1111 | 1.0526 | 1.1111 | 1.1053 | 1.1111 | 1.0526 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 1.1667
|  | Показания счётчиков Р | 84.57 | 84.576 | 84.582 | 84.588 | 84.595 | 84.601 | 84.607 | 84.613 | 84.619 | 84.638 | 84.656 | 84.675 | 84.693 | 84.712 | 84.73 | 84.749 | 84.767 | 84.786 | 84.798 | 84.804 | 84.81 | 84.817 | 84.823 | 84.829 | 84.835
|  | Показания счётчиков Q | 63.81 | 63.817 | 63.823 | 63.83 | 63.837 | 63.844 | 63.85 | 63.857 | 63.864 | 63.884 | 63.904 | 63.925 | 63.945 | 63.965 | 63.985 | 64.006 | 64.026 | 64.046 | 64.06 | 64.066 | 64.073 | 64.08 | 64.087 | 64.093 | 64.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0368 | 0.95054 | 1.0328 | 1.1079 | 1.0318 | 0.94962 | 1.0388 | 1.0429 | 3.142 | 3.0113 | 3.1786 | 3.0171 | 3.0903 | 3.0171 | 3.148 | 2.9824 | 3.0402 | 2.0263 | 0.95146 | 1.0308 | 1.109 | 1.0308 | 0.94505 | 1.0268 | 1.8308 | -2.182%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | счётч. | 60 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 240 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 78 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 300
|  | I, А | ТИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
|  | tgφ |  | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 3106.16 | 3106.17 | 3106.172 | 3106.173 | 3106.174 | 3106.175 | 3106.177 | 3106.178 | 3106.179 | 3106.181 | 3106.182 | 3106.183 | 3106.185 | 3106.186 | 3106.187 | 3106.188 | 3106.19 | 3106.191 | 3106.192 | 3106.194 | 3106.195 | 3106.196 | 3106.197 | 3106.199 | 3106.2
|  | Показания счётчиков Q | 1641.23 | 1641.243 | 1641.245 | 1641.246 | 1641.248 | 1641.249 | 1641.251 | 1641.253 | 1641.254 | 1641.256 | 1641.257 | 1641.259 | 1641.261 | 1641.262 | 1641.264 | 1641.265 | 1641.267 | 1641.269 | 1641.27 | 1641.272 | 1641.274 | 1641.275 | 1641.277 | 1641.278 | 1641.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5334 | 0.95054 | 0.47527 | 0.75074 | 0.47481 | 0.94962 | 0.75586 | 0.47992 | 0.96646 | 0.47481 | 0.75293 | 0.95146 | 0.47527 | 0.7522 | 0.47161 | 0.94052 | 0.73929 | 0.46623 | 0.95146 | 0.75001 | 0.47527 | 0.75001 | 0.74712 | 0.74712 | 0.90758 | -36.14%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 108 | 110 | 164 | 190 | 192 | 190 | 218 | 206 | 272 | 232 | 218 | 150 | 110 | 82 | 82 | 54 | 54 | 56 | 54 | 3220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 78 | 76 | 116 | 136 | 136 | 134 | 154 | 146 | 194 | 164 | 154 | 106 | 78 | 58 | 58 | 38 | 38 | 40 | 38 | 2280
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 20 | 17 | 16 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0.70833 | 0.70833 | 0.70213 | 0.70833 | 0.70833 | 0.72222 | 0.69091 | 0.70732 | 0.71579 | 0.70833 | 0.70526 | 0.70642 | 0.70874 | 0.71324 | 0.7069 | 0.70642 | 0.70667 | 0.70909 | 0.70732 | 0.70732 | 0.7037 | 0.7037 | 0.71429 | 0.7037 | 0.72222
|  | Показания счётчиков Р | 2497.09 | 2497.138 | 2497.186 | 2497.233 | 2497.281 | 2497.329 | 2497.383 | 2497.438 | 2497.52 | 2497.615 | 2497.711 | 2497.806 | 2497.915 | 2498.018 | 2498.154 | 2498.27 | 2498.379 | 2498.454 | 2498.509 | 2498.55 | 2498.591 | 2498.618 | 2498.645 | 2498.673 | 2498.7
|  | Показания счётчиков Q | 1213.56 | 1213.594 | 1213.628 | 1213.661 | 1213.695 | 1213.729 | 1213.768 | 1213.806 | 1213.864 | 1213.932 | 1214 | 1214.067 | 1214.144 | 1214.217 | 1214.314 | 1214.396 | 1214.473 | 1214.526 | 1214.565 | 1214.594 | 1214.623 | 1214.642 | 1214.661 | 1214.681 | 1214.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.615 | 6.5893 | 6.4332 | 6.583 | 6.583 | 7.4547 | 7.5325 | 11.3615 | 13.3066 | 13.1659 | 13.0478 | 14.9643 | 14.1423 | 18.7312 | 15.7911 | 14.7922 | 10.121 | 7.4094 | 5.6312 | 5.6148 | 3.6984 | 3.6913 | 3.8323 | 3.6771 | 9.1987 | 6.454%
942д | РП-8 | P, кВт | счётч. | 522 | 510 | 504 | 492 | 570 | 618 | 648 | 702 | 666 | 744 | 714 | 696 | 630 | 618 | 666 | 714 | 606 | 582 | 654 | 600 | 600 | 636 | 618 | 570 | 14880 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 354 | 342 | 342 | 330 | 384 | 414 | 438 | 468 | 450 | 498 | 486 | 468 | 426 | 414 | 450 | 480 | 408 | 390 | 438 | 408 | 402 | 432 | 414 | 384 | 10020
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 32 | 31 | 36 | 39 | 41 | 44 | 42 | 47 | 45 | 44 | 40 | 39 | 42 | 45 | 38 | 37 | 41 | 38 | 38 | 40 | 39 | 36 | 39.125
|  | tgφ |  | 0.67816 | 0.67059 | 0.67857 | 0.67073 | 0.67368 | 0.6699 | 0.67593 | 0.66667 | 0.67568 | 0.66935 | 0.68067 | 0.67241 | 0.67619 | 0.6699 | 0.67568 | 0.67227 | 0.67327 | 0.6701 | 0.66972 | 0.68 | 0.67 | 0.67925 | 0.6699 | 0.67368 | 0.68067
|  | Показания счётчиков Р | 9492.82 | 9492.907 | 9492.992 | 9493.076 | 9493.158 | 9493.253 | 9493.356 | 9493.464 | 9493.581 | 9493.692 | 9493.816 | 9493.935 | 9494.051 | 9494.156 | 9494.259 | 9494.37 | 9494.489 | 9494.59 | 9494.687 | 9494.796 | 9494.896 | 9494.996 | 9495.102 | 9495.205 | 9495.3
|  | Показания счётчиков Q | 2963.91 | 2963.969 | 2964.026 | 2964.083 | 2964.138 | 2964.202 | 2964.271 | 2964.344 | 2964.422 | 2964.497 | 2964.58 | 2964.661 | 2964.739 | 2964.81 | 2964.879 | 2964.954 | 2965.034 | 2965.102 | 2965.167 | 2965.24 | 2965.308 | 2965.375 | 2965.447 | 2965.516 | 2965.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.4644 | 34.3939 | 34.1153 | 33.1501 | 38.4581 | 41.6238 | 44.0649 | 47.7189 | 45.7744 | 50.0975 | 48.4712 | 47.0228 | 42.597 | 41.7045 | 44.6741 | 47.6807 | 40.2557 | 38.4947 | 44.1303 | 40.5618 | 40.4524 | 42.9805 | 41.4233 | 38.2729 | 41.816 | -6.878%
944д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 430.8 | 396 | 347.4 | 324 | 329.4 | 338.4 | 374.4 | 397.8 | 471 | 765 | 944.4 | 928.8 | 925.8 | 933.6 | 942 | 950.4 | 928.8 | 912 | 880.8 | 838.8 | 816 | 567.6 | 451.2 | 427.8 | 15622.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 171.6 | 159 | 139.2 | 138 | 150.6 | 150 | 151.2 | 154.2 | 157.2 | 181.2 | 213 | 208.8 | 221.4 | 223.2 | 228.6 | 236.4 | 243.6 | 241.8 | 222 | 204 | 192 | 166.2 | 165 | 159.6 | 4477.8
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 20 | 18 | 19 | 17 | 25 | 22 | 38 | 46 | 58 | 55 | 53 | 58 | 57 | 56 | 52 | 58 | 47 | 48 | 47 | 28 | 26 | 24 | 38.4583
|  | tgφ |  | 0.39833 | 0.40152 | 0.40069 | 0.42593 | 0.45719 | 0.44326 | 0.40385 | 0.38763 | 0.33376 | 0.23686 | 0.22554 | 0.22481 | 0.23914 | 0.23907 | 0.24268 | 0.24874 | 0.26227 | 0.26513 | 0.25204 | 0.2432 | 0.23529 | 0.29281 | 0.36569 | 0.37307 | 0.45719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.0745 | 23.9015 | 20.9622 | 19.706 | 20.2673 | 20.7127 | 22.7483 | 24.1305 | 28.2776 | 43.9915 | 54.3309 | 53.3732 | 53.3173 | 53.8178 | 53.8762 | 54.2765 | 52.911 | 51.8424 | 50.9268 | 48.2581 | 46.9532 | 33.0627 | 26.7535 | 25.4269 | 37.9124 | 1.419%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
Показания счётчиков Р
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8933.2 | 8446 | 8154.8 | 7951.6 | 8035.4 | 8792.8 | 10314.6 | 12122 | 12942.2 | 14019.4 | 15377.2 | 15522.2 | 15284.4 | 15358.8 | 15492.6 | 15552.4 | 14731.8 | 14149.4 | 14103.4 | 13385.2 | 13463.2 | 12967.4 | 11527.6 | 10018.8 | 296646.4
|  | Q, кВАр |  | 2900.6 | 2692 | 2594.8 | 2557.2 | 2617.8 | 2857.8 | 3288.4 | 3833.2 | 4127.4 | 4223.2 | 4732.6 | 4745 | 4673.4 | 4698.2 | 4787.6 | 4798.8 | 4492.6 | 4167 | 4175.2 | 3923.4 | 3922.4 | 3897 | 3585.4 | 3197.4 | 91488.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.8262% | -2.005% | -3.225% | -2.469% | -4.628% | -3.689% | 1.766% | -0.0165% | 3.127% | 1.133% | -0.3734% | -1.188% | -1.087% | -3.218% | -2.464% | -2.184% | -2.876% | -1.794% | -2.645% | -1.711% | -2.46% | -3.408% | -3.294% | -0.996% | -1.591%
|  | Q, % |  | -5.861% | -4.341% | -6.344% | -6.55% | -8.174% | -9.076% | -2.762% | -3.043% | -1.162% | 2.241% | -1.558% | -0.5297% | -1.596% | -3.485% | -3.181% | -2.538% | -3.995% | 1.256% | -0.3654% | 1.915% | 0.4467% | -2.553% | -6.077% | -5.874% | -2.565%
|  |  | Δ I | -0.3781% | -0.6073% | -1.474% | -1.302% | -2.603% | -1.775% | 0.32% | 0.4149% | 0.7547% | 0% | 0.5501% | 1.421% | 0.6689% | -1.016% | -0.5562% | -0.2212% | 0% | -0.7299% | -0.4914% | 1.022% | -0.6427% | 0.5362% | -0.905% | 1.186% | -0.1266%
|  |  | Δ Iрасч | -2.404% | -3.146% | -4.502% | -3.812% | -6.015% | -5.178% | 0.5187% | -1.147% | 1.925% | 0.2767% | -1.47% | -2.118% | -2.07% | -4.243% | -3.485% | -3.108% | -3.888% | -2.321% | -3.226% | -2.222% | -2.933% | -4.164% | -4.296% | -2.212% | -2.573%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 1350 | 1230 | 1230 | 1170 | 1260 | 1380 | 1710 | 1920 | 2340 | 2250 | 2250 | 2070 | 1980 | 2070 | 1980 | 1950 | 2070 | 1920 | 1860 | 1860 | 1950 | 1920 | 1710 | 1470 | 42900 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | ТИ | 660 | 600 | 570 | 570 | 600 | 660 | 840 | 930 | 1140 | 1080 | 1080 | 990 | 960 | 990 | 960 | 960 | 990 | 930 | 900 | 900 | 930 | 930 | 810 | 720 | 20700
|  | I, А | ТИ | 82 | 76 | 75 | 72 | 76 | 84 | 105 | 118 | 143 | 137 | 137 | 127 | 122 | 126 | 121 | 119 | 127 | 117 | 114 | 113 | 119 | 118 | 104 | 90 | 109.25 | 8.134% | 16.27%
|  | tgφ |  | 0.48889 | 0.4878 | 0.46341 | 0.48718 | 0.47619 | 0.47826 | 0.49123 | 0.48437 | 0.48718 | 0.48 | 0.48 | 0.47826 | 0.48485 | 0.47826 | 0.48485 | 0.49231 | 0.47826 | 0.48437 | 0.48387 | 0.48387 | 0.47692 | 0.48437 | 0.47368 | 0.4898 | 0.49231
|  | Показания счётчиков Р | 5079.47 | 5079.515 | 5079.556 | 5079.597 | 5079.636 | 5079.678 | 5079.724 | 5079.781 | 5079.845 | 5079.923 | 5079.998 | 5080.073 | 5080.142 | 5080.208 | 5080.277 | 5080.343 | 5080.408 | 5080.477 | 5080.541 | 5080.603 | 5080.665 | 5080.73 | 5080.794 | 5080.851 | 5080.9
|  | Показания счётчиков Q | 1837.64 | 1837.662 | 1837.682 | 1837.701 | 1837.72 | 1837.74 | 1837.762 | 1837.79 | 1837.821 | 1837.859 | 1837.895 | 1837.931 | 1837.964 | 1837.996 | 1838.029 | 1838.061 | 1838.093 | 1838.126 | 1838.157 | 1838.187 | 1838.217 | 1838.248 | 1838.279 | 1838.306 | 1838.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 81.7132 | 74.139 | 73.5099 | 70.4391 | 75.6031 | 84.2117 | 103.6967 | 116.3364 | 143.5667 | 137.5258 | 137.7885 | 126.0774 | 121.0218 | 126.438 | 119.8812 | 118.0788 | 124.5385 | 115.465 | 112.1496 | 112.0444 | 117.1478 | 115.357 | 103.7688 | 89.6834 | 108.3409 | 0.8321%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 1080 | 960 | 870 | 840 | 810 | 930 | 1140 | 1200 | 1140 | 1320 | 1200 | 1200 | 1170 | 1170 | 1290 | 1260 | 1260 | 1410 | 1320 | 1410 | 1440 | 1530 | 1320 | 1230 | 28500 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | ТИ | 510 | 480 | 420 | 420 | 390 | 450 | 540 | 570 | 570 | 630 | 570 | 600 | 570 | 540 | 660 | 600 | 600 | 690 | 630 | 690 | 690 | 750 | 630 | 600 | 13800
|  | I, А | ТИ | 65 | 60 | 53 | 53 | 50 | 57 | 71 | 73 | 71 | 81 | 74 | 75 | 72 | 71 | 81 | 77 | 78 | 87 | 82 | 86 | 89 | 94 | 82 | 76 | 73.25 | 5.619% | 10.65%
|  | tgφ |  | 0.47222 | 0.5 | 0.48276 | 0.5 | 0.48148 | 0.48387 | 0.47368 | 0.475 | 0.5 | 0.47727 | 0.475 | 0.5 | 0.48718 | 0.46154 | 0.51163 | 0.47619 | 0.47619 | 0.48936 | 0.47727 | 0.48936 | 0.47917 | 0.4902 | 0.47727 | 0.4878 | 0.51163
|  | Показания счётчиков Р | 4523.63 | 4523.666 | 4523.698 | 4523.727 | 4523.755 | 4523.782 | 4523.813 | 4523.851 | 4523.891 | 4523.929 | 4523.973 | 4524.013 | 4524.053 | 4524.092 | 4524.131 | 4524.174 | 4524.216 | 4524.258 | 4524.305 | 4524.349 | 4524.396 | 4524.444 | 4524.495 | 4524.539 | 4524.58
|  | Показания счётчиков Q | 1470.56 | 1470.577 | 1470.593 | 1470.607 | 1470.621 | 1470.634 | 1470.649 | 1470.667 | 1470.686 | 1470.705 | 1470.726 | 1470.745 | 1470.765 | 1470.784 | 1470.802 | 1470.824 | 1470.844 | 1470.864 | 1470.887 | 1470.908 | 1470.931 | 1470.954 | 1470.979 | 1471 | 1471.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 65.3153 | 58.4743 | 52.6816 | 51.165 | 48.9776 | 56.2332 | 69.1136 | 72.8573 | 69.4382 | 79.6846 | 72.3767 | 72.8867 | 70.7704 | 70.1373 | 79.2424 | 76.1023 | 75.8875 | 85.4412 | 79.9105 | 85.6024 | 87.0748 | 92.569 | 79.3108 | 74.0696 | 71.8884 | 1.859%
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2430 | 2190 | 2100 | 2010 | 2070 | 2310 | 2850 | 3120 | 3480 | 3570 | 3450 | 3270 | 3150 | 3240 | 3270 | 3210 | 3330 | 3330 | 3180 | 3270 | 3390 | 3450 | 3030 | 2700 |  | 2010
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1170 | 1080 | 990 | 990 | 990 | 1110 | 1380 | 1500 | 1710 | 1710 | 1650 | 1590 | 1530 | 1530 | 1620 | 1560 | 1590 | 1620 | 1530 | 1590 | 1620 | 1680 | 1440 | 1320 |  | 990
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2696.9983 | 2441.8231 | 2321.6589 | 2240.5803 | 2294.5588 | 2562.85 | 3166.5281 | 3461.8492 | 3877.4347 | 3958.4088 | 3824.2646 | 3636.0693 | 3501.9138 | 3583.0853 | 3649.2876 | 3568.9915 | 3690.1219 | 3703.1473 | 3528.9233 | 3636.0693 | 3757.1931 | 3837.3037 | 3354.7727 | 3005.3951 |  | 2240.5803
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.67 | 10.66 | 10.68 | 10.67 | 10.5 | 10.62 | 10.6 | 10.48 | 10.49 | 10.47 | 10.52 | 10.51 | 10.49 | 10.61 | 10.64 | 10.65 | 10.68 | 10.65 | 10.66 | 10.66 | 10.69 | 10.54 | 10.55
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.61 | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.62 | 10.55 | 10.54 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.64 | 10.63 | 10.62 | 10.57 | 10.6 | 10.63 | 10.62 | 10.58 | 10.6 | 10.6 | 10.64 | 10.66 | 10.68
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 26 | 36 | 28 | 18 | 18 | 18 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 28 | 26 | 680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 14 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 270
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.38889 | 0.42857 | 0.33333 | 0.44444 | 0.33333 | 0.46154 | 0.38462 | 0.35714 | 0.46154 | 0.35714 | 0.38462 | 0.42857 | 0.38462 | 0.38462 | 0.42857 | 0.38889 | 0.38889 | 0.41176 | 0.38889 | 0.38889 | 0.38889 | 0.42857 | 0.38462 | 0.46154
|  | Показания счётчиков Р | 275.83 | 275.843 | 275.861 | 275.875 | 275.884 | 275.893 | 275.902 | 275.915 | 275.928 | 275.942 | 275.955 | 275.969 | 275.982 | 275.996 | 276.009 | 276.022 | 276.036 | 276.054 | 276.072 | 276.089 | 276.107 | 276.125 | 276.143 | 276.157 | 276.17
|  | Показания счётчиков Q | 30.73 | 30.735 | 30.742 | 30.748 | 30.751 | 30.755 | 30.758 | 30.764 | 30.769 | 30.774 | 30.78 | 30.785 | 30.79 | 30.796 | 30.801 | 30.806 | 30.812 | 30.819 | 30.826 | 30.833 | 30.84 | 30.847 | 30.854 | 30.86 | 30.865
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5148 | 2.0925 | 1.6519 | 1.0269 | 1.0671 | 1.0445 | 1.5586 | 1.5191 | 1.6399 | 1.5779 | 1.6415 | 1.5306 | 1.6754 | 1.535 | 1.5176 | 1.655 | 2.0965 | 2.0906 | 1.9957 | 2.0945 | 2.0945 | 2.0886 | 1.6707 | 1.5263 | 1.6627 | 48.17%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | счётч. | 868 | 768 | 748 | 752 | 784 | 952 | 1216 | 1368 | 1700 | 1604 | 1548 | 1420 | 1384 | 1368 | 1236 | 1300 | 1452 | 1300 | 1284 | 1316 | 1420 | 1332 | 1136 | 984 | 29240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 316 | 308 | 312 | 324 | 392 | 504 | 564 | 704 | 660 | 640 | 588 | 572 | 564 | 512 | 536 | 600 | 536 | 532 | 544 | 584 | 552 | 468 | 408 | 12080
|  | I, А | ТИ | 52 | 46 | 45 | 45 | 47 | 57 | 73 | 82 | 102 | 96 | 93 | 85 | 83 | 82 | 74 | 78 | 87 | 78 | 77 | 79 | 85 | 80 | 68 | 59 | 73.0417
|  | tgφ |  | 0.41475 | 0.41146 | 0.41176 | 0.41489 | 0.41327 | 0.41176 | 0.41447 | 0.41228 | 0.41412 | 0.41147 | 0.41344 | 0.41408 | 0.41329 | 0.41228 | 0.41424 | 0.41231 | 0.41322 | 0.41231 | 0.41433 | 0.41337 | 0.41127 | 0.41441 | 0.41197 | 0.41463 | 0.41489
|  | Показания счётчиков Р | 25850.1 | 25850.317 | 25850.509 | 25850.696 | 25850.884 | 25851.08 | 25851.318 | 25851.622 | 25851.964 | 25852.389 | 25852.79 | 25853.177 | 25853.532 | 25853.878 | 25854.22 | 25854.529 | 25854.854 | 25855.217 | 25855.542 | 25855.863 | 25856.192 | 25856.547 | 25856.88 | 25857.164 | 25857.41
|  | Показания счётчиков Q | 8880.59 | 8880.68 | 8880.759 | 8880.836 | 8880.914 | 8880.995 | 8881.093 | 8881.219 | 8881.36 | 8881.536 | 8881.701 | 8881.861 | 8882.008 | 8882.151 | 8882.292 | 8882.42 | 8882.554 | 8882.704 | 8882.838 | 8882.971 | 8883.107 | 8883.253 | 8883.391 | 8883.508 | 8883.61
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.0984 | 44.9897 | 43.8639 | 44.0646 | 45.9563 | 56.6775 | 71.6453 | 80.6905 | 101.4872 | 95.5757 | 92.4791 | 84.4484 | 82.3628 | 81.5367 | 72.8863 | 76.392 | 85.2714 | 76.1059 | 75.4348 | 77.2162 | 83.2566 | 77.9643 | 67.3803 | 58.3641 | 71.9645 | 1.475%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 256 | 268 | 284 | 256 | 256 | 256 | 284 | 336 | 416 | 420 | 444 | 388 | 392 | 416 | 380 | 364 | 364 | 336 | 336 | 296 | 284 | 296 | 308 | 284 | 7920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 228 | 236 | 252 | 224 | 228 | 224 | 252 | 296 | 368 | 372 | 392 | 344 | 344 | 372 | 332 | 320 | 324 | 296 | 300 | 260 | 252 | 260 | 276 | 248 | 7000
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 | 29 | 29 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24.5417
|  | tgφ |  | 0.89063 | 0.8806 | 0.88732 | 0.875 | 0.89062 | 0.875 | 0.88732 | 0.88095 | 0.88462 | 0.88571 | 0.88288 | 0.8866 | 0.87755 | 0.89423 | 0.87368 | 0.87912 | 0.89011 | 0.88095 | 0.89286 | 0.87838 | 0.88732 | 0.87838 | 0.8961 | 0.87324 | 0.8961
|  | Показания счётчиков Р | 5692.26 | 5692.324 | 5692.391 | 5692.462 | 5692.526 | 5692.59 | 5692.654 | 5692.725 | 5692.809 | 5692.913 | 5693.018 | 5693.129 | 5693.226 | 5693.324 | 5693.428 | 5693.523 | 5693.614 | 5693.705 | 5693.789 | 5693.873 | 5693.947 | 5694.018 | 5694.092 | 5694.169 | 5694.24
|  | Показания счётчиков Q | 3381.05 | 3381.107 | 3381.166 | 3381.229 | 3381.285 | 3381.342 | 3381.398 | 3381.461 | 3381.535 | 3381.627 | 3381.72 | 3381.818 | 3381.904 | 3381.99 | 3382.083 | 3382.166 | 3382.246 | 3382.327 | 3382.401 | 3382.476 | 3382.541 | 3382.604 | 3382.669 | 3382.738 | 3382.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.6413 | 19.3454 | 20.5882 | 18.4108 | 18.5714 | 18.7264 | 20.6658 | 24.4185 | 30.6342 | 30.9161 | 32.6992 | 28.4916 | 28.6837 | 30.7515 | 27.4909 | 26.33 | 26.4491 | 24.2355 | 24.4479 | 21.3631 | 20.5882 | 21.3032 | 22.681 | 20.6581 | 24.0455 | 2.022%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | счётч. | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 72 | 124 | 124 | 144 | 160 | 124 | 142 | 144 | 142 | 142 | 178 | 126 | 160 | 142 | 124 | 126 | 142 | 108 | 106 | 2940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 24 | 44 | 44 | 48 | 56 | 44 | 50 | 48 | 50 | 50 | 62 | 42 | 56 | 50 | 44 | 42 | 50 | 36 | 38 | 1020
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.37143 | 0.33333 | 0.37143 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35484 | 0.35484 | 0.33333 | 0.35 | 0.35484 | 0.35211 | 0.33333 | 0.35211 | 0.35211 | 0.34831 | 0.33333 | 0.35 | 0.35211 | 0.35484 | 0.33333 | 0.35211 | 0.33333 | 0.35849 | 0.37143
|  | Показания счётчиков Р | 9486.25 | 9486.295 | 9486.33 | 9486.375 | 9486.41 | 9486.455 | 9486.491 | 9486.553 | 9486.615 | 9486.687 | 9486.767 | 9486.829 | 9486.9 | 9486.972 | 9487.043 | 9487.114 | 9487.203 | 9487.266 | 9487.346 | 9487.417 | 9487.479 | 9487.542 | 9487.613 | 9487.667 | 9487.72
|  | Показания счётчиков Q | 3053.26 | 3053.275 | 3053.288 | 3053.303 | 3053.316 | 3053.331 | 3053.343 | 3053.365 | 3053.387 | 3053.411 | 3053.439 | 3053.461 | 3053.486 | 3053.51 | 3053.535 | 3053.56 | 3053.591 | 3053.612 | 3053.64 | 3053.665 | 3053.687 | 3053.708 | 3053.733 | 3053.751 | 3053.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1587 | 4.0453 | 5.1442 | 4.0415 | 5.1394 | 4.1781 | 7.1615 | 7.175 | 8.3721 | 9.341 | 7.2641 | 8.2719 | 8.3482 | 8.2956 | 8.2018 | 10.2399 | 7.2086 | 9.1748 | 8.171 | 7.1346 | 7.2019 | 8.1404 | 6.2433 | 6.1697 | 7.0759 | -2.923%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | счётч. | 80 | 88 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 | 80 | 104 | 80 | 80 | 88 | 64 | 96 | 88 | 80 | 96 | 120 | 80 | 96 | 104 | 112 | 136 | 80 | 2160 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 40 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 32 | 840
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.36364 | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38462 | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.375 | 0.41667 | 0.36364 | 0.4 | 0.41667 | 0.33333 | 0.4 | 0.41667 | 0.38462 | 0.42857 | 0.35294 | 0.4 | 0.42857
|  | Показания счётчиков Р | 912.21 | 912.22 | 912.231 | 912.241 | 912.251 | 912.262 | 912.272 | 912.282 | 912.292 | 912.305 | 912.315 | 912.325 | 912.336 | 912.344 | 912.356 | 912.367 | 912.377 | 912.389 | 912.404 | 912.414 | 912.426 | 912.439 | 912.453 | 912.47 | 912.48
|  | Показания счётчиков Q | 192.67 | 192.674 | 192.678 | 192.682 | 192.686 | 192.69 | 192.694 | 192.698 | 192.702 | 192.707 | 192.711 | 192.715 | 192.719 | 192.722 | 192.727 | 192.731 | 192.735 | 192.74 | 192.745 | 192.749 | 192.754 | 192.759 | 192.765 | 192.771 | 192.775
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6853 | 5.0727 | 4.6721 | 4.6634 | 5.0727 | 4.7433 | 4.6897 | 4.6986 | 6.1459 | 4.7479 | 4.7569 | 5.145 | 3.7593 | 5.7308 | 5.1014 | 4.6809 | 5.6447 | 6.8461 | 4.6765 | 5.6394 | 6.0421 | 6.5889 | 7.9094 | 4.7209 | 5.2681 | 3.486%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | счётч. | 154 | 172 | 156 | 154 | 172 | 172 | 258 | 242 | 240 | 224 | 224 | 222 | 190 | 172 | 224 | 206 | 206 | 242 | 206 | 240 | 258 | 294 | 222 | 190 | 5040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 146 | 132 | 130 | 146 | 146 | 220 | 204 | 204 | 190 | 190 | 190 | 162 | 146 | 190 | 174 | 176 | 204 | 176 | 204 | 220 | 248 | 190 | 160 | 4280
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 11 | 12.25
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.84884 | 0.84615 | 0.84416 | 0.84884 | 0.84884 | 0.85271 | 0.84298 | 0.85 | 0.84821 | 0.84821 | 0.85586 | 0.85263 | 0.84884 | 0.84821 | 0.84466 | 0.85437 | 0.84298 | 0.85437 | 0.85 | 0.85271 | 0.84354 | 0.85586 | 0.84211 | 0.85714
|  | Показания счётчиков Р | 6179.63 | 6179.707 | 6179.793 | 6179.871 | 6179.948 | 6180.034 | 6180.12 | 6180.249 | 6180.37 | 6180.49 | 6180.602 | 6180.714 | 6180.825 | 6180.92 | 6181.006 | 6181.118 | 6181.221 | 6181.324 | 6181.445 | 6181.548 | 6181.668 | 6181.797 | 6181.944 | 6182.055 | 6182.15
|  | Показания счётчиков Q | 3259.79 | 3259.856 | 3259.929 | 3259.995 | 3260.06 | 3260.133 | 3260.206 | 3260.316 | 3260.418 | 3260.52 | 3260.615 | 3260.71 | 3260.805 | 3260.886 | 3260.959 | 3261.054 | 3261.141 | 3261.229 | 3261.331 | 3261.419 | 3261.521 | 3261.631 | 3261.755 | 3261.85 | 3261.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.092 | 12.2913 | 11.1437 | 10.9796 | 12.2913 | 12.2797 | 18.5773 | 17.3582 | 17.1605 | 16.0023 | 16.0023 | 15.8745 | 13.5774 | 12.2797 | 16.0629 | 14.7045 | 14.7334 | 17.2274 | 14.8031 | 17.1767 | 18.4897 | 20.8956 | 15.8447 | 13.4439 | 15.0122 | -22.55%
яч.6д | Лыжный стадион | P, кВт | счётч. | 840 | 744 | 648 | 640 | 584 | 696 | 856 | 904 | 856 | 1016 | 904 | 920 | 904 | 928 | 1032 | 968 | 984 | 1096 | 1056 | 1112 | 1144 | 1184 | 1032 | 952 | 22000 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 400 | 360 | 312 | 312 | 272 | 336 | 408 | 440 | 408 | 488 | 432 | 448 | 432 | 440 | 496 | 464 | 472 | 528 | 504 | 536 | 552 | 568 | 496 | 456 | 10560
|  | I, А | ТИ | 52 | 46 | 40 | 40 | 36 | 43 | 53 | 56 | 53 | 63 | 56 | 57 | 56 | 57 | 64 | 60 | 61 | 68 | 65 | 69 | 71 | 73 | 64 | 59 | 56.75
|  | tgφ |  | 0.47619 | 0.48387 | 0.48148 | 0.4875 | 0.46575 | 0.48276 | 0.47664 | 0.48673 | 0.47664 | 0.48031 | 0.47788 | 0.48696 | 0.47788 | 0.47414 | 0.48062 | 0.47934 | 0.47967 | 0.48175 | 0.47727 | 0.48201 | 0.48252 | 0.47973 | 0.48062 | 0.47899 | 0.4875
|  | Показания счётчиков Р | 12866.24 | 12866.345 | 12866.438 | 12866.519 | 12866.599 | 12866.672 | 12866.759 | 12866.866 | 12866.979 | 12867.086 | 12867.213 | 12867.326 | 12867.441 | 12867.554 | 12867.67 | 12867.799 | 12867.92 | 12868.043 | 12868.18 | 12868.312 | 12868.451 | 12868.594 | 12868.742 | 12868.871 | 12868.99
|  | Показания счётчиков Q | 3433.86 | 3433.91 | 3433.955 | 3433.994 | 3434.033 | 3434.067 | 3434.109 | 3434.16 | 3434.215 | 3434.266 | 3434.327 | 3434.381 | 3434.437 | 3434.491 | 3434.546 | 3434.608 | 3434.666 | 3434.725 | 3434.791 | 3434.854 | 3434.921 | 3434.99 | 3435.061 | 3435.123 | 3435.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.8789 | 45.029 | 39.2191 | 38.7899 | 35.0981 | 42.0659 | 51.9553 | 55.1378 | 51.6615 | 61.4057 | 54.5847 | 55.5913 | 54.482 | 55.8999 | 62.6162 | 58.5376 | 59.345 | 66.2156 | 63.9284 | 67.3159 | 69.2667 | 71.3414 | 62.0876 | 57.131 | 55.3993 | 2.38%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 54 | 36 | 54 | 54 | 48 | 54 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 54 | 36 | 54 | 48 | 42 | 36 | 42 | 54 | 48 | 54 | 1080 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 24 | 42 | 36 | 42 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 42 | 30 | 36 | 42 | 30 | 30 | 24 | 42 | 36 | 42 | 810
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.4583
|  | tgφ |  | 0.77778 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.875 | 0.66667 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.57143 | 0.77778 | 0.83333 | 0.66667 | 0.875 | 0.71429 | 0.83333 | 0.57143 | 0.77778 | 0.75 | 0.77778 | 0.875
|  | Показания счётчиков Р | 4737.19 | 4737.199 | 4737.205 | 4737.214 | 4737.223 | 4737.231 | 4737.24 | 4737.246 | 4737.253 | 4737.259 | 4737.266 | 4737.272 | 4737.279 | 4737.285 | 4737.292 | 4737.301 | 4737.307 | 4737.316 | 4737.324 | 4737.331 | 4737.337 | 4737.344 | 4737.353 | 4737.361 | 4737.37
|  | Показания счётчиков Q | 2415.92 | 2415.927 | 2415.931 | 2415.938 | 2415.944 | 2415.951 | 2415.957 | 2415.962 | 2415.967 | 2415.972 | 2415.977 | 2415.982 | 2415.987 | 2415.992 | 2415.996 | 2416.003 | 2416.008 | 2416.014 | 2416.021 | 2416.026 | 2416.031 | 2416.035 | 2416.042 | 2416.048 | 2416.055
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7411 | 2.3572 | 3.7305 | 3.5358 | 3.4748 | 3.5324 | 2.5675 | 2.8306 | 2.553 | 2.8119 | 2.553 | 2.804 | 2.5482 | 2.6329 | 3.7411 | 2.5554 | 3.5291 | 3.4715 | 2.8199 | 2.5554 | 2.6379 | 3.7165 | 3.2535 | 3.7026 | 3.069 | 11.26%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | счётч. | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 380 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 252
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.625
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 630.02 | 630.022 | 630.024 | 630.026 | 630.03 | 630.033 | 630.036 | 630.04 | 630.043 | 630.046 | 630.05 | 630.053 | 630.056 | 630.06 | 630.065 | 630.07 | 630.075 | 630.08 | 630.085 | 630.09 | 630.095 | 630.1 | 630.105 | 630.11 | 630.115
|  | Показания счётчиков Q | 152.37 | 152.372 | 152.374 | 152.376 | 152.38 | 152.383 | 152.386 | 152.39 | 152.393 | 152.396 | 152.4 | 152.402 | 152.404 | 152.406 | 152.408 | 152.41 | 152.412 | 152.414 | 152.417 | 152.42 | 152.422 | 152.424 | 152.427 | 152.43 | 152.433
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.61871 | 0.61637 | 0.61695 | 1.2327 | 0.92456 | 0.92369 | 1.2398 | 0.9307 | 0.92456 | 1.2327 | 0.78572 | 0.78351 | 0.97274 | 1.1724 | 1.178 | 1.1746 | 1.1713 | 1.2695 | 1.2743 | 1.1746 | 1.1746 | 1.2671 | 1.2647 | 1.2624 | 1.0494 | -67.91%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 121
|  | Показания счётчиков Р | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59 | 177.59
|  | Показания счётчиков Q | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 11651.7 | 11651.75 | 11651.8 | 11651.9 | 11652 | 11652.1 | 11652.2 | 11652.25 | 11652.3 | 11652.4 | 11652.5 | 11652.6 | 11652.7 | 11652.8 | 11652.9 | 11653 | 11653.1 | 11653.2 | 11653.3 | 11653.4 | 11653.5 | 11653.6 | 11653.7 | 11653.8 | 11653.9
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3895.8 | 3895.82 | 3895.84 | 3895.85 | 3895.86 | 3895.87 | 3895.88 | 3895.89 | 3896 | 3896.01 | 3896.02 | 3896.03 | 3896.035 | 3896.04 | 3896.05 | 3896.06 | 3896.07 | 3896.08 | 3896.09 | 3896.1 | 3896.12 | 3896.14 | 3896.16 | 3896.18 | 3896.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2342 | 2146 | 2060 | 2006 | 2022 | 2282 | 2854 | 3096 | 3496 | 3546 | 3360 | 3222 | 3114 | 3164 | 3156 | 3132 | 3282 | 3302 | 3146 | 3220 | 3378 | 3414 | 2990 | 2650 | 70380
|  | Q, кВАр |  | 1224 | 1140 | 1108 | 1072 | 1074 | 1190 | 1490 | 1610 | 1802 | 1828 | 1760 | 1682 | 1612 | 1636 | 1654 | 1618 | 1690 | 1702 | 1624 | 1658 | 1714 | 1768 | 1550 | 1384 | 36590
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.6214 | 2.0091 | 1.9048 | 0.199 | 2.3188 | 1.2121 | -0.14035 | 0.76923 | -0.45977 | 0.67227 | 2.6087 | 1.4679 | 1.1429 | 2.3457 | 3.4862 | 2.4299 | 1.4414 | 0.84084 | 1.0692 | 1.5291 | 0.35398 | 1.0435 | 1.3201 | 1.8519 | 1.4286
|  | Q, % |  | -4.6154 | -5.5556 | -11.9192 | -8.2828 | -8.4848 | -7.2072 | -7.971 | -7.3333 | -5.3801 | -6.9006 | -6.6667 | -5.7862 | -5.3595 | -6.9281 | -2.0988 | -3.7179 | -6.2893 | -5.0617 | -6.1438 | -4.2767 | -5.8025 | -5.2381 | -7.6389 | -4.8485 | -6.058
|  |  | Δ I | 10.2% | 1.471% | -0.7812% | -0.8% | 0% | -0.7092% | -0.5682% | -0.5236% | -1.402% | -0.9174% | 0.4739% | 0.9901% | 0% | 0% | 2.97% | 0.5102% | 0.4878% | -0.4902% | 0.5102% | -0.5025% | 0% | 0.4717% | 0% | 0.6024% | 0.06849%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2726% | -0.3901% | -1.72% | -2.37% | -0.8214% | -1.252% | -2.576% | -1.647% | -2.352% | -1.653% | -0.08289% | -0.8357% | -1.027% | -0.2807% | 1.518% | 0.3815% | -0.8758% | -1.18% | -1.157% | -0.3817% | -1.596% | -0.9735% | -1.267% | -0.267% | -0.8906%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | ТИ | 4000 | 3100 | 3800 | 3700 | 3100 | 4100 | 4300 | 4700 | 5400 | 5000 | 4900 | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4100 | 3100 | 6600 | 6400 | 4900 | 2900 | 2500 | 2000 | 2200 | 100000
|  | Q, кВАр | ТИ | 2400 | 1900 | 2400 | 2500 | 2100 | 2400 | 2300 | 2200 | 2400 | 2400 | 1900 | 2200 | 2100 | 1900 | 2200 | 2300 | 2100 | 2700 | 2600 | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1900 | 51600
|  | I, А | ТИ | 23 | 17 | 21 | 21 | 18 | 23 | 24 | 25 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 25 | 23 | 18 | 35 | 34 | 25 | 17 | 14 | 12 | 14 | 22.875
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.6129 | 0.63158 | 0.67568 | 0.67742 | 0.58537 | 0.53488 | 0.46809 | 0.44444 | 0.48 | 0.38776 | 0.43137 | 0.41176 | 0.42222 | 0.48889 | 0.56098 | 0.67742 | 0.40909 | 0.40625 | 0.38776 | 0.58621 | 0.6 | 0.8 | 0.86364 | 0.516
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | ТИ | 3600 | 3400 | 3300 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4700 | 4600 | 4800 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 4500 | 4100 | 3800 | 100700
|  | Q, кВАр | ТИ | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 32800
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17.7083
|  | tgφ |  | 0.36111 | 0.35294 | 0.36364 | 0.375 | 0.36364 | 0.37143 | 0.3 | 0.28571 | 0.31915 | 0.30435 | 0.3125 | 0.30435 | 0.32609 | 0.32609 | 0.34783 | 0.32609 | 0.31111 | 0.33333 | 0.31111 | 0.30435 | 0.30435 | 0.31111 | 0.31707 | 0.34211 | 0.32572
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | счётч. | 1820 | 1740 | 1680 | 1640 | 1740 | 1940 | 2340 | 2720 | 3160 | 3500 | 3220 | 3280 | 3340 | 3240 | 3220 | 3120 | 3100 | 3080 | 3120 | 2860 | 3000 | 2880 | 2520 | 2340 | 64600 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | не раб. | 6980 | 6740 | 6460 | 6320 | 6660 | 7460 | 9040 | 10480 | 12140 | 13440 | 12400 | 12660 | 12800 | 12520 | 12340 | 12060 | 11880 | 11860 | 12000 | 11020 | 11540 | 11080 | 9760 | 8960 | 248600
|  | I, А | ТИ | 106 | 102 | 98 | 96 | 101 | 113 | 137 | 159 | 184 | 204 | 188 | 192 | 194 | 190 | 187 | 183 | 180 | 180 | 182 | 167 | 175 | 168 | 148 | 136 | 157.0833 | 26.12% | 55.55%
|  | tgφ |  | 3.8352 | 3.8736 | 3.8452 | 3.8537 | 3.8276 | 3.8454 | 3.8632 | 3.8529 | 3.8418 | 3.84 | 3.8509 | 3.8598 | 3.8323 | 3.8642 | 3.8323 | 3.8654 | 3.8323 | 3.8506 | 3.8462 | 3.8531 | 3.8467 | 3.8472 | 3.873 | 3.8291 | 3.8736
|  | Показания счётчиков Р | 4.01 | 4.101 | 4.188 | 4.272 | 4.354 | 4.441 | 4.538 | 4.655 | 4.791 | 4.949 | 5.124 | 5.285 | 5.449 | 5.616 | 5.778 | 5.939 | 6.095 | 6.25 | 6.404 | 6.56 | 6.703 | 6.853 | 6.997 | 7.123 | 7.24
|  | Показания счётчиков Q | 24.91 | 25.259 | 25.596 | 25.919 | 26.235 | 26.568 | 26.941 | 27.393 | 27.917 | 28.524 | 29.196 | 29.816 | 30.449 | 31.089 | 31.715 | 32.332 | 32.935 | 33.529 | 34.122 | 34.722 | 35.273 | 35.85 | 36.404 | 36.892 | 37.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 395.221 | 379.593 | 364.3353 | 355.7184 | 374.6637 | 420.7331 | 512.1115 | 597.1862 | 697.8992 | 775.6418 | 713.4251 | 726.8784 | 734.5422 | 719.4801 | 701.4072 | 683.1693 | 670.16 | 671.3644 | 692.467 | 632.7856 | 662.0787 | 633.2483 | 557.5728 | 510.773 | 590.9356 | -276.2%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | счётч. | 2660 | 1080 | 2240 | 2040 | 1680 | 2240 | 1980 | 1880 | 2160 | 1660 | 1640 | 1660 | 1780 | 1240 | 1520 | 1240 | 620 | 3240 | 2940 | 1800 | 640 | 460 | 620 | 780 | 39800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 1920 | 760 | 1620 | 1460 | 1200 | 1620 | 1420 | 1360 | 1560 | 1180 | 1180 | 1180 | 1280 | 900 | 1100 | 880 | 440 | 2340 | 2120 | 1280 | 460 | 340 | 440 | 560 | 28600
|  | I, А | ТИ | 179 | 72 | 150 | 137 | 112 | 151 | 133 | 126 | 145 | 111 | 110 | 111 | 119 | 84 | 102 | 83 | 41 | 218 | 197 | 120 | 43 | 31 | 42 | 52 | 111.2083 | 2.288% | 15.99%
|  | tgφ |  | 0.7218 | 0.7037 | 0.72321 | 0.71569 | 0.71429 | 0.72321 | 0.71717 | 0.7234 | 0.72222 | 0.71084 | 0.71951 | 0.71084 | 0.7191 | 0.72581 | 0.72368 | 0.70968 | 0.70968 | 0.72222 | 0.72109 | 0.71111 | 0.71875 | 0.73913 | 0.70968 | 0.71795 | 0.73913
|  | Показания счётчиков Р | 7.48 | 7.613 | 7.667 | 7.779 | 7.881 | 7.965 | 8.077 | 8.176 | 8.27 | 8.378 | 8.461 | 8.543 | 8.626 | 8.715 | 8.777 | 8.853 | 8.915 | 8.946 | 9.108 | 9.255 | 9.345 | 9.377 | 9.4 | 9.431 | 9.47
|  | Показания счётчиков Q | 7.8 | 7.896 | 7.934 | 8.015 | 8.088 | 8.148 | 8.229 | 8.3 | 8.368 | 8.446 | 8.505 | 8.564 | 8.623 | 8.687 | 8.732 | 8.787 | 8.831 | 8.853 | 8.97 | 9.076 | 9.14 | 9.163 | 9.18 | 9.202 | 9.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 180.2539 | 71.9468 | 151.4624 | 137.1875 | 112.5836 | 151.319 | 134.007 | 127.7371 | 148.2324 | 113.3073 | 111.9711 | 112.8727 | 121.2734 | 84.9145 | 102.801 | 83.2308 | 41.3025 | 219.1842 | 202.6273 | 122.4076 | 43.555 | 31.4599 | 41.8532 | 52.8101 | 112.5125 | -1.173%
Ввод Т-2 10 кВяч.218 | II c.ш. | P, кВт | счётч. | 1440 | 1260 | 1120 | 1080 | 1180 | 1340 | 1620 | 1900 | 2180 | 2220 | 2300 | 2220 | 2200 | 2240 | 2140 | 2080 | 2100 | 2020 | 2000 | 1980 | 2020 | 1920 | 1720 | 1520 | 43800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 440 | 380 | 340 | 320 | 360 | 400 | 480 | 580 | 660 | 660 | 700 | 660 | 660 | 680 | 640 | 640 | 620 | 620 | 600 | 600 | 600 | 580 | 520 | 460 | 13200
|  | I, А | ТИ | 80 | 70 | 62 | 60 | 66 | 74 | 90 | 105 | 121 | 124 | 127 | 124 | 122 | 124 | 119 | 116 | 116 | 112 | 111 | 110 | 113 | 106 | 96 | 84 | 101.3333 | 4.506% | 9.617%
|  | tgφ |  | 0.30556 | 0.30159 | 0.30357 | 0.2963 | 0.30508 | 0.29851 | 0.2963 | 0.30526 | 0.30275 | 0.2973 | 0.30435 | 0.2973 | 0.3 | 0.30357 | 0.29907 | 0.30769 | 0.29524 | 0.30693 | 0.3 | 0.30303 | 0.29703 | 0.30208 | 0.30233 | 0.30263 | 0.30769
|  | Показания счётчиков Р | 3.98 | 4.052 | 4.115 | 4.171 | 4.225 | 4.284 | 4.351 | 4.432 | 4.527 | 4.636 | 4.747 | 4.862 | 4.973 | 5.083 | 5.195 | 5.302 | 5.406 | 5.511 | 5.612 | 5.712 | 5.811 | 5.912 | 6.008 | 6.094 | 6.17
|  | Показания счётчиков Q | 7.01 | 7.032 | 7.051 | 7.068 | 7.084 | 7.102 | 7.122 | 7.146 | 7.175 | 7.208 | 7.241 | 7.276 | 7.309 | 7.342 | 7.376 | 7.408 | 7.44 | 7.471 | 7.502 | 7.532 | 7.562 | 7.592 | 7.621 | 7.647 | 7.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 82.8914 | 72.2436 | 64.1909 | 61.6576 | 67.5301 | 76.8384 | 93.1924 | 110.0956 | 125.1521 | 127.4996 | 132.3514 | 127.1364 | 125.8454 | 128.7483 | 121.2327 | 117.895 | 120.311 | 115.9916 | 115.0593 | 113.7872 | 115.8943 | 109.9962 | 98.3582 | 86.6005 | 104.6041 | -3.228%
Ввод Т-2 10 кВяч.234 | IV с.ш. | P, кВт | счётч. | 1500 | 1420 | 1480 | 1380 | 1400 | 1420 | 1780 | 1740 | 1880 | 1720 | 2000 | 1740 | 1580 | 1660 | 1800 | 1700 | 1760 | 1840 | 1860 | 1940 | 1800 | 2000 | 1760 | 1440 | 40600 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 420 | 380 | 420 | 380 | 380 | 400 | 480 | 480 | 520 | 480 | 540 | 480 | 440 | 460 | 500 | 460 | 500 | 500 | 520 | 520 | 500 | 560 | 480 | 400 | 11200
|  | I, А | ТИ | 90 | 86 | 89 | 82 | 84 | 86 | 107 | 104 | 113 | 104 | 120 | 104 | 95 | 100 | 109 | 102 | 105 | 111 | 112 | 116 | 109 | 120 | 105 | 87 | 101.6667 | 5.725% | 8.308%
|  | tgφ |  | 0.28 | 0.26761 | 0.28378 | 0.27536 | 0.27143 | 0.28169 | 0.26966 | 0.27586 | 0.2766 | 0.27907 | 0.27 | 0.27586 | 0.27848 | 0.27711 | 0.27778 | 0.27059 | 0.28409 | 0.27174 | 0.27957 | 0.26804 | 0.27778 | 0.28 | 0.27273 | 0.27778 | 0.28409
|  | Показания счётчиков Р | 3.77 | 3.845 | 3.916 | 3.99 | 4.059 | 4.129 | 4.2 | 4.289 | 4.376 | 4.47 | 4.556 | 4.656 | 4.743 | 4.822 | 4.905 | 4.995 | 5.08 | 5.168 | 5.26 | 5.353 | 5.45 | 5.54 | 5.64 | 5.728 | 5.8
|  | Показания счётчиков Q | 3.93 | 3.951 | 3.97 | 3.991 | 4.01 | 4.029 | 4.049 | 4.073 | 4.097 | 4.123 | 4.147 | 4.174 | 4.198 | 4.22 | 4.243 | 4.268 | 4.291 | 4.316 | 4.341 | 4.367 | 4.393 | 4.418 | 4.446 | 4.47 | 4.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 86.3278 | 81.1549 | 85.0165 | 78.873 | 80.0123 | 81.5251 | 102.4668 | 100.6122 | 107.7924 | 98.9654 | 114.5901 | 99.6513 | 90.5489 | 95.282 | 101.8734 | 95.947 | 101.1088 | 105.4692 | 107.1373 | 111.2042 | 103.4347 | 114.664 | 100.5241 | 82.1185 | 96.9292 | 4.66%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7420 | 5500 | 6520 | 6140 | 6000 | 6940 | 7720 | 8240 | 9380 | 9100 | 9160 | 8900 | 8900 | 8380 | 8680 | 8140 | 7580 | 10180 | 9920 | 8580 | 7460 | 7260 | 6620 | 6080 |  | 5500
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 9760 | 8260 | 8840 | 8480 | 8600 | 9880 | 11420 | 12900 | 14880 | 15760 | 14820 | 14980 | 15180 | 14560 | 14580 | 14040 | 13440 | 15320 | 15240 | 13420 | 13100 | 12560 | 11200 | 10380 |  | 8260
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12260.261 | 9923.5881 | 10984.3525 | 10469.4795 | 10486.1814 | 12073.8561 | 13784.5856 | 15307.1095 | 17589.7356 | 18198.5604 | 17422.342 | 17424.4196 | 17596.6588 | 16799.3452 | 16968.1702 | 16229.0234 | 15430.1653 | 18393.8794 | 18184.1689 | 15928.3646 | 15075.1982 | 14507.2809 | 13010.1653 | 12029.5802 |  | 9923.5881
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 118.2083
2 СШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 118.5
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | ТИ | 800 | 900 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1500 | 1600 | 1300 | 1300 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1300 | 1100 | 30700 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | ТИ | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1300 | 1600 | 1600 | 1400 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 1900 | 40100
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10.375
|  | tgφ |  | 2.375 | 2.1111 | 2 | 2.375 | 2.1111 | 1.8 | 1.5 | 1.3846 | 0.9375 | 1 | 0.8125 | 1.2308 | 1.2308 | 0.875 | 0.86667 | 1.0714 | 1.2143 | 1.3077 | 1.0667 | 1.2143 | 1.1333 | 1 | 1.3077 | 1.7273 | 2.375
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.0987 | 10.2122 | 9.7754 | 10.0139 | 10.2122 | 10.0021 | 10.5973 | 10.8767 | 10.8353 | 10.5707 | 10.2728 | 10.185 | 10.185 | 10.5036 | 9.7234 | 10.0511 | 10.6974 | 10.3954 | 10.7435 | 10.6974 | 11.0126 | 10.9911 | 10.3954 | 10.5754 | 10.401 | -0.2503%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | ТИ | 4400 | 4300 | 4200 | 4000 | 4700 | 5600 | 6700 | 7200 | 7400 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 | 6800 | 6600 | 6700 | 6800 | 7200 | 7300 | 7500 | 7500 | 7200 | 6100 | 5300 | 152500 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 5600 | 5700 | 5600 | 5700 | 5600 | 5500 | 5200 | 5100 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 4800 | 4700 | 4800 | 4800 | 4900 | 4700 | 4900 | 4900 | 5000 | 5100 | 5300 | 5500 | 122400
|  | I, А | ТИ | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 36 | 34 | 36.7917
|  | tgφ |  | 1.2727 | 1.3256 | 1.3333 | 1.425 | 1.1915 | 0.98214 | 0.77612 | 0.70833 | 0.62162 | 0.62667 | 0.64 | 0.7 | 0.68571 | 0.69118 | 0.72727 | 0.71642 | 0.72059 | 0.65278 | 0.67123 | 0.65333 | 0.66667 | 0.70833 | 0.86885 | 1.0377 | 1.425
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.5937 | 34.6822 | 34.002 | 33.8246 | 35.5125 | 38.127 | 41.5458 | 43.2216 | 43.0473 | 43.728 | 43.9924 | 42.2143 | 41.9329 | 40.8389 | 39.6409 | 40.0348 | 40.7127 | 41.7655 | 42.7068 | 43.5168 | 43.7843 | 42.8584 | 38.9251 | 36.7922 | 40.0834 | -8.947%
ВЛ 163 |  | P, кВт. прием | ТИ | 6200 | 5400 | 6000 | 5900 | 5400 | 6400 | 6900 | 7400 | 8400 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7400 | 7400 | 6800 | 5800 | 9300 | 9200 | 7700 | 5800 | 5400 | 4600 | 4700 | 163300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | ТИ | 300 | 200 | 500 | 400 | 100 | 300 | 300 | 300 | 800 | 700 | 300 | 400 | 300 | 400 | 800 | 700 | 300 | 800 | 800 | 0 | 200 | 300 | 300 | 100 | 9600
|  | I, А | ТИ | 25 | 20 | 23 | 23 | 20 | 26 | 28 | 30 | 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 23 | 40 | 40 | 31 | 22 | 21 | 17 | 17 | 27.5833
|  | tgφ |  | 0.048387 | 0.037037 | 0.083333 | 0.067797 | 0.018519 | 0.046875 | 0.043478 | 0.040541 | 0.095238 | 0.089744 | 0.038462 | 0.051282 | 0.038462 | 0.054054 | 0.10811 | 0.10294 | 0.051724 | 0.086022 | 0.086957 | 0 | 0.034483 | 0.055556 | 0.065217 | 0.021277 | 0.10811
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.4068 | 26.2481 | 29.2456 | 28.7247 | 26.2346 | 31.1217 | 33.8323 | 36.2794 | 41.6877 | 39.0241 | 38.8966 | 38.5863 | 38.5641 | 36.6128 | 36.4608 | 33.4865 | 28.2108 | 45.341 | 45.2372 | 37.4022 | 28.1899 | 26.2706 | 22.3917 | 22.6448 | 33.3792 | -21.01%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | ТИ | 7100 | 6700 | 6500 | 6300 | 7100 | 8300 | 9800 | 10600 | 11300 | 11200 | 10800 | 10800 | 10800 | 10500 | 10300 | 10400 | 10500 | 10900 | 10900 | 11200 | 11100 | 11000 | 9400 | 8200 | 231700 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | ТИ | 4300 | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4200 | 4000 | 3900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3200 | 3500 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 4000 | 4200 | 89800
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 43 | 49 | 53 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 55 | 54 | 48 | 43 | 49
|  | tgφ |  | 0.60563 | 0.65672 | 0.67692 | 0.71429 | 0.61972 | 0.50602 | 0.40816 | 0.36792 | 0.28319 | 0.29464 | 0.30556 | 0.32407 | 0.31481 | 0.31429 | 0.32039 | 0.30769 | 0.33333 | 0.30275 | 0.31193 | 0.3125 | 0.32432 | 0.33636 | 0.42553 | 0.5122 | 0.71429
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.3196 | 38.9353 | 38.127 | 37.6067 | 40.5734 | 45.1846 | 51.8512 | 55.3282 | 58.0226 | 57.6851 | 55.7923 | 56.089 | 55.9387 | 54.3766 | 52.5367 | 52.8546 | 53.7619 | 55.3193 | 55.462 | 56.9978 | 56.6823 | 56.3734 | 49.2085 | 44.3788 | 50.8086 | -3.691%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 12620 | 10700 | 11620 | 10940 | 11600 | 13540 | 15620 | 16740 | 18380 | 18100 | 18260 | 17200 | 17200 | 16780 | 16780 | 16240 | 15780 | 18680 | 18720 | 17480 | 16460 | 16060 | 14020 | 12480 | 372000
|  | Q, кВАр |  | 17260 | 15100 | 15480 | 15380 | 15360 | 16380 | 17460 | 18740 | 19800 | 20820 | 19680 | 20340 | 20480 | 19520 | 19540 | 19240 | 18920 | 20600 | 20620 | 18900 | 18700 | 18120 | 17200 | 16920 | 439700
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 5.113% | 11.57% | 7.04% | 10.33% | 7.2% | 7.891% | 6.467% | 7% | 6.701% | 4.737% | 1.828% | 7.527% | 7.527% | 6.257% | 5.198% | 5.581% | 3.19% | 7.525% | 6.866% | 7.513% | 2.604% | 2.073% | -0.1429% | 3.256% | 5.823%
|  | Q, % |  | -136.3% | -114.8% | -115.5% | -108.5% | -121.9% | -144.1% | -172.5% | -200% | -254.2% | -272% | -300.4% | -261.5% | -277% | -277.6% | -258.9% | -248.9% | -233.5% | -245.2% | -247.2% | -252.3% | -229.1% | -215.4% | -175% | -156.1% | -203.9%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.6 | 10.59 | 10.61 | 10.62 | 10.59 | 10.54 | 10.48 | 10.39 | 10.35 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 10.39 | 10.51 | 10.54 | 10.59 | 10.55 | 10.35 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.45 | 10.48 | 10.4846
2 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.53 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.48 | 10.43 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.55 | 10.51 | 10.65 | 10.67 | 10.52 | 10.53 | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.56 | 10.6 | 10.5337
3 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.61 | 10.55 | 10.57 | 10.6 | 10.56 | 10.51 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.43 | 10.55 | 10.56 | 10.64 | 10.54 | 10.34 | 10.43 | 10.46 | 10.51 | 10.5 | 10.51 | 10.4992
4 С-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.47 | 10.46 | 10.49 | 10.48 | 10.46 | 10.4 | 10.37 | 10.46 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.45 | 10.6 | 10.61 | 10.46 | 10.45 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.52 | 10.4663
яч.213д | ТП 237 | P, кВт | счётч. | 18 | 37.5 | 18 | 19.5 | 36 | 19.5 | 37.5 | 36 | 19.5 | 36 | 19.5 | 18 | 37.5 | 18 | 37.5 | 18 | 18 | 19.5 | 37.5 | 18 | 37.5 | 36 | 19.5 | 18 | 630 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 7.5 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | 150
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.2 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23077 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 4.72 | 4.732 | 4.757 | 4.769 | 4.782 | 4.806 | 4.819 | 4.844 | 4.868 | 4.881 | 4.905 | 4.918 | 4.93 | 4.955 | 4.967 | 4.992 | 5.004 | 5.016 | 5.029 | 5.054 | 5.066 | 5.091 | 5.115 | 5.128 | 5.14
|  | Показания счётчиков Q | 2.39 | 2.393 | 2.399 | 2.402 | 2.405 | 2.411 | 2.414 | 2.419 | 2.425 | 2.428 | 2.434 | 2.437 | 2.44 | 2.446 | 2.449 | 2.455 | 2.458 | 2.461 | 2.464 | 2.469 | 2.472 | 2.478 | 2.484 | 2.487 | 2.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0166 | 2.103 | 1.0127 | 1.0903 | 2.0197 | 1.0923 | 2.0973 | 2.0467 | 1.1134 | 2.0724 | 1.1144 | 1.0312 | 2.1414 | 1.0322 | 2.121 | 1.0175 | 1.0127 | 1.0965 | 2.1358 | 1.0312 | 2.1414 | 2.0526 | 1.107 | 1.0234 | 1.4885 | -5.067%
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ Откл. | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.0065748 | 0.0065438 | 0.00655 | 0 | 0.0065315 | 0.00655 | 0.006581 | 0.0066187 | 0.0066761 | 0.0067019 | 0.013365 | 0.0066696 | 0.0066632 | 0.0066761 | 0.0065998 | 0.006581 | 0.00655 | 0.0065748 | 0.013404 | 0.0066696 | 0.0066632 | 0.0066377 | 0.0066377 | 0.0066187 | 0.0069016 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | счётч. | 104 | 68 | 88 | 88 | 88 | 104 | 136 | 208 | 244 | 280 | 244 | 312 | 292 | 296 | 312 | 332 | 296 | 276 | 348 | 260 | 296 | 192 | 172 | 244 | 5280 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 52 | 76 | 92 | 104 | 88 | 116 | 112 | 108 | 116 | 124 | 108 | 104 | 128 | 96 | 112 | 68 | 64 | 92 | 1960
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 15 | 17 | 11 | 10 | 14 | 12.6667
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.35294 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.38462 | 0.38235 | 0.36538 | 0.37705 | 0.37143 | 0.36066 | 0.37179 | 0.38356 | 0.36486 | 0.37179 | 0.37349 | 0.36486 | 0.37681 | 0.36782 | 0.36923 | 0.37838 | 0.35417 | 0.37209 | 0.37705 | 0.38462
|  | Показания счётчиков Р | 6.36 | 6.386 | 6.403 | 6.425 | 6.447 | 6.469 | 6.495 | 6.529 | 6.581 | 6.642 | 6.712 | 6.773 | 6.851 | 6.924 | 6.998 | 7.076 | 7.159 | 7.233 | 7.302 | 7.389 | 7.454 | 7.528 | 7.576 | 7.619 | 7.68
|  | Показания счётчиков Q | 5.86 | 5.87 | 5.876 | 5.884 | 5.892 | 5.9 | 5.91 | 5.923 | 5.942 | 5.965 | 5.991 | 6.013 | 6.042 | 6.07 | 6.097 | 6.126 | 6.157 | 6.184 | 6.21 | 6.242 | 6.266 | 6.294 | 6.311 | 6.327 | 6.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1051 | 3.9323 | 5.111 | 5.1014 | 5.0966 | 6.082 | 7.9851 | 12.2143 | 14.5075 | 16.6815 | 14.4444 | 18.5008 | 17.3656 | 17.5295 | 18.3072 | 19.4361 | 17.1984 | 16.16 | 20.7084 | 15.4045 | 17.5732 | 11.2668 | 10.1513 | 14.3829 | 12.9686 | -2.383%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | счётч. | 896 | 848 | 832 | 832 | 936 | 1032 | 1160 | 1248 | 1368 | 1328 | 1280 | 1312 | 1232 | 1224 | 1160 | 1160 | 1280 | 1368 | 1400 | 1416 | 1432 | 1440 | 1312 | 1160 | 28656 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 320 | 304 | 288 | 296 | 336 | 368 | 408 | 448 | 480 | 480 | 448 | 472 | 432 | 440 | 408 | 416 | 456 | 480 | 504 | 504 | 504 | 512 | 472 | 408 | 10184
|  | I, А | ТИ | 52 | 49 | 48 | 48 | 54 | 60 | 67 | 72 | 79 | 77 | 74 | 76 | 71 | 71 | 67 | 67 | 74 | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 76 | 67 | 69.0417
|  | tgφ |  | 0.35714 | 0.35849 | 0.34615 | 0.35577 | 0.35897 | 0.35659 | 0.35172 | 0.35897 | 0.35088 | 0.36145 | 0.35 | 0.35976 | 0.35065 | 0.35948 | 0.35172 | 0.35862 | 0.35625 | 0.35088 | 0.36 | 0.35593 | 0.35196 | 0.35556 | 0.35976 | 0.35172 | 0.36145
|  | Показания счётчиков Р | 3.202 | 3.314 | 3.42 | 3.524 | 3.628 | 3.745 | 3.874 | 4.019 | 4.175 | 4.346 | 4.512 | 4.672 | 4.836 | 4.99 | 5.143 | 5.288 | 5.433 | 5.593 | 5.764 | 5.939 | 6.116 | 6.295 | 6.475 | 6.639 | 6.784
|  | Показания счётчиков Q | 1.246 | 1.286 | 1.324 | 1.36 | 1.397 | 1.439 | 1.485 | 1.536 | 1.592 | 1.652 | 1.712 | 1.768 | 1.827 | 1.881 | 1.936 | 1.987 | 2.039 | 2.096 | 2.156 | 2.219 | 2.282 | 2.345 | 2.409 | 2.468 | 2.519
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 52.1288 | 49.1244 | 48.0569 | 48.1107 | 54.1285 | 59.8039 | 67.437 | 73.1354 | 80.656 | 78.8632 | 75.5196 | 77.4967 | 72.4928 | 72.3619 | 67.6295 | 67.5839 | 74.1674 | 79.4328 | 83.1006 | 83.5383 | 84.2956 | 84.5377 | 77.1259 | 67.8231 | 69.9396 | -1.301%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | счётч. | 760 | 728 | 656 | 656 | 680 | 792 | 952 | 1176 | 1560 | 1712 | 1680 | 1712 | 1664 | 1696 | 1680 | 1624 | 1560 | 1416 | 1288 | 1224 | 1216 | 1160 | 984 | 864 | 29440 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 304 | 296 | 264 | 264 | 272 | 320 | 384 | 472 | 624 | 688 | 680 | 688 | 664 | 688 | 672 | 656 | 624 | 576 | 512 | 496 | 488 | 464 | 392 | 352 | 11840
|  | I, А | ТИ | 44 | 42 | 38 | 38 | 39 | 46 | 55 | 68 | 90 | 99 | 97 | 99 | 96 | 98 | 97 | 94 | 90 | 82 | 74 | 71 | 70 | 67 | 57 | 50 | 70.875
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.40659 | 0.40244 | 0.40244 | 0.4 | 0.40404 | 0.40336 | 0.40136 | 0.4 | 0.40187 | 0.40476 | 0.40187 | 0.39904 | 0.40566 | 0.4 | 0.40394 | 0.4 | 0.40678 | 0.39752 | 0.40523 | 0.40132 | 0.4 | 0.39837 | 0.40741 | 0.40741
|  | Показания счётчиков Р | 2.16 | 2.255 | 2.346 | 2.428 | 2.51 | 2.595 | 2.694 | 2.813 | 2.96 | 3.155 | 3.369 | 3.579 | 3.793 | 4.001 | 4.213 | 4.423 | 4.626 | 4.821 | 4.998 | 5.159 | 5.312 | 5.464 | 5.609 | 5.732 | 5.84
|  | Показания счётчиков Q | 2267.8 | 2267.838 | 2267.875 | 2267.908 | 2267.941 | 2267.975 | 2268.015 | 2268.063 | 2268.122 | 2268.2 | 2268.286 | 2268.371 | 2268.457 | 2268.54 | 2268.626 | 2268.71 | 2268.792 | 2268.87 | 2268.942 | 2269.006 | 2269.068 | 2269.129 | 2269.187 | 2269.236 | 2269.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.8481 | 42.855 | 38.5973 | 38.5245 | 39.8628 | 46.6251 | 56.2969 | 69.8929 | 93.4742 | 103.0449 | 100.9278 | 102.5495 | 99.4813 | 101.8228 | 99.5152 | 96.0551 | 91.7089 | 83.7559 | 77.4082 | 73.4037 | 72.755 | 69.1074 | 58.5893 | 51.4579 | 73.0233 | -3.031%
яч.299д | ДГК-1 Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | ТИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 1400 | 2200 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2700 | 3100 | 3400 | -300 | -200 | 400 | 3200 | 3300 | 3300 | 3200 | 39100 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | -300 | -200 | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 5600
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 74 | 124 | 114 | 124 | 128 | 130 | 152 | 176 | 188 | 21 | 17 | 22 | 179 | 182 | 182 | 181 | 93.2083
|  | tgφ |  | 0 | -0.33333 | -0.16667 | -0.16667 | -0.16667 | -0.16667 | -0.2 | -0.2 | 0.071429 | 0.13636 | 0.25 | 0.22727 | 0.21739 | 0.21739 | 0.22222 | 0.22581 | 0.17647 | 1 | 1 | 0 | 0.21875 | 0.21212 | 0.18182 | 0.1875 | 1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.9678 | 34.4563 | 33.3275 | 33.2644 | 33.1703 | 33.2959 | 28.0439 | 28.0706 | 78.0857 | 123.527 | 114.2521 | 125.0341 | 130.1945 | 130.4441 | 151.5417 | 173.9605 | 187.5644 | 23.2675 | 15.8117 | 22.1682 | 181.0181 | 185.5335 | 184.6464 | 179.0623 | 94.2795 | -1.149%
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.233д | РП-36 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 48 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 480 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.44444 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.38889 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.969 | 1.969 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1.987 | 1.996 | 2.004 | 2.004 | 2.013 | 2.013 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.04 | 2.04 | 2.04
|  | Показания счётчиков Q | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.09 | 0.093 | 0.097 | 0.097 | 0.1 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1336 | 0 | 3.2876 | 0 | 0 | 3.1485 | 3.1546 | 2.9403 | 0 | 3.0923 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 6.3732 | 0 | 0 | 1.1797 | -214.6%
яч.235д | ДГК-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д прием | ТП-141 | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ТП-141 | P, кВт | АСКУЭ | 1653.6 | 1500.96 | 1404.32 | 1582.24 | 1420 | 1538.4 | 1679.36 | 1164.48 | 1444.32 | 1681.76 | 1734.56 | 1484.8 | 1613.92 | 1899.2 | 1433.44 | 1698.4 | 1606.24 | 1562.72 | 1582.72 | 1116.64 | 1460.32 | 1733.6 | 1603.04 | 1482.24 | 37081.28 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1031.84 | 989.92 | 968.16 | 1031.68 | 942.56 | 995.2 | 1067.2 | 694.88 | 991.2 | 1068.32 | 1014.24 | 1047.36 | 913.76 | 1244.64 | 983.2 | 1129.76 | 1086.4 | 969.12 | 940.16 | 646.08 | 976.96 | 1023.52 | 946.72 | 936.48 | 23639.36
|  | I, А | расч | 107 | 98 | 93 | 103 | 93 | 100 | 109 | 75 | 97 | 111 | 111 | 101 | 103 | 126 | 95 | 112 | 105 | 101 | 103 | 71 | 97 | 111 | 102 | 96 | 100.8333
|  | tgφ |  | 0.624 | 0.65952 | 0.68942 | 0.65204 | 0.66377 | 0.64691 | 0.63548 | 0.59673 | 0.68627 | 0.63524 | 0.58472 | 0.70539 | 0.56617 | 0.65535 | 0.6859 | 0.66519 | 0.67636 | 0.62015 | 0.59402 | 0.57859 | 0.669 | 0.5904 | 0.59058 | 0.6318 | 0.70539
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.0971 | 97.9556 | 93.4559 | 103.2956 | 92.9411 | 100.2933 | 109.4342 | 74.6518 | 97.455 | 110.8442 | 111.3575 | 100.7005 | 102.5882 | 125.8432 | 95.2375 | 111.6567 | 105.3469 | 100.845 | 102.9113 | 71.4967 | 97.0934 | 110.7229 | 102.4896 | 96.4285 | 100.9226 | -0.0885%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | счётч. | 888 | 756 | 948 | 828 | 828 | 972 | 1188 | 1440 | 2100 | 2280 | 2352 | 2292 | 2244 | 2316 | 2376 | 2292 | 2148 | 1776 | 1536 | 1332 | 1320 | 1356 | 1248 | 1104 | 37920 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 132 | 180 | 204 | 216 | 204 | 192 | 204 | 216 | 204 | 192 | 156 | 132 | 120 | 120 | 120 | 108 | 96 | 3360
|  | I, А | ТИ | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 46 | 56 | 68 | 99 | 107 | 111 | 108 | 106 | 109 | 112 | 108 | 101 | 84 | 72 | 63 | 62 | 64 | 59 | 52 | 74.4583
|  | tgφ |  | 0.094595 | 0.095238 | 0.075949 | 0.086957 | 0.086957 | 0.098765 | 0.080808 | 0.091667 | 0.085714 | 0.089474 | 0.091837 | 0.089005 | 0.085561 | 0.088083 | 0.090909 | 0.089005 | 0.089385 | 0.087838 | 0.085938 | 0.09009 | 0.090909 | 0.088496 | 0.086538 | 0.086957 | 0.098765
|  | Показания счётчиков Р | 58.2 | 58.274 | 58.337 | 58.416 | 58.485 | 58.554 | 58.635 | 58.734 | 58.854 | 59.029 | 59.219 | 59.415 | 59.606 | 59.793 | 59.986 | 60.184 | 60.375 | 60.554 | 60.702 | 60.83 | 60.941 | 61.051 | 61.164 | 61.268 | 61.36
|  | Показания счётчиков Q | 8.6 | 8.607 | 8.613 | 8.619 | 8.625 | 8.631 | 8.639 | 8.647 | 8.658 | 8.673 | 8.69 | 8.708 | 8.725 | 8.741 | 8.758 | 8.776 | 8.793 | 8.809 | 8.822 | 8.833 | 8.843 | 8.853 | 8.863 | 8.872 | 8.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.0101 | 41.3734 | 52.0905 | 45.4512 | 45.3225 | 53.4643 | 65.5512 | 79.6057 | 117.2593 | 127.3517 | 130.8973 | 127.5257 | 124.5789 | 128.8506 | 130.7179 | 125.9558 | 117.1587 | 97.7744 | 86.1832 | 74.1189 | 73.2459 | 74.8695 | 68.9603 | 60.9475 | 87.4277 | -17.42%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | счётч. | 276 | 304 | 248 | 248 | 240 | 300 | 184 | 144 | 160 | 196 | 184 | 196 | 328 | 292 | 288 | 300 | 292 | 144 | 132 | 128 | 200 | 196 | 184 | 276 | 5440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 276 | 304 | 248 | 248 | 240 | 300 | 184 | 144 | 160 | 196 | 184 | 196 | 328 | 292 | 288 | 300 | 292 | 144 | 132 | 128 | 200 | 196 | 184 | 276 | 5440
|  | I, А | ТИ | 21 | 23 | 19 | 19 | 18 | 23 | 14 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 21 | 17.25
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | Показания счётчиков Р | 3.52 | 3.589 | 3.665 | 3.727 | 3.789 | 3.849 | 3.924 | 3.97 | 4.006 | 4.046 | 4.095 | 4.141 | 4.19 | 4.272 | 4.345 | 4.417 | 4.492 | 4.565 | 4.601 | 4.634 | 4.666 | 4.716 | 4.765 | 4.811 | 4.88
|  | Показания счётчиков Q | 4.08 | 4.149 | 4.225 | 4.287 | 4.349 | 4.409 | 4.484 | 4.53 | 4.566 | 4.606 | 4.655 | 4.701 | 4.75 | 4.832 | 4.905 | 4.977 | 5.052 | 5.125 | 5.161 | 5.194 | 5.226 | 5.276 | 5.325 | 5.371 | 5.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.4468 | 23.4222 | 19.2162 | 19.1799 | 18.5086 | 23.2234 | 14.3115 | 11.2109 | 12.5885 | 15.4209 | 14.4212 | 15.3617 | 25.6582 | 22.8859 | 22.3156 | 23.2234 | 22.4342 | 11.1684 | 10.4357 | 10.0322 | 15.6303 | 15.2448 | 14.3251 | 21.4672 | 17.6305 | -2.206%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 344 | 208 | 376 | 296 | 304 | 328 | 464 | 480 | 536 | 600 | 584 | 568 | 568 | 512 | 584 | 536 | 568 | 568 | 560 | 568 | 624 | 568 | 480 | 376 | 11600 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 72 | 64 | 72 | 72 | 72 | 112 | 112 | 128 | 136 | 136 | 136 | 136 | 120 | 136 | 128 | 128 | 136 | 128 | 136 | 144 | 136 | 112 | 88 | 2720
|  | I, А | ТИ | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 31 | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 28 | 22 | 28.125
|  | tgφ |  | 0.23256 | 0.34615 | 0.17021 | 0.24324 | 0.23684 | 0.21951 | 0.24138 | 0.23333 | 0.23881 | 0.22667 | 0.23288 | 0.23944 | 0.23944 | 0.23438 | 0.23288 | 0.23881 | 0.22535 | 0.23944 | 0.22857 | 0.23944 | 0.23077 | 0.23944 | 0.23333 | 0.23404 | 0.34615
|  | Показания счётчиков Р | 88.94 | 88.983 | 89.009 | 89.056 | 89.093 | 89.131 | 89.172 | 89.23 | 89.29 | 89.357 | 89.432 | 89.505 | 89.576 | 89.647 | 89.711 | 89.784 | 89.851 | 89.922 | 89.993 | 90.063 | 90.134 | 90.212 | 90.283 | 90.343 | 90.39
|  | Показания счётчиков Q | 4.72 | 4.73 | 4.739 | 4.747 | 4.756 | 4.765 | 4.774 | 4.788 | 4.802 | 4.818 | 4.835 | 4.852 | 4.869 | 4.886 | 4.901 | 4.918 | 4.934 | 4.95 | 4.967 | 4.983 | 5 | 5.018 | 5.035 | 5.049 | 5.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.5734 | 12.1519 | 21.0772 | 16.7862 | 17.2313 | 18.5573 | 26.5299 | 27.4744 | 30.453 | 34.0957 | 33.1679 | 32.2449 | 32.2449 | 29.0884 | 32.6986 | 30.0225 | 32.1756 | 32.3066 | 31.8664 | 32.3375 | 35.4572 | 32.2449 | 27.1601 | 21.2181 | 27.4235 | 2.494%
яч.230д - отдача | РП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.230д Прием | РП-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | счётч. | 0 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 0 | 0 | 44 | 40 | 44 | 0 | 44 | 40 | 44 | 40 | 0 | 44 | 40 | 44 | 0 | 40 | 44 | 760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 9.07 | 9.07 | 9.081 | 9.091 | 9.102 | 9.112 | 9.123 | 9.133 | 9.133 | 9.133 | 9.144 | 9.154 | 9.165 | 9.165 | 9.176 | 9.186 | 9.197 | 9.207 | 9.207 | 9.218 | 9.228 | 9.239 | 9.239 | 9.249 | 9.26
|  | Показания счётчиков Q | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22 | 173.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 2.4292 | 2.2105 | 2.4245 | 2.2062 | 2.4315 | 2.2232 | 0 | 0 | 2.4385 | 2.2126 | 2.4292 | 0 | 2.4338 | 2.1813 | 2.3971 | 2.2105 | 0 | 2.4408 | 2.2147 | 2.4362 | 0 | 2.2041 | 2.4176 | 1.7476 | -133%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | счётч. | 1192 | 964 | 1208 | 1092 | 1128 | 1140 | 1264 | 1156 | 1280 | 1144 | 1264 | 1172 | 1156 | 1156 | 1144 | 1140 | 1172 | 1280 | 1280 | 1280 | 1204 | 1324 | 1160 | 1140 | 28440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 644 | 652 | 652 | 636 | 652 | 660 | 732 | 672 | 740 | 664 | 732 | 680 | 668 | 672 | 660 | 664 | 676 | 744 | 740 | 744 | 696 | 768 | 672 | 660 | 16480
|  | I, А | ТИ | 72 | 73 | 73 | 71 | 73 | 74 | 82 | 75 | 83 | 74 | 82 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 76 | 83 | 83 | 83 | 78 | 86 | 75 | 74 | 76.8333
|  | tgφ |  | 0.54027 | 0.67635 | 0.53974 | 0.58242 | 0.57801 | 0.57895 | 0.57911 | 0.58131 | 0.57813 | 0.58042 | 0.57911 | 0.5802 | 0.57785 | 0.58131 | 0.57692 | 0.58246 | 0.57679 | 0.58125 | 0.57813 | 0.58125 | 0.57807 | 0.58006 | 0.57931 | 0.57895 | 0.67635
|  | Показания счётчиков Р | 93.17 | 93.468 | 93.709 | 94.011 | 94.284 | 94.566 | 94.851 | 95.167 | 95.456 | 95.776 | 96.062 | 96.378 | 96.671 | 96.96 | 97.249 | 97.535 | 97.82 | 98.113 | 98.433 | 98.753 | 99.073 | 99.374 | 99.705 | 99.995 | 100.28
|  | Показания счётчиков Q | 4.71 | 4.871 | 5.034 | 5.197 | 5.356 | 5.519 | 5.684 | 5.867 | 6.035 | 6.22 | 6.386 | 6.569 | 6.739 | 6.906 | 7.074 | 7.239 | 7.405 | 7.574 | 7.76 | 7.945 | 8.131 | 8.305 | 8.497 | 8.665 | 8.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 75.0859 | 64.2511 | 75.8586 | 69.6347 | 71.8614 | 72.7942 | 81.1837 | 74.5331 | 81.7047 | 73.3066 | 80.7953 | 74.8069 | 73.7105 | 73.9625 | 72.0217 | 71.8745 | 74.7677 | 81.8939 | 82.0184 | 81.9723 | 76.999 | 84.5035 | 73.8711 | 72.3791 | 75.6579 | 1.53%
яч.242д | ДГК-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.016667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | не раб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | не раб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65
|  | Показания счётчиков Q | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.214д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | счётч. | 1368 | 864 | 1056 | 948 | 984 | 1056 | 1332 | 1572 | 1932 | 1980 | 2088 | 2016 | 1920 | 1500 | 2496 | 1908 | 1836 | 1776 | 1620 | 1644 | 1668 | 1608 | 1452 | 1296 | 37920 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 276 | 264 | 216 | 204 | 228 | 240 | 300 | 360 | 444 | 456 | 468 | 456 | 444 | 456 | 456 | 432 | 420 | 408 | 360 | 384 | 372 | 372 | 324 | 300 | 8640
|  | I, А | ТИ | 63 | 57 | 48 | 48 | 50 | 54 | 68 | 80 | 99 | 101 | 106 | 103 | 98 | 103 | 101 | 97 | 94 | 90 | 83 | 84 | 85 | 82 | 74 | 66 | 80.5833
|  | tgφ |  | 0.20175 | 0.30556 | 0.20455 | 0.21519 | 0.23171 | 0.22727 | 0.22523 | 0.22901 | 0.22981 | 0.2303 | 0.22414 | 0.22619 | 0.23125 | 0.304 | 0.18269 | 0.22642 | 0.22876 | 0.22973 | 0.22222 | 0.23358 | 0.22302 | 0.23134 | 0.22314 | 0.23148 | 0.30556
|  | Показания счётчиков Р | 6.24 | 6.354 | 6.426 | 6.514 | 6.593 | 6.675 | 6.763 | 6.874 | 7.005 | 7.166 | 7.331 | 7.505 | 7.673 | 7.833 | 7.958 | 8.166 | 8.325 | 8.478 | 8.626 | 8.761 | 8.898 | 9.037 | 9.171 | 9.292 | 9.4
|  | Показания счётчиков Q | 7.04 | 7.063 | 7.085 | 7.103 | 7.12 | 7.139 | 7.159 | 7.184 | 7.214 | 7.251 | 7.289 | 7.328 | 7.366 | 7.403 | 7.441 | 7.479 | 7.515 | 7.55 | 7.584 | 7.614 | 7.646 | 7.677 | 7.708 | 7.735 | 7.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 76.8271 | 49.5931 | 59.1122 | 53.0796 | 55.2893 | 59.5029 | 75.3081 | 89.3762 | 108.9234 | 111.8542 | 117.7983 | 113.4621 | 107.973 | 86.2256 | 137.714 | 105.9799 | 103.4873 | 100.0314 | 91.4451 | 92.8514 | 93.9913 | 90.515 | 81.4344 | 72.5417 | 88.9299 | -10.36%
яч.210д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 160
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8
|  | Показания счётчиков Р | 2.82 | 2.825 | 2.83 | 2.835 | 2.84 | 2.845 | 2.85 | 2.855 | 2.86 | 2.865 | 2.87 | 2.875 | 2.88 | 2.885 | 2.89 | 2.895 | 2.9 | 2.905 | 2.91 | 2.915 | 2.92 | 2.925 | 2.93 | 2.935 | 2.94
|  | Показания счётчиков Q | 2.05 | 2.053 | 2.057 | 2.06 | 2.063 | 2.067 | 2.07 | 2.073 | 2.077 | 2.08 | 2.083 | 2.087 | 2.09 | 2.093 | 2.097 | 2.1 | 2.103 | 2.107 | 2.11 | 2.113 | 2.117 | 2.12 | 2.123 | 2.127 | 2.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.642 | 0.70299 | 0.63956 | 0.63835 | 0.70099 | 0.64078 | 0.64322 | 0.70973 | 0.64078 | 0.642 | 0.705 | 0.64017 | 0.63896 | 0.70433 | 0.63296 | 0.63177 | 0.70366 | 0.64017 | 0.64261 | 0.70433 | 0.64139 | 0.63956 | 0.70099 | 0.63594 | 0.66093 | #DIV/0!
яч.208д | МФС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | счётч. | 306 | 288 | 276 | 270 | 306 | 306 | 402 | 450 | 486 | 474 | 414 | 432 | 420 | 432 | 432 | 414 | 384 | 414 | 432 | 492 | 504 | 486 | 420 | 360 | 9600 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 78 | 72 | 66 | 66 | 78 | 78 | 102 | 108 | 126 | 114 | 108 | 108 | 102 | 108 | 108 | 108 | 90 | 108 | 108 | 120 | 126 | 126 | 102 | 90 | 2400
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 23 | 20 | 22.125
|  | tgφ |  | 0.2549 | 0.25 | 0.23913 | 0.24444 | 0.2549 | 0.2549 | 0.25373 | 0.24 | 0.25926 | 0.24051 | 0.26087 | 0.25 | 0.24286 | 0.25 | 0.25 | 0.26087 | 0.23437 | 0.26087 | 0.25 | 0.2439 | 0.25 | 0.25926 | 0.24286 | 0.25 | 0.26087
|  | Показания счётчиков Р | 7.6 | 7.651 | 7.699 | 7.745 | 7.79 | 7.841 | 7.892 | 7.959 | 8.034 | 8.115 | 8.194 | 8.263 | 8.335 | 8.405 | 8.477 | 8.549 | 8.618 | 8.682 | 8.751 | 8.823 | 8.905 | 8.989 | 9.07 | 9.14 | 9.2
|  | Показания счётчиков Q | 6.02 | 6.033 | 6.045 | 6.056 | 6.067 | 6.08 | 6.093 | 6.11 | 6.128 | 6.149 | 6.168 | 6.186 | 6.204 | 6.221 | 6.239 | 6.257 | 6.275 | 6.29 | 6.308 | 6.326 | 6.346 | 6.367 | 6.388 | 6.405 | 6.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.3842 | 16.2961 | 15.5632 | 15.2144 | 17.2855 | 17.3512 | 22.8753 | 25.6474 | 27.5867 | 26.8382 | 23.5538 | 24.4441 | 23.6807 | 24.4906 | 24.1687 | 23.1785 | 21.6711 | 23.4867 | 24.5373 | 27.8525 | 28.5724 | 27.5344 | 23.6583 | 20.2355 | 22.6295 | -2.28%
яч.204д | ЛОК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 72 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 69.6 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.8 | 69.8 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.05 | 70.05 | 70.06 | 70.07 | 70.08 | 70.09 | 70.1 | 70.12 | 70.15 | 70.17 | 70.2
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 72 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.05 | 3.07 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | 3.15 | 3.2 | 3.23 | 3.25 | 3.28 | 3.3 | 3.32 | 3.35 | 3.37 | 3.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7815.6 | 6620.46 | 7160.32 | 6913.74 | 7000 | 7641.9 | 8848.86 | 9138.48 | 11139.82 | 11819.76 | 11894.06 | 11568.8 | 11539.42 | 11449.2 | 12040.94 | 11476.4 | 11264.24 | 10610.22 | 10324.22 | 9528.64 | 10015.82 | 10217.6 | 9084.54 | 8374.24 | 233487.28
|  | Q, кВАр |  | 3144.46 | 3067.04 | 2880.78 | 2932.18 | 2941.68 | 3179.82 | 3450.82 | 3254 | 3975.82 | 4149.44 | 4086.98 | 4113.98 | 4024.88 | 4363.26 | 4082.32 | 4172.38 | 4103.02 | 3835.74 | 3715.9 | 3386.7 | 3754.08 | 3842.64 | 3389.34 | 3309.1 | 87156.36
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.5486 | -8.5321 | -0.56629 | -2.5777 | -6.0606 | -1.3515 | -7.6504 | -4.5593 | -3.3378 | -4.5996 | -6.5776 | -4.2234 | -3.0305 | -7.2022 | -5.8079 | -2.1032 | -2.5887 | -7.3909 | -6.2163 | -6.1096 | 6.043 | 3.2424 | 8.422 | 9.7603 | -2.4516
|  | Q, % |  | 67.7822 | 61.9474 | 67.0391 | 65.0098 | 65.392 | 67.4865 | 69.5157 | 74.5781 | 73.4591 | 74.1629 | 73.3226 | 73.4239 | 74.3311 | 71.0275 | 73.1072 | 71.6935 | 70.7762 | 74.4625 | 75.2932 | 74.7638 | 72.7965 | 71.0208 | 71.2768 | 69.8625 | 71.6288
|  |  | Δ I | 7.803% | -18.34% | 7.176% | -0.7389% | -5.089% | 0.6608% | -3.831% | 0% | 0.157% | -0.3148% | -1.973% | -0.6107% | 0.6079% | -8.439% | 2.392% | 0.9091% | -1.587% | 5.607% | 4.362% | -1.682% | 6.624% | 3.295% | 8.551% | 9.611% | 0.9197%
|  |  | Δ Iрасч | 39.41% | 36.47% | 38.14% | 37.22% | 36.75% | 39.52% | 38.85% | 43.59% | 42.41% | 42.96% | 40.42% | 41.99% | 42.97% | 40.43% | 39.92% | 41.17% | 40.46% | 44.63% | 45.37% | 43.44% | 45.67% | 43.29% | 44.88% | 44.81% | 35.73%
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.3 | 4.7
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 48.6 | 47.4 | 47.5 | 47 | 47 | 49.2 | 50.9 | 52.6 | 53 | 52.6 | 51.1 | 51.4 | 50.9 | 49.7 | 50.6 | 49.1 | 51.5 | 51.2 | 51.4 | 52.2 | 53.3 | 51.8 | 50.2 | 48.7
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 696 | 660 | 672 | 684 | 732 | 816 | 984 | 1128 | 1068 | 1068 | 1044 | 1068 | 1032 | 1056 | 984 | 1020 | 1044 | 1068 | 1068 | 1128 | 1140 | 1080 | 960 | 840 | 23040 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 348 | 360 | 360 | 384 | 432 | 516 | 588 | 564 | 564 | 552 | 564 | 540 | 552 | 516 | 540 | 540 | 576 | 552 | 600 | 588 | 576 | 504 | 444 | 12120
|  | I, А | ТИ | 43.8 | 42.1 | 42.8 | 43.1 | 46.4 | 51.8 | 62.4 | 71.4 | 68.2 | 67.2 | 66.7 | 67.6 | 65.5 | 67.2 | 61.9 | 64.8 | 65.9 | 68.2 | 67.6 | 71.5 | 72 | 69 | 60.8 | 53.2 | 60.8792 | 11.84% | 20.36%
|  | tgφ |  | 0.51724 | 0.52727 | 0.53571 | 0.52632 | 0.52459 | 0.52941 | 0.52439 | 0.52128 | 0.52809 | 0.52809 | 0.52874 | 0.52809 | 0.52326 | 0.52273 | 0.52439 | 0.52941 | 0.51724 | 0.53933 | 0.51685 | 0.53191 | 0.51579 | 0.53333 | 0.525 | 0.52857 | 0.53933
|  | Показания счётчиков Р | 1.73 | 1.788 | 1.843 | 1.899 | 1.956 | 2.017 | 2.085 | 2.167 | 2.261 | 2.35 | 2.439 | 2.526 | 2.615 | 2.701 | 2.789 | 2.871 | 2.956 | 3.043 | 3.132 | 3.221 | 3.315 | 3.41 | 3.5 | 3.58 | 3.65
|  | Показания счётчиков Q | 0.14 | 0.17 | 0.199 | 0.229 | 0.259 | 0.291 | 0.327 | 0.37 | 0.419 | 0.466 | 0.513 | 0.559 | 0.606 | 0.651 | 0.697 | 0.74 | 0.785 | 0.83 | 0.878 | 0.924 | 0.974 | 1.023 | 1.071 | 1.113 | 1.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.2198 | 40.9968 | 41.8885 | 42.4305 | 45.3759 | 50.6836 | 61.4002 | 69.4328 | 66.4259 | 66.4259 | 64.9505 | 66.2368 | 63.9374 | 65.5346 | 61.3416 | 63.6568 | 64.6446 | 66.6732 | 66.3095 | 70.4027 | 70.6143 | 67.1266 | 59.3503 | 51.8118 | 59.6196 | 2.069%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 253.2 | 231.6 | 222 | 222 | 241.2 | 292.8 | 376.8 | 385.2 | 426 | 440.4 | 422.4 | 410.4 | 423.6 | 381.6 | 379.2 | 375.6 | 386.4 | 411.6 | 411.6 | 387.6 | 352.8 | 363.6 | 325.2 | 282 | 8404.8 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 206.4 | 190.8 | 180 | 178.8 | 193.2 | 205.2 | 216 | 213.6 | 243.6 | 248.4 | 247.2 | 256.8 | 252 | 247.2 | 228 | 231.6 | 254.4 | 261.6 | 246 | 225.6 | 213.6 | 212.4 | 207.6 | 192 | 5352
|  | I, А | ТИ | 17.4 | 16.2 | 14.5 | 17.4 | 17.3 | 22.7 | 24.2 | 22.7 | 27.2 | 25.2 | 28.8 | 26.2 | 24.8 | 22.9 | 24.5 | 25.7 | 25.2 | 27.4 | 23.2 | 21.6 | 22.4 | 23.5 | 18.7 | 17.6 | 22.3875 | 4.525% | 8.026%
|  | tgφ |  | 0.81517 | 0.82383 | 0.81081 | 0.80541 | 0.801 | 0.70082 | 0.57325 | 0.55452 | 0.57183 | 0.56403 | 0.58523 | 0.62573 | 0.5949 | 0.6478 | 0.60127 | 0.61661 | 0.65839 | 0.63557 | 0.59767 | 0.58204 | 0.60544 | 0.58416 | 0.63838 | 0.68085 | 0.82383
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9662 | 16.4409 | 15.689 | 15.6179 | 16.9321 | 19.5899 | 24.0012 | 24.3637 | 26.9638 | 27.8085 | 26.9429 | 26.5251 | 27.0055 | 24.9115 | 24.3814 | 24.292 | 25.3955 | 26.7463 | 26.3473 | 24.5719 | 22.6396 | 23.028 | 21.3411 | 18.8348 | 22.8473 | -2.054%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 949.2 | 891.6 | 894 | 906 | 973.2 | 1108.8 | 1360.8 | 1513.2 | 1494 | 1508.4 | 1466.4 | 1478.4 | 1455.6 | 1437.6 | 1363.2 | 1395.6 | 1430.4 | 1479.6 | 1479.6 | 1515.6 | 1492.8 | 1443.6 | 1285.2 | 1122 |  | 891.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 566.4 | 538.8 | 540 | 538.8 | 577.2 | 637.2 | 732 | 801.6 | 807.6 | 812.4 | 799.2 | 820.8 | 792 | 799.2 | 744 | 771.6 | 794.4 | 837.6 | 798 | 825.6 | 801.6 | 788.4 | 711.6 | 636 |  | 538.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1105.3459 | 1041.7562 | 1044.4309 | 1054.1069 | 1131.4937 | 1278.8515 | 1545.1863 | 1712.4067 | 1698.3091 | 1713.2613 | 1670.0448 | 1690.9699 | 1657.1166 | 1644.8144 | 1553.0133 | 1594.6993 | 1636.1893 | 1700.2323 | 1681.0771 | 1725.8791 | 1694.4068 | 1644.8573 | 1469.0519 | 1289.7209 |  | 1041.7562
1 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 10.46 | 10.59 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.54 | 10.53 | 10.51 | 10.47 | 10.48 | 10.51 | 10.52 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.54 | 10.56 | 10.6 | 10.5175
2 СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.55 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.46 | 10.45 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.49 | 10.5 | 10.53 | 10.54 | 10.52 | 10.55 | 10.53 | 10.57 | 10.45 | 10.47
яч.7д | Ясног | P, кВт | счётч. | 92 | 96 | 92 | 92 | 98 | 106 | 132 | 142 | 130 | 136 | 140 | 118 | 126 | 142 | 138 | 136 | 140 | 146 | 144 | 160 | 150 | 140 | 124 | 120 | 3040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 56 | 54 | 54 | 58 | 62 | 76 | 84 | 76 | 80 | 82 | 68 | 74 | 84 | 80 | 80 | 82 | 86 | 84 | 92 | 90 | 82 | 72 | 70 | 1780
|  | I, А | ТИ | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 7 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 9 | 9.2 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 10 | 9.3 | 8.2 | 7.9 | 8.3833
|  | tgφ |  | 0.58696 | 0.58333 | 0.58696 | 0.58696 | 0.59184 | 0.58491 | 0.57576 | 0.59155 | 0.58462 | 0.58824 | 0.58571 | 0.57627 | 0.5873 | 0.59155 | 0.57971 | 0.58824 | 0.58571 | 0.58904 | 0.58333 | 0.575 | 0.6 | 0.58571 | 0.58065 | 0.58333 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 0.07 | 0.116 | 0.164 | 0.21 | 0.256 | 0.305 | 0.358 | 0.424 | 0.495 | 0.56 | 0.628 | 0.698 | 0.757 | 0.82 | 0.891 | 0.96 | 1.028 | 1.098 | 1.171 | 1.243 | 1.323 | 1.398 | 1.468 | 1.53 | 1.59
|  | Показания счётчиков Q | 1.32 | 1.347 | 1.375 | 1.402 | 1.429 | 1.458 | 1.489 | 1.527 | 1.569 | 1.607 | 1.647 | 1.688 | 1.722 | 1.759 | 1.801 | 1.841 | 1.881 | 1.922 | 1.965 | 2.007 | 2.053 | 2.098 | 2.139 | 2.175 | 2.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8839 | 6.1067 | 5.8615 | 5.8559 | 6.2512 | 6.741 | 8.4172 | 9.0054 | 8.282 | 8.6779 | 8.9233 | 7.469 | 8.0213 | 9.0739 | 8.8064 | 8.7028 | 8.9233 | 9.3104 | 9.195 | 10.1701 | 9.63 | 8.8979 | 7.8488 | 7.5758 | 8.068 | 3.762%
яч.8д | Пажга | P, кВт | счётч. | 222 | 208 | 210 | 210 | 220 | 266 | 356 | 420 | 416 | 384 | 386 | 352 | 350 | 338 | 338 | 350 | 356 | 368 | 348 | 378 | 402 | 402 | 346 | 294 | 7920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 104 | 100 | 98 | 100 | 102 | 126 | 168 | 200 | 196 | 182 | 182 | 166 | 164 | 160 | 160 | 166 | 168 | 172 | 166 | 178 | 190 | 190 | 164 | 138 | 3740
|  | I, А | ТИ | 13.6 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 13.4 | 16.3 | 21.8 | 25.7 | 25.5 | 23.5 | 23.6 | 21.5 | 21.4 | 20.7 | 20.6 | 21.5 | 21.8 | 22.4 | 21.3 | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 21.1 | 18 | 20.1875
|  | tgφ |  | 0.46847 | 0.48077 | 0.46667 | 0.47619 | 0.46364 | 0.47368 | 0.47191 | 0.47619 | 0.47115 | 0.47396 | 0.4715 | 0.47159 | 0.46857 | 0.47337 | 0.47337 | 0.47429 | 0.47191 | 0.46739 | 0.47701 | 0.4709 | 0.47264 | 0.47264 | 0.47399 | 0.46939 | 0.48077
|  | Показания счётчиков Р | 4.44 | 4.551 | 4.655 | 4.76 | 4.865 | 4.975 | 5.108 | 5.286 | 5.496 | 5.704 | 5.896 | 6.089 | 6.265 | 6.44 | 6.609 | 6.778 | 6.953 | 7.131 | 7.315 | 7.489 | 7.678 | 7.879 | 8.08 | 8.253 | 8.4
|  | Показания счётчиков Q | 0.76 | 0.812 | 0.862 | 0.911 | 0.961 | 1.012 | 1.075 | 1.159 | 1.259 | 1.357 | 1.448 | 1.539 | 1.622 | 1.704 | 1.784 | 1.864 | 1.947 | 2.031 | 2.117 | 2.2 | 2.289 | 2.384 | 2.479 | 2.561 | 2.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5217 | 12.681 | 12.7333 | 12.768 | 13.3116 | 16.1571 | 21.7536 | 25.3914 | 25.2917 | 23.3715 | 23.4709 | 21.3433 | 21.2175 | 20.5671 | 20.6457 | 21.3658 | 21.6502 | 22.3198 | 21.2662 | 23.0229 | 24.4778 | 24.3849 | 20.9592 | 17.7106 | 20.0576 | 0.6434%
яч.1д | Котельная | P, кВт | счётч. | 132 | 112 | 120 | 124 | 136 | 156 | 156 | 176 | 172 | 172 | 180 | 208 | 180 | 208 | 180 | 180 | 184 | 188 | 220 | 216 | 200 | 184 | 156 | 140 | 4080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 68 | 64 | 72 | 80 | 92 | 88 | 104 | 100 | 100 | 104 | 116 | 108 | 120 | 104 | 104 | 104 | 108 | 128 | 128 | 116 | 104 | 92 | 80 | 2360
|  | I, А | ТИ | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 12.9 | 11.4 | 13 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 13.8 | 13.7 | 12.5 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 10.65
|  | tgφ |  | 0.57576 | 0.60714 | 0.53333 | 0.58065 | 0.58824 | 0.58974 | 0.5641 | 0.59091 | 0.5814 | 0.5814 | 0.57778 | 0.55769 | 0.6 | 0.57692 | 0.57778 | 0.57778 | 0.56522 | 0.57447 | 0.58182 | 0.59259 | 0.58 | 0.56522 | 0.58974 | 0.57143 | 0.60714
|  | Показания счётчиков Р | 59.66 | 59.693 | 59.721 | 59.751 | 59.782 | 59.816 | 59.855 | 59.894 | 59.938 | 59.981 | 60.024 | 60.069 | 60.121 | 60.166 | 60.218 | 60.263 | 60.308 | 60.354 | 60.401 | 60.456 | 60.51 | 60.56 | 60.606 | 60.645 | 60.68
|  | Показания счётчиков Q | 3.28 | 3.299 | 3.316 | 3.332 | 3.35 | 3.37 | 3.393 | 3.415 | 3.441 | 3.466 | 3.491 | 3.517 | 3.546 | 3.573 | 3.603 | 3.629 | 3.655 | 3.681 | 3.708 | 3.74 | 3.772 | 3.801 | 3.827 | 3.85 | 3.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4011 | 7.1994 | 7.4727 | 7.8711 | 8.6614 | 9.9417 | 9.8978 | 11.1585 | 10.9424 | 10.9424 | 11.4333 | 13.0611 | 11.5231 | 13.207 | 11.477 | 11.4661 | 11.6244 | 11.9131 | 14.0387 | 13.8352 | 12.7281 | 11.5913 | 9.9135 | 8.793 | 10.7956 | -1.367%
яч.12д | Иб | P, кВт | счётч. | 39 | 42 | 39 | 42 | 42 | 45 | 60 | 57 | 63 | 57 | 54 | 87 | 54 | 48 | 48 | 63 | 51 | 60 | 54 | 48 | 60 | 54 | 48 | 45 | 1260 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 27 | 24 | 27 | 24 | 30 | 27 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 54 | 36 | 30 | 33 | 39 | 33 | 39 | 33 | 33 | 39 | 33 | 33 | 27 | 810
|  | I, А | ТИ | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.5625
|  | tgφ |  | 0.69231 | 0.57143 | 0.69231 | 0.57143 | 0.71429 | 0.6 | 0.65 | 0.68421 | 0.61905 | 0.63158 | 0.66667 | 0.62069 | 0.66667 | 0.625 | 0.6875 | 0.61905 | 0.64706 | 0.65 | 0.61111 | 0.6875 | 0.65 | 0.61111 | 0.6875 | 0.6 | 0.71429
|  | Показания счётчиков Р | 1.1 | 1.113 | 1.127 | 1.14 | 1.154 | 1.168 | 1.183 | 1.203 | 1.222 | 1.243 | 1.262 | 1.28 | 1.309 | 1.327 | 1.343 | 1.359 | 1.38 | 1.397 | 1.417 | 1.435 | 1.451 | 1.471 | 1.489 | 1.505 | 1.52
|  | Показания счётчиков Q | 6.96 | 6.969 | 6.977 | 6.986 | 6.994 | 7.004 | 7.013 | 7.026 | 7.039 | 7.052 | 7.064 | 7.076 | 7.094 | 7.106 | 7.116 | 7.127 | 7.14 | 7.151 | 7.164 | 7.175 | 7.186 | 7.199 | 7.21 | 7.221 | 7.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6163 | 2.6579 | 2.6063 | 2.6554 | 2.8333 | 2.8808 | 3.9546 | 3.7698 | 4.0751 | 3.7078 | 3.5694 | 5.6156 | 3.5626 | 3.1131 | 3.2159 | 4.0868 | 3.3409 | 3.932 | 3.4906 | 3.2097 | 3.9395 | 3.4707 | 3.1885 | 2.8617 | 3.4314 | 3.679%
яч.2д | Ясног | P, кВт | счётч. | 135 | 138 | 141 | 141 | 147 | 162 | 175.5 | 219 | 207 | 208.5 | 192 | 202.5 | 211.5 | 228 | 183 | 208.5 | 196.5 | 219 | 190.5 | 204 | 195 | 195 | 172.5 | 153 | 4425 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 133.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 148.5 | 160.5 | 174 | 219 | 205.5 | 208.5 | 192 | 202.5 | 210 | 228 | 181.5 | 208.5 | 195 | 217.5 | 190.5 | 202.5 | 195 | 193.5 | 174 | 151.5 | 4410
|  | I, А | ТИ | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 14.7 | 13.8 | 14 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 15.3 | 12.2 | 14 | 13.1 | 14.6 | 12.8 | 13.6 | 13.1 | 13 | 11.6 | 10.2 | 12.3333
|  | tgφ |  | 0.98889 | 1.0109 | 0.98936 | 0.98936 | 1.0102 | 0.99074 | 0.99145 | 1 | 0.99275 | 1 | 1 | 1 | 0.99291 | 1 | 0.9918 | 1 | 0.99237 | 0.99315 | 1 | 0.99265 | 1 | 0.99231 | 1.0087 | 0.9902 | 1.0109
|  | Показания счётчиков Р | 2.84 | 2.93 | 3.022 | 3.116 | 3.21 | 3.308 | 3.416 | 3.533 | 3.679 | 3.817 | 3.956 | 4.084 | 4.219 | 4.36 | 4.512 | 4.634 | 4.773 | 4.904 | 5.05 | 5.177 | 5.313 | 5.443 | 5.573 | 5.688 | 5.79
|  | Показания счётчиков Q | 2.85 | 2.939 | 3.032 | 3.125 | 3.218 | 3.317 | 3.424 | 3.54 | 3.686 | 3.823 | 3.962 | 4.09 | 4.225 | 4.365 | 4.517 | 4.638 | 4.777 | 4.907 | 5.052 | 5.179 | 5.314 | 5.444 | 5.573 | 5.689 | 5.79
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.472 | 10.7818 | 10.8984 | 10.888 | 11.4703 | 12.5183 | 13.6571 | 16.9051 | 16.0422 | 16.2171 | 14.9337 | 15.7056 | 16.361 | 17.7338 | 14.2296 | 16.2635 | 15.2255 | 16.9594 | 14.8594 | 15.839 | 15.1815 | 15.0658 | 13.4117 | 11.7416 | 14.3067 | -16%
яч.9д | Лозым | P, кВт | счётч. | 68 | 68 | 68 | 70 | 90 | 76 | 106 | 116 | 86 | 94 | 94 | 90 | 100 | 80 | 80 | 76 | 106 | 94 | 110 | 120 | 130 | 112 | 116 | 90 | 2240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 22 | 20 | 20 | 28 | 24 | 32 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 24 | 24 | 24 | 32 | 28 | 34 | 36 | 40 | 34 | 34 | 28 | 680
|  | I, А | ТИ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 4.3 | 6.1 | 6.6 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 6 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 5.3292
|  | tgφ |  | 0.29412 | 0.32353 | 0.29412 | 0.28571 | 0.31111 | 0.31579 | 0.30189 | 0.2931 | 0.32558 | 0.29787 | 0.29787 | 0.31111 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31579 | 0.30189 | 0.29787 | 0.30909 | 0.3 | 0.30769 | 0.30357 | 0.2931 | 0.31111 | 0.32558
|  | Показания счётчиков Р | 4.53 | 4.564 | 4.598 | 4.632 | 4.667 | 4.712 | 4.75 | 4.803 | 4.861 | 4.904 | 4.951 | 4.998 | 5.043 | 5.093 | 5.133 | 5.173 | 5.211 | 5.264 | 5.311 | 5.366 | 5.426 | 5.491 | 5.547 | 5.605 | 5.65
|  | Показания счётчиков Q | 5.04 | 5.05 | 5.061 | 5.071 | 5.081 | 5.095 | 5.107 | 5.123 | 5.14 | 5.154 | 5.168 | 5.182 | 5.196 | 5.211 | 5.223 | 5.235 | 5.247 | 5.263 | 5.277 | 5.294 | 5.312 | 5.332 | 5.349 | 5.366 | 5.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9095 | 3.927 | 3.8946 | 3.9963 | 5.174 | 4.375 | 6.1188 | 6.598 | 4.9743 | 5.3943 | 5.3943 | 5.1691 | 5.7311 | 4.5936 | 4.6112 | 4.3959 | 6.0897 | 5.3892 | 6.3504 | 6.9036 | 7.4877 | 6.4191 | 6.6168 | 5.1399 | 5.3606 | -0.5891%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 87.6 | 80.6 | 79 | 76.4 | 84.8 | 101.8 | 151.8 | 150 | 170.4 | 173.6 | 158.8 | 153.8 | 169.2 | 139.6 | 137.4 | 126.6 | 138.2 | 144.6 | 135.8 | 132.2 | 113.6 | 112.2 | 104.6 | 95.2 | 3017.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 97 | 88 | 78.4 | 76.6 | 90 | 95.8 | 99 | 100.4 | 116.8 | 125.8 | 122.8 | 122.6 | 125.2 | 114.8 | 108.4 | 112.4 | 120.6 | 125.4 | 114.6 | 109.4 | 99.4 | 98 | 98.2 | 92.6 | 2532.2
|  | I, А | ТИ | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 9.4 | 10 | 9.9 | 11.8 | 9.5 | 12 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 9 | 9.1 | 10 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 7 | 7.8 | 8.7875
|  | tgφ |  | 1.1073 | 1.0918 | 0.99241 | 1.0026 | 1.0613 | 0.94106 | 0.65217 | 0.66933 | 0.68545 | 0.72465 | 0.7733 | 0.79714 | 0.73995 | 0.82235 | 0.78894 | 0.88784 | 0.87265 | 0.86722 | 0.84389 | 0.82753 | 0.875 | 0.87344 | 0.93881 | 0.97269 | 1.1073
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1884 | 6.5383 | 6.1097 | 5.9276 | 6.7752 | 7.659 | 10.015 | 9.9842 | 11.3512 | 11.7911 | 11.051 | 10.7764 | 11.5324 | 9.9028 | 9.6438 | 9.3199 | 10.0688 | 10.4968 | 9.7636 | 9.4017 | 8.2862 | 8.1468 | 7.9361 | 7.3321 | 9.0416 | -2.891%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 153 | 137.6 | 130.7 | 132.1 | 141.7 | 178.2 | 211.3 | 221.1 | 241.3 | 243.7 | 238.6 | 225.8 | 226.4 | 220 | 221.2 | 230 | 232.5 | 254.5 | 263.7 | 242.4 | 227 | 238.5 | 204.3 | 172.7 | 4988.3 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120.2 | 113.7 | 112.7 | 112.6 | 114.1 | 120.8 | 127.8 | 124.9 | 137.5 | 133.5 | 136.4 | 144.1 | 137.7 | 143.5 | 130.6 | 129.5 | 144.9 | 147.2 | 142.6 | 127.6 | 126.1 | 125.2 | 118.3 | 110.1 | 3081.6 | 2715
|  | I, А | ТИ | 10.6 | 10 | 9 | 10.3 | 9.9 | 13 | 13.8 | 12.8 | 15 | 15 | 15.7 | 14.9 | 12.9 | 13.4 | 15 | 16.2 | 15.3 | 17.9 | 13.8 | 13.3 | 14.8 | 14.1 | 11.3 | 9.8 | 13.2417
|  | tgφ |  | 0.78562 | 0.82631 | 0.86228 | 0.85238 | 0.80522 | 0.67789 | 0.60483 | 0.5649 | 0.56983 | 0.5478 | 0.57167 | 0.63818 | 0.60822 | 0.65227 | 0.59042 | 0.56304 | 0.62323 | 0.57839 | 0.54077 | 0.5264 | 0.55551 | 0.52495 | 0.57905 | 0.63752 | 0.86228
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.701 | 9.7799 | 9.4736 | 9.5103 | 9.9678 | 11.7955 | 13.6464 | 14.0465 | 15.26 | 15.2825 | 15.13 | 14.6762 | 14.5187 | 14.3914 | 14.1548 | 14.5308 | 15.0386 | 16.1237 | 16.4722 | 15.0088 | 14.2545 | 14.7306 | 13.0586 | 11.3073 | 13.4525 | -1.592%
яч.13д | Ыб Этноцентр | P, кВт | счётч. | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 270 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 300
|  | I, А | ТИ | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.64583
|  | tgφ |  | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.5 | 0.8 | 1.3333 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1.5
|  | Показания счётчиков Р | 6.59 | 6.594 | 6.597 | 6.6 | 6.603 | 6.606 | 6.609 | 6.611 | 6.616 | 6.619 | 6.624 | 6.629 | 6.634 | 6.639 | 6.644 | 6.649 | 6.654 | 6.657 | 6.66 | 6.664 | 6.667 | 6.671 | 6.674 | 6.677 | 6.68
|  | Показания счётчиков Q | 0.32 | 0.325 | 0.328 | 0.331 | 0.334 | 0.337 | 0.341 | 0.344 | 0.348 | 0.352 | 0.358 | 0.364 | 0.369 | 0.375 | 0.38 | 0.386 | 0.391 | 0.395 | 0.398 | 0.402 | 0.406 | 0.41 | 0.414 | 0.417 | 0.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0595 | 0.69935 | 0.69935 | 0.69869 | 0.69869 | 0.82341 | 0.59774 | 1.0485 | 0.82498 | 1.2887 | 1.2887 | 1.1634 | 1.2862 | 1.1667 | 1.2936 | 1.17 | 0.82498 | 0.69935 | 0.93603 | 0.82655 | 0.93425 | 0.82263 | 0.6967 | 0.69407 | 0.92675 | -43.5%
яч.14д | Ыб Этноцентр | P, кВт | АСКУЭ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 10.2 | 11.7 | 10.8 | 12.6 | 21.9 | 24.3 | 28.2 | 26.4 | 20.4 | 18.9 | 17.7 | 14.4 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 10.5 | 11.7 | 14.1 | 12.9 | 356.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | 13.8 | 347.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1458
|  | tgφ |  | 1.2895 | 1.2895 | 1.2895 | 1.3243 | 1.3243 | 1.4412 | 1.2564 | 1.3611 | 1.1429 | 0.65753 | 0.59259 | 0.5 | 0.53409 | 0.70588 | 0.77778 | 0.83051 | 1 | 1.4 | 1.3243 | 1.2821 | 1.4 | 1.2564 | 0.89362 | 1.0698 | 1.4412
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0231 | 1.0192 | 1.0212 | 1.0092 | 1.0092 | 0.98031 | 1.0382 | 1.009 | 1.0514 | 1.4415 | 1.555 | 1.7275 | 1.6398 | 1.3681 | 1.3194 | 1.2666 | 1.1179 | 0.99071 | 1.0121 | 1.0423 | 0.99166 | 1.0274 | 1.046 | 1.0429 | 1.1562 | -0.9083%
яч.17д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 94.5 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 57.24 | 57.35 | 57.49 | 57.64 | 57.78 | 57.9 | 58.04 | 58.12 | 58.27 | 58.42 | 58.49 | 58.63 | 58.77 | 58.92 | 59.06 | 59.17 | 59.32 | 59.45 | 59.6 | 59.73 | 59.83 | 59.97 | 60.11 | 60.26 | 60.39
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 21 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 2.28 | 2.3 | 2.32 | 2.35 | 2.42 | 2.47 | 2.55 | 2.6 | 2.64 | 2.67 | 2.68 | 2.7 | 2.72 | 2.75 | 2.77 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 2.9 | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.98
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 952 | 902.6 | 900.1 | 907.6 | 979.6 | 1110.2 | 1366.3 | 1526.9 | 1507.3 | 1505.7 | 1482.7 | 1480.3 | 1458.5 | 1439 | 1359.5 | 1402.8 | 1427.6 | 1493.6 | 1489.1 | 1521.3 | 1500.1 | 1458.4 | 1294.5 | 1131.8 | 31597.5
|  | Q, кВАр |  | 661.4 | 634.9 | 617.3 | 622.4 | 674.3 | 734.8 | 827.5 | 932 | 925.2 | 926.2 | 915.6 | 930.3 | 917 | 933.7 | 854.2 | 893.1 | 905.9 | 946.8 | 919.4 | 933.5 | 922.2 | 886.4 | 807.1 | 720 | 20041.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.29499 | -1.2337 | -0.68233 | -0.1766 | -0.65762 | -0.12626 | -0.40417 | -0.90537 | -0.89023 | 0.179 | -1.1116 | -0.12852 | -0.19923 | -0.097385 | 0.27142 | -0.51591 | 0.19575 | -0.9462 | -0.64207 | -0.37609 | -0.48901 | -1.0252 | -0.72362 | -0.87344 | -0.48561
|  | Q, % |  | -16.7726 | -17.8359 | -14.3148 | -15.516 | -16.8226 | -15.317 | -13.0464 | -16.2675 | -14.5617 | -14.0079 | -14.5646 | -13.3406 | -15.7828 | -16.8293 | -14.8118 | -15.7465 | -14.0358 | -13.0372 | -15.213 | -13.0693 | -15.0449 | -12.4302 | -13.4205 | -13.2075 | -14.7047
|  |  | Δ I | -2.124% | -2.401% | -1.571% | -1.488% | -1.884% | -0.6711% | -1.155% | -1.7% | -1.363% | -1.19% | -0.9424% | -0.7463% | -0.9967% | -0.6659% | -1.273% | -1.436% | -0.9879% | -0.9414% | -0.8811% | -0.9667% | -1.377% | -0.4324% | -1.132% | -1.695% | -1.201%
|  |  | Δ Iрасч | -5.868% | -6.882% | -5.546% | -5.396% | -6.171% | -5.121% | -4.327% | -5.458% | -5.038% | -4.118% | -5.285% | -4.253% | -4.894% | -5.165% | -4.286% | -5.252% | -4.292% | -5.047% | -5.102% | -4.512% | -4.994% | -4.883% | -4.938% | -5.028% | -5.008%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 64 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 60.8 | 62.4 | 68 | 68.8 | 68 | 69.6 | 66.4 | 71.2 | 73.6 | 72.8 | 73.6 | 74.4 | 74.4 | 69.6 | 66.4 | 67.2 | 64.8 | 64.8 | 62.4 | 1609.6 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 152 | 151.2 | 152 | 152 | 151.2 | 152 | 150.4 | 148 | 150.4 | 149.6 | 147.2 | 147.2 | 146.4 | 144 | 146.4 | 143.2 | 147.2 | 146.4 | 143.2 | 149.6 | 150.4 | 150.4 | 152 | 153.6 | 3576
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9.4167 | 2.527% | 2.632%
|  | tgφ |  | 2.375 | 2.4545 | 2.4675 | 2.4675 | 2.4545 | 2.5 | 2.4103 | 2.1765 | 2.186 | 2.2 | 2.1149 | 2.2169 | 2.0562 | 1.9565 | 2.011 | 1.9457 | 1.9785 | 1.9677 | 2.0575 | 2.253 | 2.2381 | 2.321 | 2.3457 | 2.4615 | 2.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2826 | 9.1625 | 9.2041 | 9.1863 | 9.1536 | 9.1873 | 9.0328 | 9.0439 | 9.2636 | 9.2043 | 9.12 | 9.0012 | 9.0919 | 9.0493 | 9.0267 | 8.8805 | 9.0798 | 9.1893 | 8.9353 | 9.1587 | 9.2178 | 9.1727 | 9.2016 | 9.2059 | 9.1271 | 3.075%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 142 | 128 | 126 | 120 | 124 | 132 | 148 | 154 | 184 | 170 | 184 | 188 | 180 | 174 | 178 | 174 | 176 | 182 | 186 | 202 | 206 | 202 | 204 | 174 | 4038 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 40 | 44 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 32 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 28 | 24 | 28 | 32 | 38 | 38 | 44 | 876
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9.9167 | 2.051% | 3.309%
|  | tgφ |  | 0.28169 | 0.34375 | 0.36508 | 0.4 | 0.37097 | 0.34848 | 0.31081 | 0.27273 | 0.20652 | 0.2 | 0.16304 | 0.17021 | 0.16667 | 0.18391 | 0.1573 | 0.17241 | 0.18182 | 0.15385 | 0.12903 | 0.13861 | 0.15534 | 0.18812 | 0.18627 | 0.25287 | 0.4
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.1447 | 7.43 | 7.3702 | 7.0947 | 7.267 | 7.6734 | 8.5728 | 8.838 | 10.3039 | 9.5259 | 10.2534 | 10.4388 | 9.9888 | 9.721 | 9.9385 | 9.7109 | 9.8011 | 10.1179 | 10.3145 | 11.1946 | 11.4438 | 11.2511 | 11.5113 | 9.9467 | 9.4939 | 4.263%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 206 | 189.6 | 187.6 | 181.6 | 185.6 | 192.8 | 210.4 | 222 | 252.8 | 238 | 253.6 | 254.4 | 251.2 | 247.6 | 250.8 | 247.6 | 250.4 | 256.4 | 255.6 | 268.4 | 273.2 | 266.8 | 268.8 | 236.4 |  | 181.6
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 192 | 195.2 | 198 | 200 | 197.2 | 198 | 196.4 | 190 | 188.4 | 183.6 | 177.2 | 179.2 | 176.4 | 176 | 174.4 | 173.2 | 179.2 | 174.4 | 167.2 | 177.6 | 182.4 | 188.4 | 190 | 197.6 |  | 167.2
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 281.6026 | 272.1235 | 272.7595 | 270.1454 | 270.8047 | 276.3618 | 287.8213 | 292.2054 | 315.2815 | 300.5877 | 309.3749 | 311.1784 | 306.9502 | 303.7791 | 305.4767 | 302.1655 | 307.9169 | 310.0908 | 305.4295 | 321.839 | 328.4935 | 326.6141 | 329.1708 | 308.1083 |  | 270.1454
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.27 | 10.3 | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.42 | 10.41 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.37 | 10.35 | 10.33 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.33 | 10.3 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.38 | 10.41 | 10.3537
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.52 | 10.53 | 10.45 | 10.44 | 10.54 | 10.52 | 10.51 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.48 | 10.51 | 10.55 | 10.52 | 10.51 | 10.53 | 10.53 | 10.56 | 10.42 | 10.43 | 10.51
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 62.9 | 61.1 | 61.2 | 61.6 | 61.4 | 60.3 | 62.1 | 67.4 | 68.6 | 67.6 | 69.5 | 66.6 | 70.9 | 73.1 | 73.1 | 73.6 | 73.8 | 74.4 | 69.2 | 66 | 67.3 | 64.1 | 64.5 | 61.9 | 1602.2 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 156.9 | 155.8 | 156.4 | 156.3 | 156.1 | 156.2 | 155.5 | 152.5 | 154.4 | 154.2 | 151.4 | 151.8 | 150.6 | 148.9 | 150.6 | 147.3 | 152.2 | 150.4 | 147.9 | 153.5 | 154.9 | 155.2 | 156.7 | 157.5 | 3683.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.375
|  | tgφ |  | 2.4944 | 2.5499 | 2.5556 | 2.5373 | 2.5423 | 2.5904 | 2.504 | 2.2626 | 2.2507 | 2.2811 | 2.1784 | 2.2793 | 2.1241 | 2.0369 | 2.0602 | 2.0014 | 2.0623 | 2.0215 | 2.1373 | 2.3258 | 2.3016 | 2.4212 | 2.4295 | 2.5444 | 2.5904
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5141 | 9.3918 | 9.4252 | 9.4099 | 9.4045 | 9.3964 | 9.2886 | 9.258 | 9.4633 | 9.4304 | 9.3309 | 9.24 | 9.2963 | 9.2819 | 9.2421 | 9.0822 | 9.3118 | 9.3893 | 9.1637 | 9.3497 | 9.4505 | 9.4052 | 9.4365 | 9.3967 | 9.3483 | 0.2848%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 43.4 | 41.4 | 40.6 | 39.4 | 39.6 | 38.8 | 40 | 38.8 | 53.4 | 52.6 | 55.6 | 56.2 | 53.8 | 52.4 | 49.2 | 47.6 | 45.4 | 41.2 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 44.6 | 42.8 | 1079.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 107.8 | 107.4 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.8 | 107.4 | 107.2 | 106.6 | 107.6 | 107.4 | 107.2 | 107.6 | 108 | 106.8 | 106.4 | 106.8 | 107.4 | 107 | 107 | 107.8 | 108 | 108.6 | 106.8 | 2577.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.75
|  | tgφ |  | 2.4839 | 2.5942 | 2.6502 | 2.731 | 2.7172 | 2.7784 | 2.685 | 2.7629 | 1.9963 | 2.0456 | 1.9317 | 1.9075 | 2 | 2.0611 | 2.1707 | 2.2353 | 2.3524 | 2.6068 | 2.5971 | 2.6225 | 2.6683 | 2.6733 | 2.435 | 2.4953 | 2.7784
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.4157 | 6.3185 | 6.3191 | 6.2901 | 6.2999 | 6.2892 | 6.3394 | 6.3122 | 6.5387 | 6.5808 | 6.6514 | 6.6254 | 6.585 | 6.5958 | 6.4857 | 6.4107 | 6.3583 | 6.3205 | 6.306 | 6.2862 | 6.3195 | 6.3118 | 6.5127 | 6.3765 | 6.4104 | 5.031%
яч.706д | РП-16 | P, кВт | АСКУЭ | 102.4 | 91.6 | 88.8 | 85.6 | 87.2 | 98.4 | 111.6 | 121.2 | 133.6 | 124 | 132.8 | 135.6 | 131.6 | 126.4 | 132.8 | 130.8 | 134.8 | 146.8 | 150 | 166 | 170 | 167.6 | 165.2 | 136 | 3070.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.6 | 67.2 | 63.2 | 62 | 62.8 | 64.4 | 64.8 | 68.4 | 73.6 | 76.8 | 79.2 | 80.8 | 82.4 | 80.8 | 80.4 | 79.2 | 80.8 | 83.2 | 83.2 | 82.4 | 80 | 76.8 | 75.2 | 67.2 | 1786.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.69922 | 0.73362 | 0.71171 | 0.7243 | 0.72018 | 0.65447 | 0.58065 | 0.56436 | 0.5509 | 0.61935 | 0.59639 | 0.59587 | 0.62614 | 0.63924 | 0.60542 | 0.6055 | 0.59941 | 0.56676 | 0.55467 | 0.49639 | 0.47059 | 0.45823 | 0.45521 | 0.49412 | 0.73362
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8983 | 6.2363 | 5.9888 | 5.802 | 5.9045 | 6.4556 | 7.1382 | 7.7054 | 8.3651 | 8.0143 | 8.5041 | 8.6403 | 8.4991 | 8.243 | 8.5625 | 8.4098 | 8.6109 | 9.2715 | 9.4339 | 10.1733 | 10.3137 | 10.0914 | 10.069 | 8.4071 | 8.1558 | -13.14%
яч.705д | Пажга | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58 | 2827.58
|  | Показания счётчиков Q | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 155.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66 | 1544.66
|  | Показания счётчиков Q | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82 | 1151.82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31 | 2571.31
|  | Показания счётчиков Q | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56 | 4820.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | 6 | 8 | 4.8 | 100.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1815.4 | 1815.5 | 1815.6 | 1815.7 | 1815.8 | 1815.9 | 1816 | 1816.1 | 1816.2 | 1816.3 | 1816.4 | 1816.6 | 1816.8 | 1817 | 1817.2 | 1817.4 | 1817.6 | 1817.8 | 1818 | 1818.2 | 1818.6 | 1819.5 | 1819.8 | 1820.2 | 1820.44
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 208.7 | 194.1 | 190.6 | 186.6 | 188.2 | 197.5 | 213.7 | 227.4 | 255.6 | 244.2 | 257.9 | 258.4 | 256.3 | 251.9 | 255.1 | 252 | 254 | 262.4 | 260.4 | 272.8 | 277.7 | 272.1 | 274.3 | 240.7 | 5752.6
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 8047
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.3107 | -2.3734 | -1.5991 | -2.7533 | -1.4009 | -2.4378 | -1.5684 | -2.4324 | -1.1076 | -2.605 | -1.6956 | -1.5723 | -2.0303 | -1.7367 | -1.7145 | -1.7771 | -1.4377 | -2.3401 | -1.8779 | -1.6393 | -1.6471 | -1.9865 | -2.0461 | -1.819 | -1.8592
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -80.7502
|  |  | Δ I | -15.79% | -5.263% | -23.53% | -31.25% | -23.53% | -27.78% | -33.33% | -27.78% | -19.05% | -27.78% | -15% | -21.05% | -14.29% | -27.78% | -21.05% | -4.545% | -13.64% | -33.33% | -30% | -13.04% | -13.64% | -30% | -20% | -15.79% | -20.69%
|  |  | Δ Iрасч | -30.99% | -32.27% | -31.13% | -32.07% | -31.6% | -31.32% | -29.31% | -30.16% | -24.53% | -28.27% | -26.39% | -26.06% | -27.78% | -28.5% | -28.08% | -28.57% | -28.6% | -29.39% | -29.37% | -26.81% | -26.24% | -26.36% | -25.61% | -26.25% | -28.43%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 | 2100 | 1800 | 3300 | 3000 | 3900 | 3000 | 3300 | 3300 | 3000 | 4800 | 3300 | 3600 | 3300 | 2400 | 2700 | 2100 | 1500 | 5400 | 5400 | 71100 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 600 | 900 | 3900 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 32700
|  | I, А | ТИ | 130 | 124 | 124 | 122 | 123 | 130 | 146 | 192 | 204 | 217 | 232 | 209 | 213 | 215 | 222 | 214 | 196 | 194 | 189 | 179 | 174 | 171 | 162 | 147 | 176.2083 | 4.802% | 15.46%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.625 | 0.42857 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.46154 | 0.4 | 0.45455 | 0.18182 | 0.3 | 0.8125 | 0.54545 | 0.41667 | 0.54545 | 0.625 | 0.33333 | 0.42857 | 0.8 | 0.33333 | 0.27778 | 0.8125
|  | Показания счётчиков Р | 39.53 | 39.59 | 39.65 | 39.71 | 39.78 | 39.86 | 39.93 | 39.99 | 40.1 | 40.2 | 40.33 | 40.43 | 40.54 | 40.65 | 40.75 | 40.91 | 41.02 | 41.14 | 41.25 | 41.33 | 41.42 | 41.49 | 41.54 | 41.72 | 41.9
|  | Показания счётчиков Q | 69.47 | 69.5 | 69.53 | 69.56 | 69.59 | 69.64 | 69.67 | 69.7 | 69.75 | 69.8 | 69.86 | 69.9 | 69.95 | 69.97 | 70 | 70.13 | 70.19 | 70.24 | 70.3 | 70.35 | 70.38 | 70.41 | 70.45 | 70.51 | 70.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 110.4722 | 109.7427 | 109.8463 | 124.7077 | 154.6267 | 124.59 | 110.2628 | 199.7451 | 186.6013 | 238.9662 | 179.7582 | 200.8941 | 185.8856 | 174.25 | 339.5011 | 205.9551 | 213.0752 | 205.1772 | 155.0664 | 155.1996 | 124.7077 | 104.5545 | 314.2532 | 309.1196 | 180.7066 | -2.553%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | 2400 | 2400 | 3300 | 5400 | 2400 | 6600 | 2700 | 1500 | 2700 | 3900 | 3300 | 3300 | 3600 | 2100 | 1800 | 5400 | 3900 | 4800 | 4500 | 77400 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 2100 | 900 | 2400 | 900 | 600 | 900 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 2100 | 1200 | 1500 | 1200 | 28800
|  | I, А | ТИ | 138 | 130 | 140 | 134 | 140 | 155 | 182 | 208 | 205 | 210 | 212 | 193 | 203 | 209 | 203 | 218 | 181 | 190 | 202 | 195 | 206 | 209 | 185 | 157 | 183.5417 | 4.743% | 17.56%
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28571 | 0.57143 | 0.75 | 0.44444 | 0.5 | 0.375 | 0.36364 | 0.38889 | 0.375 | 0.36364 | 0.33333 | 0.4 | 0.33333 | 0.38462 | 0.36364 | 0.36364 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.38889 | 0.30769 | 0.3125 | 0.26667 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 4.95 | 5.02 | 5.09 | 5.16 | 5.24 | 5.33 | 5.41 | 5.49 | 5.6 | 5.78 | 5.86 | 6.08 | 6.17 | 6.22 | 6.31 | 6.44 | 6.55 | 6.66 | 6.78 | 6.85 | 6.91 | 7.09 | 7.22 | 7.38 | 7.53
|  | Показания счётчиков Q | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.31 | 8.37 | 8.41 | 8.45 | 8.48 | 8.52 | 8.59 | 8.62 | 8.7 | 8.73 | 8.75 | 8.78 | 8.83 | 8.87 | 8.91 | 8.95 | 8.97 | 8.99 | 9.06 | 9.1 | 9.15 | 9.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 119.7767 | 119.0988 | 132.3939 | 163.904 | 161.4267 | 146.4617 | 140.5711 | 193.4906 | 320.7961 | 142.3265 | 389.9552 | 157.1266 | 89.363 | 158.0322 | 228.7242 | 192.3902 | 191.4827 | 206.7377 | 119.4368 | 103.4664 | 316.2522 | 221.8849 | 277.1104 | 256.6304 | 189.535 | -3.265%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1500 | 1500 | 600 | 1500 | 1500 | 900 | 1200 | 2400 | 1800 | 3000 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2400 | 2700 | 2700 | 1200 | 1200 | 3300 | 1800 | 3900 | 2400 | 51000 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 26100
|  | I, А | ТИ | 113 | 104 | 65 | 66 | 69 | 71 | 87 | 116 | 174 | 177 | 181 | 170 | 175 | 170 | 174 | 162 | 159 | 152 | 143 | 132 | 142 | 141 | 134 | 124 | 133.375 | 2.121% | 10.45%
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.625 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.55556 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.83333 | 0.38462 | 0.625 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 5.48 | 5.53 | 5.58 | 5.6 | 5.65 | 5.7 | 5.73 | 5.77 | 5.85 | 5.91 | 6.01 | 6.09 | 6.17 | 6.26 | 6.36 | 6.46 | 6.54 | 6.63 | 6.72 | 6.76 | 6.8 | 6.91 | 6.97 | 7.1 | 7.18
|  | Показания счётчиков Q | 4.55 | 4.58 | 4.6 | 4.62 | 4.64 | 4.66 | 4.67 | 4.69 | 4.72 | 4.75 | 4.8 | 4.83 | 4.88 | 4.92 | 4.97 | 5.02 | 5.07 | 5.12 | 5.17 | 5.19 | 5.21 | 5.27 | 5.32 | 5.37 | 5.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 96.7605 | 88.9375 | 46.5792 | 88.4322 | 88.6 | 51.9292 | 73.929 | 141.7817 | 112.6111 | 187.6851 | 143.4288 | 157.758 | 165.1735 | 187.5036 | 185.7076 | 156.4006 | 170.3597 | 169.8734 | 74.0702 | 73.8586 | 206.7389 | 128.6209 | 228.941 | 155.0664 | 132.5311 | 0.6327%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2400 | 1800 | 1800 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | 3000 | 4500 | 4500 | 3900 | 4200 | 3900 | 4200 | 4500 | 3900 | 4200 | 4200 | 3000 | 2700 | 5100 | 3900 | 4800 | 5400 | 86100 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 900 | 1500 | 1200 | 1800 | 29400
|  | I, А | ТИ | 147 | 137 | 131 | 128 | 136 | 157 | 184 | 218 | 240 | 256 | 263 | 260 | 250 | 225 | 244 | 239 | 234 | 224 | 227 | 215 | 211 | 201 | 181 | 158 | 202.75 | 5.031% | 14.23%
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.5 | 0.66667 | 0.375 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.4 | 0.26667 | 0.33333 | 0.30769 | 0.28571 | 0.30769 | 0.35714 | 0.33333 | 0.38462 | 0.28571 | 0.35714 | 0.5 | 0.44444 | 0.17647 | 0.38462 | 0.25 | 0.33333 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 1822.54 | 1822.62 | 1822.68 | 1822.74 | 1822.82 | 1822.92 | 1823 | 1823.08 | 1823.18 | 1823.33 | 1823.48 | 1823.61 | 1823.75 | 1823.88 | 1824.02 | 1824.17 | 1824.3 | 1824.44 | 1824.58 | 1824.68 | 1824.77 | 1824.94 | 1825.07 | 1825.23 | 1825.41
|  | Показания счётчиков Q | 587.21 | 587.24 | 587.27 | 587.31 | 587.34 | 587.37 | 587.4 | 587.43 | 587.47 | 587.51 | 587.56 | 587.6 | 587.64 | 587.68 | 587.73 | 587.78 | 587.83 | 587.87 | 587.92 | 587.97 | 588.01 | 588.04 | 588.09 | 588.13 | 588.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 141.7817 | 110.6824 | 119.0934 | 140.8383 | 172.4246 | 140.8383 | 141.7817 | 179.0688 | 260.3533 | 265.684 | 228.7717 | 243.9511 | 228.108 | 249.5577 | 262.6302 | 231.1318 | 241.1551 | 245.7513 | 185.3525 | 162.6566 | 285.0979 | 229.3758 | 271.086 | 311.8702 | 210.3768 | -3.762%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 7800 | 7200 | 6300 | 8400 | 9600 | 7800 | 7800 | 12000 | 14700 | 13800 | 15900 | 12600 | 11400 | 12900 | 16200 | 12900 | 13800 | 13800 | 8700 | 8400 | 15900 | 11100 | 18900 | 17700 |  | 6300
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3300 | 3000 | 3900 | 4200 | 4200 | 3300 | 3300 | 4800 | 5700 | 5700 | 5700 | 5100 | 3600 | 4800 | 8400 | 6000 | 5400 | 6000 | 4200 | 3300 | 5700 | 5400 | 6000 | 6000 |  | 3000
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 8469.3565 | 7800 | 7409.4534 | 9391.4855 | 10478.5495 | 8469.3565 | 8469.3565 | 12924.3955 | 15766.42 | 14930.8406 | 16890.8259 | 13593.0129 | 11954.9153 | 13764.0837 | 18248.2876 | 14227.0868 | 14818.9068 | 15047.9234 | 9660.7453 | 9024.9654 | 16890.8259 | 12343.8244 | 19829.5234 | 18689.3018 |  | 7409.4534
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.6 | 10.59 | 10.59 | 10.58 | 10.6 | 10.55 | 10.49 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.39 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.59 | 10.55 | 10.6 | 10.59 | 10.62 | 10.47 | 10.48 | 10.5213
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.5 | 10.53 | 10.56 | 10.54 | 10.56 | 10.49 | 10.45 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.34 | 10.34 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.51 | 10.47 | 10.5 | 10.51 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.4633
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.6 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.59 | 10.54 | 10.49 | 10.44 | 10.41 | 10.41 | 10.47 | 10.45 | 10.41 | 10.56 | 10.55 | 10.6 | 10.61 | 10.57 | 10.6 | 10.59 | 10.63 | 10.49 | 10.49 | 10.5317
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.45 | 10.43 | 10.34 | 10.32 | 10.31 | 10.35 | 10.34 | 10.33 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.4504
яч.106д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 72 | 66 | 66 | 72 | 42 | 66 | 72 | 66 | 66 | 72 | 66 | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 72 | 66 | 66 | 1602 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 1302
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9583
|  | tgφ |  | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.90909 | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.81818 | 0.75 | 0.85714 | 0.90909 | 0.75 | 0.81818 | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.90909 | 0.75 | 0.81818 | 0.81818 | 0.81818 | 0.75 | 0.90909 | 0.81818 | 0.90909
|  | Показания счётчиков Р | 441.02 | 441.031 | 441.043 | 441.054 | 441.065 | 441.076 | 441.088 | 441.099 | 441.11 | 441.122 | 441.129 | 441.14 | 441.152 | 441.163 | 441.174 | 441.186 | 441.197 | 441.208 | 441.22 | 441.231 | 441.242 | 441.253 | 441.265 | 441.276 | 441.287
|  | Показания счётчиков Q | 391.02 | 391.029 | 391.038 | 391.047 | 391.057 | 391.066 | 391.075 | 391.084 | 391.093 | 391.102 | 391.108 | 391.118 | 391.127 | 391.136 | 391.145 | 391.154 | 391.163 | 391.173 | 391.182 | 391.191 | 391.2 | 391.209 | 391.218 | 391.228 | 391.237
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6811 | 4.9078 | 4.6546 | 4.8686 | 4.659 | 4.9078 | 4.6723 | 4.699 | 5.007 | 3.0775 | 4.9623 | 4.9878 | 4.726 | 4.7442 | 4.9405 | 4.6723 | 4.8732 | 4.9125 | 4.6723 | 4.6502 | 4.6546 | 4.8986 | 4.9244 | 4.7035 | 4.7274 | -59.8%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | счётч. | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 320 | 320 | 480 | 560 | 720 | 560 | 560 | 480 | 800 | 720 | 640 | 640 | 560 | 640 | 400 | 320 | 560 | 800 | 560 | 12320 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 160 | 80 | 240 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 | 240 | 320 | 320 | 240 | 320 | 320 | 400 | 320 | 320 | 160 | 160 | 320 | 320 | 240 | 5760
|  | I, А | ТИ | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 25 | 30 | 37 | 37 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 41 | 37 | 34 | 34 | 30 | 34 | 33 | 31 | 27 | 30.75
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.42857 | 0.44444 | 0.42857 | 0.57143 | 0.66667 | 0.3 | 0.44444 | 0.5 | 0.625 | 0.57143 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.57143 | 0.4 | 0.42857 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 8.02 | 8.06 | 8.1 | 8.14 | 8.18 | 8.23 | 8.27 | 8.31 | 8.37 | 8.44 | 8.53 | 8.6 | 8.67 | 8.73 | 8.83 | 8.92 | 9 | 9.08 | 9.15 | 9.23 | 9.28 | 9.32 | 9.39 | 9.49 | 9.56
|  | Показания счётчиков Q | 7.95 | 7.97 | 7.98 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 8.06 | 8.08 | 8.1 | 8.13 | 8.17 | 8.2 | 8.24 | 8.28 | 8.31 | 8.35 | 8.39 | 8.44 | 8.48 | 8.52 | 8.54 | 8.56 | 8.6 | 8.64 | 8.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.6395 | 17.9872 | 21.8332 | 18.0041 | 23.5373 | 19.5098 | 19.6023 | 27.8804 | 33.8955 | 43.8343 | 33.8955 | 35.7451 | 31.9714 | 46.4667 | 43.2515 | 39.2045 | 41.2338 | 35.205 | 39.2045 | 23.4929 | 19.5282 | 35.1056 | 47.5692 | 33.6044 | 31.3001 | -1.789%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 540 | 660 | 540 | 720 | 720 | 600 | 540 | 600 | 780 | 840 | 540 | 600 | 600 | 660 | 780 | 660 | 720 | 720 | 300 | 300 | 1020 | 840 | 720 | 1080 | 16080 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 300 | 420 | 540 | 540 | 420 | 300 | 240 | 660 | 480 | 360 | 420 | 300 | 540 | 480 | 420 | 420 | 480 | 300 | 300 | 480 | 720 | 360 | 1080 | 10920
|  | I, А | ТИ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 75 | 74 | 74 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 77 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 70 | 71.125
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.45455 | 0.77778 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.55556 | 0.4 | 0.84615 | 0.57143 | 0.66667 | 0.7 | 0.5 | 0.81818 | 0.61538 | 0.63636 | 0.58333 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.47059 | 0.85714 | 0.5 | 1 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 1.23 | 1.32 | 1.43 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 1.86 | 1.95 | 2.05 | 2.18 | 2.32 | 2.41 | 2.51 | 2.61 | 2.72 | 2.85 | 2.96 | 3.08 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | 3.47 | 3.61 | 3.73 | 3.91
|  | Показания счётчиков Q | 4.09 | 4.15 | 4.2 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 4.52 | 4.57 | 4.61 | 4.72 | 4.8 | 4.86 | 4.93 | 4.98 | 5.07 | 5.15 | 5.22 | 5.29 | 5.37 | 5.42 | 5.47 | 5.55 | 5.67 | 5.73 | 5.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.6262 | 39.5345 | 37.3406 | 49.1248 | 49.1712 | 39.9386 | 33.8459 | 35.6089 | 56.8445 | 53.824 | 36.1063 | 40.5895 | 37.1771 | 47.4423 | 50.2753 | 42.8625 | 45.5405 | 47.2325 | 23.2454 | 23.1358 | 61.5314 | 60.2171 | 44.4421 | 84.2425 | 44.7875 | 37.03%
яч.120д | ТРЦ Парма | P, кВт | счётч. | 90 | 78 | 72 | 66 | 78 | 84 | 96 | 180 | 198 | 306 | 330 | 336 | 330 | 324 | 330 | 336 | 330 | 324 | 306 | 258 | 162 | 138 | 120 | 108 | 4980 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 36 | 30 | 30 | 42 | 36 | 42 | 84 | 90 | 138 | 150 | 156 | 150 | 150 | 150 | 156 | 150 | 150 | 138 | 120 | 72 | 66 | 54 | 48 | 2280
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | 31 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 26 | 16 | 14 | 12 | 11
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.46154 | 0.41667 | 0.45455 | 0.53846 | 0.42857 | 0.4375 | 0.46667 | 0.45455 | 0.45098 | 0.45455 | 0.46429 | 0.45455 | 0.46296 | 0.45455 | 0.46429 | 0.45455 | 0.46296 | 0.45098 | 0.46512 | 0.44444 | 0.47826 | 0.45 | 0.44444 | 0.53846
|  | Показания счётчиков Р | 206.66 | 206.675 | 206.688 | 206.7 | 206.711 | 206.724 | 206.738 | 206.754 | 206.784 | 206.817 | 206.868 | 206.923 | 206.979 | 207.034 | 207.088 | 207.143 | 207.199 | 207.254 | 207.308 | 207.359 | 207.402 | 207.429 | 207.452 | 207.472 | 207.49
|  | Показания счётчиков Q | 71.86 | 71.867 | 71.873 | 71.878 | 71.883 | 71.89 | 71.896 | 71.903 | 71.917 | 71.932 | 71.955 | 71.98 | 72.006 | 72.031 | 72.056 | 72.081 | 72.107 | 72.132 | 72.157 | 72.18 | 72.2 | 72.212 | 72.223 | 72.232 | 72.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.452 | 4.6846 | 4.2575 | 3.9572 | 4.84 | 4.9836 | 5.7412 | 10.9455 | 12.1001 | 18.675 | 20.1668 | 20.5304 | 20.0894 | 19.8634 | 19.8986 | 20.2969 | 19.8046 | 19.4882 | 18.3918 | 15.5165 | 9.6765 | 8.326 | 7.2649 | 6.5187 | 12.5612 | #DIV/0!
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | счётч. | 240 | 160 | 160 | 320 | 240 | 320 | 240 | 480 | 560 | 800 | 560 | 560 | 480 | 640 | 720 | 560 | 480 | 560 | 400 | 320 | 320 | 560 | 560 | 560 | 10800 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 368 | 320 | 304 | 296 | 264 | 368 | 440 | 776 | 832 | 864 | 928 | 704 | 792 | 848 | 880 | 728 | 584 | 576 | 608 | 624 | 632 | 680 | 560 | 424 | 14400
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 | 31 | 55 | 59 | 61 | 66 | 50 | 56 | 60 | 62 | 52 | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 | 48 | 40 | 30 | 42.5
|  | tgφ |  | 1.5333 | 2 | 1.9 | 0.925 | 1.1 | 1.15 | 1.8333 | 1.6167 | 1.4857 | 1.08 | 1.6571 | 1.2571 | 1.65 | 1.325 | 1.2222 | 1.3 | 1.2167 | 1.0286 | 1.52 | 1.95 | 1.975 | 1.2143 | 1 | 0.75714 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.12 | 2.19 | 2.26
|  | Показания счётчиков Q | 428.73 | 428.776 | 428.816 | 428.854 | 428.891 | 428.924 | 428.97 | 429.025 | 429.122 | 429.226 | 429.334 | 429.45 | 429.538 | 429.637 | 429.743 | 429.853 | 429.944 | 430.017 | 430.089 | 430.165 | 430.243 | 430.322 | 430.407 | 430.477 | 430.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.1174 | 19.5098 | 18.7512 | 23.7932 | 19.4929 | 26.5935 | 27.4607 | 50.2794 | 55.7955 | 65.5085 | 60.3 | 49.8542 | 51.3249 | 59.1056 | 62.4153 | 50.3229 | 41.3009 | 43.8495 | 39.8751 | 38.2412 | 38.6664 | 47.9469 | 43.723 | 38.742 | 41.5404 | 2.258%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 120 | 0 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | 0.5 | 0.66667 | #DIV/0! | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 8.31 | 8.32 | 8.33 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.38 | 8.41 | 8.41 | 8.42 | 8.44 | 8.46 | 8.47 | 8.48 | 8.49 | 8.5 | 8.51 | 8.51 | 8.52 | 8.53 | 8.54
|  | Показания счётчиков Q | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.55 | 4.56 | 4.57 | 4.58 | 4.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1958 | 2.1813 | 0 | 3.0877 | 0 | 0 | 2.1916 | 2.2041 | 3.1471 | 4.976 | 8.0236 | 0 | 2.2168 | 4.976 | 4.9099 | 3.0994 | 3.0906 | 2.1833 | 3.0994 | 2.1813 | 2.1833 | 3.079 | 3.1231 | 3.1201 | 2.7196 | 30.56%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 312
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 30.05 | 30.05 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.052 | 30.052 | 30.053 | 30.054 | 30.055 | 30.056 | 30.058 | 30.059 | 30.06 | 30.061 | 30.062 | 30.063 | 30.064 | 30.065 | 30.065 | 30.066 | 30.066 | 30.066 | 30.067 | 30.067
|  | Показания счётчиков Q | 12.3 | 12.301 | 12.302 | 12.303 | 12.303 | 12.304 | 12.306 | 12.307 | 12.309 | 12.312 | 12.315 | 12.318 | 12.321 | 12.323 | 12.326 | 12.328 | 12.331 | 12.333 | 12.334 | 12.335 | 12.336 | 12.337 | 12.338 | 12.338 | 12.339
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.43915 | 0.61695 | 0.43666 | 0 | 0.61812 | 0.87251 | 0.61988 | 0.98572 | 1.4074 | 1.4074 | 1.6047 | 1.402 | 0.99139 | 1.4074 | 0.98198 | 1.3861 | 0.97733 | 0.61754 | 0.43832 | 0.61695 | 0.43666 | 0.43543 | 0.44167 | 0.44125 | 0.81594 | #DIV/0!
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 90 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 810 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 750
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.4167
|  | tgφ |  | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.8 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 6.89 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 6.97 | 6.99 | 7 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.05
|  | Показания счётчиков Q | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.329 | 0 | 2.3158 | 0 | 2.318 | 0 | 1.6437 | 2.3378 | 1.669 | 3.732 | 3.732 | 3.7177 | 2.3513 | 6.0177 | 4.6579 | 4.6491 | 3.665 | 4.6315 | 2.3245 | 2.3136 | 1.6375 | 2.3092 | 2.3423 | 2.3401 | 2.6264 | 40.53%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 180 | 120 | 240 | 240 | 360 | 240 | 180 | 240 | 240 | 300 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 120 | 5580 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 120 | 240 | 120 | 240 | 180 | 120 | 120 | 240 | 180 | 120 | 180 | 120 | 180 | 240 | 120 | 180 | 180 | 120 | 120 | 240 | 180 | 240 | 240 | 4140
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16.0833
|  | tgφ |  | 0.66667 | 1 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.75 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.66667 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 89.75 | 89.78 | 89.8 | 89.84 | 89.88 | 89.94 | 89.98 | 90.01 | 90.05 | 90.09 | 90.14 | 90.17 | 90.21 | 90.25 | 90.29 | 90.33 | 90.37 | 90.41 | 90.45 | 90.48 | 90.51 | 90.56 | 90.61 | 90.66 | 90.68
|  | Показания счётчиков Q | 2.06 | 2.08 | 2.1 | 2.14 | 2.16 | 2.2 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.31 | 2.34 | 2.36 | 2.39 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | 2.5 | 2.53 | 2.56 | 2.58 | 2.6 | 2.64 | 2.67 | 2.71 | 2.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9663 | 9.3425 | 18.6317 | 14.6878 | 23.7283 | 16.4214 | 11.9207 | 14.8424 | 18.9924 | 19.5769 | 12.1053 | 16.7223 | 15.0003 | 16.7708 | 18.7923 | 14.8282 | 16.5468 | 16.4996 | 11.9435 | 11.9093 | 21.1298 | 19.2051 | 21.0496 | 14.7017 | 16.1381 | -0.3407%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 160 | 240 | 240 | 160 | 240 | 240 | 240 | 320 | 160 | 240 | 240 | 80 | 80 | 240 | 80 | 80 | 80 | 3920 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1680
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10.4583
|  | tgφ |  | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 7.3 | 7.31 | 7.32 | 7.34 | 7.36 | 7.38 | 7.39 | 7.4 | 7.42 | 7.45 | 7.48 | 7.5 | 7.53 | 7.56 | 7.59 | 7.63 | 7.65 | 7.68 | 7.71 | 7.72 | 7.73 | 7.76 | 7.77 | 7.78 | 7.79
|  | Показания счётчиков Q | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4251 | 6.2283 | 8.7831 | 9.7919 | 9.8104 | 6.1929 | 4.4083 | 9.8949 | 14.1561 | 14.1561 | 10.0099 | 14.1015 | 14.1424 | 14.1424 | 19.8088 | 12.5042 | 13.9535 | 13.9137 | 4.4167 | 4.4041 | 13.9137 | 6.2106 | 6.1988 | 6.1988 | 10.0736 | 3.679%
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 7.42 | 7.42 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.46 | 7.46 | 7.47 | 7.48 | 7.5 | 7.52 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 7.61 | 7.63 | 7.65 | 7.68 | 7.7 | 7.71 | 7.72 | 7.73 | 7.74 | 7.75 | 7.76
|  | Показания счётчиков Q | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38 | 150.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 1.101 | 1.0979 | 1.0948 | 1.0968 | 0 | 1.1021 | 1.1063 | 2.2383 | 2.2383 | 2.2383 | 2.2296 | 2.2361 | 3.3542 | 2.2147 | 2.2105 | 3.3094 | 2.1999 | 1.1042 | 1.101 | 1.1 | 1.0979 | 1.0958 | 1.0958 | 1.5693 | -4.619%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 960 | 660 | 780 | 540 | 900 | 600 | 600 | 720 | 1320 | 1800 | 1320 | 1500 | 1260 | 1920 | 1740 | 1500 | 1560 | 1740 | 540 | 720 | 2820 | 2100 | 1980 | 2760 | 32340 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 240 | 360 | 300 | 360 | 180 | 120 | 360 | 300 | 960 | 660 | 780 | 720 | 960 | 1020 | 600 | 1140 | 960 | 420 | 420 | 1500 | 1080 | 1020 | 960 | 16080
|  | I, А | ТИ | 79 | 75 | 34 | 36 | 34 | 37 | 46 | 50 | 99 | 100 | 105 | 102 | 100 | 99 | 99 | 96 | 98 | 100 | 104 | 96 | 107 | 105 | 101 | 92 | 83.0833
|  | tgφ |  | 0.6875 | 0.36364 | 0.46154 | 0.55556 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.22727 | 0.53333 | 0.5 | 0.52 | 0.57143 | 0.5 | 0.58621 | 0.4 | 0.73077 | 0.55172 | 0.77778 | 0.58333 | 0.53191 | 0.51429 | 0.51515 | 0.34783 | 0.77778
|  | Показания счётчиков Р | 97.29 | 97.45 | 97.56 | 97.69 | 97.78 | 97.93 | 98.03 | 98.13 | 98.25 | 98.47 | 98.77 | 98.99 | 99.24 | 99.45 | 99.77 | 100.06 | 100.31 | 100.57 | 100.86 | 100.95 | 101.07 | 101.54 | 101.89 | 102.22 | 102.68
|  | Показания счётчиков Q | 1.72 | 1.83 | 1.87 | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 2.15 | 2.2 | 2.36 | 2.47 | 2.6 | 2.72 | 2.88 | 3.05 | 3.15 | 3.34 | 3.5 | 3.57 | 3.64 | 3.89 | 4.07 | 4.24 | 4.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.4406 | 38.6613 | 47.1578 | 33.8138 | 53.16 | 34.289 | 33.7168 | 44.5272 | 75.7467 | 114.1521 | 82.5815 | 94.2403 | 81.1265 | 120.0023 | 111.6719 | 89.2776 | 106.5696 | 109.2964 | 37.7685 | 45.8875 | 175.6719 | 129.6291 | 122.033 | 160.1069 | 83.5637 | -0.5781%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 180 | 180 | 360 | 720 | 780 | 600 | 600 | 660 | 600 | 720 | 540 | 540 | 480 | 120 | 60 | 360 | 180 | 180 | 180 | 8700 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 240 | 300 | 360 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 4200
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 21 | 34 | 40 | 48 | 43 | 36 | 39 | 39 | 40 | 32 | 29 | 24 | 12 | 11 | 9 | 12 | 7 | 6 | 22.2917
|  | tgφ |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.41667 | 0.46154 | 0.4 | 0.4 | 0.45455 | 0.5 | 0.41667 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 0.82 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.34 | 1.43 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.69
|  | Показания счётчиков Q | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.4212 | 9.3425 | 7.3648 | 10.3858 | 7.3578 | 10.3858 | 11.9207 | 23.9326 | 43.6464 | 48.0708 | 36.1604 | 36.021 | 40.5285 | 37.5007 | 43.1865 | 32.6557 | 32.5934 | 29.5153 | 9.3692 | 7.3859 | 20.8705 | 10.4154 | 11.8529 | 11.8529 | 22.489 | -0.8854%
яч.125д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 780 | 720 | 1140 | 720 | 840 | 960 | 1020 | 1800 | 1500 | 840 | 1920 | 960 | 480 | 660 | 1260 | 1020 | 960 | 1080 | 240 | 420 | 2400 | 1320 | 1320 | 1500 | 25860 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 180 | 300 | 420 | 360 | 480 | 420 | 360 | 420 | 720 | 180 | 420 | 120 | 180 | 120 | 300 | 300 | 240 | 240 | 180 | 180 | 300 | 240 | 240 | 240 | 7140
|  | I, А | ТИ | 40 | 35 | 58 | 55 | 54 | 61 | 82 | 87 | 64 | 65 | 66 | 60 | 58 | 60 | 63 | 60 | 57 | 61 | 63 | 64 | 62 | 60 | 56 | 46 | 59.875
|  | tgφ |  | 0.23077 | 0.41667 | 0.36842 | 0.5 | 0.57143 | 0.4375 | 0.35294 | 0.23333 | 0.48 | 0.21429 | 0.21875 | 0.125 | 0.375 | 0.18182 | 0.2381 | 0.29412 | 0.25 | 0.22222 | 0.75 | 0.42857 | 0.125 | 0.18182 | 0.18182 | 0.16 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р | 59.87 | 60 | 60.12 | 60.31 | 60.43 | 60.57 | 60.73 | 60.9 | 61.2 | 61.45 | 61.59 | 61.91 | 62.07 | 62.15 | 62.26 | 62.47 | 62.64 | 62.8 | 62.98 | 63.02 | 63.09 | 63.49 | 63.71 | 63.93 | 64.18
|  | Показания счётчиков Q | 4.19 | 4.22 | 4.27 | 4.34 | 4.4 | 4.48 | 4.55 | 4.61 | 4.68 | 4.8 | 4.83 | 4.9 | 4.92 | 4.95 | 4.97 | 5.02 | 5.07 | 5.11 | 5.15 | 5.18 | 5.21 | 5.26 | 5.3 | 5.34 | 5.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.901 | 42.5346 | 66.5018 | 43.9801 | 52.8574 | 57.1951 | 59.3207 | 101.8504 | 92.1229 | 47.7014 | 109.1325 | 53.4128 | 28.3563 | 37.2486 | 70.898 | 58.2529 | 53.9615 | 60.2739 | 16.4059 | 24.918 | 132.0188 | 72.9553 | 73.929 | 83.7064 | 61.8098 | -3.231%
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 240 | 60 | 180 | 180 | 300 | 180 | 120 | 240 | 300 | 240 | 540 | 240 | 120 | 240 | 360 | 240 | 240 | 300 | 240 | 180 | 180 | 300 | 240 | 240 | 5700 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 180 | 120 | 180 | 240 | 300 | 180 | 120 | 180 | 300 | 180 | 300 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 360 | 360 | 4740
|  | I, А | ТИ | 16 | 20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 24 | 24 | 16 | 14 | 22 | 12 | 17 | 19 | 21 | 17 | 15 | 17.5
|  | tgφ |  | 0.75 | 2 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.55556 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.66667 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2
|  | Показания счётчиков Р | 8.59 | 8.63 | 8.64 | 8.67 | 8.7 | 8.75 | 8.78 | 8.8 | 8.84 | 8.89 | 8.93 | 9.02 | 9.06 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | 9.22 | 9.26 | 9.31 | 9.35 | 9.38 | 9.41 | 9.46 | 9.5 | 9.54
|  | Показания счётчиков Q | 3.65 | 3.68 | 3.7 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.85 | 3.87 | 3.9 | 3.95 | 3.98 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | 4.21 | 4.24 | 4.26 | 4.29 | 4.32 | 4.38 | 4.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.4526 | 7.3162 | 13.9341 | 16.3904 | 23.1795 | 13.8946 | 9.307 | 16.531 | 23.4904 | 16.6581 | 34.301 | 14.814 | 9.3872 | 14.8994 | 22.0317 | 16.437 | 16.3595 | 19.0603 | 16.4059 | 11.797 | 13.8946 | 19.0244 | 23.8414 | 23.8414 | 17.2187 | 1.608%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | счётч. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300 | 360 | 360 | 600 | 360 | 420 | 300 | 300 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 7080 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 420 | 300 | 300 | 180 | 120 | 120 | 300 | 240 | 180 | 180 | 5160
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 26 | 26 | 29 | 18 | 26 | 42 | 29 | 36 | 20 | 17 | 16 | 11 | 17 | 20 | 16 | 15 | 20.3333
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.66667 | 0.8 | 0.66667 | 0.83333 | 0.7 | 0.83333 | 0.71429 | 0.6 | 0.4 | 0.66667 | 1.6667 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6667
|  | Показания счётчиков Р | 37.51 | 37.55 | 37.59 | 37.63 | 37.67 | 37.71 | 37.75 | 37.77 | 37.82 | 37.87 | 37.92 | 37.98 | 38.03 | 38.09 | 38.15 | 38.25 | 38.31 | 38.38 | 38.43 | 38.48 | 38.51 | 38.54 | 38.59 | 38.64 | 38.69
|  | Показания счётчиков Q | 25.59 | 25.62 | 25.64 | 25.67 | 25.7 | 25.73 | 25.76 | 25.78 | 25.81 | 25.85 | 25.89 | 25.93 | 25.97 | 26.01 | 26.06 | 26.13 | 26.18 | 26.23 | 26.26 | 26.28 | 26.3 | 26.35 | 26.39 | 26.42 | 26.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.4526 | 14.6324 | 16.4214 | 16.3904 | 16.3904 | 16.3749 | 9.307 | 19.2783 | 21.2714 | 21.3327 | 24.0246 | 21.2105 | 23.9326 | 26.0207 | 40.0898 | 25.6754 | 28.1459 | 19.0603 | 17.6697 | 11.797 | 19.0963 | 20.8912 | 19.2783 | 19.2783 | 20.1676 | 0.8151%
яч.146д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58 | 1626.58
|  | Показания счётчиков Q | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57 | 655.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 960 | 1040 | 720 | 640 | 800 | 880 | 880 | 1280 | 1920 | 1200 | 1200 | 1280 | 1360 | 1360 | 1520 | 1200 | 1280 | 1520 | 1600 | 1280 | 3280 | 1200 | 1120 | 400 | 29920 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 320 | 320 | 160 | 480 | 240 | 320 | 240 | 400 | 480 | 240 | 400 | 320 | 320 | 400 | 480 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 560 | 480 | 480 | 480 | 8960
|  | I, А | ТИ | 56 | 50 | 47 | 45 | 47 | 57 | 70 | 82 | 85 | 85 | 85 | 78 | 81 | 77 | 77 | 78 | 77 | 80 | 90 | 89 | 98 | 94 | 81 | 66 | 73.9583
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.30769 | 0.22222 | 0.75 | 0.3 | 0.36364 | 0.27273 | 0.3125 | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 0.25 | 0.23529 | 0.29412 | 0.31579 | 0.33333 | 0.3125 | 0.26316 | 0.2 | 0.25 | 0.17073 | 0.4 | 0.42857 | 1.2 | 1.2
|  | Показания счётчиков Р | 12674.03 | 12674.15 | 12674.28 | 12674.37 | 12674.45 | 12674.55 | 12674.66 | 12674.77 | 12674.93 | 12675.17 | 12675.32 | 12675.47 | 12675.63 | 12675.8 | 12675.97 | 12676.16 | 12676.31 | 12676.47 | 12676.66 | 12676.86 | 12677.02 | 12677.43 | 12677.58 | 12677.72 | 12677.77
|  | Показания счётчиков Q | 3868.24 | 3868.28 | 3868.32 | 3868.34 | 3868.4 | 3868.43 | 3868.47 | 3868.5 | 3868.55 | 3868.61 | 3868.64 | 3868.69 | 3868.73 | 3868.77 | 3868.82 | 3868.88 | 3868.93 | 3868.98 | 3869.03 | 3869.07 | 3869.11 | 3869.18 | 3869.24 | 3869.3 | 3869.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 55.4962 | 59.3368 | 40.3729 | 43.7077 | 45.6322 | 51.1103 | 50.0236 | 73.8961 | 109.5769 | 67.9518 | 70.2365 | 72.842 | 77.2819 | 78.7151 | 87.252 | 69.3045 | 73.1293 | 85.6293 | 89.231 | 71.9486 | 181.6231 | 70.2799 | 67.1448 | 34.4297 | 71.923 | 2.752%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 180 | 120 | 240 | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 | 480 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 120 | 120 | 720 | 360 | 420 | 420 | 7500 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1.57 | 1.6 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.93 | 1.98 | 2.03 | 2.09 | 2.15 | 2.21 | 2.28 | 2.34 | 2.4 | 2.46 | 2.48 | 2.5 | 2.62 | 2.68 | 2.75 | 2.82
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.8716 | 6.5438 | 13.1372 | 13.1123 | 13.1123 | 9.825 | 13.1621 | 13.2248 | 26.5763 | 16.6581 | 16.6581 | 19.8751 | 19.9132 | 19.9897 | 22.99 | 19.7244 | 19.6314 | 19.6129 | 6.5624 | 6.5438 | 39.2998 | 19.576 | 23.1434 | 23.1434 | 17.1619 | 3.989%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 40 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 60 | 80 | 40 | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 1160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 540
|  | I, А | ТИ | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.25 | 0.66667 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 2386.91 | 2386.93 | 2386.94 | 2386.95 | 2386.98 | 2386.99 | 2387 | 2387.03 | 2387.06 | 2387.1 | 2387.12 | 2387.16 | 2387.18 | 2387.2 | 2387.23 | 2387.27 | 2387.3 | 2387.34 | 2387.36 | 2387.38 | 2387.39 | 2387.41 | 2387.43 | 2387.46 | 2387.49
|  | Показания счётчиков Q | 1204.49 | 1204.5 | 1204.5 | 1204.51 | 1204.52 | 1204.53 | 1204.54 | 1204.55 | 1204.56 | 1204.58 | 1204.59 | 1204.61 | 1204.62 | 1204.63 | 1204.65 | 1204.66 | 1204.68 | 1204.69 | 1204.71 | 1204.72 | 1204.72 | 1204.73 | 1204.74 | 1204.75 | 1204.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4737 | 1.1 | 1.5571 | 3.4751 | 1.5571 | 1.5541 | 3.4984 | 3.5051 | 5.0001 | 2.5049 | 5.0146 | 2.4976 | 2.5 | 4.0351 | 4.5657 | 3.9888 | 4.5526 | 3.1171 | 2.4714 | 1.101 | 2.462 | 2.4549 | 3.4652 | 3.4652 | 2.9965 | 61.33%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | счётч. | 600 | 600 | 600 | 540 | 540 | 660 | 660 | 1020 | 1140 | 900 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1200 | 1020 | 1020 | 1080 | 840 | 840 | 1140 | 1260 | 1260 | 1380 | 22260 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 300 | 360 | 300 | 480 | 300 | 360 | 480 | 480 | 360 | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 120 | 360 | 660 | 300 | 10200
|  | I, А | ТИ | 38 | 36 | 34 | 35 | 39 | 43 | 52 | 57 | 64 | 67 | 64 | 65 | 66 | 64 | 60 | 67 | 63 | 60 | 62 | 59 | 62 | 59 | 55 | 48 | 54.9583
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.55556 | 0.88889 | 0.45455 | 0.54545 | 0.47059 | 0.42105 | 0.4 | 0.46667 | 0.4375 | 0.47059 | 0.44444 | 0.45 | 0.47059 | 0.47059 | 0.5 | 0.64286 | 0.71429 | 0.10526 | 0.28571 | 0.52381 | 0.21739 | 0.88889
|  | Показания счётчиков Р | 3003 | 3003.1 | 3003.2 | 3003.3 | 3003.39 | 3003.48 | 3003.59 | 3003.7 | 3003.87 | 3004.06 | 3004.21 | 3004.36 | 3004.52 | 3004.69 | 3004.87 | 3005.07 | 3005.24 | 3005.41 | 3005.59 | 3005.73 | 3005.87 | 3006.06 | 3006.27 | 3006.48 | 3006.71
|  | Показания счётчиков Q | 1255.44 | 1255.5 | 1255.55 | 1255.61 | 1255.66 | 1255.74 | 1255.79 | 1255.85 | 1255.93 | 1256.01 | 1256.07 | 1256.14 | 1256.21 | 1256.29 | 1256.37 | 1256.46 | 1256.54 | 1256.62 | 1256.71 | 1256.8 | 1256.9 | 1256.92 | 1256.98 | 1257.09 | 1257.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.7042 | 36.8941 | 38.5199 | 33.9424 | 39.7741 | 39.8351 | 41.5852 | 62.4753 | 69.1479 | 54.2932 | 55.6829 | 58.5214 | 63.0191 | 66.1334 | 72.858 | 62.3557 | 62.2366 | 66.5361 | 55.184 | 56.8279 | 63.1048 | 71.9343 | 77.9329 | 77.3762 | 56.8698 | -3.478%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 120 | 80 | 80 | 120 | 120 | 80 | 80 | 160 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 160 | 160 | 200 | 120 | 240 | 200 | 4280 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 760
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16667 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.16667 | 0.33333 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 33.82 | 33.85 | 33.87 | 33.89 | 33.92 | 33.95 | 33.97 | 33.99 | 34.03 | 34.09 | 34.14 | 34.19 | 34.24 | 34.29 | 34.36 | 34.43 | 34.5 | 34.56 | 34.62 | 34.66 | 34.7 | 34.75 | 34.78 | 34.84 | 34.89
|  | Показания счётчиков Q | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.61 | 4.62 | 4.63 | 4.65 | 4.67 | 4.68 | 4.7 | 4.72 | 4.74 | 4.75 | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6377 | 4.3999 | 4.4041 | 6.5936 | 6.6061 | 4.3957 | 4.4251 | 9.1402 | 13.6017 | 11.4241 | 12.0769 | 12.0302 | 11.402 | 16.2949 | 16.1232 | 16.1078 | 13.4328 | 13.9402 | 9.114 | 8.8081 | 11.2282 | 6.5873 | 13.1496 | 10.958 | 10.1201 | -6.062%
яч.143д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 960 | 880 | 880 | 800 | 880 | 960 | 960 | 1440 | 2240 | 1360 | 1600 | 1680 | 1680 | 1760 | 2000 | 1600 | 1600 | 1760 | 1120 | 1120 | 2240 | 1920 | 1600 | 1920 | 34960 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | нет учета | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 480 | 720 | 400 | 480 | 480 | 480 | 560 | 640 | 560 | 560 | 640 | 560 | 560 | 400 | 320 | 800 | 640 | 11920
|  | I, А | ТИ | 56 | 55 | 52 | 52 | 52 | 65 | 74 | 91 | 102 | 107 | 110 | 109 | 102 | 99 | 106 | 101 | 98 | 97 | 97 | 91 | 87 | 84 | 76 | 65 | 84.5
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.45455 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32143 | 0.29412 | 0.3 | 0.28571 | 0.28571 | 0.31818 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36364 | 0.5 | 0.5 | 0.17857 | 0.16667 | 0.5 | 0.33333 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 212.4 | 212.52 | 212.63 | 212.74 | 212.84 | 212.95 | 213.07 | 213.19 | 213.37 | 213.65 | 213.82 | 214.02 | 214.23 | 214.44 | 214.66 | 214.91 | 215.11 | 215.31 | 215.53 | 215.67 | 215.81 | 216.09 | 216.33 | 216.53 | 216.77
|  | Показания счётчиков Q | 77.25 | 77.3 | 77.35 | 77.4 | 77.45 | 77.5 | 77.54 | 77.58 | 77.64 | 77.73 | 77.78 | 77.84 | 77.9 | 77.96 | 78.03 | 78.11 | 78.18 | 78.25 | 78.33 | 78.4 | 78.47 | 78.52 | 78.56 | 78.66 | 78.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.5269 | 53.164 | 53.2146 | 49.1454 | 53.2146 | 55.6017 | 55.9742 | 84.1222 | 131.532 | 79.4016 | 93.6545 | 97.5804 | 97.6748 | 103.3492 | 116.2661 | 93.7672 | 93.588 | 103.195 | 69.1983 | 68.9347 | 125.2647 | 106.8505 | 98.0114 | 110.8872 | 85.4633 | -1.14%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92
|  | Показания счётчиков Q | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13856 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | 96 | 96 | 72 | 51 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.41 | 14526.442 | 14526.475 | 14526.507 | 14526.539 | 14526.563 | 14526.58 | 14526.604 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62 | 14526.62
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 5.5451 | 5.3823 | 5.3615 | 4.025 | 2.8538 | 3.9864 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4657 | -35.29%
яч.151д | ТРЦ Парма | P, кВт | счётч. | 222 | 228 | 186 | 192 | 192 | 204 | 192 | 222 | 276 | 348 | 360 | 414 | 402 | 342 | 414 | 384 | 426 | 384 | 396 | 396 | 396 | 276 | 246 | 222 | 7320 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 16 | 14 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 126.76 | 126.797 | 126.835 | 126.866 | 126.898 | 126.93 | 126.964 | 126.996 | 127.033 | 127.079 | 127.137 | 127.197 | 127.266 | 127.333 | 127.39 | 127.459 | 127.523 | 127.594 | 127.658 | 127.724 | 127.79 | 127.856 | 127.902 | 127.943 | 127.98
|  | Показания счётчиков Q | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.2798 | 12.5397 | 10.2395 | 10.5497 | 10.5698 | 11.209 | 10.6204 | 12.3033 | 15.4292 | 19.4919 | 20.1836 | 23.1214 | 22.4729 | 19.1373 | 22.9221 | 21.2407 | 23.5189 | 21.1597 | 21.8835 | 21.8002 | 21.8002 | 15.1508 | 13.4783 | 12.1634 | 16.886 | #DIV/0!
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 400 | 320 | 320 | 560 | 480 | 400 | 400 | 240 | 1200 | 560 | 480 | 560 | 480 | 560 | 400 | 400 | 400 | 480 | 160 | 240 | 960 | 560 | 640 | 480 | 11680 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 240 | 160 | 320 | 160 | 320 | 240 | 160 | 240 | 400 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 320 | 160 | 240 | 240 | 5440
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 26 | 25 | 28 | 31 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 40 | 38 | 19 | 28 | 25 | 23 | 26 | 29 | 29 | 31 | 30 | 28 | 22 | 30.2083
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.28571 | 0.66667 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.33333 | 0.28571 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0.28571 | 0.375 | 0.5 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 56.17 | 56.22 | 56.26 | 56.3 | 56.37 | 56.43 | 56.48 | 56.53 | 56.56 | 56.71 | 56.78 | 56.84 | 56.91 | 56.97 | 57.04 | 57.09 | 57.14 | 57.19 | 57.25 | 57.27 | 57.3 | 57.42 | 57.49 | 57.57 | 57.63
|  | Показания счётчиков Q | 25.07 | 25.1 | 25.12 | 25.16 | 25.18 | 25.22 | 25.25 | 25.27 | 25.3 | 25.35 | 25.37 | 25.4 | 25.43 | 25.46 | 25.49 | 25.51 | 25.53 | 25.56 | 25.59 | 25.61 | 25.63 | 25.67 | 25.69 | 25.72 | 25.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.8028 | 19.6769 | 24.9132 | 32.0012 | 31.7582 | 25.6311 | 23.8301 | 18.8103 | 70.712 | 32.6214 | 30.0879 | 34.0265 | 30.0006 | 34.0924 | 23.853 | 23.8301 | 25.7535 | 29.5716 | 12.5042 | 15.8791 | 55.7076 | 31.9708 | 37.4501 | 29.4034 | 29.9953 | 0.7051%
| ТСН-3С | P, кВт | счётч. | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 24 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 2 | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08
| ТСН-4С | P, кВт | счётч. | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 49.2 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.19 | 2.22 | 2.24 | 2.27
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7408 | 6646 | 7134 | 6964 | 7754 | 7260 | 7062 | 10386 | 14580 | 12423 | 12558 | 11906 | 11048 | 12841 | 14436 | 11822 | 11980 | 12628 | 7938 | 7438 | 17394 | 12576 | 12350 | 12726 | 257218
|  | Q, кВАр |  | 3742 | 3078 | 3786 | 3746 | 4258 | 3534 | 3134 | 4600 | 6280 | 5332 | 5622 | 5028 | 5002 | 5816 | 6540 | 5422 | 5850 | 5648 | 4278 | 4016 | 5626 | 5318 | 5864 | 5784 | 117284
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.0256 | 7.6944 | -13.2381 | 17.0952 | 19.2292 | 6.9231 | 9.4615 | 13.45 | 0.81633 | 9.9783 | 21.0189 | 5.5079 | 3.0877 | 0.45736 | 10.8889 | 8.3566 | 13.1884 | 8.4928 | 8.7586 | 11.4524 | -9.3962 | -13.2973 | 34.6561 | 28.1017 | 9.9377
|  | Q, % |  | -13.3939 | -2.6 | 2.9231 | 10.8095 | -1.381 | -7.0909 | 5.0303 | 4.1667 | -10.1754 | 6.4561 | 1.3684 | 1.4118 | -38.9444 | -21.1667 | 22.1429 | 9.6333 | -8.3333 | 5.8667 | -1.8571 | -21.697 | 1.2982 | 1.5185 | 2.2667 | 3.6 | -0.24274
|  |  | Δ I | -2.083% | -2.626% | -3.261% | -3.111% | -1.923% | -2.924% | -3.84% | -0.8174% | -1.944% | -2.093% | -1.689% | -2.404% | -1.07% | -3.297% | -2.372% | 0% | -1.169% | -1.711% | -1.445% | -1.526% | -2.183% | -1.939% | -1.208% | -0.6826% | 4.197%
|  |  | Δ Iрасч | 0.09785% | 3.787% | -12.02% | 14.67% | 14.32% | 2.824% | 5.711% | 9.761% | -3.193% | 7.755% | 16.31% | 3.198% | -3.787% | -4.578% | 12.37% | 6.944% | 8.235% | 6.868% | 4.016% | 2.825% | -11.12% | -12% | 29.73% | 22.89% | 6.473%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 404 | 420 | 416 | 404 | 452 | 548 | 596 | 616 | 612 | 628 | 612 | 548 | 548 | 552 | 548 | 516 | 628 | 628 | 612 | 600 | 580 | 596 | 548 | 548 | 13160 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 164 | 172 | 168 | 168 | 180 | 224 | 244 | 248 | 252 | 256 | 248 | 224 | 224 | 224 | 224 | 208 | 256 | 256 | 252 | 240 | 240 | 240 | 224 | 224 | 5360
|  | I, А | ТИ | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 34 | 17.44% | 27.13%
|  | tgφ |  | 0.40594 | 0.40952 | 0.40385 | 0.41584 | 0.39823 | 0.40876 | 0.4094 | 0.4026 | 0.41176 | 0.40764 | 0.40523 | 0.40876 | 0.40876 | 0.4058 | 0.40876 | 0.4031 | 0.40764 | 0.40764 | 0.41176 | 0.4 | 0.41379 | 0.40268 | 0.40876 | 0.40876 | 0.41584
|  | Показания счётчиков Р | 15159.09 | 15159.191 | 15159.296 | 15159.4 | 15159.501 | 15159.614 | 15159.751 | 15159.9 | 15160.054 | 15160.207 | 15160.364 | 15160.517 | 15160.654 | 15160.791 | 15160.929 | 15161.066 | 15161.195 | 15161.352 | 15161.509 | 15161.662 | 15161.812 | 15161.957 | 15162.106 | 15162.243 | 15162.38
|  | Показания счётчиков Q | 4161.44 | 4161.481 | 4161.524 | 4161.566 | 4161.608 | 4161.653 | 4161.709 | 4161.77 | 4161.832 | 4161.895 | 4161.959 | 4162.021 | 4162.077 | 4162.133 | 4162.189 | 4162.245 | 4162.297 | 4162.361 | 4162.425 | 4162.488 | 4162.548 | 4162.608 | 4162.668 | 4162.724 | 4162.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.1875 | 25.0807 | 24.7926 | 24.179 | 26.8859 | 32.7155 | 35.7944 | 36.908 | 36.4356 | 37.4054 | 36.4217 | 32.5289 | 32.5909 | 32.8574 | 32.7782 | 30.6858 | 37.4769 | 37.4054 | 36.645 | 35.711 | 34.6211 | 35.3034 | 32.5289 | 32.4672 | 32.6836 | 3.872%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 404 | 420 | 416 | 404 | 452 | 548 | 596 | 616 | 612 | 628 | 612 | 548 | 548 | 552 | 548 | 516 | 628 | 628 | 612 | 600 | 580 | 596 | 548 | 548 |  | 404
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 164 | 172 | 168 | 168 | 180 | 224 | 244 | 248 | 252 | 256 | 248 | 224 | 224 | 224 | 224 | 208 | 256 | 256 | 252 | 240 | 240 | 240 | 224 | 224 |  | 164
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 436.0183 | 453.8546 | 448.6424 | 437.5386 | 486.5224 | 592.0135 | 644.0124 | 664.0482 | 661.8519 | 678.174 | 660.3393 | 592.0135 | 592.0135 | 595.7181 | 592.0135 | 556.3452 | 678.174 | 678.174 | 661.8519 | 646.2198 | 627.6942 | 642.5076 | 592.0135 | 592.0135 |  | 436.0183
СШ-10кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.52 | 10.5 | 10.48 | 10.44 | 10.48 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.52 | 10.54
яч.2д | Часово | P, кВт | счётч. | 80 | 78 | 80 | 80 | 94 | 112 | 126 | 158 | 160 | 158 | 142 | 128 | 126 | 160 | 158 | 126 | 144 | 158 | 126 | 160 | 158 | 158 | 128 | 142 | 3140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 32 | 34 | 34 | 40 | 46 | 54 | 66 | 66 | 68 | 60 | 52 | 54 | 66 | 68 | 52 | 60 | 68 | 52 | 68 | 66 | 66 | 54 | 60 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8.25
|  | tgφ |  | 0.425 | 0.41026 | 0.425 | 0.425 | 0.42553 | 0.41071 | 0.42857 | 0.41772 | 0.4125 | 0.43038 | 0.42254 | 0.40625 | 0.42857 | 0.4125 | 0.43038 | 0.4127 | 0.41667 | 0.43038 | 0.4127 | 0.425 | 0.41772 | 0.41772 | 0.42187 | 0.42254 | 0.43038
|  | Показания счётчиков Р | 2223.33 | 2223.37 | 2223.409 | 2223.449 | 2223.489 | 2223.536 | 2223.592 | 2223.655 | 2223.734 | 2223.814 | 2223.893 | 2223.964 | 2224.028 | 2224.091 | 2224.171 | 2224.25 | 2224.313 | 2224.385 | 2224.464 | 2224.527 | 2224.607 | 2224.686 | 2224.765 | 2224.829 | 2224.9
|  | Показания счётчиков Q | 557.01 | 557.027 | 557.043 | 557.06 | 557.077 | 557.097 | 557.12 | 557.147 | 557.18 | 557.213 | 557.247 | 557.277 | 557.303 | 557.33 | 557.363 | 557.397 | 557.423 | 557.453 | 557.487 | 557.513 | 557.547 | 557.58 | 557.613 | 557.64 | 557.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8221 | 4.659 | 4.8036 | 4.8036 | 5.6453 | 6.691 | 7.6192 | 9.5171 | 9.5281 | 9.4875 | 8.5026 | 7.5913 | 7.5466 | 9.5463 | 9.5238 | 7.5182 | 8.6208 | 9.4875 | 7.547 | 9.6072 | 9.4444 | 9.4085 | 7.6334 | 8.4542 | 7.8337 | 5.046%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 190 | 204 | 238 | 222 | 252 | 316 | 332 | 316 | 348 | 346 | 316 | 316 | 286 | 284 | 300 | 284 | 364 | 348 | 330 | 286 | 268 | 284 | 254 | 236 | 6920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 98 | 106 | 122 | 116 | 130 | 164 | 172 | 162 | 180 | 180 | 164 | 164 | 146 | 148 | 154 | 148 | 188 | 180 | 172 | 146 | 140 | 146 | 132 | 122 | 3580
|  | I, А | ТИ | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18.25
|  | tgφ |  | 0.51579 | 0.51961 | 0.51261 | 0.52252 | 0.51587 | 0.51899 | 0.51807 | 0.51266 | 0.51724 | 0.52023 | 0.51899 | 0.51899 | 0.51049 | 0.52113 | 0.51333 | 0.52113 | 0.51648 | 0.51724 | 0.52121 | 0.51049 | 0.52239 | 0.51408 | 0.51969 | 0.51695 | 0.52252
|  | Показания счётчиков Р | 4446.71 | 4446.805 | 4446.907 | 4447.026 | 4447.137 | 4447.263 | 4447.421 | 4447.587 | 4447.745 | 4447.919 | 4448.092 | 4448.25 | 4448.408 | 4448.551 | 4448.693 | 4448.843 | 4448.985 | 4449.167 | 4449.341 | 4449.506 | 4449.649 | 4449.783 | 4449.925 | 4450.052 | 4450.17
|  | Показания счётчиков Q | 1517.3 | 1517.349 | 1517.402 | 1517.463 | 1517.521 | 1517.586 | 1517.668 | 1517.754 | 1517.835 | 1517.925 | 1518.015 | 1518.097 | 1518.179 | 1518.252 | 1518.326 | 1518.403 | 1518.477 | 1518.571 | 1518.661 | 1518.747 | 1518.82 | 1518.89 | 1518.963 | 1519.029 | 1519.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.8594 | 12.7044 | 14.7795 | 13.8419 | 15.6697 | 19.6743 | 20.782 | 19.7369 | 21.5687 | 21.512 | 19.6368 | 19.5621 | 17.6774 | 17.6637 | 18.6709 | 17.6637 | 22.6397 | 21.6099 | 20.6041 | 17.745 | 16.6772 | 17.546 | 15.7285 | 14.5698 | 17.9218 | 1.798%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 110 | 112 | 94 | 96 | 94 | 112 | 126 | 112 | 110 | 128 | 126 | 110 | 112 | 110 | 112 | 94 | 112 | 126 | 126 | 144 | 142 | 142 | 128 | 142 | 2820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 38 | 34 | 34 | 34 | 40 | 44 | 40 | 38 | 46 | 44 | 40 | 40 | 38 | 40 | 34 | 38 | 46 | 44 | 52 | 50 | 50 | 46 | 50 | 1000
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7.4167
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.33929 | 0.3617 | 0.35417 | 0.3617 | 0.35714 | 0.34921 | 0.35714 | 0.34545 | 0.35937 | 0.34921 | 0.36364 | 0.35714 | 0.34545 | 0.35714 | 0.3617 | 0.33929 | 0.36508 | 0.34921 | 0.36111 | 0.35211 | 0.35211 | 0.35938 | 0.35211 | 0.36508
|  | Показания счётчиков Р | 1546.23 | 1546.285 | 1546.341 | 1546.388 | 1546.436 | 1546.483 | 1546.539 | 1546.602 | 1546.658 | 1546.713 | 1546.777 | 1546.84 | 1546.895 | 1546.951 | 1547.006 | 1547.062 | 1547.109 | 1547.165 | 1547.228 | 1547.291 | 1547.363 | 1547.434 | 1547.505 | 1547.569 | 1547.64
|  | Показания счётчиков Q | 295.44 | 295.46 | 295.479 | 295.496 | 295.513 | 295.53 | 295.55 | 295.572 | 295.592 | 295.611 | 295.634 | 295.656 | 295.676 | 295.696 | 295.715 | 295.735 | 295.752 | 295.771 | 295.794 | 295.816 | 295.842 | 295.867 | 295.892 | 295.915 | 295.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.493 | 6.5358 | 5.5239 | 5.628 | 5.5239 | 6.5722 | 7.4178 | 6.6101 | 6.4068 | 7.502 | 7.3612 | 6.4313 | 6.5471 | 6.419 | 6.5848 | 5.5134 | 6.5358 | 7.3983 | 7.3894 | 8.4606 | 8.3035 | 8.2719 | 7.4735 | 8.2562 | 6.8816 | 7.214%
яч.9д | Язель | P, кВт | счётч. | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 18 | 10 | 16 | 18 | 10 | 8 | 8 | 18 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 304.56 | 304.564 | 304.573 | 304.582 | 304.591 | 304.595 | 304.595 | 304.604 | 304.609 | 304.617 | 304.626 | 304.631 | 304.635 | 304.639 | 304.648 | 304.653 | 304.661 | 304.666 | 304.67 | 304.675 | 304.684 | 304.688 | 304.697 | 304.701 | 304.71
|  | Показания счётчиков Q | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.44379 | 0.99471 | 0.99471 | 0.99471 | 0.44209 | 0 | 1.0004 | 0.5558 | 0.88081 | 0.99281 | 0.55156 | 0.43957 | 0.44041 | 0.99281 | 0.55367 | 0.8825 | 0.55261 | 0.44125 | 0.55367 | 0.99471 | 0.44125 | 0.98903 | 0.43957 | 0.98716 | 0.68998 | 51.3%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 29.1 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 22905.82 | 22905.95 | 22906.04 | 22906.17 | 22906.4 | 22906.48 | 22906.56 | 22906.62 | 22906.71 | 22906.78 | 22906.95 | 22907.11 | 22907.25 | 22907.42 | 22907.55 | 22907.73 | 22907.88 | 22908.08 | 22908.19 | 22908.28 | 22908.38 | 22908.49 | 22908.58 | 22908.67 | 22908.73
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 388 | 412 | 430 | 416 | 448 | 540 | 602 | 596 | 634 | 650 | 594 | 562 | 532 | 572 | 580 | 520 | 630 | 640 | 592 | 608 | 576 | 602 | 518 | 538 | 13180
|  | Q, кВАр |  | 172 | 176 | 190 | 184 | 204 | 250 | 270 | 268 | 284 | 294 | 268 | 256 | 240 | 252 | 262 | 234 | 286 | 294 | 268 | 266 | 256 | 262 | 232 | 232 | 5900
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.9604 | 1.9048 | -3.3654 | -2.9703 | 0.88496 | 1.4599 | -1.0067 | 3.2468 | -3.5948 | -3.5032 | 2.9412 | -2.5547 | 2.9197 | -3.6232 | -5.8394 | -0.77519 | -0.31847 | -1.9108 | 3.268 | -1.3333 | 0.68966 | -1.0067 | 5.4745 | 1.8248 | -0.15198
|  | Q, % |  | -4.878 | -2.3256 | -13.0952 | -9.5238 | -13.3333 | -11.6071 | -10.6557 | -8.0645 | -12.6984 | -14.8438 | -8.0645 | -14.2857 | -7.1429 | -12.5 | -16.9643 | -12.5 | -11.7187 | -14.8437 | -6.3492 | -10.8333 | -6.6667 | -9.1667 | -3.5714 | -3.5714 | -10.0746
|  |  | Δ I | 0% | -3.846% | -7.692% | -8% | -3.571% | 0% | -5.405% | 0% | -7.895% | -7.692% | 0% | -5.882% | 0% | -8.824% | -8.824% | -6.25% | -2.564% | -5.128% | 0% | -5.405% | -2.778% | -5.405% | 2.941% | -2.941% | -3.922%
|  |  | Δ Iрасч | 2.353% | 0.7445% | -5.28% | -4.505% | -1.47% | -0.6784% | -2.864% | 1.323% | -5.349% | -5.585% | 1.015% | -4.597% | 1.164% | -5.37% | -7.795% | -2.907% | -2.327% | -4.094% | 1.503% | -3.071% | -0.7084% | -2.584% | 3.855% | 0.6154% | -1.969%
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учета | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4326 | 4030 | 4070 | 4076 | 4148 | 4136 | 4502 | 4842 | 5146 | 5486 | 5426 | 5280 | 5024 | 5210 | 5264 | 5290 | 5078 | 4816 | 5066 | 4948 | 5088 | 5280 | 5098 | 4696 | 116326 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1136 | 1032 | 1016 | 1020 | 1026 | 996 | 1030 | 1046 | 1158 | 1398 | 1378 | 1340 | 1192 | 1450 | 1488 | 1392 | 1344 | 1282 | 1316 | 1208 | 1248 | 1262 | 1214 | 1154 | 29126
|  | I, А | ТИ | 246 | 231 | 235 | 246 | 243 | 258 | 276 | 282 | 319 | 310 | 312 | 293 | 299 | 315 | 292 | 304 | 280 | 294 | 290 | 282 | 297 | 308 | 293 | 275 | 282.5 | 26% | 35.38%
|  | tgφ |  | 0.2626 | 0.25608 | 0.24963 | 0.25025 | 0.24735 | 0.24081 | 0.22879 | 0.21603 | 0.22503 | 0.25483 | 0.25396 | 0.25379 | 0.23726 | 0.27831 | 0.28267 | 0.26314 | 0.26467 | 0.2662 | 0.25977 | 0.24414 | 0.24528 | 0.23902 | 0.23813 | 0.24574 | 0.28267
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 250.5192 | 231.4386 | 233.3778 | 233.9808 | 237.9524 | 236.679 | 258.177 | 277.4619 | 293.7331 | 315.2642 | 312.0521 | 301.8962 | 286.9871 | 301.1579 | 300.5708 | 305.2023 | 292.2357 | 277.2626 | 291.7564 | 283.6338 | 291.7361 | 301.44 | 290.4335 | 267.7405 | 278.0287 | 1.583%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2840 | 2824 | 2880 | 2834 | 2768 | 2600 | 2656 | 2668 | 3400 | 3730 | 3700 | 3862 | 3664 | 3398 | 3756 | 3894 | 3590 | 3148 | 3020 | 2908 | 2866 | 2812 | 2872 | 2926 | 75616 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 910 | 862 | 834 | 866 | 804 | 700 | 694 | 786 | 1534 | 1704 | 1558 | 1630 | 1444 | 1320 | 1630 | 1716 | 1482 | 1020 | 826 | 764 | 780 | 820 | 824 | 860 | 26368
|  | I, А | ТИ | 167 | 160 | 169 | 167 | 151 | 151 | 153 | 165 | 229 | 230 | 232 | 222 | 213 | 207 | 227 | 232 | 177 | 164 | 174 | 149 | 165 | 164 | 160 | 164 | 183 | 16.83% | 26.6%
|  | tgφ |  | 0.32042 | 0.30524 | 0.28958 | 0.30558 | 0.29046 | 0.26923 | 0.2613 | 0.2946 | 0.45118 | 0.45684 | 0.42108 | 0.42206 | 0.3941 | 0.38846 | 0.43397 | 0.44068 | 0.41281 | 0.32402 | 0.27351 | 0.26272 | 0.27216 | 0.29161 | 0.28691 | 0.29392 | 0.45684
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 167.0381 | 164.7415 | 167.2911 | 165.3403 | 160.6681 | 149.6544 | 153.4628 | 155.9387 | 208.9234 | 229.4677 | 224.647 | 233.6604 | 219.5237 | 203.1974 | 226.4812 | 235.1561 | 213.2013 | 183.922 | 174.6894 | 167.2732 | 165.4051 | 162.6449 | 165.7478 | 169.0193 | 186.1289 | -1.71%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7166 | 6854 | 6950 | 6910 | 6916 | 6736 | 7158 | 7510 | 8546 | 9216 | 9126 | 9142 | 8688 | 8608 | 9020 | 9184 | 8668 | 7964 | 8086 | 7856 | 7954 | 8092 | 7970 | 7622 |  | 6736
Загрузка трансформаторов, кВАР |  |  |  | 2046 | 1894 | 1850 | 1886 | 1830 | 1696 | 1724 | 1832 | 2692 | 3102 | 2936 | 2970 | 2636 | 2770 | 3118 | 3108 | 2826 | 2302 | 2142 | 1972 | 2028 | 2082 | 2038 | 2014 |  | 1696
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 7452.3602 | 7110.8756 | 7192.0095 | 7162.7576 | 7154.0168 | 6946.2301 | 7362.6857 | 7730.2215 | 8959.9654 | 9724.0455 | 9586.6559 | 9612.3392 | 9079.0881 | 9042.7078 | 9543.706 | 9695.6444 | 9117.0445 | 8290.0241 | 8364.9005 | 8099.7235 | 8208.4651 | 8355.5483 | 8226.4418 | 7883.5956 |  | 6946.2301
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.34 | 10.32 | 10.38 | 10.38 | 10.37 | 10.43 | 10.4 | 10.38 | 10.52 | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.3883
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.4 | 10.34 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.45 | 10.46 | 10.53 | 10.4 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.3808
яч.434д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ, | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 473.4 | 396.6 | 371.4 | 386.4 | 435 | 450.6 | 541.2 | 618.6 | 685.8 | 687.6 | 705.6 | 701.4 | 697.8 | 685.2 | 662.4 | 662.4 | 635.4 | 582.6 | 592.8 | 628.8 | 651 | 672.6 | 632.4 | 557.4 | 14114.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 217.2 | 198.6 | 193.8 | 192 | 194.4 | 204 | 220.8 | 240 | 259.2 | 279 | 279 | 286.2 | 282.6 | 277.8 | 280.2 | 277.2 | 274.8 | 268.8 | 269.4 | 266.4 | 267.6 | 254.4 | 236.4 | 223.8 | 5943.6
|  | I, А | ТИ | 28 | 24 | 23 | 26 | 26 | 34 | 35 | 41 | 40 | 40 | 43 | 48 | 42 | 45 | 38 | 36 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 41 | 37 | 30 | 35.9583
|  | tgφ |  | 0.45881 | 0.50076 | 0.52181 | 0.49689 | 0.4469 | 0.45273 | 0.40798 | 0.38797 | 0.37795 | 0.40576 | 0.39541 | 0.40804 | 0.40499 | 0.40543 | 0.42301 | 0.41848 | 0.43248 | 0.46138 | 0.45445 | 0.42366 | 0.41106 | 0.37823 | 0.37381 | 0.40151 | 0.52181
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.1733 | 24.6762 | 23.3063 | 24.0276 | 26.5329 | 27.518 | 32.6756 | 37.1648 | 40.8271 | 41.3227 | 42.2939 | 41.9834 | 41.8438 | 41.1737 | 39.5188 | 40.0642 | 38.514 | 35.6957 | 36.2954 | 38.0291 | 39.1958 | 39.9296 | 37.4166 | 33.2564 | 35.5181 | 1.224%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 8.4 | 10.2 | 9 | 10.2 | 7.2 | 9 | 7.2 | 8.4 | 7.8 | 9 | 8.4 | 9 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 188.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 9.6 | 10.2 | 8.4 | 7.8 | 9 | 8.4 | 8.4 | 208.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 0.76471 | 0.86667 | 0.76471 | 1.0833 | 0.93333 | 1.0833 | 0.85714 | 1.2308 | 1.0667 | 1.0714 | 1 | 1.0769 | 1.4545 | 1.3846 | 1.4545 | 1 | 1.6 | 1.5455 | 1.2727 | 1.3 | 1.25 | 1.1667 | 1.0769 | 1.6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.66538 | 0.71437 | 0.66258 | 0.71506 | 0.59113 | 0.68491 | 0.59341 | 0.61968 | 0.68881 | 0.73279 | 0.68623 | 0.70539 | 0.63712 | 0.64875 | 0.732 | 0.65 | 0.6609 | 0.62982 | 0.6772 | 0.59489 | 0.548 | 0.63998 | 0.61314 | 0.63467 | 0.65526 | #DIV/0!
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 345.6 | 298.8 | 343.2 | 324 | 318 | 300 | 387.6 | 506.4 | 553.2 | 586.8 | 607.2 | 613.2 | 484.8 | 561.6 | 544.8 | 506.4 | 536.4 | 484.8 | 530.4 | 492 | 463.2 | 490.8 | 458.4 | 386.4 | 11124 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 258 | 204 | 220.8 | 216 | 198 | 188.4 | 201.6 | 241.2 | 260.4 | 338.4 | 360 | 374.4 | 264 | 404.4 | 384 | 338.4 | 362.4 | 285.6 | 266.4 | 230.4 | 219.6 | 259.2 | 253.2 | 260.4 | 6589.2
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 29 | 32 | 34 | 36 | 46 | 29 | 31 | 37 | 32 | 36 | 31 | 34 | 32 | 29 | 32 | 31 | 31 | 26 | 29.875
|  | tgφ |  | 0.74653 | 0.68273 | 0.64336 | 0.66667 | 0.62264 | 0.628 | 0.52012 | 0.4763 | 0.47072 | 0.57669 | 0.59289 | 0.61057 | 0.54455 | 0.72009 | 0.70485 | 0.66825 | 0.67562 | 0.58911 | 0.50226 | 0.46829 | 0.47409 | 0.52812 | 0.55236 | 0.67391 | 0.74653
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.1565 | 20.1282 | 22.7037 | 21.6846 | 20.8607 | 19.7084 | 24.4236 | 31.4171 | 34.0485 | 37.7217 | 39.3475 | 39.8175 | 30.6815 | 38.5385 | 36.6234 | 33.9825 | 36.0144 | 31.3035 | 33.0847 | 30.2536 | 28.5464 | 30.8196 | 29.0226 | 25.7986 | 30.0286 | -0.5142%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 730.6 | 727.6 | 717.6 | 689.2 | 710.4 | 694.2 | 695.4 | 688.2 | 707.8 | 719 | 750.4 | 727.8 | 658.2 | 746.2 | 781.6 | 791 | 724.6 | 767.2 | 841.4 | 785.2 | 804.6 | 848 | 837.4 | 847.8 | 17991.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162.2 | 159 | 151 | 152.8 | 160.4 | 166.4 | 155.2 | 163.6 | 167.4 | 155 | 151 | 127.4 | 44.6 | 141.6 | 154 | 161.8 | 161.8 | 170.2 | 188.4 | 178.8 | 177 | 189.6 | 178.2 | 185 | 3802.4
|  | I, А | ТИ | 42 | 38 | 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 42 | 41 | 40 | 37 | 40 | 44 | 45 | 41 | 38 | 47 | 45 | 45 | 50 | 45 | 51 | 53 | 42
|  | tgφ |  | 0.22201 | 0.21853 | 0.21042 | 0.22171 | 0.22579 | 0.2397 | 0.22318 | 0.23772 | 0.23651 | 0.21558 | 0.20123 | 0.17505 | 0.067761 | 0.18976 | 0.19703 | 0.20455 | 0.2233 | 0.22185 | 0.22391 | 0.22771 | 0.21999 | 0.22358 | 0.2128 | 0.21821 | 0.2397
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.9181 | 41.4344 | 40.7971 | 39.3117 | 40.5562 | 39.715 | 39.8312 | 39.6211 | 40.5029 | 40.959 | 42.6665 | 40.9483 | 36.6668 | 42.2954 | 43.7717 | 45.0476 | 41.305 | 43.7199 | 48.0619 | 44.845 | 45.8774 | 48.2494 | 47.4482 | 48.045 | 42.6498 | -1.547%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 277.4 | 302.2 | 282.6 | 292.2 | 296 | 264.2 | 322.8 | 354 | 404.8 | 362.6 | 371 | 351 | 359.8 | 386.4 | 382 | 384.4 | 348.8 | 355.6 | 333.2 | 283.2 | 273.2 | 277.8 | 287.4 | 256 | 7808.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44.2 | 51.4 | 40.2 | 46 | 44.2 | 39.8 | 48.4 | 49.4 | 53 | 56.8 | 61 | 51.6 | 61 | 63.6 | 64.4 | 66 | 62 | 65 | 54 | 49.4 | 46 | 51.2 | 46.6 | 28.2 | 1243.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 16 | 19 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19.7917
|  | tgφ |  | 0.15934 | 0.17009 | 0.14225 | 0.15743 | 0.14932 | 0.15064 | 0.14994 | 0.13955 | 0.13093 | 0.15665 | 0.16442 | 0.14701 | 0.16954 | 0.1646 | 0.16859 | 0.1717 | 0.17775 | 0.18279 | 0.16206 | 0.17444 | 0.16837 | 0.18431 | 0.16214 | 0.11016 | 0.18431
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.7335 | 17.054 | 15.8804 | 16.4722 | 16.6662 | 14.8643 | 18.2471 | 20.0201 | 22.7346 | 20.4385 | 20.9576 | 19.6616 | 20.2831 | 21.8071 | 21.2857 | 21.7614 | 19.7092 | 20.1111 | 18.8152 | 16.0088 | 15.4279 | 15.6852 | 16.1358 | 14.2598 | 18.3342 | 7.364%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 223.8 | 222 | 227.4 | 222.6 | 210 | 217.2 | 225 | 211.2 | 166.8 | 312.6 | 336.6 | 329.4 | 330.6 | 350.4 | 351.6 | 325.8 | 279 | 238.8 | 250.8 | 245.4 | 241.8 | 245.4 | 246 | 237 | 6247.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135 | 133.8 | 132 | 131.4 | 131.4 | 129 | 126.6 | 106.8 | 55.8 | 165 | 173.4 | 163.8 | 147.6 | 200.4 | 229.2 | 192 | 170.4 | 142.2 | 142.2 | 141.6 | 138.6 | 141 | 141.6 | 143.4 | 3514.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 8 | 12 | 19 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15.7083
|  | tgφ |  | 0.60322 | 0.6027 | 0.58047 | 0.5903 | 0.62571 | 0.59392 | 0.56267 | 0.50568 | 0.33453 | 0.52783 | 0.51515 | 0.49727 | 0.44646 | 0.57192 | 0.65188 | 0.58932 | 0.61075 | 0.59548 | 0.56699 | 0.57702 | 0.5732 | 0.57457 | 0.57561 | 0.60506 | 0.65188
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.6393 | 14.4205 | 14.6281 | 14.3946 | 13.795 | 14.0542 | 14.4325 | 13.256 | 9.7946 | 19.684 | 21.1057 | 20.388 | 20.123 | 22.4787 | 23.0614 | 21.0997 | 18.1878 | 15.4624 | 16.0706 | 15.7775 | 15.5204 | 15.7154 | 15.7307 | 15.3371 | 16.6315 | -5.877%
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 988.5 | 953.1 | 1035.6 | 1039.5 | 1038.9 | 1068.3 | 1034.1 | 966.9 | 1041.9 | 1074.3 | 1053.9 | 1022.1 | 939 | 957 | 975.6 | 1029 | 1038.6 | 980.4 | 936.3 | 931.2 | 1025.4 | 1020.6 | 975.3 | 977.7 | 24103.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 213.3 | 217.8 | 223.2 | 228.6 | 227.1 | 251.1 | 246.6 | 207.3 | 230.4 | 239.1 | 231 | 228.3 | 203.7 | 201 | 205.8 | 213 | 217.8 | 217.8 | 219.3 | 213.3 | 239.1 | 229.8 | 194.1 | 185.7 | 5284.2
|  | I, А | ТИ | 56 | 53 | 61 | 62 | 60 | 65 | 62 | 61 | 65 | 61 | 66 | 53 | 51 | 56 | 49 | 59 | 61 | 55 | 50 | 54 | 60 | 56 | 51 | 60 | 57.7917
|  | tgφ |  | 0.21578 | 0.22852 | 0.21553 | 0.21991 | 0.2186 | 0.23505 | 0.23847 | 0.2144 | 0.22113 | 0.22256 | 0.21919 | 0.22336 | 0.21693 | 0.21003 | 0.21095 | 0.207 | 0.20971 | 0.22215 | 0.23422 | 0.22906 | 0.23318 | 0.22516 | 0.19902 | 0.18994 | 0.23847
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.6413 | 54.3914 | 58.9373 | 59.2702 | 59.2197 | 61.0532 | 59.43 | 55.3879 | 59.4223 | 61.2887 | 60.1401 | 58.041 | 53.4038 | 54.4556 | 54.7853 | 58.63 | 59.038 | 55.873 | 53.6028 | 53.1991 | 58.6336 | 58.0895 | 55.1115 | 55.1004 | 57.2144 | 0.9989%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 834 | 710.4 | 667.2 | 662.4 | 702 | 699.6 | 854.4 | 1045.2 | 1100.4 | 1162.8 | 1160.4 | 1144.8 | 1172.4 | 1144.8 | 1122 | 1096.8 | 1080 | 1065.6 | 1170 | 1236 | 1276.8 | 1315.2 | 1210.8 | 1011.6 | 24645.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 369.6 | 348 | 344.4 | 339.6 | 345.6 | 338.4 | 358.8 | 387.6 | 417.6 | 423.6 | 433.2 | 434.4 | 432 | 445.2 | 466.8 | 438 | 430.8 | 446.4 | 469.2 | 475.2 | 451.2 | 424.8 | 415.2 | 394.8 | 9830.4
|  | I, А | ТИ | 46 | 41 | 40 | 41 | 41 | 44 | 55 | 61 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 64 | 66 | 64 | 60 | 65 | 70 | 72 | 74 | 73 | 65 | 53 | 59.4167
|  | tgφ |  | 0.44317 | 0.48986 | 0.51619 | 0.51268 | 0.49231 | 0.4837 | 0.41994 | 0.37084 | 0.3795 | 0.36429 | 0.37332 | 0.37945 | 0.36847 | 0.38889 | 0.41604 | 0.39934 | 0.39889 | 0.41892 | 0.40103 | 0.38447 | 0.35338 | 0.32299 | 0.34291 | 0.39027 | 0.51619
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.0949 | 44.0095 | 41.7723 | 41.4526 | 43.5731 | 43.2355 | 51.804 | 62.4386 | 65.5426 | 68.9161 | 69.0422 | 67.8593 | 69.4452 | 68.4019 | 66.7724 | 65.895 | 64.6882 | 64.2751 | 70.2658 | 73.7413 | 75.4106 | 76.7438 | 70.9387 | 60.1239 | 61.5601 | -3.607%
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 387.3 | 348.9 | 359.1 | 394.8 | 367.8 | 375.6 | 382.2 | 384.3 | 438.3 | 501 | 361.8 | 324.9 | 355.8 | 355.8 | 420 | 496.2 | 392.4 | 319.5 | 375.6 | 319.5 | 338.1 | 397.2 | 410.7 | 415.2 | 9222 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 58.5 | 56.7 | 64.2 | 60.3 | 66.3 | 63.3 | 66 | 75.9 | 91.8 | 68.4 | 75.6 | 71.1 | 70.5 | 64.5 | 71.1 | 58.8 | 58.2 | 60 | 44.4 | 54.3 | 64.5 | 72.9 | 62.1 | 1562.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 17 | 21 | 21 | 28 | 26 | 31 | 22 | 40 | 24 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 33 | 27 | 31 | 26 | 14 | 17 | 23 | 25 | 29 | 24.7917
|  | tgφ |  | 0.16266 | 0.16767 | 0.15789 | 0.16261 | 0.16395 | 0.17652 | 0.16562 | 0.17174 | 0.17317 | 0.18323 | 0.18905 | 0.23269 | 0.19983 | 0.19815 | 0.15357 | 0.14329 | 0.14985 | 0.18216 | 0.15974 | 0.13897 | 0.1606 | 0.16239 | 0.1775 | 0.14957 | 0.23269
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.9782 | 19.6816 | 20.2256 | 22.2742 | 20.7552 | 21.2191 | 21.6571 | 21.8402 | 24.771 | 28.3638 | 20.5244 | 18.4871 | 20.1664 | 20.1988 | 23.348 | 27.9682 | 22.0744 | 18.0675 | 21.2018 | 17.9631 | 19.0692 | 22.3442 | 23.1169 | 23.2442 | 21.6892 | 12.51%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 67.8 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.8 | 67.2 | 67.5 | 67.8 | 69 | 67.5 | 58.2 | 24 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24.6 | 1093.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | 14.1 | 15.3 | 12.6 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.7 | 340.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0.21681 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21681 | 0.20536 | 0.19111 | 0.18584 | 0.2 | 0.21333 | 0.23196 | 0.6 | 0.5875 | 0.62963 | 0.5122 | 0.59259 | 0.5875 | 0.6 | 0.6 | 0.60494 | 0.61728 | 0.6125 | 0.59756 | 0.62963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8858 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8435 | 3.8435 | 3.8596 | 3.8351 | 3.8492 | 3.8402 | 3.9185 | 3.8472 | 3.3111 | 1.5556 | 1.5501 | 1.5778 | 1.5421 | 1.5714 | 1.5486 | 1.5601 | 1.5586 | 1.5815 | 1.5857 | 1.5598 | 1.5867 | 2.6871 | -9.307%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 315.6 | 349.2 | 339.6 | 327.6 | 355.2 | 368.1 | 381 | 396.6 | 382.5 | 370.2 | 379.8 | 377.4 | 348.9 | 360.3 | 376.8 | 377.7 | 348 | 363.6 | 374.1 | 390.3 | 346.5 | 312.9 | 318.9 | 338.7 | 8599.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 68.4 | 90.9 | 86.7 | 78 | 88.8 | 81.9 | 88.2 | 92.4 | 82.8 | 80.1 | 84.6 | 79.8 | 72.9 | 82.2 | 85.8 | 88.5 | 77.1 | 85.5 | 88.8 | 94.8 | 74.4 | 62.1 | 61.8 | 70.2 | 1946.7
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 23 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20.0417
|  | tgφ |  | 0.21673 | 0.26031 | 0.2553 | 0.2381 | 0.25 | 0.22249 | 0.2315 | 0.23298 | 0.21647 | 0.21637 | 0.22275 | 0.21145 | 0.20894 | 0.22814 | 0.22771 | 0.23431 | 0.22155 | 0.23515 | 0.23737 | 0.24289 | 0.21472 | 0.19847 | 0.19379 | 0.20726 | 0.26031
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.0875 | 20.1329 | 19.5557 | 18.7893 | 20.4086 | 20.9594 | 21.8622 | 22.8311 | 21.9205 | 21.1946 | 21.7733 | 21.5018 | 19.868 | 20.5995 | 21.376 | 21.4376 | 19.5664 | 20.7602 | 21.4528 | 22.3452 | 19.7355 | 17.7132 | 18.0196 | 19.1698 | 20.4609 | -2.092%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 123.4 | 140.2 | 145.2 | 128.8 | 117.4 | 133.8 | 147.4 | 188.6 | 253.8 | 256 | 249 | 243.6 | 248.4 | 237 | 229.4 | 216.2 | 232.4 | 238.2 | 219.6 | 174.8 | 152.4 | 160 | 160.2 | 157 | 4552.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.2 | 37.6 | 36 | 32.4 | 31.6 | 29.4 | 34 | 35 | 41.2 | 49.6 | 44.4 | 45.4 | 43.2 | 41.6 | 45.4 | 49.8 | 62.4 | 63.4 | 58.6 | 48.6 | 41.6 | 46.6 | 43 | 47 | 1044
|  | I, А | ТИ | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11.4167
|  | tgφ |  | 0.29335 | 0.26819 | 0.24793 | 0.25155 | 0.26917 | 0.21973 | 0.23066 | 0.18558 | 0.16233 | 0.19375 | 0.17831 | 0.18637 | 0.17391 | 0.17553 | 0.19791 | 0.23034 | 0.2685 | 0.26616 | 0.26685 | 0.27803 | 0.27297 | 0.29125 | 0.26841 | 0.29936 | 0.29936
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.203 | 8.0989 | 8.3467 | 7.4103 | 6.7769 | 7.614 | 8.4564 | 10.7545 | 14.4017 | 14.5914 | 14.153 | 13.8123 | 14.0539 | 13.4126 | 12.9352 | 12.2604 | 13.2092 | 13.7001 | 12.6813 | 10.0937 | 8.7972 | 9.2534 | 9.2014 | 9.0825 | 10.8458 | 5%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.2 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 38.4 | 42.2 | 47 | 53 | 54.4 | 51.8 | 51.4 | 53 | 55 | 52.6 | 50.8 | 50.6 | 47.6 | 48 | 47.6 | 49 | 49.6 | 1125.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 11.6 | 14.2 | 13.6 | 15.8 | 17 | 16.8 | 15.8 | 12.4 | 17 | 16.8 | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16.6 | 338.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5833
|  | tgφ |  | 0.29108 | 0.29108 | 0.28638 | 0.2891 | 0.29255 | 0.29101 | 0.29101 | 0.28125 | 0.27488 | 0.30213 | 0.2566 | 0.29044 | 0.32819 | 0.32685 | 0.29811 | 0.22545 | 0.32319 | 0.33071 | 0.31621 | 0.31933 | 0.31667 | 0.31933 | 0.32653 | 0.33468 | 0.33468
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4851 | 2.4755 | 2.4724 | 2.451 | 2.1837 | 2.1881 | 2.2008 | 2.2364 | 2.4513 | 2.7474 | 3.0618 | 3.1576 | 3.0389 | 3.0142 | 3.0592 | 3.1157 | 3.0345 | 2.9739 | 2.961 | 2.7799 | 2.8038 | 2.7746 | 2.8594 | 2.8987 | 2.726 | -5.524%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 491.1 | 515.7 | 545.4 | 581.7 | 513.9 | 392.4 | 375.6 | 272.1 | 341.1 | 395.4 | 386.4 | 489.9 | 434.7 | 318.3 | 372.3 | 471 | 518.1 | 622.5 | 623.7 | 591.9 | 496.8 | 586.8 | 580.8 | 587.1 | 11504.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 95.4 | 63.9 | 83.7 | 126.6 | 94.2 | 29.4 | 37.2 | 23.7 | 21.6 | 24.3 | 31.2 | 26.4 | 28.5 | 23.1 | 21.3 | 23.1 | 42.3 | 138 | 138.3 | 132.3 | 33.3 | 127.2 | 128.1 | 134.7 | 1627.8
|  | I, А | ТИ | 32 | 26 | 31 | 32 | 19 | 21 | 15 | 17 | 18 | 27 | 25 | 26 | 18 | 20 | 21 | 24 | 34 | 34 | 34 | 26 | 32 | 32 | 32 | 31 | 26.125
|  | tgφ |  | 0.19426 | 0.12391 | 0.15347 | 0.21764 | 0.1833 | 0.074924 | 0.099042 | 0.0871 | 0.063325 | 0.061457 | 0.080745 | 0.053889 | 0.065562 | 0.072573 | 0.057212 | 0.049045 | 0.081644 | 0.22169 | 0.22174 | 0.22352 | 0.067029 | 0.21677 | 0.22056 | 0.22943 | 0.22943
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.0213 | 28.9935 | 30.7868 | 33.2156 | 29.1226 | 21.8708 | 21.0998 | 15.3132 | 19.1437 | 22.1671 | 21.6921 | 27.3472 | 24.2827 | 17.789 | 20.6272 | 26.0594 | 28.5353 | 35.4387 | 35.6445 | 33.7422 | 27.7276 | 33.3399 | 32.9934 | 33.3827 | 27.014 | -3.403%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | АСКУЭ | 1173 | 1166.4 | 1197 | 1143 | 1093.5 | 1014.9 | 946.2 | 903 | 1002.6 | 1092.6 | 1151.4 | 1146.9 | 1147.8 | 1203.6 | 1252.2 | 1213.2 | 1096.8 | 832.2 | 878.4 | 921.6 | 1010.1 | 892.8 | 996.3 | 1056.9 | 25532.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 446.7 | 440.4 | 441 | 431.1 | 402 | 311.4 | 251.4 | 318 | 384 | 447 | 469.5 | 456 | 443.7 | 455.4 | 463.8 | 463.5 | 417.6 | 176.4 | 196.2 | 242.4 | 320.7 | 328.8 | 344.1 | 361.2 | 9012.3
|  | I, А | ТИ | 71 | 69 | 74 | 66 | 64 | 58 | 60 | 48 | 64 | 68 | 64 | 69 | 69 | 73 | 68 | 72 | 43 | 45 | 56 | 45 | 62 | 52 | 59 | 66 | 61.875
|  | tgφ |  | 0.38082 | 0.37757 | 0.36842 | 0.37717 | 0.36763 | 0.30683 | 0.26569 | 0.35216 | 0.383 | 0.40912 | 0.40776 | 0.39759 | 0.38657 | 0.37836 | 0.37039 | 0.38205 | 0.38074 | 0.21197 | 0.22336 | 0.26302 | 0.31749 | 0.36828 | 0.34538 | 0.34175 | 0.40912
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.3039 | 69.5635 | 71.1749 | 68.1588 | 64.9412 | 59.0039 | 54.7304 | 53.6747 | 60.1347 | 66.0572 | 69.5792 | 68.7971 | 68.5935 | 71.7317 | 73.8631 | 71.7694 | 64.4242 | 47.2816 | 50.2179 | 53.0159 | 59.0168 | 52.8294 | 58.4718 | 61.9 | 62.8848 | -1.632%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 124.8 | 108 | 102 | 98.4 | 98.4 | 106.8 | 150 | 156 | 160.8 | 172.8 | 175.2 | 164.4 | 163.2 | 170.4 | 156 | 154.8 | 145.2 | 148.8 | 156 | 158.4 | 168 | 172.8 | 164.4 | 140.4 | 3516 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.8 | 49.2 | 50.4 | 46.8 | 50.4 | 49.2 | 50.4 | 54 | 56.4 | 58.8 | 61.2 | 57.6 | 58.8 | 64.8 | 61.2 | 61.2 | 62.4 | 60 | 58.8 | 57.6 | 57.6 | 54 | 54 | 54 | 1341.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8
|  | tgφ |  | 0.42308 | 0.45556 | 0.49412 | 0.47561 | 0.5122 | 0.46067 | 0.336 | 0.34615 | 0.35075 | 0.34028 | 0.34932 | 0.35036 | 0.36029 | 0.38028 | 0.39231 | 0.39535 | 0.42975 | 0.40323 | 0.37692 | 0.36364 | 0.34286 | 0.3125 | 0.32847 | 0.38462 | 0.5122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.59 | 6.6217 | 6.3479 | 6.0795 | 6.1625 | 6.5356 | 8.8461 | 9.2554 | 9.5445 | 10.2138 | 10.3846 | 9.71 | 9.6694 | 10.1619 | 9.2693 | 9.1987 | 8.6755 | 8.9174 | 9.3018 | 9.3769 | 9.8901 | 10.0526 | 9.5992 | 8.3367 | 8.7392 | -9.24%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 39.6 | 37.2 | 30 | 31.2 | 30 | 31.2 | 32.4 | 42 | 64.8 | 67.2 | 64.8 | 66 | 66 | 64.8 | 72 | 78 | 73.2 | 50.4 | 45.6 | 36 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 1131.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.2 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 43.2 | 49.2 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 42 | 49.2 | 57.6 | 55.2 | 42 | 38.4 | 30 | 24 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 822
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.63636 | 0.6129 | 0.76 | 0.69231 | 0.72 | 0.69231 | 0.66667 | 0.6 | 0.66667 | 0.73214 | 0.68519 | 0.67273 | 0.67273 | 0.64815 | 0.68333 | 0.73846 | 0.7541 | 0.83333 | 0.84211 | 0.83333 | 0.90909 | 0.95455 | 0.91304 | 0.875 | 0.95455
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6291 | 2.4344 | 2.1024 | 2.1173 | 2.0606 | 2.1091 | 2.1769 | 2.7461 | 4.3621 | 4.6604 | 4.3955 | 4.4339 | 4.4339 | 4.3044 | 4.8237 | 5.3583 | 5.0327 | 3.6464 | 3.3262 | 2.6071 | 1.9868 | 2.0265 | 2.0733 | 2.1209 | 3.2487 | -21.82%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 158.4 | 72 | 64.8 | 63.6 | 62.4 | 61.2 | 62.4 | 66 | 70.8 | 213.6 | 225.6 | 169.2 | 207.6 | 135.6 | 177.6 | 192 | 152.4 | 69.6 | 32.4 | 31.2 | 28.8 | 32.4 | 42 | 48 | 2439.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 156 | 80.4 | 69.6 | 70.8 | 69.6 | 72 | 69.6 | 67.2 | 80.4 | 217.2 | 242.4 | 187.2 | 204 | 145.2 | 202.8 | 198 | 175.2 | 93.6 | 50.4 | 49.2 | 46.8 | 48 | 57.6 | 62.4 | 2715.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 27 | 15 | 18 | 14 | 11 | 18 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8.875
|  | tgφ |  | 0.98485 | 1.1167 | 1.0741 | 1.1132 | 1.1154 | 1.1765 | 1.1154 | 1.0182 | 1.1356 | 1.0169 | 1.0745 | 1.1064 | 0.98266 | 1.0708 | 1.1419 | 1.0312 | 1.1496 | 1.3448 | 1.5556 | 1.5769 | 1.625 | 1.4815 | 1.3714 | 1.3 | 1.625
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.4524 | 6.0218 | 5.3059 | 5.3101 | 5.2105 | 5.2521 | 5.2256 | 5.2808 | 6.0005 | 17.0463 | 18.5295 | 14.0654 | 16.2238 | 11.0742 | 14.9112 | 15.2413 | 12.7469 | 6.4829 | 3.343 | 3.2412 | 3.0601 | 3.2157 | 3.9545 | 4.363 | 8.4816 | 4.433%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 136.8 | 133.2 | 127.2 | 142.8 | 128.4 | 134.4 | 144 | 171.6 | 464.4 | 538.8 | 440.4 | 531.6 | 513.6 | 382.8 | 570 | 560.4 | 414 | 332.4 | 220.8 | 174 | 158.4 | 184.8 | 192 | 190.8 | 6987.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 82.8 | 85.2 | 68.4 | 97.2 | 74.4 | 82.8 | 80.4 | 79.2 | 472.8 | 547.2 | 427.2 | 471.6 | 434.4 | 361.2 | 547.2 | 540 | 376.8 | 273.6 | 159.6 | 110.4 | 93.6 | 128.4 | 130.8 | 135.6 | 5860.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 13 | 11 | 0 | 10 | 7 | 11 | 44 | 28 | 43 | 31 | 32 | 29 | 41 | 38 | 24 | 19 | 14 | 7 | 11 | 11 | 13 | 12 | 19.375
|  | tgφ |  | 0.60526 | 0.63964 | 0.53774 | 0.68067 | 0.57944 | 0.61607 | 0.55833 | 0.46154 | 1.0181 | 1.0156 | 0.97003 | 0.88713 | 0.84579 | 0.94357 | 0.96 | 0.9636 | 0.91014 | 0.8231 | 0.72283 | 0.63448 | 0.59091 | 0.69481 | 0.68125 | 0.71069 | 1.0181
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9565 | 8.8222 | 8.0581 | 9.6381 | 8.2719 | 8.7738 | 9.2197 | 10.5961 | 37.1201 | 42.9716 | 34.3327 | 39.6117 | 37.4955 | 29.337 | 43.7063 | 43.0063 | 30.7296 | 23.9284 | 15.2009 | 11.4644 | 10.2458 | 12.4951 | 12.8876 | 12.9726 | 21.2434 | -9.643%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 294 | 300 | 306 | 302.4 | 374.4 | 352.8 | 414 | 474 | 624 | 657.6 | 680.4 | 674.4 | 580.8 | 520.8 | 556.8 | 628.8 | 610.8 | 477.6 | 408 | 402 | 421.2 | 410.4 | 350.4 | 343.2 | 11164.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 87.6 | 79.2 | 80.4 | 78 | 78 | 82.8 | 118.8 | 147.6 | 402 | 360 | 301.2 | 367.2 | 243.6 | 190.8 | 253.2 | 343.2 | 325.2 | 255.6 | 160.8 | 145.2 | 126 | 121.2 | 94.8 | 88.8 | 4531.2
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 14 | 17 | 20 | 17 | 26 | 31 | 40 | 42 | 37 | 35 | 31 | 32 | 41 | 40 | 34 | 20 | 25 | 19 | 24 | 19 | 18 | 19 | 26.4167
|  | tgφ |  | 0.29796 | 0.264 | 0.26275 | 0.25794 | 0.20833 | 0.23469 | 0.28696 | 0.31139 | 0.64423 | 0.54745 | 0.44268 | 0.54448 | 0.41942 | 0.36636 | 0.45474 | 0.5458 | 0.53242 | 0.53518 | 0.39412 | 0.36119 | 0.29915 | 0.29532 | 0.27055 | 0.25874 | 0.64423
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.1827 | 17.3119 | 17.6527 | 17.4246 | 21.3175 | 20.1415 | 24.0778 | 27.8336 | 41.5759 | 41.9504 | 41.6368 | 42.8029 | 35.1067 | 30.9168 | 33.8339 | 39.5872 | 37.9854 | 30.1075 | 24.4685 | 23.7789 | 24.4825 | 23.7612 | 20.1368 | 19.6466 | 28.1134 | -6.423%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 16.2 | 11.4 | 10.8 | 20.4 | 12 | 17.4 | 27 | 32.4 | 27 | 6.6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 268.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 21 | 9.6 | 9 | 24 | 10.8 | 19.2 | 31.2 | 34.8 | 31.8 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 273
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.9 | 0.72727 | 0.72727 | 0.7 | 0.81818 | 0.72727 | 0.75 | 0.83333 | 1.2963 | 0.84211 | 0.83333 | 1.1765 | 0.9 | 1.1034 | 1.1556 | 1.0741 | 1.1778 | 1.0909 | 1.1111 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.45213 | 0.45534 | 0.45534 | 0.40864 | 0.47534 | 0.45358 | 0.50312 | 0.52546 | 1.4856 | 0.83396 | 0.78667 | 1.7558 | 0.8999 | 1.4443 | 2.2823 | 2.6276 | 2.29 | 0.54287 | 0.45039 | 0.44909 | 0.42527 | 0.44822 | 0.44779 | 0.47026 | 0.89037 | -113.7%
яч.413д | ФНМ | P, кВт | АСКУЭ | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 109.7 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 95.9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.88889 | 0.86667 | 0.90909 | 0.86667 | 0.88889 | 0.88889 | 0.84783 | 0.88636 | 0.84783 | 0.88636 | 0.88636 | 0.88636 | 0.84783 | 0.88889 | 0.85106 | 0.87234 | 0.86 | 0.85714 | 0.8913 | 0.84783 | 0.86957 | 0.8913 | 0.86957 | 0.8913 | 0.90909
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.33723 | 0.33225 | 0.33178 | 0.33225 | 0.33561 | 0.33464 | 0.33714 | 0.32964 | 0.33779 | 0.32901 | 0.32901 | 0.32774 | 0.33616 | 0.33561 | 0.34138 | 0.34466 | 0.36201 | 0.3587 | 0.34381 | 0.33551 | 0.33946 | 0.34216 | 0.33816 | 0.3415 | 0.33805 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 2.2 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 76.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 19085.87 | 19085.98 | 19086.27 | 19086.49 | 19086.7 | 19086.87 | 19086.96 | 19087.19 | 19087.33 | 19087.49 | 19087.62 | 19087.78 | 19087.94 | 19088.13 | 19088.27 | 19088.44 | 19088.61 | 19088.79 | 19088.94 | 19089.11 | 19089.18 | 19089.25 | 19089.42 | 19089.59 | 19089.71
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7246.6 | 6912.9 | 6991.4 | 6961 | 6975.1 | 6791 | 7219.7 | 7570.6 | 8602.4 | 9311.7 | 9244 | 9224.4 | 8809.6 | 8684.9 | 9119.9 | 9307.4 | 8743.4 | 8022.1 | 8080.3 | 7890.3 | 7971 | 8136.6 | 7981.8 | 7672.6 | 193470.7
|  | Q, кВАр |  | 2558.5 | 2364 | 2344.3 | 2395.6 | 2314.6 | 2186.8 | 2214.8 | 2345 | 3162.8 | 3633.2 | 3513 | 3543.5 | 3134.6 | 3274.5 | 3655.9 | 3655.9 | 3408.9 | 2894.2 | 2669.5 | 2557.3 | 2458.5 | 2604.7 | 2526.1 | 2512.3 | 67928.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.1248 | -0.85935 | -0.59568 | -0.73806 | -0.85454 | -0.81651 | -0.86197 | -0.80692 | -0.65996 | -1.0384 | -1.293 | -0.90133 | -1.3996 | -0.89336 | -1.1075 | -1.3436 | -0.86987 | -0.72953 | 0.070492 | -0.43661 | -0.21373 | -0.55116 | -0.14806 | -0.66387 | -0.79644
|  | Q, % |  | -25.0489 | -24.8152 | -26.7189 | -27.0201 | -26.4809 | -28.9387 | -28.4687 | -28.0022 | -17.4889 | -17.1244 | -19.6526 | -19.3098 | -18.915 | -18.213 | -17.2514 | -17.6287 | -20.6263 | -25.7255 | -24.6265 | -29.6805 | -21.2278 | -25.1057 | -23.95 | -24.7418 | -22.4069
|  |  | Δ I | -3.39% | -0.5115% | -1.98% | 0.4843% | 1.777% | -1.711% | -2.797% | -0.8949% | -3.102% | -3.333% | -4.044% | -2.524% | -0.3906% | -1.533% | -4.432% | -3.731% | -4.376% | -3.493% | -2.586% | -0.232% | -3.68% | 2.119% | -1.545% | -4.1% | -2.166%
|  |  | Δ Iрасч | -4.159% | -3.715% | -3.497% | -3.693% | -3.625% | -3.658% | -3.263% | -2.993% | -3.443% | -4.157% | -4.449% | -4.157% | -4.276% | -4.097% | -4.69% | -4.745% | -4.404% | -4.122% | -2.552% | -3.038% | -2.326% | -2.872% | -2.473% | -3.361% | -3.693%
Сысольский РЭС
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.56 | 10.6 | 10.6 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.58 | 10.62 | 10.7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 192 | 216 | 192 | 192 | 228 | 210 | 246 | 276 | 300 | 282 | 288 | 270 | 264 | 258 | 282 | 228 | 228 | 276 | 282 | 294 | 252 | 252 | 240 | 192 | 5940 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 126 | 144 | 120 | 126 | 144 | 138 | 162 | 180 | 198 | 192 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 150 | 168 | 168 | 174 | 150 | 168 | 138 | 120 | 3786
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 13 | 12 | 15.4167 | 9.057% | 14.38%
|  | tgφ |  | 0.65625 | 0.66667 | 0.625 | 0.65625 | 0.63158 | 0.65714 | 0.65854 | 0.65217 | 0.66 | 0.68085 | 0.625 | 0.66667 | 0.45455 | 0.69767 | 0.6383 | 0.78947 | 0.65789 | 0.6087 | 0.59574 | 0.59184 | 0.59524 | 0.66667 | 0.575 | 0.625 | 0.78947
|  | Показания счетчиков Р | 2.618 | 2.65 | 2.686 | 2.718 | 2.75 | 2.788 | 2.823 | 2.864 | 2.91 | 2.96 | 3.007 | 3.055 | 3.1 | 3.144 | 3.187 | 3.234 | 3.272 | 3.31 | 3.356 | 3.403 | 3.452 | 3.494 | 3.536 | 3.576 | 3.608
|  | Показания счетчиков Q | 2.125 | 2.146 | 2.17 | 2.19 | 2.211 | 2.235 | 2.258 | 2.285 | 2.315 | 2.348 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.46 | 2.49 | 2.52 | 2.55 | 2.575 | 2.603 | 2.631 | 2.66 | 2.685 | 2.713 | 2.736 | 2.756
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.547 | 14.1297 | 12.3468 | 12.5233 | 14.7331 | 13.7289 | 16.2153 | 18.2091 | 19.7504 | 18.781 | 18.661 | 17.7289 | 15.8437 | 17.2198 | 18.175 | 15.7517 | 14.9673 | 17.72 | 18.0361 | 18.7003 | 16.0527 | 16.547 | 15.0401 | 12.3004 | 16.0712 | -4.246%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 192 | 216 | 192 | 192 | 228 | 210 | 246 | 276 | 300 | 282 | 288 | 270 | 264 | 258 | 282 | 228 | 228 | 276 | 282 | 294 | 252 | 252 | 240 | 192 |  | 192
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 126 | 144 | 120 | 126 | 144 | 138 | 162 | 180 | 198 | 192 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 150 | 168 | 168 | 174 | 150 | 168 | 138 | 120 |  | 120
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 229.6519 | 259.5997 | 226.4155 | 229.6519 | 269.6665 | 251.2847 | 294.5505 | 329.5087 | 359.4496 | 341.1569 | 339.6233 | 324.4996 | 289.9931 | 314.5854 | 334.5504 | 290.4892 | 272.9176 | 323.1099 | 328.2499 | 341.6314 | 293.2644 | 302.8663 | 276.8465 | 226.4155 |  | 226.4155
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.62 | 10.6 | 10.6 | 10.58 | 10.58 | 10.5 | 10.46 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.58 | 10.58 | 10.56 | 10.64 | 10.66 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.64 | 10.64 |  | 10.5692
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21 | 239.21
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | счётч. | 70 | 70.4 | 69.6 | 70 | 70 | 70 | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 52 | 1874 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.964 | 4.999 | 5.0342 | 5.069 | 5.104 | 5.139 | 5.174 | 5.218 | 5.262 | 5.306 | 5.35 | 5.4 | 5.45 | 5.5 | 5.54 | 5.59 | 5.63 | 5.665 | 5.7 | 5.735 | 5.77 | 5.805 | 5.84 | 5.875 | 5.901
|  | Показания счетчиков Q | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8244 | 3.8318 | 3.7954 | 3.8172 | 3.8244 | 3.8244 | 4.8445 | 4.863 | 4.8353 | 4.8445 | 5.4946 | 5.4635 | 5.4635 | 4.3791 | 5.4327 | 4.338 | 3.8389 | 3.8389 | 3.8462 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8244 | 3.8029 | 2.825 | 4.2715 | 23.5%
яч.5д резерв | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | счётч. | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.5 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0927 | 2.1772 | 1.0906 | 1.0906 | 2.1854 | 1.0927 | 2.202 | 2.2105 | 2.1979 | 2.202 | 2.1979 | 1.0927 | 2.1854 | 2.1895 | 2.1731 | 2.169 | 2.1937 | 2.1937 | 2.1979 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1854 | 2.1731 | 2.1731 | 1.9602 | -6.92%
яч.9д | Семушино | P, кВт | счётч. | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 75 | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 1156 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 37.5 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 15 | 602.5
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.48387 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.57143 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
|  | Показания счетчиков Р | 9.144 | 9.174 | 9.204 | 9.235 | 9.265 | 9.295 | 9.325 | 9.355 | 9.415 | 9.49 | 9.55 | 9.62 | 9.69 | 9.75 | 9.83 | 9.89 | 9.94 | 9.985 | 10.03 | 10.075 | 10.135 | 10.18 | 10.225 | 10.27 | 10.3
|  | Показания счетчиков Q | 9.5475 | 9.5625 | 9.5775 | 9.5925 | 9.6075 | 9.6225 | 9.6375 | 9.6525 | 9.6825 | 9.72 | 9.75 | 9.78 | 9.82 | 9.85 | 9.9 | 9.93 | 9.97 | 9.9925 | 10.015 | 10.0375 | 10.0675 | 10.09 | 10.1125 | 10.135 | 10.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8325 | 1.8256 | 1.878 | 1.829 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8465 | 3.7071 | 4.6074 | 3.6929 | 4.1846 | 4.4048 | 3.665 | 5.164 | 3.6443 | 3.4721 | 2.7592 | 2.7592 | 2.7644 | 3.6719 | 2.754 | 2.7488 | 2.7333 | 1.8222 | 2.9763 | 10.71%
яч.10д | Заречное | P, кВт | счётч. | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 32 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 | 988 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 484
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.875
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 3.348 | 3.364 | 3.38 | 3.396 | 3.412 | 3.436 | 3.46 | 3.484 | 3.508 | 3.524 | 3.54 | 3.56 | 3.58 | 3.6 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.666 | 3.698 | 3.73 | 3.762 | 3.778 | 3.794 | 3.826 | 3.842
|  | Показания счетчиков Q | 7.274 | 7.282 | 7.29 | 7.298 | 7.306 | 7.318 | 7.33 | 7.342 | 7.354 | 7.362 | 7.37 | 7.37 | 7.38 | 7.39 | 7.4 | 7.41 | 7.42 | 7.428 | 7.444 | 7.46 | 7.476 | 7.484 | 7.492 | 7.508 | 7.516
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9547 | 1.9473 | 1.951 | 1.951 | 2.932 | 2.932 | 2.9543 | 2.9656 | 1.9658 | 1.9696 | 2.1979 | 2.4433 | 2.4433 | 1.5482 | 2.4296 | 2.425 | 1.9621 | 3.9242 | 3.9316 | 3.9167 | 1.9584 | 1.9547 | 3.8873 | 1.9436 | 2.5204 | 12.33%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 40 | 1040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.5 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.58 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.8 | 1.81 | 1.83
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1854 | 2.1772 | 2.1813 | 2.1813 | 2.1854 | 2.1854 | 2.202 | 2.2105 | 3.2968 | 3.3031 | 2.1979 | 2.1854 | 1.0927 | 2.1895 | 2.1731 | 1.0845 | 2.1937 | 3.2905 | 3.2968 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2781 | 1.0865 | 2.1731 | 2.3716 | 3.528%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 3.66 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0.503 | 0.51 | 0.517 | 0.524 | 0.531 | 0.538 | 0.546 | 0.553 | 0.56 | 0.565 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.617 | 0.627 | 0.637 | 0.647 | 0.657 | 0.667 | 0.677 | 0.686
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 192 | 212.4 | 192.6 | 192 | 228 | 208 | 246 | 276 | 295 | 280 | 290 | 270 | 260 | 260 | 280 | 230 | 227 | 279 | 279 | 294 | 247 | 247 | 239 | 194 | 5918
|  | Q, кВАр |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 54 | 53.5 | 46 | 30 | 60 | 50 | 70 | 50 | 60 | 38.5 | 54.5 | 54.5 | 62 | 38.5 | 38.5 | 54.5 | 31 | 1086.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.1653e-12 | 1.6667 | -0.3125 | -6.8212e-13 | -1.1511e-12 | 0.95238 | 3.5527e-13 | 6.3949e-13 | 1.6667 | 0.70922 | -0.69444 | -1.7053e-13 | 1.5152 | -0.77519 | 0.70922 | -0.87719 | 0.4386 | -1.087 | 1.0638 | 1.5632e-13 | 1.9841 | 1.9841 | 0.41667 | -1.0417 | 0.37037
|  | Q, % |  | 75.3968 | 78.4722 | 74.1667 | 75.3968 | 72.9167 | 71.7391 | 75.9259 | 70 | 72.9798 | 76.0417 | 83.3333 | 66.6667 | 58.3333 | 61.1111 | 72.2222 | 66.6667 | 74.3333 | 67.5595 | 67.5595 | 64.3678 | 74.3333 | 77.0833 | 60.5072 | 74.1667 | 71.3022
|  |  | Δ I | 7.692% | 0% | 8.333% | 8.333% | -8.333% | 7.143% | -28.57% | -5.556% | -15.79% | -10.53% | -12.5% | -11.76% | 5.882% | 5.556% | -5.882% | -5.263% | -7.143% | 0% | 5.882% | -5.882% | -14.29% | 0% | -15.38% | 0% | -4.324%
|  |  | Δ Iрасч | 13.21% | 15.36% | 11.75% | 13.21% | 12.04% | 13.56% | 13.36% | 12.37% | 14.42% | 14.74% | 12.8% | 12.07% | 6.272% | 10.16% | 12.78% | 14.37% | 13.49% | 9.67% | 11.08% | 9.658% | 12.68% | 15.44% | 9.023% | 11.08% | 12.27%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 328 | 304 | 288 | 292 | 308 | 400 | 384 | 396 | 440 | 500 | 408 | 552 | 712 | 448 | 560 | 260 | 348 | 352 | 368 | 352 | 380 | 372 | 284 | 288 | 9324 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 148 | 136 | 124 | 128 | 136 | 160 | 172 | 176 | 188 | 208 | 160 | 160 | 280 | 160 | 200 | 120 | 152 | 156 | 164 | 156 | 160 | 156 | 128 | 128 | 3856
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 26 | 30 | 30 | 33 | 36 | 31 | 34 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 22 | 22 | 27.8333 | 11.45% | 23.79%
|  | tgφ |  | 0.45122 | 0.44737 | 0.43056 | 0.43836 | 0.44156 | 0.4 | 0.44792 | 0.44444 | 0.42727 | 0.416 | 0.39216 | 0.28986 | 0.39326 | 0.35714 | 0.35714 | 0.46154 | 0.43678 | 0.44318 | 0.44565 | 0.44318 | 0.42105 | 0.41935 | 0.4507 | 0.44444 | 0.46154
|  | Показания счетчиков Р | 1.365 | 1.447 | 1.523 | 1.595 | 1.668 | 1.745 | 1.845 | 1.941 | 2.04 | 2.15 | 2.275 | 2.377 | 2.515 | 2.693 | 2.805 | 2.945 | 3.01 | 3.097 | 3.185 | 3.277 | 3.365 | 3.46 | 3.553 | 3.624 | 3.696
|  | Показания счетчиков Q | 6.176 | 6.213 | 6.247 | 6.278 | 6.31 | 6.344 | 6.384 | 6.427 | 6.471 | 6.518 | 6.57 | 6.61 | 6.65 | 6.72 | 6.76 | 6.81 | 6.84 | 6.878 | 6.917 | 6.958 | 6.997 | 7.037 | 7.076 | 7.108 | 7.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.0002 | 18.404 | 17.361 | 17.6524 | 18.6416 | 23.8987 | 23.4311 | 24.2724 | 26.5941 | 30.2151 | 24.4522 | 31.9431 | 42.5232 | 26.4403 | 32.7356 | 15.7342 | 20.8657 | 21.1152 | 22.1373 | 21.0752 | 22.5691 | 21.9973 | 17.1818 | 17.3831 | 23.276 | 16.37%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 328 | 304 | 288 | 292 | 308 | 400 | 384 | 396 | 440 | 500 | 408 | 552 | 712 | 448 | 560 | 260 | 348 | 352 | 368 | 352 | 380 | 372 | 284 | 288 |  | 260
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 148 | 136 | 124 | 128 | 136 | 160 | 172 | 176 | 188 | 208 | 160 | 160 | 280 | 160 | 200 | 120 | 152 | 156 | 164 | 156 | 160 | 156 | 128 | 128 |  | 120
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 359.8444 | 333.0345 | 313.5602 | 318.8228 | 336.6898 | 430.8132 | 420.7612 | 433.3497 | 478.4809 | 541.5385 | 438.2511 | 574.7208 | 765.0778 | 475.7142 | 594.6427 | 286.3564 | 379.7473 | 385.0195 | 402.8896 | 385.0195 | 412.3106 | 403.3857 | 311.5124 | 315.1634 |  | 286.3564
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.38 | 10.32 | 10.4 | 10.36 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.6 | 10.48 | 10.48
2 СШ-10 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08 | 382.08
|  | Показания счетчиков Q | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д прием | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75
|  | Показания счетчиков Q | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Чухлом | P, кВт | счётч. | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 32 | 16 | 32 | 42 | 62 | 86 | 50 | 80 | 20 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 884 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 80 | 64 | 32 | 64 | 40 | 80 | 40 | 20 | 60 | 40 | 64 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1368
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6667
|  | tgφ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.95238 | 1.2903 | 0.46512 | 0.4 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Показания счетчиков Р | 9.45 | 9.466 | 9.478 | 9.49 | 9.502 | 9.514 | 9.53 | 9.55 | 9.566 | 9.574 | 9.59 | 9.611 | 9.642 | 9.685 | 9.71 | 9.75 | 9.76 | 9.776 | 9.792 | 9.808 | 9.828 | 9.844 | 9.86 | 9.876 | 9.892
|  | Показания счетчиков Q | 29.82 | 29.852 | 29.876 | 29.9 | 29.924 | 29.948 | 29.98 | 30.02 | 30.052 | 30.068 | 30.1 | 30.12 | 30.16 | 30.18 | 30.19 | 30.22 | 30.24 | 30.272 | 30.304 | 30.336 | 30.376 | 30.408 | 30.44 | 30.472 | 30.504
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.977 | 2.9656 | 2.9713 | 2.9713 | 2.9713 | 3.9694 | 4.9808 | 4.0078 | 1.9885 | 3.9924 | 3.2361 | 5.6254 | 5.2716 | 2.9931 | 5.5051 | 2.4573 | 3.9316 | 3.9242 | 3.9316 | 4.8959 | 3.9167 | 3.902 | 3.9466 | 3.9466 | 3.845 | -4.863%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | счётч. | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 40 | 12 | 44 | 28 | 32 | 16 | 12.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 12.8 | 12.8 | 434.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 896
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.3333 | 0.90909 | 1.4286 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3333
|  | Показания счетчиков Р | 3.526 | 3.5324 | 3.5388 | 3.5452 | 3.5516 | 3.558 | 3.5644 | 3.5708 | 3.5772 | 3.5836 | 3.59 | 3.61 | 3.616 | 3.638 | 3.652 | 3.668 | 3.676 | 3.6824 | 3.692 | 3.7016 | 3.7112 | 3.7208 | 3.7304 | 3.7368 | 3.7432
|  | Показания счетчиков Q | 3.7 | 3.716 | 3.732 | 3.748 | 3.764 | 3.78 | 3.796 | 3.812 | 3.828 | 3.844 | 3.86 | 3.88 | 3.9 | 3.92 | 3.94 | 3.96 | 3.98 | 3.996 | 4.02 | 4.044 | 4.068 | 4.092 | 4.116 | 4.132 | 4.148
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9156 | 1.9046 | 1.9082 | 1.9082 | 1.9082 | 1.9119 | 1.9193 | 1.9304 | 1.9156 | 1.923 | 3.1562 | 2.3211 | 3.305 | 2.7138 | 2.82 | 2.3672 | 1.8937 | 2.8352 | 2.8406 | 2.8298 | 2.8298 | 2.8192 | 1.901 | 1.901 | 2.3199 | 8.724%
яч.9д | Ясног | P, кВт | счётч. | 52 | 56 | 40 | 56 | 56 | 68 | 84 | 80 | 112 | 96 | 84 | 120 | 164 | 84 | 112 | 48 | 80 | 84 | 96 | 108 | 96 | 84 | 52 | 56 | 1968 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 48 | 32 | 48 | 44 | 56 | 72 | 68 | 92 | 80 | 80 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 80 | 92 | 80 | 68 | 44 | 48 | 1372
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5.6667
|  | tgφ |  | 0.84615 | 0.85714 | 0.8 | 0.85714 | 0.78571 | 0.82353 | 0.85714 | 0.85 | 0.82143 | 0.83333 | 0.95238 | 0 | 0.2439 | 0.47619 | 0.35714 | 0.83333 | 0.85 | 0.80952 | 0.83333 | 0.85185 | 0.83333 | 0.80952 | 0.84615 | 0.85714 | 0.95238
|  | Показания счетчиков Р | 8.857 | 8.87 | 8.884 | 8.894 | 8.908 | 8.922 | 8.939 | 8.96 | 8.98 | 9.008 | 9.032 | 9.053 | 9.083 | 9.124 | 9.145 | 9.173 | 9.185 | 9.205 | 9.226 | 9.25 | 9.277 | 9.301 | 9.322 | 9.335 | 9.349
|  | Показания счетчиков Q | 8.854 | 8.865 | 8.877 | 8.885 | 8.897 | 8.908 | 8.922 | 8.94 | 8.957 | 8.98 | 9 | 9.02 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.077 | 9.094 | 9.114 | 9.137 | 9.157 | 9.174 | 9.185 | 9.197
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.786 | 4.0759 | 2.8362 | 4.0837 | 3.9431 | 4.8867 | 6.1609 | 5.8809 | 8.0559 | 6.9723 | 6.4722 | 6.6696 | 9.3824 | 5.1711 | 6.5471 | 3.4332 | 5.7691 | 5.927 | 6.8663 | 7.7659 | 6.8403 | 5.8934 | 3.7571 | 4.0681 | 5.6352 | 0.5556%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 153 | 136 | 153 | 136 | 136 | 170 | 136 | 136 | 187 | 238 | 158 | 256 | 280 | 188 | 226 | 102 | 119 | 119 | 102 | 68 | 136 | 153 | 85 | 119 | 3692 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 52 | 60 | 54 | 54 | 66 | 54 | 52 | 68 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 40 | 28 | 52 | 60 | 34 | 46 | 1212
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9.0833
|  | tgφ |  | 0.39216 | 0.38235 | 0.39216 | 0.39706 | 0.39706 | 0.38824 | 0.39706 | 0.38235 | 0.36364 | 0.42017 | 0.25316 | 0.15625 | 0.14286 | 0.21277 | 0.17699 | 0.39216 | 0.38655 | 0.38655 | 0.39216 | 0.41176 | 0.38235 | 0.39216 | 0.4 | 0.38655 | 0.42017
|  | Показания счетчиков Р | 7.1205 | 7.197 | 7.265 | 7.3415 | 7.4095 | 7.4775 | 7.5625 | 7.6305 | 7.6985 | 7.792 | 7.911 | 7.99 | 8.118 | 8.258 | 8.352 | 8.465 | 8.516 | 8.5755 | 8.635 | 8.686 | 8.72 | 8.788 | 8.8645 | 8.907 | 8.9665
|  | Показания счетчиков Q | 4.49 | 4.52 | 4.546 | 4.576 | 4.603 | 4.63 | 4.663 | 4.69 | 4.716 | 4.75 | 4.8 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | 4.88 | 4.9 | 4.92 | 4.943 | 4.966 | 4.986 | 5 | 5.026 | 5.056 | 5.073 | 5.096
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.1343 | 8.0462 | 9.0993 | 8.1018 | 8.1018 | 10.1163 | 8.1486 | 8.1553 | 11.0594 | 14.4037 | 9.0937 | 14.4012 | 15.7205 | 10.683 | 12.6349 | 6.0201 | 7.0101 | 6.9968 | 6.0201 | 4.0254 | 7.97 | 8.9619 | 5.0494 | 7.0369 | 8.9996 | 0.9217%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | счётч. | 50.9091 | 50.9091 | 38.1818 | 38.1818 | 50.9091 | 76.3636 | 76.3636 | 76.3636 | 76.3636 | 76.3636 | 52 | 64 | 72 | 62 | 66 | 42 | 63.6364 | 63.6364 | 76.3636 | 76.3636 | 63.6364 | 50.9091 | 63.6364 | 50.9091 | 1478 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 48.4848 | 48.4848 | 36.3636 | 36.3636 | 48.4848 | 72.7273 | 72.7273 | 72.7273 | 72.7273 | 72.7273 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60.6061 | 60.6061 | 72.7273 | 72.7273 | 60.6061 | 48.4848 | 60.6061 | 48.4848 | 1306.6667
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.7083
|  | tgφ |  | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.76923 | 0.625 | 0.55556 | 0.64516 | 0.60606 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238
|  | Показания счетчиков Р | 5.3335 | 5.359 | 5.3845 | 5.4035 | 5.4226 | 5.4481 | 5.4863 | 5.5245 | 5.5626 | 5.6008 | 5.639 | 5.665 | 5.697 | 5.733 | 5.764 | 5.797 | 5.818 | 5.8498 | 5.8816 | 5.9198 | 5.958 | 5.9898 | 6.0153 | 6.0471 | 6.0725
|  | Показания счетчиков Q | 0.96909 | 0.99333 | 1.0176 | 1.0358 | 1.0539 | 1.0782 | 1.1145 | 1.1509 | 1.1873 | 1.2236 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.4103 | 1.4406 | 1.477 | 1.5133 | 1.5436 | 1.5679 | 1.5982 | 1.6224
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9075 | 3.885 | 2.9194 | 2.9194 | 3.8925 | 5.8499 | 5.8725 | 5.9066 | 5.8612 | 5.8838 | 3.6604 | 4.1947 | 4.5779 | 4.1009 | 4.2486 | 3.1869 | 4.8286 | 4.8194 | 5.7943 | 5.7724 | 4.8103 | 3.8337 | 4.847 | 3.8776 | 4.5604 | 3.141%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | счётч. | 20 | 22 | 20 | 20 | 32 | 42 | 30 | 52 | 42 | 42 | 38 | 46 | 70 | 40 | 50 | 28 | 40 | 42 | 42 | 40 | 32 | 32 | 30 | 22 | 874 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 30 | 28 | 30 | 44 | 60 | 44 | 74 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 58 | 60 | 58 | 60 | 44 | 44 | 46 | 30 | 1040
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.375
|  | tgφ |  | 1.5 | 1.3636 | 1.4 | 1.5 | 1.375 | 1.4286 | 1.4667 | 1.4231 | 1.4286 | 1.4286 | 0.52632 | 0.43478 | 0.28571 | 1 | 0.8 | 1.4286 | 1.45 | 1.4286 | 1.381 | 1.5 | 1.375 | 1.375 | 1.5333 | 1.3636 | 1.5333
|  | Показания счетчиков Р | 3.608 | 3.618 | 3.629 | 3.639 | 3.649 | 3.665 | 3.686 | 3.701 | 3.727 | 3.748 | 3.769 | 3.788 | 3.811 | 3.846 | 3.866 | 3.891 | 3.905 | 3.925 | 3.946 | 3.967 | 3.987 | 4.003 | 4.019 | 4.034 | 4.045
|  | Показания счетчиков Q | 6.62 | 6.635 | 6.65 | 6.664 | 6.679 | 6.701 | 6.731 | 6.753 | 6.79 | 6.82 | 6.85 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 6.969 | 6.999 | 7.028 | 7.058 | 7.08 | 7.102 | 7.125 | 7.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.004 | 2.0558 | 1.9052 | 1.9963 | 3.0123 | 4.0628 | 2.9656 | 5.0658 | 4.0707 | 4.0864 | 2.3959 | 2.7879 | 4.0463 | 3.1441 | 3.525 | 2.6828 | 3.8713 | 4.0166 | 3.9347 | 3.9472 | 2.9781 | 2.9668 | 3.0291 | 2.0519 | 3.1918 | 5.429%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.45 | 0.34 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.22 | 9.48 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 4.821 | 4.843 | 4.866 | 4.888 | 4.91 | 4.944 | 4.989 | 5.023 | 5.079 | 5.124 | 5.17 | 5.21 | 5.26 | 5.34 | 5.37 | 5.44 | 5.47 | 5.514 | 5.558 | 5.603 | 5.647 | 5.68 | 5.713 | 5.747 | 5.769
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 2.44 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 6.738 | 6.747 | 6.756 | 6.765 | 6.774 | 6.783 | 6.792 | 6.801 | 6.811 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.85 | 6.86 | 6.87 | 6.89 | 6.9 | 6.91 | 6.92 | 6.93 | 6.94 | 6.951 | 6.961 | 6.972 | 6.982
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 320.7091 | 301.7091 | 287.9818 | 286.9818 | 311.7091 | 401.1636 | 379.1636 | 389.1636 | 446.1636 | 497.1636 | 414 | 560 | 716 | 452 | 566 | 256 | 347.4364 | 359.8364 | 367.5636 | 351.5636 | 378.8364 | 371.1091 | 275.4364 | 292.7091 | 9330.4
|  | Q, кВАр |  | 278.4848 | 258.4848 | 236.3636 | 248.3636 | 270.4848 | 350.7273 | 354.7273 | 362.7273 | 356.7273 | 408.7273 | 260 | 220 | 220 | 220 | 260 | 240 | 328.6061 | 346.6061 | 362.7273 | 380.7273 | 348.6061 | 332.4848 | 280.6061 | 268.4848 | 7194.6667
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2228 | 0.75359 | 0.0063131 | 1.7186 | -1.2043 | -0.29091 | 1.2595 | 1.7264 | -1.4008 | 0.56727 | -1.4706 | -1.4493 | -0.5618 | -0.89286 | -1.0714 | 1.5385 | 0.16196 | -2.2262 | 0.11858 | 0.12397 | 0.30622 | 0.23949 | 3.0154 | -1.6351 | -0.06864
|  | Q, % |  | -88.1654 | -90.0624 | -90.6158 | -94.0341 | -98.8859 | -119.2045 | -106.2368 | -106.095 | -89.7485 | -96.5035 | -62.5 | -37.5 | 21.4286 | -37.5 | -30 | -100 | -116.1882 | -122.1834 | -121.1752 | -144.0559 | -117.8788 | -113.1313 | -119.2235 | -109.7538 | -86.5837
|  |  | Δ I | -18.18% | -10% | -21.05% | -4.762% | -13.64% | -7.692% | -3.333% | -3.333% | -3.03% | -5.556% | -9.677% | -2.941% | 0% | -6.452% | -6.667% | -10% | 3.333% | 0% | -6.897% | -7.143% | 0% | -3.448% | -4.545% | 0% | -5.539%
|  |  | Δ Iрасч | -23.62% | -24.61% | -24.64% | -24.52% | -27.83% | -28.86% | -28.24% | -27.5% | -23.9% | -23.32% | -14.57% | -12.7% | 0.5163% | -8.947% | -7.774% | -28.05% | -30.86% | -35.06% | -32.75% | -38.72% | -30.02% | -29% | -31.13% | -31.63% | -22.67%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 28.125
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 184 | 160 | 176 | 160 | 176 | 200 | 240 | 296 | 312 | 312 | 152 | 248 | 264 | 192 | 224 | 232 | 240 | 256 | 256 | 264 | 264 | 216 | 200 | 208 | 5432 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 105.6 | 96 | 105.6 | 96 | 105.6 | 124.8 | 153.6 | 182.4 | 192 | 192 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 134.4 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 115.2 | 105.6 | 3756.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11.625 | 7.464% | 14.65%
|  | tgφ |  | 0.57391 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.624 | 0.64 | 0.61622 | 0.61538 | 0.61538 | 1.0526 | 0.64516 | 0.90909 | 1.25 | 1.0714 | 1.0345 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.58182 | 0.58182 | 0.71111 | 0.576 | 0.50769 | 1.25
|  | Показания счетчиков Р | 7.408 | 7.431 | 7.451 | 7.473 | 7.493 | 7.515 | 7.54 | 7.57 | 7.607 | 7.646 | 7.685 | 7.704 | 7.735 | 7.768 | 7.792 | 7.82 | 7.849 | 7.879 | 7.911 | 7.943 | 7.976 | 8.009 | 8.036 | 8.061 | 8.087
|  | Показания счетчиков Q | 4.9908 | 5.004 | 5.016 | 5.0292 | 5.0412 | 5.0544 | 5.07 | 5.0892 | 5.112 | 5.136 | 5.16 | 5.18 | 5.2 | 5.23 | 5.26 | 5.29 | 5.32 | 5.3368 | 5.356 | 5.3752 | 5.3944 | 5.4136 | 5.4328 | 5.4472 | 5.4604
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.6568 | 10.2136 | 11.2563 | 10.233 | 11.2777 | 12.9532 | 15.7766 | 19.3245 | 20.2447 | 20.2061 | 12.219 | 16.0638 | 19.6414 | 16.9846 | 17.9362 | 18.1343 | 15.1717 | 16.4665 | 16.498 | 16.8143 | 16.8143 | 14.5632 | 12.61 | 12.7206 | 15.2409 | -31.1%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 184 | 160 | 176 | 160 | 176 | 200 | 240 | 296 | 312 | 312 | 152 | 248 | 264 | 192 | 224 | 232 | 240 | 256 | 256 | 264 | 264 | 216 | 200 | 208 |  | 152
Загрузка трансформаторов, кВАр |  |  |  | 105.6 | 96 | 105.6 | 96 | 105.6 | 124.8 | 153.6 | 182.4 | 192 | 192 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 | 134.4 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 115.2 | 105.6 |  | 96
Загрузка трансформаторов, кВА |  |  |  | 212.1494 | 186.5905 | 205.2495 | 186.5905 | 205.2495 | 235.7436 | 284.9438 | 347.6863 | 366.3441 | 366.3441 | 220.6898 | 295.1339 | 356.7856 | 307.35 | 328.2926 | 333.8023 | 275.0697 | 298.5447 | 298.5447 | 305.4324 | 305.4324 | 265.0452 | 230.8052 | 233.271 |  | 186.5905
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.52 | 10.56 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.44 | 10.4 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.62 | 10.5 | 10.46 | 10.58 | 10.64 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.58 | 10.6
яч.6д | Заозерье | P, кВт | счётч. | 59.8 | 58.2 | 58 | 58 | 58 | 76 | 78 | 78 | 76 | 118 | 30 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 76 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 58 | 58 | 1658 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7.971 | 8.0009 | 8.03 | 8.059 | 8.088 | 8.117 | 8.155 | 8.194 | 8.233 | 8.271 | 8.33 | 8.345 | 8.38 | 8.42 | 8.45 | 8.48 | 8.51 | 8.548 | 8.587 | 8.626 | 8.664 | 8.703 | 8.742 | 8.771 | 8.8
|  | Показания счетчиков Q | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2858 | 3.1858 | 3.1808 | 3.1808 | 3.1869 | 4.1759 | 4.3186 | 4.3353 | 4.1999 | 6.5084 | 1.661 | 3.81 | 4.4041 | 3.3157 | 3.2781 | 3.2596 | 4.1919 | 4.3022 | 4.3104 | 4.1839 | 4.294 | 4.2858 | 3.1688 | 3.1628 | 3.7994 | -1.318%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | счётч. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 111 | 144 | 162 | 126 | 60 | 120 | 120 | 75 | 105 | 90 | 90 | 108 | 126 | 126 | 126 | 126 | 90 | 90 | 2445 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.129 | 8.153 | 8.177 | 8.201 | 8.225 | 8.249 | 8.279 | 8.316 | 8.364 | 8.418 | 8.46 | 8.48 | 8.52 | 8.56 | 8.585 | 8.62 | 8.65 | 8.68 | 8.716 | 8.758 | 8.8 | 8.842 | 8.884 | 8.914 | 8.944
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9561 | 3.9411 | 3.9486 | 3.9486 | 3.9561 | 4.9452 | 6.1458 | 8.0036 | 8.9524 | 6.9497 | 3.322 | 6.5315 | 6.6061 | 4.1446 | 5.7366 | 4.8894 | 4.964 | 5.9568 | 6.9629 | 6.9364 | 6.9364 | 6.9232 | 4.9171 | 4.9078 | 5.6034 | 7.889%
яч.7д прием | Вичкодор | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | счётч. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 432.5 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 14 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 433.5
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.375
|  | tgφ |  | 0.96 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Показания счетчиков Р | 6.6125 | 6.6188 | 6.625 | 6.6313 | 6.6375 | 6.6438 | 6.65 | 6.6625 | 6.675 | 6.6875 | 6.7 | 6.71 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.76 | 6.7725 | 6.785 | 6.7975 | 6.8037 | 6.81 | 6.8162 | 6.8225 | 6.8287
|  | Показания счетчиков Q | 7.992 | 7.998 | 8.005 | 8.0113 | 8.0175 | 8.0238 | 8.03 | 8.0425 | 8.055 | 8.0675 | 8.08 | 8.08 | 8.1 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.1525 | 8.165 | 8.1775 | 8.1837 | 8.19 | 8.1962 | 8.2025 | 8.2087
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.95209 | 1.0273 | 0.96948 | 0.96948 | 0.97132 | 0.97132 | 1.9575 | 1.9651 | 1.9538 | 1.9501 | 1.1073 | 2.4341 | 1.5571 | 1.563 | 1.5453 | 1.5366 | 1.9501 | 1.9501 | 1.9538 | 0.97317 | 0.97317 | 0.97132 | 0.96581 | 0.96399 | 1.4222 | -3.431%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | счётч. | 34 | 16 | 34 | 16 | 34 | 16 | 34 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 | 40 | 44 | 978 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 300
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0.14706 | 0.15625 | 0.14706 | 0.15625 | 0.14706 | 0.15625 | 0.14706 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.083333 | 0.15 | 0.16667 | 0.125 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.11364 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 6.733 | 6.75 | 6.758 | 6.775 | 6.783 | 6.8 | 6.808 | 6.825 | 6.85 | 6.875 | 6.9 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 7 | 7.03 | 7.06 | 7.085 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 7.222
|  | Показания счетчиков Q | 6.235 | 6.2375 | 6.2387 | 6.2412 | 6.2425 | 6.245 | 6.2462 | 6.2487 | 6.2525 | 6.2562 | 6.26 | 6.27 | 6.29 | 6.31 | 6.325 | 6.345 | 6.36 | 6.3625 | 6.3663 | 6.3688 | 6.3725 | 6.3763 | 6.38 | 6.3825 | 6.385
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8883 | 0.88644 | 1.8847 | 0.88812 | 1.8883 | 0.88981 | 1.9027 | 2.8101 | 2.794 | 2.7887 | 2.4761 | 3.079 | 3.1142 | 2.7631 | 3.0906 | 3.6443 | 3.3208 | 2.7887 | 1.6807 | 3.3288 | 2.2404 | 3.3224 | 2.2024 | 2.4148 | 2.4203 | -11.71%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1 | 282.1
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д прием | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034 | 414.034
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86 | 6191.86
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 26.52
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 178.3 | 158.7 | 176.5 | 158.5 | 176.5 | 194.5 | 248 | 297 | 313 | 319 | 150 | 250 | 260 | 195 | 225 | 230 | 251 | 261 | 259 | 274.5 | 256.5 | 276.5 | 200.5 | 204.5 | 5513.5
|  | Q, кВАр |  | 17 | 16.5 | 17.5 | 15 | 17.5 | 15 | 30 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 20 | 80 | 60 | 50 | 60 | 50 | 30 | 32.5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | 733.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.0978 | 0.8125 | -0.28409 | 0.9375 | -0.28409 | 2.75 | -3.3333 | -0.33784 | -0.32051 | -2.2436 | 1.3158 | -0.80645 | 1.5152 | -1.5625 | -0.44643 | 0.86207 | -4.5833 | -1.9531 | -1.1719 | -3.9773 | 2.8409 | -28.0093 | -0.25 | 1.6827 | -1.5004
|  | Q, % |  | 83.9015 | 82.8125 | 83.428 | 84.375 | 83.428 | 87.9808 | 80.4688 | 82.182 | 83.0729 | 83.0729 | 87.5 | 50 | 75 | 79.1667 | 75 | 79.1667 | 77.6786 | 78.8411 | 80.4688 | 86.9792 | 86.9792 | 86.9792 | 84.809 | 83.428 | 80.626
|  |  | Δ I | -25% | -12.5% | -25% | -12.5% | -25% | -10% | -7.692% | -21.43% | -28.57% | -21.43% | -7.692% | -7.143% | -15.38% | -7.692% | -7.692% | -18.18% | -7.692% | -15.38% | -15.38% | -15.38% | -15.38% | -15.38% | 0% | -37.5% | -15.05%
|  |  | Δ Iрасч | 13.51% | 11.48% | 11.31% | 12.18% | 11.31% | 15.22% | 9.203% | 11.44% | 11.58% | 9.944% | 29.89% | 1.302% | 20.16% | 30.61% | 23.89% | 26.49% | 4.91% | 8.92% | 9.639% | 8.279% | 14.1% | -6.452% | 10.75% | 9.993% | 13.09%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ-165 приём | ВЛ-165 | P, кВт | счётч. | 6028 | 5852 | 5720 | 5588 | 5720 | 5896 | 6160 | 6292 | 6292 | 6160 | 6424 | 6160 | 6028 | 6028 | 5984 | 5764 | 5984 | 6028 | 6028 | 6160 | 6292 | 6160 | 5984 | 6028 | 144760 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 6644 | 6468 | 6336 | 6160 | 6292 | 6468 | 6820 | 6952 | 6952 | 6776 | 7128 | 6776 | 6644 | 6644 | 6644 | 6292 | 6644 | 6644 | 6644 | 6776 | 6952 | 6776 | 6644 | 6644 | 159720
|  | I, А | ТИ | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42.125
|  | tgφ |  | 1.1022 | 1.1053 | 1.1077 | 1.1024 | 1.1 | 1.097 | 1.1071 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1 | 1.1096 | 1.1 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1103 | 1.0916 | 1.1103 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1 | 1.1049 | 1.1 | 1.1103 | 1.1022 | 1.1103
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121
|  | Показания счетчиков Р | 1.75 | 1.887 | 2.02 | 2.15 | 2.277 | 2.407 | 2.541 | 2.681 | 2.824 | 2.967 | 3.107 | 3.253 | 3.393 | 3.53 | 3.667 | 3.803 | 3.934 | 4.07 | 4.207 | 4.344 | 4.484 | 4.627 | 4.767 | 4.903 | 5.04
|  | Показания счетчиков Q | 2.88 | 3.031 | 3.178 | 3.322 | 3.462 | 3.605 | 3.752 | 3.907 | 4.065 | 4.223 | 4.377 | 4.539 | 4.693 | 4.844 | 4.995 | 5.146 | 5.289 | 5.44 | 5.591 | 5.742 | 5.896 | 6.054 | 6.208 | 6.359 | 6.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.2131 | 42.0156 | 41.1175 | 39.7312 | 40.9605 | 42.1581 | 44.6403 | 45.5459 | 45.9319 | 44.8589 | 47.0052 | 44.8589 | 43.9455 | 44.3211 | 43.4329 | 41.1033 | 43.071 | 43.2131 | 43.5762 | 44.1113 | 45.1664 | 44.1113 | 42.715 | 42.856 | 43.4858 | -3.23%
ВЛ-196 | ВЛ-196 | P, кВт | счётч. | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 36960 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 2640 | 2684 | 2640 | 2684 | 2640 | 63800
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | tgφ |  | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429 | 1.7143 | 1.7429
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121
|  | Показания счетчиков Р | 6.65 | 6.685 | 6.72 | 6.755 | 6.79 | 6.825 | 6.86 | 6.895 | 6.93 | 6.965 | 7 | 7.035 | 7.07 | 7.105 | 7.14 | 7.175 | 7.21 | 7.245 | 7.28 | 7.315 | 7.35 | 7.385 | 7.42 | 7.455 | 7.49
|  | Показания счетчиков Q | 6.74 | 6.8 | 6.861 | 6.921 | 6.982 | 7.042 | 7.103 | 7.163 | 7.223 | 7.284 | 7.344 | 7.405 | 7.465 | 7.525 | 7.586 | 7.646 | 7.707 | 7.767 | 7.828 | 7.888 | 7.948 | 8.009 | 8.069 | 8.13 | 8.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.7222 | 14.9057 | 14.7222 | 14.7825 | 14.7222 | 14.9057 | 14.846 | 14.846 | 15.1583 | 14.9718 | 15.1583 | 14.9718 | 14.9718 | 15.2879 | 14.846 | 14.9057 | 14.7222 | 14.9057 | 14.846 | 14.7222 | 14.9057 | 14.7222 | 14.7825 | 14.6006 | 14.8721 | 17.38%
ВЛ-192 отдача | ВЛ-192 | P, кВт | счётч. | 2024 | 1936 | 1936 | 1848 | 1848 | 1848 | 2046 | 2024 | 1936 | 1848 | 1936 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1936 | 1848 | 1958 | 2024 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 45980 |  | 1100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4378 | 4202 | 4180 | 4004 | 4004 | 4004 | 4378 | 4378 | 4180 | 4004 | 4202 | 4004 | 3982 | 4004 | 4004 | 4004 | 4202 | 3982 | 4202 | 4378 | 4202 | 4180 | 4202 | 4180 | 99440
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.75
|  | tgφ |  | 2.163 | 2.1705 | 2.1591 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1398 | 2.163 | 2.1591 | 2.1667 | 2.1705 | 2.1667 | 2.1548 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1705 | 2.1548 | 2.1461 | 2.163 | 2.1705 | 2.1591 | 2.1705 | 2.1591 | 2.1705
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121
|  | Показания счетчиков Р | 2.36 | 2.452 | 2.54 | 2.628 | 2.712 | 2.796 | 2.88 | 2.973 | 3.065 | 3.153 | 3.237 | 3.325 | 3.409 | 3.493 | 3.577 | 3.661 | 3.745 | 3.833 | 3.917 | 4.006 | 4.098 | 4.186 | 4.274 | 4.362 | 4.45
|  | Показания счетчиков Q | 88.39 | 88.589 | 88.78 | 88.97 | 89.152 | 89.334 | 89.516 | 89.715 | 89.914 | 90.104 | 90.286 | 90.477 | 90.659 | 90.84 | 91.022 | 91.204 | 91.386 | 91.577 | 91.758 | 91.949 | 92.148 | 92.339 | 92.529 | 92.72 | 92.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.2332 | 22.2859 | 22.1896 | 21.0667 | 21.2422 | 21.2422 | 23.4735 | 23.4285 | 22.5657 | 21.6023 | 22.6636 | 21.6023 | 21.5045 | 21.7869 | 21.4207 | 21.2422 | 22.2859 | 21.1461 | 22.5181 | 23.2332 | 22.2859 | 22.1896 | 22.1017 | 22.0063 | 22.0965 | -1.593%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учета | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учета | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1440 | 1280 | 1440 | 2160 | 984 | 1256 | 1600 | 2400 | 2800 | 2320 | 2000 | 2640 | 2168 | 2472 | 2240 | 2160 | 2320 | 2160 | 2080 | 2720 | 1760 | 2320 | 2400 | 1440 | 48560 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 800 | 800 | 800 | 1280 | 480 | 640 | 1040 | 720 | 1280 | 960 | 960 | 1200 | 960 | 1040 | 1280 | 1120 | 1120 | 960 | 1040 | 1120 | 800 | 880 | 1040 | 720 | 23040
|  | I, А | ТИ | 83 | 86 | 82 | 78 | 88 | 102 | 122 | 141 | 144 | 134 | 138 | 152 | 141 | 138 | 141 | 138 | 133 | 130 | 117 | 134 | 126 | 130 | 115 | 102 | 120.625 | 17.38% | 48.87%
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.625 | 0.55556 | 0.59259 | 0.4878 | 0.50955 | 0.65 | 0.3 | 0.45714 | 0.41379 | 0.48 | 0.45455 | 0.4428 | 0.42071 | 0.57143 | 0.51852 | 0.48276 | 0.44444 | 0.5 | 0.41176 | 0.45455 | 0.37931 | 0.43333 | 0.5 | 0.65
|  | Показания счетчиков P | 2.12 | 2.3 | 2.46 | 2.64 | 2.91 | 3.033 | 3.19 | 3.39 | 3.69 | 4.04 | 4.33 | 4.58 | 4.91 | 5.181 | 5.49 | 5.77 | 6.04 | 6.33 | 6.6 | 6.86 | 7.2 | 7.42 | 7.71 | 8.01 | 8.19
|  | Показания счетчиков Q | 1.23 | 1.33 | 1.43 | 1.53 | 1.69 | 1.75 | 1.83 | 1.96 | 2.05 | 2.21 | 2.33 | 2.45 | 2.6 | 2.72 | 2.85 | 3.01 | 3.15 | 3.29 | 3.41 | 3.54 | 3.68 | 3.78 | 3.89 | 4.02 | 4.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.4463 | 84.3817 | 92.2672 | 140.0884 | 61.4418 | 78.9565 | 106.4732 | 140.8917 | 172.1079 | 140.3594 | 124.2589 | 161.4895 | 131.7829 | 149.3458 | 142.5702 | 133.69 | 143.7386 | 131.6296 | 129.2525 | 163.1791 | 107.2464 | 137.1197 | 143.7199 | 89.828 | 124.9277 | -3.567%
яч.18Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1440 | 1280 | 1440 | 2160 | 984 | 1256 | 1600 | 2400 | 2800 | 2320 | 2000 | 2640 | 2168 | 2472 | 2240 | 2160 | 2320 | 2160 | 2080 | 2720 | 1760 | 2320 | 2400 | 1440 |  | 984
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 1280 | 480 | 640 | 1040 | 720 | 1280 | 960 | 960 | 1200 | 960 | 1040 | 1280 | 1120 | 1120 | 960 | 1040 | 1120 | 800 | 880 | 1040 | 720 |  | 480
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1647.3008 | 1509.437 | 1647.3008 | 2510.7768 | 1094.8315 | 1409.6581 | 1908.2977 | 2505.6736 | 3078.701 | 2510.7768 | 2218.4679 | 2899.931 | 2371.0386 | 2681.862 | 2579.9225 | 2433.105 | 2576.1988 | 2363.7259 | 2325.5107 | 2941.5642 | 1933.2874 | 2481.29 | 2615.6452 | 1609.9689 |  | 1094.8315
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.34 | 10.32 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.36 | 10.28 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.46 | 10.52 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.52 | 10.36
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.44 | 10.42 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.38 | 10.44 | 10.46 | 10.42 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.56 | 10.6 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.56 | 10.62 | 10.48
яч.12д | Горьковская | P, кВт | счётч. | 105 | 90 | 105 | 105 | 60 | 60 | 75 | 120 | 135 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 75 | 75 | 120 | 105 | 90 | 165 | 105 | 150 | 135 | 105 | 2370 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7.64 | 7.71 | 7.77 | 7.84 | 7.91 | 7.95 | 7.99 | 8.04 | 8.12 | 8.21 | 8.27 | 8.31 | 8.37 | 8.41 | 8.47 | 8.52 | 8.57 | 8.65 | 8.72 | 8.78 | 8.89 | 8.96 | 9.06 | 9.15 | 9.22
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8359 | 4.9831 | 5.8247 | 5.8025 | 3.3348 | 3.3284 | 4.1446 | 6.6825 | 7.4746 | 4.9735 | 3.3284 | 4.9546 | 3.3031 | 4.9735 | 4.1054 | 4.0899 | 6.6314 | 5.7914 | 4.9546 | 9.0661 | 5.7694 | 8.2107 | 7.3479 | 5.7914 | 5.4459 | 19.32%
яч.21д | Контора РЭС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38
|  | Показания счетчиков Q | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.55795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55903 | 0 | 0 | 0 | 0.5558 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0 | 0.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11575 | -177.8%
яч.20д | Кольель | P, кВт | счётч. | 270 | 240 | 270 | 420 | 150 | 270 | 330 | 420 | 420 | 360 | 330 | 480 | 390 | 540 | 330 | 480 | 540 | 390 | 420 | 390 | 300 | 390 | 390 | 240 | 8760 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 19 | 13 | 11 | 17 | 20 | 26 | 22 | 24 | 22 | 25 | 32 | 22 | 26 | 32 | 28 | 32 | 34 | 15 | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.76 | 6.85 | 6.93 | 7.02 | 7.16 | 7.21 | 7.3 | 7.41 | 7.55 | 7.69 | 7.81 | 7.92 | 8.08 | 8.21 | 8.39 | 8.5 | 8.66 | 8.84 | 8.97 | 9.11 | 9.24 | 9.34 | 9.47 | 9.6 | 9.68
|  | Показания счетчиков Q | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.1524 | 13.4167 | 15.123 | 23.4338 | 8.418 | 15.123 | 18.4123 | 23.6162 | 23.4792 | 20.125 | 18.4837 | 26.7299 | 21.6763 | 30.0712 | 18.2363 | 26.3742 | 30.1292 | 21.7181 | 23.3437 | 21.6347 | 16.6421 | 21.552 | 21.429 | 13.3908 | 20.3213 | 9.009%
яч.5д | Морозово | P, кВт | счётч. | 240 | 200 | 240 | 360 | 160 | 240 | 280 | 440 | 440 | 440 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 520 | 320 | 440 | 440 | 240 | 8360 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 | 22 | 23 | 26 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 20.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.75 | 1.86 | 1.97 | 2.08 | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.45 | 2.55 | 2.64 | 2.73 | 2.83 | 2.92 | 3.05 | 3.13 | 3.24 | 3.35 | 3.41
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4688 | 11.1806 | 13.4427 | 20.0861 | 8.9792 | 13.4427 | 15.6226 | 24.7408 | 24.5972 | 24.5972 | 20.164 | 22.2749 | 20.0089 | 20.0474 | 22.1046 | 19.7807 | 20.0861 | 22.2749 | 20.0089 | 28.8463 | 17.7515 | 24.315 | 24.1764 | 13.3908 | 19.3912 | 3.246%
яч.7д | Визинга | P, кВт | счётч. | 200 | 160 | 180 | 320 | 140 | 180 | 200 | 340 | 480 | 400 | 360 | 480 | 360 | 420 | 400 | 380 | 360 | 300 | 280 | 340 | 200 | 280 | 280 | 180 | 7220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 23 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 499.43 | 499.53 | 499.61 | 499.7 | 499.86 | 499.93 | 500.02 | 500.12 | 500.29 | 500.53 | 500.73 | 500.91 | 501.15 | 501.33 | 501.54 | 501.74 | 501.93 | 502.11 | 502.26 | 502.4 | 502.57 | 502.67 | 502.81 | 502.95 | 503.04
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.224 | 8.9444 | 10.082 | 17.8544 | 7.8568 | 10.082 | 11.159 | 19.1179 | 26.8333 | 22.3611 | 20.164 | 26.7299 | 20.0089 | 23.3887 | 22.1046 | 20.8796 | 20.0861 | 16.7062 | 15.5625 | 18.861 | 11.0947 | 15.4732 | 15.385 | 10.0431 | 16.7501 | 8.843%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 120 | 120 | 150 | 180 | 120 | 120 | 150 | 210 | 240 | 180 | 150 | 240 | 150 | 210 | 210 | 180 | 210 | 240 | 210 | 300 | 180 | 270 | 300 | 150 | 4590 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 | 12.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.15 | 4.19 | 4.23 | 4.28 | 4.34 | 4.38 | 4.42 | 4.47 | 4.54 | 4.62 | 4.68 | 4.73 | 4.81 | 4.86 | 4.93 | 5 | 5.06 | 5.13 | 5.21 | 5.28 | 5.38 | 5.44 | 5.53 | 5.63 | 5.68
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.7344 | 6.7083 | 8.4017 | 10.0431 | 6.7344 | 6.7213 | 8.3692 | 11.8081 | 13.4167 | 10.0625 | 8.4017 | 13.365 | 8.337 | 11.6943 | 11.6049 | 9.8903 | 11.7169 | 13.365 | 11.6719 | 16.6421 | 9.9852 | 14.9206 | 16.4839 | 8.3692 | 10.6437 | 12.22%
яч.11д | Визинга | P, кВт | счётч. | 240 | 200 | 200 | 360 | 120 | 160 | 280 | 400 | 440 | 360 | 320 | 440 | 320 | 400 | 360 | 320 | 360 | 360 | 360 | 480 | 280 | 360 | 400 | 240 | 7760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 22 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 18 | 15 | 18.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.26 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.65 | 1.75 | 1.86 | 1.95 | 2.03 | 2.14 | 2.22 | 2.32 | 2.41 | 2.49 | 2.58 | 2.67 | 2.76 | 2.88 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.2
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3393 | 11.0735 | 11.0947 | 19.8941 | 6.6696 | 8.8758 | 15.4732 | 22.2749 | 24.3616 | 19.8941 | 17.7515 | 24.2224 | 17.6163 | 22.1046 | 19.7057 | 17.4501 | 19.8941 | 19.8562 | 19.8183 | 26.3742 | 15.385 | 19.7057 | 21.7716 | 13.2374 | 17.8268 | 5.344%
яч.14д | Куратово | P, кВт | счётч. | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 8.31 | 8.32 | 8.32 | 8.33 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.36 | 8.37 | 8.38 | 8.4 | 8.405 | 8.41 | 8.42 | 8.43 | 8.44 | 8.45 | 8.46 | 8.47 | 8.48 | 8.5 | 8.51 | 8.52 | 8.53 | 8.54
|  | Показания счетчиков Q | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1116 | 0 | 1.1095 | 1.1052 | 1.1116 | 1.1095 | 0 | 1.1137 | 1.1073 | 2.2105 | 0.55474 | 0.55051 | 1.101 | 1.1052 | 1.0948 | 1.0906 | 1.1052 | 1.1031 | 1.101 | 2.1979 | 1.0989 | 1.0948 | 1.0886 | 1.1031 | 1.057 | 2.429%
яч.15д резерв | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 140 | 120 | 140 | 200 | 100 | 120 | 160 | 220 | 280 | 200 | 220 | 172 | 288 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 200 | 260 | 180 | 220 | 200 | 120 | 4600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 140 | 140 | 200 | 60 | 100 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 80 | 160 | 160 | 180 | 140 | 160 | 140 | 180 | 120 | 120 | 180 | 100 | 3320
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14.375
|  | tgφ |  | 0.57143 | 1.1667 | 1 | 1 | 0.6 | 0.83333 | 0.75 | 0.54545 | 0.57143 | 0.6 | 0.72727 | 1.1628 | 0.27778 | 0.8 | 0.72727 | 0.81818 | 0.7 | 0.72727 | 0.7 | 0.69231 | 0.66667 | 0.54545 | 0.9 | 0.83333 | 1.1667
|  | Показания счетчиков Р | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.57 | 1.68 | 1.82 | 1.92 | 2.03 | 2.116 | 2.26 | 2.36 | 2.47 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.89 | 3.02 | 3.11 | 3.22 | 3.32 | 3.38
|  | Показания счетчиков Q | 1.1 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.38 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 1.66 | 1.72 | 1.8 | 1.9 | 1.94 | 2.02 | 2.1 | 2.19 | 2.26 | 2.34 | 2.41 | 2.5 | 2.56 | 2.62 | 2.71 | 2.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.0491 | 10.308 | 11.0896 | 15.7812 | 6.5446 | 8.7492 | 11.159 | 14.091 | 18.0281 | 13.0387 | 15.2367 | 14.6896 | 16.6132 | 14.2629 | 15.0327 | 15.6187 | 13.6213 | 15.1486 | 13.5689 | 17.5423 | 12.0008 | 13.8485 | 14.7845 | 8.7154 | 13.2718 | 7.675%
яч.22д | Пыелдино | P, кВт | счётч. | 60 | 80 | 100 | 160 | 80 | 80 | 80 | 200 | 220 | 180 | 140 | 160 | 160 | 140 | 160 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 140 | 80 | 2940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.52 | 2.55 | 2.59 | 2.64 | 2.72 | 2.76 | 2.8 | 2.84 | 2.94 | 3.05 | 3.14 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.44 | 3.52 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | 3.71 | 3.78 | 3.82 | 3.88 | 3.95 | 3.99
|  | Показания счетчиков Q | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3348 | 4.4294 | 5.5474 | 8.8418 | 4.4464 | 4.4379 | 4.4209 | 11.1375 | 12.1808 | 9.9471 | 7.7663 | 8.8081 | 8.8081 | 7.7366 | 8.7581 | 4.3625 | 5.5261 | 5.5156 | 5.5051 | 7.6925 | 4.3957 | 6.5686 | 7.62 | 4.4125 | 6.7583 | 2.289%
яч.4д | Межадор | P, кВт | счётч. | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 1650 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5.25
| ТСН-3 | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.31 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 3.39 | 3.4 | 3.41 | 3.43 | 3.46 | 3.49 | 3.51 | 3.55 | 3.58 | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.68 | 3.7 | 3.72 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.86
|  | Показания счетчиков Q | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3672 | 3.3542 | 1.6803 | 3.3477 | 1.6836 | 1.6803 | 1.6738 | 3.3737 | 5.0312 | 5.0312 | 3.3607 | 6.6825 | 5.0022 | 5.0119 | 3.3157 | 3.2968 | 5.0215 | 3.3412 | 3.3348 | 4.9926 | 4.9926 | 4.9735 | 4.9452 | 3.3477 | 3.8268 | 27.11%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 8.31: амп. | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 3 | 3 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.9 | 3 | 3.3 | 4.2 | 2.7 | 79.5 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 58.31 | 58.41 | 58.51 | 58.63 | 58.83 | 58.91 | 59.01 | 59.11 | 59.21 | 59.32 | 59.43 | 59.53 | 59.65 | 59.74 | 59.85 | 59.97 | 60.08 | 60.18 | 60.29 | 60.39 | 60.52 | 60.62 | 60.73 | 60.87 | 60.96
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1455 | 1270 | 1435 | 2195 | 980 | 1280 | 1585 | 2430 | 2775 | 2340 | 2010 | 2592 | 2208 | 2470 | 2235 | 2185 | 2360 | 2195 | 2110 | 2725 | 1755 | 2340 | 2395 | 1435 | 48839.5
|  | Q, кВАр |  | 80 | 140 | 140 | 200 | 60 | 100 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 80 | 160 | 160 | 180 | 140 | 160 | 140 | 180 | 120 | 120 | 180 | 100 | 3320
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0417 | 0.78125 | 0.34722 | -1.6204 | 0.4065 | -1.9108 | 0.9375 | -1.25 | 0.89286 | -0.86207 | -0.5 | 1.8182 | -1.845 | 0.080906 | 0.22321 | -1.1574 | -1.7241 | -1.6204 | -1.4423 | -0.18382 | 0.28409 | -0.86207 | 0.20833 | 0.34722 | -0.57558
Q, %
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 16.99% | 18.73% | 14.06% | 0.7158% | 23.57% | 21.23% | 15.81% | 5.213% | 0.2543% | 7.338% | 14.76% | 2.143% | 7.83% | 2.787% | 5.949% | 3.747% | 3.142% | 7.963% | 7.465% | -2.013% | 16.78% | 5.909% | 1.805% | 18.45% | 9.16%
Q, кВАр | bar: 8.31 to 8.33; 8.35 to 8.38; 8.405 to 8.5; 8.52 to 8.54
|  |  | Δ I | -4.819% | -6.977% | -6.098% | -8.974% | -5.682% | -5.882% | -2.459% | -4.255% | -4.167% | -7.463% | -4.348% | -3.947% | -4.255% | -0.7246% | -0.7092% | -1.449% | -4.511% | -5.385% | -5.128% | -4.478% | -5.556% | -3.846% | -5.217% | -8.824% | -4.56%
|  |  | Δ Iрасч | 10.63% | 11.83% | 9.615% | 9.523% | 9.216% | 6.847% | 15.06% | 2.083% | 8.738% | 5.784% | 7.281% | 7.729% | 6.641% | 5.992% | 11.58% | 7.71% | 6.902% | 5.173% | 7.603% | 5.717% | 7.581% | 4.709% | 6.045% | 8.936% | 7.62%
Койгородский РЭС
ПС Койгородок 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
яч.3Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
|  | Показания счётчиков Q | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 972 | 948 | 864 | 900 | 888 | 1068 | 1284 | 1524 | 1536 | 1536 | 1440 | 1404 | 1452 | 1404 | 1284 | 1368 | 1368 | 1452 | 1404 | 1440 | 1488 | 1404 | 1200 | 1092 | 30720 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 552 | 540 | 480 | 516 | 504 | 600 | 732 | 864 | 864 | 876 | 816 | 792 | 828 | 792 | 720 | 780 | 780 | 816 | 792 | 828 | 828 | 804 | 672 | 624 | 17400
|  | I, А | ТИ | 60 | 58 | 53 | 55 | 55 | 65 | 79 | 94 | 94 | 94 | 89 | 86 | 89 | 86 | 79 | 84 | 84 | 89 | 86 | 89 | 91 | 86 | 74 | 67 | 78.5833 | 15.69%
|  | tgφ |  | 0.5679 | 0.56962 | 0.55556 | 0.57333 | 0.56757 | 0.5618 | 0.57009 | 0.56693 | 0.5625 | 0.57031 | 0.56667 | 0.5641 | 0.57025 | 0.5641 | 0.56075 | 0.57018 | 0.57018 | 0.56198 | 0.5641 | 0.575 | 0.55645 | 0.57265 | 0.56 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 5.09 | 5.171 | 5.25 | 5.322 | 5.397 | 5.471 | 5.56 | 5.667 | 5.794 | 5.922 | 6.05 | 6.17 | 6.287 | 6.408 | 6.525 | 6.632 | 6.746 | 6.86 | 6.981 | 7.098 | 7.218 | 7.342 | 7.459 | 7.559 | 7.65
|  | Показания счётчиков Q | 3.49 | 3.536 | 3.581 | 3.621 | 3.664 | 3.706 | 3.756 | 3.817 | 3.889 | 3.961 | 4.034 | 4.102 | 4.168 | 4.237 | 4.303 | 4.363 | 4.428 | 4.493 | 4.561 | 4.627 | 4.696 | 4.765 | 4.832 | 4.888 | 4.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 62.3678 | 60.6386 | 54.9344 | 57.5498 | 56.7507 | 68.217 | 83.2685 | 99.0847 | 99.2871 | 99.6203 | 93.2478 | 90.4641 | 93.804 | 90.6401 | 81.6622 | 87.3568 | 87.0227 | 92.0424 | 89.251 | 91.6185 | 93.9228 | 88.7294 | 76.2955 | 69.503 | 81.97 | -4.31%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 972 | 948 | 864 | 900 | 888 | 1068 | 1284 | 1524 | 1536 | 1536 | 1440 | 1404 | 1452 | 1404 | 1284 | 1368 | 1368 | 1452 | 1404 | 1440 | 1488 | 1404 | 1200 | 1092 |  | 864
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 552 | 540 | 480 | 516 | 504 | 600 | 732 | 864 | 864 | 876 | 816 | 792 | 828 | 792 | 720 | 780 | 780 | 816 | 792 | 828 | 828 | 804 | 672 | 624 |  | 480
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1117.805 | 1091.0105 | 988.3805 | 1037.4276 | 1021.0583 | 1224.9996 | 1477.9986 | 1751.8767 | 1762.3257 | 1768.2398 | 1655.1302 | 1611.9801 | 1671.4927 | 1611.9801 | 1472.0924 | 1574.7457 | 1574.7457 | 1665.581 | 1611.9801 | 1661.0792 | 1702.8588 | 1617.9098 | 1375.3487 | 1257.7122 |  | 988.3805
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.42 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.3 | 10.24 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.36 | 10.36 | 10.32 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.56 | 10.46 | 10.48 |  | 10.4158
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.38 | 10.26 | 10.22 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.3 | 10.3 | 10.28 | 10.42 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.54 | 10.42 | 10.46 |  | 10.3783
яч.10д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 300 | 270 | 267 | 270 | 267 | 318 | 363 | 459 | 519 | 507 | 507 | 408 | 444 | 441 | 411 | 411 | 381 | 378 | 411 | 363 | 396 | 396 | 348 | 315 | 9150 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 174 | 153 | 156 | 156 | 153 | 183 | 210 | 264 | 303 | 291 | 291 | 237 | 255 | 255 | 237 | 237 | 219 | 219 | 237 | 210 | 228 | 228 | 201 | 183 | 5280
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 29 | 33 | 32 | 32 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24.125
|  | tgφ |  | 0.58 | 0.56667 | 0.58427 | 0.57778 | 0.57303 | 0.57547 | 0.57851 | 0.57516 | 0.58382 | 0.57396 | 0.57396 | 0.58088 | 0.57432 | 0.57823 | 0.57664 | 0.57664 | 0.5748 | 0.57937 | 0.57664 | 0.57851 | 0.57576 | 0.57576 | 0.57759 | 0.58095
|  | Показания счётчиков Р | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.019 | 1.109 | 1.198 | 1.304 | 1.425 | 1.578 | 1.751 | 1.92 | 2.089 | 2.225 | 2.373 | 2.52 | 2.657 | 2.794 | 2.921 | 3.047 | 3.184 | 3.305 | 3.437 | 3.569 | 3.685 | 3.79
|  | Показания счётчиков Q | 7.74 | 7.798 | 7.849 | 7.901 | 7.953 | 8.004 | 8.065 | 8.135 | 8.223 | 8.324 | 8.421 | 8.518 | 8.597 | 8.682 | 8.767 | 8.846 | 8.925 | 8.998 | 9.071 | 9.15 | 9.22 | 9.296 | 9.372 | 9.439 | 9.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.3128 | 17.2155 | 17.1543 | 17.265 | 17.0709 | 20.3531 | 23.5348 | 29.8899 | 33.7266 | 32.8064 | 32.8064 | 26.3262 | 28.5679 | 28.533 | 26.168 | 26.218 | 24.1925 | 24.0037 | 26.1182 | 23.0427 | 25.1075 | 25.0124 | 22.2083 | 20.0933 | 24.447 | -1.335%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | счётч. | 120 | 120 | 104 | 120 | 118 | 150 | 150 | 164 | 180 | 178 | 180 | 164 | 134 | 194 | 136 | 178 | 180 | 164 | 164 | 180 | 178 | 196 | 148 | 120 | 3720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 74 | 74 | 64 | 74 | 74 | 92 | 92 | 102 | 112 | 110 | 112 | 100 | 84 | 120 | 84 | 110 | 110 | 102 | 102 | 110 | 112 | 120 | 92 | 74 | 2300
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10.375
|  | tgφ |  | 0.61667 | 0.61667 | 0.61538 | 0.61667 | 0.62712 | 0.61333 | 0.61333 | 0.62195 | 0.62222 | 0.61798 | 0.62222 | 0.60976 | 0.62687 | 0.61856 | 0.61765 | 0.61798 | 0.61111 | 0.62195 | 0.62195 | 0.61111 | 0.62921 | 0.61224 | 0.62162 | 0.61667
|  | Показания счётчиков Р | 3.01 | 3.07 | 3.13 | 3.182 | 3.242 | 3.301 | 3.376 | 3.451 | 3.533 | 3.623 | 3.712 | 3.802 | 3.884 | 3.951 | 4.048 | 4.116 | 4.205 | 4.295 | 4.377 | 4.459 | 4.549 | 4.638 | 4.736 | 4.81 | 4.87
|  | Показания счётчиков Q | 79.57 | 79.607 | 79.644 | 79.676 | 79.713 | 79.75 | 79.796 | 79.842 | 79.893 | 79.949 | 80.004 | 80.06 | 80.11 | 80.152 | 80.212 | 80.254 | 80.309 | 80.364 | 80.415 | 80.466 | 80.521 | 80.577 | 80.637 | 80.683 | 80.72
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.8661 | 7.8358 | 6.7872 | 7.8208 | 7.7414 | 9.7991 | 9.9137 | 10.9234 | 11.9438 | 11.7887 | 11.9438 | 10.7797 | 8.8755 | 12.8266 | 8.8674 | 11.6076 | 11.6574 | 10.6728 | 10.6932 | 11.6352 | 11.5996 | 12.6036 | 9.6671 | 7.7909 | 10.1517 | 2.153%
яч.12д | Грива | P, кВт | счётч. | 74 | 60 | 60 | 74 | 90 | 90 | 118 | 180 | 134 | 120 | 104 | 148 | 150 | 90 | 88 | 90 | 104 | 120 | 120 | 118 | 120 | 104 | 90 | 74 | 2520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 42 | 42 | 54 | 62 | 64 | 84 | 126 | 96 | 84 | 74 | 104 | 106 | 64 | 62 | 64 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 74 | 64 | 52 | 1780
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.0417
|  | tgφ |  | 0.7027 | 0.7 | 0.7 | 0.72973 | 0.68889 | 0.71111 | 0.71186 | 0.7 | 0.71642 | 0.7 | 0.71154 | 0.7027 | 0.70667 | 0.71111 | 0.70455 | 0.71111 | 0.71154 | 0.7 | 0.7 | 0.71186 | 0.7 | 0.71154 | 0.71111 | 0.7027
|  | Показания счётчиков Р | 8.07 | 8.107 | 8.137 | 8.167 | 8.204 | 8.249 | 8.294 | 8.353 | 8.443 | 8.51 | 8.57 | 8.622 | 8.696 | 8.771 | 8.816 | 8.86 | 8.905 | 8.957 | 9.017 | 9.077 | 9.136 | 9.196 | 9.248 | 9.293 | 9.33
|  | Показания счётчиков Q | 8.02 | 8.046 | 8.067 | 8.088 | 8.115 | 8.146 | 8.178 | 8.22 | 8.283 | 8.331 | 8.373 | 8.41 | 8.462 | 8.515 | 8.547 | 8.578 | 8.61 | 8.647 | 8.689 | 8.731 | 8.773 | 8.815 | 8.852 | 8.884 | 8.91
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0463 | 4.0707 | 4.0707 | 5.0818 | 6.0743 | 6.1499 | 8.1604 | 12.4271 | 9.2868 | 8.2524 | 7.1911 | 10.1513 | 10.3077 | 6.2097 | 5.9716 | 6.1263 | 7.0536 | 8.0946 | 8.1101 | 7.9891 | 8.0792 | 7 | 6.1263 | 4.998 | 7.1679 | -1.792%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 327 | 342 | 243 | 240 | 240 | 309 | 411 | 432 | 378 | 411 | 378 | 414 | 411 | 414 | 429 | 393 | 465 | 480 | 447 | 465 | 498 | 447 | 396 | 360 | 9330 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 141 | 147 | 105 | 102 | 105 | 132 | 180 | 183 | 165 | 177 | 162 | 177 | 177 | 180 | 183 | 171 | 201 | 207 | 192 | 201 | 213 | 192 | 171 | 156 | 4020
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 14 | 14 | 14 | 18 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 26 | 23 | 21 | 22.625
|  | tgφ |  | 0.43119 | 0.42982 | 0.4321 | 0.425 | 0.4375 | 0.42718 | 0.43796 | 0.42361 | 0.43651 | 0.43066 | 0.42857 | 0.42754 | 0.43066 | 0.43478 | 0.42657 | 0.43511 | 0.43226 | 0.43125 | 0.42953 | 0.43226 | 0.42771 | 0.42953 | 0.43182 | 0.43333
|  | Показания счётчиков Р | 5.99 | 6.099 | 6.213 | 6.294 | 6.374 | 6.454 | 6.557 | 6.694 | 6.838 | 6.964 | 7.101 | 7.227 | 7.365 | 7.502 | 7.64 | 7.783 | 7.914 | 8.069 | 8.229 | 8.378 | 8.533 | 8.699 | 8.848 | 8.98 | 9.1
|  | Показания счётчиков Q | 7.94 | 7.987 | 8.036 | 8.071 | 8.105 | 8.14 | 8.184 | 8.244 | 8.305 | 8.36 | 8.419 | 8.473 | 8.532 | 8.591 | 8.651 | 8.712 | 8.769 | 8.836 | 8.905 | 8.969 | 9.036 | 9.107 | 9.171 | 9.228 | 9.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.8688 | 20.6503 | 14.6847 | 14.4385 | 14.5321 | 18.6399 | 25.1803 | 26.4836 | 23.1462 | 25.1133 | 23.0794 | 25.1216 | 24.9678 | 25.2855 | 25.7248 | 23.6845 | 27.8878 | 28.7222 | 26.7818 | 27.8348 | 29.761 | 26.6296 | 23.8366 | 21.6403 | 23.4873 | -3.811%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | счётч. | 148 | 132 | 132 | 148 | 132 | 148 | 216 | 228 | 232 | 232 | 196 | 216 | 228 | 200 | 180 | 216 | 196 | 216 | 212 | 248 | 248 | 228 | 184 | 164 | 4680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 100 | 88 | 92 | 100 | 88 | 100 | 144 | 156 | 156 | 156 | 132 | 144 | 156 | 136 | 120 | 144 | 136 | 144 | 144 | 168 | 168 | 156 | 120 | 112 | 3160
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11.8333
|  | tgφ |  | 0.67568 | 0.66667 | 0.69697 | 0.67568 | 0.66667 | 0.67568 | 0.66667 | 0.68421 | 0.67241 | 0.67241 | 0.67347 | 0.66667 | 0.68421 | 0.68 | 0.66667 | 0.66667 | 0.69388 | 0.66667 | 0.67925 | 0.67742 | 0.67742 | 0.68421 | 0.65217 | 0.68293
|  | Показания счётчиков Р | 5.23 | 5.267 | 5.3 | 5.333 | 5.37 | 5.403 | 5.44 | 5.494 | 5.551 | 5.609 | 5.667 | 5.716 | 5.77 | 5.827 | 5.877 | 5.922 | 5.976 | 6.025 | 6.079 | 6.132 | 6.194 | 6.256 | 6.313 | 6.359 | 6.4
|  | Показания счётчиков Q | 8.14 | 8.165 | 8.187 | 8.21 | 8.235 | 8.257 | 8.282 | 8.318 | 8.357 | 8.396 | 8.435 | 8.468 | 8.504 | 8.543 | 8.577 | 8.607 | 8.643 | 8.677 | 8.713 | 8.749 | 8.791 | 8.833 | 8.872 | 8.902 | 8.93
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.9467 | 8.8006 | 8.9256 | 9.8895 | 8.8006 | 9.9085 | 14.5687 | 15.5946 | 15.6895 | 15.6895 | 13.2614 | 14.4843 | 15.4139 | 13.5468 | 11.9321 | 14.3459 | 13.1331 | 14.264 | 14.1085 | 16.459 | 16.459 | 15.122 | 12.1394 | 10.9537 | 13.0599 | -10.37%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | счётч. | 46 | 46 | 46 | 30 | 46 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 76 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 46 | 1380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 30 | 28 | 20 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 28 | 860
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.6087 | 0.65217 | 0.6087 | 0.66667 | 0.6087 | 0.6129 | 0.6129 | 0.63333 | 0.6129 | 0.6129 | 0.63158 | 0.6129 | 0.66667 | 0.6129 | 0.6129 | 0.63333 | 0.6129 | 0.6129 | 0.63333 | 0.6129 | 0.6129 | 0.66667 | 0.6129 | 0.6087
|  | Показания счётчиков Р | 7.74 | 7.763 | 7.786 | 7.809 | 7.824 | 7.847 | 7.878 | 7.909 | 7.939 | 7.97 | 8.001 | 8.039 | 8.07 | 8.1 | 8.131 | 8.162 | 8.192 | 8.223 | 8.254 | 8.284 | 8.315 | 8.346 | 8.376 | 8.407 | 8.43
|  | Показания счётчиков Q | 99.75 | 99.764 | 99.779 | 99.793 | 99.803 | 99.817 | 99.836 | 99.855 | 99.874 | 99.893 | 99.912 | 99.936 | 99.955 | 99.975 | 99.994 | 100.013 | 100.032 | 100.051 | 100.07 | 100.089 | 100.108 | 100.127 | 100.147 | 100.166 | 100.18
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9989 | 3.0465 | 2.9873 | 1.9963 | 2.9873 | 4.034 | 4.081 | 4.0091 | 4.081 | 4.081 | 5.0445 | 4.0573 | 4.0234 | 4.0731 | 4.0109 | 3.9247 | 4.0032 | 3.9956 | 3.9098 | 3.9956 | 3.9956 | 3.9472 | 4.0185 | 2.9702 | 3.7613 | -0.3023%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 32.4 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 8.96 | 9 | 9.04 | 9.08 | 9.12 | 9.16 | 9.2 | 9.24 | 9.28 | 9.31 | 9.34 | 9.37 | 9.4 | 9.43 | 9.46 | 9.49 | 9.52 | 9.55 | 9.58 | 9.62 | 9.65 | 9.68 | 9.71 | 9.74 | 9.77
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1015 | 970 | 852 | 882 | 893 | 1077 | 1320 | 1523 | 1505 | 1510 | 1441 | 1412 | 1427 | 1401 | 1306 | 1348 | 1388 | 1420 | 1414 | 1436 | 1502 | 1431 | 1228 | 1079 | 30780
|  | Q, кВАр |  | 569 | 534 | 487 | 506 | 510 | 609 | 748 | 869 | 870 | 856 | 819 | 800 | 818 | 793 | 724 | 764 | 778 | 794 | 797 | 811 | 843 | 810 | 686 | 605 | 17400
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.4239 | -2.3207 | 1.3889 | 2 | -0.56306 | -0.8427 | -2.8037 | 0.065617 | 2.0182 | 1.6927 | -0.069444 | -0.5698 | 1.7218 | 0.21368 | -1.7134 | 1.462 | -1.462 | 2.2039 | -0.71225 | 0.27778 | -0.94086 | -1.9231 | -2.3333 | 1.1905 | -0.19531
|  | Q, % |  | -3.0797 | 1.1111 | -1.4583 | 1.938 | -1.1905 | -1.5 | -2.1858 | -0.5787 | -0.69444 | 2.2831 | -0.36765 | -1.0101 | 1.2077 | -0.12626 | -0.55556 | 2.0513 | 0.25641 | 2.6961 | -0.63131 | 2.0531 | -1.8116 | -0.74627 | -2.0833 | 3.0449 | 0
|  |  | Δ I | -5% | -3.448% | 0% | 0% | -1.818% | -3.077% | -3.797% | -1.064% | 0% | 0% | -1.124% | -2.326% | 0% | -1.163% | -2.532% | 0% | -2.381% | 1.124% | -2.326% | 0% | -2.198% | -3.488% | -2.703% | 0% | -1.485%
|  |  | Δ Iрасч | -4.284% | -1.617% | 0.5912% | 1.838% | -0.8034% | -0.9783% | -2.607% | -0.2452% | 1.423% | 1.896% | -0.08447% | -0.5045% | 1.757% | 0.1825% | -1.24% | 1.66% | -1.04% | 2.487% | -0.5272% | 0.7227% | -1.149% | -1.787% | -2.229% | 1.52% | -0.1282%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8.8333
РПН 1 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  | Показания счётчиков Q | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 150 | 150 | 168 | 150 | 150 | 138 | 174 | 192 | 192 | 222 | 204 | 204 | 192 | 192 | 222 | 192 | 180 | 216 | 222 | 234 | 186 | 180 | 168 | 162 | 4440 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 108 | 126 | 108 | 114 | 102 | 132 | 144 | 144 | 162 | 150 | 156 | 138 | 144 | 162 | 144 | 132 | 162 | 168 | 168 | 144 | 132 | 126 | 120 | 3300
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13.5 | 6.864%
|  | tgφ |  | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.73913 | 0.75862 | 0.75 | 0.75 | 0.72973 | 0.73529 | 0.76471 | 0.71875 | 0.75 | 0.72973 | 0.75 | 0.73333 | 0.75 | 0.75676 | 0.71795 | 0.77419 | 0.73333 | 0.75 | 0.74074
|  | Показания счётчиков Р | 8.98 | 9.005 | 9.03 | 9.058 | 9.083 | 9.108 | 9.131 | 9.16 | 9.192 | 9.224 | 9.261 | 9.295 | 9.329 | 9.361 | 9.393 | 9.43 | 9.462 | 9.492 | 9.528 | 9.565 | 9.604 | 9.635 | 9.665 | 9.693 | 9.72
|  | Показания счётчиков Q | 8.05 | 8.069 | 8.087 | 8.108 | 8.126 | 8.145 | 8.162 | 8.184 | 8.208 | 8.232 | 8.259 | 8.284 | 8.31 | 8.333 | 8.357 | 8.384 | 8.408 | 8.43 | 8.457 | 8.485 | 8.513 | 8.537 | 8.559 | 8.58 | 8.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.2934 | 10.0793 | 11.4516 | 10.0604 | 10.274 | 9.3755 | 12.0462 | 13.2882 | 13.3908 | 15.3932 | 14.1279 | 14.2736 | 13.1419 | 13.365 | 15.1582 | 13.1871 | 12.2183 | 14.7793 | 15.2972 | 15.768 | 12.8759 | 12.1722 | 11.4086 | 10.9319 | 12.6816 | 6.063%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 150 | 150 | 168 | 150 | 150 | 138 | 174 | 192 | 192 | 222 | 204 | 204 | 192 | 192 | 222 | 192 | 180 | 216 | 222 | 234 | 186 | 180 | 168 | 162 |  | 138
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 114 | 108 | 126 | 108 | 114 | 102 | 132 | 144 | 144 | 162 | 150 | 156 | 138 | 144 | 162 | 144 | 132 | 162 | 168 | 168 | 144 | 132 | 126 | 120 |  | 102
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 188.4038 | 184.8351 | 210 | 184.8351 | 188.4038 | 171.6042 | 218.4033 | 240 | 240 | 274.8236 | 253.2114 | 256.8112 | 236.4487 | 240 | 274.8236 | 240 | 223.2129 | 270 | 278.4026 | 288.0625 | 235.2275 | 223.2129 | 210 | 201.6036 |  | 171.6042
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.64 | 10.62 | 10.66 | 10.64 | 10.6 | 10.52 | 10.46 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.66 | 10.68 |  | 10.5333
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.6 | 10.6 | 10.62 | 10.6 | 10.58 | 10.48 | 10.44 | 10.36 | 10.32 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.48 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 10.6 | 10.64 | 10.66 |  | 10.5158
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | счётч. | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 52 | 50 | 40 | 52 | 38 | 52 | 52 | 52 | 38 | 38 | 52 | 52 | 52 | 52 | 38 | 40 | 38 | 1060 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 46 | 46 | 34 | 46 | 36 | 44 | 46 | 46 | 36 | 34 | 46 | 46 | 44 | 46 | 36 | 34 | 34 | 940
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0.89474 | 0.85 | 0.94737 | 0.85 | 0.89474 | 0.89474 | 0.85 | 0.88462 | 0.92 | 0.85 | 0.88462 | 0.94737 | 0.84615 | 0.88462 | 0.88462 | 0.94737 | 0.89474 | 0.88462 | 0.88462 | 0.84615 | 0.88462 | 0.94737 | 0.85 | 0.89474
|  | Показания счётчиков Р | 7.7 | 7.719 | 7.739 | 7.758 | 7.778 | 7.797 | 7.816 | 7.836 | 7.862 | 7.887 | 7.907 | 7.933 | 7.952 | 7.978 | 8.004 | 8.03 | 8.049 | 8.068 | 8.094 | 8.12 | 8.146 | 8.172 | 8.191 | 8.211 | 8.23
|  | Показания счётчиков Q | 7.03 | 7.047 | 7.064 | 7.082 | 7.099 | 7.116 | 7.133 | 7.15 | 7.173 | 7.196 | 7.213 | 7.236 | 7.254 | 7.276 | 7.299 | 7.322 | 7.34 | 7.357 | 7.38 | 7.403 | 7.425 | 7.448 | 7.466 | 7.483 | 7.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.7806 | 2.852 | 2.8491 | 2.8467 | 2.7701 | 2.7806 | 2.8845 | 3.8366 | 3.7908 | 2.9348 | 3.8811 | 2.9093 | 3.786 | 3.8587 | 3.8293 | 2.8762 | 2.7911 | 3.8003 | 3.8003 | 3.7146 | 3.7859 | 2.8545 | 2.8467 | 2.7597 | 3.2425 | 5.098%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | счётч. | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 74 | 118 | 118 | 120 | 148 | 118 | 134 | 118 | 120 | 134 | 132 | 120 | 148 | 134 | 148 | 118 | 120 | 102 | 90 | 2760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 58 | 90 | 90 | 90 | 114 | 90 | 100 | 92 | 90 | 102 | 100 | 92 | 112 | 102 | 112 | 90 | 92 | 78 | 68 | 2100
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.75556 | 0.77273 | 0.75556 | 0.75 | 0.75556 | 0.78378 | 0.76271 | 0.76271 | 0.75 | 0.77027 | 0.76271 | 0.74627 | 0.77966 | 0.75 | 0.76119 | 0.75758 | 0.76667 | 0.75676 | 0.76119 | 0.75676 | 0.76271 | 0.76667 | 0.76471 | 0.75556
|  | Показания счётчиков Р | 3.56 | 3.605 | 3.649 | 3.694 | 3.738 | 3.783 | 3.82 | 3.879 | 3.938 | 3.998 | 4.072 | 4.131 | 4.198 | 4.257 | 4.317 | 4.384 | 4.45 | 4.51 | 4.584 | 4.651 | 4.725 | 4.784 | 4.844 | 4.895 | 4.94
|  | Показания счётчиков Q | 49.08 | 49.114 | 49.148 | 49.182 | 49.215 | 49.249 | 49.278 | 49.323 | 49.368 | 49.413 | 49.47 | 49.515 | 49.565 | 49.611 | 49.656 | 49.707 | 49.757 | 49.803 | 49.859 | 49.91 | 49.966 | 50.011 | 50.057 | 50.096 | 50.13
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1512 | 6.0417 | 6.1396 | 5.9647 | 6.1281 | 5.1271 | 8.1543 | 8.2011 | 8.3692 | 10.4435 | 8.2962 | 9.293 | 8.3163 | 8.337 | 9.2885 | 9.0992 | 8.2769 | 10.1595 | 9.2181 | 10.1212 | 8.0928 | 8.2456 | 6.9627 | 6.1051 | 7.9389 | -2.437%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | счётч. | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 480 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 20 | 440
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0.83333 | 1 | 0.90909 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.90909 | 0.90909 | 1 | 0.90909 | 0.90909 | 0.83333 | 1 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.91667 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 1 | 0.83333 | 0.90909
|  | Показания счётчиков Р | 1.27 | 1.276 | 1.281 | 1.292 | 1.298 | 1.303 | 1.315 | 1.326 | 1.337 | 1.348 | 1.359 | 1.37 | 1.382 | 1.393 | 1.404 | 1.415 | 1.426 | 1.437 | 1.449 | 1.46 | 1.471 | 1.482 | 1.493 | 1.499 | 1.51
|  | Показания счётчиков Q | 8.73 | 8.735 | 8.74 | 8.75 | 8.756 | 8.761 | 8.771 | 8.781 | 8.791 | 8.802 | 8.812 | 8.822 | 8.832 | 8.843 | 8.853 | 8.863 | 8.873 | 8.883 | 8.894 | 8.904 | 8.914 | 8.924 | 8.935 | 8.94 | 8.95
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.85342 | 0.77119 | 1.6213 | 0.92369 | 0.77119 | 1.7068 | 1.6399 | 1.6462 | 1.7359 | 1.6653 | 1.6589 | 1.7364 | 1.7293 | 1.6557 | 1.6399 | 1.6337 | 1.6275 | 1.7821 | 1.6337 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6966 | 0.84861 | 1.6122 | 1.4935 | 16.64%
яч.11д | РТС | P, кВт | счётч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Показания счётчиков Р | 8.91 | 8.92 | 8.93 | 8.94 | 8.95 | 8.96 | 8.97 | 8.98 | 8.99 | 9 | 9.01 | 9.02 | 9.03 | 9.04 | 9.05 | 9.06 | 9.07 | 9.08 | 9.09 | 9.1 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14 | 9.15
|  | Показания счётчиков Q | 6.86 | 6.862 | 6.864 | 6.866 | 6.868 | 6.87 | 6.872 | 6.874 | 6.876 | 6.878 | 6.88 | 6.882 | 6.884 | 6.886 | 6.888 | 6.89 | 6.892 | 6.894 | 6.896 | 6.898 | 6.9 | 6.902 | 6.904 | 6.906 | 6.908
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.55717 | 0.55612 | 0.55612 | 0.55507 | 0.55612 | 0.55717 | 0.56248 | 0.56464 | 0.569 | 0.5712 | 0.569 | 0.56681 | 0.56681 | 0.5679 | 0.56248 | 0.56034 | 0.55822 | 0.55822 | 0.56034 | 0.55822 | 0.55822 | 0.55612 | 0.55402 | 0.55299 | 0.56062 | 43.94%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 35.6 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3.15 | 3.16 | 3.2 | 3.3 | 3.35 | 3.45 | 3.5 | 3.52 | 3.55 | 3.57 | 3.6 | 3.65 | 3.68 | 3.72 | 3.76 | 3.78 | 3.82 | 3.84 | 3.88 | 3.92 | 3.96 | 3.98 | 4 | 4.02 | 4.04
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 150 | 148 | 160 | 150 | 148 | 146 | 190 | 202 | 202 | 220 | 202 | 206 | 202 | 204 | 218 | 202 | 190 | 234 | 218 | 232 | 202 | 190 | 164 | 160 | 4540
|  | Q, кВАр |  | 114 | 114 | 126 | 114 | 114 | 114 | 146 | 158 | 160 | 170 | 158 | 158 | 160 | 158 | 170 | 158 | 148 | 182 | 170 | 178 | 158 | 152 | 124 | 124 | 3528
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.4921e-12 | 1.3333 | 4.7619 | 2.0606e-12 | 1.3333 | -5.7971 | -9.1954 | -5.2083 | -5.2083 | 0.9009 | 0.98039 | -0.98039 | -5.2083 | -6.25 | 1.8018 | -5.2083 | -5.5556 | -8.3333 | 1.8018 | 0.8547 | -8.6022 | -5.5556 | 2.381 | 1.2346 | -2.2523
|  | Q, % |  | 5.457e-12 | -5.5556 | 6.338e-12 | -5.5556 | 5.457e-12 | -11.7647 | -10.6061 | -9.7222 | -11.1111 | -4.9383 | -5.3333 | -1.2821 | -15.942 | -9.7222 | -4.9383 | -9.7222 | -12.1212 | -12.3457 | -1.1905 | -5.9524 | -9.7222 | -15.1515 | 1.5873 | -3.3333 | -6.9091
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10% | -7.692% | -7.143% | -7.143% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | -7.143% | 0% | -7.143% | -7.692% | -6.25% | 0% | 0% | -7.143% | -7.692% | 0% | 0% | -3.395%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4759% | -1.406% | 2.493% | -2.284% | 0.4716% | -8.492% | -9.92% | -7.227% | -8.022% | -1.44% | -1.963% | -1.625% | -9.561% | -7.889% | -1.069% | -7.449% | -8.474% | -10.29% | 0.5542% | -1.607% | -9.23% | -9.7% | 1.723% | -0.8982% | -4.368%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11Д откл. | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Показания счетчиков Р | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38 | 6110.38
|  | Показания счетчиков Q | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72 | 2514.72
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 588 | 552 | 528 | 492 | 564 | 648 | 732 | 732 | 792 | 792 | 840 | 828 | 816 | 792 | 936 | 888 | 864 | 972 | 876 | 948 | 924 | 792 | 828 | 636 | 18360 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 204 | 180 | 180 | 168 | 192 | 216 | 252 | 252 | 264 | 276 | 288 | 276 | 276 | 276 | 312 | 300 | 300 | 324 | 300 | 324 | 312 | 276 | 276 | 216 | 6240
|  | I, А | амп. | 37 | 35 | 33 | 31 | 35 | 41 | 46 | 46 | 50 | 50 | 53 | 52 | 51 | 50 | 59 | 56 | 54 | 61 | 55 | 60 | 58 | 50 | 52 | 40 | 48.125 | 8.252% | 16.26%
|  | tgφ |  | 0.34694 | 0.32609 | 0.34091 | 0.34146 | 0.34043 | 0.33333 | 0.34426 | 0.34426 | 0.33333 | 0.34848 | 0.34286 | 0.33333 | 0.33824 | 0.34848 | 0.33333 | 0.33784 | 0.34722 | 0.33333 | 0.34247 | 0.34177 | 0.33766 | 0.34848 | 0.33333 | 0.33962 | 0.34848 | 8.977% | 17.67%
|  | Показания счетчиков Р | 1960.09 | 1960.139 | 1960.185 | 1960.229 | 1960.27 | 1960.317 | 1960.371 | 1960.432 | 1960.493 | 1960.559 | 1960.625 | 1960.695 | 1960.764 | 1960.832 | 1960.898 | 1960.976 | 1961.05 | 1961.122 | 1961.203 | 1961.276 | 1961.355 | 1961.432 | 1961.498 | 1961.567 | 1961.62
|  | Показания счетчиков Q | 764.81 | 764.827 | 764.842 | 764.857 | 764.871 | 764.887 | 764.905 | 764.926 | 764.947 | 764.969 | 764.992 | 765.016 | 765.039 | 765.062 | 765.085 | 765.111 | 765.136 | 765.161 | 765.188 | 765.213 | 765.24 | 765.266 | 765.289 | 765.312 | 765.33
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.6223 | 31.9629 | 30.7095 | 28.6206 | 32.4891 | 37.2479 | 42.2163 | 42.6184 | 46.4007 | 47.0685 | 49.3553 | 48.9808 | 47.8775 | 46.6159 | 53.8025 | 51.1128 | 49.8747 | 55.8718 | 50.4933 | 54.6318 | 53.1821 | 45.7364 | 47.5945 | 36.2854 | 44.3488 | 7.847%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 588 | 552 | 528 | 492 | 564 | 648 | 732 | 732 | 792 | 792 | 840 | 828 | 816 | 792 | 936 | 888 | 864 | 972 | 876 | 948 | 924 | 792 | 828 | 636 |  | 492
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 204 | 180 | 180 | 168 | 192 | 216 | 252 | 252 | 264 | 276 | 288 | 276 | 276 | 276 | 312 | 300 | 300 | 324 | 300 | 324 | 312 | 276 | 276 | 216 |  | 168
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 622.3825 | 580.6066 | 557.8387 | 519.8923 | 595.7852 | 683.052 | 774.1628 | 774.1628 | 834.8413 | 838.7133 | 888 | 872.7886 | 861.4128 | 838.7133 | 986.6306 | 937.3068 | 914.6016 | 1024.578 | 925.946 | 1001.8383 | 975.2538 | 838.7133 | 872.7886 | 671.6785 |  | 519.8923
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 |  | 10.5333
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | счетч. | 256 | 236 | 200 | 184 | 184 | 200 | 292 | 292 | 292 | 308 | 348 | 404 | 380 | 384 | 348 | 328 | 384 | 400 | 368 | 344 | 348 | 400 | 348 | 292 | 7520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 17.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2178.7 | 2178.764 | 2178.823 | 2178.873 | 2178.919 | 2178.965 | 2179.015 | 2179.088 | 2179.161 | 2179.234 | 2179.311 | 2179.398 | 2179.499 | 2179.594 | 2179.69 | 2179.777 | 2179.859 | 2179.955 | 2180.055 | 2180.147 | 2180.233 | 2180.32 | 2180.42 | 2180.507 | 2180.58
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.8296 | 12.992 | 11.0102 | 10.1294 | 10.0338 | 10.9063 | 15.9232 | 16.0749 | 16.2294 | 17.2849 | 19.3419 | 22.6724 | 21.1205 | 21.3428 | 18.977 | 17.8864 | 20.9401 | 21.8126 | 20.0676 | 18.7589 | 18.977 | 21.8126 | 18.977 | 15.7744 | 17.2031 | -0.2124%
яч.14д | Ертом | P, кВт | счетч. | 68 | 54 | 68 | 67 | 81 | 95 | 68 | 68 | 81 | 68 | 67 | 68 | 68 | 67 | 82 | 108 | 68 | 67 | 81 | 82 | 81 | 81 | 68 | 54 | 1760 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9137.6 | 9137.668 | 9137.722 | 9137.79 | 9137.857 | 9137.938 | 9138.033 | 9138.101 | 9138.169 | 9138.25 | 9138.318 | 9138.385 | 9138.453 | 9138.521 | 9138.588 | 9138.67 | 9138.778 | 9138.846 | 9138.913 | 9138.994 | 9139.076 | 9139.157 | 9139.238 | 9139.306 | 9139.36
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.6735 | 2.9727 | 3.7435 | 3.6884 | 4.4171 | 5.1805 | 3.7081 | 3.7435 | 4.502 | 3.8162 | 3.7239 | 3.8162 | 3.7795 | 3.7239 | 4.4716 | 5.8894 | 3.7081 | 3.6536 | 4.4171 | 4.4716 | 4.4171 | 4.4171 | 3.7081 | 2.9172 | 4.0233 | 25.72%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | счетч. | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3495.98 | 3495.988 | 3495.997 | 3496.005 | 3496.013 | 3496.022 | 3496.03 | 3496.034 | 3496.039 | 3496.043 | 3496.047 | 3496.055 | 3496.06 | 3496.068 | 3496.076 | 3496.085 | 3496.093 | 3496.101 | 3496.11 | 3496.118 | 3496.127 | 3496.135 | 3496.143 | 3496.152 | 3496.16
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.86435 | 0.99092 | 0.88081 | 0.88081 | 0.98157 | 0.87251 | 0.43625 | 0.55051 | 0.44464 | 0.44896 | 0.88928 | 0.5612 | 0.88928 | 0.88928 | 0.98157 | 0.87251 | 0.87251 | 0.98157 | 0.87251 | 0.98157 | 0.87251 | 0.87251 | 0.98157 | 0.86435 | 0.82223 | 54.11%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | счетч. | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 36 | 36 | 52 | 36 | 52 | 52 | 18 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 16 | 36 | 740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1237.38 | 1237.389 | 1237.398 | 1237.406 | 1237.415 | 1237.424 | 1237.433 | 1237.442 | 1237.459 | 1237.477 | 1237.495 | 1237.521 | 1237.539 | 1237.565 | 1237.591 | 1237.6 | 1237.618 | 1237.635 | 1237.653 | 1237.671 | 1237.688 | 1237.706 | 1237.724 | 1237.732 | 1237.75
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.97239 | 0.99092 | 0.88081 | 0.99092 | 0.98157 | 0.98157 | 0.98157 | 1.8717 | 2.0009 | 2.0203 | 2.8902 | 2.0203 | 2.8902 | 2.8902 | 0.98157 | 1.9631 | 1.8541 | 1.9631 | 1.9631 | 1.8541 | 1.9631 | 1.9631 | 0.87251 | 1.9448 | 1.6953 | 3.128%
яч.3д | Чим | P, кВт | счетч. | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 84 | 80 | 104 | 100 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 124 | 80 | 104 | 100 | 144 | 120 | 104 | 100 | 104 | 80 | 2240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4223.02 | 4223.035 | 4223.051 | 4223.066 | 4223.081 | 4223.096 | 4223.117 | 4223.137 | 4223.163 | 4223.188 | 4223.213 | 4223.239 | 4223.264 | 4223.29 | 4223.315 | 4223.346 | 4223.366 | 4223.392 | 4223.417 | 4223.453 | 4223.483 | 4223.509 | 4223.534 | 4223.56 | 4223.58
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2719 | 3.49 | 3.2719 | 3.2719 | 3.2719 | 4.5807 | 4.3625 | 5.6713 | 5.4532 | 5.4532 | 5.6713 | 5.4532 | 5.6713 | 5.4532 | 6.7619 | 4.3625 | 5.6713 | 5.4532 | 7.8525 | 6.5438 | 5.6713 | 5.4532 | 5.6713 | 4.3625 | 5.0896 | -11.05%
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | счетч. | 156 | 141 | 126 | 84 | 129 | 153 | 186 | 153 | 228 | 195 | 240 | 186 | 153 | 171 | 252 | 255 | 240 | 339 | 213 | 336 | 285 | 153 | 255 | 141 | 4770 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 11 | 10 | 9 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 12 | 18 | 18 | 17 | 24 | 15 | 24 | 20 | 11 | 18 | 10 | 14.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1930.36 | 1930.412 | 1930.459 | 1930.501 | 1930.529 | 1930.572 | 1930.623 | 1930.685 | 1930.736 | 1930.812 | 1930.877 | 1930.957 | 1931.019 | 1931.07 | 1931.127 | 1931.211 | 1931.296 | 1931.376 | 1931.489 | 1931.56 | 1931.672 | 1931.767 | 1931.818 | 1931.903 | 1931.95
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.5069 | 7.689 | 6.871 | 4.5807 | 7.0346 | 8.3433 | 10.1429 | 8.3433 | 12.4332 | 10.6337 | 13.0876 | 10.1429 | 8.3433 | 9.3249 | 13.742 | 13.9056 | 13.0876 | 18.4862 | 11.6152 | 18.3226 | 15.5415 | 8.3433 | 13.9056 | 7.689 | 10.8382 | 23.04%
яч.7д | Благоеволес | P, кВт | счетч. | 32 | 32 | 28 | 44 | 40 | 32 | 32 | 32 | 28 | 44 | 32 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 800 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учета | 44 | 48 | 44 | 60 | 60 | 44 | 48 | 44 | 44 | 60 | 48 | 60 | 60 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 1160
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 1.375 | 1.5 | 1.5714 | 1.3636 | 1.5 | 1.375 | 1.5 | 1.375 | 1.5714 | 1.3636 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5714 | 1.375 | 1.5 | 1.375 | 1.375 | 1.5714 | 1.5 | 1.375 | 1.5714
|  | Показания счетчиков Р | 740.75 | 740.758 | 740.766 | 740.773 | 740.784 | 740.794 | 740.802 | 740.81 | 740.818 | 740.825 | 740.836 | 740.844 | 740.854 | 740.864 | 740.872 | 740.88 | 740.888 | 740.895 | 740.903 | 740.911 | 740.919 | 740.927 | 740.934 | 740.942 | 740.95
|  | Показания счетчиков Q | 335.79 | 335.801 | 335.813 | 335.824 | 335.839 | 335.854 | 335.865 | 335.877 | 335.888 | 335.899 | 335.914 | 335.926 | 335.941 | 335.956 | 335.967 | 335.978 | 335.99 | 336.001 | 336.012 | 336.024 | 336.035 | 336.046 | 336.057 | 336.069 | 336.08
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9668 | 3.1459 | 2.844 | 4.0574 | 3.9323 | 2.9668 | 3.1459 | 2.9668 | 2.844 | 4.0574 | 3.1459 | 3.9323 | 3.9323 | 2.9668 | 2.9668 | 3.1459 | 2.844 | 2.9668 | 3.1459 | 2.9668 | 2.9668 | 2.844 | 3.1459 | 2.9668 | 3.2027 | 0.1759%
| ТСН-1 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06 | 1940.06
| ТСН-2 | P, кВт | счетч. | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4 | 4 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 96 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 9623.74 | 9623.9 | 9624.02 | 9624.14 | 9624.32 | 9624.44 | 9624.54 | 9624.64 | 9624.76 | 9624.84 | 9624.9 | 9624.98 | 9625.08 | 9625.24 | 9625.36 | 9625.46 | 9625.54 | 9625.6 | 9625.72 | 9625.78 | 9625.86 | 9625.92 | 9625.99 | 9626.07 | 9626.14
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 606 | 563 | 514 | 473 | 530 | 598 | 684 | 693 | 773 | 759 | 859 | 844 | 813 | 822 | 874 | 855 | 874 | 992 | 890 | 966 | 902 | 814 | 841 | 651 | 18190
|  | Q, кВАр |  | 44 | 48 | 44 | 60 | 60 | 44 | 48 | 44 | 44 | 60 | 48 | 60 | 60 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 1160
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.0612 | -1.9928 | 2.6515 | 3.8618 | 6.0284 | 7.716 | 6.5574 | 5.3279 | 2.399 | 4.1667 | -2.2619 | -1.9324 | 0.36765 | -3.7879 | 6.6239 | 3.7162 | -1.1574 | -2.0576 | -1.5982 | -1.8987 | 2.381 | -2.7778 | -1.57 | -2.3585 | 0.92593
|  | Q, % |  | 78.4314 | 73.3333 | 75.5556 | 64.2857 | 68.75 | 79.6296 | 80.9524 | 82.5397 | 83.3333 | 78.2609 | 83.3333 | 78.2609 | 78.2609 | 84.058 | 85.8974 | 84 | 85.3333 | 86.4198 | 84 | 86.4198 | 85.8974 | 84.058 | 82.6087 | 79.6296 | 81.4103
|  |  | Δ I | -5.405% | -2.857% | -3.03% | 0% | 0% | 4.878% | 6.522% | 6.522% | 2% | 4% | -1.887% | 0% | 0% | -2% | 6.78% | 1.786% | -1.852% | -3.279% | 0% | -3.333% | 1.724% | -2% | -1.923% | -2.5% | 0.2597%
|  |  | Δ Iсчётч | -1.378% | -0.9652% | 3.932% | 3.568% | 5.652% | 9.171% | 8.328% | 7.969% | 5.374% | 7.126% | 1.226% | 0.7806% | 2.613% | 0.05331% | 9.145% | 6.04% | 1.798% | 0.9928% | 1.108% | 1.341% | 5.214% | 0.06673% | 0.6989% | -0.644% | 3.325%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 52 | 36 | 36 | 52 | 52 | 88 | 104 | 140 | 156 | 124 | 124 | 88 | 104 | 120 | 88 | 108 | 84 | 108 | 104 | 104 | 104 | 108 | 88 | 68 | 2240 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 12 | 360
|  | I, А | амп. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.3333 | 1.449% | 6.313%
|  | tgφ |  | 0.15385 | 0.22222 | 0.11111 | 0.15385 | 0.15385 | 0.18182 | 0.15385 | 0.17143 | 0.15385 | 0.16129 | 0.16129 | 0.13636 | 0.15385 | 0.16667 | 0.18182 | 0.14815 | 0.19048 | 0.14815 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15385 | 0.18519 | 0.13636 | 0.17647 | 0.22222 | 1.506% | 6.776%
|  | Показания счетчиков Р | 94.2 | 94.213 | 94.222 | 94.231 | 94.244 | 94.257 | 94.279 | 94.305 | 94.34 | 94.379 | 94.41 | 94.441 | 94.463 | 94.489 | 94.519 | 94.541 | 94.568 | 94.589 | 94.616 | 94.642 | 94.668 | 94.694 | 94.721 | 94.743 | 94.76
|  | Показания счетчиков Q | 10.77 | 10.772 | 10.774 | 10.775 | 10.777 | 10.779 | 10.783 | 10.787 | 10.793 | 10.799 | 10.804 | 10.809 | 10.812 | 10.816 | 10.821 | 10.825 | 10.829 | 10.833 | 10.837 | 10.841 | 10.845 | 10.849 | 10.854 | 10.857 | 10.86
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8159 | 1.9738 | 1.9209 | 2.79 | 2.79 | 4.7432 | 5.6317 | 7.6023 | 8.5266 | 6.7853 | 6.7853 | 4.7979 | 5.6317 | 6.5721 | 4.7432 | 5.7372 | 4.4934 | 5.7898 | 5.5801 | 5.5294 | 5.5294 | 5.7717 | 4.6671 | 3.6285 | 5.0349 | 5.596%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 60 | 72 | 72 | 88 | 88 | 72 | 72 | 76 | 116 | 100 | 88 | 104 | 88 | 100 | 104 | 88 | 88 | 72 | 72 | 72 | 76 | 72 | 88 | 72 | 2000 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 40 | 48 | 48 | 56 | 60 | 48 | 48 | 48 | 76 | 68 | 56 | 68 | 60 | 68 | 64 | 60 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 56 | 48 | 1320
|  | I, А | амп. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.7083 | 2.884% | 5.547%
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63636 | 0.68182 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63158 | 0.65517 | 0.68 | 0.63636 | 0.65385 | 0.68182 | 0.68 | 0.61538 | 0.68182 | 0.63636 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63158 | 0.72222 | 0.63636 | 0.66667 | 0.72222 | 3.011% | 6.023%
|  | Показания счетчиков Р | 7106.21 | 7106.225 | 7106.243 | 7106.261 | 7106.283 | 7106.305 | 7106.323 | 7106.341 | 7106.36 | 7106.389 | 7106.414 | 7106.436 | 7106.462 | 7106.484 | 7106.509 | 7106.535 | 7106.557 | 7106.579 | 7106.597 | 7106.615 | 7106.633 | 7106.652 | 7106.67 | 7106.692 | 7106.71
|  | Показания счетчиков Q | 2764.98 | 2764.99 | 2765.002 | 2765.014 | 2765.028 | 2765.043 | 2765.055 | 2765.067 | 2765.079 | 2765.098 | 2765.115 | 2765.129 | 2765.146 | 2765.161 | 2765.178 | 2765.194 | 2765.209 | 2765.223 | 2765.235 | 2765.247 | 2765.259 | 2765.271 | 2765.284 | 2765.298 | 2765.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.8595 | 4.6314 | 4.5889 | 5.5315 | 5.6482 | 4.5889 | 4.6314 | 4.811 | 7.4917 | 6.5329 | 5.6349 | 6.7126 | 5.7005 | 6.5329 | 6.4758 | 5.5969 | 5.4812 | 4.5889 | 4.5889 | 4.5472 | 4.7235 | 4.6671 | 5.4812 | 4.5472 | 5.3164 | 6.865%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 112 | 108 | 108 | 140 | 140 | 160 | 176 | 216 | 272 | 224 | 212 | 192 | 192 | 220 | 192 | 196 | 172 | 180 | 176 | 176 | 180 | 180 | 176 | 140 |  | 108
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 48 | 56 | 52 | 64 | 68 | 64 | 64 | 72 | 100 | 88 | 76 | 80 | 76 | 88 | 80 | 76 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 68 | 60 |  | 48
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 121.8524 | 121.6553 | 119.8666 | 153.9351 | 155.6406 | 172.3253 | 187.2752 | 227.684 | 289.7999 | 240.6657 | 225.211 | 208 | 206.4946 | 236.9473 | 208 | 210.2189 | 186.4618 | 191.0393 | 187.2752 | 187.2752 | 191.0393 | 193.8659 | 188.6796 | 152.3155 |  | 119.8666
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 10.8667
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 10.8667
яч.5д | Б.Пысса | P, кВт | счетч. | 34 | 34 | 34 | 50 | 50 | 68 | 68 | 102 | 118 | 100 | 102 | 68 | 84 | 102 | 68 | 100 | 68 | 84 | 68 | 68 | 68 | 84 | 68 | 50 | 1740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3597.59 | 3597.607 | 3597.624 | 3597.641 | 3597.666 | 3597.691 | 3597.725 | 3597.759 | 3597.81 | 3597.869 | 3597.919 | 3597.97 | 3598.004 | 3598.046 | 3598.097 | 3598.131 | 3598.181 | 3598.215 | 3598.257 | 3598.291 | 3598.325 | 3598.359 | 3598.401 | 3598.435 | 3598.46
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8197 | 1.8197 | 1.803 | 2.6515 | 2.6515 | 3.6061 | 3.6395 | 5.4592 | 6.3746 | 5.4022 | 5.5102 | 3.6735 | 4.4958 | 5.5102 | 3.6061 | 5.2549 | 3.5733 | 4.4546 | 3.6061 | 3.5733 | 3.5733 | 4.4141 | 3.5733 | 2.6274 | 3.8614 | 10.03%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счетч. | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6634.78 | 6634.786 | 6634.792 | 6634.798 | 6634.803 | 6634.809 | 6634.815 | 6634.821 | 6634.827 | 6634.833 | 6634.838 | 6634.844 | 6634.85 | 6634.856 | 6634.862 | 6634.868 | 6634.873 | 6634.879 | 6634.885 | 6634.891 | 6634.897 | 6634.903 | 6634.908 | 6634.914 | 6634.92
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.64226 | 0.64226 | 0.63637 | 0.53031 | 0.63637 | 0.63637 | 0.64226 | 0.64226 | 0.64826 | 0.54022 | 0.64826 | 0.64826 | 0.64226 | 0.64826 | 0.63637 | 0.52549 | 0.63058 | 0.63637 | 0.63637 | 0.63058 | 0.63058 | 0.52549 | 0.63058 | 0.63058 | 0.62071 | 37.93%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счетч. | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1186.38 | 1186.386 | 1186.393 | 1186.399 | 1186.405 | 1186.411 | 1186.418 | 1186.424 | 1186.43 | 1186.436 | 1186.443 | 1186.449 | 1186.455 | 1186.461 | 1186.468 | 1186.474 | 1186.48 | 1186.486 | 1186.493 | 1186.499 | 1186.505 | 1186.511 | 1186.518 | 1186.524 | 1186.53
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.64226 | 0.7493 | 0.63637 | 0.63637 | 0.63637 | 0.74243 | 0.64226 | 0.64226 | 0.64826 | 0.75631 | 0.64826 | 0.64826 | 0.64226 | 0.75631 | 0.63637 | 0.63058 | 0.63058 | 0.74243 | 0.63637 | 0.63058 | 0.63058 | 0.73568 | 0.63058 | 0.63058 | 0.66507 | 33.49%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счетч. | 18 | 20 | 18 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 76 | 56 | 38 | 38 | 56 | 56 | 58 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2026.82 | 2026.829 | 2026.839 | 2026.848 | 2026.867 | 2026.886 | 2026.905 | 2026.924 | 2026.942 | 2026.98 | 2027.008 | 2027.027 | 2027.046 | 2027.074 | 2027.102 | 2027.131 | 2027.149 | 2027.168 | 2027.187 | 2027.206 | 2027.225 | 2027.244 | 2027.262 | 2027.281 | 2027.3
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.96339 | 1.0704 | 0.95455 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0152 | 2.0338 | 1.9268 | 4.1057 | 3.0252 | 2.0528 | 2.0528 | 2.9972 | 3.0252 | 3.0758 | 1.8917 | 1.9968 | 2.0152 | 2.0152 | 1.9968 | 1.9968 | 1.8917 | 1.9968 | 1.9968 | 2.1303 | -0.2497%
яч.8д | Резерв | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | с.Чернутьево | P, кВт | счетч. | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 60 | 62 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 1020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | счётч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5790.47 | 5790.485 | 5790.5 | 5790.516 | 5790.531 | 5790.546 | 5790.561 | 5790.584 | 5790.607 | 5790.63 | 5790.653 | 5790.683 | 5790.714 | 5790.736 | 5790.759 | 5790.782 | 5790.805 | 5790.828 | 5790.851 | 5790.873 | 5790.896 | 5790.919 | 5790.942 | 5790.965 | 5790.98
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6057 | 1.6057 | 1.697 | 1.5909 | 1.5909 | 1.5909 | 2.462 | 2.462 | 2.485 | 2.485 | 3.2413 | 3.3494 | 2.355 | 2.485 | 2.4394 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4394 | 2.3334 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4172 | 2.4172 | 1.5765 | 2.2624 | 18.96%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | счетч. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 19.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 37152.9 | 37152.94 | 37152.98 | 37153.02 | 37153.06 | 37153.1 | 37153.14 | 37153.18 | 37153.22 | 37153.26 | 37153.3 | 37153.34 | 37153.38 | 37153.42 | 37153.46 | 37153.5 | 37153.54 | 37153.58 | 37153.62 | 37153.66 | 37153.7 | 37153.74 | 37153.78 | 37153.82 | 37153.86
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 106 | 110 | 108 | 140 | 142 | 162 | 176 | 208 | 264 | 226 | 224 | 192 | 208 | 230 | 196 | 204 | 176 | 194 | 174 | 176 | 176 | 190 | 176 | 142 | 4300
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.3571 | -1.8519 | 1.6316e-09 | -1.0557e-09 | -1.4286 | -1.25 | -6.4595e-10 | 3.7037 | 2.9412 | -0.89286 | -5.6604 | 1.3027e-09 | -8.3333 | -4.5455 | -2.0833 | -4.0816 | -2.3256 | -7.7778 | 1.1364 | -1.2919e-10 | 2.2222 | -5.5556 | 3.8757e-10 | -1.4286 | -1.4151
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 0% | -7.692% | 0% | -8.333% | 0% | 0% | -8.333% | 0% | -9.091% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | 0% | 0% | -1.509%
|  |  | Δ Iсчётч | 15.01% | 10.87% | 12.02% | 10.78% | 10.76% | 7.942% | 8.217% | 10.32% | 10.97% | 8.328% | 2.57% | 9.89% | 1.763% | 5.188% | 7.354% | 5.418% | 7.279% | 0.8747% | 9.26% | 8.217% | 9.796% | 4.355% | 8.866% | 8.731% | 7.839%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | Показания счетчиков Р | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63 | 5001.63
|  | Показания счетчиков Q | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6 | 2395.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 212 | 224 | 240 | 180 | 208 | 256 | 256 | 420 | 420 | 300 | 360 | 316 | 344 | 348 | 372 | 332 | 392 | 344 | 316 | 344 | 360 | 344 | 348 | 284 | 7520 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 128 | 140 | 144 | 112 | 128 | 156 | 156 | 256 | 260 | 180 | 224 | 192 | 212 | 208 | 232 | 200 | 240 | 212 | 192 | 212 | 220 | 212 | 208 | 176 | 4600
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 | 28 | 28 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 19 | 20.875 | 8.48% | 19.76%
|  | tgφ |  | 0.60377 | 0.625 | 0.6 | 0.62222 | 0.61538 | 0.60937 | 0.60938 | 0.60952 | 0.61905 | 0.6 | 0.62222 | 0.60759 | 0.61628 | 0.5977 | 0.62366 | 0.60241 | 0.61224 | 0.61628 | 0.60759 | 0.61628 | 0.61111 | 0.61628 | 0.5977 | 0.61972 | 0.625 | 8.871% | 20.7%
|  | Показания счетчиков Р | 3280.82 | 3280.873 | 3280.929 | 3280.989 | 3281.034 | 3281.086 | 3281.15 | 3281.214 | 3281.319 | 3281.424 | 3281.499 | 3281.589 | 3281.668 | 3281.754 | 3281.841 | 3281.934 | 3282.017 | 3282.115 | 3282.201 | 3282.28 | 3282.366 | 3282.456 | 3282.542 | 3282.629 | 3282.7
|  | Показания счетчиков Q | 1660.33 | 1660.362 | 1660.397 | 1660.433 | 1660.461 | 1660.493 | 1660.532 | 1660.571 | 1660.635 | 1660.7 | 1660.745 | 1660.801 | 1660.849 | 1660.902 | 1660.954 | 1661.012 | 1661.062 | 1661.122 | 1661.175 | 1661.223 | 1661.276 | 1661.331 | 1661.384 | 1661.436 | 1661.48 |  |  | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.4537 | 14.2833 | 15.1483 | 11.4313 | 13.1937 | 16.1799 | 16.3324 | 26.8224 | 27.245 | 19.2783 | 23.3861 | 20.2206 | 22.1395 | 22.3402 | 23.6178 | 20.8602 | 24.7149 | 21.627 | 19.9006 | 21.7478 | 22.707 | 21.6671 | 21.7191 | 17.7999 | 19.909 | 4.627%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 212 | 224 | 240 | 180 | 208 | 256 | 256 | 420 | 420 | 300 | 360 | 316 | 344 | 348 | 372 | 332 | 392 | 344 | 316 | 344 | 360 | 344 | 348 | 284 |  | 180
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 128 | 140 | 144 | 112 | 128 | 156 | 156 | 256 | 260 | 180 | 224 | 192 | 212 | 208 | 232 | 200 | 240 | 212 | 192 | 212 | 220 | 212 | 208 | 176 |  | 112
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 247.6449 | 264.1515 | 279.8857 | 212 | 244.2294 | 299.7866 | 299.7866 | 491.8699 | 493.9636 | 349.8571 | 424 | 369.7567 | 404.0792 | 405.4232 | 438.4153 | 387.5874 | 459.6346 | 404.0792 | 369.7567 | 404.0792 | 421.9005 | 404.0792 | 405.4232 | 334.1138 |  | 212
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.62 | 10.61 | 10.66 | 10.63 | 10.65 | 10.54 | 10.53 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.5 | 10.47 | 10.41 | 10.64 | 10.66 | 10.67 | 10.72 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.71 | 10.71 | 10.78 |  | 10.5954
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.69 | 10.68 | 10.72 | 10.7 | 10.71 | 10.61 | 10.6 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.57 | 10.55 | 10.49 | 10.73 | 10.74 | 10.75 | 10.8 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.78 | 10.79 | 10.85 |  | 10.6696
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 400 | 11700 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 | 105200
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | tgφ |  | 14.6667 | 14.6667 | 14.6667 | 14.6667 | 14.6667 | 11 | 8.8 | 7.3333 | 6.1429 | 7.1667 | 7.1667 | 7.1667 | 8.6 | 7.1667 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 7.3333 | 8.8 | 7.3333 | 8.8 | 11.25 | 14.6667
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.7257 | 20.5585 | 20.5585 | 20.5585 | 20.5585 | 20.5955 | 20.8107 | 20.869 | 20.6415 | 20.5707 | 20.4035 | 20.4035 | 20.3439 | 20.5707 | 20.4778 | 20.4778 | 20.4778 | 20.7711 | 20.4778 | 20.5351 | 20.4778 | 20.5351 | 20.3152 | 20.7255 | 20.56 | -2.8%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | ТИ | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 2200 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 3800 | 3700 | 3800 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3700 | 3600 | 3900 | 3600 | 3600 | 3400 | 2700 | 76600 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | 2200 | 2100 | 1600 | 1600 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 1700 | 1400 | 1800 | 1900 | 2000 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 47600
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17.25
|  | tgφ |  | 0.95652 | 1.2 | 1.2632 | 1.3889 | 1.2632 | 1.0909 | 0.70968 | 0.61765 | 0.42105 | 0.41026 | 0.39474 | 0.48649 | 0.47368 | 0.45714 | 0.48571 | 0.35 | 0.51429 | 0.51351 | 0.55556 | 0.46154 | 0.55556 | 0.58333 | 0.61765 | 0.85185 | 1.3889
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.2045 | 14.802 | 14.5032 | 14.5958 | 14.5032 | 15.4258 | 18.1594 | 19.0907 | 19.8608 | 20.3056 | 19.6789 | 19.6561 | 20.2541 | 18.5375 | 18.2857 | 19.916 | 18.4959 | 19.5466 | 19.3536 | 20.1858 | 19.3536 | 19.5861 | 18.7802 | 16.5338 | 18.109 | -4.979%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 122 | 125 | 125 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 |  | 124.0417
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 |  | 121.875
яч.4д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | счетч. | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 315 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 285
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 0.875 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.77778 | 0.88889 | 0.88889 | 1 | 0.88889 | 0.88889 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 963.8 | 963.809 | 963.818 | 963.826 | 963.835 | 963.844 | 963.853 | 963.861 | 963.87 | 963.879 | 963.888 | 963.896 | 963.905 | 963.914 | 963.922 | 963.931 | 963.94 | 963.949 | 963.957 | 963.966 | 963.975 | 963.984 | 963.992 | 964.001 | 964.01
|  | Показания счетчиков Q | 646.75 | 646.758 | 646.766 | 646.774 | 646.782 | 646.79 | 646.798 | 646.805 | 646.813 | 646.821 | 646.829 | 646.837 | 646.845 | 646.853 | 646.861 | 646.869 | 646.877 | 646.885 | 646.893 | 646.9 | 646.908 | 646.916 | 646.924 | 646.932 | 646.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.98127 | 0.97668 | 0.9185 | 0.97394 | 0.97577 | 0.97485 | 0.8687 | 0.98497 | 0.99625 | 0.9953 | 0.93603 | 0.98777 | 0.98964 | 0.93514 | 0.97304 | 0.97213 | 0.97123 | 0.90829 | 0.92048 | 0.97213 | 0.97213 | 0.90998 | 0.96763 | 0.96228 | 0.95934 | 4.066%
яч.8д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | счетч. | 81 | 97 | 64 | 65 | 65 | 81 | 80 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 114 | 96 | 97 | 114 | 97 | 113 | 113 | 113 | 129 | 130 | 113 | 113 | 2360 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счетч. | 28 | 34 | 22 | 23 | 22 | 28 | 28 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 39 | 34 | 34 | 39 | 34 | 39 | 39 | 40 | 44 | 45 | 40 | 39 | 820
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.0833
|  | tgφ |  | 0.34568 | 0.35052 | 0.34375 | 0.35385 | 0.33846 | 0.34568 | 0.35 | 0.35052 | 0.35052 | 0.34021 | 0.35052 | 0.35052 | 0.34211 | 0.35417 | 0.35052 | 0.34211 | 0.35052 | 0.34513 | 0.34513 | 0.35398 | 0.34109 | 0.34615 | 0.35398 | 0.34513 | 0.35417
|  | Показания счетчиков Р | 7499.8 | 7499.881 | 7499.978 | 7500.042 | 7500.107 | 7500.172 | 7500.253 | 7500.333 | 7500.43 | 7500.527 | 7500.624 | 7500.721 | 7500.818 | 7500.932 | 7501.028 | 7501.125 | 7501.239 | 7501.336 | 7501.449 | 7501.562 | 7501.675 | 7501.804 | 7501.934 | 7502.047 | 7502.16
|  | Показания счетчиков Q | 2726.67 | 2726.698 | 2726.732 | 2726.754 | 2726.777 | 2726.799 | 2726.827 | 2726.855 | 2726.889 | 2726.923 | 2726.956 | 2726.99 | 2727.024 | 2727.063 | 2727.097 | 2727.131 | 2727.17 | 2727.204 | 2727.243 | 2727.282 | 2727.322 | 2727.366 | 2727.411 | 2727.451 | 2727.49
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.6868 | 5.5945 | 3.687 | 3.7387 | 3.7315 | 4.6516 | 4.6483 | 5.6424 | 5.7074 | 5.6893 | 5.7074 | 5.6585 | 6.6519 | 5.655 | 5.584 | 6.5333 | 5.5683 | 6.4458 | 6.4821 | 6.4999 | 7.3907 | 7.4248 | 6.4696 | 6.4099 | 5.6774 | 6.672%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | счетч. | 24 | 22.5 | 54 | 24 | 22.5 | 24 | 22.5 | 39 | 63 | 30 | 63 | 22.5 | 24 | 46.5 | 61.5 | 31.5 | 61.5 | 24 | 22.5 | 31.5 | 54 | 39 | 54 | 24 | 885 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 48 | 48 | 111 | 48 | 48 | 48 | 46.5 | 79.5 | 127.5 | 64.5 | 127.5 | 48 | 46.5 | 96 | 127.5 | 63 | 127.5 | 48 | 48 | 63 | 112.5 | 79.5 | 111 | 48 | 1815
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4.75
|  | tgφ |  | 2 | 2.1333 | 2.0556 | 2 | 2.1333 | 2 | 2.0667 | 2.0385 | 2.0238 | 2.15 | 2.0238 | 2.1333 | 1.9375 | 2.0645 | 2.0732 | 2 | 2.0732 | 2 | 2.1333 | 2 | 2.0833 | 2.0385 | 2.0556 | 2 | 2.15
|  | Показания счетчиков Р | 5472.14 | 5472.156 | 5472.171 | 5472.207 | 5472.223 | 5472.238 | 5472.254 | 5472.269 | 5472.295 | 5472.337 | 5472.357 | 5472.399 | 5472.414 | 5472.43 | 5472.461 | 5472.502 | 5472.523 | 5472.564 | 5472.58 | 5472.595 | 5472.616 | 5472.652 | 5472.678 | 5472.714 | 5472.73
|  | Показания счетчиков Q | 4547.94 | 4547.972 | 4548.004 | 4548.078 | 4548.11 | 4548.142 | 4548.174 | 4548.205 | 4548.258 | 4548.343 | 4548.386 | 4548.471 | 4548.503 | 4548.534 | 4548.598 | 4548.683 | 4548.725 | 4548.81 | 4548.842 | 4548.874 | 4548.916 | 4548.991 | 4549.044 | 4549.118 | 4549.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9348 | 2.8854 | 6.7249 | 2.91 | 2.8827 | 2.9127 | 2.833 | 4.8609 | 7.8968 | 3.9499 | 7.8968 | 2.9183 | 2.889 | 5.923 | 7.6903 | 3.8194 | 7.6687 | 2.8937 | 2.8745 | 3.8194 | 6.7666 | 4.7792 | 6.6621 | 2.8776 | 4.5946 | 3.272%
яч.7д | Поселок | P, кВт | счетч. | 103.5 | 105 | 103.5 | 87 | 103.5 | 138 | 139.5 | 294 | 243 | 156 | 172.5 | 190.5 | 192 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 207 | 226.5 | 190.5 | 207 | 156 | 156 | 139.5 | 138 | 4020 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 43.5 | 43.5 | 45 | 36 | 43.5 | 58.5 | 58.5 | 124.5 | 102 | 66 | 73.5 | 79.5 | 81 | 79.5 | 81 | 81 | 87 | 94.5 | 81 | 87 | 66 | 66 | 58.5 | 58.5 | 1695
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9.6667
|  | tgφ |  | 0.42029 | 0.41429 | 0.43478 | 0.41379 | 0.42029 | 0.42391 | 0.41935 | 0.42347 | 0.41975 | 0.42308 | 0.42609 | 0.41732 | 0.42187 | 0.41732 | 0.4252 | 0.4252 | 0.42029 | 0.41722 | 0.4252 | 0.42029 | 0.42308 | 0.42308 | 0.41935 | 0.42391 | 0.43478
|  | Показания счетчиков Р | 10854.05 | 10854.119 | 10854.189 | 10854.258 | 10854.316 | 10854.385 | 10854.477 | 10854.57 | 10854.766 | 10854.928 | 10855.032 | 10855.147 | 10855.274 | 10855.402 | 10855.529 | 10855.656 | 10855.783 | 10855.921 | 10856.072 | 10856.199 | 10856.337 | 10856.441 | 10856.545 | 10856.638 | 10856.73
|  | Показания счетчиков Q | 3964.15 | 3964.179 | 3964.208 | 3964.238 | 3964.262 | 3964.291 | 3964.33 | 3964.369 | 3964.452 | 3964.52 | 3964.564 | 3964.613 | 3964.666 | 3964.72 | 3964.773 | 3964.827 | 3964.881 | 3964.939 | 3965.002 | 3965.056 | 3965.114 | 3965.158 | 3965.202 | 3965.241 | 3965.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1396 | 6.1861 | 6.1486 | 5.1055 | 6.105 | 8.1352 | 8.2959 | 17.5263 | 14.6335 | 9.4055 | 10.4116 | 11.3638 | 11.5047 | 11.462 | 11.2459 | 11.2248 | 12.1642 | 13.2335 | 11.2248 | 12.1756 | 9.185 | 9.1421 | 8.1642 | 8.0371 | 9.9259 | -2.681%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16 | 719616.16
| ТСН-2 | P, кВт |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 56.1 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 7424.16 | 7424.24 | 7424.32 | 7424.4 | 7424.48 | 7424.54 | 7424.61 | 7424.68 | 7424.74 | 7424.8 | 7424.88 | 7424.95 | 7425.01 | 7425.08 | 7425.15 | 7425.23 | 7425.32 | 7425.39 | 7425.45 | 7425.52 | 7425.58 | 7425.68 | 7425.76 | 7425.88 | 7426.03
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 222 | 238 | 233.5 | 189.5 | 204.5 | 256.5 | 254 | 443.5 | 416.5 | 296.5 | 344.5 | 323.5 | 343.5 | 345 | 362.5 | 349.5 | 379 | 375.5 | 339.5 | 365 | 352.5 | 337 | 320 | 288.5 | 7580
|  | Q, кВАр |  | 131.5 | 137.5 | 190 | 119 | 125.5 | 146.5 | 143.5 | 250 | 275.5 | 175.5 | 247 | 173.5 | 178.5 | 221.5 | 254.5 | 195 | 260.5 | 193.5 | 178.5 | 202 | 234.5 | 202.5 | 221.5 | 157.5 | 4615
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.717 | -6.25 | 2.7083 | -5.2778 | 1.6827 | -0.19531 | 0.78125 | -5.5952 | 0.83333 | 1.1667 | 4.3056 | -2.3734 | 0.14535 | 0.86207 | 2.5538 | -5.2711 | 3.3163 | -9.157 | -7.4367 | -6.1047 | 2.0833 | 2.0349 | 8.046 | -1.5845 | -0.79787
|  | Q, % |  | -2.7344 | 1.7857 | -31.9444 | -6.25 | 1.9531 | 6.0897 | 8.0128 | 2.3438 | -5.9615 | 2.5 | -10.2679 | 9.6354 | 15.8019 | -6.4904 | -9.6983 | 2.5 | -8.5417 | 8.7264 | 7.0312 | 4.717 | -6.5909 | 4.4811 | -6.4904 | 10.5114 | -0.32609
|  |  | Δ I | -7.143% | -6.667% | -12.5% | -8.333% | 0% | 0% | 0% | -3.571% | -3.571% | 0% | -4.167% | 0% | 4.348% | -4.348% | -4% | -4.545% | -3.846% | -4.348% | -4.762% | -4.348% | -4.167% | 0% | 0% | 0% | -2.994%
|  |  | Δ Iсчётч | -9.579% | -9.517% | -15.39% | -11.35% | -3.798% | -3.056% | -1.92% | -8.173% | -7.3% | -3.951% | -6.695% | -3.5% | 0.4709% | -7.319% | -7.941% | -8.099% | -6.707% | -8.574% | -8.046% | -7.905% | -7.079% | -2.718% | -2.507% | -2.736% | -6.269%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 264 | 252 | 300 | 288 | 276 | 264 | 324 | 360 | 372 | 396 | 408 | 408 | 384 | 372 | 360 | 348 | 336 | 372 | 408 | 396 | 408 | 384 | 384 | 336 | 8400 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 108 | 96 | 120 | 120 | 108 | 108 | 132 | 144 | 144 | 156 | 168 | 156 | 156 | 156 | 144 | 132 | 132 | 156 | 168 | 156 | 156 | 156 | 156 | 132 | 3360
|  | I, А | амп. | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21.5 | 4.28% | 7.004%
|  | tgφ |  | 0.40909 | 0.38095 | 0.4 | 0.41667 | 0.3913 | 0.40909 | 0.40741 | 0.4 | 0.3871 | 0.39394 | 0.41176 | 0.38235 | 0.40625 | 0.41935 | 0.4 | 0.37931 | 0.39286 | 0.41935 | 0.41176 | 0.39394 | 0.38235 | 0.40625 | 0.40625 | 0.39286 | 0.41935
|  | Показания счетчиков Р | 353.77 | 353.792 | 353.813 | 353.838 | 353.862 | 353.885 | 353.907 | 353.934 | 353.964 | 353.995 | 354.028 | 354.062 | 354.096 | 354.128 | 354.159 | 354.189 | 354.218 | 354.246 | 354.277 | 354.311 | 354.344 | 354.378 | 354.41 | 354.442 | 354.47
|  | Показания счетчиков Q | 150.68 | 150.689 | 150.697 | 150.707 | 150.717 | 150.726 | 150.735 | 150.746 | 150.758 | 150.77 | 150.783 | 150.797 | 150.81 | 150.823 | 150.836 | 150.848 | 150.859 | 150.87 | 150.883 | 150.897 | 150.91 | 150.923 | 150.936 | 150.949 | 150.96
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8535 | 14.8454 | 17.9585 | 17.341 | 16.4728 | 15.8535 | 19.4451 | 21.5502 | 22.3861 | 23.8857 | 24.762 | 24.5135 | 23.0368 | 22.4203 | 21.345 | 20.4896 | 19.8733 | 22.2068 | 24.2904 | 23.4307 | 23.8198 | 22.6021 | 22.8174 | 19.8733 | 20.878 | 2.893%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 264 | 252 | 300 | 288 | 276 | 264 | 324 | 360 | 372 | 396 | 408 | 408 | 384 | 372 | 360 | 348 | 336 | 372 | 408 | 396 | 408 | 384 | 384 | 336 |  | 252
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 108 | 96 | 120 | 120 | 108 | 108 | 132 | 144 | 144 | 156 | 168 | 156 | 156 | 156 | 144 | 132 | 132 | 156 | 168 | 156 | 156 | 156 | 156 | 132 |  | 96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 285.2367 | 269.6665 | 323.1099 | 312 | 296.3781 | 285.2367 | 349.8571 | 387.7319 | 398.8985 | 425.6195 | 441.2346 | 436.8066 | 414.478 | 403.3857 | 387.7319 | 372.1935 | 360.9986 | 403.3857 | 441.2346 | 425.6195 | 436.8066 | 414.478 | 414.478 | 360.9986 |  | 269.6665
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 |  | 10.4375
яч.1д | Ростовский ЛПХ | P, кВт | счетч. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 44.06 | 44.065 | 44.071 | 44.076 | 44.082 | 44.087 | 44.093 | 44.098 | 44.103 | 44.109 | 44.114 | 44.12 | 44.125 | 44.13 | 44.136 | 44.141 | 44.147 | 44.152 | 44.158 | 44.163 | 44.168 | 44.174 | 44.179 | 44.185 | 44.19
|  | Показания счетчиков Q | 29.14 | 29.145 | 29.15 | 29.155 | 29.16 | 29.165 | 29.17 | 29.175 | 29.18 | 29.185 | 29.19 | 29.195 | 29.2 | 29.205 | 29.21 | 29.215 | 29.22 | 29.225 | 29.23 | 29.235 | 29.24 | 29.245 | 29.25 | 29.255 | 29.26
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.78602 | 0.85992 | 0.78602 | 0.86819 | 0.78602 | 0.86819 | 0.78602 | 0.78602 | 0.87662 | 0.79365 | 0.87662 | 0.79365 | 0.78602 | 0.86819 | 0.77854 | 0.85992 | 0.77854 | 0.85992 | 0.77854 | 0.77854 | 0.85181 | 0.77119 | 0.85992 | 0.77854 | 0.81736 | 18.26%
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | счетч. | 213 | 198 | 231 | 246 | 228 | 198 | 264 | 294 | 297 | 345 | 345 | 345 | 327 | 312 | 312 | 282 | 279 | 312 | 312 | 327 | 345 | 330 | 294 | 264 | 6900 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 81 | 75 | 87 | 93 | 87 | 75 | 99 | 111 | 111 | 132 | 129 | 132 | 123 | 120 | 117 | 105 | 108 | 117 | 117 | 126 | 129 | 126 | 111 | 99 | 2610
|  | I, А | амп. | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 17.5
|  | tgφ |  | 0.38028 | 0.37879 | 0.37662 | 0.37805 | 0.38158 | 0.37879 | 0.375 | 0.37755 | 0.37374 | 0.38261 | 0.37391 | 0.38261 | 0.37615 | 0.38462 | 0.375 | 0.37234 | 0.3871 | 0.375 | 0.375 | 0.38532 | 0.37391 | 0.38182 | 0.37755 | 0.375 | 0.3871
|  | Показания счетчиков Р | 878.01 | 878.081 | 878.147 | 878.224 | 878.306 | 878.382 | 878.448 | 878.536 | 878.634 | 878.733 | 878.848 | 878.963 | 879.078 | 879.187 | 879.291 | 879.395 | 879.489 | 879.582 | 879.686 | 879.79 | 879.899 | 880.014 | 880.124 | 880.222 | 880.31
|  | Показания счетчиков Q | 245.01 | 245.037 | 245.062 | 245.091 | 245.122 | 245.151 | 245.176 | 245.209 | 245.246 | 245.283 | 245.327 | 245.37 | 245.414 | 245.455 | 245.495 | 245.534 | 245.569 | 245.605 | 245.644 | 245.683 | 245.725 | 245.768 | 245.81 | 245.847 | 245.88
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.6657 | 11.6559 | 13.7194 | 14.6172 | 13.5635 | 11.7679 | 15.671 | 17.4664 | 17.7936 | 20.7301 | 20.6706 | 20.7301 | 19.418 | 18.5794 | 18.3439 | 16.5656 | 16.4698 | 18.3439 | 18.3439 | 19.2918 | 20.0855 | 19.2625 | 17.3001 | 15.5217 | 17.0241 | 2.72%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | счетч. | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 680
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.1667 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.1667 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4
|  | Показания счетчиков Р | 276.95 | 276.956 | 276.962 | 276.968 | 276.973 | 276.979 | 276.985 | 276.991 | 276.997 | 277.003 | 277.008 | 277.014 | 277.02 | 277.026 | 277.032 | 277.038 | 277.043 | 277.049 | 277.055 | 277.061 | 277.067 | 277.073 | 277.078 | 277.084 | 277.09
|  | Показания счетчиков Q | 222.74 | 222.747 | 222.754 | 222.761 | 222.768 | 222.775 | 222.783 | 222.79 | 222.797 | 222.804 | 222.811 | 222.818 | 222.825 | 222.832 | 222.839 | 222.846 | 222.853 | 222.86 | 222.868 | 222.875 | 222.882 | 222.889 | 222.896 | 222.903 | 222.91
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0497 | 2.0302 | 2.0497 | 1.9125 | 2.0497 | 2.2232 | 2.0497 | 2.0497 | 2.0696 | 1.931 | 2.0696 | 2.0696 | 2.0497 | 2.0497 | 2.0302 | 1.8943 | 2.0302 | 2.202 | 2.0302 | 2.0302 | 2.011 | 1.8764 | 2.0302 | 2.0302 | 2.0341 | -1.705%
яч.8д откл. | п.Междуреченск (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 29 | 24.6 | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 21 | 24.2 | 27.6 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.8 | 41.2 | 36.6 | 26.8 | 26.2 | 30 | 32 | 29.6 | 32.4 | 36.6 | 35 | 39.4 | 34.2 | 705 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 29 | 24.6 | 20.4 | 20.4 | 18.8 | 21 | 24.2 | 27.6 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.8 | 41.2 | 36.6 | 26.8 | 26.2 | 30 | 32 | 29.6 | 32.4 | 36.6 | 35 | 39.4 | 34.2 | 705
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5833
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 222.747 to 222.91
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2795 | 1.9152 | 1.6035 | 1.6035 | 1.4777 | 1.6506 | 1.9022 | 2.1694 | 2.2857 | 2.3333 | 2.381 | 2.4445 | 3.2384 | 2.8768 | 2.0865 | 2.0398 | 2.3356 | 2.4913 | 2.3045 | 2.5225 | 2.8226 | 2.6992 | 3.0674 | 2.6626 | 2.2997 | -45.25%
| ТСН | P, кВт |  | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 8.8 | 35.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 7716.92 | 7716.96 | 7716.99 | 7717.05 | 7717.16 | 7717.17 | 7717.2 | 7717.22 | 7717.26 | 7717.28 | 7717.33 | 7717.34 | 7717.36 | 7717.36 | 7717.36 | 7717.36 | 7717.37 | 7717.4 | 7717.45 | 7717.45 | 7717.5 | 7717.53 | 7717.55 | 7717.58 | 7717.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 276 | 258.6 | 285.4 | 298.4 | 280.8 | 255 | 322.2 | 355.6 | 361.8 | 404.4 | 411 | 409.8 | 402.2 | 384.6 | 372.8 | 340.2 | 343 | 380 | 375.6 | 393.4 | 417.6 | 395 | 369.4 | 332.2 | 8425
|  | Q, кВАр |  | 148 | 137.6 | 145.4 | 151.4 | 143.8 | 138 | 161.2 | 176.6 | 177.8 | 199.4 | 197 | 200.8 | 202.2 | 194.6 | 181.8 | 169.2 | 176 | 191 | 184.6 | 196.4 | 203.6 | 199 | 188.4 | 171.2 | 4235
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.5455 | -2.619 | 4.8667 | -3.6111 | -1.7391 | 3.4091 | 0.55556 | 1.2222 | 2.7419 | -2.1212 | -0.73529 | -0.44118 | -4.7396 | -3.3871 | -3.5556 | 2.2414 | -2.0833 | -2.1505 | 7.9412 | 0.65657 | -2.3529 | -2.8646 | 3.8021 | 1.131 | -0.29762
|  | Q, % |  | -37.037 | -43.3333 | -21.1667 | -26.1667 | -33.1481 | -27.7778 | -22.1212 | -22.6389 | -23.4722 | -27.8205 | -17.2619 | -28.7179 | -29.6154 | -24.7436 | -26.25 | -28.1818 | -33.3333 | -22.4359 | -9.881 | -25.8974 | -30.5128 | -27.5641 | -20.7692 | -29.697 | -26.0417
|  |  | Δ I | -6.25% | 0% | 0% | -5.556% | -5.882% | 0% | 0% | -4.545% | 0% | -4.167% | -4% | -4% | -4.167% | -4.348% | -4.545% | 0% | -4.762% | -4.348% | 4% | -4.167% | -4% | -4.167% | 0% | 0% | -2.713%
|  |  | Δ Iсчётч | -12.16% | -10.88% | -1.114% | -9.574% | -8.524% | -4.141% | -4.956% | -4.275% | -2.856% | -7.965% | -4.99% | -6.218% | -10.66% | -8.715% | -8.874% | -4.246% | -8.76% | -7.612% | 3.431% | -5.088% | -8.191% | -8.88% | -1.929% | -5.634% | -6.213%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
РПН 3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп. | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 Откл | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11Д | Т-1-10 откл | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 1164 | 1104 | 1044 | 996 | 1020 | 1080 | 1620 | 1692 | 2112 | 1860 | 2148 | 1824 | 1848 | 1788 | 1644 | 1848 | 1764 | 1788 | 1812 | 1896 | 1704 | 1872 | 1704 | 1308 | 38640 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счетч. | 516 | 492 | 480 | 432 | 456 | 492 | 720 | 756 | 948 | 828 | 960 | 816 | 828 | 804 | 732 | 828 | 792 | 792 | 816 | 852 | 756 | 840 | 756 | 588 | 17280
|  | I, А | амп. | 72 | 68 | 65 | 61 | 63 | 67 | 100 | 105 | 130 | 115 | 133 | 113 | 114 | 110 | 102 | 114 | 109 | 111 | 112 | 117 | 105 | 116 | 105 | 81 | 99.5 | 17.23% | 37.35%
|  | tgφ |  | 0.4433 | 0.44565 | 0.45977 | 0.43373 | 0.44706 | 0.45556 | 0.44444 | 0.44681 | 0.44886 | 0.44516 | 0.44693 | 0.44737 | 0.44805 | 0.44966 | 0.44526 | 0.44805 | 0.44898 | 0.44295 | 0.45033 | 0.44937 | 0.44366 | 0.44872 | 0.44366 | 0.44954 | 0.45977
|  | Показания счетчиков Р | 10265.76 | 10265.857 | 10265.949 | 10266.036 | 10266.119 | 10266.204 | 10266.294 | 10266.429 | 10266.57 | 10266.746 | 10266.901 | 10267.08 | 10267.232 | 10267.386 | 10267.535 | 10267.672 | 10267.826 | 10267.973 | 10268.122 | 10268.273 | 10268.431 | 10268.573 | 10268.729 | 10268.871 | 10268.98
|  | Показания счетчиков Q | 4547.68 | 4547.723 | 4547.764 | 4547.804 | 4547.84 | 4547.878 | 4547.919 | 4547.979 | 4548.042 | 4548.121 | 4548.19 | 4548.27 | 4548.338 | 4548.407 | 4548.474 | 4548.535 | 4548.604 | 4548.67 | 4548.736 | 4548.804 | 4548.875 | 4548.938 | 4549.008 | 4549.071 | 4549.12
| Расчётное значение тока, А |  |  | 72.1549 | 68.4953 | 65.1172 | 60.9266 | 62.7021 | 66.6023 | 99.489 | 104.0021 | 131.1915 | 115.3787 | 133.3314 | 112.1391 | 113.6436 | 111.0988 | 99.0696 | 112.5509 | 108.5156 | 108.6904 | 111.5247 | 116.6527 | 103.6114 | 114.0409 | 102.6246 | 79.707 | 98.8859 | 0.6172%
яч.34Д откл | Т-3-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп. | #DIV/0! | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1164 | 1104 | 1044 | 996 | 1020 | 1080 | 1620 | 1692 | 2112 | 1860 | 2148 | 1824 | 1848 | 1788 | 1644 | 1848 | 1764 | 1788 | 1812 | 1896 | 1704 | 1872 | 1704 | 1308 |  | 996
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 516 | 492 | 480 | 432 | 456 | 492 | 720 | 756 | 948 | 828 | 960 | 816 | 828 | 804 | 732 | 828 | 792 | 792 | 816 | 852 | 756 | 840 | 756 | 588 |  | 432
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1273.2447 | 1208.6687 | 1149.0587 | 1085.6519 | 1117.2896 | 1186.7873 | 1772.7944 | 1853.2134 | 2315.005 | 2035.9725 | 2352.7652 | 1998.2072 | 2025.0156 | 1960.4489 | 1799.6 | 2025.0156 | 1933.6391 | 1955.5582 | 1987.2594 | 2078.6342 | 1864.176 | 2051.8246 | 1864.176 | 1434.0879 |  | 1085.6519
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ |  | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 38.7 | 38.8 | 38.3 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 38.2 |  | 38.0542
2 СШ-35 |  | U, кВ |  | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 38.7 | 38.8 | 38.3 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 38.2
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | счетч. | 441 | 378 | 378 | 378 | 504 | 504 | 693 | 763 | 819 | 882 | 819 | 693 | 693 | 630 | 756 | 630 | 630 | 693 | 700 | 630 | 756 | 693 | 630 | 567 | 15260 |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6923.3 | 6923.363 | 6923.417 | 6923.471 | 6923.525 | 6923.597 | 6923.669 | 6923.768 | 6923.877 | 6923.994 | 6924.12 | 6924.237 | 6924.336 | 6924.435 | 6924.525 | 6924.633 | 6924.723 | 6924.813 | 6924.912 | 6925.012 | 6925.102 | 6925.21 | 6925.309 | 6925.399 | 6925.48
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.7977 | 5.7957 | 5.7957 | 5.7803 | 7.7071 | 7.6868 | 10.5415 | 11.6987 | 12.5573 | 13.5233 | 12.6243 | 10.5139 | 10.4863 | 9.6085 | 11.2918 | 9.3856 | 9.5081 | 10.4317 | 10.5923 | 9.533 | 11.4098 | 10.4317 | 9.4342 | 8.5797 | 9.6548 | 4.25%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |  | 10.3083
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |  | 10.3083
3 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |  | 10.3083
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | счетч. | 207 | 171 | 153 | 138 | 138 | 153 | 291 | 276 | 309 | 324 | 378 | 378 | 342 | 294 | 291 | 291 | 342 | 309 | 345 | 360 | 291 | 324 | 294 | 222 | 6621 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 21 | 17 | 19 | 17 | 13 | 16.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2787.977 | 2788.046 | 2788.103 | 2788.154 | 2788.2 | 2788.246 | 2788.297 | 2788.394 | 2788.486 | 2788.589 | 2788.697 | 2788.823 | 2788.949 | 2789.063 | 2789.161 | 2789.258 | 2789.355 | 2789.469 | 2789.572 | 2789.687 | 2789.807 | 2789.904 | 2790.012 | 2790.11 | 2790.184
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.7307 | 9.6906 | 8.6705 | 7.7445 | 7.7445 | 8.5863 | 16.3309 | 15.4891 | 17.5111 | 18.3611 | 21.4213 | 21.2133 | 19.193 | 16.661 | 16.0198 | 16.1739 | 19.193 | 17.1743 | 19.3614 | 20.2032 | 16.1739 | 18.008 | 16.185 | 12.3388 | 15.4658 | 3.84%
яч.5д | Усогорск (Опора) | P, кВт | счетч. | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 32 | 60 | 64 | 76 | 92 | 48 | 48 | 76 | 76 | 96 | 44 | 48 | 48 | 136 | 140 | 32 | 1364 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7050.074 | 7050.082 | 7050.09 | 7050.097 | 7050.105 | 7050.113 | 7050.121 | 7050.128 | 7050.136 | 7050.144 | 7050.159 | 7050.175 | 7050.194 | 7050.217 | 7050.229 | 7050.241 | 7050.26 | 7050.279 | 7050.303 | 7050.314 | 7050.326 | 7050.338 | 7050.372 | 7050.407 | 7050.415
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8134 | 1.8134 | 1.5868 | 1.7958 | 1.7958 | 1.7958 | 1.5714 | 1.7958 | 1.8134 | 3.4002 | 3.6269 | 4.2651 | 5.163 | 2.7202 | 2.6424 | 4.2241 | 4.2651 | 5.3357 | 2.4693 | 2.6938 | 2.6679 | 7.5589 | 7.7071 | 1.7786 | 3.1792 | 13.3%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | счетч. | 540 | 540 | 484 | 480 | 388 | 424 | 868 | 924 | 968 | 868 | 868 | 808 | 812 | 808 | 676 | 792 | 868 | 868 | 832 | 868 | 888 | 904 | 772 | 676 | 17924 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 22 | 45 | 48 | 50 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 35 | 41 | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | 47 | 40 | 35 | 38.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2275.274 | 2275.409 | 2275.544 | 2275.665 | 2275.785 | 2275.882 | 2275.988 | 2276.205 | 2276.436 | 2276.678 | 2276.895 | 2277.112 | 2277.314 | 2277.517 | 2277.719 | 2277.888 | 2278.086 | 2278.303 | 2278.52 | 2278.728 | 2278.945 | 2279.167 | 2279.393 | 2279.586 | 2279.755
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.6018 | 30.6018 | 27.4283 | 26.9375 | 21.7745 | 23.7948 | 48.712 | 51.8548 | 54.8566 | 49.1896 | 49.1896 | 45.3449 | 45.5693 | 45.7894 | 37.2144 | 44.0196 | 48.712 | 48.2437 | 46.6917 | 48.712 | 49.3553 | 50.2446 | 42.4993 | 37.5723 | 41.8713 | -8.171%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | счетч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 188 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3036.505 | 3036.507 | 3036.509 | 3036.511 | 3036.513 | 3036.515 | 3036.517 | 3036.519 | 3036.521 | 3036.523 | 3036.525 | 3036.527 | 3036.529 | 3036.53 | 3036.532 | 3036.534 | 3036.536 | 3036.538 | 3036.54 | 3036.542 | 3036.544 | 3036.546 | 3036.548 | 3036.55 | 3036.552
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.45336 | 0.45336 | 0.45336 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44896 | 0.45336 | 0.45336 | 0.45336 | 0.44896 | 0.22448 | 0.45336 | 0.44041 | 0.44464 | 0.44896 | 0.44464 | 0.44896 | 0.44896 | 0.44464 | 0.44464 | 0.44041 | 0.44464 | 0.43928 | 56.07%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 3036.505: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | РСК | P, кВт | счетч. | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 26 | 18 | 18 | 26 | 18 | 26 | 26 | 16 | 26 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 44 | 30 | 28 | 44 | 30 | 44 | 44 | 30 | 44 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 780
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 1.6667 | 1.75 | 1.6667 | 1.6667 | 1.875 | 1.5556 | 1.6667 | 1.875 | 1.6923 | 1.6667 | 1.5556 | 1.6923 | 1.6667 | 1.6923 | 1.6923 | 1.875 | 1.6923 | 1.6667 | 1.5556 | 1.875 | 1.6667 | 1.6667 | 1.75 | 1.6667 | 1.875
|  | Показания счетчиков Р | 1744.45 | 1744.459 | 1744.467 | 1744.476 | 1744.485 | 1744.493 | 1744.502 | 1744.511 | 1744.519 | 1744.532 | 1744.541 | 1744.55 | 1744.563 | 1744.572 | 1744.585 | 1744.598 | 1744.606 | 1744.619 | 1744.628 | 1744.637 | 1744.645 | 1744.654 | 1744.663 | 1744.671 | 1744.68
|  | Показания счетчиков Q | 1321 | 1321.015 | 1321.029 | 1321.044 | 1321.059 | 1321.074 | 1321.088 | 1321.103 | 1321.118 | 1321.14 | 1321.155 | 1321.169 | 1321.191 | 1321.206 | 1321.228 | 1321.25 | 1321.265 | 1321.287 | 1321.302 | 1321.316 | 1321.331 | 1321.346 | 1321.361 | 1321.375 | 1321.39
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9826 | 1.8276 | 1.9826 | 1.9634 | 1.9081 | 1.868 | 1.9634 | 1.9081 | 2.8963 | 1.9826 | 1.8864 | 2.8682 | 1.9634 | 2.8963 | 2.8135 | 1.8897 | 2.8682 | 1.9445 | 1.868 | 1.9081 | 1.9445 | 1.9445 | 1.7753 | 1.9445 | 2.1166 | 4.155%
яч.20д | РРС | P, кВт | счетч. | 72 | 70 | 72 | 52 | 54 | 52 | 54 | 54 | 248 | 106 | 232 | 70 | 72 | 70 | 108 | 176 | 72 | 72 | 70 | 54 | 52 | 72 | 70 | 54 | 2078 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5242.527 | 5242.563 | 5242.598 | 5242.634 | 5242.66 | 5242.687 | 5242.713 | 5242.74 | 5242.767 | 5242.891 | 5242.944 | 5243.06 | 5243.095 | 5243.131 | 5243.166 | 5243.22 | 5243.308 | 5243.344 | 5243.38 | 5243.415 | 5243.442 | 5243.468 | 5243.504 | 5243.539 | 5243.566
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0802 | 3.9669 | 4.0802 | 2.9182 | 3.0305 | 2.9182 | 3.0305 | 3.0305 | 14.0542 | 6.007 | 13.1475 | 3.9284 | 4.0406 | 3.9669 | 5.9455 | 9.7821 | 4.0406 | 4.0018 | 3.9284 | 3.0305 | 2.8902 | 4.0018 | 3.8536 | 3.0013 | 4.8615 | 0.2773%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | счетч. | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 36 | 32 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 24 | 20 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 280
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.75
|  | Показания счетчиков Р | 418.4 | 418.404 | 418.408 | 418.413 | 418.417 | 418.421 | 418.425 | 418.434 | 418.442 | 418.447 | 418.451 | 418.455 | 418.459 | 418.463 | 418.468 | 418.472 | 418.476 | 418.48 | 418.485 | 418.489 | 418.493 | 418.497 | 418.502 | 418.506 | 418.51
|  | Показания счетчиков Q | 206.56 | 206.563 | 206.565 | 206.568 | 206.571 | 206.573 | 206.576 | 206.582 | 206.587 | 206.59 | 206.592 | 206.595 | 206.598 | 206.6 | 206.603 | 206.606 | 206.608 | 206.611 | 206.614 | 206.617 | 206.619 | 206.622 | 206.625 | 206.627 | 206.63
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1334 | 1.0137 | 1.3218 | 1.1224 | 1.0039 | 1.1224 | 2.4281 | 2.1177 | 1.3218 | 1.0137 | 1.1334 | 1.1224 | 1.0039 | 1.3218 | 1.101 | 0.99425 | 1.1224 | 1.2963 | 1.1224 | 1.0039 | 1.1116 | 1.2963 | 0.98478 | 1.1116 | 1.2219 | -12.79%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | счетч. | 186 | 170 | 152 | 154 | 168 | 188 | 236 | 238 | 322 | 322 | 322 | 356 | 322 | 288 | 288 | 272 | 270 | 272 | 238 | 236 | 238 | 254 | 254 | 204 | 5950 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14.625
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7408.025 | 7408.118 | 7408.203 | 7408.279 | 7408.356 | 7408.44 | 7408.534 | 7408.652 | 7408.771 | 7408.932 | 7409.093 | 7409.254 | 7409.432 | 7409.593 | 7409.737 | 7409.881 | 7410.017 | 7410.152 | 7410.288 | 7410.407 | 7410.525 | 7410.644 | 7410.771 | 7410.898 | 7411
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.5406 | 9.6339 | 8.6139 | 8.6425 | 9.4281 | 10.5505 | 13.2443 | 13.3565 | 18.2478 | 18.2478 | 18.2478 | 19.9787 | 18.0706 | 16.321 | 15.8547 | 15.1178 | 15.1524 | 15.1178 | 13.3565 | 13.2443 | 13.2281 | 14.1174 | 13.9829 | 11.3384 | 13.9014 | 4.948%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | счетч. | 78 | 96 | 111 | 96 | 126 | 96 | 126 | 111 | 159 | 111 | 267 | 111 | 144 | 204 | 96 | 126 | 111 | 159 | 207 | 237 | 126 | 144 | 111 | 78 | 3231 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 17 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 15 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6605.953 | 6605.979 | 6606.011 | 6606.048 | 6606.08 | 6606.122 | 6606.154 | 6606.196 | 6606.233 | 6606.286 | 6606.323 | 6606.412 | 6606.449 | 6606.497 | 6606.565 | 6606.597 | 6606.639 | 6606.676 | 6606.729 | 6606.798 | 6606.877 | 6606.919 | 6606.967 | 6607.004 | 6607.03
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.4203 | 5.4403 | 6.2904 | 5.3875 | 7.0711 | 5.3875 | 7.0711 | 6.2293 | 9.0105 | 6.2904 | 15.1309 | 6.2293 | 8.0813 | 11.5607 | 5.2849 | 7.0031 | 6.2293 | 8.8373 | 11.6168 | 13.3004 | 7.0031 | 8.0036 | 6.1107 | 4.3353 | 7.5552 | 11.12%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | счетч. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 36 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6527.875 | 6527.876 | 6527.877 | 6527.878 | 6527.879 | 6527.88 | 6527.881 | 6527.882 | 6527.883 | 6527.884 | 6527.885 | 6527.886 | 6527.887 | 6527.888 | 6527.889 | 6527.89 | 6527.891 | 6527.892 | 6527.893 | 6527.894 | 6527.895 | 6527.896 | 6527.897 | 6527.898 | 6527.899
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.085005 | 0.085005 | 0.085005 | 0.08418 | 0.08418 | 0.08418 | 0.08418 | 0.08418 | 0.085005 | 0.085005 | 0.085005 | 0.08418 | 0.08418 | 0.085005 | 0.082576 | 0.08337 | 0.08418 | 0.08337 | 0.08418 | 0.08418 | 0.08337 | 0.08337 | 0.082576 | 0.08337 | 0.084118 | 83.18%
яч.37д | Бутканский ЛПХ | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 1691.534 | 1691.534 | 1691.534 | 1691.535 | 1691.535 | 1691.535 | 1691.535 | 1691.535 | 1691.536 | 1691.536 | 1691.536 | 1691.536 | 1691.537 | 1691.537 | 1691.537 | 1691.537 | 1691.537 | 1691.538 | 1691.538 | 1691.538 | 1691.538 | 1691.538 | 1691.539 | 1691.539 | 1691.539
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0.11334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.023384 | 95.32%
| ТСН-1 откл | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2 | 50.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 6125.88 | 6125.96 | 6126.04 | 6126.12 | 6126.17 | 6126.23 | 6126.28 | 6126.32 | 6126.36 | 6126.41 | 6126.48 | 6126.56 | 6126.58 | 6126.6 | 6126.65 | 6126.7 | 6126.75 | 6126.8 | 6126.85 | 6126.9 | 6126.95 | 6127 | 6127.04 | 6127.1 | 6127.15
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1158.5 | 1120.5 | 1049.5 | 995.5 | 947.5 | 988.5 | 1666.5 | 1694.5 | 2093.5 | 1834.5 | 2174.5 | 1852.5 | 1823.5 | 1767.5 | 1558.5 | 1774.5 | 1792.5 | 1823.5 | 1779.5 | 1844.5 | 1686.5 | 1883.5 | 1682.5 | 1309.5 | 38302
|  | Q, кВАр |  | 42 | 36 | 42 | 42 | 38 | 40 | 54 | 50 | 56 | 38 | 40 | 56 | 38 | 56 | 56 | 38 | 56 | 42 | 40 | 38 | 42 | 42 | 36 | 42 | 1060
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.47251 | -1.4946 | -0.52682 | 0.050201 | 7.1078 | 8.4722 | -2.8704 | -0.14775 | 0.87595 | 1.371 | -1.2337 | -1.5625 | 1.3258 | 1.1465 | 5.2007 | 3.9773 | -1.6156 | -1.9855 | 1.7936 | 2.7162 | 1.027 | -0.61432 | 1.2617 | -0.11468 | 0.87474
|  | Q, % |  | 91.8605 | 92.6829 | 91.25 | 90.2778 | 91.6667 | 91.8699 | 92.5 | 93.3862 | 94.0928 | 95.4106 | 95.8333 | 93.1373 | 95.4106 | 93.0348 | 92.3497 | 95.4106 | 92.9293 | 94.697 | 95.098 | 95.5399 | 94.4444 | 95 | 95.2381 | 92.8571 | 93.8657
|  |  | Δ I | -2.778% | -4.412% | -3.077% | -4.918% | -1.587% | 1.493% | -6% | -2.857% | -1.538% | -3.478% | -3.759% | -4.425% | -1.754% | -1.818% | 0% | 1.754% | -3.67% | -3.604% | -0.8929% | 0.8547% | -2.857% | -2.586% | -1.905% | -3.704% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iсчётч | 7.364% | 5.794% | 6.897% | 6.371% | 13.42% | 15.08% | 4.628% | 7.283% | 8.34% | 8.969% | 6.757% | 5.835% | 9.019% | 8.392% | 11.78% | 11.39% | 5.794% | 5.714% | 9.484% | 10.31% | 8.405% | 7.214% | 8.773% | 7.224% | 8.258%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПБВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп. |  | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счетч. | 456 | 456 | 472 | 472 | 492 | 560 | 664 | 684 | 736 | 824 | 788 | 752 | 736 | 736 | 772 | 768 | 756 | 768 | 756 | 716 | 720 | 716 | 668 | 612 | 16080 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счетч. | 196 | 200 | 204 | 204 | 212 | 244 | 288 | 296 | 316 | 356 | 344 | 324 | 320 | 316 | 336 | 332 | 328 | 332 | 324 | 312 | 312 | 312 | 288 | 264 | 6960
|  | I, А | амп. | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 32 | 38 | 39 | 42 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 38 | 35 | 38.25 | 31.02% | 56.1%
|  | tgφ |  | 0.42982 | 0.4386 | 0.4322 | 0.4322 | 0.43089 | 0.43571 | 0.43373 | 0.43275 | 0.42935 | 0.43204 | 0.43655 | 0.43085 | 0.43478 | 0.42935 | 0.43523 | 0.43229 | 0.43386 | 0.43229 | 0.42857 | 0.43575 | 0.43333 | 0.43575 | 0.43114 | 0.43137 | 0.4386
|  | Показания счетчиков Р | 5480.57 | 5480.684 | 5480.798 | 5480.916 | 5481.034 | 5481.157 | 5481.297 | 5481.463 | 5481.634 | 5481.818 | 5482.024 | 5482.221 | 5482.409 | 5482.593 | 5482.777 | 5482.97 | 5483.162 | 5483.351 | 5483.543 | 5483.732 | 5483.911 | 5484.091 | 5484.27 | 5484.437 | 5484.59
|  | Показания счетчиков Q | 1755.03 | 1755.079 | 1755.129 | 1755.18 | 1755.231 | 1755.284 | 1755.345 | 1755.417 | 1755.491 | 1755.57 | 1755.659 | 1755.745 | 1755.826 | 1755.906 | 1755.985 | 1756.069 | 1756.152 | 1756.234 | 1756.317 | 1756.398 | 1756.476 | 1756.554 | 1756.632 | 1756.704 | 1756.77
| Расчётное значение тока, А |  |  | 27.0661 | 26.8992 | 27.778 | 27.778 | 28.9412 | 32.9992 | 39.0993 | 40.6424 | 44.0941 | 48.9483 | 47.3335 | 44.2347 | 43.3556 | 43.2699 | 45.0626 | 44.781 | 44.1066 | 45.1995 | 44.4332 | 42.1925 | 42.3907 | 41.8018 | 38.9338 | 35.6729 | 39.4589 | -3.161%
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 456 | 456 | 472 | 472 | 492 | 560 | 664 | 684 | 736 | 824 | 788 | 752 | 736 | 736 | 772 | 768 | 756 | 768 | 756 | 716 | 720 | 716 | 668 | 612 |  | 456
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 196 | 200 | 204 | 204 | 212 | 244 | 288 | 296 | 316 | 356 | 344 | 324 | 320 | 316 | 336 | 332 | 328 | 332 | 324 | 312 | 312 | 312 | 288 | 264 |  | 196
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 496.3386 | 497.9317 | 514.1984 | 514.1984 | 535.7313 | 610.8486 | 723.7679 | 745.2999 | 800.9694 | 897.6146 | 859.8139 | 818.8284 | 802.5559 | 800.9694 | 841.9501 | 836.6887 | 824.0874 | 836.6887 | 822.5035 | 781.025 | 784.6936 | 781.025 | 727.4393 | 666.5133 |  | 496.3386
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 10.6958
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | 10.6958
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | счетч. | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 420 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счетч. | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 27 | 27 | 25.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 360
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 0.9 | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 0.72727 | 0.9 | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 0.81818 | 0.8 | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 0.85714 | 0.85714 | 0.80952 | 0.9 | 0.9 | 0.81818 | 0.9 | 0.9
|  | Показания счетчиков Р | 259.6 | 259.61 | 259.621 | 259.631 | 259.641 | 259.652 | 259.662 | 259.673 | 259.683 | 259.693 | 259.704 | 259.714 | 259.724 | 259.735 | 259.745 | 259.756 | 259.766 | 259.776 | 259.797 | 259.818 | 259.839 | 259.849 | 259.859 | 259.87 | 259.88
|  | Показания счетчиков Q | 164.79 | 164.799 | 164.808 | 164.817 | 164.826 | 164.834 | 164.843 | 164.852 | 164.861 | 164.87 | 164.879 | 164.888 | 164.897 | 164.906 | 164.914 | 164.923 | 164.932 | 164.941 | 164.959 | 164.977 | 164.994 | 165.003 | 165.012 | 165.021 | 165.03
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1005 | 1.1517 | 1.0902 | 1.0902 | 1.1022 | 1.0902 | 1.1517 | 1.1005 | 1.111 | 1.1626 | 1.111 | 1.0902 | 1.1517 | 1.0377 | 1.141 | 1.0801 | 1.0801 | 2.2413 | 2.2413 | 2.1894 | 1.0902 | 1.0801 | 1.141 | 1.0801 | 1.2461 | -10.76%
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | счетч. | 156 | 135 | 136.5 | 156 | 175.5 | 213 | 253.5 | 252 | 273 | 310.5 | 273 | 271.5 | 273 | 213 | 273 | 252 | 234 | 234 | 232.5 | 234 | 232.5 | 253.5 | 213 | 195 | 5445 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1857.51 | 1857.614 | 1857.704 | 1857.795 | 1857.899 | 1858.016 | 1858.158 | 1858.327 | 1858.495 | 1858.677 | 1858.884 | 1859.066 | 1859.247 | 1859.429 | 1859.571 | 1859.753 | 1859.921 | 1860.077 | 1860.233 | 1860.388 | 1860.544 | 1860.699 | 1860.868 | 1861.01 | 1861.14
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.5069 | 7.293 | 7.374 | 8.4274 | 9.4808 | 11.5067 | 13.6946 | 13.742 | 15.0289 | 16.9321 | 15.0289 | 14.667 | 14.748 | 11.5067 | 14.6114 | 13.4875 | 12.5241 | 12.6411 | 12.5601 | 12.6411 | 12.5601 | 13.5678 | 11.4001 | 10.4367 | 12.2653 | -5.131%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | счетч. | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 55 | 55 | 37 | 55 | 55 | 36 | 37 | 55 | 73 | 74 | 55 | 73 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1210 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 27 | 26 | 18 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 | 35 | 35 | 27 | 35 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 580
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.48649 | 0.47222 | 0.48649 | 0.45946 | 0.5 | 0.45946 | 0.49091 | 0.47273 | 0.48649 | 0.47273 | 0.47273 | 0.5 | 0.48649 | 0.47273 | 0.47945 | 0.47297 | 0.49091 | 0.47945 | 0.47273 | 0.49091 | 0.47273 | 0.47273 | 0.49091 | 0.47273 | 0.5
|  | Показания счетчиков Р | 755.03 | 755.067 | 755.103 | 755.14 | 755.177 | 755.213 | 755.25 | 755.305 | 755.36 | 755.397 | 755.452 | 755.507 | 755.543 | 755.58 | 755.635 | 755.708 | 755.782 | 755.837 | 755.91 | 755.965 | 756.02 | 756.075 | 756.13 | 756.185 | 756.24
|  | Показания счетчиков Q | 261.41 | 261.428 | 261.445 | 261.463 | 261.48 | 261.498 | 261.515 | 261.542 | 261.568 | 261.586 | 261.612 | 261.638 | 261.656 | 261.674 | 261.7 | 261.735 | 261.77 | 261.797 | 261.832 | 261.858 | 261.885 | 261.911 | 261.937 | 261.964 | 261.99
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2438 | 2.1507 | 2.2228 | 2.1997 | 2.1743 | 2.1997 | 3.3099 | 3.3175 | 2.2651 | 3.3175 | 3.3491 | 2.1743 | 2.2228 | 3.2865 | 4.3329 | 4.3813 | 3.2793 | 4.3734 | 3.2865 | 3.3099 | 3.2865 | 3.256 | 3.2793 | 3.256 | 3.0198 | -9.81%
яч.4д | Кослан | P, кВт | счетч. | 178 | 180 | 178 | 180 | 178 | 178 | 200 | 238 | 278 | 278 | 298 | 258 | 258 | 278 | 258 | 280 | 298 | 298 | 278 | 278 | 278 | 278 | 258 | 258 | 5920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счетч. | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 70 | 78 | 94 | 110 | 110 | 118 | 102 | 102 | 110 | 102 | 110 | 118 | 118 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 | 102 | 2340
|  | I, А | амп. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12.4167
|  | tgφ |  | 0.39326 | 0.4 | 0.39326 | 0.38889 | 0.40449 | 0.39326 | 0.39 | 0.39496 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39597 | 0.39535 | 0.39535 | 0.39568 | 0.39535 | 0.39286 | 0.39597 | 0.39597 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39568 | 0.39535 | 0.39535 | 0.40449
|  | Показания счетчиков Р | 1333.87 | 1333.959 | 1334.049 | 1334.138 | 1334.228 | 1334.317 | 1334.406 | 1334.506 | 1334.625 | 1334.764 | 1334.903 | 1335.052 | 1335.181 | 1335.31 | 1335.449 | 1335.578 | 1335.718 | 1335.867 | 1336.016 | 1336.155 | 1336.294 | 1336.433 | 1336.572 | 1336.701 | 1336.83
|  | Показания счетчиков Q | 397.37 | 397.405 | 397.441 | 397.476 | 397.511 | 397.547 | 397.582 | 397.621 | 397.668 | 397.723 | 397.778 | 397.837 | 397.888 | 397.939 | 397.994 | 398.045 | 398.1 | 398.159 | 398.218 | 398.273 | 398.328 | 398.383 | 398.438 | 398.489 | 398.54
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.4302 | 10.473 | 10.3327 | 10.4334 | 10.3728 | 10.3327 | 11.597 | 13.9541 | 16.4587 | 16.3034 | 17.6445 | 14.9874 | 14.9874 | 16.151 | 14.8486 | 16.1011 | 17.1544 | 17.3147 | 16.151 | 16.151 | 16.151 | 16.0015 | 14.8486 | 14.8486 | 14.3345 | -15.45%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | счетч. | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 330 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6641.35 | 6641.359 | 6641.368 | 6641.378 | 6641.387 | 6641.405 | 6641.423 | 6641.442 | 6641.46 | 6641.478 | 6641.497 | 6641.515 | 6641.533 | 6641.552 | 6641.561 | 6641.57 | 6641.579 | 6641.588 | 6641.607 | 6641.625 | 6641.643 | 6641.653 | 6641.662 | 6641.671 | 6641.68
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.49078 | 0.4862 | 0.54022 | 0.4862 | 0.97239 | 0.97239 | 1.0264 | 0.98157 | 0.99092 | 1.0361 | 0.99092 | 0.97239 | 1.0264 | 0.4862 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 1.0264 | 0.97239 | 0.97239 | 0.54022 | 0.4817 | 0.4817 | 0.4817 | 0.7442 | 50.39%
яч.10д | Глотово | P, кВт | счетч. | 72 | 73.5 | 72 | 73.5 | 72 | 102 | 130.5 | 132 | 130.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 132 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 145.5 | 130.5 | 132 | 115.5 | 102 | 2835 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учета | 30 | 31.5 | 30 | 30 | 30 | 43.5 | 54 | 55.5 | 54 | 61.5 | 60 | 61.5 | 54 | 54 | 55.5 | 54 | 55.5 | 54 | 55.5 | 60 | 55.5 | 54 | 49.5 | 42 | 1185
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.125
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.42857 | 0.41667 | 0.40816 | 0.41667 | 0.42647 | 0.41379 | 0.42045 | 0.41379 | 0.42268 | 0.41237 | 0.42268 | 0.41379 | 0.41379 | 0.42529 | 0.40909 | 0.42529 | 0.41379 | 0.42529 | 0.41237 | 0.42529 | 0.40909 | 0.42857 | 0.41176 | 0.42857
|  | Показания счетчиков Р | 808.04 | 808.088 | 808.137 | 808.185 | 808.234 | 808.282 | 808.35 | 808.437 | 808.525 | 808.612 | 808.709 | 808.806 | 808.903 | 808.99 | 809.077 | 809.164 | 809.252 | 809.339 | 809.426 | 809.513 | 809.61 | 809.697 | 809.785 | 809.862 | 809.93
|  | Показания счетчиков Q | 237.64 | 237.66 | 237.681 | 237.701 | 237.721 | 237.741 | 237.77 | 237.806 | 237.843 | 237.879 | 237.92 | 237.96 | 238.001 | 238.037 | 238.073 | 238.11 | 238.146 | 238.183 | 238.219 | 238.256 | 238.296 | 238.333 | 238.369 | 238.402 | 238.43
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2535 | 4.3199 | 4.2137 | 4.2886 | 4.2137 | 5.9904 | 7.6296 | 7.8085 | 7.7749 | 8.614 | 8.6642 | 8.5335 | 7.6296 | 7.6296 | 7.59 | 7.6332 | 7.59 | 7.6296 | 7.6609 | 8.5023 | 7.6609 | 7.6332 | 6.7256 | 5.9039 | 6.9206 | 14.82%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | счетч. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 85 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 343.429 | 343.433 | 343.436 | 343.44 | 343.443 | 343.447 | 343.45 | 343.454 | 343.457 | 343.461 | 343.464 | 343.468 | 343.472 | 343.475 | 343.479 | 343.482 | 343.486 | 343.489 | 343.493 | 343.496 | 343.5 | 343.503 | 343.507 | 343.51 | 343.514
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.21813 | 0.16207 | 0.21609 | 0.16207 | 0.21609 | 0.16207 | 0.21609 | 0.16359 | 0.2202 | 0.16359 | 0.2202 | 0.21609 | 0.16207 | 0.21609 | 0.16057 | 0.21409 | 0.16057 | 0.21609 | 0.16207 | 0.21609 | 0.16207 | 0.21409 | 0.16057 | 0.21409 | 0.19145 | 80.86%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 9.75 |  | 1 | 15
|  | Показания счетчиков Р | 37413 | 37413.06 | 37413.1 | 37413.18 | 37413.2 | 37413.24 | 37413.3 | 37413.31 | 37413.32 | 37413.34 | 37413.35 | 37413.39 | 37413.4 | 37413.42 | 37413.45 | 37413.47 | 37413.49 | 37413.53 | 37413.53 | 37413.56 | 37413.56 | 37413.58 | 37413.6 | 37413.62 | 37413.65
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 471 | 453 | 452.5 | 473.5 | 500 | 566 | 678.5 | 713 | 755.5 | 827.5 | 808.5 | 748 | 737 | 704.5 | 763 | 766 | 744.5 | 790 | 748.5 | 766 | 724 | 746.5 | 670 | 638 | 16245
|  | Q, кВАр |  | 131.5 | 134 | 131.5 | 130.5 | 132 | 144 | 172.5 | 189 | 195.5 | 211 | 217.5 | 195 | 187.5 | 202 | 206 | 212.5 | 214 | 234 | 218.5 | 222.5 | 205 | 203.5 | 192 | 183.5 | 4465
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.2895 | 0.65789 | 4.1314 | -0.3178 | -1.626 | -1.0714 | -2.1837 | -4.2398 | -2.6495 | -0.42476 | -2.6015 | 0.53191 | -0.13587 | 4.2799 | 1.1658 | 0.26042 | 1.5212 | -2.8646 | 0.99206 | -6.9832 | -0.55556 | -4.2598 | -0.2994 | -4.2484 | -1.0261
|  | Q, % |  | 32.9082 | 33 | 35.5392 | 36.0294 | 37.7358 | 40.9836 | 40.1042 | 36.1486 | 38.1329 | 40.7303 | 36.7733 | 39.8148 | 41.4062 | 36.0759 | 38.6905 | 35.994 | 34.7561 | 29.5181 | 32.5617 | 28.6859 | 34.2949 | 34.7756 | 33.3333 | 30.4924 | 35.8477
|  |  | Δ I | -3.846% | 0% | 3.704% | 0% | -3.571% | -3.125% | -2.632% | -5.128% | -2.381% | 0% | -2.222% | 0% | 0% | 4.762% | 2.273% | 2.273% | 2.326% | -2.273% | 0% | -7.317% | 0% | -2.439% | 0% | -2.857% | -0.8715%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.6563% | 3.207% | 6.438% | 2.486% | 1.413% | 2.258% | 1.213% | -1.047% | 0.5543% | 2.899% | 0.6862% | 3.603% | 3.293% | 6.832% | 4.208% | 3.131% | 4.164% | -0.5378% | 3.149% | -4.242% | 2.217% | -1.035% | 2.304% | -1.537% | 1.868%
Note on A520: яч. 8Д до 10.00 питалась от яч. 3Д