## Нагрузки
Приложение 1
к письму филиала "Архэнерго"
от 24 .08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Результаты замеров уровней напряжения на шинах подстанций, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях подстанций 35-110кВ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за ЛРД 2017 года.
ПО | Наименование ПС | Класс напряжения ПС, кВ | Высшее напряжение ПС, кВ | Наименование присоединения | Класс напряжения присоединения, кВ. | Обозначения (вводов ВН,СН,НН,ВЛ и ТСН) | № секции или система шин | Наименование объекта с которым соединена линия | 04-00 |  |  |  |  | 10-00 |  |  |  |  | 21-00
[9 empty] | I,А | Р, МВт. | Q, Мвар. | S, МВА | U , кВ. | I,А | Р, МВт. | Q, Мвар. | S, МВА | U , кВ. | I,А | Р, МВт. | Q, Мвар. | S, МВА | U , кВ. | Примечание
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  | расчет | 19.1838 | -3.6455 | -1.5387 | 3.9627 | 119.4 | 36.2657 | -7.1121 | -2.0993 | 7.4284 | 118.4 | 36.2151 | -7.1948 | -1.9565 | 7.4619 | 119.1
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | МВ 35-1Т (ВЛ-35 Уйма-II) | 35 | СН |  | 2Т ПС №69"Меб.фабрика" | 45.2944 | -2.6111 | -1.2051 | 2.8758 | 36.7 | 83.0242 | -4.9401 | -1.6673 | 5.2138 | 36.3 | 89.7639 | -5.3492 | -1.5869 | 5.5796 | 35.93
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 | 1с.ш. 6кВ | 96.653 | -1.0344 | -0.3336 | 1.0869 | 6.5 | 202.8659 | -2.172 | -0.432 | 2.2145 | 6.31 | 173.8023 | -1.8456 | -0.3696 | 1.8822 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-01 (аб) | 6 |  | 1 | ПСК "Северозапад" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-03 | 6 |  | 1 | Прим. РЭС КТП№1 Прим.РДП | 0.95924 | -0.00384 | -0.01008 | 0.010787 | 6.5 | 3.0199 | -0.03168 | -0.00912 | 0.032967 | 6.31 | 0.99107 | -0.0048 | -0.0096 | 0.010733 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-02 | 6 |  | 1 | ТП№29 | 3.7252 | -0.03672 | -0.02016 | 0.04189 | 6.5 | 5.5088 | -0.0576 | -0.01728 | 0.060136 | 6.31 | 5.0938 | -0.05076 | -0.0216 | 0.055165 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-04 | 6 |  | 1 | ТП№67 | 17.6928 | -0.19512 | -0.03888 | 0.19896 | 6.5 | 41.4737 | -0.44892 | -0.05868 | 0.45274 | 6.31 | 32.1644 | -0.3456 | -0.04356 | 0.34833 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-06 | 6 |  | 1 | ТП№137 | 23.7447 | -0.2502 | -0.09324 | 0.26701 | 6.5 | 42.3759 | -0.44928 | -0.11016 | 0.46259 | 6.31 | 42.2824 | -0.45108 | -0.09432 | 0.46084 | 6.3
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-08 | 6 |  | 1 | ТП№145 | 29.5581 | -0.30888 | -0.12276 | 0.33238 | 6.5 | 50.1873 | -0.5274 | -0.14832 | 0.54786 | 6.31 | 54.863 | -0.57852 | -0.1512 | 0.59795 | 6.3
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-14 | 6 |  | 1 | ТП№138 | 18.5219 | -0.1908 | -0.08352 | 0.20828 | 6.5 | 47.2472 | -0.49968 | -0.1278 |  | 6.31 | 34.6012 | -0.36504 | -0.09468 | 0.37712 | 6.3
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-16 | 6 |  | 1 | ТП№204 | 4.9762 | -0.0522 | -0.02016 | 0.055958 | 6.5 | 17.3025 | -0.18252 | -0.0486 | 0.18888 | 6.31 | 6.7192 | -0.06876 | -0.0252 | 0.073232 | 6.3
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00496 | -0.00512 | 0.0071285 | 6.5 | 0 | -0.00332 | -0.0048 | 0.0058363 | 6.31 | 0 | -0.00508 | -0.00496 | 0.0070999 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | расчет | 21.8836 | -4.1729 | -1.7651 | 4.5317 | 119.7 | 37.0729 | -7.1889 | -2.4832 | 7.613 | 118.7 | 36.0434 | -7.1254 | -2.1133 | 7.4327 | 119.2
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | МВ-35-2Т (ВЛ-35-Уйма-I) | 35 | СН |  | 1Т ПС №69"Меб.фабрика" | 43.5283 | -2.5913 | -1.1411 | 2.8314 | 37.6 | 72.4944 | -4.3305 | -1.6672 | 4.6404 | 37 | 73.392 | -4.435 | -1.3621 | 4.6394 | 36.54
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | МВ -6-2Т | 6 | НН | 2 | 2с.ш.6кВ | 153.5626 | -1.5816 | -0.624 | 1.7002 | 6.4 | 272.7399 | -2.8584 | -0.816 | 2.9726 | 6.3 | 257.9277 | -2.6904 | -0.7512 | 2.7933 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-27 | 6 |  | 2 | ТП№203 | 35.4268 | -0.35712 | -0.16224 | 0.39225 | 6.4 | 62.3403 | -0.63744 | -0.2352 | 0.67945 | 6.3 | 44.6329 | -0.43776 | -0.20496 | 0.48337 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-18 (аб) | 6 |  | 2 | ПСК "Северозапад" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-20 | 6 |  | 2 | ТП№60 | 24.0011 | -0.24588 | -0.1008 | 0.26574 | 6.4 | 35.4349 | -0.36432 | -0.12816 | 0.3862 | 6.3 | 30.8489 | -0.31464 | -0.11232 | 0.33409 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-22 | 6 |  | 2 | Оптторг-М (АМТТП) | 59.3564 | -0.60696 | -0.252 | 0.65719 | 6.4 | 113.0919 | -1.1844 | -0.34128 | 1.2326 | 6.3 | 111.2506 | -1.1606 | -0.32328 | 1.2048 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-24 | 6 |  | 2 | Прим. РЭС КТП№2Прим.РДП | 1.0205 | -0.01044 | -0.00432 | 0.011298 | 6.4 | 1.1177 | -0.01152 | -0.00396 | 0.012182 | 6.3 | 1.031 | -0.01044 | -0.00396 | 0.011166 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-26 | 6 |  | 2 | ТП№31 | 34.911 | -0.35604 | -0.15048 | 0.38653 | 6.4 | 64.5185 | -0.6786 | -0.18432 | 0.70319 | 6.3 | 73.3865 | -0.77292 | -0.18504 | 0.79476 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-30 | 6 |  | 2 | КТПН"ЭЛПА" ВРМ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ф.6-01-32 | 6 |  | 2 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00016 | -8e-05 | 0.00017889 | 6.4 | 0 | -0.00012 | -4e-05 | 0.00012649 | 6.3 | 0 | -0.00012 | -8e-05 | 0.00014422 | 6.26
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | 3Т | 110 | ВН |  |  | 10.1731 | -1.998 | -0.651 | 2.1014 | 119.4 | 25.5034 | -5.205 | -0.444 | 5.2239 | 118.4 | 27.129 | -5.391 | -0.261 | 5.3973 | 115
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | МВ-10-3Т | 10 | НН |  | 1 и 3 с.ш.10кВ | 116.7953 | -1.998 | -0.651 | 2.1014 | 10.4 | 296.0389 | -5.205 | -0.444 | 5.2239 | 10.2 | 308.8945 | -5.391 | -0.261 | 5.3973 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-37 | 10 |  | 1 | ТП№385 | 5.4676 | -0.0964 | -0.0196 | 0.098372 | 10.4 | 11.373 | -0.1992 | -0.0244 | 0.20069 | 10.2 | 14.0587 | -0.244 | -0.0284 | 0.24565 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-35 | 10 |  | 1 | ТП№421 | 8.7901 | -0.1476 | -0.0568 | 0.15815 | 10.4 | 25.6933 | -0.4412 | -0.1044 | 0.45338 | 10.2 | 20.7088 | -0.3528 | -0.0804 | 0.36185 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-29 | 10 |  | 1 | 1с.ш. 10кВ РП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-27 | 10 |  | 1 | 1с.ш. 10кВ РП-3 | 5.1291 | -0.09 | -0.0204 | 0.092283 | 10.4 | 14.0717 | -0.2448 | -0.0416 | 0.24831 | 10.2 | 6.7601 | -0.1168 | -0.0176 | 0.11812 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-25 | 10 |  | 1 | ТП№83 | 3.0698 | -0.054 | -0.0116 | 0.055232 | 10.4 | 6.4083 | -0.112 | -0.0156 | 0.11308 | 10.2 | 3.9336 | -0.068 | -0.01 | 0.068731 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-19 | 10 |  | 3 | ТП№429 ТП№440 | 9.8885 | -0.1392 | -0.1108 | 0.17791 | 10.4 | 15.3464 | -0.2652 | -0.0548 | 0.2708 | 10.2 | 16.9046 | -0.2812 | -0.0904 | 0.29537 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-15 (аб) | 10 |  | 3 | МП "Водоканал" | 34.1561 | -0.162 | -0.5928 | 0.61454 | 10.4 | 66.6357 | -1.1664 | -0.1488 | 1.1759 | 10.2 | 67.5713 | -1.17 | -0.1584 | 1.1807 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-13 | 10 |  | 3 | 1 с.ш.10кВ РП-23 | 13.8488 | -0.246 | -0.0396 | 0.24917 | 10.4 | 24.363 | -0.4284 | -0.036 | 0.42991 | 10.2 | 35.8285 | -0.624 | -0.0504 | 0.62603 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10- 01-05 | 10 |  | 3 | ТП№100 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-03 | 10 |  | 3 | ТП№375 | 8.4163 | -0.1456 | -0.0416 | 0.15143 | 10.4 | 12.821 | -0.2192 | -0.056 | 0.22624 | 10.2 | 17.8245 | -0.3032 | -0.0712 | 0.31145 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-21 | 10 |  | 3 | 1 с.ш.10кВ РП-20 | 22.7657 | -0.4096 | 0 | 0.4096 | 10.4 | 63.9521 | -1.1264 | -0.0688 | 1.1285 | 10.2 | 69.9632 | -1.2224 | -0.0128 | 1.2225 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-07 | 10 |  | 3 | 2 с.ш. 10кВ РП-30 | 30.4127 | -0.546 | -0.036 | 0.54719 | 10.4 | 61.185 | -1.0692 | -0.15 | 1.0797 | 10.2 | 62.1279 | -1.0812 | -0.0972 | 1.0856 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | 4Т | 110 | ВН |  |  | 28.2165 | -5.82 | -0.519 | 5.8431 | 119.7 | 61.8469 | -12.528 | -2.085 | 12.7003 | 118.7 | 62.4948 | -12.279 | -1.953 | 12.4333 | 115
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | МВ-10-4Т | 10 | НН |  | 2 и 4 с.ш.10кВ | 324.7607 | -5.82 | -0.519 | 5.8431 | 10.4 | 712.7401 | -12.528 | -2.085 | 12.7003 | 10.3 | 705.9827 | -12.279 | -1.953 | 12.4333 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-28 | 10 |  | 2 | 2с.ш. 10кВ РП-15 | 82.102 | -1.4304 | -0.3688 | 1.4772 | 10.4 | 150.5878 | -2.6152 | -0.6008 | 2.6833 | 10.3 | 171.1601 | -2.9472 | -0.6328 | 3.0144 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-30 | 10 |  | 2 | 2с.ш. 10кВ РП-3 | 35.43 | -0.5912 | -0.2384 | 0.63746 | 10.4 | 85.9902 | -1.4272 | -0.5576 | 1.5323 | 10.3 | 69.0003 | -1.1072 | -0.5008 | 1.2152 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-32 | 10 |  | 2 | ТП№421 | 2.2376 | -0.0364 | -0.0172 | 0.040259 | 10.4 | 6.9225 | -0.1188 | -0.0332 | 0.12335 | 10.3 | 2.5981 | -0.0424 | -0.0172 | 0.045756 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-34 | 10 |  | 2 | ТП№385 | 14.5626 | -0.2556 | -0.0576 | 0.26201 | 10.4 | 25.968 | -0.4524 | -0.0972 | 0.46272 | 10.3 | 31.9915 | -0.5532 | -0.1068 | 0.56342 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-04 | 10 |  | 4 | ТП№375 | 7.7406 | -0.1324 | -0.0432 | 0.13927 | 10.4 | 16.3924 | -0.2816 | -0.0776 | 0.2921 | 10.3 | 17.1601 | -0.2896 | -0.0864 | 0.30221 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-06 | 10 |  | 4 | 2 с.ш. 10кВ РП-23 | 28.5633 | -0.502 | -0.11 | 0.51391 | 10.4 | 52.8224 | -0.9212 | -0.1932 | 0.94124 | 10.3 | 65.029 | -1.124 | -0.2196 | 1.1453 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-44 | 10 |  | 2 | 1 с.ш. 10кВ РП-30 | 28.2403 | -0.498 | -0.1008 | 0.5081 | 10.4 | 45.8188 | -0.7992 | -0.1224 | 0.80852 | 10.2 | 56.0032 | -0.9696 | -0.132 | 0.97854 | 10.1
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-08 | 10 |  | 4 | ТП№429 | 3.92 | -0.0684 | -0.0172 | 0.070529 | 10.4 | 8.162 | -0.144 | -0.0204 | 0.14544 | 10.3 | 7.5324 | -0.1312 | -0.0196 | 0.13266 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-10 | 10 |  | 4 | 1 с.ш.10кВ РП-8 | 43.1179 | -0.7692 | -0.1008 | 0.77578 | 10.4 | 96.9432 | -1.7184 | -0.1764 | 1.7274 | 10.3 | 87.5883 | -1.5372 | -0.1284 | 1.5426 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-16 (аб) | 10 |  | 4 | МП "Водоканал" | 29.168 | -0.0288 | -0.524 | 0.52479 | 10.4 | 52.4375 | -0.9288 | -0.102 | 0.93438 | 10.3 | 52.6644 | -0.9216 | -0.1044 | 0.92749 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-18 | 10 |  | 4 | ТП№100 | 34.4511 | -0.6172 | -0.0572 | 0.61984 | 10.4 | 72.418 | -1.2828 | -0.14 | 1.2904 | 10.3 | 59.9291 | -1.0508 | -0.0988 | 1.0554 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-20 | 10 |  | 4 | ТП№440 | 5.9124 | -0.1032 | -0.0258 | 0.10638 | 10.4 | 10.5273 | -0.1824 | -0.0438 | 0.18759 | 10.3 | 12.8336 | -0.2244 | -0.027 | 0.22602 | 10.18
АЭС | ПС №1 | 110/10 | 110 | ф.10-01-22 | 10 |  | 4 | 2 с.ш.10кВ РП-20 | 35.8129 | -0.6432 | -0.0384 | 0.64435 | 10.4 | 83.6131 | -1.4848 | -0.1232 | 1.4899 | 10.3 | 63.9034 | -1.12 | -0.1104 | 1.1254 | 10.18
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 18.0387 | -3.675 | -0.615 | 3.7261 | 119.4 | 39.3714 | -7.965 | -1.263 | 8.0645 | 118.4 | 39.9961 | -8.157 | -1.173 | 8.2409 | 119.1
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1 с.ш. 10кВ | 209.1085 | -3.675 | -0.615 | 3.7261 | 10.3 | 457.0166 | -7.965 | -1.263 | 8.0645 | 10.2 | 467.0129 | -8.157 | -1.173 | 8.2409 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-01 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 9.4388 | -0.1662 | -0.0258 | 0.16819 | 10.3 | 11.9606 | -0.2094 | -0.0264 | 0.21106 | 10.2 | 13.3153 | -0.2316 | -0.0396 | 0.23496 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-02 | 10 |  | 1 | 2 с.ш. РП-4 | 5.8261 | -0.0944 | -0.0432 | 0.10382 | 10.3 | 12.6819 | -0.2216 | -0.0312 | 0.22379 | 10.2 | 9.1955 | -0.1584 | -0.0352 | 0.16226 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-03 | 10 |  | 1 | 2 с.ш.10кВ РП-8 | 57.093 | -1.0128 | -0.096 | 1.0173 | 10.3 | 126.0636 | -2.1948 | -0.3624 | 2.2245 | 10.2 | 115.8881 | -2.0304 | -0.2436 | 2.045 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-05 | 10 |  | 1 | ТП№425 | 26.5155 | -0.4644 | -0.087 | 0.47248 | 10.3 | 52.6127 | -0.918 | -0.1386 | 0.9284 | 10.2 | 64.5567 | -1.1286 | -0.1548 | 1.1392 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-06 | 10 |  | 1 | ТП№242 | 16.6311 | -0.2778 | -0.1032 | 0.29635 | 10.3 | 37.8545 | -0.6528 | -0.1416 | 0.66798 | 10.2 | 43.0074 | -0.7374 | -0.1794 | 0.75891 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-07 | 10 |  | 1 | ТП№231 | 10.9517 | -0.1794 | -0.0768 | 0.19515 | 10.3 | 23.4373 | -0.4008 | -0.102 | 0.41358 | 10.2 | 17.6897 | -0.2976 | -0.0942 | 0.31215 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-08 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 4.8356 | -0.084 | -0.0192 | 0.086166 | 10.3 | 11.0504 | -0.1932 | -0.0264 | 0.195 | 10.2 | 7.0496 | -0.1224 | -0.0222 | 0.1244 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-09 | 10 |  | 1 | ТП№219 | 29.0816 | -0.4818 | -0.1908 | 0.5182 | 10.3 | 53.6418 | -0.9114 | -0.2556 | 0.94656 | 10.2 | 63.3625 | -1.0794 | -0.2916 | 1.1181 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-10 (аб) | 10 |  | 1 | Оптторг-М (МУП АМТТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-14 | 10 |  | 1 | 1 с.ш. 10кВ РП-7 | 32.8952 | -0.5688 | -0.1416 | 0.58616 | 10.3 | 80.8078 | -1.407 | -0.2316 | 1.4259 | 10.2 | 72.6689 | -1.2654 | -0.2076 | 1.2823 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-33 | 10 |  | 1 | ООО"Граунд" | 2.7893 | -0.0416 | -0.0272 | 0.049703 | 10.3 | 2.7921 | -0.0416 | -0.0264 | 0.04927 | 10.2 | 2.8167 | -0.0416 | -0.0272 | 0.049703 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-41 | 10 |  | 1 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-43 | 10 |  | 1 | АЭСБ | 19.5316 | -0.348 | -0.0048 | 0.34803 | 10.3 | 50.1957 | -0.8832 | -0.0672 | 0.88575 | 10.2 | 64.4871 | -1.136 | -0.0664 | 1.1379 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00284 | -0.0011 | 0.0030456 | 10.3 | 0 | -0.00228 | -0.00102 | 0.0024978 | 10.2 | 0 | -0.00206 | -0.0011 | 0 | 10.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 14.6168 | -2.934 | -0.744 | 3.0269 | 119.7 | 26.7045 | -5.364 | -1.14 | 5.4838 | 118.7 | 30.5298 | -6.159 | -1.305 | 6.2957 | 119.2
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2 с.ш. 10кВ | 169.5379 | -2.934 | -0.744 | 3.0269 | 10.32 | 310.7675 | -5.364 | -1.14 | 5.4838 | 10.2 | 349.9187 | -6.159 | -1.305 | 6.2957 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-19 | 10 |  | 2 | ТП№222 | 19.2688 | -0.33 | -0.0972 | 0.34402 | 10.32 | 39.383 | -0.6768 | -0.1578 | 0.69495 | 10.2 | 39.0122 | -0.6876 | -0.141 | 0.70191 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-20 (аб) | 10 |  | 2 | Оптторг-М (МУП АМТТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-21 | 10 |  | 2 | ТП№231 | 25.4003 | -0.4314 | -0.1398 | 0.45349 | 10.32 | 45.2905 | -0.7788 | -0.1794 | 0.7992 | 10.2 | 57.3472 | -1.0056 | -0.231 | 1.0318 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-22 | 10 |  | 2 | ТП№220 | 42.5128 | -0.717 | -0.249 | 0.75901 | 10.32 | 73.2666 | -1.2486 | -0.3354 | 1.2929 | 10.2 | 89.8758 | -1.5672 | -0.3984 | 1.617 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-23 | 10 |  | 2 | ТП№200 | 20.9165 | -0.3558 | -0.1134 | 0.37343 | 10.32 | 34.8506 | -0.5964 | -0.15 | 0.61497 | 10.2 | 40.2146 | -0.6966 | -0.1956 | 0.72354 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-25 | 10 |  | 2 | ТП№242 | 26.1325 | -0.4284 | -0.1848 | 0.46656 | 10.32 | 48.2888 | -0.819 | -0.2352 | 0.8521 | 10.2 | 52.2176 | -0.8958 | -0.2832 | 0.9395 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-27 | 10 |  | 2 | 2 с.ш. 10кВ РП-7 | 28.4318 | -0.4864 | -0.1452 | 0.50761 | 10.32 | 53.773 | -0.9248 | -0.2124 | 0.94888 | 10.2 | 58.2662 | -1.026 | -0.2152 | 1.0483 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-28 | 10 |  | 2 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-30 (аб) | 10 |  | 2 | СЖД | 8.9311 | -0.1184 | -0.1068 | 0.15945 | 10.32 | 12.6798 | -0.2144 | -0.064 | 0.22375 | 10.2 | 9.9582 | -0.1492 | -0.0992 | 0.17917 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-34 | 10 |  | 2 | ООО"Граунд" | 5.413 | -0.0776 | -0.0576 | 0.096641 | 10.32 | 7.7583 | -0.1288 | -0.0464 | 0.1369 | 10.2 | 8.5875 | -0.1488 | -0.0416 | 0.15451 | 10.4
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-42 | 10 |  | 2 | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | 02-44 | 10 |  | 2 | АЭСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №2 Привокзальная | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00132 | -0.00152 | 0.0020132 | 10.32 | 0 | -0.00128 | -0.00144 | 0.0019267 | 10.2 | 0 | -0.00132 | -0.00158 | 0.0020588 | 10.4
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 5.0204 | -0.27504 | -0.14688 | 0.3118 | 35.9 | 7.0301 | -0.39168 | -0.1728 | 0.4281 | 35.2 | 8.6269 | -0.50256 | -0.16776 | 0.52982 | 35.5
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | МВ -6-1Т | 6 | НН | 1 | 1 с.ш. 6кВ | 28.6083 | -0.27504 | -0.14688 | 0.3118 | 6.3 | 40.567 | -0.39168 | -0.1728 | 0.4281 | 6.1 | 47.8523 | -0.50256 | -0.16776 | 0.52982 | 6.4
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | Л6-04-16 (аб) | 6 |  | 1 | ООО "Трансэнерго" (СЦБК) | 25.4472 | -0.24444 | -0.13104 | 0.27735 | 6.3 | 33.9478 | -0.32724 | -0.1458 | 0.35825 | 6.1 | 39.4623 | -0.41472 | -0.13752 | 0.43693 | 6.4
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | Л6-04-18 | 6 |  | 1 | ТП№270 | 3.3439 | -0.03348 | -0.0144 | 0.036445 | 6.3 | 6.82 | -0.06768 | -0.02448 | 0.071971 | 6.1 | 8.6736 | -0.09216 | -0.027 | 0.096034 | 6.4
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00011 | -0.00011 | 0.00015556 | 6.3 | 0 | -0.0001 | -0.0001 | 0.00014142 | 6.1 | 0 | -0.0001 | -0.0001 | 0.00014142 | 6.4
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 7.7536 | -0.4176 | -0.2232 | 0.47351 | 35.3 | 10.9813 | -0.59472 | -0.29736 | 0.66492 | 35 | 9.9081 | -0.55368 | -0.23976 | 0.60336 | 35.2
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | МВ -6-2Т | 6 | НН | 2 | 2 с.ш. 6кВ | 43.4449 | -0.4176 | -0.2232 | 0.47351 | 6.3 | 63.0074 | -0.59472 | -0.29736 | 0.66492 | 6.1 | 55.3594 | -0.55368 | -0.23976 | 0.60336 | 6.3
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | Л6-04-02 (аб) | 6 |  | 2 | АСЭП (Судоверфь) | 43.4471 | -0.41928 | -0.22008 | 0.47353 | 6.3 | 62.9263 | -0.59472 | -0.29544 | 0.66406 | 6.1 | 55.2723 | -0.55368 | -0.23736 | 0.60241 | 6.3
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | Л6-04-06 (аб) | 6 |  | 2 | ГУ МЧС России по Арх.обл. | 0.38555 | -0.00288 | -0.00306 | 0.0042021 | 6.3 | 0.69453 | -0.00666 | -0.00306 | 0.0073293 | 6.1 | 0.62081 | -0.00594 | -0.00324 | 0.0067662 | 6.3
АЭС | ПС №4 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 (откл) | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 15.8858 | -0.90596 | -0.4433 | 1.0086 | 36.7 | 30.0904 | -1.772 | -0.65635 | 1.8896 | 36.3 | 28.9754 | -1.7431 | -0.55605 | 1.8297 | 36.5
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | ВВ -6-1Т | 6 | НН | 1 | 1 с.ш. 6кВ | 92.5411 | -0.90596 | -0.4433 | 1.0086 | 6.3 | 179.0624 | -1.772 | -0.65635 | 1.8896 | 6.1 | 167.8734 | -1.7431 | -0.55605 | 1.8297 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-01(аб) | 6 |  | 1 | Мясокомбинат | 8.7018 | -0.08064 | -0.04992 | 0.094841 | 6.3 | 20.866 | -0.21 | -0.06624 | 0.2202 | 6.1 | 12.9082 | -0.12792 | -0.05856 | 0.14069 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-02 | 6 |  | 1 | 1 с.ш. РП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-03 | 6 |  | 1 | ТП№317 ТП№384 | 15.3874 | -0.14136 | -0.09024 | 0.16771 | 6.3 | 23.0083 | -0.21864 | -0.1056 | 0.24281 | 6.1 | 25.4083 | -0.25248 | -0.11376 | 0.27693 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-07 | 6 |  | 1 | 2 с.ш. РП-16 | 11.9966 | -0.11424 | -0.0636 | 0.13075 | 6.3 | 35.0732 | -0.32832 | -0.17088 | 0.37013 | 6.1 | 17.0033 | -0.17136 | -0.07056 | 0.18532 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-08 | 6 |  | 1 | ТП№328 | 30.9597 | -0.30792 | -0.138 | 0.33743 | 6.3 | 48.7852 | -0.49032 | -0.15696 | 0.51483 | 6.1 | 56.1185 | -0.58728 | -0.17088 | 0.61164 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-09 | 6 |  | 1 | ТП№312 | 27.595 | -0.27792 | -0.11496 | 0.30076 | 6.3 | 49.9936 | -0.51024 | -0.13416 | 0.52758 | 6.1 | 56.7958 | -0.60192 | -0.14448 | 0.61902 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-10 (аб) | 6 |  | 1 | Оптторг-М (МУП АМТТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.000115 | -9.5e-05 | 0.00014916 | 6.3 | 0 | -0.00011 | -9.5e-05 | 0.00014534 | 6.1 | 0 | -0.000115 | -9.5e-05 | 0.00014916 | 6.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 19.9234 | -1.1914 | -0.50993 | 1.296 | 37.6 | 31.0252 | -1.859 | -0.69845 | 1.9859 | 37 | 35.0553 | -2.1796 | -0.60512 | 2.2621 | 37.3
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | ВВ -6-2Т | 6 | НН | 2 | 2 с.ш. 6кВ | 118.9078 | -1.1914 | -0.50993 | 1.296 | 6.3 | 185.1503 | -1.859 | -0.69845 | 1.9859 | 6.2 | 204.3069 | -2.1796 | -0.60512 | 2.2621 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-13 | 6 |  | 2 | ТП№301 | 32.569 | -0.32592 | -0.14064 | 0.35497 | 6.3 | 54.1348 | -0.55464 | -0.17184 | 0.58065 | 6.2 | 70.7424 | -0.75912 | -0.19296 | 0.78326 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-17 | 6 |  | 2 | ТП№317 | 20.0814 | -0.20592 | -0.07416 | 0.21887 | 6.3 | 41.1091 | -0.4272 | -0.1092 | 0.44094 | 6.2 | 44.348 | -0.47856 | -0.10992 | 0.49102 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-19 | 6 |  | 2 | ТП№384 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-20 | 6 |  | 2 | 2 с.ш РП-6 | 57.235 | -0.57 | -0.25344 | 0.6238 | 6.3 | 77.9429 | -0.74976 | -0.36984 | 0.83602 | 6.2 | 79.6847 | -0.84192 | -0.26376 | 0.88227 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-22 | 6 |  | 2 | 2 с.ш. РП-16 | 0.48345 | -0.00264 | -0.00456 | 0.0052691 | 6.3 | 0.40338 | -0.0024 | -0.0036 | 0.0043267 | 6.2 | 0.42752 | -0.0024 | -0.00408 | 0.0047335 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-23 (аб) | 6 |  | 2 | КЭЧ | 6.4511 | -0.0624 | -0.0324 | 0.07031 | 6.3 | 7.6983 | -0.07488 | -0.0348 | 0.082572 | 6.2 | 6.4659 | -0.06408 | -0.03192 | 0.07159 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | ф.05-12 | 6 |  | 2 | Мясокомбинат | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | 05-24 (аб) | 6 |  | 2 | КЭЧ | 3.52 | -0.03264 | -0.02016 | 0.038364 | 6.3 | 5.2801 | -0.05328 | -0.0192 | 0.056634 | 6.2 | 4.4723 | -0.04512 | -0.0204 | 0.049517 | 6.4
АЭС | ПС №5 Варавино | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 (откл) | 6 |  | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 25.6294 | -5.061 | -1.4058 | 5.2763 | 119 | 48.2932 | -9.1524 | -3.5304 | 9.8168 | 117.5 | 42.8696 | -8.1726 | -2.433 | 8.5289 | 115
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-1Т | 35 | СН |  | 1 с.ш. 35кВ | 25.2734 | -1.6002 | -0.2058 | 1.6134 | 36.9 | 49.6185 | -2.9652 | -0.9576 | 3.116 | 36.3 | 46.0216 | -2.7678 | -0.9114 | 2.914 | 36.6
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-БОПС-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 1Т ПС СЛДК 1Т ПС БОПС | 25.2771 | -1.6044 | -0.1722 | 1.6136 | 36.9 | 49.7519 | -2.9904 | -0.9051 | 3.1244 | 36.3 | 46.1688 | -2.793 | -0.8631 | 2.9233 | 36.6
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1 с.ш. 6кВ | 336.0805 | -3.4608 | -1.2 | 3.6629 | 6.3 | 634.9665 | -6.1872 | -2.5728 | 6.7008 | 6.1 | 523.4852 | -5.4048 | -1.5216 | 5.6149 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-21(аб) | 6 |  | 1 | АО СЛДК (Биржа) | 18.2989 | -0.19944 | 0 | 0.19944 | 6.3 | 94.4249 | -0.76968 | -0.63288 | 0.99647 | 6.1 | 27.331 | -0.288 | -0.05472 | 0.29315 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-20 (аб) | 6 |  | 1 | 121ГПЭС (РЗ-176) | 3.548 | -0.03132 | -0.02268 | 0.038669 | 6.3 | 28.4038 | -0.27612 | -0.11664 | 0.29975 | 6.1 | 3.4071 | -0.03024 | -0.02052 | 0.036545 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-22 | 6 |  | 1 | ТП№261 | 24.7002 | -0.2592 | -0.07272 | 0.26921 | 6.3 | 49.9238 | -0.5112 | -0.12744 | 0.52685 | 6.1 | 55.9766 | -0.58932 | -0.11484 | 0.60041 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-24 (аб) | 6 |  | 1 | СРЗ "Красная Кузница №1" | 2.3452 | -0.02556 | 0 | 0.02556 | 6.3 | 5.117 | -0.054 | 0 | 0.054 | 6.1 | 4.31 | -0.02556 | -0.03852 | 0.046229 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-26 (аб) | 6 |  | 1 | Оппторг-М (МУП АМТТП)(Трамвай 5) | 0.79273 | -0.00864 | 0 | 0.00864 | 6.3 | 0.71638 | -0.00756 | 0 | 0.00756 | 6.1 | 0.77196 | -0.00828 | 0 | 0.00828 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-28 | 6 |  | 1 | ТП№275 | 19.0535 | -0.20052 | -0.054 | 0.20766 | 6.3 | 50.4935 | -0.50256 | -0.17712 | 0.53286 | 6.1 | 47.8434 | -0.48384 | -0.171 | 0.51317 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-30 | 6 |  | 1 | ТП№277 | 14.867 | -0.1548 | -0.04788 | 0.16204 | 6.3 | 40.6393 | -0.37872 | -0.20124 | 0.42887 | 6.1 | 22.7719 | -0.23796 | -0.05508 | 0.24425 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-32 | 6 |  | 1 | 2 с.ш. РУ-6кВ РП-14 | 38.4456 | -0.3888 | -0.15624 | 0.41902 | 6.3 | 67.7713 | -0.6948 | -0.16956 | 0.71519 | 6.1 | 75.0711 | -0.78228 | -0.1908 | 0.80521 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-45 | 6 |  | 1 | ТП№283 | 52.8511 | -0.54972 | -0.17208 | 0.57602 | 6.3 | 97.3624 | -1.0008 | -0.23256 | 1.0275 | 6.1 | 85.3268 | -0.89208 | -0.20448 | 0.91522 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-43 | 6 |  | 1 | ТП№269 | 52.5992 | -0.54 | -0.19248 | 0.57328 | 6.3 | 51.777 | -0.50592 | -0.2064 | 0.5464 | 6.1 | 67.7749 | -0.68736 | -0.23664 | 0.72695 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-39 (аб) | 6 |  | 1 | СМЗ-1 | 39.593 | -0.43152 | -0.00192 | 0.43152 | 6.3 | 36.7061 | -0.38736 | 0 | 0.38736 | 6.1 | 5.5939 | -0.06 | 0 | 0.06 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-57 | 6 |  | 1 | ТП АРЭС | 67.4214 | -0.6636 | -0.3156 | 0.73483 | 6.3 | 112.3533 | -1.125 | -0.3744 | 1.1857 | 6.1 | 128.7758 | -1.3254 | -0.3888 | 1.3812 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 19.125 | -3.5808 | -1.6608 | 3.9472 | 119.3 | 27.4875 | -5.1168 | -2.28 | 5.6018 | 117.8 | 31.3883 | -5.9136 | -2.0064 | 6.2447 | 115
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-2Т | 35 | СН |  | 2 с.ш.35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-БОПС-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 2Т ПС СЛДК 2Т ПС БОПС | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | МВ -6-2Т | 6 | НН | 2 | 2 с.ш. 6кВ | 368.003 | -3.5808 | -1.6608 | 3.9472 | 6.2 | 522.2627 | -5.1168 | -2.28 | 5.6018 | 6.2 | 582.2023 | -5.9136 | -2.0064 | 6.2447 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-01 | 6 |  | 2 | ТП№254 | 9.0872 | -0.09396 | -0.02592 | 0.09747 | 6.2 | 15.516 | -0.16272 | -0.03492 | 0.16642 | 6.2 | 24.2572 | -0.25704 | -0.04032 | 0.26018 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-02 (аб) | 6 |  | 2 | СЗМ | 14.8558 | -0.14448 | -0.0672 | 0.15934 | 6.2 | 18.8895 | -0.1752 | -0.10176 | 0.20261 | 6.2 | 24.5446 | -0.26016 | -0.04032 | 0.26327 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-04 (аб) | 6 |  | 2 | Оппторг-М (МУП АМТТП) | 2.8193 | -0.03024 | 0 | 0.03024 | 6.2 | 3.1214 | -0.03348 | 0 | 0.03348 | 6.2 | 2.2487 | -0.02412 | 0 | 0.02412 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-06 (аб) | 6 |  | 2 | 121 ГПЭС | 8.2664 | -0.07344 | -0.04968 | 0.088665 | 6.2 | 26.4176 | -0.25308 | -0.12744 | 0.28336 | 6.2 | 10.1124 | -0.09468 | -0.05292 | 0.10847 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-08 (аб) | 6 |  | 2 | СРЗ "Красная Кузница-2" | 43.9031 | -0.3888 | -0.26568 | 0.4709 | 6.2 | 87.9836 | -0.765 | -0.5526 | 0.94371 | 6.2 | 55.9118 | -0.49536 | -0.33804 | 0.59971 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-10 | 6 |  | 2 | ТП№282 | 27.3748 | -0.27972 | -0.08928 | 0.29362 | 6.2 | 34.9289 | -0.35928 | -0.1062 | 0.37465 | 6.2 | 46.9946 | -0.49212 | -0.10908 | 0.50406 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-12 | 6 |  | 2 | ТП№261 | 39.9963 | -0.405 | -0.14148 | 0.429 | 6.2 | 54.0328 | -0.56016 | -0.14868 | 0.57956 | 6.2 | 114.9051 | -1.2118 | -0.225 | 1.2325 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-14 (аб) | 6 |  | 2 | СРЗ "Красная Кузница-3" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-16 | 6 |  | 2 | 1с.ш.РУ-6кВ РП-14 | 28.128 | -0.28512 | -0.09864 | 0.3017 | 6.2 | 53.4008 | -0.55512 | -0.14112 | 0.57278 | 6.2 | 62.3943 | -0.65268 | -0.14796 | 0.66924 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-38 | 6 |  | 2 | ТП№262 | 19.3343 | -0.20448 | -0.03456 | 0.20738 | 6.2 | 23.6266 | -0.24816 | -0.05136 | 0.25342 | 6.2 | 31.2767 | -0.33216 | -0.04704 | 0.33547 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-36 | 6 |  | 2 | АО СЛДК | 109.2625 | -1.0174 | -0.58176 | 1.1719 | 6.2 | 110.8513 | -1.0066 | -0.63288 | 1.189 | 6.2 | 112.3635 | -1.0274 | -0.63 | 1.2052 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-34 | 6 |  | 2 | ТП№277 | 33.6117 | -0.33072 | -0.14352 | 0.36052 | 6.2 | 52.3679 | -0.51648 | -0.2208 | 0.5617 | 6.2 | 39.1433 | -0.39168 | -0.1512 | 0.41985 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-42 | 6 |  | 2 | ТП№293 | 15.6906 | -0.14652 | -0.0828 | 0.1683 | 6.2 | 23.7862 | -0.2394 | -0.0882 | 0.25513 | 6.2 | 27.8187 | -0.2826 | -0.09576 | 0.29838 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | 06-44 | 6 |  | 2 | ТП№256 | 14.7688 | -0.15156 | -0.04608 | 0.15841 | 6.2 | 25.7234 | -0.26784 | -0.06624 | 0.27591 | 6.2 | 33.911 | -0.35532 | -0.07776 | 0.36373 | 6.2
АЭС | ПС №6 Соломбальская | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00222 | -0.001845 | 0.0028866 | 6.2 | 0 | -0.00339 | -0.003195 | 0.0046583 | 6.2 | 0 | -0.00234 | -0.001935 | 0.0030364 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  | расчет | 24.9839 | -4.109 | -3.105 | 5.1502 | 119.4 | 41.3522 | -7.288 | -4.31 | 8.4671 | 118.4 | 37.8378 | -6.967 | -3.498 | 7.7958 | 119.1
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 Архангельск-1 | 110 | ВЛ-110 |  |  | 98.473 | 18.744 | 7.9 | 20.3408 | 119.4 | 77.829 | 13.574 | 8.36 | 15.9419 | 118.4 | 37.8378 | 15.642 | 6.688 | 7.7958 | 119.1
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 Двина-1 | 110 | ВЛ-110 |  |  | 51.3725 | 2.288 | 10.362 | 10.6116 | 119.4 | 56.9537 | 7.15 | 9.218 | 11.6659 | 118.4 | 37.8378 | -3.74 | 8.668 | 7.7958 | 119.1
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 Южная | 110 | ВЛ-110 |  |  | 127.7844 | -13.046 | -22.946 | 26.3954 | 119.4 | 102.3536 | -10.7558 | -17.996 | 20.9653 | 118.4 | 37.8378 | -7.018 | -23.056 | 7.7958 | 119.1
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-1Т | 35 | СН |  | 1 с.ш. 35кВ | 76.2689 | -3.713 | -2.92 | 4.7236 | 35.8 | 121.4542 | -6.437 | -3.892 | 7.5221 | 35.8 | 116.0372 | -6.359 | -3.217 | 7.1264 | 35.5
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-Заостровье | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС "Заостровье" 35/6кВ | 30.9963 | -1.25 | -1.457 | 1.9197 | 35.8 | 64.4155 | -3.242 | -2.325 | 3.9895 | 35.8 | 51.8199 | -2.686 | -1.707 | 3.1825 | 35.5
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-Исакогорка-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 1Т ПС ЛДК-4 | 46.5063 | -2.405 | -1.585 | 2.8803 | 35.8 | 58.1589 | -3.15 | -1.747 | 3.602 | 35.8 | 65.318 | -3.64 | -1.686 | 4.0115 | 35.5
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 40.103 | -0.396 | -0.185 | 0.43708 | 6.3 | 86.9912 | -0.851 | -0.418 | 0.94812 | 6.3 | 62.4459 | -0.608 | -0.281 | 0.66979 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-02 (Пирсы) | 6 |  | 1 | ТП№367 | 15.3872 | -0.165 | -0.03 | 0.16771 | 6.3 | 21.9984 | -0.238 | -0.029 | 0.23976 | 6.3 | 22.1171 | -0.234 | -0.039 | 0.23723 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-04 (аб) | 6 |  | 1 | АСЭП | 17.9468 | -0.156 | -0.118 | 0.1956 | 6.3 | 33.9183 | -0.324 | -0.178 | 0.36968 | 6.3 | 21.4627 | -0.2 | -0.114 | 0.23021 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-06 (аб) | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП№366 | 1.3763 | -0.015 | 0 | 0.015 | 6.3 | 19.8185 | -0.161 | -0.144 | 0.216 | 6.3 | 13.6035 | -0.109 | -0.097 | 0.14591 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-08 (ПК-102) (аб) | 6 |  | 1 | 121 ГПЭС | 5.9997 | -0.06 | -0.026 | 0.065391 | 6.3 | 13.1205 | -0.132 | -0.055 | 0.143 | 6.3 | 6.7003 | -0.067 | -0.026 | 0.071868 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.005 | -0.004 | 0.0064031 | 6.3 | 0 | -0.006 | -0.004 | 0.0072111 | 6.3 | 0 | -0.006 | -0.004 | 0.0072111 | 6.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ТСН-1 ОПУ | 0.4 |  | 1 | СН ОПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | расчет | 19.1829 | -3.482 | -1.912 | 3.9724 | 119.7 | 33.7823 | -6.296 | -2.913 | 6.9372 | 118.7 | 29.7125 | -5.719 | -2.199 | 6.1272 | 119.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 Архангельск-2 | 110 | ВЛ-110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 80 | 15.158 | 6.424 | 16.4631 | 119.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 Двина-2 | 110 | ВЛ-110 |  |  | 49.205 | -0.264 | 10.186 | 10.1894 | 119.7 | 46 | 3.784 | 8.624 | 9.4176 | 118.7 | 52 | -7.194 | 7.92 | 0 | 119.2
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-2Т | 35 | СН |  | 2 с.ш. 35кВ | 34.6218 | -1.938 | -1.05 | 2.2042 | 36.8 | 58.6346 | -3.447 | -1.459 | 3.7431 | 36.9 | 58.469 | -3.525 | -1.196 | 3.7224 | 36.8
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-Исакогорка-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 2Т ПС ЛДК-4 | 34.6632 | -1.935 | -1.061 | 2.2068 | 36.8 | 58.7081 | -3.444 | -1.478 | 3.7477 | 36.9 | 58.5502 | -3.525 | -1.212 | 3.7275 | 36.8
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | МВ -6-2Т | 6 | НН |  | 2 с.ш. 6кВ | 162.2467 | -1.544 | -0.862 | 1.7683 | 6.3 | 293.4747 | -2.849 | -1.454 | 3.1986 | 6.3 | 221.3409 | -2.194 | -1.003 | 2.4124 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-10 (Речпорт) (аб) | 6 |  | 2 | АО "Втормет" | 1.4794 | -0.008 | -0.014 | 0.016125 | 6.3 | 1.3763 | -0.009 | -0.012 | 0.015 | 6.3 | 1.4507 | -0.009 | -0.013 | 0.015811 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-12. | 6 |  | 2 | ТП№364 | 13.3769 | -0.13 | -0.066 | 0.14579 | 6.3 | 15.6261 | -0.157 | -0.066 | 0.17031 | 6.3 | 14.7138 | -0.151 | -0.054 | 0.16037 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-14 (Зеленец) | 6 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "Гуляево" | 23.6042 | -0.222 | -0.13 | 0.25726 | 6.3 | 61.0249 | -0.574 | -0.336 | 0.66511 | 6.3 | 44.9167 | -0.43 | -0.234 | 0.48955 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-16 (67ш) | 6 |  | 2 | ТП№350 | 21.5218 | -0.205 | -0.114 | 0.23457 | 6.3 | 33.8424 | -0.34 | -0.143 | 0.36885 | 6.3 | 33.3412 | -0.343 | -0.12 | 0.36339 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | 07-18 (В.гор.) (аб) | 6 |  | 2 | 121 ГПЭС | 9.2136 | -0.07 | -0.072 | 0.10042 | 6.3 | 18.1274 | -0.153 | -0.125 | 0.19757 | 6.3 | 15.6293 | -0.144 | -0.091 | 0.17034 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ф.07-17(аб) | 6 |  | 2 | УГ-42/1 | 58.8817 | -0.574 | -0.287 | 0.64175 | 6.3 | 115.2628 | -1.12 | -0.569 | 1.2562 | 6.3 | 82.4483 | -0.811 | -0.387 | 0.8986 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ф.07-19 | 6 |  | 2 |  | 8.1121 | -0.064 | -0.061 | 0.088414 | 6.3 | 9.5514 | -0.089 | -0.054 | 0.1041 | 6.3 | 0 | -0.024 | 0 | 0.024 | 0
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ф.07-20 | 6 |  | 2 | 1 с.ш. РП-19 | 26.3576 | -0.267 | -0.106 | 0.28727 | 6.3 | 39.1705 | -0.404 | -0.138 | 0.42692 | 6.3 | 26.9657 | -0.276 | -0.101 | 0.2939 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №7 | 110/35/6 | 110 | ТСН-2 ОПУ | 0.4 | ТСН | 2 | СН ОПУ | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 30.1088 | -1.6614 | -0.7506 | 1.8231 | 35 | 38.1191 | -2.1114 | -0.9324 | 2.3081 | 35 | 43.5559 | -2.4714 | -0.8064 | 2.5996 | 34.5
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ВЛ-35-Исакогорка-I | 35 |  | 1 | 2Т ПС"Васьково" | 44.0662 | -2.1868 | -1.5288 | 2.6682 | 35 | 54.9926 | -2.87 | -1.6884 | 3.3298 | 35 | 62.3985 | -3.3488 | -1.6296 | 3.7243 | 34.5
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ВЛ-35-Лесная речка | 35 |  | 1 | 121 ГПЭС | 11.3666 | -0.4991 | -0.4739 | 0.68825 | 35 | 14.3597 | -0.7357 | -0.4634 | 0.86948 | 35 | 16.507 | -0.8519 | -0.4949 | 0.98522 | 34.5
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ВВ-6-1Т | 6 | НН |  | 1 с.ш. 6кВ | 172.7554 | -1.6614 | -0.7506 | 1.8231 | 6.1 | 218.7162 | -2.1114 | -0.9324 | 2.3081 | 6.1 | 250.4465 | -2.4714 | -0.8064 | 2.5996 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-06 | 6 |  | 1 | ТП№368 (АРЭС) | 7.9489 | -0.02472 | -0.08016 | 0.083885 | 6.1 | 8.4749 | -0.042 | -0.07896 | 0.089435 | 6.1 | 8.0407 | -0.03432 | -0.07608 | 0.083463 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-05 (аб) | 6 |  | 1 | ООО "ДОК-1" | 5.1575 | -0.04914 | -0.0234 | 0.054427 | 6.1 | 4.6079 | -0.04212 | -0.0243 | 0.048627 | 6.1 | 5.5332 | -0.05436 | -0.01854 | 0.057435 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-10 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП№63 "Семеново" | 47.9376 | -0.47064 | -0.18552 | 0.50589 | 6.1 | 50.1693 | -0.4824 | -0.21816 | 0.52944 | 6.1 | 56.2857 | -0.55104 | -0.19416 | 0.58425 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-09 (аб) | 6 |  | 1 | СЖД | 69.3609 | -0.6462 | -0.3438 | 0.73197 | 6.1 | 70.5855 | -0.66024 | -0.34488 | 0.74489 | 6.1 | 90.4411 | -0.87156 | -0.34884 | 0.93878 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-08 | 6 |  | 1 | ТП№358 | 16.0774 | -0.14616 | -0.08616 | 0.16967 | 6.1 | 21.9508 | -0.21588 | -0.084 | 0.23165 | 6.1 | 30.9124 | -0.30792 | -0.09024 | 0.32087 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-07 (аб) | 6 |  | 1 | РЭБ флота | 20.1032 | -0.18072 | -0.11112 | 0.21215 | 6.1 | 46.1061 | -0.4188 | -0.24768 | 0.48656 | 6.1 | 32.2847 | -0.30792 | -0.13224 | 0.33512 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-04 (аб) | 6 |  | 1 | АСЭП | 15.4541 | -0.14316 | -0.07812 | 0.16309 | 6.1 | 25.1718 | -0.24936 | -0.09156 | 0.26564 | 6.1 | 34.3863 | -0.34296 | -0.09888 | 0.35693 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | ТСН-1 | 0 | -0.0006 | -0.00552 | 0.0055525 | 6.1 | 0 | -0.0009 | -0.0045 | 0.0045891 | 6.1 | 0 | -0.00066 | -0.00516 | 0.005202 | 6
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 20.0846 | -1.1016 | -0.5472 | 1.23 | 35.4 | 33.0091 | -1.845 | -0.8262 | 2.0215 | 35.4 | 31.1214 | -1.791 | -0.603 | 1.8898 | 35.1
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ВЛ-35-Исакогорка-II | 35 |  | 2 | 1Т"Васьково"откл. 2Т"Бакарица" | 20.8184 | -1.1116 | -0.6244 | 1.275 | 35.4 | 33.7372 | -1.8508 | -0.9184 | 2.0661 | 35.4 | 31.7519 | -1.7976 | -0.6972 | 1.9281 | 35.1
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 112.8563 | -1.1016 | -0.5472 | 1.23 | 6.3 | 185.4796 | -1.845 | -0.8262 | 2.0215 | 6.3 | 176.1874 | -1.791 | -0.603 | 1.8898 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-16 | 6 |  | 2 | Прим.РЭС ТП №186 | 7.6287 | -0.06576 | -0.05088 | 0.083145 | 6.3 | 12.2026 | -0.1104 | -0.07416 | 0.133 | 6.3 | 9.4585 | -0.08832 | -0.04992 | 0.10145 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-13 (аб) | 6 |  | 2 | АСЭП | 2.9746 | -0.02928 | -0.01392 | 0.03242 | 6.3 | 6.7105 | -0.07044 | -0.01968 | 0.073138 | 6.3 | 8.0166 | -0.08232 | -0.02484 | 0.085986 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-15 (аб) | 6 |  | 2 | СЖД | 60.2732 | -0.53676 | -0.37872 | 0.65692 | 6.3 | 91.5167 | -0.84276 | -0.53352 | 0.99744 | 6.3 | 77.6912 | -0.73476 | -0.39312 | 0.83332 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-17 | 6 |  | 2 | ТП№368 | 11.0109 | -0.11928 | -0.0132 | 0.12001 | 6.3 | 11.9941 | -0.13008 | -0.01296 | 0.13072 | 6.3 | 11.4777 | -0.1224 | -0.0132 | 0.12311 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-19 (аб) | 6 |  | 2 | АСЭП | 20.389 | -0.21096 | -0.06984 | 0.22222 | 6.3 | 43.3816 | -0.46512 | -0.08496 | 0.47282 | 6.3 | 54.6959 | -0.57864 | -0.09672 | 0.58667 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ф.08-14 (аб) | 6 |  | 2 | АСЭП | 12.8545 | -0.13296 | -0.04416 | 0.1401 | 6.3 | 23.0909 | -0.21936 | -0.12336 | 0.25167 | 6.3 | 17.4777 | -0.17952 | -0.054 | 0.18747 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 (08-22) | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00228 | -0.00618 | 0.0065872 | 6.3 | 0 | -0.0021 | -0.00516 | 0.005571 | 6.3 | 0 | -0.00252 | -0.00552 | 0.006068 | 6.2
АЭС | ПС №8 | 35/6 | 35 | СВВ-6 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 15.601 | -3.07 | -0.938 | 3.2118 | 119 | 25.9533 | -4.72 | -2.324 | 5.2757 | 117.5 | 25.7666 | -4.809 | -1.735 | 5.1263 | 115
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВВ- 35-1Т | 35 | СН |  | 1с.ш. 35кВ | 46.7187 | -2.758 | -0.875 | 2.8935 | 35.8 | 79.3428 | -4.312 | -2.24 | 4.8591 | 35.4 | 73.8198 | -4.2 | -1.645 | 4.5107 | 35.32
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 10-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 2Т ПС№10 | 30.8432 | -1.869 | -0.3948 | 1.9102 | 35.8 | 59.0245 | -3.1794 | -1.7199 | 3.6148 | 35.4 | 48.7202 | -2.7594 | -1.1172 | 2.977 | 35.32
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Бревенник-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 2Т ПС№9с | 16.4904 | -0.8883 | -0.504 | 1.0213 | 35.8 | 20.4412 | -1.1403 | -0.5166 | 1.2519 | 35.4 | 25.0727 | -1.4385 | -0.5271 | 1.532 | 35.32
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 17.8628 | -0.312 | -0.063 | 0.3183 | 10.3 | 23.5832 | -0.408 | -0.084 | 0.41656 | 10.21 | 34.4145 | -0.609 | -0.09 | 0.61561 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-12 (аб) | 10 |  | 1 | Трест Севдревстрой | 0.26299 | -0.0036 | -0.003 | 0 | 10.3 | 0.50498 | -0.0084 | -0.003 | 0.0089196 | 10.21 | 0.33035 | -0.0054 | -0.0024 | 0.0059093 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-11 (аб) | 10 |  | 1 | Кардинал | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-10 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 6.5904 | -0.1092 | -0.0432 | 0.11743 | 10.3 | 11.0579 | -0.1818 | -0.0714 | 0.19532 | 10.21 | 13.61 | -0.2298 | -0.0804 | 0.24346 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-13 (аб) | 10 |  | 1 | ЗАО"Лесозавод 25" | 9.6455 | -0.1648 | -0.0488 | 0.17187 | 10.3 | 11.2668 | -0.1912 | -0.0552 | 0.19901 | 10.21 | 15.5646 | -0.2724 | -0.0576 | 0.27842 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-06 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП СОТ"Лесные поляны" | 3.4922 | -0.048 | -0.0396 | 0.062227 | 10.3 | 3.5264 | -0.0504 | -0.0366 | 0.062287 | 10.21 | 8.5311 | -0.1434 | -0.0522 | 0.15261 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 16.0462 | -3.1 | -1.163 | 3.3118 | 119.3 | 20.9206 | -3.937 | -1.61 | 4.2635 | 117.8 | 19.9122 | -3.785 | -1.155 | 3.9615 | 115
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВВ-35-2Т | 35 | СН |  | 2 с.ш. 35кВ | 46.5546 | -2.653 | -1.022 | 2.843 | 35.3 | 51.5439 | -2.989 | -1.085 | 3.1798 | 35.66 | 52.2079 | -3.059 | -1.008 | 3.2208 | 35.66
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 10-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 1Т ПС№10 | 37.6515 | -2.1693 | -0.7623 | 2.2993 | 35.3 | 39.67 | -2.331 | -0.7455 | 2.4473 | 35.66 | 41.3557 | -2.4444 | -0.7308 | 2.5513 | 35.66
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Бревенник-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 1Т ПС№9ст. | 8.5658 | -0.4683 | -0.2331 | 0.52311 | 35.3 | 11.6161 | -0.6447 | -0.3129 | 0.71662 | 35.66 | 10.5577 | -0.6006 | -0.252 | 0.65133 | 35.66
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш.10кв | 26.304 | -0.447 | -0.141 | 0.46871 | 10.3 | 60.1725 | -0.948 | -0.525 | 1.0837 | 10.41 | 41.5698 | -0.726 | -0.147 | 0.74073 | 10.3
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-21 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "Жил.комплекс" | 8.479 | -0.1446 | -0.0438 | 0.15109 | 10.3 | 9.2283 | -0.1608 | -0.042 | 0.16619 | 10.41 | 9.4056 | -0.165 | -0.0294 | 0.1676 | 10.3
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-19(аб) | 10 |  | 2 | Кардинал | 5.0988 | -0.0666 | -0.0618 | 0.090856 | 10.3 | 34.3348 | -0.3942 | -0.4764 | 0.61835 | 10.41 | 6.5192 | -0.0882 | -0.0756 | 0.11617 | 10.3
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-18 (аб) | 10 |  | 2 | АСЭП | 3.8251 | -0.0654 | -0.0192 | 0.06816 | 10.3 | 7.2657 | -0.1284 | -0.0252 | 0.13085 | 10.41 | 7.7397 | -0.135 | -0.0282 | 0.13791 | 10.3
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-17(аб) | 10 |  | 2 | ЗАО"Лесозавод 25" | 11.3932 | -0.1876 | -0.0776 | 0.20302 | 10.3 | 15.284 | -0.2604 | -0.0892 | 0.27525 | 10.41 | 21.6096 | -0.3728 | -0.0964 | 0.38506 | 10.3
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ф.09-22(аб) | 10 |  | 2 | ЗАО"Лесозавод 25" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №9н | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00156 | -0.00047 | 0.0016293 | 10.3 | 0 | -0.00083 | -0.00046 | 0.00094895 | 10.41 | 0 | -0.00159 | -0.00054 | 0.0016792 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 36.1335 | -2.138 | -0.682 | 2.2441 | 35.9 | 39.253 | -2.298 | -0.658 | 2.3903 | 35.2 | 40.5699 | -2.408 | -0.64 | 2.4916 | 35.5
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 125.9409 | -2.138 | -0.682 | 2.2441 | 10.3 | 132.8562 | -2.298 | -0.658 | 2.3903 | 10.4 | 139.8282 | -2.408 | -0.64 | 2.4916 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-14 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 0 | 0 | -0.0028 | 0.0028 | откл. | 0 | 0 | -0.0012 | 0.0012 | откл. | 0 | -0.0004 | -0.0016 | 0.0016492 | откл.
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-19 (аб) | 10 |  | 1 | АО"Арх.Морск.торг.порт" | 12.6194 | -0.21 | -0.0804 | 0.22486 | 10.3 | 18.1255 | -0.3192 | -0.0668 | 0.32611 | 10.4 | 16.1485 | -0.2796 | -0.068 | 0.28775 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-20 | 10 |  | 1 | ТП№272 | 9.484 | -0.1581 | -0.0597 | 0.169 | 10.3 | 12.0803 | -0.2067 | -0.0672 | 0.21735 | 10.4 | 12.8299 | -0.2187 | -0.0666 | 0.22862 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-21 (аб) | 10 |  | 1 | Абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-22 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 16.5036 | -0.2916 | -0.0381 | 0.29408 | 10.3 | 25.3427 | -0.4518 | -0.0615 | 0.45597 | 10.4 | 36.0915 | -0.636 | -0.0954 | 0.64312 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-23 (аб) | 10 |  | 1 | ЛДК-3 | 91.729 | -1.4964 | -0.6576 | 1.6345 | 10.3 | 81.3044 | -1.3368 | -0.594 | 1.4628 | 10.4 | 76.0039 | -1.242 | -0.54 | 1.3543 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-24 | 10 |  | 1 | АРЭС ТП№284 | 2.073 | -0.0032 | -0.0368 | 0.036939 | 10.3 | 2.0724 | -0.006 | -0.0368 | 0.037286 | 10.4 | 2.0604 | -0.0048 | -0.0364 | 0.036715 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00034 | -0.0001 | 0.0003544 | 10.3 | 0 | -0.00021 | -0.00011 | 0.00023707 | 10.4 | 0 | -0.0002 | -0.0001 | 0.00022361 | 10.3
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 30.3297 | -1.824 | -0.322 | 1.8522 | 35.3 | 57.4324 | -3.11 | -1.556 | 3.4775 | 35 | 47.2974 | -2.704 | -0.992 | 2.8802 | 35.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 104.9645 | -1.824 | -0.322 | 1.8522 | 10.2 | 195.1587 | -3.11 | -1.556 | 3.4775 | 10.3 | 163.2224 | -2.704 | -0.992 | 2.8802 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-01 | 10 |  | 2 | АРЭС ТП№284 | 4.9519 | -0.0852 | -0.0194 | 0.087381 | 10.2 | 4.9286 | -0.086 | -0.0178 | 0.087823 | 10.3 | 5.0709 | -0.0858 | -0.0254 | 0.089481 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-02 (аб) | 10 |  | 2 | АСЭП | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | откл. | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | откл. | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | откл.
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-03 | 10 |  | 2 | АРЭС ТП№272 | 1.3483 | -0.0228 | -0.0068 | 0.023792 | 10.2 | 1.8314 | -0.032 | -0.0064 | 0.032634 | 10.3 | 1.8809 | -0.0324 | -0.0072 | 0.03319 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-04 (аб) | 10 |  | 2 | АО"Арх.Морск.торг.порт" | 12.6384 | -0.1912 | -0.1148 | 0.22302 | 10.2 | 17.622 | -0.302 | -0.086 | 0.31401 | 10.3 | 14.7397 | -0.2384 | -0.104 | 0.2601 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-05 (аб) | 10 |  | 2 | АСЭП | 7.7849 | -0.1332 | -0.0336 | 0.13737 | 10.2 | 11.1031 | -0.1928 | -0.0444 | 0.19785 | 10.3 | 11.8764 | -0.204 | -0.048 | 0.20957 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-10 (аб) | 10 |  | 2 | ЛДК-3 | 65.5724 | -1.1172 | -0.3012 | 1.1571 | 10.2 | 140.7065 | -2.0508 | -1.4424 | 2.5072 | 10.3 | 102.8649 | -1.5708 | -0.9096 | 1.8152 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ф.10-11 (аб) | 10 |  | 2 | АСЭП | 16.245 | -0.2805 | -0.0591 | 0.28666 | 10.2 | 25.3687 | -0.444 | -0.0849 | 0.45204 | 10.3 | 32.9597 | -0.5727 | -0.1014 | 0.58161 | 10.2
АЭС | ПС №10 | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | -1e-05 | 1e-05 | 10.2 | 0 | 0 | -1e-05 | 1e-05 | 10.3 | 0 | 0 | -2e-05 | 2e-05 | 10.2
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 25.9504 | -1.471 | -0.722 | 1.6386 | 36.5 | 32.2951 | -1.861 | -0.763 | 2.0113 | 36 | 33.4619 | -1.956 | -0.768 | 2.1014 | 36.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 152.7722 | -1.471 | -0.722 | 1.6386 | 6.2 | 187.5201 | -1.861 | -0.763 | 2.0113 | 6.2 | 192.804 | -1.956 | -0.768 | 2.1014 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-02 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 28.9001 | -0.28 | -0.133 | 0.30998 | 6.2 | 29.6969 | -0.281 | -0.15 | 0.31853 | 6.2 | 27.8334 | -0.267 | -0.144 | 0.30336 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-08 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-10 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-04 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП п.Талаги | 22.8622 | -0.223 | -0.102 | 0.24522 | 6.2 | 26.9864 | -0.272 | -0.099 | 0.28946 | 6.2 | 35.0037 | -0.365 | -0.111 | 0.3815 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-05 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 24.3591 | -0.243 | -0.096 | 0.26128 | 6.2 | 28.2159 | -0.288 | -0.093 | 0.30264 | 6.2 | 24.1946 | -0.244 | -0.1 | 0.2637 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-07 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-06 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП СОТ"Каркуль" | 11.6125 | -0.105 | -0.067 | 0.12456 | 6.2 | 10.9208 | -0.1 | -0.061 | 0.11714 | 6.2 | 13.2986 | -0.128 | -0.068 | 0.14494 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-09 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ЗТП№2 | 5.3436 | -0.042 | -0.039 | 0.057315 | 6.2 | 7.3552 | -0.068 | -0.04 | 0.078892 | 6.2 | 6.5402 | -0.059 | -0.04 | 0.071281 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-12 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ЗТП№2 | 0.13185 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.2 | 0.13185 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.2 | 0.12976 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-14 (аб) | 6 |  | 1 | АВК УФСИН | 8.1068 | -0.075 | -0.044 | 0.086954 | 6.2 | 11.1286 | -0.102 | -0.062 | 0.11936 | 6.2 | 10.5928 | -0.105 | -0.048 | 0.11545 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-16(аб) | 6 |  | 1 | МУП "Талаги" | 10.8249 | -0.109 | -0.04 | 0.11611 | 6.2 | 23.8652 | -0.25 | -0.055 | 0.25598 | 6.2 | 11.7087 | -0.123 | -0.034 | 0.12761 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-18(аб) | 6 |  | 1 | МУП "Талаги" | 7.4258 | -0.07 | -0.038 | 0.079649 | 6.2 | 13.476 | -0.138 | -0.043 | 0.14454 | 6.2 | 15.7567 | -0.166 | -0.044 | 0.17173 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-20 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП"Гидропромстрой" | 31.6164 | -0.299 | -0.16 | 0.33912 | 6.2 | 36.3284 | -0.353 | -0.165 | 0.38966 | 6.2 | 48.3579 | -0.492 | -0.189 | 0.52705 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.2 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.2 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 1.5223 | -0.085 | -0.042 | 0.09481 | 36 | 1.9509 | -0.114 | -0.043 | 0.12184 | 36.1 | 1.3993 | -0.078 | -0.041 | 0.088119 | 36.4
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 8.699 | -0.085 | -0.042 | 0.09481 | 6.3 | 11.0043 | -0.114 | -0.043 | 0.12184 | 6.4 | 8.0851 | -0.078 | -0.041 | 0.088119 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-27(аб) | 6 |  | 2 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 3.4938 | -0.037 | -0.009 | 0.038079 | 6.3 | 3.527 | -0.038 | -0.009 | 0.039051 | 6.4 | 4.0339 | -0.042 | -0.013 | 0.043966 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ф.11-29(аб) | 6 |  | 2 | ОАО"Роснефть-Севернефтесервис" | 6.0507 | -0.043 | -0.05 | 0.065947 | 6.3 | 8.0662 | -0.074 | -0.05 | 0.089308 | 6.4 | 5.5735 | -0.033 | -0.051 | 0.060745 | 6.3
АЭС | ПС №11 Нефтебаза | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6.3 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6.4 | 0 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6.3
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 16.5363 | -3.177 | -1.223 | 3.4043 | 119 | 29.8223 | -5.691 | -2.087 | 6.0621 | 117.5 | 21.82 | -4.096 | -1.438 | 4.3426 | 115
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-1Т | 35 | СН |  | 1с.ш. 35кВ | 33.0802 | -1.953 | -0.741 | 2.0888 | 36.5 | 44.1923 | -2.57 | -0.985 | 2.7523 | 36 | 43.6133 | -2.602 | -0.855 | 2.7389 | 36.3
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-Нефтебаза-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 1Т ПС"Нефтебаза" | 32.1995 | -1.903 | -0.716 | 2.0332 | 36.5 | 41.6956 | -2.434 | -0.905 | 2.5968 | 36 | 42.6874 | -2.549 | -0.83 | 2.6807 | 36.3
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-ДОК-II | 35 | ВЛ-35 | 1 | ООО "Энергомакс" | 0.91359 | -0.048 | -0.032 | 0.057689 | 36.5 | 2.5225 | -0.134 | -0.082 | 0.1571 | 36 | 0.87697 | -0.048 | -0.027 | 0.055073 | 36.3
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 120.6977 | -1.224 | -0.482 | 1.3155 | 6.3 | 303.683 | -3.121 | -1.102 | 3.3098 | 6.3 | 149.5173 | -1.494 | -0.583 | 1.6037 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф. 12-11 | 6 |  | 1 | 1с.ш.РУ-6кВ РП-22 | 23.2104 | -0.245 | -0.063 | 0.25297 | 6.3 | 39.3099 | -0.418 | -0.094 | 0.42844 | 6.3 | 32.2916 | -0.331 | -0.102 | 0.34636 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-13 | 6 |  | 1 | ТП№75 | 16.4951 | -0.161 | -0.08 | 0.17978 | 6.3 | 50.4891 | -0.528 | -0.155 | 0.55028 | 6.3 | 23.1638 | -0.227 | -0.101 | 0.24846 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-25 (аб.) | 6 |  | 1 | ОРТПЦ | 3.3948 | -0.037 | 0 | 0.037 | 6.3 | 4.3123 | -0.047 | 0 | 0.047 | 6.3 | 4.4751 | -0.048 | 0 | 0.048 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-17 | 6 |  | 1 | 1с.ш. РП-12 | 26.8448 | -0.25 | -0.152 | 0.29258 | 6.3 | 51.7929 | -0.529 | -0.197 | 0.56449 | 6.3 | 34.6164 | -0.328 | -0.174 | 0.3713 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-05 (аб) | 6 |  | 1 | АО "Кузнечевский КСКМ" | 5.3216 | -0.058 | 0 | 0.058 | 6.3 | 33.9481 | -0.296 | -0.222 | 0.37 | 6.3 | 5.7788 | -0.061 | -0.011 | 0.061984 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-15 | 6 |  | 1 | 1с.ш. РП-5 | 12.3606 | -0.118 | -0.065 | 0.13472 | 6.3 | 43.7732 | -0.445 | -0.172 | 0.47708 | 6.3 | 12.51 | -0.119 | -0.062 | 0.13418 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-09 (аб) | 6 |  | 1 | АО "Кузнечевский КСКМ" | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | 6.3 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | 6.3 | 0 | 0 | -0.002 | 0.002 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-03 | 6 |  | 1 | ТП№450 | 20.8203 | -0.177 | -0.142 | 0.22692 | 6.3 | 53.8297 | -0.534 | -0.243 | 0.58669 | 6.3 | 23.996 | -0.214 | -0.143 | 0.25738 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-07 (аб) | 6 |  | 1 | АО "Кузнечевский КСКМ" | 0.4941 | -0.005 | -0.002 | 0.0053852 | 6.3 | 1.0258 | -0.011 | -0.002 | 0.01118 | 6.3 | 0.50207 | -0.005 | -0.002 | 0.0053852 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 0 | ф.12-27 | 6 |  | 1 | ООО"Энерголюкс" | 16.366 | -0.176 | -0.029 | 0.17837 | 6.3 | 29.465 | -0.319 | -0.037 | 0.32114 | 6.3 | 15.5588 | -0.165 | -0.025 | 0.16688 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.004 | -0.003 | 0.005 | 6.3 | 0 | -0.004 | -0.002 | 0.0044721 | 6.3 | 0 | -0.004 | -0.002 | 0.0044721 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 11.8941 | -2.325 | -0.637 | 2.4548 | 119.3 | 25.0942 | -4.717 | -1.523 | 5.0159 | 117.8 | 15.5931 | -2.937 | -0.806 | 3.1022 | 115
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | МВ - 35-2Т | 35 | СН |  | 2с.ш. 35кВ | 13.2787 | -0.827 | 0 | 0.827 | 36 | 15.8039 | -0.987 | 0 | 0.987 | 36.1 | 16.7376 | -1.054 | 0 | 1.054 | 36.4
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35-Нефтебаза-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 2Т ПС"Нефтебаза" | 13.3269 | -0.83 | 0 | 0.83 | 36 | 15.8679 | -0.991 | 0 | 0.991 | 36.1 | 16.8011 | -1.058 | 0 | 1.058 | 36.4
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | МВ -6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 151.7632 | -1.498 | -0.637 | 1.6278 | 6.2 | 375.6245 | -3.73 | -1.523 | 4.0289 | 6.2 | 190.9611 | -1.883 | -0.806 | 2.0482 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-04 (аб) | 6 |  | 2 | ОАО СМТ№1 | 2.1096 | -0.016 | -0.016 | 0.022627 | 6.2 | 24.7415 | -0.18 | -0.195 | 0.26538 | 6.2 | 2.0701 | -0.013 | -0.018 | 0.022204 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-10 (аб) | 6 |  | 2 | АО "Кузнечевский КСКМ" | 8.8176 | -0.032 | -0.089 | 0.094578 | 6.2 | 71.8384 | -0.711 | -0.297 | 0.77054 | 6.2 | 9.6709 | -0.034 | -0.098 | 0.10373 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-14 | 6 |  | 2 | ТП№75 | 44.4311 | -0.451 | -0.154 | 0.47657 | 6.2 | 92.8991 | -0.97 | -0.228 | 0.99644 | 6.2 | 73.9664 | -0.768 | -0.199 | 0.79336 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-06 | 6 |  | 2 | 2с.ш. РП-5 | 23.428 | -0.235 | -0.089 | 0.25129 | 6.2 | 35.6667 | -0.367 | -0.108 | 0.38256 | 6.2 | 25.7865 | -0.252 | -0.114 | 0.27659 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-16 (аб) | 6 |  | 2 | ОАО СМТ№1 | 4.8355 | -0.043 | -0.029 | 0.051865 | 6.2 | 15.6989 | -0.115 | -0.123 | 0.16839 | 6.2 | 6.3644 | -0.058 | -0.036 | 0.068264 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-08 | 6 |  | 2 | 2с.ш. РП-12 | 19.1236 | -0.175 | -0.107 | 0.20512 | 6.2 | 38.9374 | -0.389 | -0.152 | 0.41764 | 6.2 | 23.5898 | -0.214 | -0.135 | 0.25302 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-18 (аб) | 6 |  | 2 | ООО "Энергомакс" | 9.9596 | -0.066 | -0.084 | 0.10683 | 6.2 | 38.4386 | -0.296 | -0.287 | 0.41229 | 6.2 | 14.4412 | -0.107 | -0.112 | 0.1549 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-12(аб) | 6 |  | 2 | ОРТПЦ | 3.4508 | -0.037 | -0.001 | 0.037014 | 6.2 | 4.0478 | -0.043 | -0.006 | 0.043417 | 6.2 | 3.5733 | -0.038 | -0.005 | 0.038328 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-26 | 6 |  | 2 | 2с.ш.РУ-6кВ РП-22 | 29.954 | -0.309 | -0.088 | 0.32129 | 6.2 | 43.5817 | -0.446 | -0.14 | 0.46746 | 6.2 | 29.5832 | -0.298 | -0.109 | 0.31731 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ф.12-28 | 6 |  | 2 | ООО"Энерголюкс" | 12.8659 | -0.138 | 0 | 0.138 | 6.2 | 20.7049 | -0.222 | -0.006 | 0.22208 | 6.2 | 10.3487 | -0.111 | 0 | 0.111 | 6.2
АЭС | ПС №12 Кузнечевская | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.2
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 15.1396 | -0.8328 | -0.48 | 0.96123 | 36.7 | 26.1159 | -1.4928 | -0.6792 | 1.6401 | 36.3 | 26.3807 | -1.554 | -0.6 | 1.6658 | 36.5
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ВВ-6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 88.194 | -0.8328 | -0.48 | 0.96123 | 6.3 | 150.4771 | -1.4928 | -0.6792 | 1.6401 | 6.3 | 152.8404 | -1.554 | -0.6 | 1.6658 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-23 (аб) | 6 |  | 1 | ООО "Арх.обл. теплоэнерго" | 5.7304 | -0.04464 | -0.04368 | 0.062455 | 6.3 | 12.4263 | -0.10056 | -0.09072 | 0.13543 | 6.3 | 5.8137 | -0.04848 | -0.0408 | 0.063364 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-01 (аб) | 6 |  | 1 | ООО "Арх.завод металлоконстр." | 7.3007 | -0.06504 | -0.04584 | 0.079571 | 6.3 | 12.9415 | -0.11736 | -0.07824 | 0.14105 | 6.3 | 7.5799 | -0.06936 | -0.04488 | 0.082614 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-02 | 6 |  | 1 | ТП№332 | 36.3576 | -0.36 | -0.1656 | 0.39626 | 6.3 | 54.0584 | -0.56208 | -0.17664 | 0.58918 | 6.3 | 69.5393 | -0.72576 | -0.2184 | 0.75791 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-03 | 6 |  | 1 | ТП№399 | 3.6088 | -0.03768 | -0.01128 | 0.039332 | 6.3 | 5.7561 | -0.06024 | -0.01752 | 0.062736 | 6.3 | 5.7753 | -0.06144 | -0.01368 | 0.062945 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-04 | 6 |  | 1 | ТП№341 | 29.8144 | -0.2772 | -0.16956 | 0.32495 | 6.3 | 50.7334 | -0.50364 | -0.22824 | 0.55294 | 6.3 | 53.6221 | -0.54072 | -0.22176 | 0.58443 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-05 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО "Арх. Траловый флот" | 4.4879 | -0.03816 | -0.0306 | 0.048914 | 6.3 | 13.355 | -0.12924 | -0.06696 | 0.14556 | 6.3 | 12.5314 | -0.12384 | -0.0576 | 0.13658 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-09 (аб) | 6 |  | 1 | ОАО "Лесозавод-2" | 3.8237 | -0.0216 | -0.03564 | 0.041675 | 6.3 | 7.8011 | -0.06048 | -0.05976 | 0.085024 | 6.3 | 4.4469 | -0.02988 | -0.03816 | 0.048466 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001245 | -0.00062 | 0.0013908 | 6.3 | 0 | -0.000775 | -0.000415 | 0.00087912 | 6.3 | 0 | -0.000785 | -0.00041 | 0.00088562 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 14.7886 | -0.882 | -0.384 | 0.96197 | 37.6 | 27.7757 | -1.6992 | -0.5232 | 1.7779 | 37 | 29.479 | -1.8372 | -0.4932 | 1.9022 | 37.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 88.2619 | -0.882 | -0.384 | 0.96197 | 6.3 | 163.1274 | -1.6992 | -0.5232 | 1.7779 | 6.3 | 174.5342 | -1.8372 | -0.4932 | 1.9022 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-17 (аб) | 6 |  | 2 | ОАО "Лесозавод-2" | 0.033031 | -0.00036 | 0 | 0.00036 | 6.3 | 0.033031 | -0.00036 | 0 | 0.00036 | 6.3 | 0.066061 | -0.00072 | 0 | 0.00072 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-18 | 6 |  | 2 | ТП№332 | 39.3667 | -0.38412 | -0.19116 | 0.42906 | 6.3 | 77.8064 | -0.81288 | -0.24156 | 0.84801 | 6.3 | 87.2853 | -0.92052 | -0.24012 | 0.95132 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-19 | 6 |  | 2 | ТП№341 | 30.566 | -0.30456 | -0.135 | 0.33314 | 6.3 | 46.2982 | -0.47628 | -0.16668 | 0.5046 | 6.3 | 56.9066 | -0.59364 | -0.17964 | 0.62022 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-20 (аб) | 6 |  | 2 | ООО "Северный холод" | 1.8193 | -0.0156 | -0.01224 | 0.019829 | 6.3 | 3.9708 | -0.03096 | -0.03024 | 0.043278 | 6.3 | 2.9479 | -0.024 | -0.02136 | 0.032129 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-21 (аб) | 6 |  | 2 | АО "Лесозавод-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-22(аб) | 6 |  | 2 | АСЭП | 3.4298 | -0.03408 | -0.01536 | 0.037381 | 6.3 | 5.6724 | -0.05976 | -0.01584 | 0.061824 | 6.3 | 8.7628 | -0.09384 | -0.01776 | 0.095506 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-24 (аб) | 6 |  | 2 | В/Ч 1451 | 3.9637 | -0.0432 | 0 | 0.0432 | 6.3 | 3.7875 | -0.04128 | 0 | 0.04128 | 6.3 | 4.5381 | -0.04944 | -0.00144 | 0.049461 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ф.13-25 | 6 |  | 2 | ТП№399 | 10.1936 | -0.09696 | -0.05424 | 0.1111 | 6.3 | 26.0821 | -0.2712 | -0.0852 | 0.28427 | 6.3 | 17.0057 | -0.1752 | -0.06048 | 0.18535 | 6.3
АЭС | ПС №13 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -2e-05 | -4e-05 | 0 | 6.3 | 0 | -2e-05 | -3.5e-05 | 0 | 6.3 | 0 | -2e-05 | -3.5e-05 | 4.0311e-05 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  | расчет | 26.1612 | -5.217 | -1.2366 | 5.3616 | 119 | 60.3087 | -12.0666 | -2.1144 | 12.2504 | 117.5 | 52.9264 | -10.3602 | -1.8132 | 10.5177 | 115
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | СН |  | 1с.ш. 10кВ | 183.8475 | -3.174 | -0.495 | 3.2124 | 10.1 | 408.4463 | -6.996 | -0.993 | 7.0661 | 10 | 377.6258 | -6.537 | -0.897 | 6.5983 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-25 | 10 |  | 1 | 1с.ш. РУ-10кВ ПНС-2 | 1.1695 | -0.0012 | -0.0204 | 0.020435 | 10.1 | 0 | 0 | -0.0192 | 0.0192 | 10 | 0 | 0 | -0.0204 | 0.0204 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-26 | 10 |  | 1 | ТП№401 | 20.1112 | -0.3342 | -0.1086 | 0.3514 | 10.1 | 42.0983 | -0.711 | -0.1578 | 0.7283 | 10 | 42.644 | -0.732 | -0.1392 | 0.74512 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-27 | 10 |  | 1 | ТП№402 | 19.852 | -0.3384 | -0.0762 | 0.34687 | 10.1 | 45.7347 | -0.7794 | -0.1362 | 0.79121 | 10 | 52.5095 | -0.9066 | -0.141 | 0.9175 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-29 | 10 |  | 1 | ТП№47 | 15.2399 | -0.261 | -0.0528 | 0.26629 | 10.1 | 32.8712 | -0.5616 | -0.0894 | 0.56867 | 10 | 38.0449 | -0.6588 | -0.0888 | 0.66476 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-30 | 10 |  | 1 | ТП№134 | 21.0998 | -0.3486 | -0.12 | 0.36868 | 10.1 | 61.8188 | -1.0356 | -0.267 | 1.0695 | 10 | 32.8704 | -0.546 | -0.1782 | 0.57434 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-32 | 10 |  | 1 | 1с.ш. РУ-10кВ РП-11 | 64.9387 | -1.1304 | -0.0984 | 1.1347 | 10.1 | 124.0635 | -2.136 | -0.21 | 2.1463 | 10 | 123.5186 | -2.148 | -0.21 | 2.1582 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-22 | 10 |  | 1 | 1 с.ш. 10кВ РП-21 | 18.1308 | -0.3168 | 0 | 0.3168 | 10.1 | 36.0695 | -0.624 | -0.0016 | 0.624 | 10 | 32.1411 | -0.5616 | -0.0016 | 0.5616 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-23 | 10 |  | 1 | 1 с.ш. 10кВ ТП-95 | 25.2254 | -0.4236 | -0.1218 | 0.44076 | 10.1 | 61.4425 | -1.0458 | -0.1902 | 1.063 | 10 | 54.61 | -0.9324 | -0.2028 | 0.9542 | 10.1
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ВВ-6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 200.3701 | -2.043 | -0.7416 | 2.1734 | 6.27 | 476.477 | -5.0706 | -1.1214 | 5.1931 | 6.3 | 360.7164 | -3.8232 | -0.9162 | 3.9314 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-04 | 6 |  | 1 | РП-1 | 54.6865 | -0.5772 | -0.1368 | 0.59319 | 6.27 | 159.8981 | -1.7112 | -0.33 | 1.7427 | 6.3 | 88.8795 | -0.9516 | -0.1812 | 0.9687 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-05 | 6 |  | 1 | ТП№53 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | -0.00048 | 0.00048 | откл.
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-06 | 6 |  | 1 | ТП№126 | 37.2368 | -0.36576 | -0.17136 | 0.40391 | 6.27 | 65.4434 | -0.6864 | -0.19392 | 0.71327 | 6.3 | 84.1522 | -0.89376 | -0.20592 | 0.91718 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-07 | 6 |  | 1 | 2с.ш.ТП№221 | 8.7668 | -0.08064 | -0.0504 | 0.095095 | 6.27 | 10.2269 | -0.096 | -0.05664 | 0.11146 | 6.3 | 14.1483 | -0.13344 | -0.07728 | 0.1542 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-08 | 6 |  | 1 | ТП№187 | 46.0612 | -0.46608 | -0.18 | 0.49963 | 6.27 | 126.38 | -1.3522 | -0.26256 | 1.3774 | 6.3 | 12.3275 | -0.90288 | -0.21264 | 0.92758 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-09 | 6 |  | 1 | ТП№127 | 52.5622 | -0.5232 | -0.22656 | 0.57015 | 6.27 | 109.8721 | -1.1597 | -0.29856 | 1.1975 | 6.3 | 85.8248 | -0.89808 | -0.2616 | 0.9354 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.27 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.3 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.3
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | расчет | 25.1013 | -5.061 | -1.0272 | 5.1642 | 119.3 | 56.1569 | -11.3076 | -1.731 | 11.4393 | 117.8 | 54.2146 | -10.665 | -1.5768 | 10.7809 | 115
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | СН |  | 2с.ш. 10кВ | 215.9172 | -3.693 | -0.561 | 3.7354 | 10 | 504.0807 | -8.469 | -1.146 | 8.5462 | 9.8 | 470.0073 | -7.983 | -1.035 | 8.0498 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-37 | 10 |  | 2 | ТП№401 ТП№47 | 27.4988 | -0.4644 | -0.1032 | 0.47573 | 10 | 58.2528 | -0.9756 | -0.1536 | 0.98762 | 9.8 | 70.5581 | -1.1988 | -0.1524 | 1.2084 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-38 | 10 |  | 2 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-11 | 47.9351 | -0.8256 | -0.078 | 0.82928 | 10 | 96.5223 | -1.6284 | -0.162 | 1.6364 | 9.8 | 101.7851 | -1.7328 | -0.1908 | 1.7433 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-39 | 10 |  | 2 | ТП№134 | 9.2027 | -0.1572 | -0.0252 | 0.15921 | 10 | 30.2781 | -0.507 | -0.0804 | 0.51334 | 9.8 | 25.1329 | -0.4272 | -0.0528 | 0.43045 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-40 | 10 |  | 2 | РП-4 | 59.6105 | -1.0038 | -0.2364 | 1.0313 | 10 | 122.0147 | -2.0376 | -0.357 | 2.0686 | 9.8 | 123.9171 | -2.094 | -0.3456 | 2.1223 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-42 | 10 |  | 2 | ТП№402 | 14.1064 | -0.2418 | -0.033 | 0.24404 | 10 | 33.0162 | -0.5562 | -0.063 | 0.55976 | 9.8 | 35.3482 | -0.6018 | -0.066 | 0.60541 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-43 | 10 |  | 2 | ТП№185 | 15.1881 | -0.2406 | -0.1056 | 0.26275 | 10 | 45.6133 | -0.7422 | -0.2172 | 0.77333 | 9.8 | 20.4575 | -0.3186 | -0.1458 | 0.35038 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-46 | 10 |  | 2 | 2 с.ш. 10кВ РП-21 | 32.0301 | -0.5536 | -0.024 | 0.55412 | 10 | 75.6221 | -1.2752 | -0.1328 | 1.2821 | 9.8 | 68.213 | -1.1616 | -0.1248 | 1.1683 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-44 | 10 |  | 2 | 2с.ш. РУ-10кВ ПНС-2 | 0 | 0 | -0.024 | 0.024 | 10 | 1.1673 | -0.0048 | -0.0192 | 0.019791 | 9.8 | 1.3386 | -0.0024 | -0.0228 | 0.022926 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.10-14-47 | 10 |  | 2 | 2 с.ш. 10кВ ТП-95 | 9.385 | -0.1602 | -0.0264 | 0.16236 | 10 | 36.1907 | -0.6078 | -0.084 | 0.61358 | 9.8 | 21.5528 | -0.366 | -0.048 | 0.36913 | 9.9
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 132.3944 | -1.368 | -0.4662 | 1.4453 | 6.31 | 270.2083 | -2.8386 | -0.585 | 2.8983 | 6.2 | 253.8693 | -2.682 | -0.5418 | 2.7362 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-14 | 6 |  | 2 | 1с.ш. ТП№221 ТП№107 | 35.0213 | -0.35808 | -0.13392 | 0.3823 | 6.31 | 62.418 | -0.65616 | -0.13296 | 0.6695 | 6.2 | 49.1036 | -0.51312 | -0.1296 | 0.52923 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-17 | 6 |  | 2 | ТП№183 ПС№1АМТТП | 27.4818 | -0.2808 | -0.1056 | 0.3 | 6.31 | 48.2808 | -0.4992 | -0.13776 | 0.51786 | 6.2 | 56.3251 | -0.59328 | -0.12864 | 0.60707 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-18 | 6 |  | 2 | ТП№179 | 26.2239 | -0.25968 | -0.12048 | 0.28627 | 6.31 | 48.7538 | -0.5016 | -0.14784 | 0.52293 | 6.2 | 59.0843 | -0.61824 | -0.15264 | 0.6368 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-19 | 6 |  | 2 | ТП№98 | 12.7231 | -0.132 | -0.0432 | 0.13889 | 6.31 | 28.5189 | -0.30096 | -0.05472 | 0.30589 | 6.2 | 36.6011 | -0.3888 | -0.06672 | 0.39448 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-20 | 6 |  | 2 | ТП№174 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ф.6-14-21 | 6 |  | 2 | ТП№36 | 30.0485 | -0.31152 | -0.10272 | 0.32802 | 6.31 | 78.5226 | -0.8256 | -0.16656 | 0.84223 | 6.2 | 49.2435 | -0.51744 | -0.11808 | 0.53074 | 6.23
АЭС | ПС №14 | 110/10/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.31 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0.0022361 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 5.8576 | -0.368 | -0.0372 | 0.36988 | 36.5 | 8.0012 | -0.4896 | -0.0928 | 0.49832 | 36 | 7.916 | -0.494 | -0.0556 | 0.49712 | 36.3
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 20.1699 | -0.368 | -0.0372 | 0.36988 | 10.6 | 27.6966 | -0.4896 | -0.0928 | 0.49832 | 10.4 | 27.3669 | -0.494 | -0.0556 | 0.49712 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-13 (аб) | 10 |  | 1 | ОАО "Аэропорт Архангельск" | 6.0135 | -0.1033 | -0.0386 | 0.11028 | 10.6 | 5.6445 | -0.0926 | -0.0417 | 0.10156 | 10.4 | 5.5363 | -0.0924 | -0.0397 | 0.10057 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-14 (аб) | 10 |  | 1 | ОАО "Аэропорт Архангельск" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-19 (аб) | 10 |  | 1 | АОЗТ "Север-А" | 0.34723 | -0.00435 | -0.00465 | 0.0063675 | 10.6 | 1.3899 | -0.01905 | -0.0162 | 0.025007 | 10.4 | 0.51397 | -0.00675 | -0.00645 | 0.0093362 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-20 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 5.3615 | -0.0924 | -0.0336 | 0.098319 | 10.6 | 9.3434 | -0.138 | -0.096 | 0.16811 | 10.4 | 6.3312 | -0.1083 | -0.0387 | 0.11501 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-21 (аб) | 10 |  | 1 | ОАО "Аэропорт Архангельск" | 6.6082 | -0.1208 | -0.0096 | 0.12118 | 10.6 | 7.0756 | -0.127 | -0.0088 | 0.1273 | 10.4 | 6.5081 | -0.118 | -0.0072 | 0.11822 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-22 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 4.9878 | -0.0832 | -0.038 | 0.091467 | 10.6 | 8.4368 | -0.1444 | -0.0468 | 0.15179 | 10.4 | 11.7615 | -0.208 | -0.0488 | 0.21365 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -4e-05 | -6e-05 | 7.2111e-05 | 10.6 | 0 | -0.0001 | -8e-05 | 0.00012806 | 10.4 | 0 | -4e-05 | -4e-05 | 5.6569e-05 | 10.5
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 9.1046 | -0.5652 | -0.0456 | 0.56704 | 36 | 11.0969 | -0.6892 | -0.0728 | 0.69303 | 36.1 | 12.2604 | -0.7668 | -0.09 | 0.77206 | 36.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 31.822 | -0.5652 | -0.0456 | 0.56704 | 10.3 | 38.893 | -0.6892 | -0.0728 | 0.69303 | 10.3 | 42.9115 | -0.7668 | -0.09 | 0.77206 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-01 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП"Экополюс" | 9.8971 | -0.1744 | -0.0262 | 0.17636 | 10.3 | 1.779 | -0.029 | -0.0128 | 0.031699 | 10.3 | 11.2547 | -0.2002 | -0.0304 | 0.20249 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-02 (аб) | 10 |  | 2 | ОАО "Аэропорт Архангельск" | 1.1448 | -0.0204 | 0 | 0.0204 | 10.3 | 1.6331 | -0.0291 | 0 | 0.0291 | 10.3 | 2.2525 | -0.0405 | -0.0015 | 0.040528 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-07 (аб) | 10 |  | 2 | ОАО "Аэропорт Архангельск" | 19.438 | -0.3388 | -0.072 | 0.34637 | 10.3 | 33.4937 | -0.5838 | -0.124 | 0.59682 | 10.3 | 28.3027 | -0.4972 | -0.11 | 0.50922 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-09 (аб) | 10 |  | 2 | АСЭП | 1.0608 | -0.01875 | -0.0024 | 0.018903 | 10.3 | 1.1667 | -0.02055 | -0.00315 | 0.02079 | 10.3 | 1.4515 | -0.0258 | -0.00405 | 0.026116 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ф.15-10 | 10 |  | 2 | ОАО"Оборонэнерго" | 2.6264 | -0.0468 | 0 | 0.0468 | 10.3 | 3.6366 | -0.0648 | 0 | 0.0648 | 10.3 | 2.4511 | -0.0441 | 0 | 0.0441 | 10.4
АЭС | ПС №15 | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 8.0586 | -0.452 | -0.2016 | 0.49492 | 35.5 | 12.9374 | -0.7516 | -0.2208 | 0.78336 | 35 | 13.831 | -0.8144 | -0.224 | 0.84464 | 35.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 27.5078 | -0.452 | -0.2016 | 0.49492 | 10.4 | 44.3931 | -0.7516 | -0.2208 | 0.78336 | 10.2 | 47.4013 | -0.8144 | -0.224 | 0.84464 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | Л10-16-01 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ЗТП "Медсклады" | 6.3085 | -0.111 | -0.0237 | 0.1135 | 10.4 | 6.0992 | -0.1059 | -0.0192 | 0.10763 | 10.2 | 8.0989 | -0.1428 | -0.02085 | 0.14431 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | Л10-16-02 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП "Питомнтк" | 4.4207 | -0.0612 | -0.0508 | 0.079537 | 10.4 | 7.4133 | -0.1208 | -0.0502 | 0.13082 | 10.2 | 6.5307 | -0.1046 | -0.051 | 0.11637 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | Л10-16-07 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС КТП№4 КТПН№3 | 4.2518 | -0.0602 | -0.0472 | 0.076498 | 10.4 | 7.5159 | -0.1214 | -0.0534 | 0.13263 | 10.2 | 7.9159 | -0.1258 | -0.0638 | 0.14105 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001065 | -0.000625 | 0.0012348 | 10.4 | 0 | -0.00013 | -0.000115 | 0.00017357 | 10.2 | 0 | -0.00058 | -0.000365 | 0.00068529 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | Л10-16-10 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "Б.О.Мостоотряд-9" | 7.5491 | -0.1198 | -0.064 | 0.13582 | 10.4 | 12.6067 | -0.21 | -0.0734 | 0.22246 | 10.2 | 11.539 | -0.1954 | -0.064 | 0.20561 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | Л10-16-15 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС КТП№9 "Новая" | 5.5889 | -0.0976 | -0.0242 | 0.10056 | 10.4 | 10.9266 | -0.19 | -0.0328 | 0.19281 | 10.2 | 13.689 | -0.2414 | -0.035 | 0.24392 | 10.3
АЭС | ПС №16 | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 (отк) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 11.4776 | -0.6584 | -0.268 | 0.71085 | 35.8 | 23.0796 | -1.3084 | -0.5756 | 1.4294 | 35.8 | 18.307 | -1.0812 | -0.3084 | 1.1243 | 35.5
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 39.8931 | -0.6584 | -0.268 | 0.71085 | 10.3 | 80.2186 | -1.3084 | -0.5756 | 1.4294 | 10.3 | 62.4902 | -1.0812 | -0.3084 | 1.1243 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-01 (Боры) | 10 |  | 1 | Прим.РЭС РП-1 "Луговое" | 10.5775 | -0.1771 | -0.0645 | 0.18848 | 10.3 | 11.5376 | -0.1975 | -0.0571 | 0.20559 | 10.3 | 15.7263 | -0.2741 | -0.0702 | 0.28295 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-02 (Кипарово-I) | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП "Поселок" | 24.1379 | -0.3891 | -0.1833 | 0.43011 | 10.3 | 57.9164 | -0.9261 | -0.4554 | 1.032 | 10.3 | 39.0648 | -0.6636 | -0.2316 | 0.70285 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-04 (э/котельная) | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП "Кырласово" | 2.4772 | -0.0396 | -0.0195 | 0.044141 | 10.3 | 5.1308 | -0.07725 | -0.0489 | 0.091426 | 10.3 | 4.1658 | -0.07245 | -0.0192 | 0.074951 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-07 (Бурдуково-I) | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП "Летняя дойка" | 2.0672 | -0.0304 | -0.0208 | 0.036835 | 10.3 | 2.49 | -0.04 | -0.0192 | 0.044369 | 10.3 | 3.2632 | -0.0552 | -0.02 | 0.058711 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -2e-05 | -6e-05 | 6.3246e-05 | 10.3 | 0 | -2e-05 | -5e-05 | 5.3852e-05 | 10.3 | 0 | -3e-05 | -6e-05 | 6.7082e-05 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 12.0104 | -0.72 | -0.2574 | 0.76463 | 36.8 | 14.1957 | -0.8658 | -0.2676 | 0.90621 | 36.9 | 18.4213 | -1.1394 | -0.2778 | 1.1728 | 36.8
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 42.4982 | -0.72 | -0.2574 | 0.76463 | 10.4 | 50.8565 | -0.8658 | -0.2676 | 0.90621 | 10.3 | 65.1832 | -1.1394 | -0.2778 | 1.1728 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-10 (Глинник) | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "Перхачево" | 6.022 | -0.09975 | -0.0423 | 0.10835 | 10.4 | 6.9777 | -0.1191 | -0.0357 | 0.12434 | 10.3 | 8.4304 | -0.1467 | -0.03855 | 0.15168 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-13 (Кипарово-II) | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "Б.Анисимово" | 27.2337 | -0.4677 | -0.1461 | 0.48999 | 10.4 | 34.881 | -0.5973 | -0.1719 | 0.62154 | 10.3 | 42.8792 | -0.7527 | -0.1692 | 0.77148 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | Л10-18-15 (Бурдуково-II) | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП "РММ" | 9.2257 | -0.1506 | -0.0698 | 0.16599 | 10.4 | 9.1018 | -0.1497 | -0.0624 | 0.16218 | 10.3 | 14.0256 | -0.2423 | -0.0705 | 0.25235 | 10.4
АЭС | ПС №18 Заостровье | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 (откл.) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 2.8607 | -0.14928 | -0.09264 | 0.17569 | 35.5 | 5.018 | -0.27504 | -0.12912 | 0.30384 | 35 | 4.1451 | -0.23136 | -0.10272 | 0.25314 | 35.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 16.1198 | -0.14928 | -0.09264 | 0.17569 | 6.3 | 27.8778 | -0.27504 | -0.12912 | 0.30384 | 6.3 | 23.2258 | -0.23136 | -0.10272 | 0.25314 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-08 (аб) | 6 |  | 1 | АСЭП "Птицефабрика" | 8.7701 | -0.07536 | -0.0588 | 0.095585 | 6.3 | 12.6329 | -0.1116 | -0.08064 | 0.13769 | 6.3 | 9.2821 | -0.07944 | -0.06264 | 0.10117 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-06 (аб) | 6 |  | 1 | ООО "Энергомакс" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-03 (аб) | 6 |  | 1 | В/Ч 21514 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-01 (аб) | 6 |  | 1 | АСЭП "Птицефабрика" | 7.2706 | -0.06984 | -0.03744 | 0.079243 | 6.3 | 14.8817 | -0.156 | -0.0444 | 0.1622 | 6.3 | 14.1105 | -0.14808 | -0.04152 | 0.15379 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -3e-06 | -4.5e-05 | 4.51e-05 | 6.3 | 0 | -3e-06 | -4.2e-05 | 4.2107e-05 | 6.3 | 0 | -3e-06 | -4.5e-05 | 4.51e-05 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 8.4958 | -0.45888 | -0.26928 | 0.53206 | 36.2 | 15.2941 | -0.87984 | -0.35088 | 0.94722 | 35.8 | 12.8379 | -0.74256 | -0.2904 | 0.79733 | 35.9
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 48.8169 | -0.45888 | -0.26928 | 0.53206 | 6.3 | 88.3111 | -0.87984 | -0.35088 | 0.94722 | 6.2 | 73.1558 | -0.74256 | -0.2904 | 0.79733 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-19 | 6 |  | 2 | Прим.РЭС ЗТП "Больница" | 7.6006 | -0.07452 | -0.03618 | 0.082839 | 6.3 | 18.0815 | -0.18882 | -0.04428 | 0.19394 | 6.2 | 20.2194 | -0.21474 | -0.0495 | 0.22037 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-18 | 6 |  | 2 | Прим.РЭС ТП"Поселок" | 12.5517 | -0.12048 | -0.0648 | 0.1368 | 6.3 | 18.978 | -0.19368 | -0.06264 | 0.20356 | 6.2 | 18.7944 | -0.19416 | -0.06528 | 0.20484 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-16 (аб) | 6 |  | 2 | ООО "Энергомакс" | 3.1372 | -0.01344 | -0.03144 | 0.034192 | 6.3 | 3.3847 | -0.01896 | -0.03096 | 0.036304 | 6.2 | 3.1036 | -0.01608 | -0.02976 | 0.033826 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-13(аб) | 6 |  | 2 | АСЭП "Птицефабрика" | 24.2146 | -0.2328 | -0.12432 | 0.26392 | 6.3 | 44.8314 | -0.43896 | -0.19632 | 0.48086 | 6.2 | 28.3651 | -0.27864 | -0.13392 | 0.30915 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ф.19-11 (аб) | 6 |  | 2 | АСЭП "Птицефабрика" | 1.687 | -0.01488 | -0.0108 | 0.018386 | 6.3 | 3.2472 | -0.03024 | -0.01728 | 0.034829 | 6.2 | 3.1572 | -0.03216 | -0.01224 | 0.034411 | 6.3
АЭС | ПС №19 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 (откл) | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.000177 | -7.8e-05 | 0.00019342 | 6.3 | 0 | -0.000171 | -7.5e-05 | 0.00018672 | 6.2 | 0 | -0.000174 | -7.5e-05 | 0.00018948 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 1.7097 | -0.0981 | -0.03744 | 0.105 | 35.5 | 1.9511 | -0.11286 | -0.03492 | 0.11814 | 35 | 2.2729 | -0.13356 | -0.0378 | 0.13881 | 35.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 9.6341 | -0.0981 | -0.03744 | 0.105 | 6.3 | 11.0142 | -0.11286 | -0.03492 | 0.11814 | 6.2 | 12.7357 | -0.13356 | -0.0378 | 0.13881 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-01 | 6 |  | 1 | Прим.РЭС ТП№1 | 0.9315 | -0.00774 | -0.00657 | 0.010152 | 6.3 | 1.3291 | -0.01296 | -0.00594 | 0.014256 | 6.2 | 1.0881 | -0.00999 | -0.00639 | 0.011859 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-03 (аб) | 6 |  | 1 | КЭЧ В/Ч 28108 | 0.81743 | -0.00888 | -0.00072 | 0.0089091 | 6.3 | 0.81862 | -0.00876 | -0.0006 | 0.0087805 | 6.2 | 1.2776 | -0.01392 | -0.00036 | 0.013925 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-05 | 6 |  | 1 | Прим РЭС 1Т ЗТП ТУСМ-4, ТП "Коттеджи" | 7.9776 | -0.08118 | -0.03114 | 0.086948 | 6.3 | 8.905 | -0.09081 | -0.02961 | 0.095515 | 6.2 | 10.4684 | -0.10953 | -0.03195 | 0.11409 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.0001275 | -0.000135 | 0.00018569 | 6.3 | 0 | -0.0001275 | -0.0001275 | 0.00018031 | 6.2 | 0 | -0.0001275 | -0.0001275 | 0.00018031 | 6.3
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 5.6817 | -0.31986 | -0.15588 | 0.35582 | 36.2 | 5.8976 | -0.33192 | -0.15246 | 0.36526 | 35.8 | 5.9628 | -0.33822 | -0.15084 | 0.37033 | 35.9
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | МВ -6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 32.6472 | -0.31986 | -0.15588 | 0.35582 | 6.3 | 34.612 | -0.33192 | -0.15246 | 0.36526 | 6.1 | 34.5265 | -0.33822 | -0.15084 | 0.37033 | 6.2
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-08(аб) | 6 |  | 2 | КЭЧ | 7.1122 | -0.0708 | -0.03156 | 0.077516 | 6.3 | 7.27 | -0.07038 | -0.03054 | 0.076721 | 6.1 | 7.3035 | -0.07224 | -0.0303 | 0.078337 | 6.2
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-10 (аб) | 6 |  | 2 | ЛТЦ ТУ-6 ОАО "Ростелеком" | 2.7693 | -0.02646 | -0.01452 | 0.030182 | 6.3 | 3.5636 | -0.03186 | -0.01998 | 0.037607 | 6.1 | 2.8698 | -0.0273 | -0.01422 | 0.030781 | 6.2
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ф.20-11 | 6 |  | 2 | Прим.РЭС 2ТЗТП"Дачи" ТП№3 | 22.3406 | -0.21684 | -0.11076 | 0.24349 | 6.3 | 24.0485 | -0.23196 | -0.10296 | 0.25378 | 6.1 | 24.6311 | -0.24084 | -0.1086 | 0.26419 | 6.2
АЭС | ПС №20 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 (отк) | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 1.8039 | -0.11074 | -0.026648 | 0.1139 | 36.5 | 7.402 | -0.37606 | -0.26663 | 0.46099 | 36 | 2.7531 | -0.17048 | -0.028763 | 0.17289 | 36.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 6.4676 | -0.11074 | -0.026648 | 0.1139 | 10.18 | 26.1246 | -0.37606 | -0.26663 | 0.46099 | 10.2 | 9.7978 | -0.17048 | -0.028763 | 0.17289 | 10.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-07 (Техздание-I (аб) ) | 10 |  | 1 | Аб.ХРЭС | 1.1251 | -0.019814 | 0 | 0.019814 | 10.18 | 20.1938 | -0.26716 | -0.23581 | 0.35634 | 10.2 | 0.97394 | -0.017186 | 0 | 0.017186 | 10.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-05 (Вайново) | 10 |  | 1 | Аб.ХРЭС | 4.7664 | -0.070244 | -0.045959 | 0.083944 | 10.18 | 5.4327 | -0.086396 | -0.041544 | 0.095866 | 10.2 | 7.9662 | -0.13213 | -0.047974 | 0.14057 | 10.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-03 (Водозабор)(аб) | 10 |  | 1 | Аб.ХРЭС | 1.1719 | -0.020526 | -0.0021606 | 0.020639 | 10.18 | 1.1932 | -0.020988 | -0.0016875 | 0.021056 | 10.2 | 1.1756 | -0.020614 | -0.002322 | 0.020745 | 10.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 4.345 | -0.27129 | -0.040934 | 0.27436 | 36.5 | 5.7018 | -0.35258 | -0.042323 | 0.35511 | 36 | 5.524 | -0.34397 | -0.045004 | 0.3469 | 36.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 15.3972 | -0.27129 | -0.040934 | 0.27436 | 10.3 | 19.9286 | -0.35258 | -0.042323 | 0.35511 | 10.3 | 19.4681 | -0.34397 | -0.045004 | 0.3469 | 10.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-04 (Жил.городок (аб)) | 10 |  | 2 | Аб.ХРЭС | 2.2316 | -0.039448 | -0.0050067 | 0.039764 | 10.3 | 4.4498 | -0.078718 | -0.009513 | 0.079291 | 10.3 | 4.0297 | -0.071602 | -0.0054066 | 0.071806 | 10.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-06 (Техздание-II (аб)) | 10 |  | 2 | Аб.ХРЭС | 10.3132 | -0.1834 | -0.011632 | 0.18377 | 10.3 | 11.1672 | -0.1987 | -0.010642 | 0.19899 | 10.3 | 10.7891 | -0.19182 | -0.012875 | 0.19225 | 10.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ф.22-08 (Кеница) | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ТП"Рембуевский дет.дом" | 3.1171 | -0.048024 | -0.027908 | 0.055544 | 10.3 | 4.4123 | -0.074609 | -0.024797 | 0.078622 | 10.3 | 4.8032 | -0.080202 | -0.029883 | 0.085589 | 10.3
АЭС | ПС №22 Тройная Гора | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 1.0962 | -0.1956 | -0.12 | 0.22948 | 121 | 1.5901 | -0.2976 | -0.1296 | 0.3246 | 118 | 1.4296 | -0.2664 | -0.1308 | 0.29678 | 120
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | МВ -35-1Т | 35 | СН |  | 1с.ш. 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 12.1693 | -0.1956 | -0.12 | 0.22948 | 10.9 | 17.3729 | -0.2976 | -0.1296 | 0.3246 | 10.8 | 15.7384 | -0.2664 | -0.1308 | 0.29678 | 10.9
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-08 (Поселок (аб)) | 10 |  | 1 | Аб.ХРЭС | 6.6192 | -0.1131 | -0.0528 | 0.12482 | 10.9 | 8.9699 | -0.153 | -0.0684 | 0.16759 | 10.8 | 8.4419 | -0.1458 | -0.0639 | 0.15919 | 10.9
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-06 (Вавчуга) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Тереховское" | 5.426 | -0.075 | -0.0696 | 0.10232 | 10.9 | 7.4445 | -0.1206 | -0.0693 | 0.13909 | 10.8 | 7.3054 | -0.1167 | -0.0732 | 0.13776 | 10.9
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-04 (Промзона (аб)) | 10 |  | 1 | Аб.ХРЭС | 0.31818 | -0.0036 | -0.0048 | 0.006 | 10.9 | 0.27296 | -0.0024 | -0.0045 | 0.0051 | 10.8 | 0.33711 | -0.0021 | -0.006 | 0.0063569 | 10.9
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00081 | -0.00102 | 0.0013025 | 10.9 | 0 | -0.02163 | -0.00117 | 0.021662 | 10.8 | 0 | -0.00084 | -0.00102 | 0.0013214 | 10.9
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 4.0915 | -0.3168 | -0.2004 | 0.37486 | 121 | 7.8245 | -0.6348 | -0.1992 | 0.66532 | 118 | 6.3308 | -0.6744 | -0.2208 | 0.70963 | 120
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | МВ -35-2Т | 35 | СН |  | 2с.ш. 35кВ | 2.3007 | -0.4473 | -0.1785 | 0 | 121 | 4.5654 | -0.8106 | -0.4599 | 0 | 118 | 2.9125 | -0.5796 | -0.1722 | 0 | 120
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 20.4419 | -0.3168 | -0.2004 | 0.37486 | 10.6 | 36.9787 | -0.6348 | -0.1992 | 0.66532 | 10.4 | 39.0655 | -0.6744 | -0.2208 | 0.70963 | 10.5
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-15 (МПС (аб)) | 10 |  | 2 | Аб.ХРЭС | 1.235 | -0.02115 | -0.0081 | 0.022648 | 10.6 | 1.3394 | -0.02115 | -0.01155 | 0.024098 | 10.4 | 0.64863 | -0.01005 | -0.00615 | 0.011782 | 10.5
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-14 (РММ (аб)) | 10 |  | 2 | Аб.ХРЭС | 0.73817 | -0.003 | -0.0132 | 0.013537 | 10.6 | 0.63493 | -0.0027 | -0.0111 | 0.011424 | 10.4 | 0.69698 | -0.003 | -0.0123 | 0.012661 | 10.5
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-13 | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ТП "Бор" | 6.7324 | -0.0765 | -0.0969 | 0.12346 | 10.6 | 8.8459 | -0.1389 | -0.0777 | 0.15916 | 10.4 | 9.2901 | -0.1446 | -0.087 | 0.16875 | 10.5
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ф.23-11 (Скважина (аб)) | 10 |  | 2 | Аб.ХРЭС | 13.5866 | -0.2238 | -0.1095 | 0.24915 | 10.6 | 27.7875 | -0.4818 | -0.1335 | 0.49995 | 10.4 | 29.6154 | -0.5202 | -0.1371 | 0.53796 | 10.5
АЭС | ПС №23 Луковецкая | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00147 | -0.00558 | 0.0057704 | 10.6 | 0 | -0.00135 | -0.00492 | 0.0051019 | 10.4 | 0 | -0.00141 | -0.00522 | 0.0054071 | 10.5
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 23.0715 | -4.2056 | -2.1792 | 4.7367 | 119.1 | 39.1044 | -7.358 | -3.0276 | 7.9565 | 118.1 | 40.5042 | -8.1532 | -0.42035 | 8.164 | 118.3
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | МВ -35-1Т | 35 | СН |  | 1 с.ш. 35кВ | 6.7312 | -0.3136 | -0.2912 | 0.42795 | 36.75 | 7.6129 | -0.35 | -0.3276 | 0.4794 | 36.4 | 7.934 | -0.3612 | -0.3416 | 0.49715 | 36.22
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Ненокса | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС "Ненокса" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Солза-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 2Т ПС ВОС-2 | 5.865 | -0.36015 | -0.0966 | 0.37288 | 36.75 | 6.6283 | -0.4053 | -0.09975 | 0.41739 | 36.4 | 6.5715 | -0.39585 | -0.1134 | 0.41177 | 36.22
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 240.4269 | -3.892 | -1.888 | 4.3258 | 10.4 | 423.5235 | -7.008 | -2.7 | 7.5101 | 10.25 | 439.4416 | -7.792 | -0.07875 | 7.7924 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-01 (Волна) | 10 |  | 1 | РП-6-2 | 24.8271 | -0.2028 | -0.398 | 0.44669 | 10.4 | 50.3632 | -0.4524 | -0.77 | 0.89307 | 10.25 | 100.7249 | -0.4032 | -1.74 | 1.7861 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27- 03 (ТП-99) | 10 |  | 1 | ТП№99 | 14.7351 | -0.2364 | -0.12 | 0.26511 | 10.4 | 26.6622 | -0.438 | -0.178 | 0.47279 | 10.25 | 29.6124 | -0.4788 | -0.2156 | 0.5251 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-05 (ТП-158) | 10 |  | 1 | ТП№158 "ГПТУ-22" | 12.9947 | -0.2316 | -0.032 | 0.2338 | 10.4 | 24.9759 | -0.4356 | -0.08 | 0.44289 | 10.25 | 18.2421 | -0.3216 | -0.0348 | 0.32348 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-07 (ТП-110) | 10 |  | 1 | ТП№110 | 30.9541 | -0.5016 | -0.242 | 0.55693 | 10.4 | 55.6158 | -0.9468 | -0.276 | 0.98621 | 10.25 | 67.5571 | -1.164 | -0.2832 | 1.198 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-09 (ТП-127) | 10 |  | 1 | ТП№127 | 27.2748 | -0.4308 | -0.235 | 0.49073 | 10.4 | 45.6531 | -0.768 | -0.256 | 0.80954 | 10.25 | 57.5968 | -0.9936 | -0.2364 | 1.0213 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-13 (ТП-135) | 10 |  | 1 | ТП№135 | 27.0634 | -0.45 | -0.186 | 0.48693 | 10.4 | 47.1726 | -0.8028 | -0.235 | 0.83649 | 10.25 | 60.6807 | -1.05 | -0.2352 | 1.076 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-15 (КОС-I) | 10 |  | 1 | РП-"КОС-2" | 24.7091 | -0.4116 | -0.168 | 0.44457 | 10.4 | 32.7775 | -0.54 | -0.215 | 0.58123 | 10.25 | 24.5791 | -0.4176 | -0.1248 | 0.43585 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-17 (ТП-96) | 10 |  | 1 | ТП№96 | 28.467 | -0.4776 | -0.185 | 0.51218 | 10.4 | 46.4587 | -0.7896 | -0.235 | 0.82383 | 10.25 | 52.5836 | -0.9156 | -0.1764 | 0.93244 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-19 (Насосная-7) | 10 |  | 1 | Севмаш цех№19 Нас.7 | 0.20766 | -0.0036 | -0.001 | 0.0037363 | 10.4 | 3.0016 | -0.048 | -0.023 | 0.053226 | 10.25 | 3.7164 | -0.0552 | -0.036 | 0.065902 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-21 (ТП-117) | 10 |  | 1 | ТП№117 | 33.666 | -0.5544 | -0.244 | 0.60572 | 10.4 | 57.8351 | -0.984 | -0.289 | 1.0256 | 10.25 | 77.9798 | -1.362 | -0.2388 | 1.3828 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-23 (КТПН-I) | 10 |  | 1 | КТПН-1 | 1.3928 | -0.012 | -0.022 | 0.02506 | 10.4 | 1.3478 | -0.0168 | -0.017 | 0.023901 | 10.25 | 1.5447 | -0.0132 | -0.024 | 0.027391 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-26 (ТП-204-I) | 10 |  | 1 | ТП№204-1 | 12.8821 | -0.2244 | -0.058 | 0.23177 | 10.4 | 29.2088 | -0.5076 | -0.103 | 0.51794 | 10.25 | 16.588 | -0.2808 | -0.0876 | 0.29415 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-28 (ПНС-I) | 10 |  | 1 | ПНС-1 | 0.13339 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.4 | 0.13534 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.25 | 0.13534 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-30 (ТП-137-I) | 10 |  | 1 | ТП№137-1 | 9.1709 | -0.1608 | -0.037 | 0.165 | 10.4 | 16.3986 | -0.2868 | -0.048 | 0.29079 | 10.25 | 19.576 | -0.3408 | -0.066 | 0.34713 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-32 (РП-8-I) | 10 |  | 1 | РП-8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00564 | -0.00118 | 0.0057621 | 10.4 | 0 | -0.0032 | -0.00114 | 0.003397 | 10.25 | 0 | -0.0032 | -0.00112 | 0.0033903 | 10.25
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 27.8578 | -5.399 | -1.921 | 5.7306 | 119.1 | 43.7986 | -8.648 | -2.294 | 8.9471 | 118.1 | 48.7423 | -9.716 | -2.26 | 9.9754 | 118.3
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | МВ -35-2Т | 35 | СН |  | 2с.ш. 35кВ | 26.2871 | -1.603 | -0.413 | 1.6553 | 36.4 | 29.3233 | -1.792 | -0.406 | 1.8374 | 36.22 | 30.9625 | -1.904 | -0.42 | 1.9498 | 36.4
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Карьер | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС"Карьер" | 10.1123 | -0.5866 | -0.2478 | 0.63679 | 36.4 | 11.8194 | -0.7098 | -0.2114 | 0.74061 | 36.22 | 12.6337 | -0.7658 | -0.2156 | 0.79557 | 36.4
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Солза-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 1Т ПС "Солза" | 17.2328 | -1.0825 | -0.0756 | 1.0852 | 36.4 | 18.4041 | -1.1508 | -0.07455 | 1.1532 | 36.22 | 19.2159 | -1.2075 | -0.07875 | 1.2101 | 36.4
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | МВ -10-2Т | 10 | НН | 2 | 2с.ш. 10кВ | 225.935 | -3.796 | -1.508 | 4.0846 | 10.45 | 399.0801 | -6.856 | -1.888 | 7.1112 | 10.3 | 448.2292 | -7.812 | -1.84 | 8.0258 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-25 (ВМФ) | 10 |  | 2 | РП-6-1 | 60.474 | -0.9708 | -0.5028 | 1.0933 | 10.45 | 99.2907 | -1.6596 | -0.6132 | 1.7693 | 10.3 | 94.2326 | -1.5936 | -0.5544 | 1.6873 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-27 (РП-3) | 10 |  | 2 | РП-3-1 | 40.941 | -0.6564 | -0.342 | 0.74015 | 10.45 | 71.4481 | -1.2072 | -0.4044 | 1.2731 | 10.3 | 85.0063 | -1.4616 | -0.4248 | 1.5221 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-29 (КОС-2) | 10 |  | 2 | РП-КОС-1 | 11.2978 | -0.1644 | -0.1212 | 0.20425 | 10.45 | 13.0808 | -0.2124 | -0.096 | 0.23309 | 10.3 | 11.6012 | -0.1704 | -0.1188 | 0.20772 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-31 (ТП-128) | 10 |  | 2 | ТП№128 | 17.5152 | -0.294 | -0.1176 | 0.31665 | 10.45 | 26.7564 | -0.456 | -0.1392 | 0.47677 | 10.3 | 36.8982 | -0.642 | -0.156 | 0.66068 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-33 (ТП-116) | 10 |  | 2 | ТП№116 | 21.8944 | -0.3648 | -0.1536 | 0.39582 | 10.45 | 36.9934 | -0.6324 | -0.186 | 0.65919 | 10.3 | 47.0436 | -0.8196 | -0.1944 | 0.84234 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-35 (ТП-201) | 10 |  | 2 | ТП№201 | 2.2313 | -0.0372 | -0.0156 | 0.040339 | 10.45 | 11.4104 | -0.2016 | -0.0264 | 0.20332 | 10.3 | 3.0565 | -0.0528 | -0.0144 | 0.054728 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-37 (ТП-204-II) | 10 |  | 2 | ТП№204-2 | 4.9539 | -0.0732 | -0.0516 | 0.089559 | 10.45 | 12.5486 | -0.21 | -0.0768 | 0.2236 | 10.3 | 4.6553 | -0.072 | -0.042 | 0.083355 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-39 (РП-10) | 10 |  | 2 | РП-10-2 | 43.9019 | -0.7692 | -0.1956 | 0.79368 | 10.45 | 79.739 | -1.3992 | -0.2472 | 1.4209 | 10.3 | 103.8937 | -1.8384 | -0.2844 | 1.8603 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-41 (ТП-137-II) | 10 |  | 2 | ТП№137-1 | 3.932 | -0.066 | -0.0264 | 0.071084 | 10.45 | 13.4386 | -0.228 | -0.0732 | 0.23946 | 10.3 | 22.9212 | -0.3996 | -0.0936 | 0.41042 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-43 (КТПН-II) | 10 |  | 2 | КТПН-2 ДК-10-2 | 3.1247 | -0.012 | -0.0552 | 0.056489 | 10.45 | 2.6954 | -0.0108 | -0.0468 | 0.04803 | 10.3 | 2.8132 | -0.0108 | -0.0492 | 0.050371 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-45 (РП-8-II) | 10 |  | 2 | РП-8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-47 (ПНС-I) | 10 |  | 2 | ПНС-1 | 0 | 0 | -0.0012 | 0.0012 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -0.0024 | 0.0024 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ф.27-16 (ТП-92) | 10 |  | 2 | ТП№92 | 24.5187 | -0.4056 | -0.1788 | 0.44326 | 10.45 | 37.3319 | -0.6312 | -0.21 | 0.66522 | 10.3 | 44.5226 | -0.7716 | -0.2004 | 0.7972 | 10.35
АЭС | ПС №27 Северодвинская | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 2.2358 | -0.4164 | -0.222 | 0.47188 | 122 | 3.3384 | -0.6504 | -0.2556 | 0.69882 | 121 | 2.9623 | -0.5748 | -0.246 | 0.62523 | 122
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 25.9776 | -0.4164 | -0.222 | 0.47188 | 10.5 | 39.6023 | -0.6504 | -0.2556 | 0.69882 | 10.2 | 35.4318 | -0.5748 | -0.246 | 0.62523 | 10.2
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-02 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Хознужды" | 6.6788 | -0.1002 | -0.0684 | 0.12132 | 10.5 | 8.121 | -0.1251 | -0.0699 | 0.1433 | 10.2 | 9.294 | -0.1485 | -0.0696 | 0.164 | 10.2
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-06 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Мех.мастерские" | 19.5135 | -0.3174 | -0.1578 | 0.35446 | 10.5 | 31.6325 | -0.525 | -0.1896 | 0.55819 | 10.2 | 26.1767 | -0.4254 | -0.18 | 0.46191 | 10.2
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-07 | 10 |  |  | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.0052 | -0.006 | 0.0079398 | 10.5 | 0 | -0.0036 | -0.0048 | 0.006 | 10.2 | 0 | -0.0044 | -0.0058 | 0.0072801 | 10.2
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 4.9462 | -0.9552 | -0.4212 | 1.0439 | 122 | 7.5973 | -1.4856 | -0.5676 | 1.5903 | 121 | 8.048 | -1.5984 | -0.5748 | 1.6986 | 122
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 57.47 | -0.9552 | -0.4212 | 1.0439 | 10.5 | 90.1246 | -1.4856 | -0.5676 | 1.5903 | 10.2 | 95.3258 | -1.5984 | -0.5748 | 1.6986 | 10.3
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-10 | 10 |  |  | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-12 | 10 |  |  | Холм.РЭС ТП"Очистные ОПХ" | 25.5555 | -0.4164 | -0.2052 | 0.46422 | 10.5 | 40.1797 | -0.6678 | -0.2382 | 0.70901 | 10.2 | 44.5933 | -0.7458 | -0.2742 | 0.79461 | 10.3
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-11 | 10 |  |  | Холм.РЭС ТП"Д.сад" | 21.1613 | -0.3453 | -0.1689 | 0.38439 | 10.5 | 37.7052 | -0.6054 | -0.276 | 0.66535 | 10.2 | 37.1271 | -0.6165 | -0.24 | 0.66157 | 10.3
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ф.34-16 | 10 |  |  | Холм.РЭС ТП"Хетка" | 10.7919 | -0.1908 | -0.045 | 0.19603 | 10.5 | 12.1845 | -0.2085 | -0.0525 | 0.21501 | 10.2 | 13.3486 | -0.2304 | -0.0591 | 0.23786 | 10.3
АЭС | ПС №34 Холмогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | -0.0016 | -0.0044 | 0.0046819 | 10.5 | 0 | -0.0016 | -0.0038 | 0.0041231 | 10.2 | 0 | -0.0016 | -0.0042 | 0.0044944 | 10.3
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 3.4125 | -0.634 | -0.304 | 0.70312 | 119.1 | 4.3867 | -0.806 | -0.392 | 0.89627 | 118.1 | 5.3959 | -1.044 | -0.36 | 1.1043 | 118.3
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | МВ -35-1Т | 35 | СН |  | 1с.ш. 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 38.342 | -0.634 | -0.304 | 0.70312 | 10.6 | 49.8149 | -0.806 | -0.392 | 0.89627 | 10.4 | 60.7942 | -1.044 | -0.36 | 1.1043 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-02 (аб) | 10 |  | 1 | ТП"Птиц.фабрика" | 7.1953 | -0.1146 | -0.0654 | 0.13195 | 10.6 | 9.0581 | -0.1482 | -0.0678 | 0.16297 | 10.4 | 12.2319 | -0.2115 | -0.0681 | 0.22219 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-04 (аб.) | 10 |  | 1 | ТП"Птиц.фабрика" | 0.51965 | -0.0045 | -0.0084 | 0.0095294 | 10.6 | 0.46329 | -0.0042 | -0.0072 | 0.0083355 | 10.4 | 0.4815 | -0.0045 | -0.0075 | 0.0087464 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | Л10-36-06 | 10 |  | 1 | КТП СОТ "Лайское" | 12.0523 | -0.2079 | -0.075 | 0.22101 | 10.6 | 14.3588 | -0.246 | -0.0789 | 0.25834 | 10.4 | 15.9941 | -0.2772 | -0.087 | 0.29053 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-08 (аб.) | 10 |  | 1 | ТП"В/Ч" | 9.2265 | -0.1467 | -0.0843 | 0.1692 | 10.6 | 14.551 | -0.2133 | -0.1518 | 0.2618 | 10.4 | 15.3453 | -0.2571 | -0.1077 | 0.27875 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-10 (Теплицы-1 (аб.)) | 10 |  | 1 | ТП-3 Свин.ком.СМП | 0.79424 | -0.0123 | -0.0078 | 0.014565 | 10.6 | 0.65773 | -0.0102 | -0.006 | 0.011834 | 10.4 | 0.83463 | -0.0135 | -0.0069 | 0.015161 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-12 (ДОК-1 (аб.)) | 10 |  | 1 | ТП"ДОК-1" | 1.2994 | -0.0234 | -0.0045 | 0.023829 | 10.6 | 1.8585 | -0.033 | -0.0054 | 0.033439 | 10.4 | 3.1936 | -0.0576 | -0.0069 | 0.058012 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-14 (аб.) | 10 |  | 1 | ТП Гаражей птицефабнрки | 1.1805 | -0.0192 | -0.01 | 0.021648 | 10.6 | 2.3438 | -0.0332 | -0.026 | 0.042169 | 10.4 | 1.4313 | -0.0224 | -0.0132 | 0.026 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-16 (аб.) | 10 |  | 1 | ТП Убойного цеха птицкфабрики | 0.35508 | -0.0048 | -0.0044 | 0.0065115 | 10.6 | 0.17364 | -0.002 | -0.0024 | 0.0031241 | 10.4 | 0.53215 | -0.0088 | -0.004 | 0.0096664 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-18 (Шихариха) | 10 |  | 1 | КТП д.Личка | 8.5852 | -0.135 | -0.081 | 0.15744 | 10.6 | 9.7494 | -0.1548 | -0.0825 | 0.17541 | 10.4 | 13.9797 | -0.237 | -0.0912 | 0.25394 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00021 | -0.00027 | 0.00034205 | 10.6 | 0 | -0.00018 | -0.00021 | 0.00027659 | 10.4 | 0 | -0.00021 | -0.00027 | 0.00034205 | 10.5
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 10.7472 | -1.734 | -1.3612 | 2.2045 | 119.1 | 14.0899 | -2.4788 | -1.4588 | 2.8762 | 118.1 | 15.1903 | -2.7144 | -1.422 | 3.0643 | 118.3
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | МВ -35-2Т | 35 | СН |  | 2с.ш. 35кВ | 25.9528 | -1.26 | -1.1032 | 1.6747 | 37.3 | 32.3733 | -1.7528 | -1.0948 | 2.0666 | 36.9 | 36.39 | -2.0104 | -1.134 | 2.3082 | 37.3
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35-Цигломень-I | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС"Цигломень" | 26.5384 | -1.3104 | -1.1025 | 1.7125 | 37.3 | 33.0997 | -1.8102 | -1.0899 | 2.113 | 36.9 | 36.39 | -2.0727 | -1.1277 | 2.3596 | 37.3
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 29.9948 | -0.474 | -0.258 | 0.53967 | 10.4 | 45.5772 | -0.726 | -0.364 | 0.81214 | 10.3 | 42.2761 | -0.704 | -0.288 | 0.76063 | 10.4
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-15 (15Д (аб.)) | 10 |  | 2 | ТП"Птичефабрика" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-13 (13Д (аб.)) | 10 |  | 2 | ТП"Птицефабрика | 5.6977 | -0.0858 | -0.0561 | 0.10251 | 10.4 | 8.3055 | -0.1362 | -0.0579 | 0.148 | 10.3 | 8.6616 | -0.1437 | -0.0603 | 0.15584 | 10.4
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-27 (ДОК-2 (аб.)) | 10 |  | 2 | ТП ДОК-2 | 17.2164 | -0.2823 | -0.1275 | 0.30976 | 10.4 | 32.2933 | -0.5202 | -0.246 | 0.57543 | 10.3 | 23.9492 | -0.4083 | -0.1377 | 0.43089 | 10.4
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | 36-17 (Теплицы-2) | 10 |  | 2 | КТП-Пл.МТПО ТП-3-Свин.ком.СМП | 8.5103 | -0.126 | -0.087 | 0.15312 | 10.4 | 6.695 | -0.0942 | -0.0732 | 0.1193 | 10.3 | 11.3377 | -0.177 | -0.1014 | 0.20399 | 10.4
АЭС | ПС №36 | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | -0.0018 | 0 | 0.0018 | 10.4
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | МВ -6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-01 (аб) | 6 |  | 1 | АО "Архморпорт | 2.4509 | -0.02124 | -0.0162 | 0.026713 | 6.3 | 2.3361 | -0.02124 | -0.01404 | 0.025461 | 6.3 | 5.3904 | -0.0486 | -0.03132 | 0.057818 | 6.2
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-03 (аб) | 6 |  | 1 | АО "Архморпорт | 6.6168 | -0.05328 | -0.0486 | 0.072116 | 6.3 | 13.6504 | -0.1206 | -0.08712 | 0.14878 | 6.3 | 7.9219 | -0.07092 | -0.0468 | 0.08497 | 6.2
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-05 | 6 |  | 1 | ТП№504 | 15.9622 | -0.16416 | -0.0576 | 0.17397 | 6.3 | 35.2631 | -0.378 | -0.06948 | 0.38433 | 6.3 | 42.3766 | -0.4482 | -0.0756 | 0.45453 | 6.2
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-07 | 6 |  | 1 | ТП№362 | 6.2756 | -0.05652 | -0.03852 | 0.068398 | 6.3 | 12.3151 | -0.12132 | -0.05742 | 0.13422 | 6.3 | 12.2989 | -0.1242 | -0.04446 | 0.13192 | 6.2
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 (откл) | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.00132 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 11.0654 | -0.6354 | -0.3042 | 0.70446 | 36.8 | 19.968 | -1.2168 | -0.3798 | 1.2747 | 36.9 | 22.5057 | -1.3896 | -0.3492 | 1.4328 | 36.8
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | МВ -6-2Т | 6 | НН |  | 2 С.Ш. | 64.6357 | -0.6354 | -0.3042 | 0.70446 | 6.3 | 116.9553 | -1.2168 | -0.3798 | 0 | 6.3 | 131.462 | -1.3896 | -0.3492 | 1.4328 | 6.3
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-04 | 6 |  | 2 | Прим.РЭС ТП"М.Корзиха" | 13.3296 | -0.13176 | -0.0612 | 0.14528 | 6.3 | 15.4727 | -0.15516 | -0.06606 | 0.16864 | 6.3 | 20.1695 | -0.21006 | -0.0648 | 0.21983 | 6.3
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-10 | 6 |  | 2 | ТП№503 | 9.0374 | -0.08976 | -0.04056 | 0.098499 | 6.3 | 12.7353 | -0.13536 | -0.03072 | 0.1388 | 6.3 | 15.7724 | -0.16728 | -0.0396 | 0.1719 | 6.3
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-12 | 6 |  | 2 | ТП№353 | 11.8809 | -0.11736 | -0.05472 | 0.12949 | 6.3 | 26.7811 | -0.28332 | -0.0702 | 0.29189 | 6.3 | 29.9085 | -0.31932 | -0.06552 | 0.32597 | 6.3
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | 37-14 | 6 |  | 2 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №37 Бакарица | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00028 | 0 | 0.00028 | 6.3 | 0 | -0.00028 | 0 | 0.00028 | 6.3 | 0 | -0.00028 | 0 | 0.00028 | 6.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 17.3804 | -3.366 | -1.326 | 3.6178 | 120.6 | 38.865 | -7.464 | -2.85 | 7.9896 | 119.4 | 37.8337 | -7.404 | -2.412 | 7.787 | 119.4
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-1Т 3с.ш. | 10 | НН |  | 3с.ш. 10кВ | 70.4482 | -1.14 | -0.576 | 1.2773 | 10.48 | 194.7972 | -3.09 | -1.596 | 3.4778 | 10.32 | 179.3627 | -2.946 | -1.302 | 3.2209 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-43 «Арктика» (аб) | 10 |  | 3 | "Арктика" | 1.0611 | -0.0012 | -0.0192 | 0.019237 | 10.48 | 1.0775 | -0.0012 | -0.0192 | 0.019237 | 10.32 | 0 | 0 | -0.0192 | 0.0192 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-41 «РП-5» | 10 |  | 3 | "РП-5" | 56.6551 | -0.9216 | -0.4536 | 1.0272 | 10.48 | 105.6896 | -1.7748 | -0.6408 | 1.8869 | 10.32 | 114.1995 | -1.9584 | -0.6084 | 2.0507 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-35 «СМП» (аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 10.0843 | -0.158 | -0.092 | 0.18283 | 10.48 | 62.7761 | -0.972 | -0.558 | 1.1208 | 10.32 | 45.0483 | -0.712 | -0.384 | 0.80895 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-33 «СМП» (аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 3.9126 | -0.046 | -0.054 | 0.070937 | 10.48 | 30.9524 | -0.352 | -0.426 | 0.55261 | 10.32 | 23.523 | -0.256 | -0.336 | 0.42241 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 3 | СН ПС | 0 | -0.00038 | 0 | 0.00038 | 10.48 | 0 | -0.00034 | 0 | 0.00034 | 10.32 | 0 | -0.00026 | 0 | 0.00026 | 10.38
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-1Т 1с.ш. | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 130.8069 | -2.226 | -0.75 | 2.349 | 10.38 | 256.3526 | -4.374 | -1.254 | 4.5502 | 10.26 | 257.821 | -4.458 | -1.11 | 4.5941 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-46 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-44 «РП-2» | 10 |  | 1 | "РП-2 | 52.2192 | -0.8736 | -0.3408 | 0.93772 | 10.38 | 84.2588 | -1.4448 | -0.3864 | 1.4956 | 10.26 | 98.6431 | -1.71 | -0.4068 | 1.7577 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-42 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 3.9034 | -0.0432 | -0.0552 | 0.070095 | 10.38 | 5.0849 | -0.0732 | -0.0528 | 0.090256 | 10.26 | 4.3851 | -0.0528 | -0.0576 | 0.078138 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-36 «СМП»(аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 10.5542 | -0.188 | -0.024 | 0.18953 | 10.38 | 47.0824 | -0.78 | -0.3 | 0.8357 | 10.26 | 42.2096 | -0.702 | -0.27 | 0.75213 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-32 «РП-1» | 10 |  | 1 | "РП-1" | 54.4451 | -0.9216 | -0.3264 | 0.97769 | 10.38 | 98.6075 | -1.6928 | -0.4448 | 1.7503 | 10.26 | 97.3814 | -1.7008 | -0.344 | 1.7352 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-30 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-26 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 8.725 | -0.152 | -0.038 | 0.15668 | 10.38 | 11.9725 | -0.202 | -0.066 | 0.21251 | 10.26 | 13.2043 | -0.224 | -0.072 | 0.23529 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-28 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 2.8395 | -0.038 | -0.034 | 0.05099 | 10.38 | 6.5041 | -0.112 | -0.028 | 0.11545 | 10.26 | 3.1766 | -0.048 | -0.03 | 0.056604 | 10.3
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 40.2383 | -7.2 | -4.314 | 8.3935 | 120.6 | 71.433 | -12.528 | -7.788 | 14.7514 | 119.4 | 41.4148 | -7.38 | -4.314 | 8.5484 | 119.4
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-2Т IIс.ш. | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 372.1392 | -5.652 | -3.468 | 6.6311 | 10.3 | 597.5922 | -9.036 | -5.436 | 10.5451 | 10.2 | 320.0232 | -5.028 | -2.76 | 5.7357 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-18 «СМП» (аб) | 10 |  | 2 | "СМП" | 33.0284 | -0.446 | -0.384 | 0.58853 | 10.3 | 75.6407 | -1.134 | -0.704 | 1.3348 | 10.2 | 54.696 | -0.806 | -0.558 | 0.98031 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-16 «СМП» (аб) | 10 |  | 2 | "СМП" | 190.9517 | -2.84 | -1.874 | 3.4026 | 10.3 | 199.2196 | -2.95 | -1.912 | 3.5154 | 10.2 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-14 «ТП-179» | 10 |  | 2 | "ТП-179" | 29.8771 | -0.488 | -0.2128 | 0.53238 | 10.3 | 47.605 | -0.8016 | -0.2512 | 0.84004 | 10.2 | 56.9531 | -0.9856 | -0.2656 | 1.0208 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-12 «СМП» (аб) | 10 |  | 2 | "СМП" | 10.3389 | -0.156 | -0.098 | 0.18423 | 10.3 | 10.0407 | -0.156 | -0.084 | 0.17718 | 10.2 | 14.0466 | -0.196 | -0.158 | 0.25175 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-08 «СМП» (аб) | 10 |  | 2 | "СМП" | 109.1259 | -1.7 | -0.944 | 1.9445 | 10.3 | 267.7555 | -3.984 | -2.54 | 4.7248 | 10.2 | 197.3664 | -3.026 | -1.832 | 3.5374 | 10.36
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-2Т IVс.ш. | 10 | НН |  | 4с.ш. 10кВ | 99.3866 | -1.548 | -0.846 | 1.7641 | 10.26 | 237.1983 | -3.492 | -2.352 | 4.2102 | 10.26 | 157.5905 | -2.352 | -1.554 | 2.819 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-17 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 26.7499 | -0.412 | -0.236 | 0.47481 | 10.26 | 81.2454 | -1.144 | -0.878 | 1.4421 | 10.26 | 56.144 | -0.858 | -0.522 | 1.0043 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-09 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 11.1117 | -0.17 | -0.1 | 0.19723 | 10.26 | 43.0649 | -0.59 | -0.486 | 0.76439 | 10.26 | 25.3887 | -0.356 | -0.282 | 0.45416 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-07 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 2.5421 | -0.01 | -0.044 | 0.045122 | 10.26 | 4.8608 | -0.06 | -0.062 | 0.086279 | 10.26 | 2.5812 | -0.014 | -0.044 | 0.046174 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-05 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 54.6085 | -0.818 | -0.52 | 0.96929 | 10.26 | 102.6357 | -1.552 | -0.954 | 1.8218 | 10.26 | 69.4784 | -0.988 | -0.754 | 1.2428 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ф.38-03 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 8.274 | -0.1356 | -0.0564 | 0.14686 | 10.26 | 8.6182 | -0.138 | -0.066 | 0.15297 | 10.26 | 7.8611 | -0.1248 | -0.0648 | 0.14062 | 10.34
АЭС | ПС №38 | 110/10/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 4 | СН ПС | 0 | -0.00072 | 0 | 0.00072 | 10.26 | 0 | -0.00074 | 0 | 0.00074 | 10.26 | 0 | -0.0008 | -8e-05 | 0.00080399 | 10.34
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 1.358 | -0.24855 | -0.13797 | 0.28427 | 121 | 2.2642 | -0.43535 | -0.1553 | 0.46222 | 118 | 2.2758 | -0.44922 | -0.14635 | 0.47246 | 120
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 15.6495 | -0.24855 | -0.13797 | 0.28427 | 10.5 | 25.4455 | -0.43535 | -0.1553 | 0.46222 | 10.5 | 26.0093 | -0.44922 | -0.14635 | 0.47246 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-01 (Сплавконтора) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Рожево" | 7.8643 | -0.11611 | -0.083222 | 0.14286 | 10.5 | 11.2738 | -0.18079 | -0.096204 | 0.20479 | 10.5 | 11.2561 | -0.18696 | -0.082776 | 0.20447 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-02 (аб) (ст.Паленьга) | 10 |  | 1 | СЖД | 0.91218 | -0.016417 | -0.0022445 | 0.01657 | 10.5 | 1.2808 | -0.023127 | -0.0025407 | 0.023266 | 10.5 | 1.6589 | -0.029616 | -0.0055672 | 0.030135 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-09 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Освещ.МАЧТ-1" | 0.85372 | -0.010371 | -0.01153 | 0.015508 | 10.5 | 1.1238 | -0.017987 | -0.009651 | 0.020413 | 10.5 | 0.95531 | -0.01503 | -0.0086742 | 0.017353 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-10 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Петухово" | 1.8443 | -0.02903 | -0.01672 | 0.033501 | 10.5 | 2.8082 | -0.048706 | -0.015159 | 0.051011 | 10.5 | 2.8533 | -0.049076 | -0.016673 | 0.051831 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-11 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Гараж" | 0 | 0 | 0 | 0 | дем. | 0 | 0 | 0 | 0 | дем. | 0 | 0 | 0 | 0 | дем.
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | 39-12 (Посёлок) | 10 |  | 1 | Абонент | 5.0246 | -0.083435 | -0.037004 | 0.091272 | 10.5 | 10.0522 | -0.17673 | -0.045909 | 0.1826 | 10.5 | 10.1727 | -0.17927 | -0.044817 | 0.18479 | 10.5
АЭС | ПС №39 Белогорская | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -7.922e-05 | 0 | 7.922e-05 | 10.5 | 0 | -7.9224e-05 | 0 | 7.9224e-05 | 10.5 | 0 | -7.9222e-05 | 0 | 7.9222e-05 | 10.5
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.78881 | -0.1412 | -0.0856 | 0.16512 | 121 | 1.3987 | -0.2724 | -0.0856 | 0.28553 | 118 | 1.4216 | -0.2812 | -0.0896 | 0.29513 | 120
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 8.8375 | -0.1412 | -0.0856 | 0.16512 | 10.8 | 15.2822 | -0.2724 | -0.0856 | 0.28553 | 10.8 | 15.7959 | -0.2812 | -0.0896 | 0.29513 | 10.8
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | Л10-40-02 (аб) | 10 |  | 1 | Абонент | 0.39272 | -0.0022 | -0.007 | 0.0073376 | 10.8 | 0.45478 | -0.0038 | -0.0076 | 0.0084971 | 10.8 | 0.36221 | -0.0022 | -0.0064 | 0.0067676 | 10.8
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | Л10-40-04 (Поселок) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП№1 | 7.7863 | -0.1328 | -0.0594 | 0.14548 | 10.8 | 14.5381 | -0.2646 | -0.0614 | 0.27163 | 10.8 | 15.2068 | -0.2764 | -0.0658 | 0.28412 | 10.8
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | Л10-40-05 (аб) (СЖД) | 10 |  | 1 | СЖД | 0.53757 | -0.0082 | -0.0058 | 0.010044 | 10.8 | 0.5232 | -0.0084 | -0.005 | 0.0097755 | 10.8 | 0.4903 | -0.0074 | -0.0054 | 0.0091608 | 10.8
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | Л10-40-10 (Котельная) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ЗТП"Котельная2 | 0.87331 | -0.0032 | -0.016 | 0.016317 | 10.8 | 0.65716 | -0.0026 | -0.012 | 0.012278 | 10.8 | 0.74539 | -0.003 | -0.0136 | 0.013927 | 10.8
АЭС | ПС №40 Угзеньга | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00071 | -0.00127 | 0.001455 | 10.8 | 0 | -0.00057 | -0.00104 | 0.001186 | 10.8 | 0 | -0.00064 | -0.00116 | 0.0013248 | 10.8
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.79942 | -0.1536 | -0.088 | 0.17702 | 128 | 1.8017 | -0.3624 | -0.1152 | 0.38027 | 122 | 1.3398 | -0.2712 | -0.0952 | 0.28742 | 124
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 9.7453 | -0.1536 | -0.088 | 0.17702 | 10.5 | 21.3407 | -0.3624 | -0.1152 | 0.38027 | 10.3 | 15.9751 | -0.2712 | -0.0952 | 0.28742 | 10.4
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | ф.41-11 (аб) | 10 |  | 1 | РРС | 0.40388 | -0.00664 | -0.00312 | 0.0073365 | 10.5 | 0.38267 | -0.00632 | -0.00256 | 0.0068188 | 10.3 | 0.42778 | -0.0072 | -0.00272 | 0.0076966 | 10.4
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | ф.41-13 (аб) | 10 |  | 1 | ЖКХ | 9.1802 | -0.1414 | -0.0884 | 0.16676 | 10.5 | 21.0641 | -0.3578 | -0.1134 | 0.37534 | 10.3 | 15.6724 | -0.2644 | -0.098 | 0.28198 | 10.4
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | ф.41-14 (аб) | 10 |  | 1 | ЛПХ | 0.093748 | -0.0001 | -0.0017 | 0.0017029 | 10.5 | 0.078768 | -0.0001 | -0.0014 | 0.0014036 | 10.3 | 0.083555 | -0.0001 | -0.0015 | 0.0015033 | 10.4
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | ф.41-15 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 0.33327 | -0.0023 | -0.0056 | 0.0060539 | 10.5 | 0.26287 | -0.0013 | -0.0045 | 0.004684 | 10.3 | 0.17664 | -0.0013 | -0.0029 | 0.003178 | 10.4
АЭС | ПС №41 Сийская | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00079 | -0.00044 | 0.00090427 | 10.5 | 0 | -0.00086 | -0.00042 | 0.00095708 | 10.3 | 0 | -0.00074 | -0.00039 | 0.00083648 | 10.4
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 5.8006 | -1.0264 | -0.7384 | 1.2644 | 126 | 9.5205 | -1.9192 | -0.7896 | 2.0753 | 126 | 8.7244 | -1.7592 | -0.7224 | 1.9017 | 126
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 69.6069 | -1.0264 | -0.7384 | 1.2644 | 10.5 | 116.4646 | -1.9192 | -0.7896 | 2.0753 | 10.3 | 104.693 | -1.7592 | -0.7224 | 1.9017 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-05(аб) | 10 |  | 1 | КЭС | 19.5286 | -0.3093 | -0.1737 | 0.35474 | 10.5 | 35.3245 | -0.6018 | -0.1845 | 0.62945 | 10.3 | 31.4254 | -0.54 | -0.1851 | 0.57084 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-06 | 10 |  | 1 | Пинеж.РЭС ТП№1 | 2.5865 | -0.018 | -0.0434 | 0.046985 | 10.5 | 2.4321 | -0.025 | -0.0354 | 0.043338 | 10.3 | 2.1775 | -0.0188 | -0.0348 | 0.039554 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-08 | 10 |  | 1 | Пинеж.РЭС ТП№4 | 2.4318 | -0.0282 | -0.034 | 0.044173 | 10.5 | 5.2046 | -0.073 | -0.0572 | 0.092741 | 10.3 | 4.1656 | -0.0652 | -0.0384 | 0.075668 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 |  | 1 | СН ПС | 0 | -0.001785 | -0.00126 | 0.0021849 | 10.5 | 0 | -0.001425 | -0.00102 | 0.0017524 | 10.3 | 0 | -0.001575 | -0.001095 | 0.0019182 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | ТСН-1 ОПУ | 0.4 | ТСН | 1 | СН ОПУ | 0 | -0.001785 | -0.00087 | 0.0019857 | 10.5 | 0 | -0.00291 | -0.001245 | 0.0031651 | 10.3 | 0 | -0.00198 | -0.000975 | 0.002207 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | МВ -10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-11 | 10 |  | 2 | Пинеж.РЭС ТП№ТП№35 | 2.8664 | -0.0406 | -0.0326 | 0.052068 | 10.5 | 4.4373 | -0.0734 | -0.0294 | 0.079069 | 10.3 | 4.3476 | -0.0722 | -0.032 | 0.078974 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-13(аб) | 10 |  | 2 | КЭС | 16.4361 | -0.2504 | -0.1626 | 0.29856 | 10.5 | 31.1387 | -0.5342 | -0.15 | 0.55486 | 10.3 | 26.2701 | -0.4518 | -0.1536 | 0.4772 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-14 | 10 |  | 2 | Пинежск.РЭС ТП"Карп.ЛПХ" | 5.9151 | -0.089 | -0.0602 | 0.10745 | 10.5 | 9.3419 | -0.1564 | -0.057 | 0.16646 | 10.3 | 10.2703 | -0.1756 | -0.063 | 0.18656 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | 42-19(аб) | 10 |  | 2 | КЭС | 19.8052 | -0.2812 | -0.2244 | 0.35976 | 10.5 | 28.9852 | -0.442 | -0.2672 | 0.51649 | 10.3 | 25.644 | -0.4176 | -0.2064 | 0.46582 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС №42 Карпогоры | 110/10 | 110 | ТСН-2 ОПУ | 0.4 | ТСН | 2 | СН ОПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 3.1635 | -0.54 | -0.42 | 0.68411 | 125 | 4.8846 | -0.96 | -0.42 | 1.0479 | 124 | 5.9266 | -1.2 | -0.42 | 1.2714 | 124
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ВЛ-110-Карпогоры | 110 | ВЛ-110 |  | ПС"Карпогоры" | 8.1387 | -1.76 | 0 | 1.76 | 125 | 10.2555 | -2.2 | 0 | 2.2 | 124 | 14.3576 | -3.08 | 0 | 3.08 | 124
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ВЛ-110-Труф.Гора | 110 | ВЛ-110 |  | ПС"Труф.Гора" | 2.0347 | -0.44 | 0 | 0.44 | 125 | 2.0511 | -0.44 | 0 | 0.44 | 124 | 4.1022 | -0.88 | 0 | 0.88 | 124
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | МВ -10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш.10кВ | 37.6606 | -0.54 | -0.42 | 0.68411 | 10.5 | 58.24 | -0.96 | -0.42 | 1.0479 | 10.4 | 70.6635 | -1.2 | -0.42 | 1.2714 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-18 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС РП-1"Пиринемь" | 4.6712 | -0.06 | -0.06 | 0.084853 | 10.5 | 7.0304 | -0.12 | -0.04 | 0.12649 | 10.4 | 8.4657 | -0.14 | -0.06 | 0.15232 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-16 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№105 | 7.0553 | -0.12 | -0.045 | 0.12816 | 10.5 | 7.9092 | -0.135 | -0.045 | 0.1423 | 10.4 | 4.1685 | -0.045 | -0.06 | 0.075 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-11 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 5.852 | -0.07 | -0.08 | 0.1063 | 10.5 | 6.7158 | -0.11 | -0.05 | 0.12083 | 10.4 | 8.484 | -0.13 | -0.08 | 0.15264 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-10 (аб) | 10 |  | 1 | РТС | 1.7409 | -0.03 | -0.01 | 0.031623 | 10.5 | 6.139 | -0.11 | -0.01 | 0.11045 | 10.4 | 13.3508 | -0.24 | -0.01 | 0.24021 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.0048 | 0 | 0.0048 | 10.5 | 0 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.4 | 0 | -0.0032 | 0 | 0.0032 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-07 (аб) | 10 |  | 2 | Абонент ЛПХ (Промзона) | 2.462 | -0.02 | -0.04 | 0.044721 | 10.5 | 6.2882 | -0.08 | -0.08 | 0.11314 | 10.4 | 4.0079 | -0.04 | -0.06 | 0.072111 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-06 | 10 |  | 2 | Пин.РЭС ЗТП№8 ТП№8 | 1.5571 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | 1.572 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.4 | 2.4856 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-05 | 10 |  | 2 | Пинен.РЭС ТП№47 | 2.462 | -0.02 | -0.04 | 0.044721 | 10.5 | 3.5152 | -0.06 | -0.02 | 0.063246 | 10.4 | 4.0079 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-04 | 10 |  | 2 | Пин.РЭС ТП№90 | 11.0788 | -0.18 | -0.09 | 0.20125 | 10.5 | 21.7403 | -0.33 | -0.21 | 0.39115 | 10.4 | 24.2778 | -0.42 | -0.12 | 0.43681 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ф.43-03 | 10 |  | 2 | Пин.РЭС РП-1"Пиринемь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС №43 Шилега | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС №44 Усть-Мехреньга | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.50535 | -0.066 | -0.086 | 0.10841 | 124 | 0.69468 | -0.115 | -0.089 | 0.14542 | 121 | 0.77388 | -0.142 | -0.086 | 0.16601 | 124
АЭС | ПС №44 Усть-Мехреньга | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 5.9116 | -0.066 | -0.086 | 0.10841 | 10.6 | 7.9298 | -0.115 | -0.089 | 0.14542 | 10.6 | 9.0529 | -0.142 | -0.086 | 0.16601 | 10.6
АЭС | ПС №44 Усть-Мехреньга | 110/10 | 110 | ф.44-01 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Сельцо" | 2.7167 | -0.031 | -0.039 | 0.04982 | 10.6 | 3.4802 | -0.052 | -0.037 | 0.06382 | 10.6 | 3.7662 | -0.057 | -0.039 | 0.069065 | 10.6
АЭС | ПС №44 Усть-Мехреньга | 110/10 | 110 | ф.44-07 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Гора" | 3.0703 | -0.031 | -0.047 | 0.056303 | 10.6 | 4.3985 | -0.059 | -0.055 | 0.08066 | 10.6 | 5.2197 | -0.081 | -0.051 | 0.095718 | 10.6
АЭС | ПС №44 Усть-Мехреньга | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.6 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.6 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.6
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.72254 | -0.12 | -0.09 | 0.15 | 120 | 1.6292 | -0.3 | -0.15 | 0.33541 | 119 | 1.3633 | -0.24 | -0.15 | 0.28302 | 120
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 8.1033 | -0.12 | -0.09 | 0.15 | 10.7 | 18.1195 | -0.3 | -0.15 | 0.33541 | 10.7 | 15.2893 | -0.24 | -0.15 | 0.28302 | 10.7
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ф.46-01 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Хознужды" | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 10.7 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 10.7 | 1.528 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.7
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ф.46-07 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП№1 | 6.1119 | -0.08 | -0.08 | 0.11314 | 10.7 | 13.055 | -0.22 | -0.1 | 0.24166 | 10.7 | 11.1238 | -0.18 | -0.1 | 0.20591 | 10.7
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ф.46-08 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Палишино" | 2.4159 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.7 | 3.4166 | -0.06 | -0.02 | 0.063246 | 10.7 | 2.4159 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.7
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.7 | 0 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.7 | 0 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.7
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 0.69471 | -0.12 | -0.08 | 0.14422 | 120 | 0.97149 | -0.16 | -0.12 | 0.2 | 119 | 1.1235 | -0.2 | -0.12 | 0.23324 | 120
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 8.0159 | -0.12 | -0.08 | 0.14422 | 10.4 | 11.1161 | -0.16 | -0.12 | 0.2 | 10.4 | 12.9634 | -0.2 | -0.12 | 0.23324 | 10.4
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ф.46-13 | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ЗТП"Среднеконское" | 8.6819 | -0.12 | -0.1 | 0.1562 | 10.4 | 11.4447 | -0.18 | -0.1 | 0.20591 | 10.4 | 13.4316 | -0.22 | -0.1 | 0.24166 | 10.4
АЭС | ПС №46 Брин-Наволок | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 2.4878 | -0.419 | -0.351 | 0.54659 | 127 | 4.4467 | -0.866 | -0.4 | 0.95392 | 124 | 3.3726 | -0.632 | -0.364 | 0.72933 | 125
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 30.3797 | -0.419 | -0.351 | 0.54659 | 10.4 | 53.5337 | -0.866 | -0.4 | 0.95392 | 10.3 | 40.5363 | -0.632 | -0.364 | 0.72933 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ф.47-03 (Кулой) | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№43 | 1.3895 | -0.024 | -0.007 | 0.025 | 10.4 | 2.1663 | -0.037 | -0.011 | 0.038601 | 10.3 | 1.8104 | -0.031 | -0.01 | 0.032573 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ф.47-04 (Кр.Горка) | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ЗТП№29 | 4.1778 | -0.057 | -0.049 | 0.075166 | 10.4 | 5.1023 | -0.079 | -0.045 | 0.090918 | 10.3 | 5.2567 | -0.079 | -0.052 | 0.094578 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ф.47-05 (Пинега) | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№10"Птичник" | 20.1052 | -0.275 | -0.235 | 0.36173 | 10.4 | 38.4394 | -0.626 | -0.278 | 0.68495 | 10.3 | 26.3622 | -0.412 | -0.235 | 0.47431 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ф.47-06 (ЛПХ) | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№37 | 1.1404 | -0.014 | -0.015 | 0.020518 | 10.4 | 2.0704 | -0.031 | -0.02 | 0.036892 | 10.3 | 1.6157 | -0.022 | -0.019 | 0.029069 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ф.47-07 (Воепола) | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№27 | 4.6435 | -0.062 | -0.056 | 0.083546 | 10.4 | 6.5026 | -0.105 | -0.049 | 0.11587 | 10.3 | 6.392 | -0.101 | -0.055 | 0.115 | 10.4
АЭС | ПС№47 Пинега | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.4 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.4
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  | расчет | 4.3878 | -0.7416 | -0.561 | 0.92989 | 122.5 | 7.4224 | -1.4046 | -0.6702 | 1.5563 | 121.2 | 7.1157 | -1.3638 | -0.6348 | 1.5043 | 122.2
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ВЛ-110 Емецк-Родионовская | 110 | ВЛ-110 |  | ПС"Емецк" | 5.8366 | -1.2 | 0.3 | 1.2369 | 122.5 | 76.874 | -15 | 5.9 | 16.1186 | 121.2 | 34.9205 | -6.7 | 3.1 | 7.3824 | 122.2
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш 10кВ | 51.6834 | -0.7416 | -0.561 | 0.92989 | 10.4 | 87.3393 | -1.4046 | -0.6702 | 1.5563 | 10.3 | 82.8132 | -1.3638 | -0.6348 | 1.5043 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-01 (Школа) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС 1с.ш. ЗТП"Школа" | 2.1736 | -0.0219 | -0.0324 | 0.039107 | 10.4 | 4.0809 | -0.0651 | -0.0324 | 0.072717 | 10.3 | 3.3232 | -0.0453 | -0.0399 | 0.060366 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-06 (Ваймуга) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП Подгор.-1 | 11.7124 | -0.1698 | -0.1248 | 0.21073 | 10.4 | 23.1368 | -0.3474 | -0.222 | 0.41228 | 10.3 | 16.4432 | -0.2649 | -0.138 | 0.29869 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-07 (Бельково) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Запань" | 5.6488 | -0.0861 | -0.054 | 0.10163 | 10.4 | 6.267 | -0.0984 | -0.0528 | 0.11167 | 10.3 | 6.5368 | -0.1035 | -0.0582 | 0.11874 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ТСН-10-3 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00225 | -0.00426 | 0.0048177 | 10.4 | 0 | -0.00258 | -0.00378 | 0.0045765 | 10.3 | 0 | -0.00273 | -0.00432 | 0.0051103 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00016 | -0.00025 | 0 | 10.4 | 0 | -0.00013 | -0.00022 | 0.00025554 | 10.3 | 0 | -0.00017 | -0.00026 | 0.00031064 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ТСН 10-3 (не) | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ВЛ-110 Обозерская | 110 | ВЛ-110 |  | ПС"Емецк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ВЛ-110 Брин-Наволок | 110 | ВЛ-110 |  | ПС"Емецк" | 37.8199 | 1.9 | -7.8 | 8.0281 | 122.7 | 51.3217 | 4.7 | -9.7 | 10.7787 | 121.4 | 37.9743 | 1.5 | -7.9 | 8.0411 | 122.4
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ОМВ-110 | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 122.7 | 59.0721 | 11.6 | 4.4 | 12.4064 | 121.4 | 39.5452 | 6.4 | 5.4 | 8.3738 | 122.4
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-11 (Заболотье) | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ТП"КБО" | 10.8981 | -0.1514 | -0.1246 | 0.19608 | 10.4 | 15.5954 | -0.2454 | -0.1304 | 0.27789 | 10.3 | 17.0715 | -0.2782 | -0.137 | 0.3101 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-13 (Хоробрица) | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ТП"Шильцево-1" | 10.104 | -0.1428 | -0.1125 | 0.18179 | 10.4 | 15.6464 | -0.2547 | -0.1134 | 0.2788 | 10.3 | 17.0976 | -0.2844 | -0.1248 | 0.31058 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-14 (Мыза) | 10 |  | 2 | Холм.РЭС ТП"Хоз.нужды" | 5.9629 | -0.0852 | -0.0652 | 0.10729 | 10.4 | 10.6088 | -0.1756 | -0.07 | 0.18904 | 10.3 | 12.1246 | -0.2052 | -0.08 | 0.22024 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ф.48-18 (Поселок) | 10 |  | 2 | Холм.РЭС 2с.ш.ЗТП"Школа" | 6.131 | -0.0948 | -0.0564 | 0.11031 | 10.4 | 13.2147 | -0.2277 | -0.06 | 0.23547 | 10.3 | 11.2344 | -0.1929 | -0.0666 | 0.20407 | 10.5
АЭС | ПС№48 Емецк | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.32821 | -0.04 | -0.06 | 0.072111 | 127 | 0.33615 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 124 | 0.39238 | -0.06 | -0.06 | 0.084853 | 125
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1 с.ш. 10кВ | 3.8595 | -0.04 | -0.06 | 0.072111 | 10.8 | 3.9698 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 10.5 | 4.6272 | -0.06 | -0.06 | 0.084853 | 10.6
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | ф.51-02 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП"Хоз.нужды" | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 10.8 | 1.5571 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | 1.1224 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.3
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | ф.51-03 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№160 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 10.3
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | ф.51-08 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№25 | 2.3936 | -0.02 | -0.04 | 0.044721 | 10.8 | 2.462 | -0.02 | -0.04 | 0.044721 | 10.5 | 3.1746 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.3
АЭС | ПС №51 Труф.Гора | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.0015 | 0 | 0.0015 | 10.8 | 0 | -0.0015 | 0 | 0.0015 | 10.5 | 0 | -0.0018 | 0 | 0.0018 | 10.3
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | 1Т | 115 | ВН |  |  | 6.3229 | -0.896 | -0.932 | 1.2928 | 120.6 | 18.1667 | -3.212 | -1.7 | 3.6341 | 119.4 | 11.411 | -1.848 | -1.46 | 2.3551 | 119.4
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-1Т Iс.ш. | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 42.7526 | -0.428 | -0.632 | 0.76329 | 10.32 | 72.1777 | -1.26 | -0.168 | 1.2712 | 10.18 | 41.1194 | -0.608 | -0.424 | 0.74124 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-19 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 37.0184 | -0.13 | -0.648 | 0.66091 | 10.32 | 35.0127 | -0.44 | -0.432 | 0.61662 | 10.18 | 32.4605 | -0.248 | -0.53 | 0.58515 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-11 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 5.2507 | -0.092 | -0.018 | 0.093744 | 10.32 | 16.5369 | -0.252 | -0.146 | 0.29124 | 10.18 | 2.3325 | -0.038 | -0.018 | 0.042048 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-09 «СМП» (аб) | 10 |  | 1 | "СМП" | 6.5262 | -0.09 | -0.074 | 0.11652 | 10.32 | 33.5457 | -0.442 | -0.392 | 0.59079 | 10.18 | 13.5995 | -0.184 | -0.162 | 0.24515 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-03 «РП-9» | 10 |  | 1 | "РП-9 | 4.5947 | -0.0084 | -0.0816 | 0.082031 | 10.32 | 4.4919 | -0.0132 | -0.078 | 0.079109 | 10.18 | 4.821 | -0.0264 | -0.0828 | 0.086907 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-05 «121 эл.сеть» (аб) | 10 |  | 1 | "121-эл.сеть" | 6.1355 | -0.104 | -0.0344 | 0.10954 | 10.32 | 6.9191 | -0.1208 | -0.016 | 0.12185 | 10.18 | 6.5127 | -0.112 | -0.0352 | 0.1174 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН СПС | 0 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.32 | 0 | -0.00046 | 0 | 0.00046 | 10.18 | 0 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.42
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | МВ -10-1Т IIIс.ш. | 10 | НН |  | 3с.ш. 10кВ | 31.3186 | -0.468 | -0.3 | 0.5559 | 10.26 | 142.0132 | -1.952 | -1.532 | 2.4814 | 10.1 | 90.3292 | -1.24 | -1.036 | 1.6158 | 10.34
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-16 «СМП» (аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 2.1645 | -0.03 | -0.024 | 0.038419 | 10.26 | 43.1187 | -0.584 | -0.476 | 0.75341 | 10.1 | 8.3817 | -0.108 | -0.104 | 0.14993 | 10.34
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-18 «СМП» (аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 9.2786 | -0.1128 | -0.12 | 0.16469 | 10.26 | 60.2484 | -0.6852 | -0.7992 | 1.0527 | 10.1 | 28.9785 | -0.3228 | -0.4056 | 0.51837 | 10.34
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-20 «СМП»(аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 18.6753 | -0.2892 | -0.162 | 0.33148 | 10.26 | 39.7766 | -0.618 | -0.318 | 0.69502 | 10.1 | 54.083 | -0.792 | -0.5556 | 0.96745 | 10.34
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-26 «СМП» (аб) | 10 |  | 3 | "СМП" | 1.8141 | -0.0288 | -0.0144 | 0.032199 | 10.26 | 5.7656 | -0.0984 | -0.0216 | 0.10074 | 10.1 | 1.95 | -0.0312 | -0.0156 | 0.034883 | 10.34
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | 2Т | 115 | ВН |  |  | 24.7411 | -5.1 | -0.644 | 5.1405 | 120.6 | 53.7179 | -10.488 | -3.372 | 11.0167 | 119.4 | 42.0638 | -8.524 | -1.56 | 8.6656 | 119.4
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | МВ-10-2Т II с.ш. | 10 | НН |  | 2с.ш. | 113.8121 | -2.02 | -0.024 | 2.0201 | 10.26 | 148.3399 | -2.636 | -0.256 | 2.6484 | 10.32 | 146.7652 | -2.624 | -0.184 | 2.6304 | 10.36
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-29 «СМП»(аб) | 10 |  | 2 | "СМП" | 74.4667 | -1.304 | -0.216 | 1.3218 | 10.26 | 83.0429 | -1.48 | -0.088 | 1.4826 | 10.32 | 74.7968 | -1.33 | -0.168 | 1.3406 | 10.36
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-37 «РП-3» | 10 |  | 2 | "РП-3" | 36.5711 | -0.6012 | -0.2448 | 0.64913 | 10.26 | 51.5481 | -0.882 | -0.2628 | 0.92032 | 10.32 | 65.4957 | -1.1352 | -0.2988 | 1.1739 | 10.36
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-39 «ТП-104» | 10 |  | 2 | "ТП-104" | 5.7881 | -0.0948 | -0.0396 | 0.10274 | 10.26 | 14.6255 | -0.252 | -0.0684 | 0.26112 | 10.32 | 8.1436 | -0.1356 | -0.054 | 0.14596 | 10.36
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-41 «РП-6» | 10 |  | 2 | "РП-6" | 0 | -0.0012 | -0.0504 | 0.050414 | 10.26 | 0 | 0 | -0.0504 | 0.0504 | 10.32 | 2.8798 | -0.0012 | -0.0516 | 0.051614 | 10.36
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | МВ-10-2Т IV с.ш. | 10 | НН |  | 4с.ш. 10кВ | 177.3496 | -3.08 | -0.62 | 3.1418 | 10.24 | 479.6713 | -7.852 | -3.116 | 8.4477 | 10.18 | 340.6542 | -5.9 | -1.376 | 6.0583 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-34 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 1.4872 | -0.0228 | -0.0132 | 0.026345 | 10.24 | 15.9069 | -0.192 | -0.204 | 0.28014 | 10.18 | 9.1612 | -0.1164 | -0.114 | 0.16293 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-38 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 24.8071 | -0.4152 | -0.144 | 0.43946 | 10.24 | 69.1394 | -1.0248 | -0.6576 | 1.2176 | 10.18 | 47.0789 | -0.6792 | -0.4896 | 0.83727 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-40 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 6.2275 | -0.0768 | -0.0792 | 0.11032 | 10.24 | 56.3667 | -0.7632 | -0.6348 | 0.9927 | 10.18 | 18.2517 | -0.2544 | -0.2016 | 0.3246 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-42 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 42.875 | -0.75 | -0.12 | 0.75954 | 10.24 | 110.3394 | -1.812 | -0.702 | 1.9432 | 10.18 | 69.8035 | -1.228 | -0.182 | 1.2414 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-44 «РП-2-9» | 10 |  | 4 | "РП-2" "РП-9" | 98.8565 | -1.646 | -0.598 | 1.7513 | 10.24 | 184.2248 | -3.158 | -0.744 | 3.2445 | 10.18 | 199.1058 | -3.454 | -0.78 | 3.541 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ф.55-52 «СМП» (аб) | 10 |  | 4 | "СМП" | 15.7089 | -0.1128 | -0.2544 | 0.27829 | 10.24 | 55.1601 | -0.8964 | -0.3744 | 0.97145 | 10.18 | 15.0761 | -0.1572 | -0.2172 | 0.26812 | 10.28
АЭС | ПС №55 | 110/10/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 4 | СН ПС | 0 | -4e-05 | -0.00012 | 0.00012649 | 10.24 | 0 | -4e-05 | -0.0001 | 0.0001077 | 10.18 | 0 | -4e-05 | -0.00012 | 0.00012649 | 10.28
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | 1Т | 115 | ВН |  |  | 0 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 120.7 | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | 119.4 | 0 | 0 | -0.0008 | 0.0008 | 120
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 0 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | рез. | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | рез. | 0 | 0 | -0.0008 | 0.0008 | рез.
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ф.59-01 (Комплекс) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"АВМ" | 2.2335 | -0.0348 | -0.0216 | 0.040959 | 10.6 | 3.0949 | -0.0492 | -0.0272 | 0.056218 | 10.5 | 3.392 | -0.0574 | -0.0224 | 0.061616 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ф.59-02 (Всходы) | 10 |  | 1 | Холм РЭС ТП"Красная горка" | 9.4392 | -0.1458 | -0.0933 | 0.1731 | 10.6 | 13.3597 | -0.2244 | -0.0924 | 0.24268 | 10.5 | 14.4066 | -0.2445 | -0.0933 | 0.2617 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ф.59-07 (Кехта) | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Марковская" | 13.4035 | -0.2102 | -0.1274 | 0.24579 | 10.6 | 16.8463 | -0.2718 | -0.1406 | 0.30601 | 10.5 | 21.2973 | -0.3608 | -0.1396 | 0.38687 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | 2Т | 115 | ВН |  |  | 3.6573 | -0.6928 | -0.2192 | 0.72665 | 120.7 | 5.0208 | -0.9472 | -0.4224 | 1.0371 | 119.4 | 5.6414 | -1.0928 | -0.4212 | 1.1712 | 120
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 41.6444 | -0.6656 | -0.3744 | 0.76367 | 10.6 | 57.0942 | -0.9472 | -0.4224 | 1.0371 | 10.5 | 64.4736 | -1.0928 | -0.4212 | 1.1712 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ф.59-11 (Беломорье) | 10 |  | 2 | В Прим. РЭС ТП"СОТ Дружба" | 16.3354 | -0.2666 | -0.1366 | 0.29956 | 10.6 | 23.7386 | -0.3968 | -0.1688 | 0.43121 | 10.5 | 24.8371 | -0.4192 | -0.1668 | 0.45117 | 10.5
АЭС | ПС№59 Кехта | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00046 | -0.0005 | 0.00067941 | 10.6 | 0 | -0.00044 | -0.00048 | 0.00065115 | 10.5 | 0 | -0.00046 | -0.0005 | 0.00067941 | 10.5
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 4.9872 | -0.2736 | -0.1452 | 0.30974 | 35.9 | 5.6149 | -0.3144 | -0.1344 | 0.34192 | 35.2 | 7.1119 | -0.414 | -0.1392 | 0.43678 | 35.5
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | ВВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 17.9042 | -0.2736 | -0.1452 | 0.30974 | 10 | 19.3767 | -0.3144 | -0.1344 | 0.34192 | 10.2 | 25.2471 | -0.414 | -0.1392 | 0.43678 | 10
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | Л10-61-10 (аб) | 10 |  | 1 | ЛС№23 | 0.35749 | -0.0039 | -0.0048 | 0.0061847 | 10 | 0.35049 | -0.0039 | -0.0048 | 0.0061847 | 10.2 | 0.34682 | -0.0036 | -0.0048 | 0.006 | 10
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | Л10-61-12 (аб) | 10 |  | 1 | АСЭП | 11.5965 | -0.1793 | -0.09 | 0.20062 | 10 | 12.317 | -0.2005 | -0.0839 | 0.21735 | 10.2 | 15.6421 | -0.2575 | -0.0832 | 0.27061 | 10
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | Л10-61-16 (аб) | 10 |  | 1 | УГ 42/17 | 6.4914 | -0.0958 | -0.0586 | 0.1123 | 10 | 7.2463 | -0.116 | -0.0538 | 0.12787 | 10.2 | 9.8477 | -0.1596 | -0.0596 | 0.17037 | 10
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.000165 | -0.000225 | 0.00027902 | 10 | 0 | -0.00015 | -0.00021 | 0.00025807 | 10.2 | 0 | -0.00015 | -0.00021 | 0.00025807 | 10
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | Л10-61-07 (аб) | 10 |  | 2 | Л/З №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №61 Бревенник-II | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0 | 0 | -0.0048 | 0.0048 | 119.4 | 0 | 0 | -0.0036 | 0.0036 | 118.4 | 0 | -0.0012 | -0.0036 | 0.0037947 | 119.1
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 0 | 0 | -0.0048 | 0.0048 | рез. | 0 | 0 | -0.0036 | 0.0036 | рез. | 0 | -0.0012 | -0.0036 | 0.0037947 | рез.
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-07 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП"Кяростров" | 3.5908 | -0.0591 | -0.0276 | 0.065227 | 10.5 | 5.3187 | -0.09 | -0.0297 | 0.094774 | 10.3 | 8.0228 | -0.141 | -0.0309 | 0.14435 | 10.4
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-05 (аб) | 10 |  | 1 | ООО "Лесозавод №12" МЖКП-5 | 0 | 0 | -0.0024 | 0.0024 | 10.5 | 0 | 0 | -0.0024 | 0.0024 | 10.3 | 0 | 0 | -0.0024 | 0.0024 | 10.4
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-03 (аб) | 10 |  | 1 | Абонент | 8.0483 | -0.1383 | -0.0474 | 0.1462 | 10.5 | 12.7933 | -0.219 | -0.0633 | 0.22796 | 10.3 | 14.9153 | -0.261 | -0.0624 | 0.26836 | 10.4
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 3.1555 | -0.564 | -0.33 | 0.65345 | 119.7 | 4.3338 | -0.8196 | -0.3468 | 0.88995 | 118.7 | 5.2558 | -1.0248 | -0.3528 | 1.0838 | 119.2
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 35.973 | -0.564 | -0.33 | 0.65345 | 10.5 | 48.9927 | -0.8196 | -0.3468 | 0.88995 | 10.5 | 60.0662 | -1.0248 | -0.3528 | 1.0838 | 10.43
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-04 (аб) | 10 |  | 2 | Абонент | 0 | 0 | -0.0048 | 0.0048 | 10.5 | 0.24828 | -0.0003 | -0.0045 | 0.00451 | 10.5 | 0.24995 | -0.0003 | -0.0045 | 0.00451 | 10.43
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-06 (аб) | 10 |  | 2 | ООО "Лесозавод №12" МЖКП-5 | 17.8023 | -0.2608 | -0.1912 | 0.32338 | 10.5 | 22.3861 | -0.3576 | -0.1936 | 0.40664 | 10.5 | 26.9437 | -0.4424 | -0.2016 | 0.48617 | 10.43
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ф.62-08 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП"Захарово" | 6.4226 | -0.0918 | -0.072 | 0.11667 | 10.5 | 8.2774 | -0.132 | -0.072 | 0.15036 | 10.5 | 8.9821 | -0.1446 | -0.0732 | -0.0681 | 10.43
АЭС | ПС №62 Кегостров | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.00047 | -0.00033 | 0.00057428 | 10.5 | 0 | -0.00016 | -0.00032 | 0.00035777 | 10.5 | 0 | -0.00023 | -0.00033 | 0.00040224 | 10.43
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 1.4945 | -0.2508 | -0.18 | 0.30871 | 119.4 | 2.1416 | -0.3984 | -0.1836 | 0.43867 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВт | 16.9947 | -0.2508 | -0.18 | 0.30871 | 10.5 | 24.3814 | -0.3984 | -0.1836 | 0.43867 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ф.63-05 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ЗТП"Школа" | 5.8962 | -0.0834 | -0.0672 | 0.1071 | 10.5 | 9.3896 | -0.1524 | -0.0729 | 0.16894 | 10.4 | 10.497 | -0.1746 | -0.072 | 0.18886 | 10.4
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ф.63-07 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП"Рапово" | 5.0973 | -0.075 | -0.0543 | 0.092593 | 10.5 | 6.9125 | -0.1113 | -0.0555 | 0.12437 | 10.4 | 8.9187 | -0.15 | -0.057 | 0.16046 | 10.4
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -9.5e-05 | -8.5e-05 | 0.00012748 | 10.5 | 0 | -7e-05 | -8e-05 | 0.0001063 | 10.4 | 0 | -0.000105 | -0.00016 | 0.00019138 | 10.4
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7 | 2.4562 | -0.4716 | -0.1848 | 0 | 119.2
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 28.0444 | -0.4716 | -0.1848 | 0.50652 | 10.44
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ф.63-10 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ЗТП"Школа" | 3.69 | -0.0543 | -0.0393 | 0.06703 | 10.5 | 6.4337 | -0.1092 | -0.0384 | 0.11575 | 10.4 | 6.0147 | -0.1008 | -0.0405 | 0.10863 | 10.44
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ф.63-11 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ф.63-12 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС ТП"Барковская" | 2.1053 | -0.0339 | -0.0177 | 0.038243 | 10.5 | 1.833 | -0.0282 | -0.0171 | 0.03298 | 10.4 | 2.5724 | -0.0432 | -0.0171 | 0.046461 | 10.44
АЭС | ПС №63 Ластола | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 (нет) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.20956 | -0.026 | -0.038 | 0.046043 | 127 | 0.25473 | -0.045 | -0.031 | 0.054644 | 124 | 0.27746 | -0.048 | -0.036 | 0.06 | 125
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 2.5108 | -0.026 | -0.038 | 0.046043 | 10.6 | 2.9798 | -0.045 | -0.031 | 0.054644 | 10.6 | 3.2719 | -0.048 | -0.036 | 0.06 | 10.6
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | ф.64-05 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№58 | 1.1708 | -0.01 | -0.019 | 0.021471 | 10.6 | 1.1594 | -0.014 | -0.016 | 0.02126 | 10.6 | 1.4272 | -0.019 | -0.018 | 0.026173 | 10.6
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | ф.64-07 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№%59 | 1.3133 | -0.016 | -0.018 | 0.024083 | 10.6 | 1.8541 | -0.03 | -0.016 | 0.034 | 10.6 | 1.8613 | -0.029 | -0.018 | 0.034132 | 10.6
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | -0.001 | -0.0004 | 0.001077 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | резерв | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | 127 | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | 124 | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | 125
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2 с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 1.6918 | -0.28 | -0.24 | 0.36878 | 126 | 3.2218 | -0.66 | -0.24 | 0.70228 | 126 | 3.0843 | -0.62 | -0.26 | 0.67231 | 126
АЭС | ПС№64 Сояльская | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 2.5108 | -0.026 | -0.038 | 0.046043 | 10.6 | 2.9798 | -0.045 | -0.031 | 0.054644 | 10.6 | 3.2719 | -0.048 | -0.036 | 0.06 | 10.6
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ф.65-19 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№70 | 1.208 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.7 | 1.7576 | -0.03 | -0.01 | 0.031623 | 10.4 | 3.4817 | -0.02 | -0.06 | 0.063246 | 10.5
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ф.65-18 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ЗТП"Школа" | 13.0102 | -0.18 | -0.16 | 0.24083 | 10.7 | 24.9802 | -0.42 | -0.16 | 0.44944 | 10.4 | 24.7423 | -0.42 | -0.16 | 0.44944 | 10.5
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ф.65-14 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС | 0.54022 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.7 | 1.2428 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.4 | 1.101 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.5
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ф.65-13 | 10 |  | 1 | Пин РЭС ТП№76 | 1.528 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.7 | 1.1116 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.4 | 1.101 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.5
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ф.65-12 | 10 |  | 1 | Пин.РЭС ТП№78 | 4.5839 | -0.06 | -0.06 | 0.084853 | 10.7 | 9.9425 | -0.16 | -0.08 | 0.17889 | 10.4 | 8.8767 | -0.14 | -0.08 | 0.16125 | 10.5
АЭС | ПС№65 Кушкопала | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.0016 | -0.0002 | 0.0016125 | 10.7 | 0 | -0.0006 | -0.0004 | 0.00072111 | 10.4 | 0 | -0.0006 | -0.0004 | 0.00072111 | 10.5
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 5.3792 | -1.097 | -0.209 | 1.1167 | 120 | 13.8147 | -2.756 | -0.598 | 2.8201 | 118 | 11.5313 | -2.352 | -0.322 | 2.3739 | 119
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 62.0682 | -1.097 | -0.209 | 1.1167 | 10.4 | 159.817 | -2.756 | -0.598 | 2.8201 | 10.2 | 133.2252 | -2.352 | -0.322 | 2.3739 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-03 | 10 |  | 1 | ТП№323 | 1.1336 | -0.02 | -0.004 | 0.020396 | 10.4 | 1.4348 | -0.025 | -0.004 | 0.025318 | 10.2 | 1.3655 | -0.024 | -0.004 | 0.024331 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-05 | 10 |  | 1 | 1с.ш. РУ-10кВ РП-17 | 33.6598 | -0.546 | -0.262 | 0.60561 | 10.4 | 70.5592 | -1.194 | -0.353 | 1.2451 | 10.2 | 61.8655 | -1.054 | -0.323 | 1.1024 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-07(аб) | 10 |  | 1 | Абонент | 1.517 | -0.027 | -0.004 | 0.027295 | 10.4 | 4.6903 | -0.081 | -0.017 | 0.082765 | 10.2 | 1.772 | -0.031 | -0.006 | 0.031575 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-15 | 10 |  | 1 | ТП№471 | 10.9034 | -0.18 | -0.078 | 0.19617 | 10.4 | 31.1494 | -0.473 | -0.28 | 0.54966 | 10.2 | 12.8519 | -0.203 | -0.106 | 0.22901 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-21 | 10 |  | 1 | ТРЦ Макси | 18.7305 | -0.337 | 0 | 0.337 | 10.4 | 54.5203 | -0.96 | -0.063 | 0.96206 | 10.2 | 59.4871 | -1.06 | -0.001 | 1.06 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | -0.00035 | -0.00021 | 0.00040817 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 1.8015 | -0.374 | 0 | 0.374 | 120 | 5.0521 | -1.04 | -0.012 | 1.0401 | 119 | 3.9692 | -0.824 | 0 | 0.824 | 120
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 20.9888 | -0.374 | 0 | 0.374 | 10.3 | 58.9408 | -1.04 | -0.012 | 1.0401 | 10.2 | 46.2428 | -0.824 | 0 | 0.824 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-08 (аб) | 10 |  | 2 | Севзапдорстрой | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3 | 0 | 0 | -0.009 | 0.009 | 10.2 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-06 | 10 |  | 2 | ТП№318 | 0 | 0 | -0.016 | 0.016 | 10.3 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | 10.2 | 0 | 0 | -0.015 | 0.015 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-04 | 10 |  | 2 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-17 | 15.235 | -0.244 | -0.119 | 0.27147 | 10.3 | 36.8372 | -0.629 | -0.164 | 0.65003 | 10.2 | 32.8236 | -0.562 | -0.162 | 0.58488 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ф.66-18 | 10 |  | 2 | ТРЦ Макси | 7.2395 | -0.129 | 0 | 0.129 | 10.3 | 23.1214 | -0.408 | 0 | 0.408 | 10.2 | 14.535 | -0.259 | 0 | 0.259 | 10.3
АЭС | ПС№66 Ломоносовская | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 (откл) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  | замер | 12.0104 | -2.43 | -0.468 | 0 | 119.1 | 19.8477 | -3.954 | -0.9 | 0 | 118.1 | 23.9648 | -4.86 | -0.66 | 0 | 118.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 137.542 | -2.43 | -0.468 | 2.4747 | 10.4 | 229.8047 | -3.954 | -0.9 | 4.0551 | 10.2 | 272.5995 | -4.86 | -0.66 | 4.9046 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-09 | 10 |  | 1 | Абонент | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 10.4 | 16.0287 | -0.2 | -0.2 | 0.28284 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-05 | 10 |  | 1 | "КНС-14-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-03 | 10 |  | 1 | "РП-11-1" | 19.7559 | -0.35 | -0.062 | 0.35545 | 10.4 | 33.7577 | -0.586 | -0.107 | 0.59569 | 10.2 | 47.0657 | -0.841 | -0.099 | 0.84681 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-27 | 10 |  | 1 | "РП-10-1" | 92.415 | -1.64 | -0.274 | 1.6627 | 10.4 | 143.6418 | -2.5 | -0.418 | 2.5347 | 10.2 | 181.8503 | -3.244 | -0.426 | 3.2719 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-25 | 10 |  | 1 | "ТП-255-1" | 1.1566 | -0.017 | -0.012 | 0.020809 | 10.4 | 1.5468 | -0.024 | -0.013 | 0.027295 | 10.2 | 2.4606 | -0.042 | -0.014 | 0.044272 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-23 | 10 |  | 1 | "СОТ Беломор" | 13.676 | -0.223 | -0.104 | 0.24606 | 10.4 | 22.5647 | -0.351 | -0.188 | 0.39818 | 10.2 | 26.4861 | -0.44 | -0.183 | 0.47654 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-21 | 10 |  | 1 | Абонент | 2.4405 | -0.022 | -0.038 | 0.043909 | 10.4 | 3.4796 | -0.037 | -0.049 | 0.0614 | 10.2 | 2.4405 | -0.022 | -0.038 | 0.043909 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-19 | 10 |  | 1 | Абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-29 | 10 |  | 1 | РП-12-1 | 6.4511 | -0.116 | -0.004 | 0.11607 | 10.4 | 9.3148 | -0.164 | -0.011 | 0.16437 | 10.2 | 14.7337 | -0.264 | -0.024 | 0.26509 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  | расчёт | 5.7189 | -1.122 | -0.36 | 1.1783 | 119.1 | 10.6989 | -2.082 | -0.666 | 2.1859 | 118.1 | 6.56 | -1.29 | -0.372 | 1.3426 | 118.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 65.4924 | -1.122 | -0.36 | 1.1783 | 10.4 | 123.8767 | -2.082 | -0.666 | 2.1859 | 10.2 | 75.3446 | -1.29 | -0.372 | 1.3426 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-06 | 10 |  | 2 | "РП-11-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-08 | 10 |  | 2 | "КНС-14-2" | 0 | -0.031 | -0.017 | 0.035355 | 10.4 | 0 | -0.085 | -0.043 | 0.095258 | 10.2 | 4.6795 | -0.077 | -0.032 | 0.083385 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-18 | 10 |  | 2 | Абонент | 8.8928 | -0.16 | 0 | 0.16 | 10.4 | 46.9028 | -0.75 | -0.35 | 0.82765 | 10.2 | 8.9792 | -0.16 | 0 | 0.16 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-20 | 10 |  | 2 | Абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.9656 | -0.07 | -0.08 | 0.1063 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-22 | 10 |  | 2 | Абонент | 2.779 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.4 | 4.3159 | -0.07 | -0.03 | 0.076158 | 10.2 | 5.0195 | -0.08 | -0.04 | 0.089443 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-24 | 10 |  | 2 | "ТП-225-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-26 | 10 |  | 2 | ТП-172 | 14.4286 | -0.216 | -0.144 | 0.2596 | 10.4 | 36.6066 | -0.624 | -0.167 | 0.64596 | 10.2 | 16.0453 | -0.247 | -0.144 | 0.28591 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ф.67-28 | 10 |  | 2 | РП-12-2 | 16.0096 | -0.277 | -0.079 | 0.28805 | 10.4 | 27.8745 | -0.478 | -0.116 | 0.49187 | 10.2 | 36.8373 | -0.644 | -0.127 | 0.6564 | 10.3
АЭС | ПС№67 Южная | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -0.0018 | -0.002 | 0.0026907 | 10.4 | 0 | -0.0012 | -0.002 | 0.0023324 | 10.2 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0.0022361 | 10.3
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 3.5561 | -0.2184 | 0 | 0.2184 | 35.5 | 5.5293 | -0.3348 | 0 | 0.3348 | 35 | 6.9967 | -0.4272 | -0.0084 | 0.42728 | 35.3
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 12.1387 | -0.2184 | 0 | 0.2184 | 10.4 | 18.9731 | -0.3348 | 0 | 0.3348 | 10.2 | 24.2141 | -0.4272 | -0.0084 | 0.42728 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-01 | 10 |  | 1 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-25 | 8.7872 | -0.1581 | 0 | 0.1581 | 10.4 | 12.9378 | -0.2283 | 0 | 0.2283 | 10.2 | 17.7491 | -0.3132 | 0 | 0.3132 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-02 | 10 |  | 1 | ТП№335 | 2.7601 | -0.0486 | -0.0102 | 0.049659 | 10.4 | 5.0399 | -0.0882 | -0.0114 | 0.088934 | 10.2 | 6.9372 | -0.099 | -0.072 | 0.12241 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-03 (аб) | 10 |  | 1 | ООО"Энергомакс" | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002 | откл. | 0 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | откл. | 0 | -0.0002 | 0 | 0.0002 | откл.
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-04 (аб) | 10 |  | 1 | ОАО"АКХП" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-08 (аб) | 10 |  | 1 | ОАО"АКХП" | 0 | -0.0003 | 0 | 0.0003 | 10.4 | 0.034002 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.2 | 0.034002 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-10 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 0.52728 | -0.0054 | -0.0078 | 0.0094868 | 10.4 | 0.52186 | -0.0052 | -0.0076 | 0.0092087 | 10.2 | 0.47778 | -0.0032 | -0.0078 | 0.0084309 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001095 | 0 | 0.001095 | 10.4 | 0 | -0.001065 | 0 | 0.001065 | 10.2 | 0 | -0.00108 | 0 | 0.00108 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 6.1328 | -0.3396 | -0.1794 | 0.38407 | 36.2 | 11.0717 | -0.6024 | -0.3276 | 0.68572 | 35.8 | 9.9477 | -0.5076 | -0.3522 | 0.61782 | 35.9
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 21.5542 | -0.3396 | -0.1794 | 0.38407 | 10.3 | 38.8596 | -0.6024 | -0.3276 | 0.68572 | 10.2 | 35.0119 | -0.5076 | -0.3522 | 0.61782 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-13 (аб) | 10 |  | 2 | СЖД | 0.5062 | -0.0006 | -0.009 | 0.00902 | 10.3 | 0.48789 | -0.0004 | -0.0086 | 0.0086093 | 10.2 | 0.49985 | -0.0006 | -0.0088 | 0.0088204 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-14 (аб) | 10 |  | 2 | ОАО"АКХП" | 0.39428 | -0.007 | -0.0006 | 0.0070257 | 10.3 | 1.167 | -0.0202 | -0.004 | 0.020592 | 10.2 | 0.52333 | -0.0092 | -0.0008 | 0.0092347 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-15 (аб) | 10 |  | 2 | ОАО"АКХП" | 2.9967 | -0.0476 | -0.0242 | 0.053399 | 10.3 | 8.1347 | -0.132 | -0.0564 | 0.14354 | 10.2 | 6.5846 | -0.1034 | -0.053 | 0.11619 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-19 (аб) | 10 |  | 2 | ООО"Энергомакс" | 2.0804 | -0.0339 | -0.015 | 0.03707 | 10.3 | 8.2346 | -0.1407 | -0.0363 | 0.14531 | 10.2 | 2.4301 | -0.0408 | -0.0132 | 0.042882 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-21 | 10 |  | 2 | ТП№335 | 17.5503 | -0.2487 | -0.1896 | 0.31273 | 10.3 | 23.402 | -0.3069 | -0.2763 | 0.41295 | 10.2 | 27.4907 | -0.3519 | -0.3339 | 0.4851 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ф.68-22 | 10 |  | 2 | 1с.ш. РУ-10кВ РП-25 | 0.033672 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.3 | 0.034002 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.2 | 0.034002 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.2
АЭС | ПС№68 Промузловая | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 7.5913 | -0.4722 | -0.0966 | 0.48198 | 36.7 | 14.4433 | -0.888 | -0.1848 | 0.90703 | 36.3 | 10.1385 | -0.6324 | -0.0996 | 0.6402 | 36.5
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 26.2831 | -0.4722 | -0.0966 | 0.48198 | 10.6 | 49.9326 | -0.888 | -0.1848 | 0.90703 | 10.5 | 35.412 | -0.6324 | -0.0996 | 0.6402 | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-11 (аб) | 10 |  | 1 | "Даммерс" | 0 | -0.0004 | -0.0024 | 0.0024331 | 10.6 | 0 | 0 | -0.0016 | 0.0016 | 10.5 | 0.091227 | -0.0004 | -0.0016 | 0.0016492 | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-12 (аб) | 10 |  | 1 | "Даммерс" | 16.6638 | -0.284 | -0.1128 | 0.30558 | 10.6 | 28.2492 | -0.4712 | -0.2032 | 0.51315 | 10.5 | 22.3025 | -0.3848 | -0.1204 | 0.4032 | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-17 | 10 |  | 1 | 2Т 10/6кВ | 0.45455 | -0.0072 | -0.0042 | 0.0083355 | 10.6 | 0.44469 | -0.0069 | -0.0042 | 0.0080777 | 10.5 | 0.37438 | -0.0066 | -0.0015 |  | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-18 | 10 |  | 1 | ТП№339 | 1.5375 | -0.0099 | -0.0264 | 0.028195 | 10.6 | 1.6215 | -0.0246 | -0.0162 | 0.029455 | 10.5 | 1.5519 | -0.0117 | -0.0255 | 0.028056 | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПСП | 0 | -0.00031 | -0.000175 | 0.00035598 | 10.6 | 0 | -0.000165 | -0.00021 | 0.00026707 | 10.5 | 0 | -0.000225 | -0.00018 | 0.00028814 | 10.45
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-01 | 10 |  | 2 | ТП№339 | 0.50781 | -0.0094 | 0 | 0.0094 | 10.7 | 0.83685 | -0.0152 | -0.0002 | 0.015201 | 10.5 | 0.68263 | -0.0124 | 0 | 0.0124 | 10.5
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-02 | 10 |  | 2 | 1Т 10/6кВ | 2.3198 | -0.0388 | -0.0184 | 0.042942 | 10.7 | 3.685 | -0.0608 | -0.028 | 0.066938 | 10.5 | 2.4556 | -0.024 | -0.0376 | 0.044607 | 10.5
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-07 (аб) | 10 |  | 2 | "Даммерс" | 1.5757 | -0.0216 | -0.0196 | 0.029167 | 10.7 | 3.9383 | -0.066 | -0.0276 | 0.071539 | 10.5 | 1.6783 | -0.024 | -0.0188 | 0.030487 | 10.5
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ф.69-08 (аб) | 10 |  | 2 | "Даммерс" | 7.48 | -0.1244 | -0.0608 | 0.13846 | 10.7 | 15.4548 | -0.268 | -0.0836 | 0.28074 | 10.5 | 8.6447 | -0.1476 | -0.0536 | 0.15703 | 10.5
АЭС | ПС№69 Меб.фабрика | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 (отк) | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 9.7796 | -1.9012 | -0.6912 | 2.0229 | 119.6 | 15.4062 | -3.028 | -0.8884 | 3.1556 | 118.4 | 15.5346 | -3.0948 | -0.8368 | 3.2059 | 119.3
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 Жаровиха-I | 110 | ВЛ-110 | 1 | 1Т ПС"Ломоносовская" | 37.58 | 3.577 | -6.904 | 7.7756 | 119.6 | 41.146 | 5.953 | -5.966 | 8.428 | 118.4 | 41.1073 | 5.597 | -6.376 | 8.4841 | 119.3
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 Луковецкая-I | 110 | ВЛ-110 | 1 | 1Т ПС"Луковецкая" | 14.0722 | -0.211 | 2.904 | 2.9117 | 119.6 | 13.8083 | -0.304 | 2.812 | 2.8284 | 118.4 | 13.8788 | -0.277 | 2.851 | 2.8644 | 119.3
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ОМВ-110 | 110 |  |  |  | 23.9413 | -1.399 | 4.752 | 4.9537 | 119.6 | 23.6308 | -2.521 | 4.132 | 4.8403 | 118.4 | 23.7439 | -2.112 | 4.422 | 4.9005 | 119.3
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН |  |  | 28.105 | -1.6156 | -0.6048 | 1.7251 | 35.48 | 46.2063 | -2.6824 | -0.7924 | 2.797 | 34.99 | 45.2789 | -2.6628 | -0.7336 | 2.762 | 35.26
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Уйма-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | откл. 1Т ПС№13 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Боброво-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 2Т ПС№19 | 18.4053 | -1.0374 | -0.4473 | 1.1297 | 35.48 | 30.5362 | -1.764 | -0.5523 | 1.8484 | 34.99 | 29.1867 | -1.7094 | -0.4977 | 1.7804 | 35.26
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Промузловая-I | 35 | ВЛ-35 | 1 | 2Т ПС"Белая гора | 0 | -0.5838 | -0.1407 | 0.60052 | откл. | 0 | -0.924 | -0.2079 | 0.9471 | откл. | 16.0905 | -0.9597 | -0.2058 | 0.98152 | 35.26
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 16.7941 | -0.2856 | -0.0864 | 0.29838 | 10.27 | 20.4672 | -0.3456 | -0.096 | 0.35869 | 10.13 | 25.2198 | -0.432 | -0.1032 | 0.44416 | 10.18
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ф.70-06 (аб) | 10 |  | 1 | СЖД | 1.2486 | -0.02 | -0.0096 | 0.022185 | 10.27 | 0.92009 | -0.014 | -0.008 | 0.016125 | 10.13 | 1.3008 | -0.0208 | -0.0096 | 0.022909 | 10.18
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ф.70-12 (аб) | 10 |  | 1 | МУП"Теплосервис" | 6.9091 | -0.1152 | -0.0424 | 0.12276 | 10.27 | 9.9713 | -0.1672 | -0.0508 | 0.17475 | 10.13 | 12.4995 | -0.214 | -0.0516 | 0.22013 | 10.18
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ф.70-13 | 10 |  | 1 | Прим.РЭС ТП"Устьянская-1" | 8.3975 | -0.1492 | 0 | 0.1492 | 10.27 | 9.3353 | -0.1636 | 0 | 0.1636 | 10.13 | 11.3109 | -0.1992 | 0 | 0.1992 | 10.18
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 0.4 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.00256 | -0.00448 | 0.0051598 | 10.27 | 0 | -0.00248 | -0.0042 | 0.0048775 | 10.13 | 0 | -0.00252 | -0.00436 | 0.0050359 | 10.18
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 5.2049 | -0.9828 | -0.4468 | 1.0796 | 119.9 | 7.4425 | -1.4076 | -0.5952 | 1.5283 | 118.7 | 6.9315 | -1.296 | -0.6108 | 1.4327 | 119.5
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 Жаровиха-II | 110 | ВЛ-110 | 2 | 2Т ПС"Ломоносовская" | 36.8723 | 3.208 | -6.943 | 7.6483 | 119.9 | 42.2237 | 6.164 | -6.098 | 8.6707 | 118.7 | 41.6978 | 5.623 | -6.534 | 8.6204 | 119.5
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 Луковецкая-II | 110 | ВЛ-110 | 2 | 2Т ПС"Луковецкая" | 61.974 | -3.8148 | 12.276 | 12.8551 | 119.9 | 64.4161 | -7.4712 | 10.916 | 13.2279 | 118.7 | 64.9963 | -6.6396 | 11.682 | 13.437 | 119.5
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | МВ-35-2Т | 35 | СН |  |  | 15.7569 | -0.8988 | -0.406 | 0.98624 | 36.18 | 22.8297 | -1.302 | -0.5544 | 1.4151 | 35.83 | 21.0034 | -1.176 | -0.5628 | 1.3037 | 35.88
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Уйма-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | откл. 2Т ПС№13 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Боброво-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 2Т ПС№20 | 8.3958 | -0.4935 | -0.1806 | 0.52551 | 36.18 | 10.9501 | -0.6468 | -0.2058 | 0.67875 | 35.83 | 10.1459 | -0.6027 | -0.1827 | 0.62978 | 35.88
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 Промузловая-II | 35 | ВЛ-35 | 2 | 1Т ПС"Белая гора" | 7.4466 | -0.4095 | -0.2226 | 0.46609 | 36.18 | 12.1519 | -0.6699 | -0.3444 | 0.75324 | 35.83 | 13.2406 | -0.6783 | -0.4641 | 0.82188 | 35.88
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 5.2458 | -0.084 | -0.0408 | 0.093384 | 10.29 | 6.4218 | -0.1056 | -0.0408 | 0.11321 | 10.19 | 7.3099 | -0.12 | -0.048 | 0.12924 | 10.22
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ф.70-16 (аб) | 10 |  | 2 | МУП"Теплосервис" | 5.3209 | -0.0852 | -0.0416 | 0.094814 | 10.3 | 6.4237 | -0.1056 | -0.0412 | 0.11335 | 10.2 | 7.3393 | -0.1204 | -0.0484 | 0.12976 | 10.22
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ф.70-22 | 10 |  | 2 | Прим.РЭС КТПН"Эффект-Лес" | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№70 Жаровиха | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ф.73-09 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Конокса" | 2.4387 | -0.02 | -0.04 | 0.044721 | 10.6 | 2.462 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.5 | 3.8956 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ф.73-07 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Вахново" | 1.5424 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.6 | 2.462 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.5 | 2.4159 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ф.73-05 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Ферма" | 13.1782 | -0.22 | -0.1 | 0.24166 | 10.6 | 18.8142 | -0.32 | -0.12 | 0.34176 | 10.5 | 14.0457 | -0.24 | -0.1 | 0.26 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 1.7046 | -0.27 | -0.24 | 0.36125 | 122.5 | 3.008 | -0.57 | -0.27 | 0.63071 | 121.2 | 3.2422 | -0.63 | -0.27 | 0.68542 | 122.2
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 1 | 2с.ш. 10кВ | 19.6994 | -0.27 | -0.24 | 0.36125 | 10.6 | 34.7214 | -0.57 | -0.27 | 0.63071 | 10.5 | 37.0277 | -0.63 | -0.27 | 0.68542 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ф.73-10 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС РП"Двинской"КРУ-10кВ | 4.8775 | -0.08 | -0.04 | 0.089443 | 10.6 | 10.4452 | -0.18 | -0.06 | 0.18974 | 10.5 | 11.6367 | -0.2 | -0.08 | 0.21541 | 10.7
АЭС | ПС №73 Хаврогоры | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.001 | -0.0002 | 0.0010198 | 10.6 | 0 | -0.0002 | -0.0004 | 0.00044721 | 10.5 | 0 | -0.0002 | -0.0002 | 0.00028284 | 10.7
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | 1Т | 110 | ВН |  |  | 0.22849 | -0.039 | -0.027 | 0.047434 | 120 | 0.37152 | -0.069 | -0.033 | 0.076485 | 119 | 0.36558 | -0.072 | -0.024 | 0.075895 | 120
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВ | 2.6364 | -0.039 | -0.027 | 0.047434 | 10.4 | 4.2511 | -0.069 | -0.033 | 0.076485 | 10.4 | 4.2182 | -0.072 | -0.024 | 0.075895 | 10.4
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | ф.76-07 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"В.Карьеры" | 5.9093 | -0.102 | -0.03 | 0.10632 | 10.4 | 4.2764 | -0.068 | -0.036 | 0.076942 | 10.4 | 4.0873 | -0.068 | -0.028 | 0.073539 | 10.4
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0.22232 | -0.004 | 0 | 0.004 | 10.4 | 0.48911 | -0.0088 | 0 | 0.0088 | 10.4 | 0.088928 | -0.0016 | 0 | 0.0016 | 10.4
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | 2Т | 110 | ВН |  |  | 0.11651 | -0.021 | -0.012 | 0.024187 | 120 | 0.18944 | -0.036 | -0.015 | 0.039 | 119 | 0.20076 | -0.036 | -0.021 | 0.041677 | 120
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 1.3443 | -0.021 | -0.012 | 0.024187 | 10.4 | 2.1676 | -0.036 | -0.015 | 0.039 | 10.4 | 2.3164 | -0.036 | -0.021 | 0.041677 | 10.4
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | ф.76-10 | 10 |  | 1 | Холм.РЭС ТП"Школа" | 1.2674 | -0.018 | -0.014 | 0.022804 | 10.4 | 2.1896 | -0.036 | -0.016 | 0.039395 | 10.4 | 2.0885 | -0.034 | -0.016 | 0.037577 | 10.4
АЭС | ПС№76 Орлецы | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.0024 | 0 | 0.0024 | 10.4 | 0 | -0.0016 | 0 | 0.0016 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 12.2833 | -0.75648 | -0.32832 | 0.82466 | 36.7 | 11.9559 | -1.4352 | -0.4704 | 1.5103 | 36.3 | 12.0822 | -1.7126 | -0.47616 | 1.7776 | 36.5
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ВВ-6-1Т | 6 | НН |  | 1с.ш. 6кВ | 72.0121 | -0.75648 | -0.32832 | 0.82466 | 6.26 | 70 | -1.4352 | -0.4704 | 1.5103 | 6.2 | 70 | -1.7126 | -0.47616 | 1.7776 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-24 | 6 |  | 1 | АСЭП | 8.152 | -0.08496 | -0.024 | 0.088285 | 6.26 | 16.3088 | -0.17208 | -0.03144 | 0.17493 | 6.2 | 20.9793 | -0.22584 | -0.03576 | 0.22865 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-01 (Поселок) | 6 |  | 1 | АСЭП | 36.9178 | -0.35688 | -0.18024 | 0.39981 | 6.26 | 52.0574 | -0.5472 | -0.16248 | 0.57081 | 6.2 | 78.5691 | -0.81336 | -0.26784 | 0.85633 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-02 (ТП-3,5) | 6 |  | 1 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-03 (ТП-4-I) | 6 |  | 1 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-04 (ТП-23-I) | 6 |  | 1 | Л/З№3 | 5.0278 | -0.03048 | -0.04512 | 0.05445 | 6.26 | 4.6443 | -0.03144 | -0.03864 | 0.049815 | 6.2 | 5.4187 | -0.042 | -0.04152 | 0.059059 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-08 (ТП-12, 22-I) | 6 |  | 1 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | -0.000675 | -8.5e-05 | 0.00068033 | 6.26 | 0 | -0.000645 | -7.5e-05 | 0.00064935 | 6.2 | 0 | -0.000655 | -8e-05 | 0.00065987 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | -0.00288 | 0.00288 | 37.6 | 0 | 0 | -0.00096 | 0.00096 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ВВ-6-2Т | 6 | НН |  | 2с.ш. 6кВ | 0 | 0 | -0.00288 | 0.00288 | рез. | 0 | 0 | -0.00096 | 0.00096 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-15 (ТП-4-II) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-16 (Поселок-II) | 6 |  | 2 | АСЭП | 11.0189 | -0.11688 | -0.0276 | 0.12009 | 6.3 | 16.2731 | -0.17016 | -0.03888 | 0.17455 | 6.2 | 23.8891 | -0.25752 | -0.0384 | 0.26037 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-17 (ТП-1) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-18 (КМЗ) | 6 |  | 2 | АСЭП | 12.6701 | -0.13428 | -0.03222 | 0.13809 | 6.3 | 30.6982 | -0.3222 | -0.06786 | 0.32927 | 6.2 | 31.8679 | -0.33822 | -0.07902 | 0.34733 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-19 (ТП-6) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 3.3431 | -0.03168 | -0.018 | 0.036437 | 6.3 | 19.4384 | -0.17496 | -0.1134 | 0.2085 | 6.2 | 3.5349 | -0.03528 | -0.01548 | 0.038527 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-20 (Гараж) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 0.74685 | -0.00252 | -0.00774 | 0.0081399 | 6.3 | 0.79726 | -0.00432 | -0.00738 | 0.0085514 | 6.2 | 0.93905 | -0.00576 | -0.00846 | 0.010235 | 6.3
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-21 (ТП-21,22-II) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ф.79-22 (ТП-23-II) (нет) | 6 |  | 2 | Л/З№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС№79 Лесозавод №3 | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | нагрузка генератора | 0 |  |  |  | 0 | -0.86 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -1.47 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | -1.16 | -0.48 | 0 | 0
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | Жердь Т1 | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | Жердь Т2 | 0 |  |  |  | 16.6645 | -0.1794 | -0.0168 | 0.18018 | 6.25 | 39.0683 | -0.42012 | -0.05556 | 0.42378 | 6.27 | 29.9364 | -0.32112 | -0.04824 | 0.32472 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ВЛ-6 401-32 "Город-1" | 6 |  |  | ТП№3 и т.д. | 38.0652 | -0.35664 | -0.20544 | 0.41158 | 6.25 | 51.5179 | -0.50568 | -0.23784 | 0.55882 | 6.27 | 48.6921 | -0.47688 | -0.22704 | 0.52817 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ВЛ-6 401-39 "Город-2" | 6 |  |  | ТП№31 | 16.907 | -0.16032 | -0.08784 | 0.18281 | 6.25 | 35.1257 | -0.36408 | -0.11232 | 0.38101 | 6.27 | 17.7815 | -0.17304 | -0.0852 | 0.19288 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ВЛ-6 401-20 "Базы" | 6 |  |  | ТП№01(аб) ТП№02 | 0.70776 | -0.003924 | -0.00657 | 0.0076526 | 6.25 | 1.5085 | -0.009702 | -0.013176 | 0.016363 | 6.27 | 0.69919 | -0.004302 | -0.006246 | 0.0075842 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ВЛ-6 401-37 "М.Слобода" | 6 |  |  | ТП№32(аб) ТП№33 и т.д. | 13.6435 | -0.13023 | -0.0693 | 0.14752 | 6.25 | 19.1868 | -0.19035 | -0.08415 | 0.20812 | 6.27 | 14.6611 | -0.14049 | -0.07452 | 0.15903 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ТСН-6-1 | 6 |  |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27
АЭС | ПС №401 Мезенская ДЭС | 6/35 | 6 | ТСН-6-2 | 6 |  |  | СН ПС | 0 | -0.04062 | -0.02673 | 0.048626 | 6.25 | 0 | -0.06054 | -0.04443 | 0.075094 | 6.27 | 0 | -0.04158 | -0.02784 | 0.05004 | 6.27
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | 1Т | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 |  |  |  | 9.7395 | -0.13 | -0.12 | 0.17692 | 10.5 | 15.6678 | -0.27 | -0.09 | 0.2846 | 10.5 | 11.0788 | -0.18 | -0.09 | 0.20125 | 10.5
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 |  |  | СН ПС | 1.7401 | -0.0012 | -0.0001 | 0.0012042 | 0.4 | 1.0218 | -0.0007 | -0.0001 | 0.00070711 | 0.4 | 0.32313 | -0.0001 | -0.0002 | 0.00022361 | 0.4
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 402-01 "Целегора" | 10 |  |  | ТП №2-1 (аб) ТП№01 и т.д. | 7.8242 | -0.11 | -0.09 | 0.14213 | 10.5 | 11.147 | -0.19 | -0.07 | 0.20248 | 10.5 | 6.8979 | -0.11 | -0.06 | 0.1253 | 10.5
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 402-05 "Бычье" | 10 |  |  | ТП№16 | 2.3356 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.5 | 5.0754 | -0.09 | -0.02 | 0.092195 | 10.5 | 3.4817 | -0.06 | -0.02 | 0.063246 | 10.5
АЭС | ПС №402 Жердь | 35/10 | 35 | 2Т | 0 |  |  |  | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | в рез. | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | в рез. | в резерве | в рез. | в рез. | в рез. | в рез.
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | 2Т | 35 | ВН |  |  | 1.5674 | -0.095585 | -0.019812 | 0 | 36 | 1.9748 | -0.12 | -0.028449 | 0.12333 | 36.1 | 1.8791 | -0.11551 | -0.025659 | 0 | 36.4
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН |  | 1с.ш. 10кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез. | 0 | 0 | 0 | 0 | рез.
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0 | 0 | -1.4404e-05 | 1.4404e-05 | 10.6 | 0 | 0 | -1.4404e-05 | 1.4404e-05 | 10.6 | 0 | 0 | -1.4404e-05 | 1.4404e-05 | 10.6
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | 1Т | 35 | ВН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН |  | 2с.ш. 10кВ | 5.3232 | -0.095585 | -0.019812 | 0.097617 | 10.6 | 6.7254 | -0.12 | -0.028449 | 0.12333 | 10.6 | 6.4527 | -0.11551 | -0.025659 | 0.11833 | 10.6
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | ф.75-12 | 10 |  | 2 | ТП "Мудьюг" | 4.3354 | -0.077758 | -0.016561 | 0.079502 | 10.6 | 5.6698 | -0.10096 | -0.024866 | 0.10397 | 10.6 | 5.0488 | -0.090046 | -0.021539 | 0.092586 | 10.6
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | ф.75-14 | 10 |  | 2 | КТП "СеверАлмаз" | 1.0033 | -0.017995 | -0.0038319 | 0.018398 | 10.6 | 1.0788 | -0.01936 | -0.0040756 | 0.019784 | 10.6 | 1.427 | -0.025764 | -0.0045841 | 0.026168 | 10.6
АЭС | ПС№75 Лапоминка | 35/10 | 35 | тсн-10-2 | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0 | -4.4808e-05 | 0 | 4.4808e-05 | 10.6 | 0 | -1.4404e-05 | 0 | 1.4404e-05 | 10.6 | 0 | -2.7801e-05 | 0 | 2.7801e-05 | 10.6
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.38977 | 0.05714 | 0.05311 | 0.078011 | 115.69 | 0.68481 | 0.1259 | 0.05725 | 0.13831 | 116.74 | 0.58874 | 0.0981 | 0.06844 | 0.11961 | 117.44
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.1698 | 0.0534 | 0.0528 | 0.075096 | 10.41 | 7.4623 | 0.1254 | 0.057 | 0.13775 | 10.67 | 6.5266 | 0.0978 | 0.0684 | 0.11935 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-202-12 | 10 |  | 1 | ТП | 1.8321 | -0.0072 | -0.0322 | 0.032995 | 10.41 | 0.68525 | -0.012 | -0.004 | 0.012649 | 10.67 | 0.68522 | -0.0114 | -0.0052 | 0.01253 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-202-14 | 10 |  | 1 | ТП | 3.731 | -0.0464 | -0.0486 | 0.067193 | 10.41 | 6.7524 | -0.113 | -0.0526 | 0.12464 | 10.67 | 5.8799 | -0.0858 | -0.0648 | 0.10752 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.20838 | -0.00374 | -0.00031 | 0.0037528 | 10.41 | 0.030284 | -0.0005 | -0.00025 | 0.00055902 | 10.67 | 0.016551 | -0.0003 | -4e-05 | 0.00030265 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0.80687 | 0.1206 | 0.1074 | 0.16149 | 115.69 | 1.2076 | 0.2214 | 0.1023 | 0.24389 | 116.74 | 1.2851 | 0.2325 | 0.1188 | 0.26109 | 117.44
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 5.5687 | 0.1206 | 0.1074 | 0.1 | 10.38 | 13.2374 | 0.2214 | 0.1023 | 0.24389 | 10.65 | 14.3461 | 0.2325 | 0.1188 | 0.26109 | 10.52
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-202-22 | 10 |  | 2 | ТП | 7.5067 | -0.1064 | -0.0834 | 0.13519 | 10.41 | 11.1786 | -0.192 | -0.0756 | 0.20635 | 10.67 | 12.1936 | -0.2032 | -0.0918 | 0.22297 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-202-24 | 10 |  | 2 | ТП | 1.4969 | -0.015 | -0.0224 | 0.026958 | 10.41 | 2.0698 | -0.0294 | -0.0244 | 0.038206 | 10.67 | 2.1391 | -0.0294 | -0.0258 | 0.039115 | 10.57
ВЭС | ПС Кокшеньга | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 1.3503 | 0.2108 | 0.16942 | 0.27044 | 115.77 | 2.5338 | 0.41546 | 0.2953 | 0.50971 | 116.28 | 2.0611 | 0.36022 | 0.2141 | 0.41904 | 117.52
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 15.3209 | 0.2094 | 0.1689 | 0.26903 | 10.15 | 28.4879 | 0.414 | 0.2946 | 0.50812 | 10.31 | 23.5252 | 0.3588 | 0.2136 | 0.41757 | 10.26
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-201-05 | 10 |  | 1 | ТП | 0.75869 | -0.0078 | -0.0108 | 0.013322 | 10.15 | 4.7712 | -0.0444 | -0.0726 | 0.085101 | 10.31 | 0.8547 | -0.0105 | -0.01095 | 0.015171 | 10.26
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-201-06 | 10 |  | 1 | ТП | 12.4476 | -0.1719 | -0.135 | 0.21857 | 10.15 | 21.0649 | -0.3195 | -0.1977 | 0.37572 | 10.31 | 19.0216 | -0.2877 | -0.1767 | 0.33763 | 10.26
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-201-07 | 10 |  | 1 | ТП | 2.0938 | -0.029 | -0.0226 | 0.036766 | 10.15 | 3.1256 | -0.0506 | -0.0234 | 0.055749 | 10.31 | 3.6604 | -0.0598 | -0.0254 | 0.064971 | 10.26
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 0.4 | ТСН |  | СН ПС | 0.085051 | -0.0014 | -0.00052 | 0.0014935 | 10.15 | 0.090778 | -0.00146 | -0.0007 | 0.0016191 | 10.31 | 0.084815 | -0.00142 | -0.0005 | 0.0015055 | 10.26
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 0 | ВН | 2 | 2Т | 1.5061 | 0.2286 | 0.1968 | 0.30164 | 115.77 | 2.9639 | 0.5331 | 0.267 | 0.59623 | 116.28 | 2.4324 | 0.4428 | 0.2202 | 0.49453 | 117.52
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 17.0941 | 0.2286 | 0.1968 | 0.30164 | 10.2 | 33.3629 | 0.5331 | 0.267 | 0.59623 | 10.33 | 27.7799 | 0.4428 | 0.2202 | 0.49453 | 10.29
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-201-13 | 10 |  | 2 | ТП | 8.5772 | -0.1048 | -0.1092 | 0.15135 | 10.2 | 17.2471 | -0.265 | -0.1574 | 0.30822 | 10.33 | 13.6251 | -0.2094 | -0.1224 | 0.24255 | 10.29
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-201-14 | 10 |  | 2 | ТП | 8.5085 | -0.123 | -0.0861 | 0.15014 | 10.2 | 16.098 | -0.2664 | -0.1086 | 0.28769 | 10.33 | 12.9543 | -0.2094 | -0.0966 | 0.23061 | 10.29
ВЭС | ПС Благовещенск | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 0.4 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 2.0769 | 0.34569 | 0.23777 | 0.41957 | 116.77 | 3.0363 | 0.56935 | 0.21853 | 0.60985 | 116.1 | 2.8243 | 0.51544 | 0.25215 | 0.57381 | 117.44
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-35 Ивановская | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС Ивановская | 1.6025 | -0.0952 | 0 | 0.0952 | 34.34 | 2.5685 | -0.1533 | 0 | 0.1533 | 34.5 | 2.261 | -0.1344 | 0 | 0.1344 | 34.36
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 18.9792 | 0.2448 | 0.2376 | 0.34115 | 10.39 | 25.7749 | 0.4096 | 0.2184 | 0.46419 | 10.41 | 25.2783 | 0.3744 | 0.252 | 0.45131 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-10-208-08 | 10 |  | 2 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | линия кольцевания (без потребителя)
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.3167 | -0.00569 | -0.00017 | 0.0056925 | 10.39 | 0.35822 | -0.00645 | -0.00013 | 0.0064513 | 10.41 | 0.37201 | -0.00664 | -0.00015 | 0.0066417 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0.90589 | 0.1827 | 0.0105 | 0.183 | 116.77 | 2.3106 | 0.4641 | 0.0007 | 0.4641 | 116.1 | 1.7881 | 0.3633 | 0 | 0.3633 | 117.44
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-35 Долматово | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС Долматово, Б.Липовка | 2.7962 | -0.1827 | -0.0105 | 0.183 | 37.83 | 7.171 | -0.4641 | -0.0007 | 0.4641 | 37.41 | 5.5424 | -0.3633 | 0 | 0.3633 | 37.89
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-10-208-12 | 10 |  | 1 | ТП | 3.3134 | -0.03645 | -0.0471 | 0.059557 | 10.39 | 8.861 | -0.13905 | -0.0783 | 0.15958 | 10.41 | 5.2322 | -0.0795 | -0.04905 | 0.093414 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-10-208-15 | 10 |  | 1 | ТП | 8.4467 | -0.11205 | -0.10245 | 0.15183 | 10.39 | 14.6002 | -0.23295 | -0.12195 | 0.26294 | 10.41 | 11.7212 | -0.17655 | -0.11235 | 0.20927 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-10-208-19 | 10 |  | 1 | ТП | 5.4799 | -0.0695 | -0.0698 | 0.0985 | 10.39 | 0.098863 | -0.0014 | -0.0011 | 0.0017804 | 10.41 | 6.4178 | -0.0879 | -0.0735 | 0.11458 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ВЛ-10-208-20 | 10 |  | 1 | ТП | 1.718 | -0.0248 | -0.0184 | 0.03088 | 10.39 | 2.1011 | -0.0341 | -0.0164 | 0.037839 | 10.41 | 1.9035 | -0.0287 | -0.0182 | 0.033984 | 10.32
ВЭС | ПС Ровдино | 110/35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.014465 | -0.00026 | 0 | 0.00026 | 10.39 | 0.014437 | -0.00026 | 0 | 0.00026 | 10.41 | 0.015123 | -0.00027 | 0 | 0.00027 | 10.32
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.89516 | 0.1111 | 0.1453 | 0.18291 | 118.11 | 1.8762 | 0.28394 | 0.24854 | 0.37735 | 116.26 | 1.4718 | 0.255 | 0.15866 | 0.30033 | 117.95
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 10.0263 | 0.1089 | 0.1449 | 0.18126 | 10.45 | 20.6452 | 0.2817 | 0.2481 | 0.37538 | 10.51 | 16.5223 | 0.2502 | 0.1584 | 0.29613 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-206-102 | 10 |  | 1 | ТП | 1.03 | -0.0076 | -0.017 | 0.018621 | 10.45 | 6.5443 | -0.0692 | -0.0968 | 0.11899 | 10.51 | 1.105 | -0.0108 | -0.0166 | 0.019804 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-206-103 | 10 |  | 1 | ТП | 5.8162 | -0.068 | -0.0802 | 0.10515 | 10.45 | 9.6387 | -0.1442 | -0.0996 | 0.17525 | 10.51 | 10.7682 | -0.169 | -0.0932 | 0.193 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.12369 | -0.0022 | -0.0004 | 0.0022361 | 10.45 | 0.12555 | -0.00224 | -0.00044 | 0.0022828 | 10.51 | 0.26821 | -0.0048 | -0.00026 | 0.004807 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.95
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-206-202 | 10 |  | 2 | ТП | 1.4518 | -0.013 | -0.0228 | 0.026246 | 10.45 | 1.9299 | -0.024 | -0.0256 | 0.035091 | 10.51 | 1.726 | -0.02 | -0.0236 | 0.030935 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ВЛ-10-206-203 | 10 |  | 2 | ТП | 1.8984 | -0.0204 | -0.0276 | 0.034321 | 10.45 | 3.1047 | -0.0458 | -0.033 | 0.05645 | 10.51 | 3.3551 | -0.052 | -0.0302 | 0.060134 | 10.36
ВЭС | ПС У.Паденьга | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.3863 | 0.05986 | 0.05194 | 0.079253 | 118.59 | 0.77215 | 0.12448 | 0.09565 | 0.15698 | 117.52 | 0.52932 | 0.08926 | 0.06267 | 0.10906 | 119.1
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.3732 | 0.0594 | 0.0516 | 0.078682 | 10.4 | 8.8357 | 0.1239 | 0.0954 | 0.15637 | 10.23 | 6.0264 | 0.0888 | 0.0624 | 0.10853 | 10.41
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-03 | 10 |  | 1 | ТП | 3.177 | -0.0458 | -0.0342 | 0.05716 | 10.4 | 6.2046 | -0.087 | -0.067 | 0.10981 | 10.23 | 4.292 | -0.0654 | -0.0412 | 0.077296 | 10.41
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-04 | 10 |  | 1 | ТП | 1.059 | -0.012 | -0.0148 | 0.019054 | 10.4 | 2.4145 | -0.0336 | -0.0264 | 0.042731 | 10.23 | 1.5561 | -0.0206 | -0.019 | 0.028024 | 10.41
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-05 | 10 |  | 1 | ТП | 0.19413 | -0.0014 | -0.0032 | 0.0034928 | 10.4 | 0.22431 | -0.003 | -0.0026 | 0.0039699 | 10.23 | 0.22786 | -0.0028 | -0.003 | 0.0041037 | 10.41
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.031793 | -0.00046 | -0.00034 | 0.00057201 | 10.4 | 0.035687 | -0.00058 | -0.00025 | 0.00063159 | 10.23 | 0.029617 | -0.00046 | -0.00027 | 0.00053339 | 10.41
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 2.6148 | 0.4248 | 0.3276 | 0.53645 | 118.59 | 4.07 | 0.7192 | 0.4092 | 0.82746 | 117.52 | 3.2082 | 0.5764 | 0.3236 | 0.66102 | 119.1
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 30.3411 | 0.4248 | 0.3276 | 0.53645 | 10.22 | 46.4371 | 0.7192 | 0.4092 | 0.82746 | 10.3 | 37.314 | 0.5764 | 0.3236 | 0.66102 | 10.24
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-09 | 10 |  | 2 | ТП | 13.7474 | -0.2028 | -0.1416 | 0.24734 | 10.4 | 14.4703 | -0.2104 | -0.146 | 0.25609 | 10.23 | 11.1861 | -0.1592 | -0.118 | 0.19816 | 10.24
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-10 | 10 |  | 2 | ТП | 6.1073 | -0.0968 | -0.052 | 0.10988 | 10.4 | 15.825 | -0.2684 | -0.08 | 0.28007 | 10.23 | 11.6104 | -0.1956 | -0.0636 | 0.20568 | 10.24
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-11 | 10 |  | 2 | ТП | 7.2104 | -0.0836 | -0.0992 | 0.12973 | 10.4 | 13.1142 | -0.1766 | -0.1506 | 0.23209 | 10.23 | 10.0169 | -0.1432 | -0.1048 | 0.17745 | 10.24
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ВЛ-10-207-13 | 10 |  | 2 | ТП | 2.9698 | -0.0402 | -0.0352 | 0.053433 | 10.4 | 3.9839 | -0.0622 | -0.0332 | 0.070506 | 10.23 | 4.8572 | -0.0772 | -0.038 | 0.086046 | 10.24
ВЭС | ПС Борок | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 3.4667 | 0.5465 | 0.46097 | 0.71495 | 119.21 | 6.1598 | 1.0505 | 0.69377 | 1.259 | 118.14 | 5.5931 | 0.98983 | 0.6018 | 1.1584 | 119.72
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 39.9374 | 0.5448 | 0.46 | 0.71303 | 10.32 | 69.329 | 1.0488 | 0.6928 | 1.257 | 10.48 | 64.1459 | 0.988 | 0.6008 | 1.1563 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-06 | 10 |  | 1 | ТП | 2.7432 | -0.0304 | -0.0384 | 0.048977 | 10.32 | 4.0577 | -0.0604 | -0.042 | 0.073567 | 10.48 | 4.5696 | -0.0682 | -0.0462 | 0.082375 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-07 | 10 |  | 1 | ТП | 12.7587 | -0.1562 | -0.1658 | 0.22779 | 10.32 | 29.0644 | -0.4056 | -0.3364 | 0.52695 | 10.48 | 23.1136 | -0.3278 | -0.2572 | 0.41666 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-08 | 10 |  | 1 | ТП | 23.8945 | -0.3376 | -0.2608 | 0.4266 | 10.32 | 35.1158 | -0.5504 | -0.32 | 0.63666 | 10.48 | 35.4043 | -0.5616 | -0.3032 | 0.63822 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-05 | 10 |  | 1 | ТП | 0.95067 | -0.0118 | -0.0122 | 0.016973 | 10.32 | 1.5491 | -0.0164 | -0.0228 | 0.028086 | 10.48 | 0 | -0.0152 | -0.02 | 0 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ТСН-№3 | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0.10978 | -0.001704 | -0.0009685 | 0.00196 | 10.32 | 0.1101 | -0.0017435 | -0.000972 | 0.0019961 | 10.48 | 0.11548 | -0.001826 | -0.0009995 | 0.0020817 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.077053 | -0.00131 | -0.00042 | 0.0013757 | 10.32 | 0.123 | -0.00218 | -0.00047 | 0.0022301 | 10.48 | 0.14478 | -0.00254 | -0.0006 | 0.0026099 | 10.42
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 2.9266 | 0.50744 | 0.32678 | 0.60356 | 119.21 | 5.9379 | 1.0882 | 0.53718 | 1.2136 | 118.14 | 5.2242 | 0.91623 | 0.57558 | 1.082 | 119.72
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 33.8815 | 0.5072 | 0.3264 | 0.60315 | 10.29 | 66.7252 | 1.088 | 0.5368 | 1.2132 | 10.51 | 59.8866 | 0.916 | 0.5752 | 1.0816 | 10.44
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-13 | 10 |  | 2 | ТП | 20.1502 | -0.3072 | -0.1852 | 0.35871 | 10.29 | 44.3823 | -0.7692 | -0.244 | 0.80697 | 10.51 | 32.8032 | -0.546 | -0.23 | 0.59247 | 10.44
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ВЛ-10-204-15 | 10 |  | 2 | ТП | 13.9884 | -0.201 | -0.147 | 0.24902 | 10.29 | 23.7705 | -0.3138 | -0.2972 | 0.4322 | 10.51 | 27.0874 | -0.3556 | -0.336 | 0.48923 | 10.44
ВЭС | ПС Шенкурск | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.025247 | -0.00024 | -0.00038 | 0.00044944 | 10.29 | 0.024719 | -0.00024 | -0.00038 | 0.00044944 | 10.51 | 0.024593 | -0.00023 | -0.00038 | 0.00044418 | 10.44
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 1.6785 | 0.24478 | 0.24222 | 0.34437 | 118.59 | 3.3829 | 0.56252 | 0.39572 | 0.68777 | 117.52 | 2.3264 | 0.41814 | 0.23438 | 0.47935 | 119.1
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 |  | 1 | 1СШ-10 | 18.9974 | 0.2439 | 0.2418 | 0.34344 | 10.45 | 38.0011 | 0.5616 | 0.3957 | 0.687 | 10.45 | 26.5194 | 0.4167 | 0.2343 | 0.47805 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ВЛ-10-205-12 | 10 |  | 1 | ТП | 0.15955 | -0.0016 | -0.0024 | 0.0028844 | 10.45 | 0.18774 | -0.0024 | -0.0024 | 0.0033941 | 10.45 | 0.20933 | -0.0032 | -0.002 | 0.0037736 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ВЛ-10-205-13 | 10 |  | 1 | ТП | 4.9368 | -0.0642 | -0.062 | 0.08925 | 10.45 | 11.5081 | -0.1854 | -0.0944 | 0.20805 | 10.45 | 9.4548 | -0.1554 | -0.07 | 0.17044 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ВЛ-10-205-14 | 10 |  | 1 | ТП | 4.8904 | -0.0662 | -0.0586 | 0.08841 | 10.45 | 10.4863 | -0.1466 | -0.1202 | 0.18958 | 10.45 | 3.7831 | -0.059 | -0.0342 | 0.068196 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.053936 | -0.00088 | -0.00042 | 0.00097509 | 10.45 | 0.050901 | -0.00092 | -2e-05 | 0.00092022 | 10.45 | 0.080005 | -0.00144 | -8e-05 | 0.0014422 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ВЛ-10-205-22 | 10 |  | 2 | ТП | 9.1325 | -0.1108 | -0.1224 | 0.1651 | 10.45 | 16.1981 | -0.227 | -0.185 | 0.29284 | 10.45 | 13.2655 | -0.1986 | -0.1332 | 0.23913 | 10.42
ВЭС | ПС Шеговары | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.37191 | 0.06962 | 0.0363 | 0.078515 | 122.03 | 0.6073 | 0.1193 | 0.03868 | 0.12541 | 119.37 | 0.70179 | 0.1414 | 0.04108 | 0.14725 | 121.28
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.3283 | 0.0688 | 0.036 | 0.077649 | 10.37 | 6.8457 | 0.1184 | 0.0384 | 0.12447 | 10.51 | 8.0777 | 0.1408 | 0.0408 | 0.14659 | 10.49
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-212-14 | 10 |  | 1 | ТП | 3.613 | -0.0573 | -0.0303 | 0.064818 | 10.37 | 5.6041 | -0.0963 | -0.0333 | 0.10189 | 10.51 | 6.5403 | -0.1131 | -0.036 | 0.11869 | 10.49
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-212-13 | 10 |  | 1 | ТП | 0.66827 | -0.0102 | -0.0063 | 0.011989 | 10.37 | 1.2264 | -0.021 | -0.0075 | 0.022299 | 10.51 | 1.5645 | -0.0273 | -0.0078 | 0.028392 | 10.49
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.048671 | -0.00082 | -0.0003 | 0.00087316 | 10.37 | 0.051839 | -0.0009 | -0.00028 | 0.00094255 | 10.51 | 0.036485 | -0.0006 | -0.00028 | 0.00066212 | 10.49
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0.74521 | 0.1464 | 0.0576 | 0.15732 | 122.03 | 1.1172 | 0.2136 | 0.0872 | 0.23071 | 119.37 | 0.96947 | 0.1936 | 0.0624 | 0.20341 | 121.28
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 8.7609 | 0.1464 | 0.0576 | 0.15732 | 10.38 | 12.6889 | 0.2136 | 0.0872 | 0.23071 | 10.51 | 11.1978 | 0.1936 | 0.0624 | 0.20341 | 10.5
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-212-22 | 10 |  | 2 | ТП | 1.9187 | -0.0219 | -0.0266 | 0.034455 | 10.38 | 4.059 | -0.0476 | -0.0564 | 0.073802 | 10.51 | 1.9861 | -0.0237 | -0.0272 | 0.036077 | 10.5
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-212-23 | 10 |  | 2 | ТП | 7.1184 | -0.123 | -0.0348 | 0.12783 | 10.38 | 9.2775 | -0.1648 | -0.036 | 0.16869 | 10.51 | 9.8172 | -0.1686 | -0.0398 | 0.17323 | 10.2
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-212-24 | 10 |  | 2 | ТП | 0.041766 | -0.00075 | 0 | 0.00075 | 10.38 | 0.041249 | -0.00075 | 0 | 0.00075 | 10.51 | 0.049546 | -0.0009 | 0 | 0.0009 | 10.5
ВЭС | ПС Важская | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 6.6155 | 1.0812 | 0.8916 | 1.4014 | 122.45 | 13.0793 | 2.3652 | 1.3188 | 2.708 | 119.68 | 10.7614 | 2.0328 | 0.9972 | 2.2642 | 121.62
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Рочегда | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС Рочегда | 25.3273 | 5.01 | -1.92 | 5.3653 | 122.45 | 47.0578 | -8.98 | 3.78 | 9.7431 | 119.68 | 17.5877 | -3.04 | 2.11 | 3.7005 | 121.62
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 78.4944 | 1.0812 | 0.8916 | 1.4014 | 10.32 | 150.3682 | 2.3652 | 1.3188 | 2.708 | 10.41 | 125.3637 | 2.0328 | 0.9972 | 2.2642 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-13 | 10 |  | 1 | ТП | 1.2394 | -0.0168 | -0.0144 | 0.022127 | 10.32 | 2.0562 | -0.0333 | -0.0162 | 0.037031 | 10.41 | 2.5198 | -0.0414 | -0.0189 | 0.04551 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-14 | 10 |  | 1 | ТП | 28.0641 | -0.3952 | -0.308 | 0.50105 | 10.32 | 52.2773 | -0.8104 | -0.4792 | 0.94148 | 10.41 | 44.075 | -0.7136 | -0.3528 | 0.79605 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-15 | 10 |  | 1 | ТП | 4.7225 | -0.0624 | -0.0567 | 0.084313 | 10.32 | 6.8457 | -0.1077 | -0.06 | 0.12329 | 10.41 | 10.4889 | -0.1698 | -0.084 | 0.18944 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ТСН-10-1СШ | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0.34503 | -0.00616 | 0 | 0.00616 | 10.32 | 0.34872 | -0.00628 | -4e-05 | 0.0062801 | 10.41 | 0.34771 | -0.00628 | 0 | 0.00628 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Важская | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Важская | 22.7274 | -4.66 | -1.21 | 4.8145 | 122.45 | 19.2706 | -3.88 | 0.93 | 3.9899 | 119.68 | 9.2145 | -1.32 | -1.42 | 1.9388 | 121.62
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Родионовская | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС Родионовская | 19.5624 | 0.78 | 4.07 | 4.1441 | 122.45 | 76.6002 | 15.48 | -3.45 | 15.8598 | 119.68 | 32.3541 | 6.78 | 0.61 | 6.8074 | 121.62
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-22 | 10 |  | 2 | ТП | 1.3262 | -0.0219 | -0.009 | 0.023677 | 10.32 | 2.1858 | -0.0381 | -0.0099 | 0.039365 | 10.41 | 0.44878 | -0.0003 | -0.0081 | 0.0081056 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-23 | 10 |  | 2 | ТП | 25.6799 | -0.3432 | -0.304 | 0.45848 | 10.32 | 50.0873 | -0.8192 | -0.3776 | 0.90204 | 10.41 | 41.3419 | -0.6656 | -0.3384 | 0.74668 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-24 | 10 |  | 2 | ТП | 17.5976 | -0.2304 | -0.2136 | 0.31418 | 10.32 | 38.0188 | -0.5528 | -0.404 | 0.68469 | 10.41 | 27.3034 | -0.436 | -0.2304 | 0.49313 | 10.44
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ВЛ-10-209-26 | 10 |  | 2 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | резерв ВЛ-10-209-13
ВЭС | ПС Дв.Березник | 110/10 | 0 | ТСН-10-2СШ | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0.31071 | -0.00432 | -0.00348 | 0.0055473 | 10.32 | 0.26118 | -0.00352 | -0.00312 | 0.0047037 | 10.41 | 0.30861 | -0.00384 | -0.00404 | 0.0055738 | 10.44
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Емецк | 110 | ВЛ-110 |  | ПС Емецк | 19.6249 | 0.78 | 4.07 | 4.1441 | 122.06 | 76.5746 | 15.48 | -3.45 | 15.8598 | 119.72 | 32.5038 | 6.78 | 0.61 | 6.8074 | 121.06
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.45541 | 0.068 | 0.068 | 0.096167 | 122.06 | 0.68751 | 0.124 | 0.07 | 0.14239 | 119.72 | 0.76456 | 0.142 | 0.074 | 0.16012 | 121.06
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 5.3553 | 0.068 | 0.068 | 0.096167 | 10.38 | 7.8991 | 0.124 | 0.07 | 0.14239 | 10.42 | 8.9688 | 0.142 | 0.074 | 0.16012 | 10.32
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-211-12 | 10 |  | 1 | ТП | 3.8718 | -0.045 | -0.053 | 0.069527 | 10.38 | 5.8322 | -0.0896 | -0.055 | 0.10513 | 10.42 | 6.1347 | -0.0946 | -0.0552 | 0.10953 | 10.32
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-211-14 | 10 |  | 1 | ТП | 1.6057 | -0.0222 | -0.0184 | 0.028834 | 10.38 | 2.1111 | -0.0332 | -0.0186 | 0.038055 | 10.42 | 2.9013 | -0.0468 | -0.0222 | 0.051798 | 10.32
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 2.1148 | 0.34236 | 0.28674 | 0.44658 | 122.06 | 2.6636 | 0.44458 | 0.32662 | 0.55166 | 119.72 | 2.0186 | 0.36062 | 0.22064 | 0.42276 | 121.06
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 24.8238 | 0.338 | 0.286 | 0.44276 | 10.31 | 30.7028 | 0.442 | 0.326 | 0.54922 | 10.34 | 23.193 | 0.356 | 0.22 | 0.41849 | 10.43
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-211-24 | 10 |  | 2 | ТП | 25.0829 | -0.3393 | -0.2916 | 0.44739 | 10.31 | 30.9791 | -0.4434 | -0.3324 | 0.55416 | 10.34 | 23.4042 | -0.3585 | -0.2232 | 0.4223 | 10.43
ВЭС | ПС Родионовская | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.24794 | -0.00436 | -0.00074 | 0.0044224 | 10.31 | 0.14834 | -0.00258 | -0.00062 | 0.0026535 | 10.34 | 0.25849 | -0.00462 | -0.00064 | 0.0046641 | 10.43
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Конецгорье | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС Конецгорье | 1.3291 | -0.16614 | -0.22565 | 0.28021 | 121.87 | 1.9506 | -0.33014 | 0.22401 | 0.39896 | 118.23 | 1.8271 | -0.3222 | -0.20248 | 0.38054 | 120.39
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Терентьевская | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Терентьевская | 37.7695 | 6.45 | -4.67 | 7.9631 | 121.87 | 42.0684 | -8.17 | 2.7 | 8.6046 | 118.23 | 9.9024 | -1.94 | -0.7 | 2.0624 | 120.39
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 2.6916 | 0.368 | 0.432 | 0.56749 | 121.87 | 4.5616 | 0.78 | 0.512 | 0.93303 | 118.23 | 4.3592 | 0.778 | 0.468 | 0.90791 | 120.39
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 29.7939 | 0.368 | 0.432 | 0.56749 | 11.01 | 49.0294 | 0.78 | 0.512 | 0.93303 | 11 | 47.5368 | 0.778 | 0.468 | 0.90791 | 11.04
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-10-210-11 | 10 |  | 1 | ТП | 6.9347 | -0.0932 | -0.0936 | 0.13209 | 11.01 | 11.1107 | -0.1588 | -0.1396 | 0.21144 | 11 | 12.0515 | -0.188 | -0.1328 | 0.23017 | 11.04
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-10-210-13 | 10 |  | 1 | ТП | 1.7532 | -0.0188 | -0.0276 | 0.033395 | 11.01 | 2.4107 | -0.034 | -0.0308 | 0.045876 | 11 | 2.5514 | -0.0384 | -0.03 | 0.048729 | 11.04
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-10-210-18 | 10 |  | 1 | ТП | 21.315 | -0.2524 | -0.318 | 0.40599 | 11.01 | 35.944 | -0.5884 | -0.3488 | 0.68401 | 11 | 33.1783 | -0.552 | -0.3112 | 0.63368 | 11.04
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ТСН-10-1СШ | 10 | ТСН | 1 | СН ПС | 0.12618 | -0.00228 | -0.00076 | 0.0024033 | 11.01 | 0.078225 | -0.00128 | -0.00076 | 0.0014886 | 11 | 0.08711 | -0.00148 | -0.00076 | 0.0016637 | 11.04
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Игнатьевская | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Игнатьевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Дв.Березник | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС Дв.Березник | 25.4479 | -5.01 | 1.92 | 5.3653 | 121.87 | 45.2022 | 8.98 | -2.2 | 9.2456 | 118.23 | 17.7674 | 3.04 | 2.11 | 3.7005 | 120.39
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 0 | ВН | 2 | 2Т | 0.42164 | 0.0639 | 0.0618 | 0.088896 | 121.87 | 0.86128 | 0.1509 | 0.0909 | 0.17616 | 118.23 | 0.70288 | 0.132 | 0.0633 | 0.14639 | 120.39
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 4.6251 | 0.0639 | 0.0618 | 0.088896 | 11.11 | 9.182 | 0.1509 | 0.0909 | 0.17616 | 11.09 | 7.6166 | 0.132 | 0.0633 | 0.14639 | 11.11
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-10-210-22 | 10 |  | 2 | ТП | 4.3124 | -0.0576 | -0.0596 | 0.082885 | 11.11 | 8.8222 | -0.1436 | -0.0896 | 0.16926 | 11.09 | 7.1758 | -0.1232 | -0.062 | 0.13792 | 11.11
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ВЛ-10-210-27 | 10 |  | 2 | ТП | 0.16254 | -0.0024 | -0.002 | 0.0031241 | 11.11 | 0.33682 | -0.006 | -0.0024 | 0.0064622 | 11.09 | 0.36345 | -0.0068 | -0.0016 | 0.0069857 | 11.11
ВЭС | ПС Рочегда | 110/10 | 0 | ТСН-10-2СШ | 10 | ТСН | 2 | СН ПС | 0.10406 | -0.002 | 0 | 0.002 | 11.11 | 0.085709 | -0.00164 | -0.00012 | 0.0016444 | 11.09 | 0.13126 | -0.00252 | -0.00012 | 0.0025229 | 11.11
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-215-12 | 10 |  | 1 | ТП | 3.4957 | -0.0472 | -0.044 | 0.064528 | 10.67 | 6.1649 | -0.105 | -0.0344 | 0.11049 | 10.36 | 5.6906 | -0.0956 | -0.0388 | 0.10317 | 10.48
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-215-13 | 10 |  | 1 | ТП | 2.5787 | -0.0476 | 0 | 0.0476 | 10.67 | 5.8696 | -0.1052 | 0 | 0.1052 | 10.36 | 5.295 | -0.096 | 0 | 0.096 | 10.48
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-215-14 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48
ВЭС | ПС Игнатьевская | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.050935 | -0.00094 | -2e-05 | 0.00094021 | 10.67 | 0.054485 | -0.0008 | -0.00056 | 0.00097652 | 10.36 | 0.061508 | -0.00094 | -0.0006 | 0.0011152 | 10.48
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 1.3325 | 0.16614 | 0.22565 | 0.28021 | 121.552 | 1.9115 | 0.33014 | 0.22401 | 0.39896 | 120.6432 | 1.8354 | 0.3222 | 0.20248 | 0.38054 | 119.848
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 15.1137 | 0.166 | 0.2252 | 0.27977 | 10.7 | 21.6964 | 0.33 | 0.2236 | 0.39862 | 10.62 | 20.8265 | 0.322 | 0.202 | 0.38012 | 10.55
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | ВЛ-10-213-13 | 10 |  | 1 | ТП | 11.6062 | -0.1298 | -0.1712 | 0.21484 | 10.7 | 17.6122 | -0.2732 | -0.1734 | 0.32358 | 10.62 | 17.0618 | -0.271 | -0.1534 | 0.3114 | 10.55
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.025459 | -0.00014 | -0.00045 | 0.00047127 | 10.7 | 0.023581 | -0.00014 | -0.00041 | 0.00043324 | 10.62 | 0.028491 | -0.0002 | -0.00048 | 0.00052 | 10.55
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | ВЛ-10-213-24 | 10 |  | 2 | ТП | 3.3302 | -0.0308 | -0.0534 | 0.061646 | 10.7 | 3.911 | -0.0498 | -0.0518 | 0.071856 | 10.62 | 4.1006 | -0.0544 | -0.0514 | 0.074842 | 10.55
ВЭС | ПС Конецгорье | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | СМВ-110 | 110 |  |  |  | 37.8005 | 6.45 | -4.67 | 7.9631 | 121.77 | 40.2895 | -8.17 | 1 | 8.231 | 118.09 | 9.8721 | -1.94 | -0.7 | 2.0624 | 120.76
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0.43312 | 0.06398 | 0.06505 | 0.091241 | 121.77 | 0.59006 | 0.10372 | 0.06143 | 0.12055 | 118.09 | 0.6982 | 0.13016 | 0.06584 | 0.14586 | 120.76
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.8915 | 0.063 | 0.0648 | 0.090377 | 10.68 | 6.4931 | 0.1024 | 0.0612 | 0.11929 | 10.62 | 7.8228 | 0.1294 | 0.0656 | 0.14508 | 10.72
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-214-13 | 10 |  | 1 | ТП | 3.3481 | -0.0371 | -0.0495 | 0.06186 | 10.68 | 3.8252 | -0.0539 | -0.0451 | 0.07028 | 10.62 | 4.7034 | -0.0725 | -0.0485 | 0.087227 | 10.72
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-214-14 | 10 |  | 1 | ТП | 1.6383 | -0.026 | -0.0155 | 0.03027 | 10.68 | 2.7797 | -0.0484 | -0.0163 | 0.051071 | 10.62 | 3.2119 | -0.057 | -0.0173 | 0.059568 | 10.72
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.054739 | -0.00098 | -0.00025 | 0.0010114 | 10.68 | 0.072929 | -0.00132 | -0.00023 | 0.0013399 | 10.62 | 0.042975 | -0.00076 | -0.00024 | 0.00079699 | 10.72
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 0 | ВН | 2 | 2Т | 0.99218 | 0.0114 | 0.0144 | 0.018366 | 10.7 | 1.1342 | 0.0162 | 0.0132 | 0.020897 | 10.65 | 1.4746 | 0.0234 | 0.0144 | 0.027476 | 10.77
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0.99218 | 0.0114 | 0.0144 | 0.018366 | 10.7 | 1.1342 | 0.0162 | 0.0132 | 0.020897 | 10.65 | 1.4746 | 0.0234 | 0.0144 | 0.027476 | 10.77
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | ВЛ-10-214-23 | 10 |  | 2 | ТП | 1.0222 | -0.0101 | -0.016 | 0.018921 | 10.7 | 1.1629 | -0.0152 | -0.0151 | 0.021425 | 10.65 | 1.4975 | -0.0225 | -0.0165 | 0.027902 | 10.77
ВЭС | ПС Терентьевская | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 1 | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10-203-02 | 10 |  | 1 | ТП | 1.4293 | -0.0146 | -0.0212 | 0.025741 | 10.41 | 1.9873 | -0.0228 | -0.0266 | 0.035034 | 10.19 | 1.6487 | -0.0174 | -0.0236 | 0.029321 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10-203-07 | 10 |  | 1 | ТП | 5.498 | -0.062 | -0.0772 | 0.099014 | 10.41 | 10.4329 | -0.155 | -0.099 | 0.18392 | 10.19 | 7.0542 | -0.0946 | -0.0824 | 0.12545 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10-203-09 | 10 |  | 1 | ТП | 3.6773 | -0.0582 | -0.0316 | 0.066225 | 10.41 | 6.6467 | -0.1052 | -0.0516 | 0.11717 | 10.19 | 5.5216 | -0.086 | -0.0474 | 0.098198 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-110 Тарнога | 110 | ВЛ-110 |  |  | 101.9102 | -16 | 12 | 20 | 113.44 | 45.4645 | -9 | -1 | 9.0554 | 115.13 | 36.7044 | -7 | 2 | 7.2801 | 114.65
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | обмотка ВН | 110 | ВН | 2 | 2Т | 1.9057 | 0.2658 | 0.2631 | 0.37399 | 113.44 | 3.3739 | 0.5781 | 0.3426 | 0.67199 | 115.13 | 3.0599 | 0.507 | 0.3336 | 0.60691 | 114.65
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 20.7667 | 0.2658 | 0.2631 | 0.37399 | 10.41 | 38.1193 | 0.5781 | 0.3426 | 0.67199 | 10.19 | 34.1259 | 0.507 | 0.3336 | 0.60691 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10203-16 | 10 |  | 2 | ТП | 6.1671 | -0.083 | -0.0738 | 0.11107 | 10.41 | 9.4719 | -0.147 | -0.0792 | 0.16698 | 10.19 | 10.364 | -0.1626 | -0.0868 | 0.18432 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10-203-17 | 10 |  | 2 | ТП | 1.0929 | -0.0146 | -0.0132 | 0.019682 | 10.41 | 5.0128 | -0.079 | -0.0396 | 0.088369 | 10.19 | 4.9979 | -0.077 | -0.0444 | 0.088884 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ВЛ-10-203-18 | 10 |  | 2 | ТП | 2.9475 | -0.0322 | -0.0422 | 0.053082 | 10.41 | 4.4281 | -0.0658 | -0.042 | 0.078062 | 10.19 | 4.5166 | -0.0664 | -0.0452 | 0.080324 | 10.28
ВЭС | ПС Заячерецкая | 110/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 0.74417 | 0.04231 | 0.02071 | 0.047107 | 36.59 | 1.7322 | 0.10621 | 0.012605 | 0.10696 | 35.69 | 1.4578 | 0.08971 | 0.018015 | 0.091501 | 36.28
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 2.5901 | 0.0423 | 0.0207 | 0.047093 | 10.51 | 5.8429 | 0.1062 | 0.0126 | 0.10694 | 10.58 | 5.0461 | 0.0897 | 0.018 | 0.091488 | 10.48
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-01 | 10 |  | 1 | ТП | 1.0134 | -0.0164 | -0.0084 | 0.018426 | 10.51 | 2.3291 | -0.042 | -0.0073 | 0.04263 | 10.58 | 1.9229 | -0.0336 | -0.0093 | 0.034863 | 10.48
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-03 | 10 |  | 1 | ТП | 0.43113 | -0.0072 | -0.0031 | 0.007839 | 10.51 | 0.73481 | -0.0133 | -0.002 | 0.01345 | 10.58 | 0.8762 | -0.0156 | -0.003 | 0.015886 | 10.48
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-06 | 10 |  | 1 | ТП | 1.1521 | -0.0154 | -0.0142 | 0.020948 | 10.51 | 2.7265 | -0.0475 | -0.0153 | 0.049903 | 10.58 | 2.2278 | -0.037 | -0.0162 | 0.040391 | 10.48
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.0007778 | -1e-05 | -1e-05 | 1.4142e-05 | 10.51 | 0.00061083 | -1e-05 | -5e-06 | 1.118e-05 | 10.58 | 0.00099434 | -1e-05 | -1.5e-05 | 1.8028e-05 | 10.48
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 3.4833 | 0.15365 | 0.1624 | 0.22357 | 37.1 | 7.5522 | 0.39473 | 0.27429 | 0.48067 | 36.79 | 5.6205 | 0.29464 | 0.21678 | 0.3658 | 37.62
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 12.2666 | 0.1533 | 0.162 | 0.22304 | 10.51 | 26.1133 | 0.3939 | 0.2739 | 0.47977 | 10.62 | 19.5455 | 0.2934 | 0.2163 | 0.36451 | 10.78
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-09 | 10 |  | 2 | ТП | 6.2905 | -0.0733 | -0.0878 | 0.11438 | 10.51 | 10.4576 | -0.1611 | -0.1047 | 0.19213 | 10.62 | 11.176 | -0.1641 | -0.1285 | 0.20843 | 10.78
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-14 | 10 |  | 2 | ТП | 3.9824 | -0.0444 | -0.0572 | 0.07241 | 10.51 | 12.0407 | -0.1592 | -0.1536 | 0.22122 | 10.62 | 5.0318 | -0.0655 | -0.0672 | 0.093841 | 10.78
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ВЛ-10-216-15 | 10 |  | 2 | ТП | 2.1066 | -0.0319 | -0.0212 | 0.038302 | 10.51 | 3.8814 | -0.0675 | -0.023 | 0.071311 | 10.62 | 3.4779 | -0.0592 | -0.0265 | 0.064861 | 10.78
ВЭС | ПС Пежма | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.02944 | -0.00035 | -0.000405 | 0.00053528 | 10.51 | 0.049799 | -0.00083 | -0.000385 | 0.00091495 | 10.62 | 0.071452 | -0.001245 | -0.000475 | 0.0013325 | 10.78
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-217-01 | 10 |  | 1 | ТП | 1.1236 | -0.0151 | -0.015 | 0.021284 | 10.95 | 1.3698 | -0.0221 | -0.013 | 0.02564 | 10.82 | 1.6411 | -0.0265 | -0.0162 | 0.031059 | 10.94
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-217-04 | 10 |  | 1 | ТП | 0.24238 | -0.0036 | -0.00285 | 0.0045916 | 10.95 | 0.52864 | -0.0096 | -0.0024 | 0.0098955 | 10.82 | 0.46868 | -0.0084 | -0.00285 | 0.0088703 | 10.94 | малая нагрузка
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0.78649 | 0.03898 | 0.0316 | 0.05018 | 36.88 | 1.3427 | 0.080475 | 0.0272 | 0.084947 | 36.57 | 1.2136 | 0.07357 | 0.0272 | 0.078437 | 37.36
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 2.6089 | 0.038 | 0.0316 | 0.049422 | 10.95 | 4.4939 | 0.0796 | 0.0272 | 0.084119 | 10.82 | 4.0864 | 0.0724 | 0.0272 | 0.077341 | 10.94
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-217-09 | 10 |  | 2 | ТП | 1.4396 | -0.0174 | -0.021 | 0.027272 | 10.95 | 2.899 | -0.04965 | -0.0219 | 0.054265 | 10.82 | 2.2283 | -0.03855 | -0.0171 | 0.042172 | 10.94
ВЭС | ПС Ефремковская | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.076984 | -0.00098 | -0.00108 | 0.0014584 | 10.95 | 0.068022 | -0.000875 | -0.000925 | 0.0012733 | 10.82 | 0.08047 | -0.00117 | -0.000975 | 0.001523 | 10.94
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 1.3023 | 0.04803 | 0.06987 | 0.084786 | 37.632 | 1.9373 | 0.10309 | 0.0639 | 0.12129 | 36.188 | 1.9266 | 0.0971 | 0.07812 | 0.12462 | 37.391
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.6025 | 0.0476 | 0.0696 | 0.08432 | 10.59 | 6.7222 | 0.1026 | 0.0636 | 0.12071 | 10.38 | 6.783 | 0.0966 | 0.0778 | 0.12403 | 10.57
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ВЛ-10-218-01 | 10 |  | 1 | ТП | 0.19461 | -0.0009 | -0.00345 | 0.0035655 | 10.59 | 0.31444 | -0.0036 | -0.00435 | 0.0056465 | 10.38 | 0.20573 | -0.0015 | -0.00345 | 0.003762 | 10.57
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ВЛ-10-218-02 | 10 |  | 1 | ТП | 2.5409 | -0.0233 | -0.0403 | 0.046551 | 10.59 | 3.8182 | -0.0589 | -0.0351 | 0.068565 | 10.38 | 4.0177 | -0.0563 | -0.0472 | 0.073468 | 10.57
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ВЛ-10-218-06 | 10 |  | 1 | ТП | 1.9201 | -0.02325 | -0.0264 | 0.035178 | 10.59 | 2.6395 | -0.04005 | -0.02535 | 0.047399 | 10.38 | 2.5988 | -0.03825 | -0.0282 | 0.047522 | 10.57
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.027714 | -0.00043 | -0.00027 | 0.00050774 | 10.59 | 0.031995 | -0.00049 | -0.0003 | 0.00057454 | 10.38 | 0.032464 | -0.0005 | -0.00032 | 0.00059363 | 10.57
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0.92752 | 0.0366 | 0.0464 | 0.059098 | 36.83 | 1.1782 | 0.0662 | 0.034 | 0.074421 | 36.51 | 1.0792 | 0.0566 | 0.0406 | 0.069656 | 37.31
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 3.2045 | 0.0366 | 0.0464 | 0.059098 | 10.66 | 4.1047 | 0.0662 | 0.034 | 0.074421 | 10.48 | 3.7806 | 0.0566 | 0.0406 | 0.069656 | 10.65
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ВЛ-10-218-09 | 10 |  | 2 | ТП | 3.1941 | -0.0359 | -0.0467 | 0.058904 | 10.66 | 4.1007 | -0.0657 | -0.0348 | 0.074347 | 10.48 | 3.7746 | -0.0561 | -0.0411 | 0.069544 | 10.65
ВЭС | ПС Б.Липовка | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 0.39598 | 0.02133 | 0.01368 | 0.02534 | 36.99 | 0.57792 | 0.03373 | 0.01447 | 0.036703 | 36.71 | 0.6155 | 0.036145 | 0.016945 | 0.03992 | 37.49
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 1.3854 | 0.0212 | 0.0132 | 0.024974 | 10.42 | 1.9887 | 0.0336 | 0.014 | 0.0364 | 10.58 | 2.1371 | 0.036 | 0.0164 | 0.03956 | 10.7
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ВЛ-10-219-01 | 10 |  | 1 | ТП | 0.20001 | -0.0036 | -0.0002 | 0.0036056 | 10.42 | 0.24188 | -0.0042 | -0.0014 | 0.0044272 | 10.58 | 0.23078 | -0.004 | -0.0015 | 0.004272 | 10.7
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ВЛ-10-219-04 | 10 |  | 1 | ТП | 0.35177 | -0.005 | -0.0039 | 0.0063411 | 10.42 | 0.68083 | -0.0115 | -0.0048 | 0.012462 | 10.58 | 0.72976 | -0.0122 | -0.0058 | 0.013509 | 10.7
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ВЛ-10-219-06 | 10 |  | 1 | ТП | 1.0594 | -0.0132 | -0.0138 | 0.019097 | 10.42 | 1.2125 | -0.0173 | -0.0139 | 0.022192 | 10.58 | 1.3343 | -0.0189 | -0.0159 | 0.024699 | 10.7
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.027587 | -0.00013 | -0.00048 | 0.00049729 | 10.42 | 0.026642 | -0.00013 | -0.00047 | 0.00048765 | 10.58 | 0.030466 | -0.000145 | -0.000545 | 0.00056396 | 10.7
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 3.9137 | 0.19887 | 0.14245 | 0.24463 | 36.13 | 6.9584 | 0.39719 | 0.14449 | 0.42266 | 35.11 | 5.9537 | 0.33211 | 0.15807 | 0.36781 | 35.71
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 13.2476 | 0.1988 | 0.1424 | 0.24454 | 10.67 | 22.8112 | 0.3968 | 0.1444 | 0.42226 | 10.7 | 19.956 | 0.332 | 0.158 | 0.36768 | 10.65
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ВЛ-10-219-09 | 10 |  | 2 | ТП | 2.8357 | -0.0398 | -0.034 | 0.052345 | 10.67 | 6.6676 | -0.117 | -0.0393 | 0.12342 | 10.7 | 5.2532 | -0.0872 | -0.042 | 0.096788 | 10.65
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ВЛ-10-219-12 | 10 |  | 2 | ТП | 10.2254 | -0.1452 | -0.1206 | 0.18875 | 10.67 | 15.7977 | -0.2631 | -0.12765 | 0.29243 | 10.7 | 14.3817 | -0.22845 | -0.13425 | 0.26498 | 10.65
ВЭС | ПС Хозьмино | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.0048227 | -7e-05 | -5.5e-05 | 8.9022e-05 | 10.67 | 0.021827 | -0.000395 | -8.5e-05 | 0.00040404 | 10.7 | 0.0071697 | -0.000115 | -6.5e-05 | 0.0001321 | 10.65
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 2.2574 | 0.10937 | 0.094428 | 0.1445 | 37 | 5.2436 | 0.30545 | 0.13289 | 0.3331 | 36.72 | 3.8835 | 0.22308 | 0.11723 | 0.25201 | 37.51
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 7.8043 | 0.109 | 0.0944 | 0.1442 | 10.68 | 17.8276 | 0.3048 | 0.1328 | 0.33247 | 10.78 | 13.3228 | 0.2218 | 0.117 | 0.25077 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | ВЛ-10-220-02 | 0 |  | 1 | ТП | 4.3019 | -0.0586 | -0.0537 | 0.079484 | 10.68 | 8.8519 | -0.1534 | -0.061 | 0.16508 | 10.78 | 7.7678 | -0.1261 | -0.074 | 0.14621 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | ВЛ-10-220-06 | 10 |  | 1 | ТП | 0.92767 | -0.0137 | -0.0103 | 0.01714 | 10.68 | 0.92664 | -0.0158 | -0.007 | 0.017281 | 10.78 | 0.85535 | -0.0144 | -0.0072 | 0.0161 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.020191 | -0.000372 | -2.8e-05 | 0.00037305 | 10.68 | 0.035065 | -0.000648 | -8.8e-05 | 0.00065395 | 10.78 | 0.069284 | -0.001284 | -0.000228 | 0.0013041 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | ВЛ-10-220-09 | 10 |  | 2 | ТП | 2.6008 | -0.0368 | -0.0309 | 0.048053 | 10.68 | 8.111 | -0.1363 | -0.0656 | 0.15126 | 10.78 | 4.7336 | -0.0815 | -0.036 | 0.089097 | 10.88
ВЭС | ПС Березник | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 18.5295 | 0.92882 | 0.70722 | 1.1674 | 36.418 | 42.1527 | 2.192 | 1.384 | 2.5924 | 35.549 | 28.4237 | 1.5272 | 0.96642 | 1.8073 | 36.754
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 65.5138 | 0.9288 | 0.7072 | 1.1674 | 10.3 | 142.8477 | 2.192 | 1.384 | 2.5924 | 10.49 | 99.6824 | 1.5272 | 0.9664 | 1.8073 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-01 | 10 |  | 1 | ТП | 37.4383 | -0.525 | -0.4116 | 0.66711 | 10.3 | 58.8241 | -0.8892 | -0.5907 | 1.0675 | 10.49 | 56.991 | -0.864 | -0.5667 | 1.0333 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-02 | 10 |  | 1 | ТП | 9.9536 | -0.1372 | -0.1124 | 0.17736 | 10.3 | 27.5612 | -0.446 | -0.2264 | 0.50017 | 10.49 | 19.3555 | -0.318 | -0.1484 | 0.35092 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-03 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-04 | 10 |  | 1 | ТП | 0.46223 | -0.004 | -0.0072 | 0.0082365 | 10.3 | 0.65756 | -0.0092 | -0.0076 | 0.011933 | 10.49 | 0.48349 | -0.005 | -0.0072 | 0.0087658 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-05 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | отключена
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-06 | 10 |  | 1 | ТП | 17.6594 | -0.2648 | -0.17 | 0.31467 | 10.3 | 54.9957 | -0.8396 | -0.5396 | 0.99805 | 10.49 | 22.011 | -0.33 | -0.2244 | 0.39907 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-07 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | отключена
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-10 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.067036 | -0.0012 | -0.0002 | 0.0012166 | 10.49 | 0.11086 | -0.002 | -0.0002 | 0.00201 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-25 | 10 |  | 1 | ТП | 0.50508 | -0.009 | 0 | 0.009 | 10.3 | 0.51797 | -0.0094 | 0 | 0.0094 | 10.49 | 0.71149 | -0.0128 | -0.0016 | 0.0129 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.0015266 | -1.6e-05 | -2.2e-05 | 2.7203e-05 | 10.3 | 0.0014369 | -1.4e-05 | -2.2e-05 | 2.6077e-05 | 10.49 | 0.0014127 | -1.6e-05 | -2e-05 | 2.5612e-05 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 17.5072 | 0.90791 | 0.63686 | 1.109 | 36.616 | 40.9287 | 2.0667 | 1.4273 | 2.5117 | 35.472 | 27.1072 | 1.4386 | 0.91446 | 1.7046 | 36.349
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 60.4422 | 0.9072 | 0.6368 | 1.1084 | 10.6 | 138.5163 | 2.0664 | 1.4272 | 2.5114 | 10.48 | 93.475 | 1.4384 | 0.9144 | 1.7044 | 10.54
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-17 | 10 |  | 2 | ТП | 39.2025 | -0.5984 | -0.3604 | 0.69855 | 10.3 | 79.0321 | -1.1704 | -0.829 | 1.4343 | 10.49 | 55.7205 | -0.8538 | -0.54 | 1.0102 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-20 | 10 |  | 2 | ТП | 6.0423 | -0.0838 | -0.0676 | 0.10767 | 10.3 | 14.4286 | -0.224 | -0.1356 | 0.26185 | 10.49 | 9.2644 | -0.1458 | -0.0834 | 0.16797 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-21 | 10 |  | 2 | ТП | 6.4299 | -0.1004 | -0.0552 | 0.11457 | 10.3 | 12.6421 | -0.224 | -0.0496 | 0.22943 | 10.49 | 8.6629 | -0.1458 | -0.0584 | 0.15706 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-22 | 10 |  | 2 | ТП | 12.5479 | -0.1572 | -0.159 | 0.22359 | 10.3 | 35.227 | -0.4948 | -0.4048 | 0.63929 | 10.49 | 19.3744 | -0.2648 | -0.2308 | 0.35127 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-221-24 | 10 |  | 2 | ТП | 0.23009 | -0.0041 | 0 | 0.0041 | 10.3 | 0.3747 | -0.0068 | 0 | 0.0068 | 10.49 | 0.23166 | -0.0042 | 0 | 0.0042 | 10.48
ВЭС | ПС ВЛПБ | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.039055 | -0.000714 | -5.6e-05 | 0.00071619 | 10.6 | 0.018136 | -0.000324 | -5.6e-05 | 0.0003288 | 10.48 | 0.009064 | -0.000154 | -6e-05 | 0.00016528 | 10.54
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 1.0756 | 0.05714 | 0.0407 | 0.070153 | 37.7 | 3.129 | 0.1851 | 0.08066 | 0.20191 | 37.3 | 1.8836 | 0.11314 | 0.0487 | 0.12318 | 37.8
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 3.8174 | 0.0564 | 0.04 | 0.069144 | 10.47 | 10.9508 | 0.1844 | 0.08 | 0.20101 | 10.61 | 6.7219 | 0.1124 | 0.048 | 0.12222 | 10.51
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-12 | 10 |  | 1 | ТП | 0.64808 | -0.0084 | -0.0082 | 0.011739 | 10.47 | 4.1896 | -0.0617 | -0.0459 | 0.076901 | 10.61 | 1.3637 | -0.0206 | -0.0138 | 0.024795 | 10.51
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-16 | 10 |  | 1 | ТП | 2.8776 | -0.0439 | -0.0281 | 0.052123 | 10.47 | 5.446 | -0.0951 | -0.0308 | 0.099963 | 10.61 | 4.4601 | -0.0751 | -0.0306 | 0.081095 | 10.51
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-17 | 10 |  | 1 | ТП | 0.46418 | -0.0038 | -0.0075 | 0.0084077 | 10.47 | 1.5782 | -0.0274 | -0.0094 | 0.028968 | 10.61 | 1.0429 | -0.017 | -0.0084 | 0.018962 | 10.51
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.056237 | -0.00074 | -0.0007 | 0.0010186 | 10.47 | 0.052414 | -0.0007 | -0.00066 | 0.00096208 | 10.61 | 0.056023 | -0.00074 | -0.0007 | 0.0010186 | 10.51
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 3.3469 | 0.15398 | 0.1456 | 0.21192 | 36.6 | 6.6032 | 0.34678 | 0.2236 | 0.41262 | 36.12 | 5.9659 | 0.32518 | 0.2016 | 0.3826 | 37.07
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 11.7961 | 0.1516 | 0.1456 | 0.21019 | 10.3 | 22.0998 | 0.3444 | 0.2236 | 0.41062 | 10.74 | 20.6369 | 0.3228 | 0.2016 | 0.38058 | 10.66
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-28 | 10 |  | 2 | ТП | 1.4928 | -0.0223 | -0.0145 | 0.0266 | 10.3 | 3.5027 | -0.0626 | -0.0178 | 0.065081 | 10.74 | 3.09 | -0.0541 | -0.0179 | 0.056984 | 10.66
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-27 | 10 |  | 2 | ТП | 3.8495 | -0.054 | -0.0423 | 0.068595 | 10.3 | 6.9819 | -0.1134 | -0.063 | 0.12972 | 10.74 | 7.6271 | -0.1251 | -0.0643 | 0.14066 | 10.66
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-24 | 10 |  | 2 | ТП | 1.5917 | -0.0179 | -0.022 | 0.028362 | 10.3 | 3.7724 | -0.047 | -0.052 | 0.070093 | 10.74 | 2.6417 | -0.0375 | -0.0311 | 0.048718 | 10.66
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-222-22 | 10 |  | 2 | ТП | 5.0672 | -0.058 | -0.0692 | 0.090292 | 10.3 | 8.2465 | -0.1229 | -0.0915 | 0.15322 | 10.74 | 7.5602 | -0.1064 | -0.0901 | 0.13942 | 10.66
ВЭС | ПС Долматово | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.13357 | -0.00238 | 0 | 0.00238 | 10.3 | 0.12809 | -0.00238 | 0 | 0.00238 | 10.74 | 0.12905 | -0.00238 | 0 | 0.00238 | 10.66
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 4.2592 | 0.20958 | 0.16666 | 0.26777 | 36.34 | 9.5565 | 0.52038 | 0.26384 | 0.58344 | 35.29 | 6.7542 | 0.37593 | 0.1864 | 0.4196 | 35.91
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 14.6181 | 0.2092 | 0.1664 | 0.26731 | 10.57 | 31.702 | 0.52 | 0.2636 | 0.583 | 10.63 | 23.0395 | 0.3756 | 0.1864 | 0.41931 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ВЛ-10-223-02 | 10 |  | 1 | ТП | 3.9404 | -0.0511 | -0.0508 | 0.072054 | 10.57 | 5.9111 | -0.0944 | -0.0539 | 0.1087 | 10.63 | 5.8948 | -0.0907 | -0.0573 | 0.10728 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ВЛ-10-223-03 | 10 |  | 1 | ТП | 1.3398 | -0.0196 | -0.0147 | 0.0245 | 10.57 | 1.8557 | -0.0303 | -0.0157 | 0.034126 | 10.63 | 1.804 | -0.0285 | -0.0163 | 0.032832 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.025299 | -0.000384 | -0.000258 | 0.00046262 | 10.57 | 0.02421 | -0.000375 | -0.00024 | 0.00044522 | 10.63 | 0.017967 | -0.000327 | 0 | 0.000327 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ВЛ-10-223-14 | 10 |  | 2 | ТП | 9.0793 | -0.1207 | -0.114 | 0.16603 | 10.57 | 23.0151 | -0.3658 | -0.2129 | 0.42324 | 10.63 | 14.7043 | -0.2362 | -0.1258 | 0.26761 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ВЛ-10-223-15 | 10 |  | 2 | ТП | 0.91873 | -0.0168 | 0 | 0.0168 | 10.57 | 1.4965 | -0.02752 | 0 | 0.02752 | 10.63 | 1.0594 | -0.01928 | 0 | 0.01928 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ВЛ-10-223-16 | 10 |  | 2 | ТП | 0.027343 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.57 | 0.059815 | -0.0011 | 0 | 0.0011 | 10.63 | 0.049756 | -0.0009 | -0.0001 | 0.00090554 | 10.52
ВЭС | ПС Солга | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 1.0111 | 0.0465 | 0.0492 | 0.067697 | 38.7 | 1.4499 | 0.0825 | 0.0414 | 0.092305 | 36.8 | 1.3565 | 0.0723 | 0.0522 | 0.089175 | 38
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 3.6266 | 0.0465 | 0.0492 | 0.067697 | 10.79 | 5.0815 | 0.0825 | 0.0414 | 0.092305 | 10.5 | 4.7596 | 0.0723 | 0.0522 | 0.089175 | 10.83
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-224-07 | 10 |  | 1 | ТП | 0.24649 | -0.0046 | -0.0001 | 0.0046011 | 10.79 | 0.36334 | -0.0066 | 0 | 0.0066 | 10.5 | 0.3363 | -0.0063 | -0.0001 | 0.0063008 | 10.83
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-224-04 | 10 |  | 1 | ТП | 3.7656 | -0.04 | -0.0578 | 0.070291 | 10.79 | 4.9601 | -0.074 | -0.0514 | 0.0901 | 10.5 | 4.7228 | -0.0641 | -0.061 | 0.088486 | 10.83
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-224-01 | 10 |  | 1 | ТП | 0.05625 | -0.00105 | 0 | 0.00105 | 10.79 | 0.057803 | -0.00105 | 0 | 0.00105 | 10.5 | 0.056042 | -0.00105 | 0 | 0.00105 | 10.83
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83
ВЭС | ПС Комсомольская | 35/10 | 0 | ТСН-№2 | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.020512 | 0.00029 | 0.00025 | 0.00038288 | 10.79 | 0.012496 | 0.000225 | 3e-05 | 0.00022699 | 10.5 | 0.0085272 | 0.00015 | 5.5e-05 | 0.00015977 | 10.83
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 1.8362 | 0.08587 | 0.0852 | 0.12097 | 38.08 | 1.5628 | 0.08685 | 0.0526 | 0.10154 | 37.555 | 3.0094 | 0.17166 | 0.101 | 0.19917 | 38.255
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 6.3715 | 0.0844 | 0.0852 | 0.11993 | 10.88 | 5.394 | 0.0852 | 0.0526 | 0.10013 | 10.73 | 10.4757 | 0.1704 | 0.101 | 0.19808 | 10.93
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | ВЛ-10-225-01 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | линия кольцевания (без потребителя)
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | ВЛ-10-225-03 | 10 |  | 1 | ТП | 1.6681 | -0.0136 | -0.0283 | 0.031398 | 10.88 | 1.8816 | -0.0224 | -0.0268 | 0.034928 | 10.73 | 2.0553 | -0.0237 | -0.0308 | 0.038863 | 10.93
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.078098 | -0.00147 | 0 | 0.00147 | 10.88 | 0.088887 | -0.00165 | 0 | 0.00165 | 10.73 | 0.066635 | -0.00126 | 0 | 0.00126 | 10.93
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | ВЛ-10-225-09 | 10 |  | 2 | ТП | 4.9039 | -0.07065 | -0.0594 | 0.092303 | 10.88 | 3.6755 | -0.06285 | -0.02655 | 0.068228 | 10.73 | 8.7059 | -0.1473 | -0.0735 | 0.16462 | 10.93
ВЭС | ПС В.Пуя | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 3.192 | 0.19804 | 0.051148 | 0.20454 | 37.04 | 5.0584 | 0.31248 | 0.063612 | 0.31889 | 36.44 | 4.8503 | 0.30498 | 0.069946 | 0.3129 | 37.29
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 11.0852 | 0.1944 | 0.051 | 0.20098 | 10.48 | 17.613 | 0.312 | 0.0636 | 0.31842 | 10.45 | 17.3311 | 0.3045 | 0.0699 | 0.31242 | 10.42
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-226-01 | 10 |  | 1 | ТП | 8.2418 | -0.1372 | -0.0592 | 0.14943 | 10.48 | 14.2883 | -0.247 | -0.0756 | 0.25831 | 10.45 | 13.9431 | -0.2378 | -0.0814 | 0.25135 | 10.42
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-226-04 | 10 |  | 1 | ТП | 0.81521 | -0.0089 | -0.0118 | 0.01478 | 10.48 | 1.1003 | -0.0163 | -0.0114 | 0.019891 | 10.45 | 1.1608 | -0.017 | -0.0122 | 0.020925 | 10.42
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-226-06 | 10 |  | 1 | ТП | 2.5813 | -0.0468 | 0 | 0.0468 | 10.48 | 2.6053 | -0.0471 | 0 | 0.0471 | 10.45 | 2.6516 | -0.0478 | 0 | 0.0478 | 10.42
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.20093 | -0.00364 | -0.000148 | 0.003643 | 10.48 | 0.026338 | -0.000476 | -1.2e-05 | 0.00047615 | 10.45 | 0.02686 | -0.000482 | -4.6e-05 | 0.00048419 | 10.42
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0.39187 | 0.02281 | 0.0105 | 0.025111 | 37.04 | 0.70474 | 0.04171 | 0.0153 | 0.044428 | 36.44 | 1.0615 | 0.063308 | 0.026102 | 0.068478 | 37.29
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 1.3637 | 0.0228 | 0.0105 | 0.025102 | 10.64 | 2.4018 | 0.0417 | 0.0153 | 0.044418 | 10.69 | 3.7197 | 0.0633 | 0.0261 | 0.06847 | 10.64
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ВЛ-10-226-10 | 10 |  | 2 | ТП | 1.3614 | -0.0228 | -0.0104 | 0.02506 | 10.64 | 2.4125 | -0.0418 | -0.0156 | 0.044616 | 10.69 | 3.7268 | -0.0634 | -0.0262 | 0.0686 | 10.64
ВЭС | ПС Пайтово | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.00054327 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.64 | 0.00054072 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.69 | 0.00044799 | -8e-06 | -2e-06 | 8.2462e-06 | 10.64
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 2.9112 | 0.129 | 0.1305 | 0.1835 | 36.435 | 5.8583 | 0.3276 | 0.1809 | 0.37423 | 36.925 | 4.9579 | 0.2775 | 0.1545 | 0.31761 | 37.03
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 10.189 | 0.129 | 0.1305 | 0.1835 | 10.41 | 20.504 | 0.3276 | 0.1809 | 0.37423 | 10.55 | 17.3525 | 0.2775 | 0.1545 | 0.31761 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-227-01 | 10 |  | 1 | ТП | 1.3782 | -0.0111 | -0.0222 | 0.02482 | 10.41 | 1.5124 | -0.0162 | -0.02235 | 0.027604 | 10.55 | 1.713 | -0.01845 | -0.02535 | 0.031353 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-227-02 | 10 |  | 1 | ТП | 3.4855 | -0.042 | -0.04665 | 0.062771 | 10.41 | 10.0556 | -0.1602 | -0.08955 | 0.18353 | 10.55 | 7.0187 | -0.11535 | -0.05655 | 0.12847 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-227-10 | 10 |  | 2 | ТП | 0.18458 | -0.0009 | -0.0032 | 0.0033242 | 10.41 | 0.17011 | -0.0008 | -0.003 | 0.0031048 | 10.55 | 0.19216 | -0.0009 | -0.0034 | 0.0035171 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-227-12 | 10 |  | 2 | ТП | 3.0158 | -0.039 | -0.0378 | 0.054312 | 10.41 | 4.8924 | -0.0758 | -0.0472 | 0.089294 | 10.55 | 4.6494 | -0.0726 | -0.0444 | 0.085101 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-227-16 | 10 |  | 2 | ТП | 2.3948 | -0.035 | -0.0252 | 0.043128 | 10.41 | 4.3505 | -0.0746 | -0.0272 | 0.079404 | 10.55 | 4.216 | -0.0704 | -0.0316 | 0.077167 | 10.58
ВЭС | ПС Дмитриево | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 0.81798 | 0.03301 | 0.03991 | 0.051793 | 36.6 | 1.4399 | 0.08011 | 0.0414 | 0.090175 | 36.2 | 1.0328 | 0.0504 | 0.04111 | 0.06504 | 36.4
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 2.7713 | 0.033 | 0.0399 | 0.051778 | 10.8 | 4.7772 | 0.0801 | 0.0414 | 0.090166 | 10.91 | 3.4615 | 0.0504 | 0.0411 | 0.065034 | 10.86
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-228-01 | 10 |  | 1 | ТП | 2.7216 | -0.03075 | -0.0405 | 0.050851 | 10.8 | 4.7172 | -0.07785 | -0.0432 | 0.089033 | 10.91 | 3.4121 | -0.0483 | -0.04215 | 0.064105 | 10.86
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.00075691 | -1e-05 | -1e-05 | 1.4142e-05 | 10.8 | 0.00052982 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.91 | 0.00053226 | 0 | -1e-05 | 1e-05 | 10.86
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 4.071 | 0.18842 | 0.17591 | 0.25776 | 36.6 | 6.5689 | 0.35492 | 0.20801 | 0.41138 | 36.2 | 6.3005 | 0.34598 | 0.19419 | 0.39675 | 36.4
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 14.416 | 0.1878 | 0.1749 | 0.25663 | 10.29 | 22.8948 | 0.3543 | 0.207 | 0.41034 | 10.36 | 22.1193 | 0.3453 | 0.1932 | 0.39567 | 10.34
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-228-08 | 10 |  | 2 | ТП | 1.6132 | -0.0198 | -0.0208 | 0.028717 | 10.29 | 2.5938 | -0.0404 | -0.023 | 0.046488 | 10.36 | 2.4948 | -0.038 | -0.0234 | 0.044627 | 10.34
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-228-11 | 10 |  | 2 | ТП | 1.9313 | -0.0236 | -0.025 | 0.03438 | 10.29 | 5.3117 | -0.0872 | -0.0382 | 0.0952 | 10.36 | 3.3001 | -0.0528 | -0.0264 | 0.059032 | 10.34
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-228-13 | 10 |  | 2 | ТП | 10.93 | -0.1423 | -0.1327 | 0.19457 | 10.29 | 15.0494 | -0.2235 | -0.151 | 0.26973 | 10.36 | 16.3649 | -0.2521 | -0.1488 | 0.29274 | 10.34
ВЭС | ПС Едемская | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.066187 | -0.000615 | -0.001005 | 0.0011782 | 10.29 | 0.066113 | -0.000618 | -0.001011 | 0.0011849 | 10.36 | 0.06713 | -0.000684 | -0.000987 | 0.0012008 | 10.34
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 14.4946 | 0.84101 | 0.37544 | 0.921 | 36.729 | 20.4762 | 1.1906 | 0.56823 | 1.3193 | 37.242 | 16.8411 | 0.9914 | 0.41063 | 1.0731 | 36.831
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 49.8321 | 0.8408 | 0.3752 | 0.92072 | 10.68 | 70.3979 | 1.1904 | 0.568 | 1.319 | 10.83 | 57.4715 | 0.9912 | 0.4104 | 1.0728 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-01 | 10 |  | 1 | ТП | 3.6763 | -0.0576 | -0.036 | 0.067925 | 10.68 | 8.7172 | -0.1558 | -0.049 | 0.16332 | 10.83 | 6.4404 | -0.1114 | -0.0452 | 0.12022 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-02 | 10 |  | 1 | ТП | 23.7288 | -0.4311 | -0.0798 | 0.43842 | 10.68 | 24.2844 | -0.4404 | -0.1143 | 0.45499 | 10.83 | 21.1024 | -0.3783 | -0.1098 | 0.39391 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-03 | 10 |  | 1 | ТП | 12.8726 | -0.2032 | -0.1236 | 0.23784 | 10.68 | 14.289 | -0.232 | -0.1336 | 0.26772 | 10.83 | 15.2331 | -0.2428 | -0.148 | 0.28435 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-04 | 10 |  | 1 | ТП | 10.5239 | -0.1562 | -0.1158 | 0.19444 | 10.68 | 24.1122 | -0.3604 | -0.2724 | 0.45176 | 10.83 | 15.75 | -0.2624 | -0.1326 | 0.294 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-06 | 10 |  | 1 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | нет потребления
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.017083 | -0.000205 | -0.00024 | 0.00031563 | 10.68 | 0.016644 | -0.000205 | -0.000235 | 0.00031185 | 10.83 | 0.016531 | -0.0002 | -0.000235 | 0.00030859 | 10.79
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 18.3585 | 0.99056 | 0.62338 | 1.1704 | 36.851 | 41.2333 | 2.4602 | 0.81219 | 2.5908 | 36.319 | 32.1975 | 1.9082 | 0.76658 | 2.0564 | 36.918
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 64.2348 | 0.9904 | 0.6232 | 1.1702 | 10.53 | 139.8158 | 2.46 | 0.812 | 2.5905 | 10.71 | 112.1262 | 1.908 | 0.7664 | 2.0562 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-11 | 10 |  | 2 | ТП | 16.6621 | -0.2526 | -0.1683 | 0.30353 | 10.53 | 27.3128 | -0.4704 | -0.1866 | 0.50606 | 10.71 | 28.428 | -0.4791 | -0.2055 | 0.52131 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-12 | 10 |  | 2 | ТП | 6.8938 | -0.1118 | -0.0572 | 0.12558 | 10.53 | 16.3168 | -0.2816 | -0.11 | 0.30232 | 10.71 | 12.6585 | -0.2164 | -0.084 | 0.23213 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-14 | 10 |  | 2 | ТП | 0.021958 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0.021813 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.6 | резерв потребителя
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-17 | 10 |  | 2 | ТП | 35.9946 | -0.5502 | -0.3567 | 0.65571 | 10.53 | 83.6768 | -1.4841 | -0.4485 | 1.5504 | 10.71 | 61.9212 | -1.0551 | -0.4197 | 1.1355 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-18 | 10 |  | 2 | ТП | 0.26898 | -0.0049 | 0 | 0.0049 | 10.53 | 0.25906 | -0.0048 | 0 | 0.0048 | 10.71 | 0.27266 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-19 | 10 |  | 2 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | нет потребителя
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-20 | 10 |  | 2 | ТП | 6.8421 | -0.1038 | -0.069 | 0.12464 | 10.53 | 14.6208 | -0.256 | -0.0886 | 0.2709 | 10.71 | 11.5026 | -0.1934 | -0.0842 | 0.21093 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.013404 | -0.000165 | -0.00018 | 0.00024418 | 10.53 | 0.013379 | -0.000165 | -0.000185 | 0.00024789 | 10.71 | 0.013518 | -0.000165 | -0.000185 | 0.00024789 | 10.6
ВЭС | ПС ШЛПБ | 35/10 | 0 | ВЛ-10-229-20 | 10 |  | 2 | ТП | 6.8421 | -0.1038 | -0.069 | 0.12464 | 10.53 | 14.6208 | -0.256 | -0.0886 | 0.2709 | 10.71 | 11.5026 | -0.1934 | -0.0842 | 0.21093 | 10.6
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 4.8649 | 0.19606 | 0.231 | 0.30299 | 36 | 7.8131 | 0.40766 | 0.2582 | 0.48255 | 35.7 | 7.3568 | 0.37986 | 0.2562 | 0.45818 | 36
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 16.2085 | 0.1954 | 0.231 | 0.30256 | 10.79 | 25.6725 | 0.4074 | 0.2582 | 0.48233 | 10.86 | 24.4886 | 0.3796 | 0.2562 | 0.45797 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-01 | 10 |  | 1 | ТП | 1.8107 | -0.0271 | -0.0202 | 0.0338 | 10.79 | 2.5322 | -0.0417 | -0.0229 | 0.047574 | 10.86 | 2.6768 | -0.0442 | -0.0235 | 0.050059 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-05 | 10 |  | 1 | ТП | 8.278 | -0.0956 | -0.1214 | 0.15452 | 10.79 | 12.1905 | -0.1887 | -0.1298 | 0.22903 | 10.86 | 12.0261 | -0.1792 | -0.1359 | 0.2249 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.035357 | -0.00066 | 0 | 0.00066 | 10.79 | 0.013732 | -0.000258 | 0 | 0.000258 | 10.86 | 0.013796 | -0.000258 | 0 | 0.000258 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-08 | 10 |  | 2 | ТП | 1.4597 | -0.0176 | -0.0208 | 0.027247 | 10.79 | 2.4803 | -0.0397 | -0.0244 | 0.046599 | 10.86 | 2.7854 | -0.0457 | -0.025 | 0.052091 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-12 | 10 |  | 2 | ТП | 0.27965 | -0.0031 | -0.0042 | 0.0052202 | 10.79 | 0.37907 | -0.0056 | -0.0044 | 0.0071218 | 10.86 | 0.47926 | -0.0073 | -0.0052 | 0.0089627 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-13 | 10 |  | 2 | ТП | 4.3707 | -0.0506 | -0.064 | 0.081587 | 10.79 | 8.0216 | -0.1302 | -0.0759 | 0.15071 | 10.86 | 6.4751 | -0.101 | -0.0668 | 0.12109 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-230-14 | 10 |  | 2 | ТП | 0.056947 | -0.0008 | -0.0007 | 0.001063 | 10.79 | 0.064093 | -0.0008 | -0.0009 | 0.0012042 | 10.86 | 0.079492 | -0.0011 | -0.001 | 0.0014866 | 10.81
ВЭС | ПС Строевская | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 4.719 | 0.18385 | 0.2272 | 0.29226 | 35.8 | 4.9116 | 0.25656 | 0.1554 | 0.29995 | 35.3 | 8.4787 | 0.42766 | 0.3022 | 0.52365 | 35.7
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 15.7397 | 0.1824 | 0.2272 | 0.29136 | 10.7 | 16.0341 | 0.2558 | 0.1554 | 0.2993 | 10.79 | 28.5804 | 0.427 | 0.3022 | 0.52312 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-231-12 | 10 |  | 2 | ТП | 1.6996 | -0.0112 | -0.0294 | 0.031461 | 10.7 | 2.8945 | -0.0415 | -0.0346 | 0.054032 | 10.79 | 1.9242 | -0.0211 | -0.0282 | 0.03522 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-231-13 | 10 |  | 2 | ТП | 7.0164 | -0.0782 | -0.1037 | 0.12988 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 16.8309 | -0.2421 | -0.1905 | 0.30806 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.078062 | -0.001445 | 0 | 0.001445 | 10.7 | 0.040446 | -0.000755 | 0 | 0.000755 | 10.79 | 0.035786 | -0.000655 | 0 | 0.000655 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-231-01 | 10 |  | 1 | ТП | 4.0513 | -0.0367 | -0.0654 | 0.074994 | 10.7 | 7.4905 | -0.1025 | -0.0951 | 0.13982 | 10.79 | 5.2342 | -0.072 | -0.0632 | 0.095803 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ВЛ-10-231-05 | 10 |  | 1 | ТП | 2.9789 | -0.0444 | -0.0327 | 0.055142 | 10.7 | 5.7871 | -0.1016 | -0.0367 | 0.10803 | 10.79 | 4.6689 | -0.0794 | -0.0316 | 0.085457 | 10.58
ВЭС | ПС Бестужево | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 1.3408 | 0.062342 | 0.0585 | 0.085491 | 36.855 | 2.3072 | 0.13524 | 0.0639 | 0.14958 | 37.475 | 2.1067 | 0.11304 | 0.0741 | 0.13516 | 37.086
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 4.751 | 0.0621 | 0.0585 | 0.085315 | 10.38 | 8.2145 | 0.135 | 0.0639 | 0.14936 | 10.51 | 7.4368 | 0.1128 | 0.0741 | 0.13496 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ВЛ-10-232-01 | 10 |  | 1 | ТП | 1.4768 | -0.01905 | -0.01845 | 0.02652 | 10.38 | 2.36 | -0.0369 | -0.0219 | 0.042909 | 10.51 | 2.3507 | -0.03615 | -0.02265 | 0.04266 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ВЛ-10-232-03 | 10 |  | 1 | ТП | 2.3204 | -0.03135 | -0.02745 | 0.041669 | 10.38 | 4.769 | -0.0813 | -0.03015 | 0.086711 | 10.51 | 3.8429 | -0.0588 | -0.0375 | 0.06974 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.013476 | -0.000242 | 0 | 0.000242 | 10.38 | 0.01331 | -0.000242 | 0 | 0.000242 | 10.51 | 0.013335 | -0.000242 | 0 | 0.000242 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ВЛ-10-232-12 | 10 |  | 2 | ТП | 0.51138 | -0.0072 | -0.0057 | 0.0091831 | 10.38 | 0.61404 | -0.0096 | -0.0057 | 0.011165 | 10.51 | 0.63515 | -0.00945 | -0.0066 | 0.011527 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ВЛ-10-232-14 | 10 |  | 2 | ТП | 0.95551 | -0.00645 | -0.0159 | 0.017158 | 10.38 | 1.0048 | -0.009 | -0.0159 | 0.01827 | 10.51 | 1.1329 | -0.0102 | -0.01785 | 0.020559 | 10.49
ВЭС | ПС Илеза | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 0 | ТСН |  | СН ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 1 | 1Т | 2.2446 | 0.09578 | 0.09 | 0.13143 | 33.846 | 3.0571 | 0.14871 | 0.0972 | 0.17766 | 33.592 | 2.798 | 0.13245 | 0.0948 | 0.16288 | 33.65
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 | 7.3759 | 0.0942 | 0.09 | 0.13028 | 10.21 | 9.9077 | 0.1482 | 0.0972 | 0.17723 | 10.34 | 9.1367 | 0.1308 | 0.0948 | 0.16154 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-233-02 | 10 |  | 1 | ТП | 1.6779 | -0.0204 | -0.0215 | 0.029638 | 10.21 | 3.5081 | -0.0458 | -0.0429 | 0.062754 | 10.34 | 3.636 | -0.052 | -0.0378 | 0.064287 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.089451 | -0.00158 | 0 | 0.00158 | 10.21 | 0.02851 | -0.00051 | 0 | 0.00051 | 10.34 | 0.093605 | -0.001655 | 0 | 0.001655 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | обмотка ВН | 35 | ВН | 2 | 2Т | 0 | 0.000275 | 0 | 0.000275 | 0 | 0 | 0.000275 | 0 | 0.000275 | 0 | 0 | 0.000275 | 0 | 0.000275 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-233-16 | 10 |  | 2 | ТП | 2.0462 | -0.0238 | -0.0272 | 0.036142 | 10.21 | 2.8656 | -0.0409 | -0.0309 | 0.05126 | 10.34 | 2.6809 | -0.0378 | -0.0286 | 0.0474 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-233-13 | 10 |  | 2 | ТП | 3.2124 | -0.0452 | -0.0343 | 0.056741 | 10.21 | 4.0608 | -0.0607 | -0.0399 | 0.07264 | 10.34 | 3.619 | -0.0517 | -0.0377 | 0.063986 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ВЛ-10-233-10 | 10 |  | 2 | ТП | 1.7154 | -0.0303 | 0 | 0.0303 | 10.21 | 1.6491 | -0.0295 | 0 | 0.0295 | 10.34 | 1.759 | -0.0311 | 0 | 0.0311 | 10.22
ВЭС | ПС Ивановская | 35/10 | 0 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  | СН ПС | 0.015569 | -0.000275 | 0 | 0.000275 | 10.21 | 0.015373 | -0.000275 | 0 | 0.000275 | 10.34 | 0 | -0.000275 | 0 | 0.000275 | 0 | откл.
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 1.0187 | 0.1604 | 0.105 | 0.19171 | - | 1.7683 | 0.3008 | 0.15 | 0.33613 | - | 1.8394 | 0.3104 | 0.17 | 0.3539 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.022249 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.38 | -0.044074 | -0.0008 | 0 | -0.0008 | 10.48 | -0.021746 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.62
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 10.6449 | 0.16 | 0.105 | 0.19138 | 10.38 | 18.4785 | 0.3 | 0.15 | 0.33541 | 10.48 | 19.2213 | 0.31 | 0.17 | 0.35355 | 10.62
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | ВЛ-10 324-03 Коптелово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.9564 | -0.04 | -0.035 | -0.053151 | 10.38 | -5.5092 | -0.08 | -0.06 | -0.1 | 10.48 | -4.2461 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.62
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | ВЛ-10 324-04 ЛПХ-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | ВЛ-10 324-05 Абрамково | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.7812 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 10.38 | -2.7546 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 10.48 | -3.4811 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.62
КЭС | ПС-324 Аникеево | 110/10 | 110 | ВЛ-10 324-06 ЛПХ-2 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.9751 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.38 | -10.453 | -0.18 | -0.06 | -0.18974 | 10.48 | -11.7108 | -0.2 | -0.08 | -0.21541 | 10.62
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Вознесенье | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-333 Вознесенье | 48.1661 | -6.398 | 7.8314 | 10.1126 | 121.22 | 36.8264 | 7.312 | 1.4334 | 7.4512 | 116.82 | 21.1624 | 1.371 | 4.1754 | 4.3947 | 119.9 | По данным ТИ
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Аникеево | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-324 Аникеево | 51.1866 | 7.312 | -7.769 | 10.6688 | 120.34 | 28.1502 | -5.484 | -1.371 | 5.6528 | 115.94 | 20.4768 | 0.914 | -4.113 | 4.2133 | 118.8 | По данным ТИ
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ В.Тойма | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-332 В.Тойма | 4.9028 | -0.914 | 0.457 | 1.0219 | 120.34 | 9.1032 | -1.828 | 0 | 1.828 | 115.94 | 9.1575 | -1.828 | 0.457 | 1.8843 | 118.8 | По данным ТИ
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 0.49216 | 0.0821 | 0.0615 | 0.10258 | 120.34 | 0.88301 | 0.1622 | 0.07164 | 0.17732 | 115.94 | 0.95601 | 0.1832 | 0.07164 | 0.19671 | 118.8 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | -0.010832 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.66 | -0.011082 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.42 | -0.010956 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.54
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 7 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 5.5473 | 0.0819 | 0.0615 | 0.10242 | 10.66 | 9.8149 | 0.162 | 0.07164 | 0.17713 | 10.42 | 10.7653 | 0.183 | 0.07164 | 0.19652 | 10.54
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-10 ТСН-1 яч. 3 | 10 | ТСН | 1 | ТСН-1 | -0.036333 | -0.0006 | -0.0003 | -0.00067082 | 10.66 | -0.03717 | -0.0006 | -0.0003 | -0.00067082 | 10.42 | -0.036747 | -0.0006 | -0.0003 | -0.00067082 | 10.54
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-10 331-04 СХТ | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.2302 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.66 | -7.434 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.42 | -7.3493 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.54
КЭС | ПС-331 Чаплино | 110/10 | 110 | ВЛ-10 331-05 Сойгинский | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2111 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.66 | -2.2846 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.42 | -3.3321 | -0.06 | -0.01 | -0.060828 | 10.54
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 5.8923 | 0.9698 | 0.766 | 1.2358 | 121.095 | 10.22 | 1.8004 | 1.0018 | 2.0604 | 116.397 | 10.2793 | 1.9036 | 0.98 | 2.141 | 120.258 | I, Р, Q, S - расчет.
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.15498 | -0.0028 | 0 | -0.0028 | 10.431 | -0.1957 | -0.0036 | 0 | -0.0036 | 10.621 | -0.19574 | -0.0036 | 0 | -0.0036 | 10.619
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 | 1СШ-35 кВ | 8.7556 | 0.427 | 0.364 | 0.56109 | 37 | 13.5329 | 0.742 | 0.4018 | 0.84381 | 36 | 12.5193 | 0.7 | 0.392 | 0.80229 | 37
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 37.2626 | 0.54 | 0.402 | 0.6732 | 10.431 | 65.9674 | 1.0548 | 0.6 | 1.2135 | 10.621 | 72.6571 | 1.2 | 0.588 | 1.3363 | 10.619
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.258 | I, Р, Q, S - расчет.
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5281
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | МВ-35-2Т | 35 | СН | 2 | 2СШ-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ Корниловская | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС-334 Корниловская | 8.7704 | -0.42525 | -0.3675 | -0.56204 | 37 | 13.4209 | -0.735 | -0.40005 | -0.83682 | 36 | 12.4339 | -0.6951 | -0.38955 | -0.79681 | 37 | По счётчикам эл.энергии
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5281 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-02 В.Тойма | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.1513 | -0.06 | -0.045 | -0.075 | 10.431 | -13.9338 | -0.24 | -0.09 | -0.25632 | 10.621 | -8.7839 | -0.15 | -0.06 | -0.16155 | 10.619
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-07 Зеленник | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -7.0884 | -0.1 | -0.08 | -0.12806 | 10.431 | -11.7097 | -0.2 | -0.08 | -0.21541 | 10.621 | -12.6814 | -0.2 | -0.12 | -0.23324 | 10.619
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-08 Прилук | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.5351 | -0.08 | -0.06 | -0.1 | 10.431 | -6.9616 | -0.1 | -0.08 | -0.12806 | 10.621 | -9.2909 | -0.16 | -0.06 | -0.17088 | 10.619
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-11 Аэропорт | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -7.4916 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.3398 | -12.4672 | -0.21 | -0.09 | -0.22847 | 10.5808 | -12.5296 | -0.21 | -0.09 | -0.22847 | 10.5281
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-12 Ухменьга | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -11.8716 | -0.16 | -0.14 | -0.2126 | 10.3398 | -20.1235 | -0.28 | -0.24 | -0.36878 | 10.5808 | -27.4861 | -0.44 | -0.24 | -0.5012 | 10.5281
КЭС | ПС-332 В.Тойма | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 332-15 Ч.Ручей | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2246 | -0.016 | -0.015 | -0.021932 | 10.3398 | -1.3642 | -0.02 | -0.015 | -0.025 | 10.5808 | -2.3428 | -0.04 | -0.015 | -0.04272 | 10.5281
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Терентьевская | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-214 Терентьевская | 24.7506 | 3.199 | 4.113 | 5.2106 | 121.55 | 18.1586 | 0.457 | -3.656 | 3.6845 | 117.15 | 6.5718 | 1.371 | 0 | 1.371 | 120.45 | По данным ТИ
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 1.458 | 0.2332 | 0.2 | 0.30722 | 121.66 | 2.5646 | 0.4414 | 0.282 | 0.52379 | 117.92 | 2.5145 | 0.4214 | 0.31 | 0.52314 | 120.12 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.06561 | -0.0012 | 0 | -0.0012 | 10.56 | -0.078174 | -0.0014 | 0 | -0.0014 | 10.34 | -0.0764 | -0.0014 | 0 | -0.0014 | 10.58
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 16.7473 | 0.232 | 0.2 | 0.30631 | 10.56 | 29.1818 | 0.44 | 0.282 | 0.52261 | 10.34 | 28.4872 | 0.42 | 0.31 | 0.52202 | 10.58
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ВЛ-10 333-03 Алексеевская | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.2919 | -0.045 | -0.04 | -0.060208 | 10.56 | -3.5754 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.34 | -4.2622 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.58
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ВЛ-10 333-04 Вознесенье | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.4502 | -0.06 | -0.055 | -0.081394 | 10.56 | -10.5355 | -0.16 | -0.1 | -0.18868 | 10.34 | -8.5244 | -0.12 | -0.1 | -0.1562 | 10.58
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ВЛ-10 333-05 Пучуга | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.957 | -0.045 | -0.03 | -0.054083 | 10.56 | -6.0398 | -0.09 | -0.06 | -0.10817 | 10.34 | -7.3215 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.58
КЭС | ПС-333 Вознесенье | 110/10 | 110 | ВЛ-10 333-06 Першинская | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.9956 | -0.08 | -0.075 | -0.10966 | 10.56 | -9.0036 | -0.14 | -0.08 | -0.16125 | 10.34 | -8.5244 | -0.12 | -0.1 | -0.1562 | 10.58
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 4.1111 | 0.1903 | 0.1869 | 0.26673 | - | 5.2291 | 0.2797 | 0.192 | 0.33926 | - | 6.3231 | 0.3606 | 0.1965 | 0.41066 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,23 кВ | -0.005396 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.7 | -0.005396 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.7 | -0.032376 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 14.3889 | 0.1902 | 0.1869 | 0.26666 | 10.7 | 18.3018 | 0.2796 | 0.192 | 0.33918 | 10.7 | 22.1308 | 0.36 | 0.1965 | 0.41014 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 1.2041 | 0.0602 | 0.05 | 0.078256 | - | 2.0969 | 0.1301 | 0.04 | 0.13611 | - | 1.6605 | 0.1001 | 0.04 | 0.1078 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | -0.010792 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.7 | -0.005396 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.7 | -0.005396 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 11 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 4.2144 | 0.06 | 0.05 | 0.078102 | 10.7 | 7.3393 | 0.13 | 0.04 | 0.13601 | 10.7 | 5.8116 | 0.1 | 0.04 | 0.1077 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-01 Вр. посёлок | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -12.2335 | -0.17 | -0.15 | -0.22672 | 10.7 | -16.4731 | -0.26 | -0.16 | -0.30529 | 10.7 | -20.2762 | -0.34 | -0.16 | -0.37577 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-03 Свага | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.45409 | -0.0079 | -0.0029 | -0.0084155 | 10.7 | -0.45409 | -0.0079 | -0.0029 | -0.0084155 | 10.7 | -0.45409 | -0.0079 | -0.0029 | -0.0084155 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-06 Н. Склад | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.9642 | -0.01 | -0.035 | -0.036401 | 10.7 | -1.7064 | -0.01 | -0.03 | -0.031623 | 10.7 | -1.9642 | -0.01 | -0.035 | -0.036401 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-09 Кам. Посёлок | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -4.2144 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.7 | -7.3393 | -0.13 | -0.04 | -0.13601 | 10.7 | -5.8116 | -0.1 | -0.04 | -0.1077 | 10.7
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-12 Котельная | 10 |  | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | МВ-10 в резерве в нормальном режиме: ВЛ-10 без потребителей.
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-14 Сплавучасток | 10 |  | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ВЛ-10 отключена по заявке КМРО.
КЭС | ПС-334 Корниловская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 334-15 Шорма | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ВЛ-10 без потребителей (ВЛ-10 кольцевания).
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 1.6797 | 0.0909 | 0.06051 | 0.1092 | - | 2.3637 | 0.14015 | 0.0625 | 0.15345 | - | 2.0419 | 0.11515 | 0.0657 | 0.13257 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | -0.016188 | -0.0003 | 0 | -0.0003 | 10.7 | -0.0080939 | -0.00015 | 0 | -0.00015 | 10.7 | -0.0080939 | -0.00015 | 0 | -0.00015 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 5.8788 | 0.0906 | 0.06051 | 0.10895 | 10.7 | 8.2729 | 0.14 | 0.0625 | 0.15332 | 10.7 | 7.1467 | 0.115 | 0.0657 | 0.13244 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 1.74 | 0.085 | 0.0747 | 0.11316 | - | 3.2848 | 0.1804 | 0.114 | 0.2134 | - | 2.3443 | 0.1207 | 0.093 | 0.15237 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | -0.021584 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.7 | -0.021584 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.7 | -0.021584 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 11 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 6.0898 | 0.0846 | 0.0747 | 0.11286 | 10.7 | 11.4968 | 0.18 | 0.114 | 0.21306 | 10.7 | 8.2049 | 0.1203 | 0.093 | 0.15206 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-01 Лахома | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.7064 | -0.03 | -0.01 | -0.031623 | 10.7 | -2.7514 | -0.05 | -0.01 | -0.05099 | 10.7 | -2.2248 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-02 Корнилово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.96535 | -0.015 | -0.00975 | -0.01789 | 10.7 | -0.90493 | -0.015 | -0.0075 | -0.016771 | 10.7 | -0.98799 | -0.015 | -0.0105 | -0.01831 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-06 П.Виноградова | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.2506 | -0.045 | -0.04005 | -0.060241 | 10.7 | -4.7195 | -0.075 | -0.045 | -0.087464 | 10.7 | -4.047 | -0.06 | -0.045 | -0.075 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-09 Новгородовская | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -2.8503 | -0.04 | -0.0345 | -0.052823 | 10.7 | -4.6418 | -0.07 | -0.05 | -0.086023 | 10.7 | -3.6298 | -0.05 | -0.045 | -0.067268 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-12 Север | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.8895 | -0.0255 | -0.024 | -0.035018 | 10.7 | -3.0927 | -0.042 | -0.039 | -0.057315 | 10.7 | -2.9849 | -0.042 | -0.036 | -0.055317 | 10.7
КЭС | ПС-335 Семёновская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 335-14 Тимошино | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2643 | -0.018 | -0.015 | -0.023431 | 10.7 | -3.7895 | -0.066 | -0.024 | -0.070228 | 10.7 | -1.7435 | -0.03 | -0.012 | -0.032311 | 10.7
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 7.9425 | 1.2211 | 0.984 | 1.5682 | - | 13.9734 | 2.3501 | 1.4454 | 2.759 | - | 12.3918 | 2.1226 | 1.217 | 2.4467 | - | I, Р, Q, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.033503 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.34 | -0.033182 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.44 | -0.033119 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.46
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 | СШ-35 кВ | 13.2554 | 0.6405 | 0.504 | 0.81502 | 35.5 | 24.0029 | 1.2495 | 0.7854 | 1.4758 | 35.5 | 17.0531 | 0.882 | 0.567 | 1.0485 | 35.5
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ Кошкино | 35 | ВЛ-35 | Откл. | ПС-342 Кошкино | 0 | - | - | - | 35.5 | 0 | - | - | - | 35.5 | 0 | - | - | - | 35.5 | В нормальном режиме ВЛ-35 кВ Кошкино-Ильинск отключена со стороны ПС Ильинск.
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ Самино-2 | 35 | ВЛ-35 | Расчет | ПС-344 Павловск, ПС-345 Самино | 3.6 | 0.1673 | 0.1435 | 0.22041 | 35.5 | 7 | 0.3403 | 0.24 | 0.41642 | 35.5 | 5 | 0.2284 | 0.1588 | 0.27818 | 35.5 | расчет
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ Быково | 35 | ВЛ-35 | Расчет | ПС-343 Быково | 9.7 | 0.47422 | 0.366 | 0.59903 | 35.5 | 17 | 0.89132 | 0.549 | 1.0468 | 35.5 | 12 | 0.63916 | 0.4145 | 0.7618 | 35.5 | расчет
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 5 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 42.0384 | 0.58 | 0.48 | 0.75286 | 10.34 | 70.9437 | 1.1 | 0.66 | 1.2828 | 10.44 | 77.2787 | 1.24 | 0.65 | 1.4 | 10.46
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 341-02 Ленина | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -14.6345 | -0.1905 | -0.18 | -0.26209 | 10.34 | -18.0242 | -0.24 | -0.2205 | -0.32591 | 10.44 | -28.6385 | -0.45999 | -0.24 | -0.51884 | 10.46
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -12.0797 | -0.18 | -0.12 | -0.21633 | 10.34 | -20.047 | -0.33 | -0.15 | -0.36249 | 10.44 | -21.5271 | -0.36 | -0.15 | -0.39 | 10.46
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -8.7222 | -0.12 | -0.1 | -0.1562 | 10.34 | -20.8472 | -0.35 | -0.14 | -0.37696 | 10.44 | -15.3366 | -0.24 | -0.14 | -0.27785 | 10.46
КЭС | ПС-341 Ильинск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 341-08 Пузырёво | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -7.5123 | -0.1 | -0.09 | -0.13454 | 10.34 | -13.3188 | -0.18 | -0.16 | -0.24083 | 10.44 | -11.9411 | -0.18 | -0.12 | -0.21633 | 10.46
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 6.4843 | 0.32433 | 0.26434 | 0.41841 | - | 15.0936 | 0.8042 | 0.49229 | 0.94292 | - | 10.2351 | 0.58837 | 0.28834 | 0.65522 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | -0.020827 | -0.00023437 | -0.00030371 | -0.00038363 | 10.6349 | -0.020645 | -0.00023437 | -0.00028418 | -0.00036836 | 10.3016 | -0.021411 | -0.00023437 | -0.00031348 | -0.00039141 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 7 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 22.6951 | 0.3241 | 0.26404 | 0.41803 | 10.6349 | 52.8277 | 0.80397 | 0.49201 | 0.94257 | 10.3016 | 35.8229 | 0.58813 | 0.28802 | 0.65487 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2Т в резерве (2Т - без РПН)
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5409
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 11 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5409 | 2Т в резерве (2Т - без РПН)
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-02 База | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.48524 | -0.007994 | -0.003998 | -0.008938 | 10.6349 | -0.71533 | -0.009948 | -0.007996 | -0.012763 | 10.3016 | -0.58995 | -0.01001 | -0.004014 | -0.010785 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-03 Никольск | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -6.9928 | -0.104 | -0.075988 | -0.1288 | 10.6349 | -25.1532 | -0.39001 | -0.22204 | -0.44879 | 10.3016 | -12.3701 | -0.20996 | -0.083984 | -0.22614 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-04 Беляево | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.3499 | -0.024018 | -0.03601 | -0.043285 | 10.6349 | -2.7755 | -0.03601 | -0.033996 | -0.049522 | 10.3016 | -3.4032 | -0.043976 | -0.044006 | -0.062213 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-05 Елезово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.2566 | -0.047972 | -0.036012 | -0.059985 | 10.6349 | -12.1998 | -0.17602 | -0.12805 | -0.21767 | 10.3016 | -4.8005 | -0.075928 | -0.044004 | -0.087758 | 10.5547
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-14 Кулига | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.2717 | -0.003998 | -0.003 | -0.0049984 | 10.6216 | -0.25122 | -0.003998 | -0.002 | -0.0044703 | 10.2739 | -0.39516 | -0.006004 | -0.004 | -0.0072144 | 10.5409
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-15 Путятино | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.6098 | -0.073974 | -0.071962 | -0.1032 | 10.6216 | -6.8048 | -0.104 | -0.062012 | -0.12109 | 10.2739 | -8.6798 | -0.13794 | -0.078004 | -0.15847 | 10.5409
КЭС | ПС-342 Кошкино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 342-16 Соколова гора | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.9384 | -0.063966 | -0.034026 | -0.072453 | 10.6216 | -5.0923 | -0.083984 | -0.034026 | -0.090615 | 10.2739 | -6.0951 | -0.10596 | -0.033996 | -0.11128 | 10.5409
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 4.2125 | 0.20412 | 0.174 | 0.26822 | - | 4.8329 | 0.24012 | 0.198 | 0.31123 | - | 4.8524 | 0.25506 | 0.1845 | 0.31479 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.0065985 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | 10.5 | -0.0065239 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | 10.62 | -0.0032376 | -6e-05 | 0 | -6e-05 | 10.7
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 5 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 14.7436 | 0.204 | 0.174 | 0.26813 | 10.5 | 16.9151 | 0.24 | 0.198 | 0.31113 | 10.62 | 16.9836 | 0.255 | 0.1845 | 0.31475 | 10.7
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ВЛ-10 343-02 Льнозавод | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.8443 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.5 | -1.8235 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.62 | -2.5595 | -0.045 | -0.015 | -0.047434 | 10.7
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ВЛ-10 343-03 Сидоровская | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -8.9513 | -0.12 | -0.11 | -0.16279 | 10.5 | -11.5584 | -0.16 | -0.14 | -0.2126 | 10.62 | -10.309 | -0.14 | -0.13 | -0.19105 | 10.7
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ВЛ-10 343-07 Павловск | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.58323 | -0.0075 | -0.0075 | -0.010607 | 10.5 | -0.91175 | -0.0075 | -0.015 | -0.016771 | 10.62 | -0.57233 | -0.0075 | -0.0075 | -0.010607 | 10.7
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ВЛ-10 343-08 Нылога | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ВЛ-10 без потребителей (ВЛ-10 кольцевания).
КЭС | ПС-343 Быково | 35/10 | 35 | ВЛ-10 343-09 Дружба | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.3125 | -0.045 | -0.04005 | -0.060241 | 10.5 | -2.8 | -0.045 | -0.02505 | -0.051502 | 10.62 | -3.6197 | -0.06 | -0.03 | -0.067082 | 10.7
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 3 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 1Т в резерве
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 1.5961 | 0.0772 | 0.056 | 0.095372 | 34.5 | 2.2475 | 0.1002 | 0.09 | 0.13468 | 34.6 | 1.9866 | 0.0963 | 0.07 | 0.11905 | 34.6 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | -0.066364 | -0.0012 | 0 | -0.0012 | 10.44 | -0.011018 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.48 | -0.016434 | -0.0003 | 0 | -0.0003 | 10.54
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 5.2208 | 0.076 | 0.056 | 0.094403 | 10.44 | 7.4119 | 0.1 | 0.09 | 0.13454 | 10.48 | 6.5083 | 0.096 | 0.07 | 0.11881 | 10.54
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ВЛ-10 344-02 Котельная | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.7652 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 10.44 | -3.5209 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.5 | -3.5009 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.56
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ВЛ-10 344-05 Петухово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2366 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.44 | -1.2296 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.5 | -1.2226 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.56
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ВЛ-10 344-11 Савичи | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.61831 | -0.01 | -0.005 | -0.01118 | 10.44 | -1.9864 | -0.02 | -0.03 | -0.036056 | 10.48 | -0.98754 | -0.015 | -0.01 | -0.018028 | 10.54
КЭС | ПС-344 Павловск | 35/10 | 35 | ВЛ-10 344-15 Павловск-1 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.61831 | -0.005 | -0.01 | -0.01118 | 10.44 | -0.77912 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.48 | -0.77469 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 5.215 | 0.2701 | 0.192 | 0.33139 | - | 11.5755 | 0.6512 | 0.351 | 0.73977 | - | 7.0056 | 0.3841 | 0.23 | 0.4477 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | -0.0055092 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.48 | -0.010956 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.54 | -0.0054779 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 3 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 18.2524 | 0.27 | 0.192 | 0.33131 | 10.48 | 40.5141 | 0.651 | 0.351 | 0.7396 | 10.54 | 24.5196 | 0.384 | 0.23 | 0.44761 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 1.9646 | 0.0901 | 0.0875 | 0.1256 | - | 4.3797 | 0.2401 | 0.15 | 0.2831 | - | 2.4573 | 0.1321 | 0.0888 | 0.15917 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | -0.0054779 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.54 | -0.0054162 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.66 | -0.0054061 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.68
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 6.876 | 0.09 | 0.0875 | 0.12552 | 10.54 | 15.3289 | 0.24 | 0.15 | 0.28302 | 10.66 | 8.6005 | 0.132 | 0.0888 | 0.15909 | 10.68
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-01 Заозерье | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -8.6057 | -0.12 | -0.1 | -0.1562 | 10.48 | -14.6987 | -0.24 | -0.12 | -0.26833 | 10.54 | -7.9003 | -0.12 | -0.08 | -0.14422 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-02 Вилегодск | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.5276 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.48 | -7.9003 | -0.12 | -0.08 | -0.14422 | 10.54 | -6.3882 | -0.1 | -0.06 | -0.11662 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-05 Вохта | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.2715 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.48 | -5.1968 | -0.09 | -0.03 | -0.094868 | 10.54 | -2.2586 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-07 Сорово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.9728 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.48 | -12.7765 | -0.2 | -0.12 | -0.23324 | 10.54 | -7.9003 | -0.12 | -0.08 | -0.14422 | 10.54
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-10 Фоминск | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -6.1975 | -0.08 | -0.08 | -0.11314 | 10.54 | -14.5836 | -0.23 | -0.14 | -0.26926 | 10.66 | -7.353 | -0.11 | -0.08 | -0.13601 | 10.68
КЭС | ПС-345 Самино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 345-15 АВМ | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.68473 | -0.01 | -0.0075 | -0.0125 | 10.54 | -0.67703 | -0.01 | -0.0075 | -0.0125 | 10.66 | -1.1547 | -0.02 | -0.0075 | -0.02136 | 10.68
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 7.3277 | 0.40024 | 0.26 | 0.47728 | - | 10.4269 | 0.58012 | 0.3252 | 0.66505 | - | 10.2462 | 0.60012 | 0.28 | 0.66223 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.012902 | -0.00024 | 0 | -0.00024 | 10.74 | -0.0065859 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | 10.52 | -0.0064994 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 25.6468 | 0.4 | 0.26 | 0.47707 | 10.74 | 36.4942 | 0.58 | 0.3252 | 0.66495 | 10.52 | 35.8616 | 0.6 | 0.28 | 0.66212 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 346-01 ЖД-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -12.5385 | -0.2 | -0.12 | -0.23324 | 10.74 | -13.7536 | -0.22 | -0.12 | -0.2506 | 10.52 | -17.5003 | -0.3 | -0.12 | -0.32311 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 346-02 Хаминово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.4042 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.74 | -2.4544 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.52 | -2.4222 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 346-03 Горка | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1483 | -0.02 | -0.0075 | -0.02136 | 10.74 | -1.1723 | -0.02 | -0.0075 | -0.02136 | 10.52 | -2.2042 | -0.04 | -0.0075 | -0.040697 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 346-06 Шалимово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.4781 | -0.035 | -0.03 | -0.046098 | 10.74 | -3.5142 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.52 | -3.261 | -0.045 | -0.04 | -0.060208 | 10.66
КЭС | ПС-346 Виледь | 35/10 | 35 | ВЛ-10 346-08 ЖВК | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -6.8845 | -0.1 | -0.08 | -0.12806 | 10.74 | -15.2491 | -0.24 | -0.14 | -0.27785 | 10.52 | -10.8999 | -0.18 | -0.09 | -0.20125 | 10.66
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 0.67357 | 0.1194 | 0.0753 | 0.14116 | 121 | 1.215 | 0.2241 | 0.1164 | 0.25253 | 120 | 1.0974 | 0.2052 | 0.108 | 0.23189 | 122 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.049022 | -0.0009 | 0 | -0.0009 | 10.6 | -0.032992 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.5 | -0.064751 | -0.0012 | 0 | -0.0012 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 2 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 7.6474 | 0.1185 | 0.0753 | 0.1404 | 10.6 | 13.8565 | 0.2235 | 0.1164 | 0.25199 | 10.5 | 12.4552 | 0.204 | 0.108 | 0.23082 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ВЛ-10 362-03 Ирта | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.4359 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.6 | -4.9182 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.5 | -4.8263 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ВЛ-10 362-04 Лена | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.2704 | -0.045 | -0.03975 | -0.060042 | 10.6 | -5.9478 | -0.09 | -0.06 | -0.10817 | 10.5 | -4.7195 | -0.075 | -0.045 | -0.087464 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ВЛ-10 362-05 Кирова | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.7703 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.6 | -0.77764 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.5 | -1.1447 | -0.015 | -0.015 | -0.021213 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ВЛ-10 362-06 Очея | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1405 | -0.02 | -0.0062 | -0.020939 | 10.6 | -2.2258 | -0.04 | -0.0062 | -0.040478 | 10.5 | -1.653 | -0.03 | -0.0062 | -0.030634 | 10.7
КЭС | ПС-362 Лена | 110/10 | 110 | ВЛ-10 362-07 РРС | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.071487 | -0.00124 | -0.00043 | -0.0013124 | 10.6 | -0.071989 | -0.00124 | -0.00042 | -0.0013092 | 10.5 | -0.070644 | -0.00124 | -0.00042 | -0.0013092 | 10.7
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 1.427 | 0.051 | 0.075 | 0.090697 | 36.6973 | 2.0412 | 0.102 | 0.081 | 0.13025 | 36.8427 | 1.9683 | 0.093 | 0.087 | 0.12735 | 37.3553 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8869
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 4.8853 | 0.051 | 0.075 | 0.090697 | 10.7191 | 7.0018 | 0.102 | 0.081 | 0.13025 | 10.7404 | 6.7538 | 0.093 | 0.087 | 0.12735 | 10.8869
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 0.58621 | 0.024 | 0.0285 | 0.037259 | 36.6973 | 0.73137 | 0.036 | 0.0297 | 0.04667 | 36.8427 | 0.82556 | 0.042 | 0.033 | 0.053413 | 37.3553 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8892
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 2.01 | 0.024 | 0.0285 | 0.037259 | 10.7024 | 2.5129 | 0.036 | 0.0297 | 0.04667 | 10.7231 | 2.8321 | 0.042 | 0.033 | 0.053413 | 10.8892
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 363-03 Слободчиково | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.57973 | -0.0072 | -0.008 | -0.010763 | 10.7191 | -0.94416 | -0.0152 | -0.0088 | -0.017564 | 10.7404 | -0.88284 | -0.0136 | -0.0096 | -0.016647 | 10.8869
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 363-06 Козьминский | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.3175 | -0.044 | -0.067 | -0.080156 | 10.7191 | -6.1808 | -0.088 | -0.074 | -0.11498 | 10.7404 | -5.8886 | -0.08 | -0.077 | -0.11104 | 10.8869
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 363-11 Гыжег | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.9617 | -0.0232 | -0.028 | -0.036363 | 10.7024 | -2.4474 | -0.035 | -0.029 | -0.045453 | 10.7231 | -2.8321 | -0.042 | -0.033 | -0.053413 | 10.8892
КЭС | ПС-363 Козьмино | 35/10 | 35 | ВЛ-10 363-14 Шонома | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8892 | ВЛ-10 без потребителей (на ХХ).
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 11.1815 | 2.0401 | 0.54024 | 2.1104 | - | 22.8884 | 4.2301 | 0.90024 | 4.3249 | - | 19.3024 | 3.5701 | 0.75026 | 3.6481 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,23 кВ | -0.014858 | -0.00012 | -0.00024 | -0.00026833 | 10.4273 | -0.015367 | -0.00014 | -0.00024 | -0.00027785 | 10.4394 | -0.016328 | -0.00014 | -0.00026 | -0.0002953 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 13 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 116.8468 | 2.04 | 0.54 | 2.1103 | 10.4273 | 239.1835 | 4.23 | 0.9 | 4.3247 | 10.4394 | 201.71 | 3.57 | 0.75 | 3.6479 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 10.697 | 1.9243 | 0.60144 | 2.0161 | - | 24.6503 | 4.5046 | 1.1416 | 4.647 | - | 20.4466 | 3.7844 | 0.9916 | 3.9122 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | -0.252 | -0.0043 | -0.00144 | -0.0045347 | 10.3898 | -0.26921 | -0.00458 | -0.0016 | -0.0048514 | 10.4048 | -0.25601 | -0.0044 | -0.0016 | -0.0046819 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т яч. № 33 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 111.7839 | 1.92 | 0.6 | 2.0116 | 10.3898 | 257.5954 | 4.5 | 1.14 | 4.6422 | 10.4048 | 213.6668 | 3.78 | 0.99 | 3.9075 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-03 Кристалл | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.6578 | -0.048 | 0 | -0.048 | 10.4273 | -6.6368 | -0.12 | 0 | -0.12 | 10.4394 | -7.9624 | -0.144 | 0 | -0.144 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-04 ФОС-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.272 | -0.054 | -0.024 | -0.059093 | 10.4273 | -7.5251 | -0.132 | -0.033 | -0.13606 | 10.4394 | -5.4716 | -0.096 | -0.024 | -0.098955 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-06 Спецпосёлок | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.0506 | -0.088 | -0.024 | -0.091214 | 10.4273 | -16.4245 | -0.264 | -0.136 | -0.29697 | 10.4394 | -10.1838 | -0.152 | -0.104 | -0.18417 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-07 РП Котлас-1 | 10 |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | Ячейка и МВ КЛ-10 301-07 РП Котлас-1 есть, самой КЛ и учётов в ячейке - нет в наличии.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-08 Хознужды-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1979 | -0.018 | -0.012 | -0.021633 | 10.4273 | -1.787 | -0.03 | -0.012 | -0.032311 | 10.4394 | -1.0622 | -0.015 | -0.012 | -0.019209 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ВЛ-10 301-14 Хлебозавод | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -13.7663 | -0.234 | -0.084 | -0.24862 | 10.4273 | -34.5575 | -0.612 | -0.126 | -0.62484 | 10.4394 | -30.0152 | -0.528 | -0.126 | -0.54283 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ВЛ-10 301-15 Стройдвор | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | В нормальном режиме ВЛ-10 301-15 Стройдвор отключена со стороны ПС Котлас.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-16 Ж.Д.Больница | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.0506 | -0.018 | -0.006 | -0.018974 | 10.4273 | -1.787 | -0.03 | -0.012 | -0.032311 | 10.4394 | -2.0983 | -0.036 | -0.012 | -0.037947 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-17 Школа, Насосная-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -12.3555 | -0.216 | -0.056 | -0.22314 | 10.4273 | -29.6047 | -0.528 | -0.088 | -0.53528 | 10.4394 | -23.3832 | -0.416 | -0.076 | -0.42289 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-18 МТС-1, Аптечный склад | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -31.734 | -0.54 | -0.192 | -0.57312 | 10.4273 | -74.8664 | -1.32 | -0.3 | -1.3537 | 10.4394 | -69.8854 | -1.236 | -0.264 | -1.2639 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-19 Горбольница-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.3388 | -0.06 | -0.006 | -0.060299 | 10.4273 | -12.6796 | -0.228 | -0.024 | -0.22926 | 10.4394 | -6.7667 | -0.12 | -0.024 | -0.12238 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-20 Комбикормовый-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.4685 | -0.018 | -0.06 | -0.062642 | 10.4273 | -6.1993 | -0.108 | -0.03 | -0.11209 | 10.4394 | -3.8832 | -0.024 | -0.066 | -0.070228 | 10.4417 | КЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-21 Холодильник | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.74288 | -0.012 | -0.006 | -0.013416 | 10.4273 | -1.6921 | -0.03 | -0.006 | -0.030594 | 10.4394 | -2.0181 | -0.036 | -0.006 | -0.036497 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-22 Водозабор | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4417 | Ведомственная КЛ-10, отключена.
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ВЛ-10 301-23 Телецентр | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -32.9854 | -0.552 | -0.224 | -0.59572 | 10.4273 | -34.8528 | -0.592 | -0.216 | -0.63017 | 10.4394 | -35.3912 | -0.608 | -0.2 | -0.64005 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-24 Аэропорт-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.6247 | -0.08 | -0.024 | -0.083522 | 10.4273 | -5.6662 | -0.08 | -0.064 | -0.10245 | 10.4394 | -4.6183 | -0.08 | -0.024 | -0.083522 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ВЛ-10 301-25 АЗС | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -7.3541 | -0.126 | -0.042 | -0.13282 | 10.4273 | -7.4572 | -0.126 | -0.048 | -0.13483 | 10.4394 | -6.7178 | -0.114 | -0.042 | -0.12149 | 10.4417
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-28 Комбикормовый-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -4.0013 | -0.0008 | -0.072 | -0.072004 | 10.3898 | -3.552 | -0.0012 | -0.064 | -0.064011 | 10.4048 | -3.5002 | -0.0012 | -0.064 | -0.064011 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-29 Военсклад | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.3747 | -0.024 | -0.006 | -0.024739 | 10.3898 | -1.793 | -0.03 | -0.012 | -0.032311 | 10.4048 | -1.1829 | -0.018 | -0.012 | -0.021633 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-30 Котельная | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.6671 | -0.024 | -0.018 | -0.03 | 10.3898 | -1.489 | -0.024 | -0.012 | -0.026833 | 10.4048 | -1.6404 | -0.024 | -0.018 | -0.03 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | ВЛ-10 301-35 Ж.Д.-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.83356 | -0.012 | -0.009 | -0.015 | 10.3898 | -0.83236 | -0.012 | -0.009 | -0.015 | 10.4048 | -1.0504 | -0.015 | -0.012 | -0.019209 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-36 РП Котлас-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -23.5766 | -0.372 | -0.204 | -0.42426 | 10.3898 | -46.4596 | -0.744 | -0.384 | -0.83725 | 10.4048 | -36.1135 | -0.6 | -0.276 | -0.66044 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-37 Промбаза | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -7.6097 | -0.136 | -0.016 | -0.13694 | 10.3898 | -14.7567 | -0.264 | -0.032 | -0.26593 | 10.4048 | -11.4073 | -0.208 | -0.016 | -0.20861 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-38 Хоз.нужды-2, ДГК-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.83356 | -0.012 | -0.009 | -0.015 | 10.3898 | -1.489 | -0.024 | -0.012 | -0.026833 | 10.4048 | -0.82022 | -0.012 | -0.009 | -0.015 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-39 МТС-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -36.0899 | -0.624 | -0.18 | -0.64944 | 10.3898 | -72.7402 | -1.284 | -0.264 | -1.3109 | 10.4048 | -67.1868 | -1.2 | -0.264 | -1.2287 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-40 Насосная-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.44598 | -0.008 | -0.00064 | -0.0080256 | 10.3898 | -0.88856 | -0.016 | -0.00064 | -0.016013 | 10.4048 | -0.8756 | -0.016 | -0.00064 | -0.016013 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-41 СЭС | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -34.4654 | -0.564 | -0.258 | -0.62021 | 10.3898 | -73.7256 | -1.29 | -0.318 | -1.3286 | 10.4048 | -61.2216 | -1.068 | -0.336 | -1.1196 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-42 Аэропорт-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5588 | Нагрузка КЛ-10 301-42 Аэропорт-2 переведена на КЛ-10 301-24 Аэропорт-1 (потр. заявка)
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-43 Адмирал | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.8016 | -0.066 | -0.018 | -0.068411 | 10.3898 | -23.2584 | -0.408 | -0.096 | -0.41914 | 10.4048 | -20.3732 | -0.36 | -0.096 | -0.37258 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-44 ФОС-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.0193 | -0.054 | -0.006 | -0.054332 | 10.3898 | -13.0571 | -0.222 | -0.078 | -0.2353 | 10.4048 | -13.0619 | -0.216 | -0.102 | -0.23887 | 10.5588
КЭС | ПС-301 Котлас | 110/10 | 110 | КЛ-10 301-45 Горбольница-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.7001 | -0.03 | -0.006 | -0.030594 | 10.3898 | -7.8365 | -0.138 | -0.03 | -0.14122 | 10.4048 | -3.3459 | -0.06 | -0.012 | -0.061188 | 10.5588
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 7.2014 | 1.2321 | 0.75684 | 1.4459 | 115.9271 | 14.0866 | 2.4625 | 1.167 | 2.725 | 111.6902 | 12.6931 | 2.3454 | 0.9328 | 2.524 | 114.8103 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ТСН | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.16397 | -0.0016016 | -0.0024597 | -0.0029352 | 10.335 | -0.15905 | -0.0015625 | -0.0024194 | -0.0028801 | 10.455 | -0.17054 | -0.0016016 | -0.0026196 | -0.0030704 | 10.395
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 12 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 80.6298 | 1.2304 | 0.75438 | 1.4433 | 10.335 | 150.3519 | 2.4609 | 1.1646 | 2.7226 | 10.455 | 140.056 | 2.3438 | 0.93018 | 2.5216 | 10.395
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 11.8567 | 2.0215 | 1.2598 | 2.3819 | 115.9872 | 23.2286 | 3.8379 | 2.3438 | 4.497 | 111.7758 | 17.3561 | 3.0469 | 1.6553 | 3.4675 | 115.3484 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т яч. № 23 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 133.4669 | 2.0215 | 1.2598 | 2.3819 | 10.3039 | 249.8985 | 3.8379 | 2.3438 | 4.497 | 10.3898 | 190.2601 | 3.0469 | 1.6553 | 3.4675 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-11 Нахимова | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -29.5075 | -0.44239 | -0.28858 | -0.52819 | 10.335 | -47.1065 | -0.76758 | -0.37207 | -0.853 | 10.455 | -50.7451 | -0.8291 | -0.38378 | -0.91362 | 10.395
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-14 Чайковского | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -12.3017 | -0.20361 | -0.083862 | -0.2202 | 10.335 | -24.0529 | -0.41309 | -0.13807 | -0.43555 | 10.455 | -23.3655 | -0.40137 | -0.12598 | -0.42068 | 10.395
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-15 Очистные-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.395 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-16 Новая Ветка-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -40.1627 | -0.60004 | -0.39599 | -0.71892 | 10.335 | -80.0338 | -1.284 | -0.672 | -1.4493 | 10.455 | -66.0894 | -1.1039 | -0.444 | -1.1899 | 10.395
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-19 Лесобаза | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -8.1855 | -0.12695 | -0.072268 | -0.14608 | 10.3039 | -12.2079 | -0.19958 | -0.091796 | -0.21968 | 10.3898 | -17.1403 | -0.29297 | -0.1084 | -0.31238 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | КЛ-10 302-20 Котласторг | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -31.2648 | -0.47754 | -0.28858 | -0.55796 | 10.3039 | -43.8408 | -0.68262 | -0.39551 | -0.78892 | 10.3898 | -41.0221 | -0.6416 | -0.38378 | -0.74762 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-21 Свердлова | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -20.5464 | -0.33984 | -0.1377 | -0.36668 | 10.3039 | -29.0431 | -0.49219 | -0.17578 | -0.52263 | 10.3898 | -32.8579 | -0.57422 | -0.16992 | -0.59883 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-24 Очистные-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -11.6066 | -0.20398 | -0.036036 | -0.20713 | 10.3039 | -15.8524 | -0.26404 | -0.10799 | -0.28527 | 10.3898 | -14.1873 | -0.24006 | -0.096048 | -0.25856 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-26 Техучасток | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1953 | -0.01758 | -0.012084 | -0.021333 | 10.3039 | -5.3966 | -0.084228 | -0.048336 | -0.097112 | 10.3898 | -1.0621 | -0.015102 | -0.012108 | -0.019356 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-27 Новая Ветка-4 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -30.9376 | -0.40801 | -0.37198 | -0.55212 | 10.3039 | -66.8602 | -0.93599 | -0.75599 | -1.2032 | 10.3898 | -36.9247 | -0.51599 | -0.43199 | -0.67295 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-28 Лесозавод | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -9.6437 | -0.15234 | -0.080072 | -0.17211 | 10.3039 | -24.4683 | -0.38379 | -0.21582 | -0.44031 | 10.3898 | -15.9469 | -0.26465 | -0.12011 | -0.29063 | 10.5224
КЭС | ПС-302 Лименда | 110/10 | 110 | ВЛ-10 302-29 ЦРП | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -24.679 | -0.33398 | -0.28711 | -0.44043 | 10.3039 | -54.2476 | -0.78515 | -0.58007 | -0.97619 | 10.3898 | -35.1543 | -0.49219 | -0.41015 | -0.64068 | 10.5224
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 1.8614 | 0.3236 | 0.2 | 0.38042 | 118 | 2.7283 | 0.4016 | 0.33 | 0.51979 | 110 | 2.0025 | 0.3216 | 0.23 | 0.39538 | 114 | U110 - по данным вольтметров на ПС. I, S - расчет.
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.19779 | -0.0036 | 0 | -0.0036 | 10.5085 | -0.089593 | -0.0016 | 0 | -0.0016 | 10.3109 | -0.087482 | -0.0016 | 0 | -0.0016 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т яч. № 3 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 20.7332 | 0.32 | 0.2 | 0.37736 | 10.5085 | 29.037 | 0.4 | 0.33 | 0.51856 | 10.3109 | 21.5469 | 0.32 | 0.23 | 0.39408 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 3.8238 | 0.67 | 0.39 | 0.77524 | 117.0554 | 5.6332 | 1 | 0.43 | 1.0885 | 111.5678 | 5.0814 | 0.92 | 0.43 | 1.0155 | 115.3876 | U110 - по данным ТИ. I, S - расчет.
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т яч. № 18 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 42.8226 | 0.67 | 0.39 | 0.77524 | 10.4524 | 60.114 | 1 | 0.43 | 1.0885 | 10.4548 | 55.9519 | 0.92 | 0.43 | 1.0155 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-00 РРС | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1199 | -0.015 | -0.0138 | -0.020382 | 10.5085 | -1.0756 | -0.015 | -0.012 | -0.019209 | 10.3109 | -1.0011 | -0.015 | -0.0105 | -0.01831 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-01 СПТУ-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5598 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-02 Забелинский | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.4943 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | 10.5085 | -8.7468 | -0.12 | -0.1 | -0.1562 | 10.3109 | -7.002 | -0.1 | -0.08 | -0.12806 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-05 Шипицынский | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -13.2775 | -0.22 | -0.1 | -0.24166 | 10.5085 | -16.6488 | -0.22 | -0.2 | -0.29732 | 10.3109 | -11.8283 | -0.18 | -0.12 | -0.21633 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-06 Кирпичный завод | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2286 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.5085 | -2.5042 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.3109 | -1.7505 | -0.025 | -0.02 | -0.032016 | 10.5598
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-10 РМЗ-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -14.3618 | -0.24 | -0.1 | -0.26 | 10.4524 | -16.8232 | -0.28 | -0.12 | -0.30463 | 10.4548 | -16.784 | -0.28 | -0.12 | -0.30463 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-11 Печерино | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -9.5714 | -0.125 | -0.12 | -0.17328 | 10.4524 | -17.2881 | -0.28 | -0.14 | -0.31305 | 10.4548 | -14.7839 | -0.24 | -0.12 | -0.26833 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-12 Калинина | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.3258 | -0.045 | -0.04 | -0.060208 | 10.4524 | -3.9823 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.4548 | -3.973 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | ВЛ-10 311-13 РМЗ-1 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -13.8425 | -0.22 | -0.12 | -0.2506 | 10.4524 | -17.8437 | -0.3 | -0.12 | -0.32311 | 10.4548 | -18.2401 | -0.3 | -0.14 | -0.33106 | 10.4792
КЭС | ПС-311 Шипицыно | 110/10 | 110 | КЛ-10 311-14 СПТУ-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -2.2775 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.4524 | -4.4524 | -0.08 | -0.01 | -0.080623 | 10.4548 | -2.2717 | -0.04 | -0.01 | -0.041231 | 10.4792
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 0.46644 | 0.02871 | 0.0132 | 0.031599 | - | 0.75675 | 0.04779 | 0.0131 | 0.049553 | - | 0.4629 | 0.028409 | 0.012298 | 0.030956 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.059231 | -0.00111 | 0 | -0.00111 | 10.82 | -0.021005 | -0.00039 | 0 | -0.00039 | 10.72 | -0.037957 | -0.00071 | 0 | -0.00071 | 10.8
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВВ-10-1Т яч. № 2 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 1.6325 | 0.0276 | 0.0132 | 0.030594 | 10.82 | 2.6486 | 0.0474 | 0.0131 | 0.049177 | 10.72 | 1.6202 | 0.027699 | 0.012298 | 0.030306 | 10.8
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 5.7585 | 0.32001 | 0.194 | 0.37422 | - | 6.8634 | 0.37001 | 0.24 | 0.44103 | - | 7.2719 | 0.42801 | 0.194 | 0.46992 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.00053859 | -1e-05 | 0 | -1e-05 | 10.72 | -0.00054469 | -1e-05 | 0 | -1e-05 | 10.6 | -0.00054162 | -1e-05 | 0 | -1e-05 | 10.66
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 20.1547 | 0.32 | 0.194 | 0.37421 | 10.72 | 24.0218 | 0.37 | 0.24 | 0.44102 | 10.6 | 25.4515 | 0.428 | 0.194 | 0.46991 | 10.66
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-01 РРС | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1112 | -0.02 | -0.0058 | -0.020824 | 10.82 | -2.1769 | -0.04 | -0.0058 | -0.040418 | 10.72 | -1.1133 | -0.02 | -0.0058 | -0.020824 | 10.8
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-04 Гараж | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.56603 | -0.0076 | -0.0074 | -0.010608 | 10.82 | -0.58329 | -0.008 | -0.0073 | -0.01083 | 10.72 | -0.54566 | -0.0077 | -0.0067 | -0.010207 | 10.8
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-06 Коряжемский-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-09 Коряжемский-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.14552 | -0.0017 | -0.0021 | -0.0027019 | 10.72 | -0.14717 | -0.0017 | -0.0021 | -0.0027019 | 10.6 | -0.14634 | -0.0017 | -0.0021 | -0.0027019 | 10.66 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-11 Борки | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -14.5643 | -0.225 | -0.15 | -0.27042 | 10.72 | -17.675 | -0.27 | -0.18 | -0.3245 | 10.6 | -18.8966 | -0.315 | -0.15 | -0.34889 | 10.66
КЭС | ПС-313 Песчанка | 35/10 | 35 | ВЛ-10 313-14 Черёмуха | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.3045 | -0.09 | -0.04 | -0.098489 | 10.72 | -6.3521 | -0.1 | -0.06 | -0.11662 | 10.6 | -6.3395 | -0.11 | -0.04 | -0.11705 | 10.66
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Савватия - Сусоловка | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Сусоловка | 10.3625 | -0.1078 | 2.1511 | 2.1537 | 120 | 9.3548 | -0.1463 | 1.9063 | 1.9119 | 118 | 9.9965 | -0.13145 | 2.0735 | 2.0777 | 120
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 1Т в резерве
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 2.3974 | 0.4836 | 0.12 | 0.49827 | 120 | 3.0558 | 0.6129 | 0.12 | 0.62454 | 118 | 2.075 | 0.42708 | 0.06 | 0.43127 | 120 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | -0.19962 | -0.0036 | 0 | -0.0036 | 10.4125 | -0.13276 | -0.0024 | 0 | -0.0024 | 10.4375 | -0.032797 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т яч. № 18 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 27.4349 | 0.48 | 0.12 | 0.49477 | 10.4125 | 34.417 | 0.6105 | 0.12 | 0.62218 | 10.4375 | 23.5418 | 0.42648 | 0.06 | 0.43068 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-01 ТП-2 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.9418 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.45 | -5.5224 | -0.08 | -0.06 | -0.1 | 10.455 | -3.9278 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.6
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-02 ТП-4-02 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.32349 | -0.0008 | -0.0058 | -0.0058549 | 10.45 | -0.32333 | -0.0008 | -0.0058 | -0.0058549 | 10.455 | -0.32631 | -0.0015 | -0.0058 | -0.0059908 | 10.6 | КЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-03 Савватия | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.4709 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.45 | -3.4927 | -0.06 | -0.02 | -0.063246 | 10.455 | -3.4449 | -0.06 | -0.02 | -0.063246 | 10.6
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-07 ЦРП-16 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-08 ЖД-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.57527 | -0.01 | -0.0029 | -0.010412 | 10.45 | -1.116 | -0.02 | -0.0029 | -0.020209 | 10.455 | -0.56713 | -0.01 | -0.0029 | -0.010412 | 10.6
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-11 ТП-14 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.88067 | -0.014 | -0.0075 | -0.015882 | 10.4125 | -0.69146 | -0.01 | -0.0075 | -0.0125 | 10.4375 | -0.68327 | -0.01 | -0.0075 | -0.0125 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-12 ЖД-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.51377 | -0.0067 | -0.0064 | -0.0092655 | 10.4125 | -0.65848 | -0.0097 | -0.0069 | -0.011904 | 10.4375 | -0.35001 | -0.005 | -0.004 | -0.0064031 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-13 ТП-1 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -4.9595 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.4125 | -4.2128 | -0.07 | -0.03 | -0.076158 | 10.4375 | -4.2692 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-14 Пырский | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5625 | МВ ВЛ-10 отключен в нормальном режиме.
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-15 ЦРП-04 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -10.5936 | -0.14 | -0.13 | -0.19105 | 10.4125 | -11.9156 | -0.2 | -0.08 | -0.21541 | 10.4375 | -4.4492 | -0.06 | -0.055 | -0.081394 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | КЛ-10 312-16 ТП-4-01 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.84714 | -0.015 | -0.0029 | -0.015278 | 10.4125 | -1.6672 | -0.03 | -0.0029 | -0.03014 | 10.4375 | -0.56914 | -0.01 | -0.0029 | -0.010412 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-25 Лесхоз | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.60142 | -0.01 | -0.0042 | -0.010846 | 10.4125 | -0.59997 | -0.01 | -0.0042 | -0.010846 | 10.4375 | -0.59187 | -0.00998 | -0.0042 | -0.010828 | 10.5625
КЭС | ПС-312 Савватия | 110/10 | 110 | ВЛ-10 312-30 Пырский (резерв) | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.9418 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.45 | -7.4091 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.455 | -8.2964 | -0.14 | -0.06 | -0.15232 | 10.6
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 6.9177 | 0.3606 | 0.2748 | 0.45337 | - | 11.3375 | 0.681 | 0.28 | 0.73632 | - | 9.6584 | 0.601 | 0.1996 | 0.63328 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,23 кВ | -0.032076 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.8 | -0.05396 | -0.001 | 0 | -0.001 | 10.7 | -0.05346 | -0.001 | 0 | -0.001 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 24.2118 | 0.36 | 0.2748 | 0.4529 | 10.8 | 39.6814 | 0.68 | 0.28 | 0.73539 | 10.7 | 33.8043 | 0.6 | 0.1996 | 0.63233 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-01 ГПТУ-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -17.8671 | -0.26 | -0.21 | -0.33422 | 10.8 | -31.579 | -0.55 | -0.2 | -0.58523 | 10.7 | -27.758 | -0.5 | -0.14 | -0.51923 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-05 РП-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.3908 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.8 | -1.349 | -0.02 | -0.015 | -0.025 | 10.7 | -0.96376 | -0.015 | -0.01 | -0.018028 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-07 Котельная-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.85503 | -0.00555 | -0.015 | -0.015994 | 10.8 | -0.86302 | -0.00555 | -0.015 | -0.015994 | 10.7 | -0.85503 | -0.00555 | -0.015 | -0.015994 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-10 РП-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.0157 | -0.015 | -0.01166 | -0.018999 | 10.8 | -1.2492 | -0.02 | -0.01166 | -0.023151 | 10.7 | -1.0157 | -0.015 | -0.01166 | -0.018999 | 10.8
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-12 Котельная-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | КЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-16 ГПТУ-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | КЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-315 КПД | 35/10 | 35 | КЛ-10 315-17 Байка | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -2.3908 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.8 | -4.8263 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.7 | -3.3811 | -0.06 | -0.02 | -0.063246 | 10.8
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 0.11762 | 0.00679 | 0.00321 | 0.0075105 | 36.8675 | 0.083166 | 0.00429 | 0.003 | 0.0052349 | 36.3425 | 0.083328 | 0.00419 | 0.0033 | 0.0053335 | 36.955 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,23 кВ | -0.16893 | -0.0031 | 0 | -0.0031 | 10.595 | -0.033214 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.43 | -0.027209 | -0.0005 | 0 | -0.0005 | 10.61
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 5 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 0.26652 | 0.00369 | 0.00321 | 0.0048908 | 10.595 | 0.26326 | 0.00369 | 0.003 | 0.0047556 | 10.43 | 0.26939 | 0.00369 | 0.0033 | 0.0049504 | 10.61
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 6.0415 | 0.285 | 0.26 | 0.38578 | 36.8675 | 5.8918 | 0.28 | 0.244 | 0.3714 | 36.395 | 9.1983 | 0.4648 | 0.36 | 0.58791 | 36.9025 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 15 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 21.1726 | 0.285 | 0.26 | 0.38578 | 10.52 | 20.7784 | 0.28 | 0.244 | 0.3714 | 10.32 | 32.205 | 0.4648 | 0.36 | 0.58791 | 10.54
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-02 Очистные | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.26652 | -0.00369 | -0.00321 | -0.0048908 | 10.595 | -0.26326 | -0.00369 | -0.003 | -0.0047556 | 10.43 | -0.26939 | -0.00369 | -0.0033 | -0.0049504 | 10.61
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-03 Жил. Квартал | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-07 ПТФ-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-11 ПТФ-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.4883 | -0.06 | -0.08 | -0.1 | 10.52 | -7.1646 | -0.08 | -0.1 | -0.12806 | 10.32 | -8.5567 | -0.1 | -0.12 | -0.1562 | 10.54
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-13 Козьмино | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -6.4297 | -0.09 | -0.075 | -0.11715 | 10.52 | -5.3735 | -0.075 | -0.06 | -0.096047 | 10.32 | -8.8878 | -0.135 | -0.09 | -0.16225 | 10.54
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-16 ЖВК | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.9577 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.52 | -3.5823 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.32 | -7.3493 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.54
КЭС | ПС-314 ПТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 314-17 Дачи | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.2713 | -0.075 | -0.06 | -0.096047 | 10.52 | -4.8933 | -0.075 | -0.045 | -0.087464 | 10.32 | -7.5755 | -0.105 | -0.09 | -0.13829 | 10.54
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 кВ КЦБК | 110 | ВЛ-110 | 2 | ТЭЦ-1 КЦБК | 104.4705 | 10.944 | -17.784 | 20.8816 | 115.4044 | 54.482 | 10.146 | -3.078 | 10.6026 | 112.3601 | 50.5286 | 4.674 | -8.892 | 10.0456 | 114.7863
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Лименда | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-302 Лименда | 105.0452 | -10.0524 | 18.43 | 20.9932 | 115.3865 | 47.5654 | -8.5513 | 3.534 | 9.2528 | 112.3137 | 47.8607 | -3.0939 | 9.006 | 9.5226 | 114.8759
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | По замерам | 1Т | 5.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данным ТИ
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 5.5081 | 0.8916 | 0.6456 | 1.1008 | 115.3865 | 9.69 | 1.5947 | 1.005 | 1.885 | 112.3137 | 9.252 | 1.5801 | 0.9444 | 1.8408 | 114.8759 | I, Р, Q, S - расчет.
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВВ-35-1Т | 35 | СН | 1 | 1СШ-35 кВ | 9.8829 | 0.4536 | 0.42 | 0.61819 | 36.115 | 14.2074 | 0.7245 | 0.525 | 0.89472 | 36.36 | 15.405 | 0.8001 | 0.5544 | 0.97341 | 36.4825
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 27.4179 | 0.438 | 0.2256 | 0.49269 | 10.375 | 54.9086 | 0.87021 | 0.48 | 0.99381 | 10.45 | 48.0098 | 0.78 | 0.39 | 0.87207 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | По замерам | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данным ТИ
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7863 | I, Р, Q, S - расчет.
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВВ-35-2Т | 35 | СН | 2 | 2СШ-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВВ-10-2Т яч. № 16 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-01 Город-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -7.4662 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.375 | -14.8253 | -0.24 | -0.12 | -0.26833 | 10.45 | -14.7722 | -0.24 | -0.12 | -0.26833 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-03 Дом электросетей | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.0097 | -0.045 | -0.03 | -0.054083 | 10.375 | -7.4126 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.45 | -7.3861 | -0.12 | -0.06 | -0.13416 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 ТСН-1 яч. 4 | 10 | ТСН | 1 | ТСН-1 | -0.099163 | -0.00126 | -0.00126 | -0.0017819 | 10.375 | -0.098451 | -0.00126 | -0.00126 | -0.0017819 | 10.45 | -0.098099 | -0.00126 | -0.00126 | -0.0017819 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-07 Пачеозерье | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.0096 | -0.03 | -0.0201 | -0.036111 | 10.375 | -3.7063 | -0.06 | -0.03 | -0.067082 | 10.45 | -3.8269 | -0.06 | -0.0351 | -0.069513 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-08 Городище | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.2154 | -0.021 | -0.006 | -0.02184 | 10.375 | -2.0966 | -0.036 | -0.012 | -0.037947 | 10.45 | -3.3686 | -0.06 | -0.012 | -0.061188 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.8666 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.375 | -5.9762 | -0.09 | -0.06 | -0.10817 | 10.45 | -2.9774 | -0.045 | -0.03 | -0.054083 | 10.4875
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-10 База РЭС-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4875 | ВЛ-10 на холостом ходу.
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-11 Санаторий-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -2.1421 | -0.03 | -0.024 | -0.038419 | 10.355 | -2.1288 | -0.03 | -0.024 | -0.038419 | 10.42 | -1.8505 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.465
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-12 ЖВК | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.1578 | -0.0024 | -0.0015 | -0.0028302 | 10.355 | -0.21288 | -0.003 | -0.0024 | -0.0038419 | 10.42 | -0.15527 | -0.0024 | -0.00147 | -0.0028144 | 10.465
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-13 База РЭС-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.70251 | -0.012 | -0.00384 | -0.012599 | 10.355 | -0.85795 | -0.015 | -0.00384 | -0.015484 | 10.42 | -0.85426 | -0.015 | -0.00384 | -0.015484 | 10.465
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-14 Город-2 | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.2896 | -0.09 | -0.03 | -0.094868 | 10.355 | -11.151 | -0.18 | -0.09 | -0.20125 | 10.42 | -8.9132 | -0.15 | -0.06 | -0.16155 | 10.465
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 351-15 Заболотье | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.0155 | -0.045 | -0.03 | -0.054083 | 10.355 | -6.4914 | -0.09 | -0.075 | -0.11715 | 10.42 | -4.1378 | -0.06 | -0.045 | -0.075 | 10.465
КЭС | ПС-351 Сольвычегодск | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10 ТСН-2 яч. 19 | 10 | ТСН | 2 | ТСН-2 | -0.4337 | -0.00495 | -0.006 | -0.0077783 | 10.355 | -0.43099 | -0.00495 | -0.006 | -0.0077783 | 10.42 | -0.66003 | -0.006 | -0.01035 | -0.011963 | 10.465
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 1.7242 | 0.09 | 0.06 | 0.10817 | 36.22 | 2.3786 | 0.13 | 0.075 | 0.15008 | 36.43 | 3.3087 | 0.192 | 0.084 | 0.20957 | 36.57 | U35 - по данным ТИ. I, S - расчет.
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 6.0515 | 0.09 | 0.06 | 0.10817 | 10.32 | 8.364 | 0.13 | 0.075 | 0.15008 | 10.36 | 11.59 | 0.192 | 0.084 | 0.20957 | 10.44
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 0.7968 | 0.040202 | 0.03035 | 0.050372 | 36.5 | 0.74766 | 0.040202 | 0.025199 | 0.047447 | 36.64 | 1.3564 | 0.0712 | 0.050398 | 0.087232 | 37.13 | U35 - по данным ТИ. I, S - расчет.
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,4 кВ | -0.022124 | -0.0002 | -0.00035 | -0.00040311 | 10.52 | -0.015494 | -0.0002 | -0.0002 | -0.00028284 | 10.54 | -0.030524 | -0.0004 | -0.0004 | -0.00056569 | 10.7
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 2.7442 | 0.040002 | 0.03 | 0.050002 | 10.52 | 2.584 | 0.040002 | 0.024999 | 0.047171 | 10.54 | 4.6769 | 0.0708 | 0.049998 | 0.086674 | 10.7
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ВЛ-10 352-03 Задовая | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.64676 | -0.01 | -0.0058 | -0.01156 | 10.32 | -0.64426 | -0.01 | -0.0058 | -0.01156 | 10.36 | -0.63932 | -0.01 | -0.0058 | -0.01156 | 10.44
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ВЛ-10 352-04 Поселок-1 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.3987 | -0.02 | -0.015 | -0.025 | 10.32 | -1.8693 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.36 | -2.4732 | -0.04 | -0.02 | -0.044721 | 10.44
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ВЛ-10 352-06 Поселок-2 | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.0344 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.32 | -5.8782 | -0.09 | -0.055 | -0.10548 | 10.36 | -8.4236 | -0.14 | -0.06 | -0.15232 | 10.44
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ВЛ-10 352-14 Рябово | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -2.1432 | -0.03 | -0.025 | -0.039051 | 10.52 | -1.9751 | -0.03 | -0.02 | -0.036056 | 10.54 | -3.4551 | -0.05 | -0.04 | -0.064031 | 10.7
КЭС | ПС-352 Харитоново | 35/10 | 35 | ВЛ-10 352-15 14-й км | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.61361 | -0.01 | -0.005 | -0.01118 | 10.52 | -0.61244 | -0.01 | -0.005 | -0.01118 | 10.54 | -1.2066 | -0.02 | -0.01 | -0.022361 | 10.7
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 2.5497 | 0.1065 | 0.1245 | 0.16384 | - | 2.8909 | 0.1395 | 0.12 | 0.18401 | - | 3.3327 | 0.15 | 0.15 | 0.21213 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 8.924 | 0.1065 | 0.1245 | 0.16384 | 10.6 | 10.1183 | 0.1395 | 0.12 | 0.18401 | 10.5 | 11.6646 | 0.15 | 0.15 | 0.21213 | 10.5
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | ВЛ-10 353-01 Вешкурье | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.7703 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.6 | -0.77764 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.5 | -0.77764 | -0.01 | -0.01 | -0.014142 | 10.5
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | ВЛ-10 353-02 Андреево | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.94382 | -0.0125 | -0.012 | -0.017328 | 10.6 | -1.1806 | -0.019 | -0.01 | -0.021471 | 10.5 | -1.7605 | -0.025 | -0.02 | -0.032016 | 10.5
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | Яч.3 ТСН | 10 | ТСН | 1 | ТСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | ВЛ-10 353-05 Песчаница | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.8917 | -0.06 | -0.09 | -0.10817 | 10.6 | -6.2211 | -0.08 | -0.08 | -0.11314 | 10.5 | -7.0418 | -0.08 | -0.1 | -0.12806 | 10.5
КЭС | ПС-353 Григорово | 35/10 | 35 | ВЛ-10 353-07 Тулубьево | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.5711 | -0.024 | -0.016 | -0.028844 | 10.6 | -2.1995 | -0.032 | -0.024 | -0.04 | 10.5 | -2.1995 | -0.032 | -0.024 | -0.04 | 10.5
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 2.482 | 0.3404 | 0.32 | 0.4672 | - | 4.2397 | 0.6902 | 0.4 | 0.79773 | - | 4.0953 | 0.6802 | 0.37 | 0.77432 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.02222 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 10.3935 | -0.01111 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.3935 | -0.011056 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 25.9369 | 0.34 | 0.32 | 0.4669 | 10.3935 | 44.305 | 0.69 | 0.4 | 0.79756 | 10.3935 | 42.7956 | 0.68 | 0.37 | 0.77414 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-03 База РЭС | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.28165 | -0.005 | -0.00084 | -0.0050701 | 10.3935 | -0.55746 | -0.01 | -0.00084 | -0.010035 | 10.3935 | -0.28028 | -0.005 | -0.00084 | -0.0050701 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-04 Шилово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -8.2582 | -0.11 | -0.1 | -0.14866 | 10.3935 | -13.921 | -0.22 | -0.12 | -0.2506 | 10.3935 | -12.3612 | -0.2 | -0.1 | -0.22361 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-05 Черевково | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -9.8279 | -0.13 | -0.12 | -0.17692 | 10.3935 | -17.3902 | -0.28 | -0.14 | -0.31305 | 10.3935 | -17.3057 | -0.28 | -0.14 | -0.31305 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-07 ЖВК | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.3964 | -0.031 | -0.03 | -0.043139 | 10.3935 | -3.6444 | -0.052 | -0.04 | -0.065605 | 10.3935 | -4.6013 | -0.068 | -0.048 | -0.083235 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-08 Ляхово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.1291 | -0.055 | -0.05 | -0.07433 | 10.3935 | -7.114 | -0.1 | -0.08 | -0.12806 | 10.3935 | -6.4468 | -0.1 | -0.06 | -0.11662 | 10.4442
КЭС | ПС-321 Черевково | 110/10 | 110 | ВЛ-10 321-09 Дорожинская | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.87834 | -0.005 | -0.015 | -0.015811 | 10.3935 | -1.3888 | -0.02 | -0.015 | -0.025 | 10.3935 | -1.382 | -0.02 | -0.015 | -0.025 | 10.4442
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 1.2228 | 0.19306 | 0.162 | 0.25202 | 119 | 2.8229 | 0.4214 | 0.3648 | 0.55737 | 114 | 2.4934 | 0.4442 | 0.2316 | 0.50095 | 116 | U110 - по данным вольтметров на ПС. I, S - расчет.
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.077723 | -0.0014 | 0 | -0.0014 | 10.4 | -0.077277 | -0.0014 | 0 | -0.0014 | 10.46 | -0.077425 | -0.0014 | 0 | -0.0014 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВВ-10-1Т яч. № 2 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 13.932 | 0.19166 | 0.162 | 0.25095 | 10.4 | 30.7069 | 0.42 | 0.3648 | 0.55631 | 10.46 | 27.6357 | 0.4428 | 0.2316 | 0.49971 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 4.1 | 0.7502 | 0.396 | 0.8483 | 119.46 | 9.2557 | 1.6801 | 0.744 | 1.8375 | 114.62 | 7.65 | 1.4401 | 0.606 | 1.5624 | 117.92 | U110 - по данным ТИ. I, S - расчет.
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.011125 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.38 | -0.0055946 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.32 | -0.0054572 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.58
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВВ-10-2Т яч. № 13 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 47.1753 | 0.75 | 0.396 | 0.84812 | 10.38 | 102.7944 | 1.68 | 0.744 | 1.8374 | 10.32 | 85.2581 | 1.44 | 0.606 | 1.5623 | 10.58
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-01 Пермогорье | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -5.5516 | -0.08 | -0.06 | -0.1 | 10.4 | -12.587 | -0.18 | -0.14 | -0.22804 | 10.46 | -12.9462 | -0.22 | -0.08 | -0.23409 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-04 Хоз. нужды | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.10328 | -0.00166 | -0.00084 | -0.0018604 | 10.4 | -0.10269 | -0.00166 | -0.00084 | -0.0018604 | 10.46 | -0.10289 | -0.00166 | -0.00084 | -0.0018604 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-05 Антропово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.727 | -0.05 | -0.0448 | -0.067134 | 10.4 | -5.8676 | -0.08 | -0.07 | -0.1063 | 10.46 | -5.2173 | -0.08 | -0.05 | -0.09434 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-06 В.Гора | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -4.5187 | -0.06 | -0.055 | -0.081394 | 10.4 | -12.2962 | -0.16 | -0.155 | -0.22277 | 10.46 | -9.5148 | -0.14 | -0.1 | -0.17205 | 10.44
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-09 Красноборск | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -14.3546 | -0.21 | -0.15 | -0.25807 | 10.38 | -36.0366 | -0.57 | -0.3 | -0.64413 | 10.32 | -33.7507 | -0.57 | -0.24 | -0.61847 | 10.58
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-10 Коммунальный | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -26.8838 | -0.44 | -0.2 | -0.48332 | 10.38 | -54.4954 | -0.92 | -0.32 | -0.97406 | 10.32 | -42.1581 | -0.72 | -0.28 | -0.77253 | 10.58
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-11 СХТ | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -4.9751 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.38 | -11.1893 | -0.16 | -0.12 | -0.2 | 10.32 | -7.8704 | -0.12 | -0.08 | -0.14422 | 10.58
КЭС | ПС-322 Красноборск-2 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 322-14 Комсомольский | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1415 | -0.02 | -0.0046 | -0.020522 | 10.38 | -1.698 | -0.03 | -0.0046 | -0.030351 | 10.32 | -1.6563 | -0.03 | -0.0046 | -0.030351 | 10.58
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 1.9533 | 0.28442 | 0.232 | 0.36704 | - | 4.0138 | 0.6846 | 0.344 | 0.76617 | - | 3.6013 | 0.62884 | 0.28 | 0.68836 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,23 кВ | -0.023377 | -0.00042 | 0 | -0.00042 | 10.373 | -0.03287 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.539 | -0.045975 | -0.00084 | 0 | -0.00084 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 20.4116 | 0.284 | 0.232 | 0.36672 | 10.373 | 41.9443 | 0.684 | 0.344 | 0.76563 | 10.539 | 37.6333 | 0.628 | 0.28 | 0.68759 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 323-01 Солониха | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.4293 | -0.05 | -0.036 | -0.061612 | 10.373 | -9.8276 | -0.166 | -0.068 | -0.17939 | 10.539 | -5.3369 | -0.088 | -0.042 | -0.097509 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 323-02 Телегово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -9.2626 | -0.138 | -0.093 | -0.16641 | 10.373 | -19.2572 | -0.315 | -0.156 | -0.35151 | 10.539 | -18.4492 | -0.315 | -0.12 | -0.33708 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 323-07 АВМ | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -6.8646 | -0.093 | -0.081 | -0.12333 | 10.373 | -11.3985 | -0.189 | -0.087 | -0.20806 | 10.539 | -12.8713 | -0.216 | -0.093 | -0.23517 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 323-08 Камчатка | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.0707 | -0.003 | -0.019 | -0.019235 | 10.373 | -1.4463 | -0.011 | -0.024 | -0.026401 | 10.539 | -1.1815 | -0.005 | -0.021 | -0.021587 | 10.549
КЭС | ПС-323 Красноборск-1 | 110/10 | 110 | ВЛ-10 323-09 Нефтебаза | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -0.24892 | -0.002 | -0.004 | -0.0044721 | 10.373 | -0.245 | -0.002 | -0.004 | -0.0044721 | 10.539 | -0.30961 | -0.004 | -0.004 | -0.0056569 | 10.549
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 3.1196 | 0.1301 | 0.1425 | 0.19296 | - | 4.5095 | 0.2216 | 0.1695 | 0.27899 | - | 4.5693 | 0.21905 | 0.1785 | 0.28257 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | 1СШ СН-0,23 кВ | -0.0056605 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 10.2 | -0.011321 | -0.0002 | 0 | -0.0002 | 10.2 | -0.0028302 | -5e-05 | 0 | -5e-05 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 10.9184 | 0.13 | 0.1425 | 0.19289 | 10.2 | 15.7833 | 0.2214 | 0.1695 | 0.27883 | 10.2 | 15.9925 | 0.219 | 0.1785 | 0.28253 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | 2.5237 | 0.12 | 0.099748 | 0.15604 | - | 4.522 | 0.225 | 0.166 | 0.27961 | - | 4.3734 | 0.225 | 0.15 | 0.27042 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН | - | 2СШ СН-0,23 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т яч. № 11 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 8.8328 | 0.12 | 0.099748 | 0.15604 | 10.2 | 15.8271 | 0.225 | 0.166 | 0.27961 | 10.2 | 15.3068 | 0.225 | 0.15 | 0.27042 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10 354-01 Шичуга | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -3.3006 | -0.03 | -0.05 | -0.05831 | 10.2 | -4.421 | -0.06 | -0.05 | -0.078102 | 10.2 | -4.8031 | -0.06 | -0.06 | -0.084853 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10 354-03 Куликово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -7.8075 | -0.1 | -0.095 | -0.13793 | 10.2 | -11.3209 | -0.16 | -0.12 | -0.2 | 10.2 | -11.3209 | -0.16 | -0.12 | -0.2 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10 354-09 Дябрино | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -3.3987 | -0.045 | -0.03975 | -0.060042 | 10.2 | -6.1227 | -0.09 | -0.06 | -0.10817 | 10.2 | -6.8454 | -0.105 | -0.06 | -0.12093 | 10.2
КЭС | ПС-354 Уфтюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10 354-12 Б.Слуда | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -5.4367 | -0.075 | -0.06 | -0.096047 | 10.2 | -9.6809 | -0.135 | -0.105 | -0.17103 | 10.2 | -8.4907 | -0.12 | -0.09 | -0.15 | 10.2
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Жешарт | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Жешарт | 1.5735 | 0.28545 | 0.17325 | 0.33391 | 116.38 | 2.4552 | 0.45045 | 0.20295 | 0.49406 | 117.7 | 2.8868 | 0.52965 | 0.19635 | 0.56487 | 117.7
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | Ввод 110 1Т | 110 | ВН | Расчет | 1Т | 2.2981 | 0.426 | 0.216 | 0.47763 | 120 | 3.2092 | 0.6144 | 0.2736 | 0.67257 | 121 | 3.4257 | 0.6756 | 0.276 | 0.7298 | 123 | U110 - по данным вольтметров на ПС. I, S - расчет.
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т яч. № 16 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 26.6701 | 0.426 | 0.216 | 0.47763 | 10.34 | 37.5549 | 0.6144 | 0.2736 | 0.67257 | 10.34 | 40.7509 | 0.6756 | 0.276 | 0.7298 | 10.34
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | Ввод 110 2Т | 110 | ВН | Расчет | 2Т | 1.6884 | 0.2706 | 0.2064 | 0.34033 | 116.38 | 2.2737 | 0.41562 | 0.2052 | 0.46352 | 117.7 | 2.6811 | 0.5046 | 0.21 | 0.54655 | 117.7 | U110 - по данным ТИ. I, S - расчет.
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ТСН | 10 | ТСН | - | ШСН-0,4 кВ | -0.033764 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.26 | -0.033374 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.38 | -0.033374 | -0.0006 | 0 | -0.0006 | 10.38
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т яч. № 5 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | 19.1248 | 0.27 | 0.2064 | 0.33985 | 10.26 | 25.7522 | 0.41502 | 0.2052 | 0.46298 | 10.38 | 30.3702 | 0.504 | 0.21 | 0.546 | 10.38
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-07 ЖВК | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -4.0579 | -0.06 | -0.04 | -0.072111 | 10.26 | -4.9751 | -0.08 | -0.04 | -0.089443 | 10.38 | -7.0358 | -0.12 | -0.04 | -0.12649 | 10.38
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-08 База | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -0.72065 | -0.01 | -0.008 | -0.012806 | 10.26 | -0.94559 | -0.015 | -0.008 | -0.017 | 10.38 | -1.0703 | -0.0175 | -0.008 | -0.019242 | 10.38
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-09 Яренск | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -14.4131 | -0.2 | -0.16 | -0.25612 | 10.26 | -19.9003 | -0.32 | -0.16 | -0.35777 | 10.38 | -21.9129 | -0.36 | -0.16 | -0.39395 | 10.38
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-12 Сафроновка | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -8.0531 | -0.12 | -0.08 | -0.14422 | 10.34 | -10.5355 | -0.16 | -0.1 | -0.18868 | 10.34 | -13.4939 | -0.22 | -0.1 | -0.24166 | 10.34
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-13 ПТО | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.4356 | -0.006 | -0.025 | -0.02571 | 10.34 | -1.459 | -0.0076 | -0.025 | -0.02613 | 10.34 | -1.4657 | -0.008 | -0.025 | -0.026249 | 10.34
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-14 Лысимо | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.8729 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.34 | -2.6486 | -0.045 | -0.015 | -0.047434 | 10.34 | -2.6486 | -0.045 | -0.015 | -0.047434 | 10.34
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-18 Пустошь | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | ВЛ-10 без потребителей (на ХХ).
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-19 Богослово | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.8729 | -0.03 | -0.015 | -0.033541 | 10.34 | -2.3854 | -0.04 | -0.015 | -0.04272 | 10.34 | -2.3854 | -0.04 | -0.015 | -0.04272 | 10.34
КЭС | ПС-361 Яренск | 110/10 | 110 | ВЛ-10 361-21 Водозабор | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -14.1261 | -0.24 | -0.08 | -0.25298 | 10.34 | -21.1891 | -0.36 | -0.12 | -0.37947 | 10.34 | -21.1891 | -0.36 | -0.12 | -0.37947 | 10.34
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 1.5591 | 0.08616 | 0.04952 | 0.099377 | - | 2.3383 | 0.14016 | 0.05052 | 0.14899 | - | 2.6035 | 0.15768 | 0.060424 | 0.16886 | - | I, S - расчет. На ПС нет приборов контроля напряжения по высокой стороне.
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН | - | СШ СН-0,4 кВ | -0.008798 | -0.00016 | 0 | -0.00016 | 10.5 | -0.008798 | -0.00016 | 0 | -0.00016 | 10.5 | -0.091507 | -0.00168 | 0 | -0.00168 | 10.6
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т яч. № 4 | 10 | НН | 1 | СШ-10 кВ | 5.4568 | 0.086 | 0.04952 | 0.099238 | 10.5 | 8.1841 | 0.14 | 0.05052 | 0.14884 | 10.5 | 9.1122 | 0.156 | 0.060424 | 0.16729 | 10.6
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 364-01 Литвиново | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -2.7494 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 10.5 | -4.1877 | -0.07 | -0.03 | -0.076158 | 10.5 | -4.3914 | -0.07 | -0.04 | -0.080623 | 10.6
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 364-03 Белопашино | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1836 | -0.016 | -0.0144 | -0.021526 | 10.5 | -1.5861 | -0.024 | -0.016 | -0.028844 | 10.5 | -1.5711 | -0.024 | -0.016 | -0.028844 | 10.6
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 364-06 Сойга | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | -1.6675 | -0.03 | -0.004425 | -0.030325 | 10.5 | -2.4864 | -0.045 | -0.004425 | -0.045217 | 10.5 | -3.277 | -0.06 | -0.004425 | -0.060163 | 10.6
КЭС | ПС-364 Устьевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10 364-07 Коровинская | 10 |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | МВ ВЛ-10 отключен в нормальном режиме: ВЛ без потребителей.
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | Ввод 35 1Т | 35 | ВН | Расчет | 1Т | 2.9758 | 0.1518 | 0.111 | 0.18805 | 35.9406 | 5.7615 | 0.333 | 0.1551 | 0.36735 | 36.4189 | 5.0604 | 0.2931 | 0.1398 | 0.32473 | 36.5266 | I, S - расчет.
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | ВВ-10-1Т яч. № 1 | 10 | НН | 1 | 1СШ-10 кВ | 10.4155 | 0.1518 | 0.111 | 0.18805 | 10.4245 | 20.1654 | 0.333 | 0.1551 | 0.36735 | 10.5178 | 17.7115 | 0.2931 | 0.1398 | 0.32473 | 10.5858
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | ВЛ-10 317-05 Посёлок | 10 |  | 1 | ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5277 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | Яч.3 ТСН-1 | 10 | ТСН | 1 | ТСН-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5605 | 2Т в резерве
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | Ввод 35 2Т | 35 | ВН | Расчет | 2Т | -9.2665 | -0.13379 | -0.10046 | -0.16731 | 10.4245 | -17.5793 | -0.28889 | -0.13819 | -0.32024 | 10.5178 | -15.2878 | -0.24758 | -0.13141 | -0.28029 | 10.5858
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | ВВ-10-2Т яч. № 12 | 10 | НН | 2 | 2СШ-10 кВ | -0.10123 | -0.0016963 | -0.00068035 | -0.0018277 | 10.4245 | -0.1007 | -0.0016963 | -0.00069849 | -0.0018345 | 10.5178 | -0.10127 | -0.0015421 | -0.0010341 | -0.0018568 | 10.5858
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | ВЛ-10 317-08 Ерга | 10 |  | 2 | ТП 10/0,4 кВ | -1.1062 | -0.016664 | -0.011 | -0.019967 | 10.4216 | -2.3208 | -0.03678 | -0.02083 | -0.042269 | 10.5158 | -2.0534 | -0.03559 | -0.012 | -0.037558 | 10.5605
КЭС | ПС-317 Удима | 35/10 | 35 | Яч.10 ТСН-2 | 10 | ТСН | 2 | ТСН-2 | -0.087152 | -0.0015693 | 0.00010885 | -0.0015731 | 10.4216 | -0.085874 | -0.0015603 | 0.00010885 | -0.0015641 | 10.5158 | -0.094913 | -0.0017326 | 0.00010885 | -0.001736 | 10.5605
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 16.1266 | 0.041 | 0.174 | 0.17877 | 6.4 | 13.7367 | 0.048 | 0.142 | 0.14989 | 6.3 | 15.7076 | 0.053 | 0.163 | 0.1714 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид. "Поселок-1" | 6 |  | 1 | ТП-2 | -1.4685 | -0.012 | -0.011 | 0.016279 | 6.4 | -1.5031 | -0.013 | -0.01 | 0.016401 | 6.3 | -1.7047 | -0.015 | -0.011 | 0.018601 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид. "Лесопункт" | 6 |  | 1 | ТП-320 п. Швакино (аб.) | -7.1954 | -0.011 | -0.079 | 0.079762 | 6.4 | -6.2027 | -0.015 | -0.066 | 0.067683 | 6.3 | -6.9582 | -0.017 | -0.074 | 0.075928 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид. "Склад" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид. "Карьер-1" | 6 |  | 1 | абонент | -6.8851 | -0.007 | -0.076 | 0.076322 | 6.4 | -5.5472 | -0.008 | -0.06 | 0.060531 | 6.3 | -6.4801 | -0.01 | -0.07 | 0.070711 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид."Поселок-2" | 6 |  | 2 | ТП-1 | -0.90211 | -0.006 | -0.008 | 0.01 | 6.4 | -0.91643 | -0.008 | -0.006 | 0.01 | 6.3 | -0.90722 | -0.007 | -0.007 | 0.0098995 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | фид. "Карьер-2" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-111 Швакино | 110/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | фид. "Площадка 7" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | фид. "ДЭС-2" | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | фид. "Дальний" | 6 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.017853 | -0.00015 | 0 | 0.00015 | 6.3 | -0.031601 | -0.0003 | 0 | 0.0003 | 6.3 | -0.050292 | -0.00045 | 0 | 0.00045 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 33.0423 | 0.3 | 0.2 | 0.36056 | 6.3 | 47.207 | 0.478 | 0.192 | 0.51512 | 6.3 | 53.9947 | 0.552 | 0.206 | 0.58919 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | фид. "7 городок" | 6 |  | 2 | абонент | -6.5453 | -0.051 | -0.05 | 0.071421 | 6.3 | -7.3205 | -0.066 | -0.045 | 0.079881 | 6.3 | -8.8496 | -0.082 | -0.051 | 0.096566 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | фид. "ДЭС-1" | 6 |  | 2 | абонент | -26.4138 | -0.243 | -0.155 | 0.28823 | 6.3 | -39.9119 | -0.407 | -0.155 | 0.43552 | 6.3 | -44.9833 | -0.463 | -0.163 | 0.49085 | 6.3
ПЭС | ПС-113 КЭЧ | 35/6 | 35 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -0.53722 | -0.0051 | 0 | 0.0051 | 6.3 | -0.73761 | -0.0066 | 0 | 0.0066 | 6.3
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 10.5013 | 0.154 | 0.116 | 0.1928 | 10.6 | 15.5699 | 0.244 | 0.127 | 0.27507 | 10.2 | 16.1376 | 0.256 | 0.119 | 0.28231 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | ВЛ-10-112-08 (Верховский) | 10 |  | 1 | ТП-326А, ТП-327А | -1.6467 | -0.025 | -0.017 | 0.030232 | 10.6 | -2.7433 | -0.045 | -0.018 | 0.048466 | 10.2 | -2.7175 | -0.044 | -0.018 | 0.047539 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | фид. "СЖД-2" | 10 |  | 1 | абонент | -5.6985 | -0.085 | -0.061 | 0.10462 | 10.6 | -7.8993 | -0.126 | -0.06 | 0.13956 | 10.2 | -9.2925 | -0.149 | -0.065 | 0.16256 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | фид. "СЖД-1" | 10 |  | 1 | абонент | -1.1229 | -0.013 | -0.016 | 0.020616 | 10.6 | -1.3262 | -0.018 | -0.015 | 0.023431 | 10.2 | -1.5445 | -0.021 | -0.017 | 0.027019 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | ВЛ-10-112-06 (ЛПХ) | 10 |  | 1 | ТП: 340А, 331А, 332, 333, 334А | -1.5065 | -0.021 | -0.018 | 0.027659 | 10.6 | -2.8103 | -0.041 | -0.028 | 0.049649 | 10.2 | -1.9711 | -0.03 | -0.017 | 0.034482 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | фид. "Ферма" | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
ПЭС | ПС-112 Емца | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.077028 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.6 | -0.080049 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.2 | -0.080841 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.1
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 5.6212 | 0.054 | 0.033 | 0.063285 | 6.5 | 6.9985 | 0.072 | 0.032 | 0.078791 | 6.5 | 5.8191 | 0.056 | 0.034 | 0.065513 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ф. ТП-2-5 | 6 |  | 1 | абонент | -0.62807 | -0.007 | -0.001 | 0.0070711 | 6.5 | -1.3353 | -0.015 | -0.001 | 0.015033 | 6.5 | -0.89266 | -0.01 | -0.001 | 0.01005 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ф. ТП-3/3 | 6 |  | 1 | абонент | -1.948 | -0.02 | -0.009 | 0.021932 | 6.5 | -1.948 | -0.02 | -0.009 | 0.021932 | 6.5 | -1.948 | -0.02 | -0.009 | 0.021932 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ф. ТП-3-1 | 6 |  | 1 | абонент | -0.12561 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.5 | -0.12561 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.5 | -0.10767 | -0.00085714 | -0.00085714 | 0.0012122 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ф. ТП-2-1 | 6 |  | 1 | абонент | -1.0127 | -0.009 | -0.007 | 0.011402 | 6.5 | -1.0127 | -0.009 | -0.007 | 0.011402 | 6.5 | -1.0127 | -0.009 | -0.007 | 0.011402 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ф. ТП-1 ДЭС | 6 |  | 1 | абонент | -2.0098 | -0.016 | -0.016 | 0.022627 | 6.5 | -2.6662 | -0.026 | -0.015 | 0.030017 | 6.5 | -2.0138 | -0.015 | -0.017 | 0.022672 | 6.5
ПЭС | ПС-110 | 35/6 | 35 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.11535 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.5 | -0.1021 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.5 | -0.10832 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.5
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 1.3819 | 0.02 | 0.014 | 0.024413 | 10.2 | 3.6727 | 0.057 | 0.031 | 0.064885 | 10.2 | 2.4181 | 0.04 | 0.015 | 0.04272 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10-114-01 (ПТФ) | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №2 | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №4 | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №3 | 10 |  | 1 | абонент | -0.17624 | -0.00083333 | -0.003 | 0.0031136 | 10.2 | -0.17624 | -0.00083333 | -0.003 | 0.0031136 | 10.2 | -0.17624 | -0.00083333 | -0.003 | 0.0031136 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.01654 | -0.000225 | 0 | 0.000225 | 10.2 | -0.015181 | -0.00023333 | 0 | 0.00023333 | 10.2 | -0.010354 | -0.00015 | 0 | 0.00015 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №5 | 10 |  | 2 | абонент | -0.61259 | -0.0083333 | 0 | 0.0083333 | 10.2 | -2.0169 | -0.031 | 0 | 0.031 | 10.2 | -1.7947 | -0.026 | 0 | 0.026 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №6 | 10 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10 №8 | 10 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ВЛ-10-114-15 | 10 |  | 2 | абонент | -0.64537 | -0.011 | -0.003 | 0.011402 | 10.2 | -1.4814 | -0.026 | -0.003 | 0.026173 | 10.2 | -0.92143 | -0.016 | -0.003 | 0.016279 | 10.2
ПЭС | ПС-114 ППТФ | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.0018378 | -2.5e-05 | 0 | 2.5e-05 | 10.2 | -0.0043374 | -6.6667e-05 | 0 | 6.6667e-05 | 10.2 | -0.0023009 | -3.3333e-05 | 0 | 3.3333e-05 | 10.2
ПЭС | ПС-120 "Наволок" | 35/6 | 35 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 26.5873 | 0.24 | 0.163 | 0.29012 | 6.3 | 39.8916 | 0.384 | 0.205 | 0.43529 | 6.3 | 44.6936 | 0.45 | 0.188 | 0.48769 | 6.3
ПЭС | ПС-120 "Наволок" | 35/6 | 35 | ВЛ-6-120-01 (Змеево) | 6 |  | 1 |  | -2.7932 | -0.023 | -0.02 | 0.03048 | 6.3 | -6.0297 | -0.048 | -0.045 | 0.065795 | 6.3 | -6.6046 | -0.063 | -0.035 | 0.072069 | 6.3
ПЭС | ПС-120 "Наволок" | 35/6 | 35 | ф."Лесобаза 1" | 6 |  | 1 | РП-3 Оксово | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-120 "Наволок" | 35/6 | 35 | ВЛ-6-120-06 (Лесобаза 2) | 6 |  | 1 | РП-3 Оксово | -23.9441 | -0.216 | -0.147 | 0.26128 | 6.3 | -34.3449 | -0.336 | -0.166 | 0.37477 | 6.3 | -38.5468 | -0.389 | -0.16 | 0.42062 | 6.3
ПЭС | ПС-120 "Наволок" | 35/6 | 35 | ТСН-1 | 6 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 1Т-110 кВ | 110 |  |  |  | 8.7169 | 1.6 | 0.85 | 1.8118 | 120 | 12.4473 | 2.36 | 1.06 | 2.5871 | 120 | 14.1854 | 2.77 | 1.01 | 2.9484 | 120
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 1Т-35 кВ | 35 |  |  |  | 5.8159 | 0.314 | 0.21 | 0.37775 | 37.5 | 9.0314 | 0.513 | 0.268 | 0.57879 | 37 | 9.2878 | 0.546 | 0.237 | 0.59522 | 37
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 1Т-10 кВ | 10 | НН | 1 |  | 78.6896 | 1.282 | 0.636 | 1.4311 | 10.5 | 110.4372 | 1.844 | 0.796 | 2.0085 | 10.5 | 129.2747 | 2.22 | 0.774 | 2.3511 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-35 (11Д) | 10 |  | 1 | ТП-53 | -18.911 | -0.306 | -0.157 | 0.34393 | 10.5 | -25.7272 | -0.414 | -0.218 | 0.46789 | 10.5 | -29.3698 | -0.505 | -0.174 | 0.53414 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-39 (19Д) | 10 |  | 1 | ТП-17 ПТКУ | -22.0139 | -0.354 | -0.187 | 0.40036 | 10.5 | -35.8922 | -0.622 | -0.198 | 0.65275 | 10.5 | -36.655 | -0.634 | -0.206 | 0.66663 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10-151-30 (Хознужды) | 10 |  | 1 |  | -2.0166 | -0.033 | -0.016 | 0.036674 | 10.5 | -1.5099 | -0.027 | -0.005 | 0.027459 | 10.5 | -3.0287 | -0.053 | -0.015 | 0.055082 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-33 (Комплекс-1) | 10 |  | 1 | РП-10 кВ "Комплекс" | -25.5429 | -0.435 | -0.163 | 0.46454 | 10.5 | -34.5923 | -0.576 | -0.253 | 0.62911 | 10.5 | -46.2055 | -0.793 | -0.278 | 0.84032 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10-151-03 (Хознужды) | 10 |  | 1 | ТП-61 Хознужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10-151-13 (Южная-1) | 10 |  | 1 | ТП-63 "Южная" | -2.2731 | -0.035 | -0.022 | 0.04134 | 10.5 | -2.5849 | -0.043 | -0.019 | 0.047011 | 10.5 | -3.8776 | -0.067 | -0.022 | 0.07052 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид.СЖД-1 | 10 |  | 1 | абонент | -3.3878 | -0.05 | -0.036 | 0.061612 | 10.5 | -4.8848 | -0.076 | -0.046 | 0.088837 | 10.5 | -4.1078 | -0.066 | -0.035 | 0.074706 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10-151-29 (База-1) | 10 |  | 1 | ЗТП База | -2.1416 | -0.019 | -0.034 | 0.038949 | 10.5 | -2.6123 | -0.031 | -0.036 | 0.047508 | 10.5 | -2.3797 | -0.028 | -0.033 | 0.043278 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид.ГРС-1 | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10 кВ ТСН1,3,5 (151-01) | 10 | ТСН | 1 | ТСН-1-3-5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 2Т-110 кВ | 110 |  |  |  | 8.0257 | 1.49 | 0.75 | 1.6681 | 120 | 12.3406 | 2.42 | 0.85 | 2.5649 | 120 | 12.2781 | 2.42 | 0.81 | 2.552 | 120
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 2Т-35 кВ | 35 |  |  |  | 0.25251 | 0.013 | 0.01 | 0.016401 | 37.5 | 0.25593 | 0.013 | 0.01 | 0.016401 | 37 | 0.25593 | 0.01 | 0.013 | 0.016401 | 37
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | 2Т-10 кВ | 10 | НН | 2 |  | 91.0338 | 1.479 | 0.744 | 1.6556 | 10.5 | 140.0724 | 2.406 | 0.837 | 2.5474 | 10.5 | 139.279 | 2.406 | 0.792 | 2.533 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-42 (9Д) | 10 |  | 2 | ТП-1 | -22.6122 | -0.374 | -0.171 | 0.41124 | 10.5 | -36.1852 | -0.623 | -0.212 | 0.65808 | 10.5 | -37.3303 | -0.65 | -0.196 | 0.67891 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-34 (21Д) | 10 |  | 2 | ТП-23А "Лесхоз" (аб.) | -22.2297 | -0.38 | -0.138 | 0.40428 | 10.5 | -27.8187 | -0.485 | -0.144 | 0.50593 | 10.5 | -30.7024 | -0.537 | -0.153 | 0.55837 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-32 (Комплекс-2) | 10 |  | 2 | РП-10 кВ "Комплекс" | -17.2429 | -0.277 | -0.147 | 0.31359 | 10.5 | -25.427 | -0.404 | -0.225 | 0.46243 | 10.5 | -22.8111 | -0.384 | -0.157 | 0.41486 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-41(23Д) | 10 |  | 2 | ТП-51 | -22.0857 | -0.356 | -0.186 | 0.40166 | 10.5 | -42.2366 | -0.74 | -0.206 | 0.76814 | 10.5 | -38.826 | -0.676 | -0.204 | 0.70611 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-21 (Резерв 21Д) | 10 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-25 (Южная-2) | 10 |  | 2 | ТП-63, ТП-20А "Мясокомб.", ТП-64А "Петройл" | -0.78149 | -0.009 | -0.011 | 0.014213 | 10.5 | -2.3028 | -0.035 | -0.023 | 0.041881 | 10.5 | -1.4795 | -0.02 | -0.018 | 0.026907 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид.СЖД-2 | 10 |  | 2 | абонент | -2.3341 | -0.031 | -0.029 | 0.04245 | 10.5 | -2.8518 | -0.043 | -0.029 | 0.051865 | 10.5 | -2.1974 | -0.034 | -0.021 | 0.039962 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-28 (База-2) | 10 |  | 2 | ЗТП База | -1.7707 | -0.019 | -0.026 | 0.032202 | 10.5 | -2.2943 | -0.029 | -0.03 | 0.041725 | 10.5 | -1.7604 | -0.02 | -0.025 | 0.032016 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-17 (ПТФ) | 10 |  | 2 | ТП-62А "Очисные"(аб.) | -1.7213 | -0.028 | -0.014 | 0.031305 | 10.5 | -2.1564 | -0.037 | -0.013 | 0.039217 | 10.5 | -3.1265 | -0.052 | -0.023 | 0.056859 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид.ГРС-2 | 10 |  | 2 | абонент | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | КЛ-10 кВ ТСН2,4,6 (151-27) | 10 | ТСН | 2 | ТСН-2-4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 75.4506 | 0.613 | 0.569 | 0.83638 | 6.4 | 116.4829 | 1.038 | 0.768 | 1.2912 | 6.4 | 107.3852 | 1.01 | 0.63 | 1.1904 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-01 (Мяндуха-1) | 6 |  | 1 | ТП-412 (4 мкр-н) | -1.903 | -0.018 | -0.011 | -0.03 | 6.4 | -3.138 | -0.033 | -0.011 | 0.034785 | 6.4 | -4.3991 | -0.047 | -0.013 | 0.048765 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-02 (АЗС) | 6 |  | 1 | ТП-402 (2мкр-н, РПБ) | -2.8882 | -0.02 | -0.025 | 0.032016 | 6.4 | -5.2555 | -0.045 | -0.037 | 0.058258 | 6.4 | -4.551 | -0.039 | -0.032 | 0.050448 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | фид. "Поселок1" | 6 |  | 1 | абонент | -30.4036 | -0.212 | -0.262 | 0.33703 | 6.4 | -47.8088 | -0.361 | -0.388 | 0.52997 | 6.4 | -32.5885 | -0.24 | -0.27 | 0.36125 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-04 (Водозабор-1) | 6 |  | 1 | ТП-404 "Водозаор-1" | -2.6791 | -0.021 | -0.021 | 0.029698 | 6.4 | -2.1838 | -0.019 | -0.015 | 0.024207 | 6.4 | -5.0591 | -0.043 | -0.036 | 0.05608 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | ВЛ-6-131-05 (Оксово-1) | 6 |  | 1 | ТП-413 "Матвеевская", РП-3 | -13.5991 | -0.111 | -0.102 | 0.15075 | 6.4 | -21.8158 | -0.171 | -0.171 | 0.24183 | 6.4 | -18.9831 | -0.18 | -0.109 | 0.21043 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-06 (Больница) | 6 |  | 1 | ТП-405 "Больница" | -0.57054 | -0.006 | -0.002 | 0.0063246 | 6.4 | -4.7888 | -0.053 | -0.003 | 0.053085 | 6.4 | -1.4546 | -0.016 | -0.002 | 0.016125 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-11 (Д.сад) | 6 |  | 1 | ТП-406 "ДДТ" | -19.6438 | -0.179 | -0.124 | 0.21775 | 6.4 | -28.488 | -0.29 | -0.125 | 0.31579 | 6.4 | -35.8655 | -0.369 | -0.148 | 0.39757 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-12 (КБО-1) | 6 |  | 1 | ТП-410 | -4.6395 | -0.046 | -0.023 | 0.05143 | 6.4 | -6.276 | -0.066 | -0.022 | 0.06957 | 6.4 | -7.1375 | -0.074 | -0.028 | 0.07912 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-28 "Котельная" | 6 |  | 1 | Котельная | -0.12758 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.4 | -0.12758 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.4 | -0.12758 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | ТСН-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.11716 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.10369 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.11001 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 31.4314 | 0.286 | 0.199 | 0.34842 | 6.4 | 53.7871 | 0.517 | 0.297 | 0.59624 | 6.4 | 45.1044 | 0.448 | 0.222 | 0.49999 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-16 (Школа) | 6 |  | 2 | ТП-401 | -9.747 | -0.093 | -0.055 | 0.10805 | 6.4 | -15.2147 | -0.158 | -0.059 | 0.16866 | 6.4 | -16.5029 | -0.171 | -0.065 | 0.18294 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-17 (КБО-2) | 6 |  | 2 | ТП-410 | -0.11716 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.10369 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.11001 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-22 (Мяндуха-2) | 6 |  | 2 | ТП-412 (4 мкр-н) | -2.1688 | -0.023 | -0.007 | 0.024042 | 6.4 | -4.2284 | -0.046 | -0.009 | 0.046872 | 6.4 | -5.0016 | -0.055 | -0.007 | 0.055444 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | ВЛ-6-131-23 (Оксово-2) | 6 |  | 2 | ТП-414, ТП-440А, ТП-415, РП-3 | -6.7345 | -0.047 | -0.058 | 0.074653 | 6.4 | -9.365 | -0.084 | -0.061 | 0.10381 | 6.4 | -8.498 | -0.075 | -0.057 | 0.094202 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | фид. "Поселок-2" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | ВЛ-6-131-25 фид. "Лесозавод" | 6 |  | 2 | абонент | -4.7048 | -0.044 | -0.028 | 0.052154 | 6.4 | -17.9345 | -0.16 | -0.118 | 0.19881 | 6.4 | -4.9682 | -0.048 | -0.027 | 0.055073 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | КЛ-6-131-27 "Котельная" | 6 |  | 2 | Котельная | -7.7989 | -0.057 | -0.065 | 0.086452 | 6.4 | -8.231 | -0.066 | -0.063 | 0.091241 | 6.4 | -8.8724 | -0.072 | -0.067 | 0.098351 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | фид. "Водозабор-2" | 6 |  | 2 | ТП-407 "Водозабор-2" | -2.3105 | -0.02 | -0.016 | 0.025612 | 6.4 | -4.858 | -0.052 | -0.014 | 0.053852 | 6.4 | -3.0311 | -0.027 | -0.02 | 0.033601 | 6.4
ПЭС | ПС-131 Поселок | 110/6 | 110 | ТСН-2 | 6 | ТСН |  |  | -0.11716 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.10369 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4 | -0.11001 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.4
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 139.1375 | 1.188 | 1.021 | 1.5665 | 6.5 | 66.9095 | 0.681 | 0.322 | 0.75329 | 6.5 | 62.4257 | 0.586 | 0.388 | 0.70281 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Бортовая-1 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. ЦРММ-1 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Водозабор-1 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Насосная | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Бортовая-3 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. КТПН-160 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. ЦРММ-2 | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Водозабор-2 | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Бортовая-2 | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Склад бокситов | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС Промплощадка (аб.) | 110/6 | 110 | ф. Дизельная | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
ПЭС | ПС-118 Мяндуха | 110/10 | 110 | ВЛ-110 кВ Скарлахта | 110 | ВЛ-110 | 3 |  | 0.87977 | 0.14667 | 0 | 0.14667 | 125 | 1.46 | 0.275 | 0 | 0.275 | 125 | 0.92939 | 0.165 | 0 | 0.165 | 125
ПЭС | ПС-118 Мяндуха | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0.07351 | 0.001 | 0 | 0.001 | 10.2 | 0.065061 | 0.001 | 0 | 0.001 | 10.2 | 0.069028 | 0.001 | 0 | 0.001 | 10.2
ПЭС | ПС-118 Мяндуха | 110/10 | 110 | Фид. Лодья | 10 | НН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 10.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-118 Мяндуха | 110/10 | 110 | фид. "№4" ЗАО "САМ" | 10 |  | 2 |  | -0.07351 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.2 | -0.065061 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.2 | -0.069028 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.2
ПЭС | ПС-118 Мяндуха | 110/10 | 110 | ТСН-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.061259 | -0.00083333 | 0 | 0.00083333 | 10.2 | -0.054217 | -0.00083333 | 0 | 0.00083333 | 10.2 | -0.069028 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.2
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 3.3173 | 0.052 | 0.04 | 0.065605 | 10.5 | 3.4427 | 0.056 | 0.04 | 0.068819 | 10.5 | 3.7007 | 0.056 | 0.04 | 0.068819 | 10.5
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | фид. "№3" | 10 |  | 1 | абонент | -2.2293 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.5 | -2.0812 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.5 | -1.887 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.5
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | фид. "№2" | 10 |  | 1 | абонент | -1.208 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | -1.3514 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | -1.5552 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | фид. "№1" | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.028564 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.025281 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.026822 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5
ПЭС | ПС Янгоры (аб.) | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 17.8525 | 0.25 | 0 | 0.25 | 10.5 | 13.8412 | 0.219 | 0 | 0.219 | 10.5 | 13.4112 | 0.2 | 0 | 0.2 | 10.5
ПЭС | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 15.4101 | 0.147 | 0.076 | 0.16548 | 6.2 | 14.4097 | 0.139 | 0.068 | 0.15474 | 6.2 | 23.4377 | 0.236 | 0.075 | 0.24763 | 6.1
ПЭС | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 | 110 | ВЛ-6-115-01 (Б.озеро) | 6 |  | 1 | ТП-123 "Белое озеро" | -0.11367 | -0.001 | -0.0007 | 0.0012207 | 6.2 | -0.29447 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 6.2 | -0.2993 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 6.1
ПЭС | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 | 110 | ВЛ-6-115-05 (Поселок-1) | 6 |  | 1 | ТП-130 "Комсомольская | -9.7221 | -0.098 | -0.036 | 0.1044 | 6.2 | -7.8763 | -0.077 | -0.035 | 0.084581 | 6.2 | -13.7809 | -0.14 | -0.04 | 0.1456 | 6.1
ПЭС | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 | 110 | ВЛ-6-115-04 (Поселок-2) | 6 |  | 1 | ТП-124 "Очистные" | -5.5973 | -0.042 | -0.043 | 0.060108 | 6.2 | -6.0529 | -0.052 | -0.039 | 0.065 | 6.2 | -8.9315 | -0.084 | -0.043 | 0.094366 | 6.1
ПЭС | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 | 110 | ВЛ-6-115-09 (Завод-1) | 6 |  | 1 | ТП-138А, ТП-137А | -0.29447 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 6.2 | -0.38395 | -0.004 | -0.001 | 0.0041231 | 6.2 | -0.39024 | -0.004 | -0.001 | 0.0041231 | 6.1
ПЭС | ПС-119 Скарлахта | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.028564 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.025281 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.026822 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 18.6306 | 0.27 | 0.21 | 0.34205 | 10.6 | 22.6523 | 0.33 | 0.24 | 0.40804 | 10.4 | 19.2372 | 0.3 | 0.18 | 0.34986 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-130-01 (№2) | 10 |  | 1 | ТП-601 - ТП-611 | -1.4147 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.6 | -2.5524 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.4 | -4.6939 | -0.07 | 0 | 0.07 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-130-02 (№1) | 10 |  | 1 | ТП-612, ТП-613А, | -4.2442 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10.6 | -2.5524 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.4 | -5.3645 | -0.08 | 0 | 0.08 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-130-07 (Ц.Усадьба) | 10 |  | 1 | ТП-634, ТП-635, ТП-637, ТП-638 | -9.9031 | -0.14 | 0 | 0.14 | 10.6 | -12.7619 | -0.2 | 0 | 0.2 | 10.4 | -10.7289 | -0.16 | 0 | 0.16 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-130-08 (Красновский) | 10 |  | 1 | ТП-650, ТП-651А, ТП-652А | -1.4147 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.6 | -2.5524 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.4 | -2.6822 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-130-09 (Карасово) | 10 |  | 1 | ТП-656А "Карасово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-130 Федово | 110/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.042442 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.6 | -0.038286 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.4 | -0.040233 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.5
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 |  | 5.4153 | 0.26 | 0 | 0.26 | 36 | 8.4485 | 0.544 | 0.072 | 0.54874 | 37.5 | 8.0895 | 0.518 | 0.021 | 0.51843 | 37
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ "Самково" | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС-132 Самково | -5.4153 | -0.26 | 0 | 0.26 | 36 | -8.4485 | -0.544 | -0.072 | 0.54874 | 37.5 | -8.0895 | -0.518 | -0.021 | 0.51843 | 37
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 24.7234 | 0.29 | 0.382 | 0.47961 | 11.2 | 40.7131 | 0.595 | 0.464 | 0.75453 | 10.7 | 38.3777 | 0.614 | 0.372 | 0.7179 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-129-07 (№1) | 10 |  | 1 | ТП-537, ТП-538 | -3.9208 | -0.036 | -0.067 | 0.076059 | 11.2 | -5.0918 | -0.072 | -0.061 | 0.094366 | 10.7 | -5.8702 | -0.087 | -0.067 | 0.10981 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-129-05 (№4) | 10 |  | 1 | ТП-526 - ТП-532 | -9.5052 | -0.14 | -0.12 | 0.18439 | 11.2 | -17.6152 | -0.304 | -0.119 | 0.32646 | 10.7 | -19.9969 | -0.35 | -0.132 | 0.37406 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-129-01 (№3) | 10 |  | 1 | ТП-500, ТП-501, ТП-502А, ТП-503 | -4.882 | -0.035 | -0.088 | 0.094705 | 11.2 | -11.6835 | -0.102 | -0.191 | 0.21653 | 10.7 | -4.7337 | -0.04 | -0.079 | 0.088549 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-129-03 (№2) | 10 |  | 1 | ТП-511А, ТП-512, ТП-513, ТП-514 | -9.4066 | -0.093 | -0.157 | 0.18248 | 11.2 | -13.9644 | -0.183 | -0.183 | 0.2588 | 10.7 | -14.5526 | -0.211 | -0.172 | 0.27222 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-129-02 (Комплекс) | 10 |  | 1 | ТП-508А, ТП-509А | -1.4155 | -0.005 | -0.027 | 0.027459 | 11.2 | -1.27 | -0.005 | -0.023 | 0.023537 | 10.7 | -1.4786 | -0.006 | -0.027 | 0.027659 | 10.8
ПЭС | ПС-129 Конево | 110/35/10 | 110 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.072901 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 11.2 | -0.076308 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.7 | -0.075602 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.8
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 7.9004 | 0.09 | 0.112 | 0.14368 | 10.5 | 9.745 | 0.147 | 0.099 | 0.17723 | 10.5 | 9.748 | 0.145 | 0.102 | 0.17728 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ВЛ-10-132-01 (№1) | 10 |  | 1 | ТП-561 д.Самково | -2.9534 | -0.026 | -0.047 | 0.053712 | 10.5 | -3.5779 | -0.047 | -0.045 | 0.065069 | 10.5 | -3.7455 | -0.052 | -0.044 | 0.068118 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ВЛ-10-132-05 (Школа) | 10 |  | 1 | ТП-560 Школа | -0.54986 | -0.006 | -0.008 | 0.01 | 10.5 | -1.1134 | -0.019 | -0.007 | 0.020248 | 10.5 | -0.58451 | -0.008 | -0.007 | 0.01063 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ВЛ-10-132-08 (№2) | 10 |  | 2 | ТП-568А ИП Пилицын | -0.91515 | -0.009 | -0.014 | 0.016643 | 10.5 | -1.0914 | -0.015 | -0.013 | 0.019849 | 10.5 | -1.2109 | -0.017 | -0.014 | 0.022023 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ВЛ-10-132-12 (Поселок) | 10 |  | 2 | ТП-581 Клуб | -3.507 | -0.048 | -0.042 | 0.063781 | 10.5 | -4.0083 | -0.065 | -0.033 | 0.072897 | 10.5 | -4.2085 | -0.067 | -0.037 | 0.076538 | 10.5
ПЭС | ПС-132 Самково | 35/10 | 35 | ТСН-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | Ввод 10 1Т | 10 | НН | 1 |  | 12.4715 | 0.138 | 0.18 | 0.22681 | 10.5 | 24.1488 | 0.33 | 0.257 | 0.41827 | 10 | 22.9557 | 0.317 | 0.24 | 0.3976 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-121-08 (№1) | 10 |  | 1 | ТП-830, ТП-831 "Филиповская" | -3.6758 | -0.038 | -0.055 | 0.066851 | 10.5 | -12.2477 | -0.149 | -0.151 | 0.21214 | 10 | -10.5947 | -0.143 | -0.115 | 0.1835 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-121-07 (Шишкино) | 10 |  | 1 | ТП-825 "Горы" | -3.9628 | -0.035 | -0.063 | 0.072069 | 10.5 | -5.73 | -0.075 | -0.065 | 0.099247 | 10 | -5.6686 | -0.082 | -0.054 | 0.098184 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-121-06 (Поселок) | 10 |  | 1 | ТП-821 "Поселок-1" | -2.2731 | -0.022 | -0.035 | 0.04134 | 10.5 | -2.9467 | -0.042 | -0.029 | 0.051039 | 10 | -3.1754 | -0.044 | -0.033 | 0.055 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-121-02 (№2) | 10 |  | 1 | ТП-811А "Пилорама" | -3.0738 | -0.041 | -0.038 | 0.055902 | 10.5 | -3.9132 | -0.063 | -0.025 | 0.067779 | 10 | -3.246 | -0.044 | -0.035 | 0.056223 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-121-01 (№3) | 10 |  | 1 | ТП-819 "Карпово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-121 Волошевская | 35/10 | 35 | ТСН-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.07141 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5 | -0.066362 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10 | -0.070409 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10
ПЭС | ПС Соколиная (аб.) | 35/0.4 | 35 | Ввод 0.4 кВ 1Т | 0.4 | НН |  |  | 20.6653 | 0.013 | 0.004 | 0.013601 | 0.38 | 36.748 | 0.024 | 0.003 | 0.024187 | 0.38 | 26.007 | 0.017 | 0.002 | 0.017117 | 0.38
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-33 (Комплекс-1) | 10 |  | 1 | РП-10 кВ "Комплекс" | -25.5429 | -0.435 | -0.163 | 0.46454 | 10.5 | -34.5923 | -0.576 | -0.253 | 0.62911 | 10.5 | -46.2055 | -0.793 | -0.278 | 0.84032 | 10.5
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-06 (Запад-1) | 10 |  | 1 | ТП-119А | -16.3797 | -0.284 | -0.08 | 0.29505 | 10.4 | -19.3725 | -0.319 | -0.124 | 0.34225 | 10.2 | -27.3472 | -0.445 | -0.2 | 0.48788 | 10.3
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-09 (Завод-1) | 10 |  | 1 | ТП-113, 115А-118А | -9.6945 | -0.164 | -0.06 | 0.17463 | 10.4 | -14.5615 | -0.241 | -0.09 | 0.25726 | 10.2 | -16.6716 | -0.294 | -0.045 | 0.29742 | 10.3
ПЭС | ПС-151 "Плесецк" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-151-32 (Комплекс-2) | 10 |  | 2 | РП-10 кВ "Комплекс" | -17.2429 | -0.277 | -0.147 | 0.31359 | 10.5 | -25.427 | -0.404 | -0.225 | 0.46243 | 10.5 | -22.8111 | -0.384 | -0.157 | 0.41486 | 10.5
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-16 (Запад-2) | 10 |  | 2 | ЛР-35,36,39 | -2.4015 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.2 | -2.4252 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.1 | -2.4495 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-17 (Завод-2) | 10 |  | 2 | ТП-111 | -2.4015 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.2 | -2.4252 | -0.03 | -0.03 | 0.042426 | 10.1 | -3.266 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-19 (М.Конёво) | 10 |  | 2 | ТП-109А, 108А, 110А, 112А, 114 | -9.9015 | -0.15 | -0.09 | 0.17493 | 10.2 | -12.1262 | -0.21 | -0.03 | 0.21213 | 10.1 | -10.9545 | -0.18 | -0.06 | 0.18974 | 10
ПЭС | РП-1 (Комплекс) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП1-20 (Пукса) | 10 |  | 2 | ТП-101 - 103, 104А - 107А | -4.0817 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 10.2 | -10.5404 | -0.14 | -0.12 | 0.18439 | 10.1 | -8.4063 | -0.14 | -0.04 | 0.1456 | 10
ПЭС | РП-2 (Запад) | 10 | 10 | КЛ-10-РП2-04 (База-1) | 10 |  | 1 | ТП-122А | 0.75941 | 0.012 | 0.006 | 0.013416 | 10.2 | 2.4015 | 0.03 | 0.03 | 0.042426 | 10.2 | 1.2245 | 0.018 | 0.012 | 0.021633 | 10.2
ПЭС | РП-2 (Запад) | 10 | 10 | КЛ-10-РП2-08 (База-2) | 10 |  | 2 | ТП-122А | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | РП-2 (Запад) | 10 | 10 | КЛ-10-РП2-11 (№1) | 10 |  | 2 | ТП-120А, 121А | 0.75941 | -0.012 | -0.006 | 0.013416 | 10.2 | 1.6981 | -0.024 | -0.018 | 0.03 | 10.2 | 1.074 | -0.018 | -0.006 | 0.018974 | 10.2
ПЭС | РП-3 (Оксово) | 6 | 6 | ВЛ-6-РП3-05 (Росляки) | 6 |  | 1 | ТП-420 "Строитель" | -21.819 | -0.18 | -0.15 | 0.23431 | 6.2 | -30.735 | -0.294 | -0.15 | 0.33005 | 6.2 | -23.0978 | -0.21 | -0.132 | 0.24804 | 6.2
ПЭС | РП-3 (Оксово) | 6 | 6 | ф. Лесобаза-1 | 6 |  | 1 | ПС-120 Наволок | 3.1606 | 0.024 | 0.024 | 0.033941 | 6.2 | 3.1606 | 0.024 | 0.024 | 0.033941 | 6.2 | 3.1606 | 0.024 | 0.024 | 0.033941 | 6.2
ПЭС | РП-3 (Оксово) | 6 | 6 | ВЛ-6-РП3-18 (Дениславье) | 6 |  | 2 | ТП-416А, ТП-417, ТП-418, ТП-419 | -5.6979 | -0.06 | -0.012 | 0.061188 | 6.2 | -9.5475 | -0.096 | -0.036 | 0.10253 | 6.2 | -15.6842 | -0.168 | -0.012 | 0.16843 | 6.2
ПЭС | РП-3 (Оксово) | 6 | 6 | ф. Лесобаза-2 (аб.) | 6 |  | 2 | ПС-120 Наволок | 24.3303 | 0.216 | 0.147 | 0.26128 | 6.2 | 34.8989 | 0.336 | 0.166 | 0.37477 | 6.2 | 39.1685 | 0.389 | 0.16 | 0.42062 | 6.2
ПЭС | РП-4 (Посёлок) | 6 | 6 | КЛ-6-РП4-15 (№1) | 6 |  | 1 | ТП-301-303, 306, 310, 313, 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | РП-4 (Посёлок) | 6 | 6 | КЛ-6-РП4-16 (Водозабор-1) | 6 |  | 1 | ТП-324А | -4.2539 | -0.016 | -0.042 | 0.044944 | 6.1 | -4.8324 | -0.022 | -0.047 | 0.051894 | 6.2 | -7.3866 | -0.044 | -0.066 | 0.079322 | 6.2
ПЭС | РП-4 (Посёлок) | 6 | 6 | КЛ-6-РП4-01 (№2) | 6 |  | 2 | ТП-304, 305, 307-309, 311,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | РП-4 (Посёлок) | 6 | 6 | КЛ-6-РП4-10 (Водозабор-2) | 6 |  | 2 | ТП-324А | -7.3116 | -0.054 | -0.057 | 0.078518 | 6.2 | -7.1848 | -0.057 | -0.052 | 0.077156 | 6.2 | -7.1329 | -0.057 | -0.053 | 0.077833 | 6.3
ПЭС | РП-5 (Тарасово) | 6 | 6 | ВЛ-6-РП5-02 (Королиха-1) | 6 |  | 1 | ТП-707-712, 714-723 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2
ПЭС | РП-5 (Тарасово) | 6 | 6 | 103-16 "Ввод 6 Совхоз-1" | 6 |  | 1 |  | 1.123 | 0.012 | 0.02 | 0.023324 | 6.2 | 1.591 | 0.017 | 0.018 | 0.024759 | 6.2 | 1.6845 | 0.018 | 0.02 | 0.026907 | 6.2
ПЭС | РП-5 (Тарасово) | 6 | 6 | 103-28 "Ввол 6 Совхоз-2" | 6 |  | 2 |  | 2.0589 | 0.022 | 0.043 | 0.048301 | 6.2 | 3.0883 | 0.033 | 0.039 | 0.051088 | 6.2 | 3.7434 | 0.04 | 0.041 | 0.05728 | 6.2
ПЭС | РП-5 (Тарасово) | 6 | 6 | ВЛ-6-РП5-11 (Королиха-2) | 6 |  | 2 | ТП-707-712, 714-723 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2
ПЭС | РП-5 (Тарасово) | 6 | 6 | ВЛ-6-РП5-12 (Центр.усадьба) | 6 |  | 2 | ТП-701-704, 706 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -0.56151 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "Восточный" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-152 "Савино" | 4.8139 | 0.88 | 0.44 | 0.98387 | 118 | 4.7734 | 0.88 | 0.44 | 0.98387 | 119 | 4.7336 | 0.88 | 0.44 | 0.98387 | 120
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1101" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-102А | 9.4765 | 1.504 | 0 | 1.504 | 119 | 9.7047 | 1.711 | 0 | 1.711 | 117 | 10.3942 | 1.742 | 0 | 1.742 | 118
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1103-1" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-103, ПС №4 (аб.) | -2.7493 | -0.44 | 0 | 0.44 | 120 | -2.4957 | -0.44 | 0 | 0.44 | 117 | -2.6033 | -0.44 | 0 | 0.44 | 119
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1106-1" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-106 | -2.9938 | -0.44 | -0.44 | 0.62225 | 120 | -3.0706 | -0.44 | -0.44 | 0.62225 | 117 | -3.019 | -0.44 | -0.44 | 0.62225 | 119
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1103-2" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-103, ПС №4 (аб.) | -3.019 | -0.44 | -0.44 | 0.62225 | 119 | -4.855 | -0.44 | -0.88 | 0.98387 | 117 | -6.8079 | -0.44 | -1.32 | 1.3914 | 118
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1106-2" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС №5, ПС-106 | -2.7724 | -0.44 | 0 | 0.44 | 119 | -2.4957 | -0.44 | 0 | 0.44 | 117 | -2.6254 | -0.44 | 0 | 0.44 | 118
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35 кВ "354-2" | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС №1 (аб.), ПС №3А (аб.) | -12.4029 | -0.7 | -0.42 | 0.81633 | 38 | -11.9254 | -0.7 | -0.28 | 0.75392 | 36.5 | -10.9228 | -0.42 | -0.56 | 0.7 | 37
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35 кВ "356" | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС №6 (аб.) | -3.0081 | -0.14 | -0.14 | 0.19799 | 38 | -3.0894 | -0.14 | -0.14 | 0.19799 | 37 | -3.0483 | -0.14 | -0.14 | 0.19799 | 37.5
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35 кВ "354-1" | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС-104, ПС №1 (аб.), ПС №3А (аб.) | -7.6693 | -0.42 | -0.28 | 0.50478 | 38 | -12.3578 | -0.56 | -0.56 | 0.79196 | 37 | -16.4153 | -0.98 | -0.42 | 1.0662 | 37.5
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 12.4419 | 0.096 | 0.096 | 0.13576 | 6.3 | 13.2897 | 0.1056 | 0.096 | 0.14271 | 6.2 | 14.6621 | 0.1248 | 0.096 | 0.15745 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "КИБ" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. КТПК-Комета-6 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-157" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "КТПН-Биржа" | 6 |  | 1 | абонент | -1.4282 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.3 | -1.2844 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.2 | -1.3627 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-20" | 6 |  | 1 | абонент | -1.5552 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.3 | -1.5803 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.2 | -1.5803 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "КАЗ-1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-100-6" | 6 |  | 1 | абонент | -4.9181 | -0.048 | -0.024 | 0.053666 | 6.3 | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2 | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП 20А" | 6 |  | 1 | абонент | -6.4124 | -0.036 | -0.06 | 0.069971 | 6.3 | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2 | -9.5475 | -0.096 | -0.036 | 0.10253 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. ТСН-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.7141 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.3 | -0.64221 | -0.006 | 0 | 0.006 | 6.2 | -1.3627 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 12.4935 | 0.12 | 0.06 | 0.13416 | 6.2 | 12.6983 | 0.12 | 0.06 | 0.13416 | 6.1 | 12.4935 | 0.12 | 0.06 | 0.13416 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. КТПК-Комета-1 | 6 |  | 2 | абонент | -1.5803 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.2 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.5803 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-100-5" | 6 |  | 2 | абонент | -1.5803 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.2 | -1.3055 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.1 | -1.3627 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "КАЗ-2" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-85" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-18Г" | 6 |  | 2 | абонент | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2 | -3.2124 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.1 | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2
ПЭС | ПС-101 | 110/35/6 | 110 | фид. ТСН-2 | 6 | ТСН |  |  | -0.79016 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.2 | -0.80311 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.1 | -0.79016 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.2
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 85.9338 | 0.84 | 0.48 | 0.96747 | 6.5 | 116.5922 | 1.2 | 0.48 | 1.2924 | 6.4 | 130.8028 | 1.32 | 0.6 | 1.45 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-13-1" | 6 |  | 1 | абонент | -23.8724 | -0.225 | -0.147 | 0.26876 | 6.5 | -37.7273 | -0.39 | -0.151 | 0.41821 | 6.4 | -41.0413 | -0.427 | -0.157 | 0.45495 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-9" | 6 |  | 1 | абонент | -12.1529 | -0.108 | -0.084 | 0.13682 | 6.5 | -10.8253 | -0.096 | -0.072 | 0.12 | 6.4 | -15.6125 | -0.096 | -0.144 | 0.17307 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-53-А1" | 6 |  | 1 | абонент | -4.1453 | -0.033 | -0.033 | 0.046669 | 6.5 | -4.6605 | -0.038 | -0.035 | 0.051662 | 6.4 | -4.9902 | -0.042 | -0.036 | 0.055317 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ДЭС 15-40" | 6 |  | 1 | абонент | -20.2236 | -0.216 | -0.072 | 0.22768 | 6.5 | -26.7804 | -0.288 | -0.072 | 0.29686 | 6.4 | -29.0474 | -0.288 | -0.144 | 0.32199 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ДЭС 15-30" | 6 |  | 1 | абонент | -0.37684 | -0.003 | -0.003 | 0.0042426 | 6.5 | -0.38273 | -0.003 | -0.003 | 0.0042426 | 6.4 | -0.38273 | -0.003 | -0.003 | 0.0042426 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-111-1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-100-6" | 6 |  | 1 | абонент | -2.2611 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.5 | -2.2964 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.4 | -2.2964 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-5-1" | 6 |  | 1 | абонент | -19.4318 | -0.202 | -0.084 | 0.21877 | 6.5 | -34.4247 | -0.366 | -0.108 | 0.3816 | 6.4 | -41.3131 | -0.432 | -0.152 | 0.45796 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "Котельная1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-151-1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.75369 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.5 | -0.76547 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.4 | -0.76547 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | ТСН-6-3 | 6 | ТСН |  |  | -2.2611 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.5 | -2.2964 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.4 | -2.2964 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 148.0764 | 1.44 | 0.84 | 1.6671 | 6.5 | 205.4276 | 2.1474 | 0.75789 | 2.2772 | 6.4 | 219.196 | 2.28 | 0.84 | 2.4298 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-5-2" | 6 |  | 2 | абонент | -52.2971 | -0.534 | -0.248 | 0.58878 | 6.5 | -79.0014 | -0.839 | -0.251 | 0.87574 | 6.4 | -110.508 | -1.183 | -0.318 | 1.225 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-Теплица" | 6 |  | 2 | абонент | -3.0148 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.5 | -3.0619 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.4 | -3.0619 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-53-А2" | 6 |  | 2 | абонент | -3.0628 | -0.03 | -0.017 | 0.034482 | 6.5 | -3.2338 | -0.033 | -0.014 | 0.035847 | 6.4 | -2.9148 | -0.03 | -0.012 | 0.032311 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-53" | 6 |  | 2 | абонент | -17.1868 | -0.168 | -0.096 | 0.19349 | 6.5 | -17.2728 | -0.169 | -0.09 | 0.19147 | 6.4 | -17.1887 | -0.169 | -0.088 | 0.19054 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. " ДЭС 15-29" | 6 |  | 2 | абонент | -37.2905 | -0.36 | -0.216 | 0.41983 | 6.5 | -49.4659 | -0.504 | -0.216 | 0.54834 | 6.4 | -55.4949 | -0.576 | -0.216 | 0.61517 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ДЭС 15-18" | 6 |  | 2 | абонент | -9.0443 | -0.072 | -0.072 | 0.10182 | 6.5 | -20.5396 | -0.216 | -0.072 | 0.22768 | 6.4 | -9.1856 | -0.072 | -0.072 | 0.10182 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП 100-16" | 6 |  | 2 | абонент | -7.6862 | -0.072 | -0.048 | 0.086533 | 6.5 | -6.8465 | -0.072 | -0.024 | 0.075895 | 6.4 | -6.8465 | -0.072 | -0.024 | 0.075895 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-13-2" | 6 |  | 2 | абонент | -11.9437 | -0.084 | -0.105 | 0.13447 | 6.5 | -27.3512 | -0.278 | -0.121 | 0.30319 | 6.4 | -18.3215 | -0.172 | -0.108 | 0.2031 | 6.4
ПЭС | ПС-102 | 110/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "Объект-2" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-102, ПС-151 "Плесецк" | 14.4338 | 2.31 | 0 | 2.31 | 120 | 19.0892 | 3.308 | 0 | 3.308 | 115 | 19.8829 | 3.304 | 0 | 3.304 | 117
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "Объект-1" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-102, ПС-151 "Плесецк" | 7.3293 | 1.173 | 0 | 1.173 | 120 | 13.3532 | 2.314 | 0 | 2.314 | 115 | 14.3465 | 2.384 | 0 | 2.384 | 117
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВЛ-110 кВ "1101" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-101 №1 | -9.3976 | -1.504 | 0 | 1.504 | 120 | -9.8735 | -1.711 | 0 | 1.711 | 115 | -10.4831 | -1.742 | 0 | 1.742 | 117
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВВ-35-1Т | 35 | СН | 1 |  | 5.1302 | 0.26 | 0 | 0.26 | 38 | 5.4908 | 0.302 | 0 | 0.302 | 36.5 | 4.9382 | 0.256 | 0 | 0.256 | 36.5
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35 кВ "359" | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС-109 №9 | -5.1302 | -0.26 | 0 | 0.26 | 38 | -5.4908 | -0.302 | 0 | 0.302 | 36.5 | -4.9382 | -0.256 | 0 | 0.256 | 36.5
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВВ-35-2Т | 35 | СН | 2 |  | 0.13589 | 0.008 | 0.004 | 0.0089443 | 38 | 0.14148 | 0.008 | 0.004 | 0.0089443 | 36.5 | 0.49644 | 0.029 | 0.012 | 0.031385 | 36.5
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 73.3606 | 0.784 | 0.216 | 0.81321 | 6.4 | 110.3307 | 1.134 | 0.27 | 1.1657 | 6.1 | 97.9955 | 1.026 | 0.234 | 1.0523 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид."ЦРП-111-20" | 6 |  | 1 | абонент | -13.6931 | -0.144 | -0.048 | 0.15179 | 6.4 | -23.1653 | -0.24 | -0.048 | 0.24475 | 6.1 | -18.4295 | -0.192 | -0.048 | 0.19791 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид."ЦРП-8-1" | 6 |  | 1 | абонент | -29.6585 | -0.304 | -0.111 | 0.32363 | 6.3 | -37.7426 | -0.379 | -0.124 | 0.39877 | 6.1 | -32.6986 | -0.336 | -0.102 | 0.35114 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "МСД" | 6 |  | 1 | абонент | -9.8361 | -0.096 | -0.048 | 0.10733 | 6.3 | -10.1586 | -0.096 | -0.048 | 0.10733 | 6.1 | -9.9948 | -0.096 | -0.048 | 0.10733 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-141-5" | 6 |  | 1 | абонент | -6.2209 | -0.048 | -0.048 | 0.067882 | 6.3 | -10.1586 | -0.096 | -0.048 | 0.10733 | 6.1 | -6.3213 | -0.048 | -0.048 | 0.067882 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-15-1" | 6 |  | 1 | абонент | -6.2061 | -0.065 | -0.019 | 0.06772 | 6.3 | -9.2115 | -0.096 | -0.016 | 0.097324 | 6.1 | -13.0436 | -0.138 | -0.024 | 0.14007 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-49А-5" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-ЦМХ-3" | 6 |  | 1 | абонент | -2.3328 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.3 | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1 | -2.3705 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ЦРП-32-22 | 6 |  | 1 | абонент | -9.4263 | -0.092 | -0.046 | 0.10286 | 6.3 | -16.9112 | -0.17 | -0.055 | 0.17868 | 6.1 | -18.8031 | -0.194 | -0.056 | 0.20192 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | яч. №48 без присоед. | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "Телеком" | 6 |  | 1 | абонент | -3.1105 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.3 | -3.2124 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.1 | -3.1606 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. ЦРП-314-10 | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.77762 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.3 | -0.80311 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.1 | -1.2493 | -0.012 | -0.006 | 0.013416 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ВВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 144.6022 | 1.486 | 0.601 | 1.6029 | 6.4 | 242.6191 | 2.437 | 0.795 | 2.5634 | 6.1 | 252.2172 | 2.602 | 0.752 | 2.7085 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-49А-6" | 6 |  | 2 | абонент | -12.2474 | -0.096 | -0.096 | 0.13576 | 6.4 | -12.8498 | -0.096 | -0.096 | 0.13576 | 6.1 | -12.6425 | -0.096 | -0.096 | 0.13576 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-8-2" | 6 |  | 2 | абонент | -42.3069 | -0.408 | -0.216 | 0.46165 | 6.3 | -75.7447 | -0.765 | -0.235 | 0.80028 | 6.1 | -80.7511 | -0.826 | -0.264 | 0.86716 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "Бетонный завод" | 6 |  | 2 | абонент | -7.3771 | -0.072 | -0.036 | 0.080498 | 6.3 | -7.619 | -0.072 | -0.036 | 0.080498 | 6.1 | -7.4961 | -0.072 | -0.036 | 0.080498 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-141-23" | 6 |  | 2 | абонент | -15.8603 | -0.144 | -0.096 | 0.17307 | 6.3 | -16.3803 | -0.144 | -0.096 | 0.17307 | 6.1 | -19.9896 | -0.192 | -0.096 | 0.21466 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-15-2" | 6 |  | 2 | абонент | -54.9577 | -0.553 | -0.232 | 0.59969 | 6.3 | -96.0451 | -0.948 | -0.362 | 1.0148 | 6.1 | -109.8817 | -1.142 | -0.297 | 1.18 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид."ЦРП-151" | 6 |  | 2 | абонент | -6.4124 | -0.06 | -0.036 | 0.069971 | 6.3 | -4.0951 | -0.036 | -0.024 | 0.043267 | 6.1 | -4.6074 | -0.048 | -0.012 | 0.049477 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-ЦМХ-2" | 6 |  | 2 | абонент | -2.3328 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.3 | -6.1426 | -0.054 | -0.036 | 0.0649 | 6.1 | -5.3005 | -0.054 | -0.018 | 0.056921 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ЦРП-32-8 | 6 |  | 1 | абонент | -1.4282 | -0.012 | 0 | 0.012 | 6.3 | -4.7868 | -0.044 | 0 | 0.044 | 6.1 | -1.5899 | -0.014 | 0 | 0.014 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | яч. №47 без присоед. | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. Котельная -2 | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | фид. "ЦРП-111-19" | 6 |  | 2 | абонент | -18.137 | -0.192 | -0.048 | 0.19791 | 6.3 | -33.0742 | -0.336 | -0.096 | 0.34945 | 6.1 | -22.7916 | -0.24 | -0.048 | 0.24475 | 6.2
ПЭС | ПС-102А | 110/35/6 | 110 | ТСН-6-2 | 6 | ТСН |  |  | -0.77762 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.3 | -0.80311 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.1 | -0.79016 | -0.006 | -0.006 | 0.0084853 | 6.2
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 28.9892 | 0.276 | 0.144 | 0.31131 | 6.2 | 32.3838 | 0.31 | 0.131 | 0.33654 | 6 | 31.4959 | 0.3 | 0.144 | 0.33277 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "КТПГ-1" | 6 |  | 1 | абонент | -1.7171 | -0.014 | -0.012 | 0.018439 | 6.2 | -2.1985 | -0.021 | -0.009 | 0.022847 | 6 | -2.328 | -0.022 | -0.011 | 0.024597 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид."ТП-91-4" | 6 |  | 1 | абонент | -0.20822 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6.2 | -0.21517 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6 | -0.21164 | -0.002 | -0.001 | 0.0022361 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-32-6" | 6 |  | 1 | абонент | -17.6932 | -0.175 | -0.074 | 0.19 | 6.2 | -19.5678 | -0.192 | -0.067 | 0.20335 | 6 | -19.0897 | -0.186 | -0.078 | 0.20169 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-132-1Т" | 6 |  | 1 | абонент | -4.1645 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 6.2 | -4.1332 | -0.039 | -0.018 | 0.042953 | 6 | -4.277 | -0.041 | -0.019 | 0.045188 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-29" | 6 |  | 1 | абонент | -3.3068 | -0.03 | -0.019 | 0.035511 | 6.2 | -4.2437 | -0.037 | -0.024 | 0.044102 | 6 | -3.2814 | -0.029 | -0.019 | 0.03467 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "Пл. 133-1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | ВЛ-103-16 "Совхоз-1" | 6 |  | 1 | РП-5 "Тарасово" | -2.1719 | -0.012 | -0.02 | 0.023324 | 6.2 | -2.3824 | -0.017 | -0.018 | 0.024759 | 6 | -2.5467 | -0.018 | -0.02 | 0.026907 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | ТСН-1 | 6 | ТСН |  |  | -0.13169 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.2 | -0.13608 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6 | -0.13385 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 6.1
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 15.4276 | 0.154 | 0.068 | 0.16834 | 6.3 | 20.9595 | 0.218 | 0.056 | 0.22508 | 6.2 | 17.8233 | 0.185 | 0.06 | 0.19449 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "Пл-133-2" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-11" | 6 |  | 2 | абонент | -1.5031 | -0.01 | -0.013 | 0.016401 | 6.3 | -2.8747 | -0.028 | -0.013 | 0.030871 | 6.2 | -1.8893 | -0.016 | -0.013 | 0.020616 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-132-2Т" | 6 |  | 2 | абонент | -1.5362 | -0.005 | -0.016 | 0.016763 | 6.3 | -1.3843 | -0.005 | -0.014 | 0.014866 | 6.2 | -1.449 | -0.005 | -0.015 | 0.015811 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-70" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "КТПГ-2" | 6 |  | 2 | абонент | -3.7439 | -0.038 | -0.015 | 0.040853 | 6.3 | -4.1832 | -0.043 | -0.013 | 0.044922 | 6.2 | -4.2315 | -0.044 | -0.014 | 0.046174 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | ВЛ-103-28 "Совхоз-2" | 6 |  | 2 | РП-5 "Тарасово" | -4.4265 | -0.022 | -0.043 | 0.048301 | 6.3 | -4.7574 | -0.033 | -0.039 | 0.051088 | 6.2 | -5.2493 | -0.04 | -0.041 | 0.05728 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ТП-91-7" | 6 |  | 2 | абонент | -0.11902 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.3 | -0.10704 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | -0.11176 | -0.001 | 0 | 0.001 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | фид. "ЦРП-32-17" | 6 |  | 2 | абонент | -9.0453 | -0.076 | 0 | 0.076 | 6.3 | -11.5598 | -0.108 | 0 | 0.108 | 6.2 | -8.829 | -0.079 | 0 | 0.079 | 6.3
ПЭС | ПС-103 | 110/6 | 110 | ТСН-2 | 6 | ТСН |  |  | -0.11736 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012806 | 6.3 | -0.11925 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012806 | 6.2 | -0.11736 | -0.001 | -0.0008 | 0.0012806 | 6.3
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | ВЛ-35кВ "352" | 35 | ВЛ-35 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 21.8287 | 0.18 | 0.156 | 0.23819 | 6.3 | 25.2182 | 0.216 | 0.156 | 0.26644 | 6.1 | 28.4623 | 0.264 | 0.144 | 0.30072 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-31-1" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-67-6" | 6 |  | 1 | абонент | -4.6657 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.3 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-7-6" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-13" | 6 |  | 1 | абонент | -5.2164 | -0.054 | -0.018 | 0.056921 | 6.3 | -9.1745 | -0.09 | -0.036 | 0.096933 | 6.1 | -14.0487 | -0.144 | -0.036 | 0.14843 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ДЭС-2-10" | 6 |  | 1 | абонент | -4.6657 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.3 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-67-А5" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-26-4" | 6 |  | 1 | абонент | -2.3328 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.3 | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1 | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-4-2Т" | 6 |  | 1 | абонент | -1.5552 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.3 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-1-4" | 6 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-11-1" | 6 |  | 1 | абонент | -1.5552 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.3 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. ТСН-1 | 6 | ТСН |  |  | -1.5552 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.3 | -1.2698 | -0.012 | -0.006 | 0.013416 | 6.1 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 34.5431 | 0.252 | 0.264 | 0.36497 | 6.1 | 34.3317 | 0.264 | 0.24 | 0.35679 | 6 | 35.3734 | 0.276 | 0.252 | 0.37374 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-67-2" | 6 |  | 2 | абонент | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.899 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6 | -7.619 | -0.072 | -0.036 | 0.080498 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-67А-2" | 6 |  | 2 | абонент | -6.1426 | -0.036 | -0.054 | 0.0649 | 6.1 | -2.4495 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6 | -6.1426 | -0.036 | -0.054 | 0.0649 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ДЭС-2-1" | 6 |  | 2 | абонент | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.899 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-1-2" | 6 |  | 2 | абонент | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.899 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-7-5" | 6 |  | 2 | абонент | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1 | -4.899 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6 | -4.8187 | -0.036 | -0.036 | 0.050912 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-26-7" | 6 |  | 2 | абонент | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1 | -2.4495 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6 | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-4-1Т" | 6 |  | 2 | абонент | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.633 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-31-2" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-4" | 6 |  | 2 | абонент | -3.2124 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6.1 | -3.266 | -0.024 | -0.024 | 0.033941 | 6 | -5.0793 | -0.048 | -0.024 | 0.053666 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-11-6" | 6 |  | 2 | абонент | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.633 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. "ТП-78" | 6 |  | 2 | абонент | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1 | -2.4495 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6 | -2.4093 | -0.018 | -0.018 | 0.025456 | 6.1
ПЭС | ПС-106 | 110/35/6 | 110 | фид. ТСН-2 | 6 | ТСН |  |  | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1 | -1.633 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6 | -1.6062 | -0.012 | -0.012 | 0.016971 | 6.1
ПЭС | ПС №5 (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-110-1Т | 6 | ВН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
ПЭС | ПС №5 (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-110-2Т | 6 | ВН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 13.7621 | 0.104 | 0.105 | 0.14779 | 6.2 | 14.6176 | 0.121 | 0.1 | 0.15697 | 6.2 | 14.7031 | 0.123 | 0.099 | 0.15789 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | яч.9 ф.ТП-17 | 6 |  | 2 | абонент | -1.7496 | -0.017 | -0.008 | 0.018788 | 6.2 | -0.8329 | -0.008 | -0.004 | 0.0089443 | 6.2 | -1.4576 | -0.014 | -0.007 | 0.015652 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | фид. "ТП-4" | 6 |  | 2 | абонент | -7.4758 | -0.062 | -0.051 | 0.080281 | 6.2 | -8.305 | -0.077 | -0.045 | 0.089185 | 6.2 | -8.9754 | -0.083 | -0.049 | 0.096385 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | фид. "ЛПК" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | фид. "ЦРП-34/7" | 6 |  | 2 | абонент | -5.0475 | -0.027 | -0.047 | 0.054203 | 6.2 | -5.943 | -0.037 | -0.052 | 0.06382 | 6.2 | -4.8869 | -0.027 | -0.045 | 0.052479 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | фид. "ЦРП 34/8" | 6 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | ТСН ф.А | 6 | ТСН |  |  | 0.12094 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.10704 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.11356 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | ТСН ф.В | 6 | ТСН |  |  | 0.12094 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.10704 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.11356 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2
ПЭС | ПС-104 | 35/6 | 35 | ТСН ф.С | 6 | ТСН |  |  | 0.12094 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.10704 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2 | 0.11356 | 0.001 | 0 | 0.001 | 6.2
ПЭС | ПС №4 (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 9.798 | 0.072 | 0.072 | 0.10182 | 6 | 9.798 | 0.072 | 0.072 | 0.10182 | 6 | 9.798 | 0.072 | 0.072 | 0.10182 | 6
ПЭС | ПС №4 (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
ПЭС | ПС №3А (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-6-1Т | 6 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ПЭС | ПС №3А (аб.) | 110/35/6 | 110 | МВ-6-2Т | 6 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 |  | 8.7966 | 0.42 | 0 | 0.42 | 35.8 | 13.6246 | 0.735 | 0 | 0.735 | 35.8 | 8.2602 | 0.42 | 0 | 0.42 | 35.8
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 "Чекуевская" | 35 | ВЛ-35 | 2 |  | -8.7966 | -0.42 | 0 | 0.42 | 35.8 | -13.6246 | -0.735 | 0 | 0.735 | 35.8 | -8.2602 | -0.42 | 0 | 0.42 | 35.8
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 9.3314 | 0.12 | 0.12 | 0.16971 | 10.5 | 14.8961 | 0.24 | 0.12 | 0.26833 | 10.4 | 9.4211 | 0.12 | 0.12 | 0.16971 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-117-02 "Поселок" | 10 |  | 1 | ТП-190 - ТП-194 (5шт.) | -4.2846 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10.5 | -8.9334 | -0.14 | 0 | 0.14 | 10.4 | -6.7701 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-117-06 "ЛПХ" | 10 |  | 1 | ТП-186 - ТП-189; ТП-224А (5шт.) | -2.8564 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.5 | -3.8286 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10.4 | -2.708 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.28564 | -0.004 | 0 | 0.004 | 10.5 | -0.051048 | -0.0008 | 0 | 0.0008 | 10.4 | -0.05416 | -0.0008 | 0 | 0.0008 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 1.9237 | 0.03 | 0.018 | 0.034986 | 10.5 | 1.9422 | 0.03 | 0.018 | 0.034986 | 10.4 | 1.9422 | 0.03 | 0.018 | 0.034986 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-117-12 "Котельная" | 10 |  | 2 | ТП-185 Котельная | -1.4282 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.5 | -1.2762 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.4 | -1.354 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.4
ПЭС | ПС-117 Кодино | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-124 Мудьюга | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 7.0512 | 0.097 | 0.082 | 0.12702 | 10.4 | 8.289 | 0.129 | 0.078 | 0.15075 | 10.5 | 9.2732 | 0.149 | 0.079 | 0.16865 | 10.5
ПЭС | ПС-124 Мудьюга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-124-01 "Глазаниха" | 10 |  | 1 | ТП: 225А, 226А, 227А, 195, 196, 197 | -2.0473 | -0.028 | -0.024 | 0.036878 | 10.4 | -2.5849 | -0.041 | -0.023 | 0.047011 | 10.5 | -3.0247 | -0.049 | -0.025 | 0.055009 | 10.5
ПЭС | ПС-124 Мудьюга | 110/10 | 110 | фид. "СЖД" | 10 |  | 1 | абонент | -2.6485 | -0.04 | -0.026 | 0.047707 | 10.4 | -2.763 | -0.043 | -0.026 | 0.050249 | 10.5 | -3.1725 | -0.052 | -0.025 | 0.057697 | 10.5
ПЭС | ПС-124 Мудьюга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-124-08 "Мудьюга" | 10 |  | 1 | ТП: 198, 228А, 199, 200 | -2.1764 | -0.024 | -0.031 | 0.039205 | 10.4 | -2.7826 | -0.04 | -0.031 | 0.050606 | 10.5 | -2.838 | -0.042 | -0.03 | 0.051614 | 10.5
ПЭС | ПС-124 Мудьюга | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 9.2434 | 0.12 | 0.12 | 0.16971 | 10.6 | 14.4279 | 0.225 | 0.135 | 0.26239 | 10.5 | 14.0214 | 0.225 | 0.12 | 0.255 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-128-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-99 - ТП-103; ТП-213А (6шт.) | -2.7234 | -0.03 | -0.04 | 0.05 | 10.6 | -3.5208 | -0.05 | -0.04 | 0.064031 | 10.5 | -3.2062 | -0.05 | -0.03 | 0.05831 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-128-06 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-119 - ТП-125 (7шт.) | -1.5406 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.6 | -2.7493 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.5 | -2.7493 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.0042442 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.6 | -0.0037921 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.5 | -0.0040233 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-128-11 "№4" | 10 |  | 2 | ТП-127 - ТП-132 (7шт.) | -1.634 | -0.024 | -0.018 | 0.03 | 10.6 | -3.2991 | -0.048 | -0.036 | 0.06 | 10.5 | -2.6599 | -0.042 | -0.024 | 0.048374 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-128-12 "№2" | 10 |  | 2 | ТП-104 - ТП-117; ТП-240А (16шт.) | -1.9638 | -0.02 | -0.03 | 0.036056 | 10.6 | -3.9651 | -0.06 | -0.04 | 0.072111 | 10.5 | -3.2062 | -0.05 | -0.03 | 0.05831 | 10.5
ПЭС | ПС-128 Чекуевская | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 9.3709 | 0.1 | 0.14 | 0.17205 | 10.6 | 11.783 | 0.18 | 0.12 | 0.21633 | 10.6 | 12.4204 | 0.18 | 0.14 | 0.22804 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-126-06 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-159, ТП-160, ТП-161 | -1.5406 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.6 | -2.4358 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.6 | -2.4358 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-126-08 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-151 - ТП-158 (8шт.) | -1.5406 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.6 | -2.7234 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.6 | -3.0811 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.0042442 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.6 | -0.0037563 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.6 | -0.0039854 | -6e-05 | 0 | 6e-05 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-126-18 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-133 - ТП-150; ТП-215А, ТП-216А | -5.6077 | -0.05 | -0.09 | 0.10296 | 10.6 | -6.9752 | -0.1 | -0.08 | 0.12806 | 10.6 | -7.4083 | -0.11 | -0.08 | 0.13601 | 10.6
ПЭС | ПС-126 Клещевская | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
ПЭС | ПС-127 Ярнема | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 3.5451 | 0.06 | 0.02 | 0.063246 | 10.3 | 6.9542 | 0.12 | 0.02 | 0.12166 | 10.1 | 6.9542 | 0.12 | 0.02 | 0.12166 | 10.1
ПЭС | ПС-127 Ярнема | 35/10 | 35 | ВЛ-10-127-02 "Турчасово" | 10 |  | 1 | ТП-162 - ТП-172 (11шт.) | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3 | -2.8582 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.1 | -2.5564 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.1
ПЭС | ПС-127 Ярнема | 35/10 | 35 | ВЛ-10-127-05 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-173; ТП-217А - ТП-223А (8шт.) | -2.8027 | -0.04 | -0.03 | 0.05 | 10.3 | -5.1128 | -0.08 | -0.04 | 0.089443 | 10.1 | -4.884 | -0.08 | -0.03 | 0.08544 | 10.1
ПЭС | ПС-127 Ярнема | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.54161 | -0.00744 | 0 | 0.00744 | 10.3 | -0.12615 | -0.00192 | 0 | 0.00192 | 10.1 | -0.11712 | -0.00168 | 0 | 0.00168 | 10.1
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-110 "СДТЭЦ-2" | 110 | ВЛ-110 | 1 | СДТЭЦ-2, ПС-116 "Онега" | 68.8934 | 12.424 | -5.827 | 13.7226 | 115 | 52.1131 | 9.474 | -4.458 | 10.4705 | 116 | 49.0038 | 9.216 | -3.699 | 9.9306 | 117
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-110 "Онега" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-116 "Онега" | -17.1585 | -3.296 | -0.904 | 3.4177 | 115 | -29.7465 | -5.474 | -2.399 | 5.9766 | 116 | -23.7992 | -4.686 | -1.141 | 4.8229 | 117
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-110 "Мудьюга" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС Мудьюга-Тяговая | -33.7723 | -1.838 | 6.471 | 6.727 | 115 | 32.8904 | 2.765 | 6.002 | 6.6083 | 116 | 25.8427 | 1.966 | 4.854 | 5.237 | 117
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-110 "Нименьга" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-122 "Нименьга" | -34.8531 | -6.887 | 0.874 | 6.9422 | 115 | -31.6299 | -6.246 | 1.172 | 6.355 | 116 | -29.4048 | -5.956 | 0.185 | 5.9589 | 117
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 8.8786 | 0.132 | 0.093 | 0.16147 | 10.5 | 11.1275 | 0.193 | 0.067 | 0.2043 | 10.6 | 13.2725 | 0.234 | 0.068 | 0.24368 | 10.6
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-10-125-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-79, ТП-80, ТП-81, ТП-65, ТП-61 (11шт.) | -8.5552 | -0.112 | -0.108 | 0.15559 | 10.5 | -11.0602 | -0.175 | -0.103 | 0.20306 | 10.6 | -13.2274 | -0.216 | -0.111 | 0.24285 | 10.6
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  |  | -0.35705 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.5 | -0.31303 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.6 | -0.33212 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.6
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 9.4754 | 0.16 | 0.064 | 0.17233 | 10.5 | 13.0427 | 0.229 | 0.07 | 0.23946 | 10.6 | 12.9068 | 0.227 | 0.068 | 0.23697 | 10.6
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ВЛ-10-125-19 "№2" | 10 |  | 2 | ТП: 69-75; 64; ТП-239А (9шт.) | -9.1984 | -0.151 | -0.072 | 0.16729 | 10.5 | -12.6769 | -0.221 | -0.073 | 0.23274 | 10.6 | -12.5063 | -0.219 | -0.069 | 0.22961 | 10.6
ПЭС | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 110 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  |  | -0.35705 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.5 | -0.31303 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.6 | -0.33212 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.6
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 98.2719 | 1.424 | 1.08 | 1.7872 | 10.5 | 143.2379 | 2.284 | 1.146 | 2.5554 | 10.3 | 135.8887 | 2.204 | 1.118 | 2.4713 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-02 "№2" | 10 |  | 1 | абонент | -5.3678 | -0.067 | -0.071 | 0.097622 | 10.5 | -5.9883 | -0.078 | -0.073 | 0.10683 | 10.3 | -5.4889 | -0.074 | -0.067 | 0.099825 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | фид. "ОГЗ-1" | 10 |  | 1 | абонент | -13.8487 | -0.107 | -0.228 | 0.25186 | 10.5 | -13.6899 | -0.128 | -0.208 | 0.24423 | 10.3 | -12.2223 | -0.097 | -0.2 | 0.22228 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | КЛ-10-116-04 "№7" | 10 |  | 1 | РП-10 "Онега" | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.079272 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.3 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-05 "Колхозный" | 10 |  | 1 | ТП-205, 66, 91, 203А…. (22шт.) | -16.7915 | -0.266 | -0.15 | 0.30538 | 10.5 | -22.8833 | -0.382 | -0.144 | 0.40824 | 10.3 | -24.3142 | -0.413 | -0.158 | 0.44219 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-11 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-30А, 32А, ….. (13шт.), РП-6 | -24.5867 | -0.368 | -0.254 | 0.44715 | 10.5 | -37.1317 | -0.587 | -0.307 | 0.66243 | 10.3 | -39.706 | -0.66 | -0.293 | 0.72211 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛЗ-10-116-10 "ВЛЗ-1" | 10 |  | 1 | РП-10 "Онега" | -36.6564 | -0.568 | -0.349 | 0.66665 | 10.5 | -63.39 | -1.05 | -0.42 | 1.1309 | 10.3 | -53.3658 | -0.896 | -0.373 | 0.97054 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-12 "Совхоз" | 10 |  | 1 | ТП-86, ТП-87, ТП-85, ТП-202 | -3.0062 | -0.042 | -0.035 | 0.054672 | 10.5 | -3.7623 | -0.056 | -0.037 | 0.067119 | 10.3 | -3.7443 | -0.059 | -0.034 | 0.068096 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 154.8738 | 2.42 | 1.388 | 2.7898 | 10.4 | 302.6978 | 4.638 | 2.766 | 5.4002 | 10.3 | 231.2861 | 3.774 | 1.668 | 4.1262 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-15 "№1" | 10 |  | 2 | ТП-76, ТП-77, ТП-78, ТП-82 | -1.5465 | -0.026 | -0.01 | 0.027857 | 10.4 | -1.7556 | -0.03 | -0.009 | 0.031321 | 10.3 | -2.562 | -0.045 | -0.008 | 0.045706 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | фид. ДРСУ | 10 |  | 2 | абонент | -6.0701 | -0.084 | -0.07 | 0.10934 | 10.4 | -8.5382 | -0.129 | -0.081 | 0.15232 | 10.3 | -6.7042 | -0.088 | -0.081 | 0.1196 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | фид. "ОГЗ-2" | 10 |  | 2 | абонент | -2.0187 | -0.028 | 0 | 0.028 | 10.4 | -1.804 | -0.028 | 0 | 0.028 | 10.3 | -4.5116 | -0.066 | 0 | 0.066 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-23 "ЛПХ" | 10 |  | 2 | ТП: 68, 41А, 229А, 48А, 49А, 67 | -86.6621 | -1.207 | -0.99 | 1.5611 | 10.4 | -193.9592 | -2.587 | -2.298 | 3.4603 | 10.3 | -112.2495 | -1.645 | -1.142 | 2.0025 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛЗ-10-116-21 "ВЛЗ-2" | 10 |  | 2 | РП-10 "Онега" | -62.2241 | -1.042 | -0.413 | 1.1209 | 10.4 | -104.7553 | -1.808 | -0.473 | 1.8688 | 10.3 | -110.1119 | -1.891 | -0.532 | 1.9644 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | фид. "СЖД" | 10 |  | 2 | абонент | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4 | -0.079272 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.3 | -0.079272 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.3
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.072097 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.4 | -0.064429 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3 | -0.068358 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 117.3159 | 1.602 | 1.25 | 2.032 | 10 | 142.4923 | 1.966 | 1.492 | 2.468 | 10 | 109.9663 | 1.536 | 0.992 | 1.8285 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №13 фид. "л/зРаб.пос." | 10 |  | 1 | ТП-50-59 (10шт.) | -5.5693 | -0.092 | -0.029 | 0.096462 | 10 | -12.4039 | -0.206 | -0.061 | 0.21484 | 10 | -11.8683 | -0.188 | -0.06 | 0.19734 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №6 фид. "л/з Раб.пос." | 10 |  | 1 | ТП-50-59 (10шт.) | -24.6693 | -0.362 | -0.227 | 0.42729 | 10 | -34.3989 | -0.544 | -0.243 | 0.59581 | 10 | -41.3693 | -0.642 | -0.247 | 0.68788 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №5 фид. "л/з 32" | 10 |  | 1 | абонент | -70.4367 | -0.828 | -0.896 | 1.22 | 10 | -114.0927 | -1.258 | -1.524 | 1.9761 | 10 | -71.5732 | -0.835 | -0.848 | 1.1901 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №7 фид. "л/з 33" | 10 |  | 1 | абонент | -57.27 | -0.841 | -0.526 | 0.99195 | 10 | -82.5122 | -1.219 | -0.746 | 1.4292 | 10 | -66.1185 | -0.961 | -0.534 | 1.0994 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №9 фид. "ЛПХ" | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №4 фид. "л/з 32" | 10 |  | 1 | абонент | -25.0314 | -0.336 | -0.274 | 0.43356 | 10 | -26.6973 | -0.368 | -0.28 | 0.46241 | 10 | -25.0079 | -0.33 | -0.253 | 0.41582 | 9.6
ПЭС | ПС ОЛДК (аб.) | 110/10 | 110 | яч. №6 фид. "Резерв" | 10 |  | 1 | абонент | -34.6076 | -0.573 | -0.176 | 0.59942 | 10 | -39.6017 | -0.667 | -0.16 | 0.68592 | 10 | -56.901 | -0.918 | -0.229 | 0.94613 | 9.6
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 6.2209 | 0.08 | 0.08 | 0.11314 | 10.5 | 9.8361 | 0.16 | 0.08 | 0.17889 | 10.5 | 13.7776 | 0.24 | 0.072 | 0.25057 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-122-04 "Шаста-1" | 10 |  | 1 | РП-7 (Дизельная) | -2.459 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.5 | -2.459 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.5 | -2.459 | -0.04 | -0.02 | 0.044721 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-122-05 "Промзона" | 10 |  | 1 | ТП-179 | -1.5552 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | -1.5552 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5 | -1.5552 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.028564 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.025281 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5 | -0.026822 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-122-10 "Шаста-2" | 10 |  | 2 | РП-7 (Дизельная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ВЛ-10-122-11 "Поселок" | 10 |  | 2 | ТП-180 - ТП-184 (5шт.) | -4.9181 | -0.08 | -0.04 | 0.089443 | 10.5 | -8.8662 | -0.14 | -0.08 | 0.16125 | 10.5 | -6.4124 | -0.1 | -0.06 | 0.11662 | 10.5
ПЭС | ПС-122 Нименьга | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 29.4171 | 0.448 | 0.283 | 0.5299 | 10.4 | 39.064 | 0.649 | 0.289 | 0.71044 | 10.5 | 44.5086 | 0.758 | 0.284 | 0.80946 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | фид. "СЖД-1" | 10 |  | 1 | абонент | -1.2948 | -0.02 | -0.012 | 0.023324 | 10.4 | -1.2295 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.5 | -2.3669 | -0.037 | -0.022 | 0.043046 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-123-06 "ЛПХ-1" | 10 |  | 1 | ТП-232 - ТП-236 (5шт.) | -3.0659 | -0.047 | -0.029 | 0.055227 | 10.4 | -4.023 | -0.068 | -0.027 | 0.073164 | 10.5 | -5.1643 | -0.089 | -0.03 | 0.09392 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.12948 | -0.002 | -0.0012 | 0.0023324 | 10.4 | -0.11481 | -0.002 | -0.0006 | 0.0020881 | 10.5 | -0.16822 | -0.003 | -0.0006 | 0.0030594 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | фид. "СЖД-2" | 10 |  | 2 | абонент | -25.3589 | -0.381 | -0.252 | 0.4568 | 10.4 | -34.0452 | -0.561 | -0.262 | 0.61916 | 10.5 | -37.381 | -0.631 | -0.253 | 0.67983 | 10.5
ПЭС | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 | 110 | фид. "ЛПХ-2" | 10 |  | 2 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛЗ-116-21 | 10 |  | 1 |  | 64.713 | 1.042 | 0.413 | 1.1209 | 10 | 199.778 | 2.587 | 2.298 | 3.4603 | 10 | 115.617 | 1.645 | 1.142 | 2.0025 | 10
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | КЛ-10-РП6-13 (Город-1) | 10 |  | 1 |  | -62.45 | -1.02 | -0.36 | 1.0817 | 10 | -196.204 | -2.52 | -2.28 | 3.3984 | 10 | -106.7146 | -1.5 | -1.08 | 1.8484 | 10
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП6-11 (Водопровод) | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП6-09 (Котельная-1) | 10 |  | 1 |  | -4.4988 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10 | -3.9817 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10 | -4.2245 | -0.06 | 0 | 0.06 | 10
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛЗ-116-10 | 10 |  | 2 |  | 38.4892 | 0.568 | 0.349 | 0.66665 | 10 | 65.9512 | 1.05 | 0.42 | 1.1309 | 9.9 | 56.6001 | 0.896 | 0.373 | 0.97054 | 9.9
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП6-14 (Котельная-2) | 10 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | ВЛ-10-РП6-08 (Город-2) | 10 |  | 2 |  | -38.7298 | -0.6 | -0.3 | 0.67082 | 10 | -64.33 | -1.02 | -0.42 | 1.1031 | 9.9 | -56.5296 | -0.9 | -0.36 | 0.96933 | 9.9
ПЭС | РП-6 (Онега) | 10 | 10 | КЛ-10-РП6-10 (База торга) | 10 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
ПЭС | ПС-116 Онега | 110/10 | 110 | ВЛ-10-116-11 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-30А, 32А, ….. (13шт.), РП-6 | -24.5867 | -0.368 | -0.254 | 0.44715 | 10.5 | -37.1317 | -0.587 | -0.307 | 0.66243 | 10.3 | -39.706 | -0.66 | -0.293 | 0.72211 | 10.5
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | МВ-35-1Т | 35 | СН | 1 |  | 6.8069 | 0.436 | 0.014 | 0.43622 | 37 | 16.9367 | 1.018 | 0.281 | 1.0561 | 36 | 13.626 | 0.852 | 0.11 | 0.85907 | 36.4
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ "Лисицино" | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС-147 Лисицино | -2.1684 | -0.107 | 0 | 0.107 | 37 | -4.3688 | -0.237 | 0 | 0.237 | 36 | -3.8106 | -0.197 | 0 | 0.197 | 36.4
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-35 кВ "Песок" | 35 | ВЛ-35 | 1 | ПС-148 Штурм, ПС-146 Песок | -5.9174 | -0.292 | 0 | 0.292 | 37 | -11.9546 | -0.741 | -0.081 | 0.74541 | 36 | -9.6153 | -0.606 | -0.016 | 0.60621 | 36.4
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | МВ-35-2Т. | 35 | СН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 57.2968 | 0.808 | 0.658 | 1.042 | 10.5 | 136.4905 | 2.041 | 1.328 | 2.435 | 10.3 | 107.2091 | 1.638 | 0.951 | 1.8941 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-14 "Каргополь Север" | 10 |  | 1 | абонент | -30.3552 | -0.474 | -0.283 | 0.55206 | 10.5 | -72.7876 | -1.189 | -0.522 | 1.2985 | 10.3 | -52.6401 | -0.866 | -0.339 | 0.92999 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-16 "Заречная-1" | 10 |  | 1 | РП-8 "Заречный" | -7.0007 | -0.069 | -0.107 | 0.12732 | 10.5 | -19.0361 | -0.222 | -0.257 | 0.33961 | 10.3 | -17.2672 | -0.206 | -0.225 | 0.30506 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-18 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-329А - ТП-332А; ТП-33 - ТП-43 (15шт) | -4.8835 | -0.052 | -0.072 | 0.088814 | 10.5 | -5.6 | -0.066 | -0.075 | 0.099905 | 10.3 | -5.8902 | -0.077 | -0.07 | 0.10406 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-19 "№1" | 10 |  | 1 | ТП: 333А, 334А, 335, 336А, 337А | -1.8137 | -0.008 | -0.032 | 0.032985 | 10.5 | -6.5986 | -0.057 | -0.103 | 0.11772 | 10.3 | -3.443 | -0.028 | -0.054 | 0.060828 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-22 "Ц.Усадьба" | 10 |  | 1 | ТП-44 - ТП-64; ТП: 338А, 339А, КТП-160 | -15.5803 | -0.212 | -0.188 | 0.28335 | 10.5 | -37.5402 | -0.528 | -0.412 | 0.66972 | 10.3 | -31.794 | -0.478 | -0.295 | 0.5617 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.07141 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5 | -0.064429 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3 | -0.069028 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 55.8476 | 0.888 | 0.493 | 1.0157 | 10.5 | 101.1745 | 1.674 | 0.675 | 1.805 | 10.3 | 110.77 | 1.864 | 0.596 | 1.957 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-05 "Абакумово" | 10 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-02 "Поселок" | 10 |  | 2 | ТП-16, ТП-17 | -1.2872 | -0.022 | -0.008 | 0.023409 | 10.5 | -2.4999 | -0.042 | -0.015 | 0.044598 | 10.3 | -3.0634 | -0.052 | -0.015 | 0.05412 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-09 "Саунино" | 10 |  | 2 | ТП-325А, всего ТП: 18шт. | -6.3472 | -0.067 | -0.094 | 0.11543 | 10.5 | -10.9395 | -0.138 | -0.138 | 0.19516 | 10.3 | -7.3786 | -0.108 | -0.073 | 0.13036 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-10 "Каргополь юг" | 10 |  | 2 | абонент | -36.3598 | -0.608 | -0.26 | 0.66126 | 10.5 | -58.0256 | -1.002 | -0.26 | 1.0352 | 10.3 | -73.2561 | -1.258 | -0.304 | 1.2942 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-08 "Заречная-2" | 10 |  | 2 | ТП-18, РП-8 "Заречный" | -10.5373 | -0.151 | -0.118 | 0.19164 | 10.5 | -27.994 | -0.43 | -0.254 | 0.49942 | 10.3 | -24.5069 | -0.384 | -0.2 | 0.43296 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-142-03 "Полуборье" | 10 |  | 2 | ТП-1А - ТП-15 (14шт.) | -1.9924 | -0.023 | -0.028 | 0.036235 | 10.5 | -2.8367 | -0.04 | -0.031 | 0.050606 | 10.3 | -2.8572 | -0.042 | -0.028 | 0.050478 | 10.2
ПЭС | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.2459 | -0.004 | -0.002 | 0.0044721 | 10.5 | -0.17726 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 10.3 | -0.17899 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 10.2
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 10.1872 | 0.103 | 0.154 | 0.18527 | 10.5 | 18.8652 | 0.259 | 0.22 | 0.33982 | 10.4 | 14.6004 | 0.211 | 0.157 | 0.263 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | ВЛ-10-143-04 "№1" | 10 |  | 1 | ТП: 181, 182, 183, 184 | -1.8484 | -0.017 | -0.029 | 0.033615 | 10.5 | -2.5251 | -0.038 | -0.025 | 0.045486 | 10.4 | -2.4452 | -0.034 | -0.028 | 0.044045 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | ВЛ-10-143-05 "Резерв" | 10 |  | 1 | ТП-186 - ТП-191 (8шт.) | -0.62209 | -0.008 | -0.008 | 0.011314 | 10.5 | -1.1445 | -0.019 | -0.008 | 0.020616 | 10.4 | -1.4229 | -0.024 | -0.009 | 0.025632 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4 | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | ВЛ-10-143-11 "№2" | 10 |  | 2 | ТП-209 - ТП-215 (7шт.) | -2.8939 | -0.033 | -0.041 | 0.052631 | 10.5 | -4.0316 | -0.057 | -0.045 | 0.072622 | 10.4 | -4.0232 | -0.056 | -0.046 | 0.072471 | 10.4
ПЭС | ПС-143 Подрезовская | 110/10 | 110 | ВЛ-10-143-10 "Волосово" | 10 |  | 2 | ТП-195 - ТП-208 (13шт.) | -3.0501 | -0.026 | -0.049 | 0.055471 | 10.5 | -7.3416 | -0.092 | -0.095 | 0.13225 | 10.4 | -4.3786 | -0.061 | -0.05 | 0.078873 | 10.4
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 24.5904 | 0.4 | 0.2 | 0.44721 | 10.5 | 24.8268 | 0.4 | 0.2 | 0.44721 | 10.4 | 25.0679 | 0.4 | 0.2 | 0.44721 | 10.3
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-144-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-121 - ТП-138 (19шт.) | -10.7115 | -0.15 | 0 | 0.15 | 10.5 | -9.5715 | -0.15 | 0 | 0.15 | 10.4 | -10.2537 | -0.15 | 0 | 0.15 | 10.3
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-144-03 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-139 - ТП-161 (22шт.) | -7.141 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.5 | -9.5715 | -0.15 | 0 | 0.15 | 10.4 | -6.8358 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.3
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-144-06 "Ц. Усадьба" | 10 |  | 1 | ТП-162 "Гараж" | -7.141 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.5 | -6.381 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.4 | -6.8358 | -0.1 | 0 | 0.1 | 10.3
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | ВЛ-10-144-07 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-173 - ТП-180 (8шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-144 Шелохово | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.28564 | -0.004 | 0 | 0.004 | 10.5 | -0.19143 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.4 | -0.34179 | -0.005 | 0 | 0.005 | 10.3
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 8.589 | 0.1 | 0.12 | 0.1562 | 10.5 | 18.3029 | 0.28 | 0.18 | 0.33287 | 10.5 | 14.3385 | 0.22 | 0.14 | 0.26077 | 10.5
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | ВЛ-10-147-07 "Ц. Усадьба" | 10 |  | 1 | ТП-112 - ТП-119 (8шт.) | -3.5208 | -0.04 | -0.05 | 0.064031 | 10.5 | -8.2479 | -0.12 | -0.09 | 0.15 | 10.5 | -5.4986 | -0.08 | -0.06 | 0.1 | 10.5
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | ВЛ-10-147-06 "Лядины" | 10 |  | 1 | ТП-109, ТП-110, ТП-111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | ВЛ-10-147-04 "Лекшмозеро" | 10 |  | 1 | ТП-100 - ТП-108 (9шт.) | -3.1105 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.5 | -7.1481 | -0.12 | -0.05 | 0.13 | 10.5 | -5.9221 | -0.1 | -0.04 | 0.1077 | 10.5
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | ВЛ-10-147-01 "резерв" | 10 |  | 1 | ОТКЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-147 Лисицино | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.7141 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.5 | -1.1376 | -0.018 | 0 | 0.018 | 10.5 | -0.93878 | -0.014 | 0 | 0.014 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 7.5491 | 0.097 | 0.099 | 0.1386 | 10.6 | 14.2192 | 0.223 | 0.126 | 0.25613 | 10.4 | 13.0891 | 0.205 | 0.121 | 0.23805 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-216 - ТП-223 (8шт.) | -0.77412 | -0.009 | -0.011 | 0.014213 | 10.6 | -1.2948 | -0.02 | -0.012 | 0.023324 | 10.4 | -1.7257 | -0.027 | -0.016 | 0.031385 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-04 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-224 - ТП-230 (7шт.) | -1.7301 | -0.015 | -0.028 | 0.031765 | 10.6 | -2.7896 | -0.037 | -0.034 | 0.050249 | 10.4 | -3.233 | -0.039 | -0.044 | 0.058796 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-06 "Комплекс-1" | 10 |  | 1 | ТП-231 "Комплекс-1" | -0.24358 | -0.004 | -0.002 | 0.0044721 | 10.6 | -0.74066 | -0.013 | -0.003 | 0.013342 | 10.4 | -0.19825 | -0.003 | -0.002 | 0.0036056 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.070736 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.6 | -0.06381 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.4 | -0.067056 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-09 "Комплекс-2" | 10 |  | 2 | ТП-233 - ТП-237 (5шт.) | -2.6806 | -0.032 | -0.038 | 0.049679 | 10.7 | -5.3381 | -0.088 | -0.041 | 0.097082 | 10.5 | -4.348 | -0.067 | -0.042 | 0.079076 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-10 "Лекшма" | 10 |  | 2 | ТП-238 - ТП-247 (10шт.) | -1.9906 | -0.031 | -0.02 | 0.036892 | 10.7 | -4.0455 | -0.063 | -0.038 | 0.073573 | 10.5 | -3.7394 | -0.064 | -0.023 | 0.068007 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ВЛ-10-148-13 "№3" | 10 |  | 2 | ТП-249 "РРС" | -0.17063 | -0.003 | -0.001 | 0.0031623 | 10.7 | -0.22671 | -0.004 | -0.001 | 0.0041231 | 10.5 | -0.22671 | -0.004 | -0.001 | 0.0041231 | 10.5
ПЭС | ПС-148 Штурм | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.00070075 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.7 | -0.00063202 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.5 | -0.00067056 | -1e-05 | 0 | 1e-05 | 10.5
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 10.4744 | 0.16 | 0.1 | 0.18868 | 10.4 | 19.1021 | 0.28 | 0.2 | 0.34409 | 10.4 | 17.1124 | 0.26 | 0.16 | 0.30529 | 10.3
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | ВЛ-10-146-01 "№1" | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | ВЛ-10-146-02 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-250 - ТП-255 (6шт.) | -0.72097 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.4 | -1.2762 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.4 | -1.3672 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.3
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | ВЛ-10-146-06 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-256 - ТП-276 (20шт.) | -0.72097 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.4 | -1.9143 | -0.03 | 0 | 0.03 | 10.4 | -3.4179 | -0.05 | 0 | 0.05 | 10.3
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | ВЛ-10-146-07 "Ц.Усадьба" | 10 |  | 1 | ТП-277 - ТП-286 | -6.4887 | -0.09 | 0 | 0.09 | 10.4 | -13.4 | -0.21 | 0 | 0.21 | 10.4 | -10.2537 | -0.15 | 0 | 0.15 | 10.3
ПЭС | ПС-146 Песок | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.080748 | -0.00112 | 0 | 0.00112 | 10.4 | -0.1072 | -0.00168 | 0 | 0.00168 | 10.4 | -0.076561 | -0.00112 | 0 | 0.00112 | 10.3
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ВЛ-10-145-02 "Центральная усадьба" | 10 |  | 1 | ТП-295 - ТП-306 (13шт.) | -3.9277 | -0.04 | -0.06 | 0.072111 | 10.6 | -8.0256 | -0.13 | -0.06 | 0.14318 | 10.3 | -5.2372 | -0.08 | -0.05 | 0.09434 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ВЛ-10-145-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-288 - ТП-294 (8шт.) | -0.77028 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.6 | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3 | -1.5702 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.33953 | -0.0048 | 0 | 0.0048 | 10.6 | -0.59275 | -0.0092 | 0 | 0.0092 | 10.3 | -0.31142 | -0.0046 | 0 | 0.0046 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 6.1622 | 0.08 | 0.08 | 0.11314 | 10.6 | 16.1683 | 0.24 | 0.16 | 0.28844 | 10.3 | 9.4863 | 0.16 | 0.06 | 0.17088 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ВЛ-10-145-08 "№2" | 10 |  | 2 | ТП: 307, 308, 309, 310 | -0.77028 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.6 | -1.2534 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.3 | -1.2413 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ВЛ-10-145-12 "№3" | 10 |  | 2 | ТП-311 - ТП-318 (8шт.) | -1.2179 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.6 | -1.2534 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.3 | -1.2413 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ВЛ-10-145-13 "Шильда" | 10 |  | 2 | ТП-319 - ТП-324 (6шт.) | -0.77028 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.6 | -0.79272 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.3 | -0.78509 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.4
ПЭС | ПС-145 Кречетово | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-142-16 | 10 |  | 1 |  | 7.0007 | 0.069 | 0.107 | 0.12732 | 10.5 | 18.4768 | 0.22 | 0.254 | 0.33603 | 10.5 | 16.578 | 0.204 | 0.222 | 0.3015 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-РП8-02 (Рягово) | 10 |  | 1 | ТП-66-75 (10шт.) | -3.1768 | -0.023 | -0.053 | 0.057775 | 10.5 | -7.4367 | -0.084 | -0.106 | 0.13525 | 10.5 | -6.6649 | -0.074 | -0.096 | 0.12121 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-РП8-07 (Калитинка) | 10 |  | 1 | ТП-78-86, 341, 77, 342А (12шт.) | -3.8588 | -0.046 | -0.053 | 0.070178 | 10.5 | -10.8936 | -0.135 | -0.145 | 0.19812 | 10.5 | -9.761 | -0.128 | -0.123 | 0.17752 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-РП8-05 (Кузино) | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-142-08 | 10 |  | 2 |  | 10.4169 | 0.149 | 0.117 | 0.18945 | 10.5 | 27.2716 | 0.426 | 0.254 | 0.49598 | 10.5 | 23.5843 | 0.381 | 0.197 | 0.42892 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-РП8-10 (№3) | 10 |  | 2 | ТП-87-96 (10шт.) | -4.5102 | -0.058 | -0.058 | 0.082024 | 10.5 | -9.2301 | -0.137 | -0.097 | 0.16786 | 10.5 | -8.159 | -0.123 | -0.083 | 0.14838 | 10.5
ПЭС | РП-8 "Заречный" | 10 | 10 | ВЛ-10-РП8-13 (Кинема) | 10 |  | 2 | ТП-97-99, 343, 344А (5шт.) | -5.8873 | -0.09 | -0.058 | 0.10707 | 10.5 | -18.0582 | -0.289 | -0.156 | 0.32842 | 10.5 | -15.4816 | -0.257 | -0.115 | 0.28156 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-220 кВ "Коноша-Няндома" | 220 | ВЛ-220 | 4 | ПС-149"Коноша" | -29.7301 | -12.21 | -1.056 | 12.2556 | 238 | 116.0159 | 42.834 | -17.358 | 46.2174 | 230 | 151.0393 | 57.882 | -16.434 | 60.1698 | 230
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-220 кВ "Плесецк-Няндома" | 220 | ВЛ-220 | 3 | ПС-151"Плесецк" | 56.4044 | 23.166 | 1.992 | 23.2515 | 238 | -69.9821 | -21.252 | 18.044 | 27.8789 | 230 | -105.8715 | -37.29 | 19.705 | 42.1762 | 230
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 3 АТ-110 | 220/110/10 | СН | 1 |  | 26.2574 | 5.434 | 0.506 | 5.4575 | 120 | 53.1116 | 10.758 | 0.33 | 10.7631 | 117 | 50.0811 | 10.274 | 1.672 | 10.4092 | 120
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 4 АТ-110 | 220/110/10 | СН | 2 |  | 26.1521 | 5.412 | 0.506 | 5.4356 | 120 | 53.9216 | 10.736 | 0.308 | 10.7404 | 115 | 49.9766 | 10.252 | 1.672 | 10.3874 | 120
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-110 кВ "Няндома-СПТФ" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-133"СПТФ" | -22.5465 | -4.554 | -0.704 | 4.6081 | 118 | 16.1823 | 0.462 | -3.19 | 3.2233 | 115 | 16.1121 | 2.508 | -2.134 | 3.293 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС-142"Каргополь" | 16.3528 | 0.594 | 3.289 | 3.3422 | 118 | -27.807 | -3.421 | 4.356 | 5.5388 | 115 | -35.0758 | -4.873 | 5.258 | 7.1689 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-110 кВ "Няндома-Шалакуша" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС-134"Шалакуша" | 21.9467 | 3.014 | 3.322 | 4.4855 | 118 | -39.3384 | -2.222 | 7.656 | 7.9719 | 117 | -44.018 | -5.918 | 6.776 | 8.9965 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-110 кВ "Тяговая-1" | 110 | ВЛ-110 | 1 | ПС "Няндома-тяговая" | -0.75541 | -0.154 | -0.011 | 0.15439 | 118 | -0.97856 | -0.198 | -0.011 | 0.19831 | 117 | -0.86281 | -0.176 | -0.011 | 0.17634 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-110 кВ "Тяговая-2" | 110 | ВЛ-110 | 2 | ПС "Няндома-тяговая" | -40.4257 | -6.82 | -4.664 | 8.2623 | 118 | -63.8888 | -10.659 | -6.952 | 12.7257 | 115 | -39.5301 | -6.776 | -4.4 | 8.0792 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 1 Т-110 | 110/35/10 | ВН | по замерам |  | -9.1733 | -1.584 | -1.003 | 1.8749 | 118 | -15.3148 | -2.937 | -1.003 | 3.1035 | 117 | -14.9822 | -2.86 | -1.094 | 3.0621 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 1 Т-110 | 110/35/10 | ВН | расчёт |  | 8.892 | 1.576 | 0.905 | 1.8174 | 118 | 15.2815 | 2.924 | 1.02 | 3.0968 | 117 | 14.7011 | 2.828 | 1.015 | 3.0046 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 2 Т-110 | 110/35/10 | ВН | по замерам |  | -7.4625 | -1.353 | -0.704 | 1.5252 | 118 | -13.085 | -2.497 | -0.747 | 2.6063 | 115 | -12.7246 | -2.431 | -0.924 | 2.6007 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 2 Т-110 | 110/35/10 | ВН | расчёт |  | 7.2911 | 1.327 | 0.678 | 1.4902 | 118 | 13.0019 | 2.49 | 0.712 | 2.5898 | 115 | 12.318 | 2.424 | 0.68 | 2.5176 | 118
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 2 Т-35 | 35 | СН | 2 |  | 5.686 | 0.273 | 0 | 0.273 | 36 | 9.4382 | 0.512 | 0 | 0.512 | 36 | 12.3215 | 0.63 | 0 | 0.63 | 36
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-35 кВ "Макаровская" | 35 | ВЛ-35 | 2 | ПС-135"Макаровская" | -5.686 | -0.273 | 0 | 0.273 | 36 | -9.4382 | -0.512 | 0 | 0.512 | 36 | -12.3215 | -0.63 | 0 | 0.63 | 36
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 1 Т-10 | 10 | НН | 1 |  | 99.9289 | 1.576 | 0.905 | 1.8174 | 10.5 | 171.9172 | 2.924 | 1.02 | 3.0968 | 10.4 | 166.8004 | 2.828 | 1.015 | 3.0046 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Дорога-1 | 10 |  | 1 | абонент | -7.8697 | -0.12 | -0.078 | 0.14312 | 10.5 | -10.0841 | -0.17 | -0.064 | 0.18165 | 10.4 | -10.3539 | -0.168 | -0.081 | 0.18651 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Нефтебаза | 10 |  | 1 | абонент | -46.4997 | -0.734 | -0.42 | 0.84567 | 10.5 | -86.2554 | -1.48 | -0.473 | 1.5537 | 10.4 | -83.4049 | -1.426 | -0.473 | 1.5024 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Телецентр | 10 |  | 1 | абонент | -23.1646 | -0.378 | -0.186 | 0.42128 | 10.5 | -34.7618 | -0.58 | -0.236 | 0.62618 | 10.4 | -38.2572 | -0.657 | -0.208 | 0.68914 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-150-05 (Колхозный) | 10 |  | 1 | ТП-1 Пилорама | -6.5338 | -0.086 | -0.082 | 0.11883 | 10.5 | -9.6264 | -0.15 | -0.087 | 0.1734 | 10.4 | -11.0775 | -0.181 | -0.084 | 0.19954 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. ЛПК | 10 |  | 1 | ТП-146А Пилоцех, ТП-147А Транслессервис | -10.2647 | -0.143 | -0.12 | 0.18668 | 10.5 | -27.3506 | -0.448 | -0.205 | 0.49268 | 10.4 | -17.6731 | -0.298 | -0.112 | 0.31835 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Бурачиха | 10 |  | 1 | абонент | -1.6348 | -0.022 | -0.02 | 0.029732 | 10.5 | -2.3585 | -0.038 | -0.019 | 0.042485 | 10.4 | -2.4376 | -0.038 | -0.022 | 0.043909 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-150-02 (Связь) | 10 |  | 1 | ТП-14 РПБ,ТП-42 | -3.0674 | -0.054 | -0.014 | 0.055785 | 10.5 | -2.9086 | -0.051 | -0.012 | 0.052393 | 10.4 | -3.6492 | -0.064 | -0.015 | 0.065734 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ТСН-42 | 10 | ТСН | 2 |  | -0.92833 | -0.013 | 0 | 0.013 | 10.5 | -1.0112 | -0.016 | 0 | 0.016 | 10.5 | -1.3411 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | 2 Т-10 | 10 | НН | 2 |  | 68.9101 | 1.054 | 0.678 | 1.2532 | 10.5 | 115.5934 | 1.978 | 0.712 | 2.1022 | 10.5 | 105.4929 | 1.794 | 0.68 | 1.9186 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Дорога-2 | 10 |  | 2 | абонент | -17.8934 | -0.237 | -0.223 | 0.32542 | 10.5 | -26.1826 | -0.413 | -0.237 | 0.47617 | 10.5 | -13.2993 | -0.21 | -0.12 | 0.24187 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Б. Городок | 10 |  | 2 | абонент | -11.906 | -0.191 | -0.102 | 0.21653 | 10.5 | -26.0901 | -0.458 | -0.124 | 0.47449 | 10.5 | -16.9742 | -0.284 | -0.121 | 0.3087 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Город | 10 |  | 2 | абонент | -36.8545 | -0.571 | -0.351 | 0.67026 | 10.5 | -59.117 | -1.012 | -0.363 | 1.0751 | 10.5 | -68.5563 | -1.175 | -0.417 | 1.2468 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10 кВ фид. Шестиозерье | 10 |  | 2 | абонент | -1.937 | -0.02 | -0.029 | 0.035228 | 10.5 | -3.1308 | -0.049 | -0.029 | 0.056939 | 10.5 | -3.1347 | -0.045 | -0.035 | 0.057009 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ВЛ-10-150-19 (Восход) | 10 |  | 2 | ТП-13 Комплекс | -0.93476 | -0.015 | -0.008 | 0.017 | 10.5 | -1.6541 | -0.029 | -0.008 | 0.030083 | 10.5 | -3.9898 | -0.063 | -0.036 | 0.07256 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ТСН-41 | 10 | ТСН | 1 |  | -1.7853 | -0.025 | 0 | 0.025 | 10.5 | -2.1057 | -0.033 | 0 | 0.033 | 10.4 | -2.1664 | -0.032 | 0 | 0.032 | 10.4
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ТСН-1 | 10 | ТСН | 3 |  | -0.49181 | -0.004 | -0.008 | 0.0089443 | 10.5 | -0.44331 | -0.004 | -0.007 | 0.0080623 | 10.5 | -0.49181 | -0.004 | -0.008 | 0.0089443 | 10.5
ПЭС | ПС-150 "Няндома" | 220/110/35/10 | 220 | ТСН-2 | 10 | ТСН | 4 |  | -0.21423 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.5 | -0.18961 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.5 | -0.20117 | -0.003 | 0 | 0.003 | 10.5
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 37.1007 | 0.387 | 0.513 | 0.6426 | 10 | 80.6223 | 0.924 | 1.047 | 1.3964 | 10 | 47.3157 | 0.555 | 0.603 | 0.81953 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | фид. "АБЗ" | 10 |  | 1 | абонент | -21.6526 | -0.229 | -0.297 | 0.37503 | 10 | -55.3506 | -0.642 | -0.712 | 0.9587 | 10 | -25.6537 | -0.325 | -0.303 | 0.44434 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | фид. "СЖД" | 10 |  | 1 | абонент | -0.53229 | -0.002 | -0.009 | 0.0092195 | 10 | -0.42032 | -0.002 | -0.007 | 0.0072801 | 10 | -0.4761 | -0.002 | -0.008 | 0.0082462 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-02 "Л9" | 10 |  | 1 | ТП "А-45" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-03 "Л11" | 10 |  | 1 | ТП "В-15", КТП-63, ТП"Д-12" | -8.5121 | -0.091 | -0.116 | 0.14743 | 10 | -18.4142 | -0.203 | -0.246 | 0.31894 | 10 | -14.5534 | -0.156 | -0.198 | 0.25207 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-04 "Л5" | 10 |  | 1 | ТП "В-13", ТП "В-14", ТП "В-15" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-08 "Л8" | 10 |  | 1 | ТП: Б-16, Е-6, Б-18, А-72 | -5.4924 | -0.053 | -0.079 | 0.095131 | 10 | -5.2118 | -0.057 | -0.07 | 0.090272 | 10 | -5.7518 | -0.058 | -0.081 | 0.099624 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-10 "Л7" | 10 |  | 1 | ТП: А-44, А-43, Консервн. цех, А-22 | -0.71414 | -0.003 | -0.012 | 0.012369 | 10 | -0.49329 | -0.003 | -0.008 | 0.008544 | 10 | -0.71414 | -0.003 | -0.012 | 0.012369 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 65.3328 | 0.816 | 0.784 | 1.1316 | 10 | 107.6062 | 1.552 | 1.032 | 1.8638 | 10 | 98.6408 | 1.471 | 0.869 | 1.7085 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-13 "Л-3" | 10 |  | 2 | ТП "А-44" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-14 "Л-10" | 10 |  | 2 | ТП "В-13", ТП "В-14", ТП "В-15" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-15 "Л4" | 10 |  | 2 | КТП-400, Д-21,Д-20, Д-17, ТП"Д-12" | -4.8173 | -0.059 | -0.059 | 0.083439 | 10 | -7.5939 | -0.094 | -0.092 | 0.13153 | 10 | -4.4098 | -0.055 | -0.053 | 0.076381 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-19 "Л6" | 10 |  | 2 | ТП: А-44, А-43, Консервн. цех, А-22 | -0.45092 | -0.006 | -0.005 | 0.0078102 | 10 | -0.70475 | -0.007 | -0.01 | 0.012207 | 10 | -0.57155 | -0.007 | -0.007 | 0.0098995 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-20 "Л2" | 10 |  | 2 | ТП: Б-19, Б-15, Б-14, А-42, А-72 | -3.4341 | -0.027 | -0.053 | 0.059481 | 10 | -3.4108 | -0.033 | -0.049 | 0.059076 | 10 | -4.0517 | -0.038 | -0.059 | 0.070178 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-21 "Поселок" | 10 |  | 2 | ТП-38А, ТП-39А, ТП-39А, ТП-40А | -21.759 | -0.22 | -0.306 | 0.37688 | 10 | -29.2608 | -0.427 | -0.273 | 0.50681 | 10 | -31.3408 | -0.447 | -0.308 | 0.54284 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ВЛ-10-133-22 "Связь" | 10 |  | 2 | ТП-14 РПБ,ТП-42 | -36.9249 | -0.503 | -0.395 | 0.63956 | 10 | -68.5888 | -0.997 | -0.646 | 1.188 | 10 | -60.8373 | -0.936 | -0.484 | 1.0537 | 10
ПЭС | ПС-133 СПТФ | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.08165 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10 | -0.08165 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10 | -0.08165 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-01 "Лельма" | 10 |  | 1 | ТП-63 - ТП-66 (4шт.) | -1.2596 | -0.008 | -0.021 | 0.022472 | 10.3 | -1.5168 | -0.019 | -0.02 | 0.027586 | 10.5 | -1.3879 | -0.015 | -0.02 | 0.025 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-02 "Лесозавод" | 10 |  | 1 | ТП-43, ТП-44, ТП-45А | -13.4771 | -0.168 | -0.172 | 0.24043 | 10.3 | -18.7214 | -0.295 | -0.17 | 0.34048 | 10.5 | -21.507 | -0.342 | -0.182 | 0.38741 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-03 | 10 |  | 1 | ТП-55, ТП-57А, ТП-58А | -1.8301 | -0.025 | -0.021 | 0.03265 | 10.3 | -3.4189 | -0.055 | -0.029 | 0.062177 | 10.5 | -3.257 | -0.051 | -0.029 | 0.058669 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | яч. №7 "СЖД" | 10 |  | 1 | абонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-15 | 10 |  | 1 | абонент | -0.072797 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3 | -0.063202 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5 | -0.067701 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 23.5908 | 0.29 | 0.305 | 0.42086 | 10.3 | 34.8348 | 0.545 | 0.323 | 0.63353 | 10.5 | 37.1901 | 0.583 | 0.33 | 0.66992 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-11 "Ивакша" | 10 |  | 2 | ТП: 68А, 69А, 70, 71А, 72А, 73, 74 | -2.613 | -0.038 | -0.027 | 0.046615 | 10.3 | -4.7124 | -0.081 | -0.028 | 0.085703 | 10.5 | -5.0749 | -0.086 | -0.031 | 0.091417 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-14 | 10 |  | 2 | абонент | -0.80076 | -0.011 | 0 | 0.011 | 10.3 | -0.94803 | -0.015 | 0 | 0.015 | 10.5 | -0.94781 | -0.014 | 0 | 0.014 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ВЛ-10-134-16 "Ступино" | 10 |  | 2 | ТП: 46А, 47А; ТП: 51, 52, 53, 54, ПС-136 | -3.9221 | -0.036 | -0.06 | 0.069971 | 10.3 | -6.0367 | -0.082 | -0.073 | 0.10979 | 10.5 | -5.4678 | -0.074 | -0.065 | 0.098494 | 10.4
ПЭС | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.079272 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.3 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4
ПЭС | ПС-136 Ступино | 10 | 10 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 3.7406 | 0.036 | 0.06 | 0.069971 | 10.8 | 6.0947 | 0.082 | 0.073 | 0.10979 | 10.4 | 5.4157 | 0.074 | 0.065 | 0.098494 | 10.5
ПЭС | ПС-136 Ступино | 10 | 10 | ВЛ-10-136-06 Ц.усадьба | 10 |  | 1 | ТП-138 - ТП-142 (6шт.) | -2.7771 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.8 | -3.1905 | -0.05 | 0 | 0.05 | 10.4 | -2.6822 | -0.04 | 0 | 0.04 | 10.5
ПЭС | ПС-136 Ступино | 10 | 10 | ВЛ-10-136-08 Лужная | 10 |  | 1 | ТП-144, ТП-145 | -0.69426 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.8 | -0.6381 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.4 | -0.67056 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.5
ПЭС | ПС-136 Ступино | 10 | 10 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.069426 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.8 | -0.076572 | -0.0012 | 0 | 0.0012 | 10.4 | -0.067056 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-35 "В.Пуя" | 35 | ВЛ-35 |  | ПС "Верхопуйская" (ВЭС) | -3.0228 | -0.175 | -0.07 | 0.18848 | 36 | -4.0864 | -0.245 | -0.07 | 0.2548 | 36 | -3.5501 | -0.21 | -0.07 | 0.22136 | 36
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.0858 | 0.091 | 0.063 | 0.11068 | 10.5 | 28.1202 | 0.438 | 0.264 | 0.51141 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-01 "№5" | 10 |  | 1 | ТП-127 - ТП-137 (11шт.) | -2.2969 | -0.028 | -0.031 | 0.041773 | 10.5 | -3.2641 | -0.05 | -0.032 | 0.059363 | 10.5 | -4.4917 | -0.063 | -0.052 | 0.081688 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-02 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-110 - ТП-119 (10шт.) | -4.8218 | -0.061 | -0.063 | 0.087693 | 10.5 | -7.0872 | -0.113 | -0.062 | 0.12889 | 10.5 | -9.6 | -0.149 | -0.091 | 0.17459 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-06 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-75 - ТП-91 (16шт.) | -2.8215 | -0.028 | -0.043 | 0.051313 | 10.5 | -3.6073 | -0.052 | -0.04 | 0.065605 | 10.5 | -4.8269 | -0.059 | -0.065 | 0.087784 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-15 | 10 |  | 1 | абонент | -0.57128 | -0.008 | 0 | 0.008 | 10.5 | -0.56882 | -0.009 | 0 | 0.009 | 10.5 | -0.6035 | -0.009 | 0 | 0.009 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ТСН-10-1Т | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 13.7656 | 0.195 | 0.157 | 0.25035 | 10.5 | 19.2247 | 0.311 | 0.128 | 0.33631 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-13 "№4" | 10 |  | 2 | ТП-120 - ТП-126 (7шт.) | -1.6404 | -0.019 | -0.023 | 0.029833 | 10.5 | -3.5293 | -0.056 | -0.026 | 0.061741 | 10.1 | -2.9067 | -0.04 | -0.033 | 0.051856 | 10.3
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-09 "№2" | 10 |  | 2 | ТП-92 - ТП-109 (17шт.) | -3.9689 | -0.049 | -0.053 | 0.07218 | 10.5 | -7.6428 | -0.11 | -0.076 | 0.1337 | 10.1 | -7.6369 | -0.111 | -0.079 | 0.13624 | 10.3
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-135-14 | 10 |  | 2 | абонент | -0.07141 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.5 | -0.065705 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.1 | -0.068358 | -0.001 | 0 | 0.001 | 10.3
ПЭС | ПС-135 Макаровская | 35/10 | 35 | ТСН-10-2Т | 10 | ТСН |  |  | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 11.1106 | 0.1 | 0.18 | 0.20591 | 10.7 | 14.4974 | 0.2 | 0.16 | 0.25612 | 10.2 | 13.2423 | 0.16 | 0.18 | 0.24083 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-140-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-201 - ТП-223 (22шт.) | -6.9625 | -0.075 | -0.105 | 0.12903 | 10.7 | -8.4904 | -0.12 | -0.09 | 0.15 | 10.2 | -8.165 | -0.105 | -0.105 | 0.14849 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-140-02 "№2" | 10 |  | 1 | ТП-224 - ТП-234 (11шт.) | -1.9455 | -0.02 | -0.03 | 0.036056 | 10.7 | -4.8692 | -0.05 | -0.07 | 0.086023 | 10.2 | -3.9651 | -0.04 | -0.06 | 0.072111 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -1.3314 | -0.019 | 0 | 0.019 | 10.7 | -1.041 | -0.016 | 0 | 0.016 | 10.2 | -1.4082 | -0.021 | 0 | 0.021 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-140-09 "№3" | 10 |  | 2 | ТП-235 - ТП-239 (5шт.) | -0.76308 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.7 | -0.80049 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.2 | -0.77762 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.5
ПЭС | ПС-140 Климовская | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 23.2808 | 0.268 | 0.312 | 0.4113 | 10.2 | 38.7315 | 0.594 | 0.353 | 0.69097 | 10.3 | 35.7989 | 0.52 | 0.36 | 0.63246 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-15 "№6" | 10 |  | 1 | ТП-501, ТП-502, ТП-503, ТП-504 | -3.2184 | -0.032 | -0.047 | 0.056859 | 10.2 | -4.6723 | -0.072 | -0.042 | 0.083355 | 10.3 | -5.2124 | -0.076 | -0.052 | 0.092087 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-511А -ТП-514 (4шт.) | -1.3502 | -0.02 | -0.013 | 0.023854 | 10.2 | -2.021 | -0.034 | -0.012 | 0.036056 | 10.3 | -2.1554 | -0.035 | -0.015 | 0.038079 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-03 "№2" | 10 |  | 1 | абонент | -1.8747 | -0.016 | -0.029 | 0.033121 | 10.2 | -1.6666 | -0.02 | -0.022 | 0.029732 | 10.3 | -2.1247 | -0.025 | -0.028 | 0.037537 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-06 "№4" | 10 |  | 1 | ТП-542 - ТП-546 (5шт.) | -7.7796 | -0.091 | -0.103 | 0.13744 | 10.2 | -15.5744 | -0.24 | -0.14 | 0.27785 | 10.3 | -10.1925 | -0.147 | -0.104 | 0.18007 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.080049 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.2 | -0.079272 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.3 | -0.080049 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-14 "№3" | 10 |  | 2 | ТП-531 - ТП-541 (10шт.) | -1.8481 | -0.021 | -0.025 | 0.03265 | 10.2 | -5.1707 | -0.068 | -0.061 | 0.091351 | 10.2 | -2.4809 | -0.036 | -0.025 | 0.043829 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-10-139-09 "№5" | 10 |  | 2 | ТП-551, ТП-552, РП-10 | -8.0372 | -0.091 | -0.109 | 0.14199 | 10.2 | -10.7879 | -0.168 | -0.09 | 0.19059 | 10.2 | -14.4697 | -0.207 | -0.15 | 0.25563 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
ПЭС | ПС-139 Подюга | 35/10 | 35 | ВЛ-35 "Комсомольская" | 35 | ВЛ-35 |  | ПС "Комсомольская" (ВЭС) | -1.5447 | -0.07 | -0.07 | 0.098995 | 37 | -2.5103 | -0.14 | -0.07 | 0.15652 | 36 | -2.5103 | -0.14 | -0.07 | 0.15652 | 36
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 16.7864 | 0.16 | 0.26 | 0.30529 | 10.5 | 21.7462 | 0.3 | 0.24 | 0.38419 | 10.2 | 20.0282 | 0.26 | 0.24 | 0.35384 | 10.2
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-138-01 "№4" | 10 |  | 1 | ТП-435 "Прилуки" (ТП-12шт.) | -0.7141 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.5 | -1.3012 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.2 | -1.3806 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.2
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-138-05 "№5" | 10 |  | 1 | ТП-447 "Кощеевская" (ТП-8шт.) | -0.7141 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.5 | -1.3012 | -0.02 | 0 | 0.02 | 10.2 | -2.0708 | -0.03 | 0 | 0.03 | 10.2
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.042846 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.5 | -0.039037 | -0.0006 | 0 | 0.0006 | 10.2 | -0.036815 | -0.00053333 | 0 | 0.00053333 | 10.2
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-138-08 "№3" | 10 |  | 2 | ТП-434А (ТП-7шт.) | -0.74238 | -0.01 | 0 | 0.01 | 10.1 | -1.3543 | -0.02 | 0 | 0.02 | 9.8 | -2.1554 | -0.03 | 0 | 0.03 | 9.8
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-138-11 "№2" | 10 |  | 2 | ТП-412 - ТП-426 (13шт.) | -5.9391 | -0.08 | 0 | 0.08 | 10.1 | -12.189 | -0.18 | 0 | 0.18 | 9.8 | -8.6215 | -0.12 | 0 | 0.12 | 9.8
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ВЛ-10-138-13 "№1" | 10 |  | 2 | ТП-401 - ТП-411 (11шт.) | -2.2271 | -0.03 | 0 | 0.03 | 10.1 | -4.063 | -0.06 | 0 | 0.06 | 9.8 | -3.5923 | -0.05 | 0 | 0.05 | 9.8
ПЭС | ПС-138 Пономаревская | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 4.7563 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 10.3 | 4.8505 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 10.1 | 4.7563 | 0.06 | 0.06 | 0.084853 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-02 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-67А, ТП-68А, ТП-69А, ТП-70А | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3 | -1.6168 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.1 | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-05 "№3" | 10 |  | 1 | ТП-72А, ТП-73А, ТП-74А, ТП-71А | -3.1709 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.3 | -3.2336 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.1 | -3.1709 | -0.04 | -0.04 | 0.056569 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-07 "№5" | 10 |  | 1 | ТП-75А "Котельная" | -0.79272 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.3 | -0.80841 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.1 | -0.79272 | -0.01 | -0.01 | 0.014142 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 18.1114 | 0.3 | 0.12 | 0.32311 | 10.3 | 21.692 | 0.36 | 0.12 | 0.37947 | 10.1 | 18.1114 | 0.3 | 0.12 | 0.32311 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-17 "Больница" | 10 |  | 2 | ТП-28, ТП-36 (16шт.) | -17.3132 | -0.27 | -0.15 | 0.30887 | 10.3 | -20.7212 | -0.33 | -0.15 | 0.36249 | 10.1 | -18.8009 | -0.3 | -0.15 | 0.33541 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-13"№6" | 10 |  | 2 | ТП-75А "Котельная" | -1.2534 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.3 | -1.2782 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.1 | -1.2534 | -0.02 | -0.01 | 0.022361 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-12 "№4" | 10 |  | 2 | ТП-72А, ТП-73А, ТП-74А, ТП-71А | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3 | -1.6168 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.1 | -1.5854 | -0.02 | -0.02 | 0.028284 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ВЛ-10-141-10 "№2" | 10 |  | 2 | ТП-67А, ТП-68А, ТП-69А, ТП-70А | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3
ПЭС | ПС-141 Комплекс | 35/10 | 35 | ТСН-10-2 | 10 | ТСН |  |  | -0.036398 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.3 | -0.032853 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.1 | -0.034179 | -0.0005 | 0 | 0.0005 | 10.3
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 33.3236 | 0.434 | 0.423 | 0.60604 | 10.5 | 69.1015 | 1.036 | 0.69 | 1.2447 | 10.4 | 52.2276 | 0.824 | 0.454 | 0.94079 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | ВЛ-10-137-09 "Поселок 37 км" | 10 |  | 1 | ТП-316А "Донбас" | -3.5639 | -0.04 | -0.051 | 0.064815 | 10.5 | -4.7119 | -0.07 | -0.048 | 0.084876 | 10.4 | -4.5349 | -0.063 | -0.052 | 0.081688 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | ВЛ-10-137-08 "Ерцево" | 10 |  | 1 | ТП-301 " Жилая зона" | -11.6862 | -0.187 | -0.101 | 0.21253 | 10.5 | -21.9844 | -0.381 | -0.108 | 0.39601 | 10.4 | -22.1422 | -0.381 | -0.118 | 0.39885 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | ВЛ-10-137-07 "Береговая" | 10 |  | 1 | ТП-307 - ТП-315 (9шт.) | -7.0615 | -0.098 | -0.083 | 0.12843 | 10.5 | -11.2408 | -0.19 | -0.07 | 0.20248 | 10.4 | -12.32 | -0.205 | -0.085 | 0.22192 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | ВЛ-10-137-03 "Колхоз" | 10 |  | 1 | ТП-325 - ТП-337 (13шт.) | -4.6657 | -0.06 | -0.06 | 0.084853 | 10.5 | -6.232 | -0.101 | -0.049 | 0.11226 | 10.4 | -7.5058 | -0.118 | -0.066 | 0.1352 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | фид. "Лесозавод" | 10 |  | 1 | абонент | -7.2685 | -0.043 | -0.125 | 0.13219 | 10.5 | -29.2296 | -0.301 | -0.432 | 0.52652 | 10.4 | -7.7323 | -0.05 | -0.13 | 0.13928 | 10.4
ПЭС | ПС-137 Ерцево | 35/10 | 35 | ТСН-10-1 | 10 | ТСН |  |  | -0.077762 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.5 | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4 | -0.078509 | -0.001 | -0.001 | 0.0014142 | 10.4
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | МВ-10-1Т | 10 | НН | 1 |  | 5.4255 | 0.094 | 0.03 | 0.098671 | 10.5 | 7.4432 | 0.132 | 0.03 | 0.13537 | 10.5 | 7.88 | 0.135 | 0.034 | 0.13922 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | фид.Посёлок | 10 |  | 1 | ТП-144, ТП-145, ТП-146 (3шт.) | -5.5449 | -0.073 | -0.028 | 0.078186 | 10.5 | -6.6486 | -0.107 | -0.03 | 0.11113 | 10.5 | -7.5862 | -0.113 | -0.033 | 0.11772 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | фид.СЖД | 10 |  | 1 | абонент | -1.2585 | -0.02 | -0.002 | 0.0201 | 10.5 | -1.4631 | -0.024 | -0.002 | 0.024083 | 10.5 | -1.516 | -0.022 | -0.001 | 0.022023 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | МВ-10-2Т | 10 | НН | 2 |  | 2.5579 | 0.042 | 0.02 | 0.046519 | 10.5 | 3.3083 | 0.058 | 0.016 | 0.060166 | 10.5 | 5.4114 | 0.092 | 0.026 | 0.095603 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | фид.Вандыш | 10 |  | 2 | ТП-152-156 (5шт.) | -1.4775 | -0.019 | -0.012 | 0.022472 | 10.5 | -2.0056 | -0.031 | -0.01 | 0.032573 | 10.5 | -2.9633 | -0.043 | -0.015 | 0.045541 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | фид.Волошка лесопункт | 10 |  | 2 | ТП-147 - 150 (4шт.) | -1.571 | -0.022 | -0.009 | 0.02377 | 10.5 | -1.8329 | -0.029 | -0.007 | 0.029833 | 10.5 | -3.3824 | -0.049 | -0.011 | 0.05022 | 10.2
ПЭС | ПС Волошка (аб.) | 110/10 | 110 | ТСН-10-2 | 10 |  |  |  | -0.12854 | -0.0018 | -0.001 | 0.0020591 | 10.5 | -0.11376 | -0.0018 | -0.001 | 0.0020591 | 10.5 | -0.12425 | -0.0018 | -0.001 | 0.0020591 | 10.2
ПЭС | РП-10 (№1) | 10 | 0 | ВЛ-10-139-01 "№1" | 10 |  | 1 | ТП-511А -ТП-514 (4шт.) | 5.4532 | -0.04 | -0.02 | 0.1 | 10.6 | 5.5051 | -0.06 | -0.04 | 0.1 | 10.5 | 5.3135 | -0.06 | -0.04 | 0.096519 | 10.5
ПЭС | РП-10 (№1) | 10 | 0 | ВЛ-10-РП-10-03 (47 км.) | 10 |  |  | ТП-553,554 (2 шт.) | 4.9574 | -0.03 | 0 | 0.07 | 10.6 | 4.7458 | -0.02 | 0 | 0.075 | 10.5 | 5.0351 | -0.03 | 0 | 0.075 | 10.5
ПЭС | РП-10 (№1) | 10 | 0 | ВЛ-10-РП-10-07 (Л/п 36 км.) | 10 |  |  | ТП-555-559,566 (6шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4
ПЭС | РП-10 (№1) | 10 | 0 | ВЛ-10-РП-10-08 (Бетонный завод) | 10 |  |  | ТП-562-565 (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
ПЭС | РП-10 (№1) | 10 | 0 | ВЛ-10-РП-10-09 (Биржа) | 10 |  |  | ТП-560,561 (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8

## РПН ПО АЭС
Приложение 2
к письму филиала "Архэнерго"
от 24.08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Характеристики режимов работы РПН,ПБВ трансформаторов ПС 35-110кВ за 21 июня 2017 года
№ п/п | Наименование ПС | Диспетчерское наименование АТ, Т | Номинальное напряжения , кВ | Вид устройства регулирования (РПН/ПБВ) | Регулируемый диапазон паспортный | Регулируемый диапазон фактический | Диапазон ступеней, используемых за ЛРД | Режим управления РПН (Автоматический/Дистанционный/ Ручной) | Режим работы в режимный день
[9 empty] | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
[9 empty] | Номер ступени | Напряжение ступени,кВ | Коэффициент трансформ. | Номер ступени | Напряжение ступени,кВ | Коэффициент трансформ. | Номер ступени | Напряжение ступени,кВ | Коэффициент трансформ.
1 | ПС-1 | 1 Т | 110/38,5/6,6 | РПН | 110 ±4 х 2,5% (99,0 - 121,0) | 99,0-121,0 | 1 | дистанционный | 1 | 121 | 3,14/18,33 | 1 | 121 | 3,14/18,33 | 1 | 121 | 3,14/18,33
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
|  | 2 Т | 110/38,5/6,6 | РПН | 110 ±4 х 2,5% (99,0 - 121,0) | 99,0-121,0 | 1 | дистанционный | 1 | 121 | 3,14/18,33 | 1 | 121 | 3,14/18,33 | 1 | 121 | 3,14/18,33
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
|  | 3Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7 | дистанционный | 7 | 121.14 | 11.0127 | 7 | 121.14 | 11.0127 | 7 | 121.14 | 11.0127
|  | 4Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7,8 | дистанционный | 7 | 121.14 | 11.0127 | 8 | 119.09 | 10.8264 | 8 | 119.09 | 10.8264
2 | ПС-2 Привокзальная | 1Т | 115/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7,8 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 8 | 119.09 | 11.3419 | 7 | 121.14 | 11.5371
|  | 2Т | 115/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7,8 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 8 | 119.09 | 11.3419 | 7 | 121.14 | 11.5371
|  | 3Т | 115/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | откл.
3 | ПС-4 | 1Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | 3 |  | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56
|  | 2Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | 3 |  | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56
4 | ПС-5 Варавино | 1Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-35,75 | 1 |  | 1 | 36.78 | 5.8381 | 1 | 36.78 | 5.8381 | 1 | 36.78 | 5.8381
|  | 2Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-35,75 | 3 |  | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56
5 | ПС-6 Соломбальская | 1 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,586 - 133,42) | 96,586-133,42 | 4,5,6 | автоматический | 4 | 127.28 | 3,31/19,28 | 6 | 123.19 | 3,2/18,7 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
|  | 2 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,586 - 133,42) | 96,586-133,42 | 5,6 | автоматический | 5 | 125.23 | 3,25/18,97 | 6 | 123.19 | 3,2/18,7 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
6 | ПС-7 | 1 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,586 - 133,42) | 96,586-133,42 | 7 | дистанционный | 6 | 123.19 | 3,20/18,67 | 7 | 121.14 | 3,15/18,35 | 6 | 123.19 | 3,20/18,67
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,38 - 40,42) | 36,38-40,42 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
|  | 2 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,586 - 133,42) | 96,586-133,42 | 7 | дистанционный | 6 | 123.19 | 3,20/18,67 | 7 | 121.14 | 3,15/18,35 | 6 | 123.19 | 3,20/18,67
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,38 - 40,42) | 36,38-40,42 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
7 | ПС-8 | 1Т | 38,5/6,3 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 5 |  | 5 | 36.575 | 5.81 | 5 | 36.575 | 5.81 | 5 | 36.575 | 5.81
|  | 2Т | 38,5/6,3 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 5 |  | 5 | 36.575 | 5.8056 | 5 | 36.575 | 5.8056 | 5 | 36.575 | 5.8056
8 | ПС-9Н | 1 Т | 115/38,5/11 | РПН | 110 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,586-133,42 | 5 | автоматический | 5 | 125.23 | 3,2/11,2 | 5 | 125.23 | 3,25/11,38 | 5 | 125.23 | 3,25/11,38
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 5 |  | 5 | 123.19 | 3,2/11,2 | 5 | 123.19 | 3,2/11,2 | 5 | 123.19 | 3,2/11,2
|  | 2 Т | 115/38,5/11 | РПН | 110 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,586-133,42 | 5 | автоматический | 5 | 123.19 | 3,2/11,2 | 5 | 123.19 | 3,2/11,2 | 5 | 125.23 | 3,25/11,38
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 4 |  | 4 | 37.54 | 3.41 | 4 | 37.54 | 3.41 | 4 | 37.54 | 3.41
9 | ПС-10 | 1Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (32,34 - 41,16) | 32,34-41,16 | 12,13,14 | автоматический | 12 | 36.199 | 3.4475 | 13 | 35.648 | 3.395 | 14 | 35.096 | 3.3425
|  | 2Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (32,34 - 41,16) | 32,34-41,16 | 12,13,15 | автоматический | 12 | 16.199 | 1.5428 | 15 | 34.545 | 3.29 | 13 | 35.648 | 3.395
10 | ПС-11 Нефтебаза | 1Т | 35/6,3 | ПБВ | 35,0 ± 2 х 2,5% | 33,25-35,75 | 3 |  | 3 | 35 | 5.5556 | 3 | 35 | 5.5556 | 3 | 35 | 5.5556
|  | 2Т | 36,75/6,3 | РПН | 35,0 ± 9 х 1,78% (32,34 - 41,16) | 32,34-41,16 | 11 | дистанционный и местный | 11 | 36.75 | 5.8333 | 11 | 36.75 | 5.8333 | 11 | 36.75 | 5.8333
11 | ПС-12 Кузнечевская | 1 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,4235) | 96,577-133,423 | 4,5 | автоматический | 4 | 127.28 | 3,3/19,28 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575-40,425 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
|  | 2 Т | 115/38,5/6,6 | РПН | 115 ± 4 х 2,5% (103,5-126,5) | 103,5-126,5 | 4,5 | автоматический | 4 | 127.28 | 3,3/19,28 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97 | 5 | 125.23 | 3,25/18,97
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 3 |  | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83 | 3 | 38.5 | 5.83
12 | ПС-13 | 1Т | 38,5/6,3 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36.58 | 5 |  | 5 | 36.58 | 5.81 | 5 | 36.58 | 5.81 | 5 | 36.58 | 5.81
|  | 2Т | 38,5/6,3 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,58 - 40,42) | 36,58-40,42 | 5 |  | 5 | 36.58 | 5.81 | 5 | 36.58 | 5.81 | 5 | 36.58 | 5.81
13 | ПС-14 | 1 Т | 115/10,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,425) | 112,955-127,266 | 5,6 | автоматический | 5 | 125.221 | 11,92/18,97 | 6 | 123.18 | 11,73/18,66 | 5 | 125.221 | 11,92/18,97
|  | 2 Т | 115/10,5/6,6 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,425) | 112,955-127,266 | 5,6 | автоматический | 5 | 125.221 | 11,92/18,97 | 6 | 123.18 | 11,73/18,66 | 5 | 125.221 | 11,92/18,97
14 | ПС-15 | 1Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | 2 | дистанционный | 2 | 37.62 | 3.5829 | 2 | 37.62 | 3.5829 | 2 | 37.62 | 3.5829
|  | 2Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | 1 | дистанционный | 1 | 38.15 | 3.6333 | 1 | 38.15 | 3.6333 | 1 | 38.15 | 3.6333
15 | ПС-16 | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (32,25 - 36,75) | 32,25-36,75 | 1 |  | 1 | 36.75 | 3.5 | 1 | 36.75 | 3.5 | 1 | 36.75 | 3.5
|  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (32,25 - 36,75) | 32,25-36,75 | откл. |  | 1 | 36.75 | 3.5 | 1 | 36.75 | 3.5 | 1 | 36.75 | 3.5
16 | ПС-18 Заостровье | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,150 | 1 | дистанционный | 1 | 38.15 | 3.4682 | 1 | 38.15 | 3.4682 | 1 | 38.15 | 3.4682
|  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,150 | 2 | дистанционный | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205
17 | ПС-19 | 1Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | 1 |  | 1 | 36.75 | 5.83 | 1 | 36.75 | 5.83 | 1 | 36.75 | 5.83
|  | 2Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | 2 |  | 2 | 35.875 | 5.69 | 2 | 35.875 | 5.69 | 2 | 35.875 | 5.69
18 | ПС-20 | 1Т | 35/6,3 | РПН | 35 ± 4 х 2,0% (31,5 - 38,5) | 31,5-38,5 | 2 | местный | 2 | 37.625 | 5.97 | 2 | 37.625 | 5.97 | 2 | 37.625 | 5.97
|  | 2Т | 35/6,3 | ПБВ | 1-5 нет данных | 1-5 нет данных | 3 |  | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56 | 3 | 35 | 5.56
19 | ПС-22 Тройная Гора | 1Т | 35/10,5 | РПН | 32,2-37,8 | 32,2-37,8 | 2 | местный | 2 | 37.1 | 3.53 | 2 | 37.1 | 3.53 | 2 | 37.1 | 3.53
|  | 2Т | 35/11 | РПН | 31,85-38,15 | 31,85-38,15 | 1 | местный | 1 | 38.15 | 3.47 | 1 | 38.15 | 3.47 | 1 | 38.15 | 3.47
20 | ПС-23 Луковецкая | 1 Т | 115/38,5/11 | РПН | 110 ± 4 х 2,5% (99,0-121,0) | 99,0-121,1 | 1 | дистанционный | 1 | 121 | 3,14/11 | 1 | 121 | 3,14/11 | 1 | 121 | 3,14/11
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 4 |  | 4 | 37.537 | 3.41 | 4 | 37.537 | 3.41 | 4 | 37.537 | 3.41
|  | 2 Т | 115/38,5/11 | РПН | 110 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | 5 | дистанционный | 5 | 110 | 2,86/10 | 5 | 110 | 2,86/10 | 5 | 110 | 2,86/10
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575-40,425 | 4 |  | 4 | 37.537 | 3.41 | 4 | 37.537 | 3.41 | 4 | 37.537 | 3.41
21 | ПС-27 Северодвинская | 1 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (94,55 - 131,36) | 121,135-112,955 | 5 | дистанционный | 5 | 123.18 | 3,19/11,19 | 5 | 123.18 | 3,19/11,19 | 5 | 123.18 | 3,19/11,19
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 3 |  | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5
|  | 2 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (94,55 - 131,36) | 112,955-123,180 | 5 | дистанционный | 5 | 123.18 | 3,19/11,19 | 5 | 123.18 | 3,19/11,19 | 5 | 123.18 | 3,19/11,19
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,6 - 40,4) | 36,6-40,4 | 3 |  | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5
22 | ПС-34 Холмогоры | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | 5 | дистанционный | 5 | 125.235 | 11.385 | 5 | 125.235 | 11.385 | 5 | 125.235 | 11.385
|  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | 6 | дистанционный | 6 | 123.188 | 11.1989 | 6 | 123.188 | 11.1989 | 6 | 123.188 | 11.1989
23 | ПС-36 | 1 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58-133,425) | 117,045-123,190 | 5 | автоматический | 5 | 125.235 | 3,25/11,38 | 5 | 125.235 | 3,25/11,38 | 5 | 125.235 | 3,25/11,38
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575-40,425 | 3 |  | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5
|  | 2 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58-133,425) | 117,045-123,190 | 5 | автоматический | 5 | 125.235 | 3,25/11,38 | 5 | 125.235 | 3,25/11,38 | 5 | 125.235 | 3,25/11,38
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575-40,425 | 3 |  | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5 | 3 | 38.5 | 3.5
24 | ПС-37 Бакарица | 1Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | откл. |  | 1 | 36.75 | 0.58 | 1 | 36.75 | 0.58 | 1 | 36.75 | 0.58
|  | 2Т | 35/6,3 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25-36,75 | 2 |  | 2 | 35.875 | 5.69 | 2 | 35.875 | 5.99 | 2 | 35.875 | 5.69
25 | ПС-38 | 1 Т | 115/10,5/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 115,0-123,19 | 7 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371
|  | 2 Т | 115/10,5/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,425) | 115,0-123,19 | 7 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371
26 | ПС-39 Белогорская | 1Т | 110/10 | РПН | 9,680-12,65 | 9,68-12,650 | 20 | дистанционный | 20 | 9.845 | 11.1732 | 20 | 9.845 | 11.1732 | 20 | 9.845 | 11.1732
27 | ПС-40 Угзеньга | 1Т | 110/10 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 20 | дистанционный | 20 | 9.845 | 11.1732 | 20 | 9.845 | 11.1732 | 20 | 9.845 | 11.1732
28 | ПС-41 Сийская | 1Т | 115/11 | РПН | 115 + 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58-133,42 | 4 | дистанционный | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
29 | ПС-42 Карпогоры | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | 4 | дистанционный | 4 | 127.282 | 11.5711 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
|  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | откл. | дистанционный | 5 | 125.235 | 11.385 | 5 | 125.235 | 11.385 | 5 | 125.235 | 11.385
30 | ПС-43 Шилега | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,420) | 96,577-133,420 | 4 | дистанционный | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
|  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | откл. | дистанционный |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
31 | ПС-44 Усть-Мехреньга | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,650 | 21 | дистанционный | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636
32 | ПС-46 Брин-Наволок | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 20 | дистанционный | 20 | 9.84 | 11.1789 | 20 | 9.84 | 11.1789 | 20 | 9.84 | 11.1789
|  | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 20 | дистанционный | 20 | 9.84 | 11.1789 | 20 | 9.84 | 11.1789 | 20 | 9.84 | 11.1789
33 | ПС-47 Пинега | 1Т | 115/11 | РПН | 115 + 9 х 1,78% (96,595 - 133,405) | 96,595-133,405 | 4 | дистанционный | 4 | 127.27 | 11.57 | 4 | 127.27 | 11.57 | 4 | 127.27 | 11.57
34 | ПС-48 Емецк | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 3,4 | дистанционный | 3 | 129.33 | 11.7573 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
|  | 2Т | 115,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | откл. | дистанционный | 3 | 129.33 | 11.7573 | 3 | 129.33 | 11.7573 | 3 | 129.33 | 11.7573
35 | ПС-51 Труфанова Гора | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,650 | 21 | дистанционный | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636
36 | ПС-55 | 1Т | 115/10,5/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 7 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371
|  | 2Т | 115/10,5/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 7 | автоматический | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371 | 7 | 121.14 | 11.5371
37 | ПС-59 Кехта | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | откл. | дистанционный | 19 | 10.01 | 10.989 | 19 | 10.01 | 10.989 | 19 | 10.01 | 10.989
|  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 19 | дистанционный | 19 | 10.01 | 10.989 | 19 | 10.01 | 10.989 | 19 | 10.01 | 10.989
38 | ПС-61 Бревенник-2 | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (32,25 - 36,75) | 32,25-36,75 | 2 |  | 2 | 35.875 | 3.42 | 2 | 35.875 | 3.42 | 2 | 35.875 | 3.42
|  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (32,25 - 36,75) | 32,25-36,75 | откл. |  | 2 | 35.875 | 3.42 | 2 | 35.875 | 3.42 | 2 | 35.875 | 3.42
39 | ПС-62 Кегостров | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | откл. | дистанционный | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845
|  | 2Т | 155,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 5 | дистанционный | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845
40 | ПС-63 Ластола | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 5 | дистанционный | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845 | 5 | 125.23 | 11.3845
|  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | откл. | дистанционный | 5 | 125.23 | 11.38 | 5 | 125.23 | 11.38 | 5 | 125.23 | 11.38
41 | ПС-64 Сояльская | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 21 | дистанционный | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636
|  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | откл. | дистанционный | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636
42 | ПС-65 Кушкопала | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,650 | 21 | дистанционный | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636 | 21 | 9.68 | 11.3636
43 | ПС-66 Ломоносовская | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (95,7 - 132,11) | 95,7-132,11 | 4 | дистанционный | 4 | 126.06 | 11.46 | 4 | 126.06 | 11.46 | 4 | 126.06 | 11.46
|  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,577 - 133,423) | 96,577-133,423 | 4 | дистанционный | 4 | 126.06 | 11.46 | 4 | 126.06 | 11.46 | 4 | 126.06 | 11.46
44 | ПС-67 Южная | 1Т | 115/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 117,04-123,19 | 5 | дистанционный | 4 | 127.28 | 12.1219 | 5 | 125.23 | 11.9267 | 4 | 127.28 | 12.1219
|  | 2Т | 115/10,5 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 117,04-123,19 | 4 | дистанционный | 4 | 127.28 | 12.1219 | 4 | 127.28 | 12.1219 | 4 | 127.28 | 12.1219
45 | ПС-68 Промузловая | 1Т | 36,8/10,5 | РПН | 36,8 ± 8 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | 1 | дистанционный | 1 | 38.15 | 3.63 | 1 | 38.15 | 3.63 | 1 | 38.15 | 3.63
|  | 2Т | 35/10,5 | РПН | 36,8 ± 8 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | 1 | дистанционный | 1 | 38.15 | 3.6333 | 1 | 38.15 | 3.6333 | 1 | 38.15 | 3.6333
46 | ПС-69 Меб.фабрика | 1Т | 35/11 | РПН | 36,8 ± 8 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | 1 | местный | 1 | 38.15 | 3.47 | 1 | 38.115 | 3.47 | 1 | 38.15 | 3.47
|  | 2Т | 35/11 | РПН | 36,8 ± 8 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85-38,15 | откл. | местный | 1 | 38.15 | 3.47 | 1 | 38.15 | 3.47 | 1 | 38.15 | 3.47
47 | ПС-70 Жаровиха | 1 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58-133,42) | 96,58-133,42 | 5-6 | дистанционный | 5 | 125.23 | 3.25 | 6 | 123.19 | 3.1997 | 6 | 123.19 | 3.1997
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,38- 40,42) | 36,38-40,42 | 3 |  | 3 | 35.8 | 11.38 | 3 | 38.5 | 11.38 | 3 | 38.5 | 11.38
|  | 2 Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58-133,42) | 96,58-133,42 | 5,6 | дистанционный | 5 | 125.23 | 3.25 | 6 | 123.19 | 3.1997 | 6 | 123.19 | 3.1997
|  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,38- 40,42) | 36,38-40,42 | 3 |  | 3 | 38.5 | 11.38 | 3 | 38.5 | 11.38 | 3 | 38.5 | 11.38
48 | ПС-73 Хаврогоры | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | откл. | дистанционный | 20 | 9.85 | 11.1675 | 20 | 9.85 | 11.1675 | 20 | 9.85 | 11.1675
|  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10 х 1,5% 11,0 - 8 х 1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68-12,65 | 20 | дистанционный | 20 | 9.85 | 11.1675 | 20 | 9.85 | 11.1675 | 20 | 9.85 | 11.1675
49 | ПС-75 Лапоминка | 1Т | 35/11 | РПН | 35,0 ± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5-38,5 | откл. | дистанционный | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205
|  | 2Т | 35/11 | РПН | 35,0 ± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5-38,5 | 2 | дистанционный | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205 | 2 | 37.625 | 3.4205
50 | ПС-76 Орлецы | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 4 | дистанционный | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
|  | 2Т | 155,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,580 - 133,420) | 96,580-133,420 | 4 | дистанционный | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709 | 4 | 127.28 | 11.5709
51 | ПС-79 Лесозавод№3 | 1Т | 35/6 | РПН | 35 ± 8 х 1,5% (31,85-38,15) | 31,85-38,15 | 6 | местный | 6 | 36.575 | 6.0958 | 6 | 36.575 | 6.0958 | 6 | 36.575 | 6.0958
|  | 2Т | 35/6 | РПН | 35 ± 8 х 1,5% (31,851-38,147) | 31,851-38,147 | откл. | местный | 4 | 36.571 | 6.0952 | 4 | 36.571 | 6.0952 | 4 | 36.571 | 6.0952
Главный инженер производственного отделения_________________________________________________________________________________А.Г.Лудников

## РПН ПО ВЭС
Приложение 2
к письму филиала "Архэнерго"
от 24.08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Характеристики режимов работы РПН, ПБВ трансформаторов ПС 35-110 кВ ПО ВЭС за |  | Характеристики режимов работы РПН, ПБВ трансформаторов ПС 35-110 кВ ПО ВЭС за ЛРД 2017 года.
№ п/п | Наименование ПС | Диспетчерское наименование | Номинальные напряжения, кВ. | Вид устройства регулирования (РПН / ПБВ) | Регулируемый диапазон паспортный | Регулируемый диапазон фактический за сутки | Диапазон ступеней РПН, используемых за ЗРД | Режим управления РПН (Автоматический/Дистанционный/ Ручной) | Режим работы в режимный день
[9 empty] | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
[9 empty] | Номер ступени | Напряжение ступени, кВ | Коэффициент трансформ. | Номер ступени | Напряжение ступени, кВ | Коэффициент трансформ. | Номер ступени | Напряжение ступени, кВ | Коэффициент трансформ.
1 | ПС-202 Кокшеньга | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,2-10,7 | 18 - 20 | автоматический | 19 | 10.41 | 11.1134 | 19 | 10.67 | 10.941 | 19 | 10.57 | 11.1107
2 |  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,4-10,7 | 18 - 19 | автоматический | 19 | 10.38 | 11.1455 | 19 | 10.65 | 10.9615 | 19 | 10.52 | 11.1635
3 | ПС-201 Благовещенск | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,1 - 10,5 | 19 - 21 | автоматический | 21 | 10.15 | 11.4059 | 20 | 10.31 | 11.2784 | 21 | 10.26 | 11.4542
4 |  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10 - 10,5 | 19 - 21 | автоматический | 21 | 10.2 | 11.35 | 20 | 10.33 | 11.2565 | 21 | 10.29 | 11.4208
5 | ПС-208 Ровдино | 1Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595-133,405) | 10,2 - 10,4 | 4 - 6 | автоматический | 5 | 10.39 | 11.2387 | 5 | 10.41 | 11.1527 | 5 | 10.32 | 11.3798
6 |  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2х2,5% (36,575 - 40,425) | 33,7 - 34,7 | V |  | V | 34.34 | 3.4004 | V | 34.5 | 3.3652 | V | 34.36 | 3.4179
7 |  | 2Т | 110/38,5/11 | ПБВ | 110 ± 2х2,5% (104,5 - 115,5) | 10 - 10,4 | I |  | I | 10.39 | 11.2387 | I | 10.41 | 11.1527 | I | 10.32 | 11.3798
8 |  |  |  | ПБВ | 38,5 ± 2х2,5% (36,6 - 40,4) | 33,7 - 34,7 | V |  | V | 37.83 | 3 | V | 37.41 | 3 | V | 37.89 | 3
9 | ПС-206 У.Паденьга | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,58 - 133,42) | 10,2-10,6 | 6 - 8 | автоматический | 6 | 10.45 | 11.3024 | 8 | 10.51 | 11.0618 | 6 | 10.36 | 11.3851
10 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,58 - 133,42) |  |  | автоматический | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | ПС-204 Шенкурск | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,58 - 133,42) | 10,3-10,52 | 5 - 7 | автоматический | 5 | 10.32 | 11.5514 | 7 | 10.48 | 11.2729 | 6 | 10.42 | 11.4894
12 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,58 - 133,42) | 10,3-10,5 | 5 - 7 | автоматический | 5 | 10.29 | 11.585 | 7 | 10.51 | 11.2407 | 6 | 10.44 | 11.4674
13 | ПС-207 Борок | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 11х1,5% 11 - 9х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,1 - 10,6 | 21 | автоматический | 21 | 10.4 | 11.4029 | 21 | 10.23 | 11.4878 | 21 | 10.41 | 11.4409
14 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,58 - 133,42) | 10,1 - 10,4 | 4 - 6 | автоматический | 4 | 10.22 | 11.6037 | 6 | 10.3 | 11.4097 | 4 | 10.24 | 11.6309
15 | ПС-205 Шеговары | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,2-10,56 | 20 - 21 | автоматический | 21 | 10.45 | 7.8947 | 18 | 10.45 | 7.8947 | 21 | 10.42 | 11.3656
16 |  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) |  |  | автоматический | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ПС-212 Важская | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,2-10,54 | 4 - 6 | автоматический | 4 | 10.37 | 11.7676 | 6 | 10.51 | 11.3578 | 5 | 10.49 | 11.5615
18 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,3 -10,59 | 4 - 6 | автоматический | 4 | 10.38 | 11.7563 | 6 | 10.51 | 11.3578 | 5 | 10.5 | 11.5505
19 | ПС-209 Дв.Березник | 1Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 4х2,5% (103,5 - 126,5) | 10,2-10,55 | 1 - 3 | автоматический | 1 | 10.32 | 11.8653 | 3 | 10.41 | 11.4966 | 2 | 10.44 | 11.6494
20 |  |  |  | ПБВ | 36,575 - 40,425 | ОБМОТКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
21 |  | 2Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 4х2,5% (103,5 - 126,5) |  |  | автоматический |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
22 |  |  |  | ПБВ | 36,575 - 40,425 | ОБМОТКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
23 | ПС-211 Родионовская | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,2-10,49 | 3 - 5 | автоматический | 3 | 10.38 | 11.7592 | 4 | 10.42 | 11.4894 | 3 | 10.32 | 11.7306
24 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,3 - 10,52 | 3 - 5 | автоматический | 3 | 10.31 | 11.86 | 5 | 10.34 | 11.5783 | 4 | 10.43 | 11.6069
25 | ПС-210 Рочегда | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,8-11,18 | 7 - 9 | автоматический | 7 | 10.38 | 11.7408 | 9 | 10.42 | 11.3464 | 8 | 10.32 | 11.6657
26 |  | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,595 - 133,42) | 10,8 - 11,24 | 3 - 5 | автоматический | 3 | 10.31 | 11.8206 | 5 | 10.34 | 11.4342 | 3 | 10.43 | 11.5427
27 | ПС-213 Конецгорье | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,4-10,8 | 19 - 21 | автоматический | 21 | 10.7 | 11.36 | 19 | 10.62 | 10.99 | 21 | 10.55 | 11.36
28 |  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) |  |  | автоматический | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | ПС-215 Игнатьевская | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,2 - 10,8 |  | автоматический | 0 | 10.67 |  | 0 | 10.36 |  | 0 | 10.48
30 | ПС-214 Терентьевская | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,5-10,8 | 19 - 21 | автоматический | 21 | 10.68 | 11.4017 | 19 | 10.62 | 11.1196 | 20 | 10.72 | 11.2649
31 |  | 2Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9х1,78% (96,577 - 133,427) | 10,4-10,86 | 5 - 7 | автоматический | 5 | 10.7 | 11.3804 | 7 | 10.65 | 11.0883 | 6 | 10.77 | 11.2126
32 |  |  |  | ПБВ | 36,575 - 40,425 | ОБМОТКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
33 | ПС-203 Заячерецкая | 1Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) |  |  | автоматический | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 |  | 2Т | 110/11 | РПН | 11 + 10х1,5% 11 - 8х1,5% (9,68 - 12,65) | 10,1-10,5 | 17 - 21 | автоматический | 19 | 10.23 | 11.089 | 18 | 10.48 | 10.9857 | 19 | 10.31 | 11.1203
35 | ПС-221 ВЛПБ | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6х1,5% (31,851 - 38,147) | 10,19-10,49 | 1 - 3 | автоматический | 1 | 10.3 | 3.47 | 3 | 10.49 | 3.37 | 1 | 10.48 | 3.47
36 |  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 8х1,5% (31,851 - 38,147) | 10,2-10,68 | 1 - 3 | автоматический | 1 | 10.6 |  | 3 | 10.48 |  | 1 | 10.54
37 | ПС-223 Солга | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6х2,5% (31,85 - 38,5) | 10,4-10,8 | 1 | автоматический | 1 | 10.57 | 3.47 | 1 | 10.63 | 3.47 | 1 | 10.52 | 3.47
38 |  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6х2,5% (31,85 - 38,5) |  |  | автоматический |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | ПС-216 Пежма | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,4-10,7 | III |  | III | 10.51 | 3.33 | III | 10.58 | 3.33 | III | 10.48 | 3.33
40 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | III |  | III | 10.51 | 3.33 | III | 10.62 | 3.33 | III | 10.78 | 3.33
41 | ПС-220 Березник | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,6-10,9 | II |  | II | 10.68 | 3.42 | II | 10.78 | 3.42 | II | 10.88 | 3.42
42 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | II |  | II | 0 | 3.42 | II | 0 | 3.42 | II | 0 | 3.42
43 | ПС-219 Хозьмино | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,4-10,7 | I |  | I | 10.42 | 3.5 | I | 10.58 | 3.5 | I | 10.7 | 3.5
44 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,5 - 10,9 | II |  | II | 10.67 | 3.42 | II | 10.7 | 3.42 | II | 10.65 | 3.42
45 | ПС-217 Ефремковская | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4х2,5% (31,5 - 38,5) |  |  | автоматический |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
46 |  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6х2,5% (31,85 - 38,5) | 10,5-11,1 | 2 | автоматический | 2 | 10.95 | 3.42 | 2 | 10.82 | 3.42 | 2 | 10.94 | 3.42
47 | ПС-218 Б.Липовка | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4х2,5% (31,5 - 38,5) | 10,2-10,8 | 1 | автоматический | 1 | 10.59 | 3.5 | 1 | 10.38 | 3.5 | 1 | 10.57 | 3.5
48 |  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6х2,5% (31,85 - 38,5) | 10,3-10,9 | 1 | автоматический | 1 | 10.66 | 3.5 | 1 | 10.48 | 3.5 | 1 | 10.65 | 3.5
49 | ПС-226 Пайтово | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,3-10,7 | III |  | III | 10.48 | 3.33 | III | 10.45 | 3.33 | III | 10.42 | 3.33
50 |  | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4х2,5% (31,5 - 38,5) | 10,4-10,8 | 1 | автоматический | 1 | 10.64 | 3.5 | 1 | 10.69 | 3.5 | 1 | 10.64 | 3.5
51 | ПС-222 Долматово | 1Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 4х2% (32,7 - 37,8) | 10,3 - 10,7 | 2 - 4 | автоматический | 2 | 10.47 | 3.53 | 3 | 10.61 | 3.47 | 2 | 10.51 | 3.53
52 |  | 2Т | 35/10,5 | РПН | 35 ± 4х2% (32,7 - 37,8) | 10,3 - 10,7 | 3 - 4 | автоматический | 3 | 10.3 | 3.53 | 4 | 10.74 | 3.4 | 3 | 10.66 | 3.53
53 | ПС-224 Комсомольская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,5-11,3 | III |  | III | 10.79 | 3.33 | III | 10.5 | 3.33 | III | 10.83 | 3.33
54 | ПС-225 Верхопуя | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,5-11,1 | III |  | III | 10.88 | 3.33 | III | 10.73 | 3.33 | III | 10.93 | 3.33
55 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | III |  | III | 0 |  | III | 0 |  | III | 0
56 | ПС-233 Ивановская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10 - 10,4 | III |  | III | 10.21 | 3.33 | III | 10.34 | 3.33 | III | 10.22 | 3.33
57 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | III |  | III | 0 |  | III | 0 |  | III | 0
58 | ПС-226 ШЛПБ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,6 - 10,99 | II |  | II | 10.68 | 3.41 | II | 10.83 | 3.41 | II | 10.79 | 3.41
59 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,3 - 10,7 | III |  | III | 10.53 | 3.33 | III | 10.71 | 3.33 | III | 10.6 | 3.33
60 | ПС-228 Едемская | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4х2,5%% (31,5 - 38,5) | 10,7 - 11,8 | 3 | автоматический | 3 | 10.8 | 3.18 | 3 | 10.91 | 3.18 | 3 | 10.86 | 3.18
61 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,2 - 10,6 | III |  | III | 10.29 | 3.33 | III | 10.36 | 3.33 | III | 10.34 | 3.33
62 | ПС-230 Строевская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,67-11 | III |  | III | 10.79 | 3.33 | III | 10.86 | 3.33 | III | 10.81 | 3.33
63 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,65-11 | III |  | III | 10.77 |  | III | 10.84 |  | III | 10.79
64 | ПС-231 Бестужево | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,4 - 10,9 | III |  | III | 10.7 | 3.33 | III | 10.79 | 3.33 | III | 10.58 | 3.33
65 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,4 - 10,9 | III |  | III | 10.69 |  | III | 10.79 |  | III | 10.57
66 | ПС-232 Илеза | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,2 - 10,57 | III |  | III | 10.38 | 3.33 | III | 10.51 | 3.33 | III | 10.49 | 3.33
67 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | III |  | III | 10.41 |  | III | 10.55 |  | III | 10.52
68 | ПС-227 Дмитриево | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) | 10,4 -10,7 | I |  | I | 10.41 | 3.5 | I | 10.55 | 3.5 | I | 10.58 | 3.5
69 |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2х2,5% (33,25 - 36,75) |  | I |  | I | 0 |  | I | 0 |  | I | 0
Главный инженер ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» __________________________________________________ А.В.Капранов

## РПН ПО КЭС
Приложение 2
к письму филиала "Архэнерго"
от 24 .08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Характеристики режимов работы РПН, ПБВ трансформаторов ПС 110 - 35 кВ ПО "Котласские электрические сети" филиала "Архэнерго" за 21 июня 2017 года.
№ п.п. | Наименование ПС | Диспетчерское наименование | Номинальное напряжение ВН/СН/НН, кВ | Вид уст-ройства регули-рования (РПН/ ПБВ) | Регулируемый диапазон паспортный | Регулируемый диапазон фактический | Диапазон ступеней РПН, используемых за ЗРД | Режим управления РПН | Режим работы в режимный день
[9 empty] | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
[9 empty] | Номер ступени | *Напря-жение ступени, кВ | Коэффици-ент транс-формации по напря-жению | Номер ступени | *Напря-жение ступени, кВ | Коэффици-ент транс-формации по напря-жению | Номер ступени | *Напря-жение ступени, кВ | Коэффици-ент транс-формации по напря-жению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ПС-301 Котлас | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-9 | Автоматический | 6 | 123.188 | - | 9 | 117.05 | - | 7 | 121.141 | -
1 | ПС-301 Котлас | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-9 | Автоматический | 6 | 123.188 | - | 9 | 117.05 | - | 8 | 119.09 | -
2 | ПС-302 Лименда | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-9 | Автоматический | 6 | 123.188 | 11.2169 | 9 | 117.05 | 10.683 | 7 | 121.141 | 11.0448
2 | ПС-302 Лименда | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-9 | Автоматический | 6 | 123.188 | 11.2567 | 9 | 117.05 | 10.7582 | 8 | 119.09 | 10.9621
3 | ПС-312 Савватия | 1Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | - | Автоматический | - | - | 11.4833 | - | - | 11.2865 | - | - | 11.3208
3 | ПС-312 Савватия | 2Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | 19-21 | Автоматический | 21 | 9.68 | 11.5246 | 20 | 9.845 | 11.3054 | 21 | 9.68 | 11.3609
4 | ПС-311 Шипицыно | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-8 | Автоматический | 6 | 123.188 | 11.1391 | 8 | 119.09 | 10.8204 | 7 | 121.141 | 10.9271
4 | ПС-311 Шипицыно | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 6-10 | Автоматический | 7 | 121.141 | 11.1989 | 10 | 115 | 10.6714 | 8 | 119.09 | 11.0111
5 | ПС-314 ПТФ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 1 | 36.75 | 3.4797 | 1 | 36.75 | 3.4844 | 1 | 36.75 | 3.483
5 | ПС-314 ПТФ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 1 | 36.75 | 3.5045 | 1 | 36.75 | 3.5266 | 1 | 36.75 | 3.5012
6 | ПС-315 КПД | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85 - 38,15 | 2 | Дистанционный | 2 | 37.625 | - | 2 | 37.625 | - | 2 | 37.625 | -
6 | ПС-315 КПД | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 6 х 1,5% (31,85 - 38,15) | 31,85 - 38,15 | - | Дистанционный | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ПС-313 Песчанка | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,45) | 33,25 - 36,45 |  |  | 1 | 36.45 | - | 1 | 36.45 | - | 1 | 36.45 | -
7 | ПС-313 Песчанка | 2Т | 35/11 | РПН | 35± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | 1 | Автоматический | 1 | 38.5 | - | 1 | 38.5 | - | 1 | 38.5 | -
8 | ПС-317 Удима | 1Т | 35/11 | РПН | 35± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | 2 | Дистанционный | 2 | 37.625 | - | 2 | 37.625 | - | 2 | 37.625 | -
8 | ПС-317 Удима | 2Т | 35/11 | РПН | 35± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | - | Дистанционный | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | ПС-323 Красноборск-1 | 1Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | 17-21 | Автоматический | 18 | 10.175 | - | 17 | 10.34 | - | 19 | 10.01 | -
10 | ПС-322 Красноборск-2 | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 5-8 | Дистанционный | 5 | 125.235 | 11.4865 | 8 | 119.09 | 10.9579 | 7 | 121.141 | 11.295
10 | ПС-322 Красноборск-2 | 2Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 5-8 | Дистанционный | 5 | 125.235 | 11.5087 | 8 | 119.09 | 11.1066 | 7 | 121.141 | 11.1456
11 | ПС-321 Черевково | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 4-7 | Автоматический | 4 | 127.282 | - | 7 | 121.141 | - | 5 | 125.235 | -
12 | ПС-324 Аникеево | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 4-7 | Автоматический | 4 | 127.282 | - | 7 | 121.141 | - | 6 | 123.188 | -
13 | ПС-331 Чаплино | 1Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | 20-21 | Автоматический | 21 | 9.68 | 11.2889 | 20 | 9.845 | 11.1267 | 21 | 9.68 | 11.2713
14 | ПС-333 Вознесенье | 1Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | 20-21 | Автоматический | 21 | 9.68 | 11.5208 | 20 | 9.845 | 11.4043 | 20 | 9.845 | 11.3535
15 | ПС-332 В.Тойма | 1Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 4-8 | Автоматический | 4 | 127.282 | 11.6091 | 8 | 119.09 | 10.9591 | 6 | 123.188 | 10.7731
15 | ПС-332 В.Тойма | 1Т | 115/38,5/11 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575 - 40,425 |  |  | 2 | 39.4625 | 3.2728 | 2 | 39.4625 | 3.2333 | 2 | 39.4625 | 3.0919
15 | ПС-332 В.Тойма | 2Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | - | Автоматический | - | - | 11.7115 | - | - | 11.0008 | - | - | 11.4226
15 | ПС-332 В.Тойма | 2Т | 115/38,5/11 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575 - 40,425 |  |  | 2 | 39.4625 | 3.2728 | 2 | 39.4625 | 3.2333 | 2 | 39.4625 | 3.2502
16 | ПС-334 Корниловская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | -
16 | ПС-334 Корниловская | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | -
17 | ПС-335 Семёновская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 1 х 5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35 | - | 2 | 35 | - | 2 | 35 | -
17 | ПС-335 Семеновская | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | -
18 | ПС-351 Сольвычегодск | 1Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7-8 | Автоматический | 7 | 121.141 | 11.1216 | 8 | 119.09 | 10.7477 | 8 | 119.09 | 10.9536
18 | ПС-351 Сольвычегодск | 1Т | 115/38,5/11 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575 - 40,425 |  |  | 3 | 38.5 | 3.481 | 3 | 38.5 | 3.4794 | 3 | 38.5 | 3.4787
18 | ПС-351 Сольвычегодск | 2Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,425) | 109,25 - 120,75 | - | Автоматический | - | - | 11.1448 | - | - | 10.7831 | - | - | 10.9686
18 | ПС-351 Сольвычегодск | 2Т | 115/38,5/11 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575 - 40,425 |  |  | 3 | 38.5 | 3.4894 | 3 | 38.5 | 3.4911 | 3 | 38.5 | 3.4878
19 | ПС-353 Григорово | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | - | 2 | 35.875 | -
20 | ПС-354 Уфтюга | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 1 х 5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35 | - | 2 | 35 | - | 2 | 35 | -
20 | ПС-354 Уфтюга | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,348 - 36,75) | 33,348 - 36,75 |  |  | 5 | 35.07 | - | 5 | 35.07 | - | 5 | 35.07 | -
21 | ПС-352 Харитоново | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 1 | 36.75 | 3.5097 | 1 | 36.75 | 3.5164 | 1 | 36.75 | 3.5029
21 | ПС-352 Харитоново | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 1 | 36.75 | 3.4696 | 1 | 36.75 | 3.4763 | 1 | 36.75 | 3.4701
22 | ПС-364 Устьевская | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 1 | 36.75 | - | 1 | 36.75 | - | 1 | 36.75 | -
23 | ПС-363 Козьмино | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | 3.4236 | 2 | 35.875 | 3.4303 | 2 | 35.875 | 3.4312
23 | ПС-363 Козьмино | 2Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 2 | 35.875 | 3.4289 | 2 | 35.875 | 3.4358 | 2 | 35.875 | 3.4305
24 | ПС-361 Яренск | 1Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 4 | Автоматический | 4 | 127.282 | 11.6054 | 4 | 127.282 | 11.7021 | 4 | 127.282 | 11.8956
24 | ПС-361 Яренск | 2Т | 115/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 5 | Автоматический | 5 | 125.235 | 11.3431 | 5 | 125.235 | 11.3391 | 5 | 125.235 | 11.3391
25 | ПС-362 Лена | 1Т | 110/11 | РПН | 11+10х1,5%-8х1,5% (9,68 - 12,65) | 9,68 - 12,65 | 20 | Автоматический | 20 | 9.845 | 11.4151 | 20 | 9.845 | 11.4286 | 20 | 9.845 | 11.4019
26 | ПС-346 Виледь | 1Т | 35/11 | РПН | 35± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | 1 | Автоматический | 1 | 38.5 | - | 1 | 38.5 | - | 1 | 38.5 | -
27 | ПС-342 Кошкино | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | 1 | Автоматический | 1 | 38.5 | 3.3381 | 1 | 38.5 | 3.4461 | 1 | 38.5 | 3.3634
27 | ПС-342 Кошкино | 2Т | 35/11 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 4 | 35.875 | - | 4 | 35.875 | - | 4 | 35.875 | -
28 | ПС-341 Ильинск | 1Т | 115/38,5/11 | РПН | 115 ± 9 х 1,78% (96,58 - 133,42) | 96,58 - 133,42 | 7-10 | Автоматический | 7 | 121.141 | - | 10 | 115 | - | 8 | 119.09 | -
28 | ПС-341 Ильинск | 1Т | 115/38,5/11 | ПБВ | 38,5 ± 2 х 2,5% (36,575 - 40,425) | 36,575 - 40,425 |  |  | 5 | 37.5375 | - | 5 | 37.5375 | - | 5 | 37.5375 | -
29 | ПС-343 Быково | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,75) | 33,25 - 36,75 |  |  | 4 | 35.875 | - | 4 | 35.875 | - | 4 | 35.875 | -
30 | ПС-344 Павловск | 1Т | 35/10,5 | ПБВ | 35 ± 2 х 2,5% (33,25 - 36,45) | 33,25 - 36,45 |  |  | 4 | 34.125 | 3.295 | 4 | 34.125 | 3.2857 | 4 | 34.125 | 3.267
30 | ПС-344 Павловск | 2Т | 35/11 | РПН | 35± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | 4 | Дистанционный | 4 | 35.875 | 3.3046 | 4 | 35.875 | 3.3015 | 4 | 35.875 | 3.2827
31 | ПС-345 Самино | 1Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | - | Дистанционный | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | ПС-345 Самино | 2Т | 35/11 | РПН | 35 ± 4 х 2,5% (31,5 - 38,5) | 31,5 - 38,5 | - | Дистанционный | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Напряжение ступени у трансформатора на холостом ходу (без нагрузки).

## РПН ПО ПЭС
Приложение 2
к письму филиала "Архэнерго"
от 24.08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Характеристики режимов работы РПН, ПБВ АТ (Т) ПС 35-110 кВ ПО "Плесецкие электрические сети" за режимный день 21 июня 2017 года.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения ПС | Диспетчерское наименование | Номинальное напряжения , кВ. | Регулируемый диапазон паспортный | Регулируемый диапазон фактический | Диапазон ступеней РПН используемых за ЗРД | Наличие устройства АРН и его использование | Режим работы в режимный день
[9 empty] | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
[9 empty] | Положение РПН,ПБВ | Напряжение ступени, В | Коэффициент трансформации | Положение РПН,ПБВ | Напряжение ступени, В | Коэффициент трансформации | Положение РПН,ПБВ | Напряжение ступени, В | Коэффициент трансформации
1 | ПС 151 Плесецк | 110/35/6 кВ | 1Т | 112/38.5/10.5 | ВН РПН: 112 ± 8х1,5% | 98,56 - 125,44 кВ | - | нет | 7 | 115360 | 10.986 | 7 | 115360 | 10.986 | 7 | 115360 | 10.986
[5 empty] | СН ПБВ: 38,5 ± 2х2,5% | 36,575 - 40,425 кВ | - | нет | 2 | 39462.5 | 2.987 | 2 | 39462.5 | 2.987 | 2 | 39462.5 | 2.987
|  | 110/35/6 кВ | 2Т | 115/38.5/11 | ВН РПН 115000+-4х2,5% | 103.5-126.5 кВ | - | нет | 2 | 123625 | 11.238 | 2 | 123625 | 11.238 | 2 | 123625 | 11.238
[5 empty] | СН ПБВ 38500+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 5 | 36575 | 3.325 | 5 | 36575 | 3.325 | 5 | 36575 | 3.325
2 | ПС-111 Швакино | 110/6 кВ | 1Т | 110/6,6 | НН РПН +10х1,5%;-8х1,5% | 5,808-7,59 кВ | - | нет | 19 | 5808 | 18.939 | 19 | 5808 | 18.939 | 19 | 5808 | 18.939
|  |  | 2Т | 110/6,6 | НН РПН +10х1,5%;-8х1,5% | 5,808-7,59 кВ | - | нет | 19 | 5808 | 18.939 | 19 | 5808 | 18.939 | 19 | 5808 | 18.939
3 | ПС-113 КЭЧ | 35/6 кВ | 1Т | 35/6,3 | ВН РПН+-6х1,5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 1 | 38150 | 6.055 | 1 | 38150 | 6.055 | 1 | 38150 | 6.055
|  |  | 2Т | 35/6,3 | ВН РПН+-6х1,5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 1 | 38150 | 6.055 | 1 | 38150 | 6.055 | 1 | 38150 | 6.055
4 | ПС-112 Емца | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | ВН РПН+-6х1,5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 3.42
5 | ПС-114 ППТФ | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ВН ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 1 | 36750 | 3.5 | 1 | 36750 | 3.5 | 1 | 36750 | 3.5
47 | ПС ППТФ | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ВН ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 1 | 36750 | 3.5 | 1 | 36750 | 3.5 | 1 | 36750 | 3.5
6 | ПС-110 | 35/6 кВ | 1Т | 35/6,3 | ВН ПБВ+-1х5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35000 | 0.18 | 2 | 35000 | 0.18 | 2 | 35000 | 0.18
7 | ПС-120 Наволок | 35/6 кВ | 1Т | 35/6,3 | ВН ПБВ+-1х5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35000 | 0.18 | 2 | 35000 | 0.18 | 2 | 35000 | 0.18
8 | ПС-131 Посёлок | 110/6 кВ | 1Т | 115/6,6 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 6 | 123188 | 18.044 | 6 | 123188 | 18.044 | 6 | 123188 | 18.044
|  |  | 2Т | 115/6,6 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 5 | 125235 | 18.044 | 5 | 125235 | 18.044 | 5 | 125235 | 18.044
9 | ПС-118 Мяндуха | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 1 | 133423 | 12.129 | 1 | 133423 | 12.129 | 1 | 133423 | 12.129
10 | ПС-119 Скарлахта | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 5 | 125235 | 11.385 | 5 | 125235 | 11.385 | 5 | 125235 | 11.385
11 | ПС-115 Пуксоозеро | 110/35/6 кВ | 1Т | 115/38,5/6,6 | ВН РПН+-4х2,5% | 103,5-126,5 кВ | - | нет | 1 | 126500 | 19.167 | 1 | 126500 | 19.167 | 1 | 126500 | 19.167
12 | ПС-130 Федово | 110/10 кВ | 1Т | 110/11 | НН РПН+10х1,5%;-8х1,5% | 12,65-9,68 кВ | - | нет | 20 | 9845 | 11.173 | 20 | 9845 | 11.173 | 20 | 9845 | 11.173
13 | ПС-129 Конёво | 110/35/10 кВ | 1Т | 110/38,5/11 | ВН ПБВ +-2х2,5% | 104,5-115,5 кВ | - | нет | 1 | 115500 | 10.5 | 1 | 115500 | 10.5 | 1 | 115500 | 10.5
[5 empty] | СН ПБВ 38500+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 5 | 37538 | 3.007 | 5 | 37538 | 3.007 | 5 | 37538 | 3.007
14 | ПС-132 Самково | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | ВН РПН+-6х1.5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468
51 | ПС Самково | 35/10 кВ | 2Т | 35/11 | ВН РПН+-6х1.5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468 | на х.х.
15 | ПС-121 Волошевская | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | ВН РПН+-4х2.5% | 31,5-38,5 кВ | - | нет | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5
16 | ПС-101 | 110/35/6 кВ | 1Т | 112/38,5/6,3 | ВН РПН 112000+-4х2,5% | 100,8-123,2 кВ | - | нет | 2 | 117600 | 18.667 | 2 | 117600 | 18.667 | 2 | 117600 | 18.667
[5 empty] | СН ПБВ 38500+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 2 | 38500 | 2.909 | 2 | 38500 | 2.909 | 2 | 38500 | 2.909
|  | 110/35/6 кВ | 2Т | 112/38,5/6,3 | ВН РПН 112000+-4х2,5% | 100,8-123,2 кВ | - | нет | 2 | 117600 | 18.667 | 2 | 117600 | 18.667 | 2 | 117600 | 18.667
[5 empty] | СН ПБВ 38500+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 2 | 38500 | 2.909 | 2 | 38500 | 2.909 | 2 | 38500 | 2.909
17 | ПС-106 | 110/35/6 кВ | 1Т | 115/38,5/6,6 | ВН РПН 115+-9х1.78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 4 | 127282 | 19.285 | 4 | 127282 | 19.285 | 4 | 127282 | 19.285
[5 empty] | СН ПБВ 38,5+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 4 | 37538 | 3.063 | 4 | 37538 | 3.063 | 4 | 37538 | 3.063
|  |  | 2Т | 115/38,5/6,6 | ВН РПН 115+-9х1.78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 4 | 127282 | 19.285 | 4 | 127282 | 19.285 | 4 | 127282 | 19.285
[5 empty] | СН ПБВ 38,5+-2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 4 | 37538 | 3.063 | 4 | 37538 | 3.063 | 4 | 37538 | 3.063
18 | ПС-103 | 110/6 кВ | 1Т | 110/6,6 | НН РПН 6.6+10х1.5%-8х1.5% | 5,808-7,59 кВ | - | нет | 21 | 5808 | 0.0528 | 21 | 5808 | 0.0528 | 21 | 5808 | 0.0528
|  |  | 2Т | 110/6,6 | НН РПН 6.6+10х1.5%-8х1.5% | 5,808-7,59 кВ | - | нет | 21 | 5808 | 0.0528 | 21 | 5808 | 0.0528 | 21 | 5808 | 0.0528
20 | ПС-102 | 110/35/6 кВ | 1Т | 115/38,5/6,6 | ВН РПН+-16%+-9 ступеней | 96,6-133,4 кВ | - | нет | 4 | 123188 | 18.664 | 4 | 123188 | 18.664 | 4 | 123188 | 18.664
[5 empty] | СН ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 4 | 38500 | 2.987 | 4 | 38500 | 2.987 | 4 | 38500 | 2.987
|  | 110/35/6 кВ | 2Т | 115/38,5/6,6 | ВН РПН+-16%+-9 ступеней | 96,6-133,4 кВ | - | нет | 4 | 123188 | 18.664 | 4 | 123188 | 18.664 | 4 | 123188 | 18.664
[5 empty] | СН ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 4 | 38500 | 2.987 | 4 | 38500 | 2.987 | 4 | 38500 | 2.987
20 | ПС-102А | 110/35/6 кВ | 1Т | 115/38,5/6,3 | ВН РПН: 115 ± 9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | 6-8 ст. | нет | 6 | 123188 | 19.553 | 7 | 121141 | 19.228 | 6 | 123188 | 19.553
[5 empty] | СН ПБВ: 38,5 ± 2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 5 | 36575 | 3.144 | 5 | 36575 | 3.144 | 5 | 36575 | 3.144
|  | 110/35/6 кВ | 2Т | 115/38,5/6,3 | ВН РПН: 115 ± 9х1,78% | 96,577-133,423 кВ | - | нет | 6 | 123188 | 19.553 | 7 | 121141 | 19.228 | 7 | 121141 | 19.228
[5 empty] | СН ПБВ: 38,5 ± 2х2,5% | 36,575-40,425 кВ | - | нет | 5 | 36575 | 3.144 | 5 | 36575 | 3.144 | 5 | 36575 | 3.144
21 | ПС-104 | 35/6 кВ | 1Т | 35/6.3 | ВН ПБВ: 35 ± 1х5% | 33.25 - 36.75 кВ | - | нет | 1 | 36750 | 0.171 | 1 | 36750 | 0.171 | 1 | 36750 | 0.171
|  | 35/6 кВ | 2Т | 35/6.3 | ВН ПБВ: 35 ± 1х5% | 33.25 - 36.75 кВ | - | нет | 1 | 36750 | 0.171 | 1 | 36750 | 0.171 | 1 | 36750 | 0.171
22 | ПС-109 | 35/6 кВ | 1Т | 35/6.3 | ВН ПБВ: 35 ± х2.5% | 33.25 - 36.75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 0.18 | 3 | 35000 | 0.18 | 3 | 35000 | 0.18
23 | ПС-117 Кодино | 110/35/10 кВ | 1Т | 115/38,5/11 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198
[5 empty] | СН ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 4 | 37538 | 3.064 | 4 | 37538 | 3.064 | 4 | 37538 | 3.064
|  | 110/35/10 кВ | 2Т | 115/38,5/11 | ВН РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 12318 | 11.198 | 6 | 12318 | 11.198 | 6 | 12318 | 11.198
[5 empty] | СН ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 4 | 37538 | 3.064 | 4 | 37538 | 3.064 | 4 | 37538 | 3.064
24 | ПС-124 Мудьюга | 110/10 кВ | 1Т | 110/11 | НН РПН +10х1,5%;-8х1,5% | 9,68-12,65 кВ | - | нет | 20 | 9845 | 10.81 | 20 | 9845 | 10.81 | 20 | 9845 | 10.81
25 | ПС-128 Чекуевская | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416
|  |  | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 4 | 34125 | 3.25 | 4 | 34125 | 3.25 | 4 | 34125 | 3.25
26 | ПС-126 Клещевская | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
43 | ПС Клещевская | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
27 | ПС-127 Ярнема | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | РПН+-6х1,5% | 31,85-38,15 кВ | - | нет | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468 | 1 | 38150 | 3.468
28 | ПС-125 Вонгуда | 110/10 | 1Т | 110/11 | НН РПН 110 +10х1.5% -8х1.5% | 9.68-12.65 кВ |  | нет | 18 | 9845 | 11.173 | 18 | 9845 | 11.173 | 18 | 9845 | 11.173
|  | 110/10 | 2Т | 110/11 | НН РПН 110 +10х1.5% -8х1.5% | 9.68-12.65 кВ |  | нет | 18 | 9845 | 11.173 | 18 | 9845 | 11.173 | 18 | 9845 | 11.173
29 | ПС-116 Онега | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | РПН+-4х2.5% | 103,5-126,5 кВ |  | нет | 2 | 123625 | 11.238 | 2 | 123625 | 11.238 | 2 | 123625 | 11.238
|  |  | 2Т | 115/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 4 | 127282 | 11.571 | 4 | 127282 | 11.571 | 5 | 125235 | 11.385
30 | ПС-122 Нименьга | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 5 | 125235 | 11.198 | 5 | 125235 | 11.198 | 5 | 125235 | 11.198
|  |  | 2Т | 115/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 5 | 125235 | 11.198 | 5 | 125235 | 11.198 | 5 | 125235 | 11.198
31 | ПС-123 Малошуйка | 110/35/10 кВ | 1Т | 115/38,5/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198
|  |  | 2Т | 115/38,5/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198
32 | ПС-142 Каргополь | 110/35/10 кВ | 1Т | 115/38,5/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | 5-8 | нет | 4 | 127270 | 11.57 | 7 | 121135 | 11.01 | 5 | 125225 | 11.384
[5 empty] | ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987
|  |  | 2Т | 115/38,5/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | 5-6 | да | 3 | 129315 | 11.75 | 6 | 123180 | 11.198 | 4 | 127270 | 11.57
[5 empty] | ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987
33 | ПС-143 Подрезовская | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | РПН-115000+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 121141 | 11.012 | 6 | 121141 | 11.012 | 6 | 121141 | 11.012
|  |  | 2Т | 115/11 | РПН-115000+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 6 | 121141 | 11.012 | 6 | 121141 | 11.012 | 6 | 121141 | 11.012
34 | ПС-144 Шелохово | 110/10 кВ | 1Т | 110/11 | НН РПН+10х1,5%;-8х1,5% | 12,65-9,68 кВ | - | нет | 20 | 9845 | 11.173 | 20 | 9845 | 11.173 | 20 | 9845 | 11.173
35 | ПС-147 Лисицино | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
36 | ПС-148 Штурм | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | РПН-35000+-4х2,5% | 31,5-38,5 кВ | - | нет | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5
57 | ПС Штурм | 35/10 кВ | 2Т | 35/11 | РПН-35000+-4х2,5% | 31,5-38,5 кВ | - | нет | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5 | 1 | 38500 | 3.5
37 | ПС-146 Песок | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 5 | 33250 | 3.16 | 5 | 33250 | 3.16 | 5 | 33250 | 3.16
38 | ПС-145 Кречетово | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | ПБВ+-4х2,5% | 31,64-38,64 кВ | - | нет | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 3.42
60 | ПС Кречетово | 35/10 кВ | 2Т | 35/11 | ПБВ+-4х2,5% | 31,64-38,64 кВ | - | нет | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 3.42 | 2 | 37625 | 0
39 | ПС-150 "Няндома" | 110/35/10 кВ | 1 Т | 110 | ВН РПН+-4х2,5% | 99-121 кВ | - | нет | 1 | 121000 | 11 | 1 | 121000 | 11 | 1 | 121000 | 11
|  |  |  | 38.5 | СН ПБВ+-2х2,5 | 36.575 - 40.425 кВ | - | нет | 3 | 38500 | 2.857 | 3 | 38500 | 2.857 | 3 | 38500 | 2.857
|  | 110/35/10 кВ | 2 Т | 115 | ВН РПН+-9х1,78 % | 96,577-133,423 кВ | 6-7 | нет | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198 | 6 | 123188 | 11.198
|  |  |  | 38.5 | СН ПБВ+-2х2,5 | 36.575 - 40.425 кВ | - | нет | 3 | 38500 | 2.857 | 3 | 38500 | 2.857 | 3 | 38500 | 2.857
|  | 220/110/10 кВ | 3 АТ | 121 | СН РПН+-8х1,5 % | 106,48-135,52 кВ | - | нет | 16 | 111930 | 10.175 | 16 | 111930 | 10.175 | 16 | 111930 | 10.175
|  | 220/110/10 кВ | 4 АТ | 121 | СН РПН+-8х1,5 % | 106,48-135,52 кВ | - | нет | 16 | 111930 | 10.175 | 16 | 111930 | 10.175 | 16 | 111930 | 10.175
40 | ПС-134 Шалакуша | 110/35/10 кВ | 1Т | 110/11 | РНТА-20: 110+-2х2,5% | 104,5-115,5 кВ | - | нет | 1 | 115500 | 10.5 | 1 | 115500 | 10.5 | 1 | 115500 | 10.5
|  |  | 2Т | 115/38,5/11 | РПН+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ |  | нет | 7 | 121141 | 11.012 | 7 | 121141 | 11.012 | 7 | 121141 | 11.012
[5 empty] | ПБВ+-2х2,5% | 36,58-40,42 кВ | - | нет | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987 | 3 | 38500 | 2.987
41 | ПС-133 СПТФ | 110/10 кВ | 1Т | 115/11 | РПН-115000+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 7 | 121141 | 11.01 | 7 | 121141 | 11.01 | 7 | 121141 | 11.01
|  |  | 2Т | 115/11 | РПН-115000+-9х1,78% | 96,58-133,42 кВ | - | нет | 7 | 121141 | 11.01 | 7 | 121141 | 11.01 | 7 | 121141 | 11.01
42 | ПС-135 Макаровская | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
54 | ПС Макаровская | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
43 | ПС-140 Климовская | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
65 | ПС Климовская | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
44 | ПС-139 Подюга | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33 | 3 | 35000 | 3.33
67 | ПС Подюга | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.41 | 2 | 35875 | 3.41 | 2 | 35875 | 3.41
45 | ПС-138 Пономаревская | 35/10 кВ | 1Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416
69 | ПС Пономаревская | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416
46 | ПС-141 Комплекс | 35/10 кВ | 1Т | 35/11 | РПН+-12%+-8 ступеней | 30,8-39,2 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.261 | 2 | 35875 | 3.261 | 2 | 35875 | 3.261
63 | ПС Комплекс | 35/10 кВ | 2Т | 35/10,5 | ПБВ+-2х2,5% | 33,25-36,75 кВ | - | нет | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416 | 2 | 35875 | 3.416
47 | ПС-137 Ерцево | 35/10 кВ | 1Т | 36,6/10,5 | РПН+-9х1,33% | 32,44-41,22 кВ | - | нет | 10 | 37240 | 3.547 | 10 | 37240 | 3.547 | 10 | 37240 | 3.547

## АЧР
Приложение 3
к письму филиала "Архэнерго"
от 24 .08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Сводная таблица АЧР и ЧАПВ с указанием перечня фидеров и объемов мощности на кажой уставке по частоте и времени на подстанциях 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за 21 июня 2017 года
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4:00 | 10:00 | 21:00
Архангельский энергорайон
ПС 110 кВ № 7 | ВЛ-35 Заостровье | САЧР | 0.5 | 49.2 | [6 empty] | 1.25 | 3.242 | 2.686
| ВЛ-35 Исакогорка-1 | [9 empty] | 2.405 | 3.15 | 3.64
| ВЛ-35 Исакогорка-2 | [9 empty] | 1.935 | 3.444 | 3.525
ПС 110 кВ Кегостров | Ввод 10 кВ 1Т | САЧР | 0.3 | 49.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0012
| Ввод 10 кВ 2Т | [9 empty] | 0.564 | 0.8196 | 1.0248
ПС 110 кВ Вонгуда | ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – Вонгуда с отпайкой на ПС Онега | 1 | 0.3 | 48.6 | 2 | 25 | 48.9 |  |  |  | 3.296 | 5.474 | 4.686
ПС 110 кВ Привокзальная | ф. 10 кВ 02-19 | 2 | 0.3 | 48.5 |  |  |  | 10 | 20 | 49.8 | 0.33 | 0.6768 | 0.6876
| ф. 10 кВ 02-20 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 02-21 | [9 empty] | 0.4314 | 0.7788 | 1.0056
| ф. 10 кВ 02-22 | [9 empty] | 0.717 | 1.2486 | 1.5672
| ф. 10 кВ 02-23 | [9 empty] | 0.3558 | 0.5964 | 0.6966
| ф. 10 кВ 02-25 | [9 empty] | 0.4284 | 0.819 | 0.8958
| ф. 10 кВ 02-27 | [9 empty] | 0.4864 | 0.9248 | 1.026
| ф. 10 кВ 02-30 (аб) | [9 empty] | 0.1184 | 0.2144 | 0.1492
| ф. 10 кВ 02-34 | [9 empty] | 0.0776 | 0.1288 | 0.1488
ПС 110 кВ № 7 | ф. 6 кВ 07-02 | 3 | 0.3 | 48.4 | 1 | 10 | 49 |  |  |  | 0.165 | 0.238 | 0.234
| ф. 6 кВ 07-04 (аб) | [9 empty] | 0.156 | 0.324 | 0.2
| ф. 6 кВ 07-06 (аб) | [9 empty] | 0.015 | 0.161 | 0.109
| ф. 6 кВ 07-08 (аб) | [9 empty] | 0.06 | 0.132 | 0.067
| ф. 6 кВ 07-10 (аб) | [9 empty] | 0.008 | 0.009 | 0.009
| ф. 6 кВ 07-12 | [9 empty] | 0.13 | 0.157 | 0.151
| ф. 6 кВ 07-14 | [9 empty] | 0.222 | 0.574 | 0.43
| ф. 6 кВ 07-16 | [9 empty] | 0.205 | 0.34 | 0.343
| ф. 6 кВ 07-17 (аб) | [9 empty] | 0.574 | 1.12 | 0.811
| ф. 6 кВ 07-18 (аб) | [9 empty] | 0.07 | 0.153 | 0.144
| ф. 6 кВ 07-20 | [9 empty] | 0.267 | 0.404 | 0.276
ПС 35 кВ № 15 | ф. 10 кВ 15-01 | 3 | 0.3 | 48.4 |  |  |  | 7 | 45 | 49.7 | 0.1744 | 0.029 | 0.2002
| ф. 10 кВ 15-02 (аб) | [9 empty] | 0.0204 | 0.0291 | 0.0405
| ф. 10 кВ 15-07 (аб) | [9 empty] | 0.3388 | 0.5838 | 0.4972
| ф. 10 кВ 15-09 (аб) | [9 empty] | 0.01875 | 0.02055 | 0.0258
| ф. 10 кВ 15-10 (аб) | [9 empty] | 0.0468 | 0.0648 | 0.0441
| ф. 10 кВ 15-13 (аб) | [9 empty] | 0.1033 | 0.0926 | 0.0924
| ф. 10 кВ 15-14 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 15-19 (аб) | [9 empty] | 0.00435 | 0.01905 | 0.00675
| ф. 10 кВ 15-20 (аб) | [9 empty] | 0.0924 | 0.138 | 0.1083
| ф. 10 кВ 15-21 (аб) | [9 empty] | 0.1208 | 0.127 | 0.118
| ф. 10 кВ 15-22 (аб) | [9 empty] | 0.0832 | 0.1444 | 0.208
ПС 110 кВ № 1 | ф. 10 кВ 10-01-03 | 4 | 0.3 | 48.3 | [6 empty] | 0.1456 | 0.2192 | 0.3032
| ф. 10 кВ 10-01-04 | [9 empty] | 0.1324 | 0.2816 | 0.2896
| ф. 10 кВ 10-01-05 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 10-01-06 | [9 empty] | 0.502 | 0.9212 | 1.124
| ф. 10 кВ 10-01-07 | [9 empty] | 0.546 | 1.0692 | 1.0812
4305449 | ф. 10 кВ 10-01-08 | [9 empty] | 0.0684 | 0.144 | 0.1312
| ф. 10 кВ 10-01-13 | [9 empty] | 0.246 | 0.4284 | 0.624
| ф. 10 кВ 10-01-18 | [9 empty] | 0.6172 | 1.2828 | 1.0508
| ф. 10 кВ 10-01-19 | [9 empty] | 0.1392 | 0.2652 | 0.2812
| ф. 10 кВ 10-01-20 | [9 empty] | 0.1032 | 0.1824 | 0.2244
| ф. 10 кВ 10-01-21 | [9 empty] | 0.4096 | 1.1264 | 1.2224
| ф. 10 кВ 10-01-22 | [9 empty] | 0.6432 | 1.4848 | 1.12
| ф. 10 кВ 10-01-25 | [9 empty] | 0.054 | 0.112 | 0.068
| ф. 10 кВ 10-01-27 | [9 empty] | 0.09 | 0.2448 | 0.1168
| ф. 10 кВ 10-01-28 | [9 empty] | 1.4304 | 2.6152 | 2.9472
| ф. 10 кВ 10-01-29 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 10-01-30 | [9 empty] | 0.5912 | 1.4272 | 1.1072
| ф. 10 кВ 10-01-32 | [9 empty] | 0.0364 | 0.1188 | 0.0424
| ф. 10 кВ 10-01-34 | [9 empty] | 0.2556 | 0.4524 | 0.5532
| ф. 10 кВ 10-01-35 | [9 empty] | 0.1476 | 0.4412 | 0.3528
| ф. 10 кВ 10-01-37 | [9 empty] | 0.0964 | 0.1992 | 0.244
| ф. 10 кВ 10-01-44 | [9 empty] | 0.498 | 0.7992 | 0.9696
ПС 110 кВ Жаровиха | ВЛ-35 Боброво-1 | 5 | 0.3 | 48.2 |  |  |  | 7 | 45 | 49.7 | 1.0374 | 1.764 | 1.7094
| ВЛ-35 Боброво-2 | [9 empty] | 0.4935 | 0.6468 | 0.6027
| ВЛ-35 Промузловая-1 | [9 empty] | 0.5838 | 0.924 | 0.9597
| ВЛ-35 Промузловая-2 | [9 empty] | 0.4095 | 0.6699 | 0.6783
ПС 110 кВ Привокзальная | ф. 10 кВ 02-01 (аб) | 5 | 0.3 | 48.2 |  |  |  | 9 | 15 | 49.8 | 0.1662 | 0.2094 | 0.2316
| ф. 10 кВ 02-02 | [9 empty] | 0.0944 | 0.2216 | 0.1584
| ф. 10 кВ 02-05 | [9 empty] | 0.4644 | 0.918 | 1.1286
| ф. 10 кВ 02-06 | [9 empty] | 0.2778 | 0.6528 | 0.7374
| ф. 10 кВ 02-07 | [9 empty] | 0.1794 | 0.4008 | 0.2976
| ф. 10 кВ 02-08 (аб) | [9 empty] | 0.084 | 0.1932 | 0.1224
| ф. 10 кВ 02-09 | [9 empty] | 0.4818 | 0.9114 | 1.0794
| ф. 10 кВ 02-10 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 02-14 | [9 empty] | 0.5688 | 1.407 | 1.2654
| ф. 10 кВ 02-33 | [9 empty] | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416
ПС 110 кВ Жаровиха | ВЛ-110 Луковецкая 1 (ВЛ 110 кВ Жаровиха – Луковецкая I цепь) | 6 | 0.3 | 48.1 | 3 | 30 | 48.9 |  |  |  | 0.211 | 0.304 | 0.277
| ВЛ-110 Луковецкая 2 (ВЛ 110 кВ Жаровиха – Луковецкая II цепь) | [9 empty] | 3.8148 | 7.4712 | 6.6396
ПС 110 кВ Соломбальская | ф. 6 кВ 06-01 | 6 | 0.3 | 48.1 | 6 | 40 | 48.8 | 14 | 40 | 49.8 | 0.09396 | 0.16272 | 0.25704
| ф. 6 кВ 06-02 (аб) | [9 empty] | 0.14448 | 0.1752 | 0.26016
| ф. 6 кВ 06-04 (аб) | [9 empty] | 0.03024 | 0.03348 | 0.02412
| ф. 6 кВ 06-06 (аб) | [9 empty] | 0.07344 | 0.25308 | 0.09468
| ф. 6 кВ 06-08 (аб) | [9 empty] | 0.3888 | 0.765 | 0.49536
| ф. 6 кВ 06-10 | [9 empty] | 0.27972 | 0.35928 | 0.49212
| ф. 6 кВ 06-12 | [9 empty] | 0.405 | 0.56016 | 1.2118
| ф. 6 кВ 06-14 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 06-16 | [9 empty] | 0.28512 | 0.55512 | 0.65268
| ф. 6 кВ 06-34 | [9 empty] | 0.33072 | 0.51648 | 0.39168
| ф. 6 кВ 06-36 (аб) | [9 empty] | 1.0174 | 1.0066 | 1.0274
ПС 110 кВ № 9Н | ВЛ-35 10-1 | 7 | 0.3 | 48 | 7 | 45 | 48.8 | 6 | 15 | 49.7 | 1.869 | 3.1794 | 2.7594
| ВЛ-35 10-2 | [9 empty] | 2.1693 | 2.331 | 2.4444
| ВЛ-35 Бревенник-1 | [9 empty] | 0.8883 | 1.1403 | 1.4385
| ВЛ-35 Бревенник-2 | [9 empty] | 0.4683 | 0.6447 | 0.6006
ПС 220 кВ Няндома | ВЛ 110 кВ Няндома – Каргополь | 8 | 0.3 | 47.9 | 5 | 35 | 48.8 |  |  |  | 3.014 | 2.222 | 5.918
ПС 110 кВ Соломбальская | ф. 6 кВ 06-20 (аб) | 8 | 0.3 | 47.9 | 5 | 35 | 48.8 | 12 | 30 | 49.8 | 0.03132 | 0.27612 | 0.03024
| ф. 6 кВ 06-21 (аб) | [9 empty] | 0.19944 | 0.76968 | 0.288
| ф. 6 кВ 06-22 | [9 empty] | 0.2592 | 0.5112 | 0.58932
| ф. 6 кВ 06-24 (аб) | [9 empty] | 0.02556 | 0.054 | 0.02556
| ф. 6 кВ 06-26 (аб) | [9 empty] | 0.00864 | 0.00756 | 0.00828
| ф. 6 кВ 06-28 | [9 empty] | 0.20052 | 0.50256 | 0.48384
| ф. 6 кВ 06-30 | [9 empty] | 0.1548 | 0.37872 | 0.23796
| ф. 6 кВ 06-32 | [9 empty] | 0.3888 | 0.6948 | 0.78228
| ф. 6 кВ 06-39 (аб) | [9 empty] | 0.43152 | 0.38736 | 0.06
ПС 110 кВ № 14 | ф. 6 кВ 6-14-05 | 9 | 0.3 | 47.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 6-14-06 (аб) | [9 empty] | 0.36576 | 0.6864 | 0.89376
| ф. 6 кВ 6-14-08 | [9 empty] | 0.46608 | 1.3522 | 0.90288
| ф. 6 кВ 6-14-09 | [9 empty] | 0.5232 | 1.1597 | 0.89808
| ф. 6 кВ 6-14-14 | [9 empty] | 0.35808 | 0.65616 | 0.51312
| ф. 6 кВ 6-14-17 (аб) | [9 empty] | 0.2808 | 0.4992 | 0.59328
| ф. 6 кВ 6-14-18 | [9 empty] | 0.25968 | 0.5016 | 0.61824
| ф. 6 кВ 6-14-19 | [9 empty] | 0.132 | 0.30096 | 0.3888
| ф. 6 кВ 6-14-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 10-14-23 | [9 empty] | 0.4236 | 1.0458 | 0.9324
| ф. 10 кВ 10-14-26 | [9 empty] | 0.3342 | 0.711 | 0.732
| ф. 10 кВ 10-14-27 | [9 empty] | 0.3384 | 0.7794 | 0.9066
| ф. 10 кВ 10-14-29 | [9 empty] | 0.261 | 0.5616 | 0.6588
| ф. 10 кВ 10-14-30 | [9 empty] | 0.3486 | 1.0356 | 0.546
| ф. 10 кВ 10-14-32 | [9 empty] | 1.1304 | 2.136 | 2.148
| ф. 10 кВ 10-14-37 | [9 empty] | 0.4644 | 0.9756 | 1.1988
| ф. 10 кВ 10-14-38 | [9 empty] | 0.8256 | 1.6284 | 1.7328
| ф. 10 кВ 10-14-39 | [9 empty] | 0.1572 | 0.507 | 0.4272
| ф. 10 кВ 10-14-40 | [9 empty] | 1.0038 | 2.0376 | 2.094
| ф. 10 кВ 10-14-42 | [9 empty] | 0.2418 | 0.5562 | 0.6018
ПС 110 кВ № 1 | ф. 6 кВ 6-01-01 (аб) | 10 | 0.15 | 47.4 | 4 | 35 | 48.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 6-01-02 | [9 empty] | 0.03672 | 0.0576 | 0.05076
| ф. 6 кВ 6-01-04 | [9 empty] | 0.19512 | 0.44892 | 0.3456
| ф. 6 кВ 6-01-06 | [9 empty] | 0.2502 | 0.44928 | 0.45108
| ф. 6 кВ 6-01-08 | [9 empty] | 0.30888 | 0.5274 | 0.57852
| ф. 6 кВ 6-01-14 | [9 empty] | 0.1908 | 0.49968 | 0.36504
| ф. 6 кВ 6-01-16 | [9 empty] | 0.0522 | 0.18252 | 0.06876
| ф. 6 кВ 6-01-18 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 6-01-20 | [9 empty] | 0.24588 | 0.36432 | 0.31464
| ф. 6 кВ 6-01-24 | [9 empty] | 0.01044 | 0.01152 | 0.01044
| ф. 6 кВ 6-01-26 | [9 empty] | 0.35604 | 0.6786 | 0.77292
| ф. 6 кВ 6-01-27 | [9 empty] | 0.35712 | 0.63744 | 0.43776
| ф. 6 кВ 6-01-30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 6-01-32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Южная | ф. 10 кВ 67-03 (РП-11-1) | 10 | 0.15 | 47.4 | 11 | 65 | 48.7 | 5 | 10 | 49.7 | 0.35 | 0.586 | 0.841
| ф. 10 кВ 67-09 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0
| ф. 10 кВ 67-19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 67-21 (01-7, КТП-19) | [9 empty] | 0.022 | 0.037 | 0.022
| ф. 10 кВ 67-23 (СОТ "Беломор") | [9 empty] | 0.223 | 0.351 | 0.44
| ф. 10 кВ 67-25 (ТП-255-1) | [9 empty] | 0.017 | 0.024 | 0.042
| ф. 10 кВ 67-27 (РП-10-1) | [9 empty] | 1.64 | 2.5 | 3.244
| ф. 10 кВ 67-29 (РП-12-1) | [9 empty] | 0.116 | 0.164 | 0.264
ПС 110 кВ Южная | ф. 10 кВ 67-06 (РП-11-2) | 10 | 0.15 | 47.4 | 11 | 65 | 48.7 | 5 | 10 | 49.7 | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 67-18 | [9 empty] | 0.16 | 0.75 | 0.16
| ф. 10 кВ 67-20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.07
| ф. 10 кВ 67-22 (01-7, КТП-19) | [9 empty] | 0.04 | 0.07 | 0.08
| ф. 10 кВ 67-24 (ТП-255-2) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 67-26 (ТП-172) | [9 empty] | 0.216 | 0.624 | 0.247
| ф. 10 кВ 67-28 (РП-12-2) | [9 empty] | 0.277 | 0.478 | 0.644
ПС 110 кВ № 38 | ф. 10 кВ 38-03 (аб) | 11 | 0.15 | 47 | 8 | 50 | 48.8 | 3 | 20 | 49.6 | 0.1356 | 0.138 | 0.1248
| ф. 10 кВ 38-05 (аб) | [9 empty] | 0.818 | 1.552 | 0.988
| ф. 10 кВ 38-07 (аб) | [9 empty] | 0.01 | 0.06 | 0.014
| ф. 10 кВ 38-08 (аб) | [9 empty] | 1.7 | 3.984 | 3.026
| ф. 10 кВ 38-09 (аб) | [9 empty] | 0.17 | 0.59 | 0.356
| ф. 10 кВ 38-12 (аб) | [9 empty] | 0.156 | 0.156 | 0.196
| ф. 10 кВ 38-14 (ТП-179) | [9 empty] | 0.488 | 0.8016 | 0.9856
| ф. 10 кВ 38-16 (аб) | [9 empty] | 2.84 | 2.95 | 0
| ф. 10 кВ 38-17 (аб) | [9 empty] | 0.412 | 1.144 | 0.858
| ф. 10 кВ 38-18 (аб) | [9 empty] | 0.446 | 1.134 | 0.806
ПС 110 кВ № 38 | ф. 10 кВ 38-26 (аб) | 11 | 0.15 | 47 | 8 | 50 | 48.8 | 4 | 30 | 49.6 | 0.152 | 0.202 | 0.224
| ф. 10 кВ 38-28 (аб) | [9 empty] | 0.038 | 0.112 | 0.048
| ф. 10 кВ 38-30 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 38-32 (РП-1) | [9 empty] | 0.9216 | 1.6928 | 1.7008
| ф. 10 кВ 38-33 (аб) | [9 empty] | 0.046 | 0.352 | 0.256
| ф. 10 кВ 38-35 (аб) | [9 empty] | 0.158 | 0.972 | 0.712
| ф. 10 кВ 38-36 (аб) | [9 empty] | 0.188 | 0.78 | 0.702
| ф. 10 кВ 38-42 (аб) | [9 empty] | 0.0432 | 0.0732 | 0.0528
| ф. 10 кВ 38-43 (аб) | [9 empty] | 0.0012 | 0.0012 | 0
| ф. 10 кВ 38-46 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 38-41 | [9 empty] | 0.9216 | 1.7748 | 1.9584
ПС 110 кВ № 55 | ф. 10 кВ 55-05 (аб) | 12 | 0.15 | 46.8 | 9 | 55 | 48.7 | 1 | 15 | 49.5 | 0.104 | 0.1208 | 0.112
| ф. 10 кВ 55-09 (аб) | [9 empty] | 0.09 | 0.442 | 0.184
| ф. 10 кВ 55-11 (аб) | [9 empty] | 0.092 | 0.252 | 0.038
| ф. 10 кВ 55-16 (аб) | [9 empty] | 0.03 | 0.584 | 0.108
| ф. 10 кВ 55-18 (аб) | [9 empty] | 0.1128 | 0.6852 | 0.3228
| ф. 10 кВ 55-19 (аб) | [9 empty] | 0.13 | 0.44 | 0.248
| ф. 10 кВ 55-20 (аб) | [9 empty] | 0.2892 | 0.618 | 0.792
| ф. 10 кВ 55-26 (аб) | [9 empty] | 0.0288 | 0.0984 | 0.0312
ПС 110 кВ № 55 | ф. 10 кВ 55-29 (аб) | 12 | 0.15 | 46.8 | 9 | 55 | 48.7 | 2 | 20 | 49.5 | 1.304 | 1.48 | 1.33
| ф. 10 кВ 55-34 (аб) | [9 empty] | 0.0228 | 0.192 | 0.1164
| ф. 10 кВ 55-37 (РП-3) | [9 empty] | 0.6012 | 0.882 | 1.1352
| ф. 10 кВ 55-38 (аб) | [9 empty] | 0.4152 | 1.0248 | 0.6792
| ф. 10 кВ 55-39 (ТП-104) | [9 empty] | 0.0948 | 0.252 | 0.1356
| ф. 10 кВ 55-40 (аб) | [9 empty] | 0.0768 | 0.7632 | 0.2544
| ф. 10 кВ 55-41 (РП-6) | [9 empty] | 0.0012 | 0 | 0.0012
| ф. 10 кВ 55-42 (аб) | [9 empty] | 0.75 | 1.812 | 1.228
| ф. 10 кВ 55-52 | [9 empty] | 0.1128 | 0.8964 | 0.1572
ПС 110 кВ Северодвинская | ВЛ-35 Карьер | 13 | 0.15 | 46.7 | 10 | 60 | 48.7 |  |  |  | 0.5866 | 0.7098 | 0.7658
| ф. 10 кВ 27-25 (ВМФ) | [9 empty] | 0.9708 | 1.6596 | 1.5936
| ф. 10 кВ 27-27 (РП-3) | [9 empty] | 0.6564 | 1.2072 | 1.4616
| ф. 10 кВ 27-29 (КОС-2) | [9 empty] | 0.1644 | 0.2124 | 0.1704
| ф. 10 кВ 27-31 (ТП-128) | [9 empty] | 0.294 | 0.456 | 0.642
| ф. 10 кВ 27-33 (ТП-116) | [9 empty] | 0.3648 | 0.6324 | 0.8196
| ф. 10 кВ 27-39 (РП-10) | [9 empty] | 0.7692 | 1.3992 | 1.8384
| ф. 10 кВ 27-41 (ТП-137-2) | [9 empty] | 0.066 | 0.228 | 0.3996
| ф. 10 кВ 27-43 (КТП-270) | [9 empty] | 0.012 | 0.0108 | 0.0108
| ф. 10 кВ 27-45 (РП-8-2) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 27-47 (ПНС-2) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Северодвинская | ВЛ-35 Ненокса | 13 | 0.15 | 46.7 | 10 | 60 | 48.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 27-01 (Волна) | [9 empty] | 0.2028 | 0.4524 | 0.4032
| ф. 10 кВ 27-03 (ТП-99) | [9 empty] | 0.2364 | 0.438 | 0.4788
| ф. 10 кВ 27-07 (ТП-110) | [9 empty] | 0.5016 | 0.9468 | 1.164
| ф. 10 кВ 27-09 (ТП-127) | [9 empty] | 0.4308 | 0.768 | 0.9936
| ф. 10 кВ 27-13 (ТП-135) | [9 empty] | 0.45 | 0.8028 | 1.05
| ф. 10 кВ 27-15 (КОС-1) | [9 empty] | 0.4116 | 0.54 | 0.4176
| ф. 10 кВ 27-16 (ТП-92) | [9 empty] | 0.4056 | 0.6312 | 0.7716
| ф. 10 кВ 27-17 (ТП-96) | [9 empty] | 0.4776 | 0.7896 | 0.9156
| ф. 10 кВ 27-19 (Насосная-7) | [9 empty] | 0.0036 | 0.048 | 0.0552
| ф. 10 кВ 27-21 (ТП-117) | [9 empty] | 0.5544 | 0.984 | 1.362
| ф. 10 кВ 27-28 (ПНС-1) | [9 empty] | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
| ф. 10 кВ 27-30 (ТП-137-1) | [9 empty] | 0.1608 | 0.2868 | 0.3408
| ф. 10 кВ 27-32 (РП-8-1) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ АГЗ | Ввод 6 кВ 1Т |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кузнечевская | ф. 6 кВ 12-05 (аб) |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 8 | 10 | 49.8 | 0.058 | 0.296 | 0.061
| ф. 6 кВ 12-07 (аб) | [9 empty] | 0.005 | 0.011 | 0.005
| ф. 6 кВ 12-09 (аб) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 6 кВ 12-11 | [9 empty] | 0.245 | 0.418 | 0.331
| ф. 6 кВ 12-15 | [9 empty] | 0.118 | 0.445 | 0.119
| ф. 6 кВ 12-17 | [9 empty] | 0.25 | 0.529 | 0.328
| ф. 6 кВ 12-25 (аб) | [9 empty] | 0.037 | 0.047 | 0.048
ПС 110 кВ Кузнечевская | ф. 6 кВ 12-04 (аб) |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 8 | 10 | 49.8 | 0.016 | 0.18 | 0.013
| ф. 6 кВ 12-06 | [9 empty] | 0.235 | 0.367 | 0.252
| ф. 6 кВ 12-08 | [9 empty] | 0.175 | 0.389 | 0.214
| ф. 6 кВ 12-10 (аб) | [9 empty] | 0.032 | 0.711 | 0.034
| ф. 6 кВ 12-12 (аб) | [9 empty] | 0.037 | 0.043 | 0.038
| ф. 6 кВ 12-16 (аб) | [9 empty] | 0.043 | 0.115 | 0.058
| ф. 6 кВ 12-18 (аб) | [9 empty] | 0.066 | 0.296 | 0.107
| ф. 6 кВ 12-26 | [9 empty] | 0.309 | 0.446 | 0.298
ПС 110 кВ Шалакуша | Ввод 10 кВ 1Т |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 11 | 25 | 49.8 | 0.008 | 0.019 | 0.015
| Ввод 10 кВ 2Т | [9 empty] | 0.038 | 0.081 | 0.086
ПС 220 кВ Няндома | ВЛ-35 кВ-Макаровская |  |  |  | 2 | 10 | 49.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10-150-05 (Колхозный) | [9 empty] | 0.143 | 0.448 | 0.298
| ВЛ-10-150-19 (Восход) | [9 empty] | 0.025 | 0.033 | 0.032
| ВЛ-10-Бурачиха | [9 empty] | 0.054 | 0.051 | 0.064
| ВЛ-10-Город | [9 empty] | 0.02 | 0.049 | 0.045
| ВЛ-10-Дорога-1 | [9 empty] | 0.734 | 1.48 | 1.426
| ВЛ-10-Дорога-2 | [9 empty] | 0.191 | 0.458 | 0.284
| ВЛ-10-ЛПК | [9 empty] | 0.022 | 0.038 | 0.038
| ВЛ-10-Нефтебаза | [9 empty] | 0.378 | 0.58 | 0.657
| ВЛ-10-Телецентр | [9 empty] | 0.086 | 0.15 | 0.181
| ВЛ-10-Шестиозерье | [9 empty] | 0.015 | 0.029 | 0.063
ПС 110 кВ № 1 | ВЛ-35 Уйма-1 |  |  |  | 3 | 15 | 49.1 |  |  |  | 2.5913 | 4.3305 | 4.435
| ВЛ-35 Уйма-2 | [9 empty] | 2.6111 | 4.9401 | 5.3492
ПС 110 кВ № 36 | ВЛ-35 Цигломень-1 |  |  |  | 4 | 25 | 49.1 | 13 | 35 | 49.8 | 1.3104 | 1.8102 | 2.0727
| ф. 10 кВ 36-02 | [9 empty] | 0.1146 | 0.1482 | 0.2115
| ф. 10 кВ 36-04 | [9 empty] | 0.0045 | 0.0042 | 0.0045
| ф. 10 кВ 36-06 | [9 empty] | 0.2079 | 0.246 | 0.2772
| ф. 10 кВ 36-08 (В/ч) | [9 empty] | 0.1467 | 0.2133 | 0.2571
| ф. 10 кВ 36-10 (Теплица-1) | [9 empty] | 0.0123 | 0.0102 | 0.0135
| ф. 10 кВ 36-12 (ДОК-1) | [9 empty] | 0.0234 | 0.033 | 0.0576
| ф. 10 кВ 36-13 | [9 empty] | 0.0858 | 0.1362 | 0.1437
| ф. 10 кВ 36-14 | [9 empty] | 0.0192 | 0.0332 | 0.0224
| ф. 10 кВ 36-15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ф. 10 кВ 36-16 | [9 empty] | 0.0048 | 0.002 | 0.0088
| ф. 10 кВ 36-17 (Теплица-2) | [9 empty] | 0.126 | 0.0942 | 0.177
| ф. 10 кВ 36-18 (Шихариха) | [9 empty] | 0.135 | 0.1548 | 0.237
| ф. 10 кВ 36-27 (ДОК-2) | [9 empty] | 0.2823 | 0.5202 | 0.4083
ПС 220 кВ Няндома | ВЛ 110 кВ Няндома – Тяговая 1 цепь |  |  |  | 5 | 30 | 49.1 |  |  |  | 6.82 | 10.659 | 6.776
| ВЛ 110 кВ Няндома – Тяговая 2 цепь | [9 empty] | 1.584 | 2.937 | 2.86
ПС 220 кВ Плесецк* | ВЛ-35 кВ Наволок |  |  |  | 6 | 40 | 49.1 |  |  |  | 0.31 | 0.51 | 0.55
| ВЛ-10-151-03 (Хознужды-3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10-151-13 (Южная-1) | [9 empty] | 0.035 | 0.043 | 0.067
| ВЛ-10-151-17 (ПТФ) | [9 empty] | 0.028 | 0.037 | 0.052
| ВЛ-10-151-21 (Резерв 21Д) | [9 empty] | 0.009 | 0.035 | 0.02
| ВЛ-10-151-25 (Южная-2) | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10-151-30 (Хознужды-30) | [9 empty] | 0.033 | 0.027 | 0.053
| ВЛ-10-151-32 (Комплекс-2) | [9 empty] | 0.277 | 0.404 | 0.384
| ВЛ-10-151-33 (Комплекс-1) | [9 empty] | 0.435 | 0.576 | 0.793
| ВЛ-10-151-34 (21Д) | [9 empty] | 0.38 | 0.485 | 0.537
| ВЛ-10-151-35 (11Д) | [9 empty] | 0.306 | 0.414 | 0.505
| ВЛ-10-151-39 (19Д) | [9 empty] | 0.354 | 0.622 | 0.634
| ВЛ-10-151-41 (23Д) | [9 empty] | 0.356 | 0.74 | 0.676
| ВЛ-10-151-42 (9Д) | [9 empty] | 0.374 | 0.623 | 0.65
| ВЛ-10-ГРС-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10-ГРС-2 | [9 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ВЛ-10-СЖД-1 | [9 empty] | 0.05 | 0.076 | 0.066
| ВЛ-10-СЖД-2 | [9 empty] | 0.031 | 0.043 | 0.034
Котласский энергорайон
ПС 110 кВ Ильинск | ВЛ-35 кВ Быково | САЧР | 0.3 | 49.2 |  |  |  | 1 | 10 | 49.8 | 0.47422 | 0.89132 | 0.63916
| ВЛ-35 кВ Кошкино - Ильинск | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Самино-2 | [9 empty] | 0.1673 | 0.3403 | 0.2284
| ВЛ-10 341-02 Ленина | [9 empty] | 0.1905 | 0.24 | 0.45999
| ВЛ-10 341-03 Ильинск-1 | [9 empty] | 0.18 | 0.33 | 0.36
| ВЛ-10 341-07 Ильинск-2 | [9 empty] | 0.12 | 0.35 | 0.24
| ВЛ-10 341-08 Пузырево | [9 empty] | 0.1 | 0.18 | 0.18
ПС 110 кВ Лименда | ВЛ-10 302-11 Нахимова | САЧР | 0.5 | 49.2 | [6 empty] | 0.44239 | 0.76758 | 0.8291
| ВЛ-10 302-14 Чайковского | [9 empty] | 0.20361 | 0.41309 | 0.40137
| ВЛ-10 302-19 Лесобаза | [9 empty] | 0.12695 | 0.19958 | 0.29297
| ВЛ-10 302-21 Свердлова | [9 empty] | 0.33984 | 0.49219 | 0.57422
| ВЛ-10 302-26 Техучасток | [9 empty] | 0.01758 | 0.084228 | 0.015102
| ВЛ-10 302-28 Лесозавод | [9 empty] | 0.15234 | 0.38379 | 0.26465
| ВЛ-10 302-29 ЦРП | [9 empty] | 0.33398 | 0.78515 | 0.49219
ПС 110 кВ Лименда | ВЛ-10 302-15 Очистные-1 | САЧР | 0.5 | 49.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 302-16 Н.Ветка-1 | [9 empty] | 0.60004 | 1.284 | 1.1039
| ВЛ-10 302-24 Очистные-2 | [9 empty] | 0.20398 | 0.26404 | 0.24006
| ВЛ-10 302-27 Н.Ветка-4 | [9 empty] | 0.40801 | 0.93599 | 0.51599
| КЛ-10 302-20 Котласторг | [9 empty] | 0.47754 | 0.68262 | 0.6416
ПС 110 кВ Двинской Березник | ВЛ 110 кВ Родионовская – Двинской Березник | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 15 | 49 |  |  |  | 0.78 | 15.48 | 6.78
ПС 110 кВ Савватия | ВЛ-10 312-03 Савватия | 2 | 0.3 | 48.5 |  |  |  | 2 | 25 | 49.8 | 0.04 | 0.06 | 0.06
| ВЛ-10 312-14 Пырский | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 312-30 Пырский (резерв) | [9 empty] | 0.08 | 0.12 | 0.14
| КЛ-10 312-01 ТП-2 | [9 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.06
| КЛ-10 312-02 ТП-4-1 | [9 empty] | 0.0008 | 0.0008 | 0.0015
| КЛ-10 312-07 ЦРП-6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 312-13 ТП-1 | [9 empty] | 0.08 | 0.07 | 0.06
| КЛ-10 312-15 ЦРП-7 | [9 empty] | 0.14 | 0.2 | 0.06
| КЛ-10 312-16 ТП-4-2 | [9 empty] | 0.015 | 0.03 | 0.01
ПС 110 кВ Котлас | ВЛ-10 301-14 Хлебозавод | 3 | 0.3 | 47.5 | 2 | 30 | 48.9 |  |  |  | 0.234 | 0.612 | 0.528
| ВЛ-10 301-15 Стройдвор | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 301-23 Телецентр | [9 empty] | 0.552 | 0.592 | 0.608
| ВЛ-10 301-25 АЗС | [9 empty] | 0.126 | 0.126 | 0.114
| ВЛ-10 301-35 ЖД-2 | [9 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.015
| КЛ-10 301-03 Кристалл | [9 empty] | 0.048 | 0.12 | 0.144
| КЛ-10 301-04 ФОС-1 | [9 empty] | 0.054 | 0.132 | 0.096
| КЛ-10 301-06 Спец.посёлок | [9 empty] | 0.088 | 0.264 | 0.152
| КЛ-10 301-16 Ж.Д. Больница | [9 empty] | 0.018 | 0.03 | 0.036
| КЛ-10 301-17 Насосная-1, КЛ-10 301-17 Школа | [9 empty] | 0.216 | 0.528 | 0.416
| КЛ-10 301-18 Аптечный склад, КЛ-10 301-18 МТС-1 | [9 empty] | 0.54 | 1.32 | 1.236
| КЛ-10 301-20 Комбикормовый-1 | [9 empty] | 0.018 | 0.108 | 0.024
| КЛ-10 301-21 Холодильник | [9 empty] | 0.012 | 0.03 | 0.036
| КЛ-10 301-22 Водозабор | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 301-24 Аэропорт-1 | [9 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
| КЛ-10 301-28 Комбикормовый-2 | [9 empty] | 0.0008 | 0.0012 | 0.0012
| КЛ-10 301-29 Военсклад | [9 empty] | 0.024 | 0.03 | 0.018
| КЛ-10 301-30 Котельная | [9 empty] | 0.024 | 0.024 | 0.024
| КЛ-10 301-36 РП Котлас-2 | [9 empty] | 0.372 | 0.744 | 0.6
| КЛ-10 301-37 Промбаза | [9 empty] | 0.136 | 0.264 | 0.208
| КЛ-10 301-39 МТС-2 | [9 empty] | 0.624 | 1.284 | 1.2
| КЛ-10 301-40 Насосная-2 | [9 empty] | 0.008 | 0.016 | 0.016
| КЛ-10 301-41 СЭС | [9 empty] | 0.564 | 1.29 | 1.068
| КЛ-10 301-42 Аэропорт-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 301-43 Адмирал | [9 empty] | 0.066 | 0.408 | 0.36
| КЛ-10 301-44 ФОС-2 | [9 empty] | 0.054 | 0.222 | 0.216
ПС 110 кВ Лена | Ввод 10 кВ 1Т |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 | 1 | 10 | 49.8 | 0.1185 | 0.2235 | 0.204
ПС 110 кВ Яренск | ВЛ-10 361-07 ЖВК |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 |  |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.12
| ВЛ-10 361-08 База | [9 empty] | 0.01 | 0.015 | 0.0175
| ВЛ-10 361-09 Яренск | [9 empty] | 0.2 | 0.32 | 0.36
ПС 110 кВ Яренск | ВЛ-10 361-12 Сафроновка |  |  |  | 1 | 5 | 49.1 |  |  |  | 0.12 | 0.16 | 0.22
| ВЛ-10 361-13 ПТО | [9 empty] | 0.006 | 0.0076 | 0.008
| ВЛ-10 361-14 Лысимо | [9 empty] | 0.03 | 0.045 | 0.045
| ВЛ-10 361-18 Пустошь | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 361-19 Богослово | [9 empty] | 0.03 | 0.04 | 0.04
| ВЛ-10 361-21 Водозабор | [9 empty] | 0.24 | 0.36 | 0.36
ПС 110 кВ Сольвычегодск | ВЛ-35 кВ Григорово |  |  |  | 2 | 25 | 49.1 |  |  |  | 0.4536 | 0.7245 | 0.8001
| ВЛ-35 кВ Сольвычегодск - Харитоново | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 351-01 Город-1 | [9 empty] | 0.12 | 0.24 | 0.24
| ВЛ-10 351-03 Дом эл.сетей | [9 empty] | 0.045 | 0.12 | 0.12
| ВЛ-10 351-07 Пачеозерье | [9 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.06
| ВЛ-10 351-08 Городище | [9 empty] | 0.021 | 0.036 | 0.06
| ВЛ-10 351-09 Санаторий-1 | [9 empty] | 0.03 | 0.09 | 0.045
| ВЛ-10 351-11 Санаторий-2 | [9 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
| ВЛ-10 351-12 ЖВК | [9 empty] | 0.0024 | 0.003 | 0.0024
| ВЛ-10 351-14 Город-2 | [9 empty] | 0.09 | 0.18 | 0.15
| ВЛ-10 351-15 Заболотье | [9 empty] | 0.045 | 0.09 | 0.06
ПС 35 кВ КПД | КЛ-10 315-01 ГПТУ-1 |  |  |  | 3 | 30 | 49.1 |  |  |  | 0.26 | 0.55 | 0.5
| КЛ-10 315-05 РП-1 | [9 empty] | 0.04 | 0.02 | 0.015
| КЛ-10 315-10 РП-2 | [9 empty] | 0.015 | 0.02 | 0.015
| КЛ-10 315-16 ГПТУ-2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| КЛ-10 315-17 Байка | [9 empty] | 0.04 | 0.08 | 0.06

## ГВО
Приложение 4
к письму филиала "Архэнерго"
от 24.08.2017 № МР2/1-18/2-22/3261
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей, включённых в График временного отключения потребления по филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на территории Архангельской области, за 21 июня 2017 года
Часы | Время отключения | Величина отключения нагрузки по каждой из очередей нарастающим итогом, МВт
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1:00 | 0-5 | 0.098207 | 7.101 | 11.4512 | 18.9228 | 27.1658 | 34.7082 | 35.4476 | 38.4388 | 38.7493 | 40.1207
| 0-20 | 6.0729 | 14.8385 | 22.9175 | 40.1095 | 55.5864 | 66.6575 | 82.4929 | 105.6721 | 111.9176 | 127.8767
| Итого: | 6.4344 | 15.2 | 23.7894 | 45.8506 | 62.0349 | 73.106 | 88.9414 | 112.1206 | 118.3661 | 134.5622
2:00 | 0-5 | 0.098207 | 6.657 | 10.735 | 17.1447 | 24.4166 | 31.2901 | 31.9777 | 34.5475 | 34.819 | 36.1015
| 0-20 | 5.8407 | 14.1229 | 21.3957 | 36.8606 | 51.1804 | 61.5583 | 77.0149 | 99.7627 | 105.9698 | 121.3582
| Итого: | 6.1752 | 14.4574 | 22.3743 | 41.6218 | 56.5861 | 66.9639 | 82.4205 | 105.1683 | 111.3755 | 126.9963
3:00 | 0-5 | 0.098207 | 6.4822 | 10.4667 | 16.6411 | 23.3595 | 29.9518 | 30.6156 | 33.2499 | 33.5196 | 34.6959
| 0-20 | 5.6568 | 13.6668 | 20.5647 | 35.0759 | 49.0133 | 58.9289 | 76.0797 | 98.912 | 105.0728 | 120.5708
| Итого: | 5.9521 | 13.962 | 21.3826 | 39.7834 | 54.3256 | 64.2412 | 81.392 | 104.2243 | 110.3851 | 126.1174
4:00 | 0-5 | 0.098207 | 6.219 | 9.9906 | 16.0599 | 22.5573 | 29.052 | 29.6972 | 32.1729 | 32.4387 | 33.5612
| 0-20 | 5.5834 | 13.402 | 20.0566 | 34.5462 | 48.1806 | 57.9498 | 73.654 | 98.1357 | 104.3331 | 119.0453
| Итого: | 5.8814 | 13.7 | 20.852 | 38.9459 | 53.1641 | 62.9333 | 78.6375 | 103.1192 | 109.3166 | 124.2587
5:00 | 0-5 | 0.098207 | 6.3481 | 10.1078 | 16.2232 | 22.7753 | 29.3892 | 30.0344 | 32.2445 | 32.5631 | 33.7216
| 0-20 | 5.545 | 13.4876 | 20.1087 | 34.4291 | 48.2162 | 58.369 | 74.5922 | 97.0423 | 103.4003 | 118.6834
| Итого: | 5.8519 | 13.7944 | 20.9145 | 38.9251 | 53.2918 | 63.4446 | 79.6678 | 102.1179 | 108.4759 | 123.9898
6:00 | 0-5 | 0.098207 | 6.6602 | 10.6675 | 17.0357 | 23.8578 | 30.6141 | 31.2979 | 33.2338 | 33.5962 | 34.7524
| 0-20 | 5.7414 | 14.0836 | 21.3512 | 36.0697 | 49.9508 | 60.2749 | 76.6347 | 98.8206 | 105.2968 | 120.5113
| Итого: | 6.0527 | 14.3949 | 22.1779 | 40.6041 | 55.1098 | 65.4339 | 81.7937 | 103.9796 | 110.4557 | 125.875
7:00 | 0-5 | 0.21606 | 7.6061 | 12.313 | 19.4814 | 27.2818 | 34.7715 | 35.5507 | 37.4821 | 37.9474 | 39.0949
| 0-20 | 6.5022 | 15.7847 | 24.4096 | 40.4654 | 55.6847 | 67.0146 | 82.9378 | 103.3192 | 109.9705 | 126.0802
| Итого: | 6.8342 | 16.1167 | 25.2999 | 45.2879 | 61.2866 | 72.6165 | 88.5397 | 108.9211 | 115.5723 | 131.9079
8:00 | 0-5 | 0.49104 | 9.4726 | 15.1873 | 23.4747 | 32.9894 | 41.8397 | 42.7461 | 44.847 | 45.375 | 46.6396
| 0-20 | 7.5869 | 18.8228 | 29.023 | 47.5777 | 64.8834 | 77.6238 | 92.9012 | 116.0421 | 122.8859 | 139.4143
| Итого: | 7.9336 | 19.1694 | 29.9412 | 52.7293 | 71.1883 | 83.9287 | 99.2061 | 122.347 | 129.1907 | 146.0258
9:00 | 0-5 | 0.63835 | 12.1095 | 18.9565 | 29.6511 | 41.3077 | 52.1064 | 53.2002 | 55.8038 | 56.3864 | 57.8965
| 0-20 | 8.5473 | 22.3143 | 34.0356 | 56.5245 | 76.908 | 91.7061 | 108.0279 | 131.8315 | 138.7555 | 156.6402
| Итого: | 8.8734 | 22.6405 | 34.9637 | 62.9336 | 84.9533 | 99.7514 | 116.0732 | 139.8768 | 146.8008 | 165.1142
10:00 | 0-5 | 0.7562 | 13.3257 | 21.3007 | 32.3081 | 44.903 | 55.8302 | 57.045 | 59.5206 | 60.0987 | 61.4437
| 0-20 | 9.4368 | 24.4009 | 37.7016 | 61.4686 | 82.7156 | 97.6222 | 115.793 | 143.2586 | 150.2559 | 167.9397
| Итого: | 9.7596 | 24.7236 | 38.6079 | 68.888 | 91.7885 | 106.6951 | 124.8659 | 152.3315 | 159.3288 | 177.4736
11:00 | 0-5 | 0.93297 | 13.5212 | 21.5843 | 32.2918 | 45.5197 | 56.6543 | 57.8591 | 60.4281 | 60.9882 | 62.2962
| 0-20 | 9.6677 | 24.3453 | 38.054 | 60.9546 | 83.0285 | 98.1392 | 114.656 | 139.715 | 146.754 | 164.7235
| Итого: | 9.9522 | 24.6298 | 38.909 | 68.3095 | 92.112 | 107.2227 | 123.7395 | 148.7985 | 155.8375 | 174.3056
12:00 | 0-5 | 0.90351 | 13.8234 | 21.9097 | 32.1722 | 45.5909 | 57.1024 | 58.3038 | 60.9086 | 61.4741 | 62.75
| 0-20 | 9.5207 | 24.4016 | 38.199 | 60.7878 | 83.1125 | 98.6123 | 114.6167 | 139.8515 | 146.8733 | 164.2312
| Итого: | 9.7955 | 24.6763 | 39.0439 | 68.2249 | 92.0586 | 107.5584 | 123.5628 | 148.7976 | 155.8194 | 173.6908
13:00 | 0-5 | 0.93297 | 13.8528 | 21.578 | 31.2748 | 44.4808 | 55.2762 | 56.504 | 59.1289 | 59.6176 | 61.0509
| 0-20 | 9.5644 | 24.4707 | 37.9252 | 60.0951 | 82.0811 | 96.7552 | 112.244 | 136.1689 | 143.0714 | 160.5624
| Итого: | 9.8273 | 24.7336 | 38.759 | 66.9853 | 90.8068 | 105.4809 | 120.9697 | 144.8946 | 151.7971 | 169.7274
14:00 | 0-5 | 0.8053 | 13.8275 | 21.767 | 32.2833 | 45.5464 | 56.9902 | 58.014 | 60.658 | 61.1041 | 62.6612
| 0-20 | 9.5843 | 24.6729 | 38.4669 | 61.4583 | 83.1743 | 98.7032 | 113.957 | 137.881 | 144.7123 | 162.5675
| Итого: | 9.8531 | 24.9417 | 39.3273 | 69.2887 | 92.7201 | 108.249 | 123.5028 | 147.4268 | 154.2581 | 172.5723
15:00 | 0-5 | 0.81512 | 13.678 | 21.4267 | 31.7461 | 44.8474 | 56.0422 | 57.2758 | 59.9847 | 60.4209 | 61.9179
| 0-20 | 9.4851 | 24.4765 | 38.0974 | 60.5413 | 83.0686 | 98.4185 | 116.0311 | 141.13 | 147.8947 | 165.8346
| Итого: | 9.7543 | 24.7457 | 38.9583 | 68.3141 | 92.4548 | 107.8047 | 125.4173 | 150.5162 | 157.2809 | 175.6848
16:00 | 0-5 | 0.73655 | 13.7924 | 21.3841 | 31.5985 | 44.7498 | 55.7116 | 56.9412 | 59.5577 | 59.9801 | 61.345
| 0-20 | 8.6714 | 23.829 | 37.3965 | 60.1793 | 82.1146 | 97.0939 | 113.3455 | 138.152 | 145.0371 | 163.4316
| Итого: | 8.9393 | 24.0969 | 38.2383 | 68.1059 | 91.5712 | 106.5505 | 122.8021 | 147.6086 | 154.4937 | 173.3443
17:00 | 0-5 | 0.78566 | 13.2523 | 20.8826 | 30.7869 | 44.1741 | 54.8475 | 56.0199 | 58.9935 | 59.4366 | 60.9082
| 0-20 | 9.3339 | 24.4649 | 38.2102 | 59.5926 | 81.3638 | 96.1585 | 114.4259 | 140.1695 | 147.0064 | 164.7162
| Итого: | 9.6278 | 24.7589 | 39.0905 | 67.172 | 90.2248 | 105.0195 | 123.2869 | 149.0305 | 155.8674 | 174.0088
18:00 | 0-5 | 0.73655 | 12.4577 | 20.0786 | 30.1261 | 43.5347 | 54.3341 | 55.6433 | 58.336 | 58.831 | 60.272
| 0-20 | 9.0327 | 23.709 | 37.5482 | 59.5092 | 81.0678 | 96.2237 | 113.6189 | 141.0416 | 147.877 | 164.0581
| Итого: | 9.3295 | 24.0057 | 38.4752 | 67.017 | 89.8836 | 105.0394 | 122.4346 | 149.8573 | 156.6927 | 173.2782
19:00 | 0-5 | 0.68745 | 12.3074 | 20.1164 | 30.1524 | 43.9891 | 54.9318 | 56.227 | 58.5287 | 59.0111 | 60.4904
| 0-20 | 9.1375 | 23.1491 | 37.5707 | 59.2851 | 81.0818 | 96.3837 | 114.5249 | 140.1366 | 146.8822 | 163.8157
| Итого: | 9.4491 | 23.4607 | 38.5764 | 66.4883 | 89.6482 | 104.9501 | 123.0913 | 148.703 | 155.4486 | 172.7527
20:00 | 0-5 | 0.49104 | 11.59 | 19.2522 | 29.0439 | 42.6136 | 53.6883 | 54.8979 | 57.1499 | 57.6353 | 59.3034
| 0-20 | 8.7787 | 23.3635 | 37.671 | 59.2727 | 80.7115 | 95.9482 | 111.9198 | 137.1518 | 143.8343 | 160.4459
| Итого: | 9.1216 | 23.7065 | 38.7621 | 66.9649 | 89.7585 | 104.9952 | 120.9668 | 146.1988 | 152.8813 | 169.8721
21:00 | 0-5 | 0.54014 | 11.5215 | 19.3825 | 28.5164 | 42.223 | 53.3172 | 54.5642 | 56.8374 | 57.3444 | 59.0293
| 0-20 | 8.6305 | 22.734 | 37.2208 | 58.5273 | 79.8579 | 95.1128 | 111.9328 | 136.976 | 143.6632 | 160.6597
| Итого: | 8.9808 | 23.0844 | 38.3619 | 65.7159 | 88.3449 | 103.5998 | 120.4198 | 145.463 | 152.1502 | 169.509
22:00 | 0-5 | 0.44193 | 10.709 | 17.7102 | 26.8748 | 39.9325 | 50.6498 | 51.869 | 54.8483 | 55.313 | 57.008
| 0-20 | 8.3564 | 21.6812 | 34.854 | 55.8708 | 76.6295 | 91.2755 | 108.6927 | 134.042 | 140.6522 | 157.5231
| Итого: | 8.6943 | 22.0191 | 36.0058 | 63.5992 | 85.5638 | 100.2099 | 117.6271 | 142.9764 | 149.5865 | 166.8217
23:00 | 0-5 | 0.39283 | 10.0433 | 16.1113 | 25.1117 | 37.2484 | 47.5368 | 48.6606 | 51.3565 | 51.7687 | 53.4026
| 0-20 | 7.6773 | 20.2178 | 31.747 | 52.0873 | 71.925 | 86.069 | 102.7168 | 127.9227 | 134.458 | 152.0403
| Итого: | 8.0193 | 20.5598 | 32.8568 | 59.1781 | 80.1222 | 94.2661 | 110.9139 | 136.1198 | 142.6552 | 160.5665
24:00 | 0-5 | 0.39283 | 9.2124 | 14.5981 | 22.9202 | 34.0391 | 43.3296 | 44.347 | 47.1886 | 47.5603 | 49.2088
| 0-20 | 6.8939 | 18.84 | 28.8155 | 47.9259 | 66.7137 | 79.6612 | 95.4206 | 120.3722 | 126.8381 | 143.7312
| Итого: | 7.2605 | 19.2066 | 29.8898 | 54.6342 | 74.3982 | 87.3458 | 103.1052 | 128.0568 | 134.5226 | 151.7384