## ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН),
к локальным устройствам АОСН
в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
2017-06-21
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2017-06-21 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
[14 empty] | Расчетное потребеление |  | 2029
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | Фактическое потребеление |  | 1375
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 4.4 | 5.7 | 6.2 |  | 4.5 | 5.8 | 6.3 |  |  | 1 | 1277
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.5 | 1.3 | 1.1 | [6 empty] | 2 | 1375
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.2 | 4.5 | 2.7 | [6 empty] | 3 | 1335
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 5 | 6.8 | 3.4 |  | АЧР-1-6 |  |  |  |  | 4 | 1319
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 5.2 |  | 3.7 | 5.8 | 9 |  |  | 5 | 1276
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.3 | 2.4 | 2.7 |  | АЧР-1-6 |  |  |  |  | 6 | 1417
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.6 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 4.1 | 4.5 | ЧАПВ |  | 7 | 1371
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 1446
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 1.5 | 2.9 | 2.7 | [6 empty] | 9 | 1407
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.5 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 10 | 1453
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 11 | 1472
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 12 | 1447
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.4 | 0.8 | 0.6 | [6 empty] | 13 | 1509
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 14 | 1503
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [6 empty] | 15 | 1466
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 16 | 1459
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.2 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 17 | 1459
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 18 | 1357
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 1433
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 1436
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0 |  | САЧР |  |  |  |  | 21 | 1455
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 3.1 | 5.4 | 5.1 | ЧАПВ |  | 22 | 1448
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | 6.5 | 6.1 |  |  | 23 | 1356
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | АЧР-1-6
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.8 | 4.5 | 4.9
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 20 | 29.4 | 29.7 |  | 26.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 17.4 | 19.1 | 19.1
|  |  |  | Выполнение |  | 114.9% | 153.9% | 155.5%
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 16.2 | 12.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 17.8 | 20 | 19.1
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.4 | 6.5 | 5.8 |  | АЧР-1-17
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 2.4 | 2.9 | 2.7 |  | 7.8 | 9.4 | 8.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.8 | 2.9 | 3
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 2.9 | 3
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.4 | 1.4 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  | АЧР-1-14
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 2.8 | 3.4 | 3.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 3.2 | 3.3 | 3.4
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.8 | 2.9 | 3.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.6 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-8
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  | 9.5 | 10.1 | 10.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 47.8 | 62 | 57.1 |  | 62.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 40.7 | 44.8 | 44.7
|  |  |  | Выполнение |  | 117.4% | 138.4% | 127.7%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | САЧР
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.7 | 1.3 | 0.9
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.5 | 2.7 | 3.1
|  |  |  | Город-2 |  | 2.6 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.7
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.9 | 1.1 | 1
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.4 | 0.9 | 0.3
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | АЧР-1
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 8.2 | 11.2 | 10.2
|  |  |  | яч.5 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 8.9 | 12.5 | 11.1 |  | 12.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.2 | 9 | 9
|  |  |  | Выполнение |  | 108.5% | 138.9% | 123.3%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "ФосАгро Череповец" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | АО "ФосАгро Череповец" - химическая промышленность | 0 | 0 | 0 | ОАО "ФосАгро Череповец"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 3.4 | 3.6 | 3.7
|  |  |  | Итого: |  | 3.4 | 3.6 | 3.7 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.3 | 3.6 | 3.6
|  |  |  | Выполнение |  | 103% | 100% | 102.8%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 48.9 | 40.5 | 45.4
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 9.5 | 12.7 | 3.3
|  |  |  | Итого: |  | 58.4 | 53.2 | 48.7 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 43.6 | 48 | 47.8
|  |  |  | Выполнение |  | 133.9% | 110.8% | 101.9%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | Выполнение |  | 142.9% | 142.9% | 142.9%
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого: |  | 0.9 | 1 | 1 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.85 | 0.93 | 0.93
|  |  |  | Выполнение |  | 105.9% | 107.5% | 107.5%
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 41.2 | 39.8 | 36.4 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 1.6 | 3.4 | 1.4
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого : |  | 42.8 | 43.2 | 37.8 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 27.3 | 30.1 | 30
|  |  |  | Выполнение |  | 156.8% | 143.5% | 126% |  |  | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 182.3 | 205 | 189.2 |  | 217.3 | 102.2 | 97.5 | 87.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 141.3 | 155.6 | 155.1
|  |  |  | Выполнение |  | 129% | 131.7% | 122%
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 16.6 | 16.7 | 16.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7 | 3.8 | 4
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 20.3 | 20.5 | 20.8 |  | 24.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 16 | 17.6 | 17.6
|  |  |  | Выполнение |  | 126.9% | 116.5% | 118.2%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.9 | 8.3 | 7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.5 | 2.5 | 1.7 |  | 8.4 | 10.8 | 8.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | САЧР
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2 |  | 1.6 | 2.5 | 2
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.5 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.5 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.5 | 0.8 | 1.1 |  | АЧР-1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  | 6.5 | 10.6 | 9.3
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 16.5 | 23.9 | 20 |  | 22.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.8 | 16.3 | 16.2
|  |  |  | Выполнение |  | 111.5% | 146.6% | 123.5%
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | Выполнение |  | 142.9% | 142.9% | 142.9%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 1.9 | 2.2 | 2.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2 | 2.7 | 2.6
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.4 | 1.3 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.4 | 1 | 0.6
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.7 | 0.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.6 | 1.6 | 0.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 5.9 | 10.5 | 7.8 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.5 | 6.1 | 6.1
|  |  |  | Выполнение |  | 107.3% | 172.1% | 127.9%
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 26.3 | 33 | 37.5 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
416, 306, 301, 414, 419, 335
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 26 | 28.6 | 28.5
|  |  |  | Выполнение |  | 101.2% | 115.4% | 131.6%
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.3 | 0.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 8.3 | 7.7 | 7.3
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 8.8 | 8.7 | 8.9
|  |  |  | Итого : |  | 17.2 | 16.7 | 16.4 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.8 | 8.6 | 8.6
|  |  |  | Выполнение |  | 220.5% | 194.2% | 190.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 6.5 | 7.3 | 7.2 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.5 | 7.16 | 7.14
|  |  |  | Выполнение |  | 100% | 102% | 100.8%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 1 | 2.2 | 2.1 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 8.1 | 8.4 | 8.4
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.5 | 0.3 | 0.5
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 3.8 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | Итого : |  | 13.5 | 14.5 | 14.6 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 13 | 14.32 | 14.27
|  |  |  | Выполнение |  | 103.8% | 101.3% | 102.3%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 8.9 | 8.9 | 9 | ПАО "Северсталь" | 4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.6 | 2.9 | 2.9
|  |  |  | Выполнение |  | 342.3% | 306.9% | 310.3% |  |  |  | Северсталь
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 115.2 | 135.4 | 133.4 |  | 141.9 | 72.4 | 80.4 | 84.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 92.2 | 101.6 | 101.3
|  |  |  | Выполнение |  | 124.9% | 133.3% | 131.7%
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 16.2 | 12.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 17.8 | 20 | 19.1
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.4 | 6.5 | 5.8
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 2.4 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.8 | 2.9 | 3
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.4 | 1.4 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 3.2 | 3.3 | 3.4
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.8 | 2.9 | 3.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.6 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 47.8 | 62 | 57.1 |  | 62.6 | 47.8 | 62 | 57.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 40.7 | 44.8 | 44.7
|  |  |  | Выполнение |  | 117.4% | 138.4% | 127.7%
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 4.4 | 5.7 | 6.2
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.5 | 1.3 | 1.1
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.2 | 4.5 | 2.7
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 5 | 6.8 | 3.4
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 5.2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 1.3 | 2.4 | 2.7
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 0.6 | 1.1 | 1.2
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 1.5 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.6 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 19.9 | 29.2 | 29.5 |  | 26.7 | 20 | 29.4 | 29.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 17.4 | 19.1 | 19.1
|  |  |  | Выполнение |  | 114.4% | 152.9% | 154.5%
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 16.6 | 16.7 | 16.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 20.3 | 20.5 | 20.8 |  | 24.6 | 20.3 | 20.5 | 20.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 16 | 17.6 | 17.6
|  |  |  | Выполнение |  | 126.9% | 116.5% | 118.2%
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.9 | 8.3 | 7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.5 | 2.5 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.5 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.5 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.5 | 0.8 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 16.5 | 23.9 | 20 |  | 22.7 | 16.5 | 23.9 | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.8 | 16.3 | 16.2
|  |  |  | Выполнение |  | 111.5% | 146.6% | 123.5%
|  | ПС 110 кВ Кубенское | УОН СН ПС 110 кВ Кубенское | Ввод 35 кВ Т-1, 2 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", | 4.8 | 7.9 | 8.4
|  |  |  | Ввод 10 кВ Т-1, 2 | с/х потребители | 1 | 1.8 | 1.7
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Кубенское: |  | 5.8 | 9.7 | 10.1 |  | 7.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5 | 5.5 | 5.5
|  |  |  | Выполнение |  | 116% | 176.4% | 183.6%
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 35кВ СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.4 | 1 | 0.7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ СРЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.9
|  |  |  | 35кВ Золотавцево | с/х потребители | 0.4 | 0.9 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 1.2 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 1.4 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.4 | 0.8 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Будрино |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Гор.водопровод |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Глядково |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 5.5 | 8.8 | 8.5 |  | 7.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.1 | 5.6 | 8.3
|  |  |  | Выполнение |  | 107.8% | 157.1% | 102.4%
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 35кв ф.Новатор-1 | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 1.1 | 1.3 | 1.2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-2 |  | 1.3 | 1.5 | 1.3
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица |  | 1.3 | 1.6 | 1.4
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.5 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4.2 | 5.2 | 4.5 |  | 6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.9 | 4.3 | 4.3
|  |  |  | Выполнение |  | 107.7% | 120.9% | 104.7%
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 1 | 2.5 | 1.9 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | 6кВ Нефть-2 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 5.4 | 7.1 | 6.5 |  | 7.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.7 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | Выполнение |  | 114.9% | 136.5% | 125%
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | 35кВ Тешемля | население, | 0.2 | 0.3 | 0.3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Тимохино | с/х потребители | 2 | 2.4 | 2.2
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "Бабаевская ЭТС" | 1.3 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.4 | 1 | 0.9
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0 | 0 | 0 |  | 3.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | ООО "ЭСВКОМ" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" трубопроводный газовый транспорт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 6 | 7.9 | 7.4 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.5 | 6.1 | 6.1
|  |  |  | Выполнение |  | 109.1% | 129.5% | 121.3%
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Поповская |  | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | АО "Череповецкая электротеплосеть" | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.98 | 1.07 | 1.07
|  |  |  | Выполнение |  | 102% | 140.2% | 140.2% |  | Северсталь | 170.6 | 139 | 165.5
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 174.6 | 177.9 | 172.3 | ПАО "Северсталь" | 196.4 | 174.6 | 177.9 | 172.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 127.7 | 140.6 | 140.2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 136.7% | 126.5% | 122.9%
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого:
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 297.5 | 340.4 | 322.6 |  | 359.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 233.5 | 257.2 | 256.3
|  |  |  | Выполнение |  | 127.4% | 132.3% | 125.9%
Note on K259: Василенко Ольга Николаевна: Исправила, было 0

## Вологда-Ю ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2017-06-21 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.4 | 6.5 | 5.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | Расчетное потребеление |  | 2029
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 2.4 | 2.9 | 2.7 | [5 empty] | Фактическое потребеление | 1 | 1277
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.8 | 2.9 | 3 | [6 empty] | 2 | 1375
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1335
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 1319
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.4 | 1.4 | 1.5 | [6 empty] | 5 | 1276
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 6 | 1417
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 1371
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 8 | 1446
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 9 | 1407
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 1453
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 11 | 1472
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 12 | 1447
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 13 | 1509
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0 | 0.1 | 0 | [6 empty] | 14 | 1503
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | 1466
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 1459
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 3.2 | 3.3 | 3.4 | [6 empty] | 17 | 1459
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.8 | 2.9 | 3.5 | [6 empty] | 18 | 1357
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.5 | 1.6 | 1.7 | [6 empty] | 19 | 1433
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.6 | 0.7 | 0.3 | [6 empty] | 20 | 1436
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21 | 1455
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 0.4 | 0.5 | 0.7 | [6 empty] | 22 | 1448
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 23 | 1356
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 |  |  | 47.8 | 62 | 57.1 |  | 24 | 1375
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 22.9 | 25.8 | 25.5 |  | 34.2 | 47.8 | 62 | 57.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 22.23 | 24.49 | 24.41 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 103% | 105.3% | 104.5%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 2.5 | 2.7 | 3.1
|  |  |  | Город-2 |  | 2.6 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.7
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 0.9 | 1.1 | 1
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.4 | 0.9 | 0.3
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0.1 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | яч.5 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 8.9 | 12.5 | 11.1 |  | 12.6 | 8.9 | 12.5 | 11.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.2 | 9 | 9
|  |  |  | Выполнение |  | 108.5% | 138.9% | 123.3%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 1.9 | 2.2 | 2.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2 | 2.7 | 2.6
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.4 | 1.3 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.4 | 1 | 0.6
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.7 | 0.4
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.6 | 1.6 | 0.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 5.9 | 10.5 | 7.8 |  | 8.5 | 5.9 | 10.5 | 7.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.5 | 6.1 | 6.1
|  |  |  | Выполнение |  | 107.3% | 172.1% | 127.9%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 37.7 | 48.8 | 44.4 |  | 55.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 35.9 | 39.6 | 39.5
|  |  |  | Выполнение |  | 105% | 123.2% | 112.4%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 16.2 | 12.5 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 17.8 | 20 | 19.1
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 24.9 | 36.2 | 31.6 |  | 28.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18.5 | 20.3 | 20.3
|  |  |  | Выполнение |  | 134.6% | 178.3% | 155.7%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6.9 | 8.3 | 7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 1.5 | 2.5 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.5 | 1.9 | 1.7
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.5 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.5 | 0.8 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 16.5 | 23.9 | 20 |  | 22.7 | 16.5 | 23.9 | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 14.8 | 16.3 | 16.2
|  |  |  | Выполнение |  | 111.5% | 146.6% | 123.5%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 41.4 | 60.1 | 51.6 |  | 51.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 33.2 | 36.6 | 36.5
|  |  |  | Выполнение |  | 124.7% | 164.2% | 141.4%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 79.1 | 108.9 | 96 |  | 106.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 69.2 | 76.2 | 75.9
|  |  |  | Выполнение |  | 114.3% | 142.9% | 126.5%