## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 21 июня 2017 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
Аварийная бронь (зима, лето)
Аварийная бронь (зима)
Снижение электропотребления при вводе графика ограничения потребления электрической энергии согласно табл №3 ААТБ.
Показания снимались по счетчикам (режимный день -зима 2004)
Замеры амперметрами зима 2004
ПС кв.29, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.39969
|  | амперметр | I, А | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07836 | 0.06912 | 0.06444 | 0.06312 | 0.06396 | 0.07092 | 0.08688 | 0.09636 | 0.1044 | 0.11016 | 0.10416 | 0.10092 | 0.10692 | 0.11892 | 0.111 | 0.1146 | 0.12912 | 0.13788 | 0.13728 | 0.13524 | 0.12216 | 0.12612 | 0.10788 | 0.09456 | -0.07836 | -0.03132 | 2.4 | 0.03265 | 0.0288 | 0.02685 | 0.0263 | 0.02665 | 0.02955 | 0.0362 | 0.04015 | 0.0435 | 0.0459 | 0.0434 | 0.04205 | 0.04455 | 0.04955 | 0.04625 | 0.04775 | 0.0538 | 0.05745 | 0.0572 | 0.05635 | 0.0509 | 0.05255 | 0.04495 | 0.0394
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03132 | 0.03132 | 0.03084 | 0.0306 | 0.02904 | 0.03132 | 0.03048 | 0.03312 | 0.03348 | 0.03552 | 0.03516 | 0.03444 | 0.0366 | 0.036 | 0.0348 | 0.03492 | 0.03504 | 0.03816 | 0.03888 | 0.0384 | 0.0366 | 0.03636 | 0.03444 | 0.03348 |  |  |  | 0.01305 | 0.01305 | 0.01285 | 0.01275 | 0.0121 | 0.01305 | 0.0127 | 0.0138 | 0.01395 | 0.0148 | 0.01465 | 0.01435 | 0.01525 | 0.015 | 0.0145 | 0.01455 | 0.0146 | 0.0159 | 0.0162 | 0.016 | 0.01525 | 0.01515 | 0.01435 | 0.01395 | [25 empty] | 0.11
|  |  | tgφ | 0.39969 | 0.45312 | 0.47858 | 0.48479 | 0.45403 | 0.44162 | 0.35083 | 0.34371 | 0.32069 | 0.32244 | 0.33756 | 0.34126 | 0.34231 | 0.30272 | 0.31351 | 0.30471 | 0.27138 | 0.27676 | 0.28322 | 0.28394 | 0.29961 | 0.2883 | 0.31924 | 0.35406
яч.2 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.51422
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10548 | 0.09744 | 0.09024 | 0.09192 | 0.09276 | 0.09816 | 0.12276 | 0.13296 | 0.16848 | 0.1896 | 0.19716 | 0.20004 | 0.20772 | 0.20508 | 0.20064 | 0.19236 | 0.1878 | 0.18648 | 0.19272 | 0.1776 | 0.16248 | 0.15348 | 0.14172 | 0.1242 | -0.10548 | -0.05424 | 2.4 | 0.04395 | 0.0406 | 0.0376 | 0.0383 | 0.03865 | 0.0409 | 0.05115 | 0.0554 | 0.0702 | 0.079 | 0.08215 | 0.08335 | 0.08655 | 0.08545 | 0.0836 | 0.08015 | 0.07825 | 0.0777 | 0.0803 | 0.074 | 0.0677 | 0.06395 | 0.05905 | 0.05175
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05424 | 0.05484 | 0.05364 | 0.05364 | 0.054 | 0.0516 | 0.05424 | 0.05448 | 0.06084 | 0.05916 | 0.0612 | 0.06024 | 0.06576 | 0.06432 | 0.06168 | 0.06108 | 0.06204 | 0.05964 | 0.06024 | 0.06468 | 0.06 | 0.05748 | 0.0558 | 0.051 |  |  |  | 0.0226 | 0.02285 | 0.02235 | 0.02235 | 0.0225 | 0.0215 | 0.0226 | 0.0227 | 0.02535 | 0.02465 | 0.0255 | 0.0251 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0257 | 0.02545 | 0.02585 | 0.02485 | 0.0251 | 0.02695 | 0.025 | 0.02395 | 0.02325 | 0.02125 | [25 empty] | 0.08
|  |  | tgφ | 0.51422 | 0.56281 | 0.59441 | 0.58355 | 0.58215 | 0.52567 | 0.44184 | 0.40975 | 0.36111 | 0.31203 | 0.31041 | 0.30114 | 0.31658 | 0.31363 | 0.30742 | 0.31753 | 0.33035 | 0.31982 | 0.31258 | 0.36419 | 0.36928 | 0.37451 | 0.39373 | 0.41063
яч.10 | ТП-УМС | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0042 | -0.0042 | -0.00432 | -0.0042 | -0.00432 | -0.0042 | -0.0042 | -0.0042 | -0.0042 | -0.0042 | -0.00408 | -0.0042 | -0.00432 | -0.00432 | -0.00408 | -0.00408 | -0.0042 | -0.00408 | -0.0042 | -0.0042 | -0.00408 | -0.00408 | -0.00432 | -0.00408 |  |  |  | -0.00175 | -0.00175 | -0.0018 | -0.00175 | -0.0018 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00175 | -0.00175 | -0.0017 | -0.00175 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0017 | -0.0017 | -0.00175 | -0.0017 | -0.00175 | -0.00175 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0018 | -0.0017 | [25 empty] | 7.3
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-52 |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-Хладокомбината |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.04
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | КТП-ПечорНИУИ | [26 empty] | tg | 0.75
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | -0.00096 | -0.00072 | 2.4 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | [25 empty] | 1.65
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
яч.9 | Т-1-1250 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12
|  | расчет | P, МВт | 0.092641 | 0.056467 | 0.047056 | 0.047056 | 0.047056 | 0.065878 | 0.092641 | 0.046321 | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.092641 | 0.094112 | 0.092641 | 0.092641 | 0.14117 | 0.14117 | 0.13896 | 0.094112 | 0.094112 | 0.092641 | 2.1296 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-1250 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15
|  | расчет | P, МВт | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.094112 | 0.14117 | 0.14117 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.18822 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.14117 | 0.094112 | 3.4351 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.18771 | 0.15154 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.16095 | 0.18771 | 0.18845 | 0.23477 | 0.28183 | 0.28183 | 0.2833 | 0.2833 | 0.2833 | 0.28183 | 0.2833 | 0.28183 | 0.28183 | 0.2833 | 0.2833 | 0.28109 | 0.23624 | 0.23624 | 0.18771
|  |  | Q, МВАр | -0.00348 | -0.00348 | -0.0036 | -0.00348 | -0.0036 | -0.00348 | -0.00348 | -0.00348 | -0.00348 | -0.00348 | -0.00336 | -0.00348 | -0.0036 | -0.0036 | -0.00336 | -0.00336 | -0.00348 | -0.00336 | -0.00348 | -0.00348 | -0.00336 | -0.00336 | -0.0036 | -0.00336
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-1250 кВА |  |  | P, % | -2.107 | 9.0183 | 8.1148 | 8.3282 | 9.3109 | 4.8081 | 10.4591 | 17.8228 | 13.966 | 5.983 | 6.4697 | 5.8692 | 9.9619 | 12.563 | 9.567 | 7.7091 | 11.0736 | 13.1134 | 14.1527 | 9.4438 | 1.2471 | 15.5079 | 5.3526 | 14.192
|  |  | Q, % | 104.0673 | 104.039 | 104.2614 | 104.1311 | 104.3353 | 104.1968 | 104.1076 | 103.9726 | 103.6896 | 103.6755 | 103.4869 | 103.6755 | 103.517 | 103.5885 | 103.4826 | 103.5 | 103.5847 | 103.4356 | 103.5109 | 103.376 | 103.4783 | 103.5806 | 103.9894 | 103.9773
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0038735 | 0.015021 | 0.012552 | 0.012912 | 0.014592 | 0.0081296 | 0.021926 | 0.040871 | 0.03811 | 0.017934 | 0.019494 | 0.017664 | 0.031344 | 0.040704 | 0.029815 | 0.023664 | 0.035094 | 0.042534 | 0.046704 | 0.029544 | 0.0035498 | 0.04336 | 0.01336 | 0.031047
|  |  | Q, МВАр | 0.08904 | 0.08964 | 0.08808 | 0.08772 | 0.08664 | 0.0864 | 0.0882 | 0.09108 | 0.0978 | 0.09816 | 0.09972 | 0.09816 | 0.10596 | 0.10392 | 0.09984 | 0.09936 | 0.10056 | 0.10116 | 0.1026 | 0.10656 | 0.09996 | 0.0972 | 0.09384 | 0.08784
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 55 | 55 | 58 | 62 | 57 | 61 | 61 | 63 | 60 | 59 | 60 | 55 | 49 | 47 | 44 | 37
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 40 | 40 | 48 | 53 | 52 | 53 | 56 | 61 | 53 | 58 | 59 | 56 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 46 | 40
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Резерв
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: отключен
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Т-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 2.166
|  | расчет | I, А | 49 | 51 | 55 | 61 | 63 | 53 | 56 | 63 | 48 | 46 | 44 | 45 | 68 | 51 | 49 | 55 | 67 | 56 | 60 | 52 | 47 | 61 | 67 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.08 | 0.23 | 0.41 | 0.2 | 0.11 | 0.43 | 0.2 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 6.0044 | 13.0057 | 3.6 | 11703.8035 | 11703.8909 | 11703.9651 | 11704.0281 | 11704.0708 | 11704.1103 | 11704.1906 | 11704.255 | 11704.2908 | 11704.4138 | 11704.5307 | 11704.637 | 11704.7396 | 11704.7624 | 11704.8271 | 11704.9397 | 11704.9942 | 11705.0241 | 11705.1444 | 11705.1989 | 11705.2937 | 11705.3884 | 11705.4287 | 11705.4526 | 11705.4714
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.76 | 0.53 | 0.35 | 0.59 | 0.73 | 0.45 | 0.63 | 0.47 | 0.39 | 0.66 | 0.74 | 0.79 |  |  |  | 14827.2821 | 14827.4043 | 14827.5425 | 14827.6988 | 14827.8833 | 14828.0716 | 14828.2138 | 14828.3734 | 14828.5624 | 14828.6509 | 14828.7381 | 14828.8275 | 14828.9215 | 14829.1332 | 14829.2808 | 14829.3779 | 14829.5429 | 14829.7461 | 14829.8721 | 14830.0465 | 14830.178 | 14830.2851 | 14830.4691 | 14830.6759 | 14830.8948
|  |  | tgφ | 1.4194 | 1.8519 | 2.4348 | 4.4 | 4.8571 | 1.7586 | 2.4783 | 5.2308 | 0.72727 | 0.7381 | 0.84211 | 0.91892 | 9.5 | 2.3043 | 0.85366 | 2.95 | 6.6364 | 1.0465 | 3.15 | 1.3824 | 1.1471 | 4.4 | 8.2222 | 11.2857
яч.14 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 4.293
|  | расчет | I, А | 89 | 89 | 92 | 102 | 110 | 98 | 104 | 100 | 90 | 91 | 90 | 89 | 111 | 102 | 89 | 96 | 115 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 106 | 121
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.1 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 5.8723 | 25.2101 | 3.6 | 14614.661 | 14614.7499 | 14614.8288 | 14614.904 | 14614.9571 | 14614.9926 | 14615.069 | 14615.1182 | 14615.1859 | 14615.2772 | 14615.3751 | 14615.4595 | 14615.5415 | 14615.5824 | 14615.6326 | 14615.7226 | 14615.7937 | 14615.8205 | 14615.9091 | 14615.9872 | 14616.0773 | 14616.168 | 14616.2402 | 14616.2778 | 14616.2922
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.95 | 0.96 | 1 | 1.13 | 1.23 | 1.07 | 1.16 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.24 | 1.12 | 0.93 | 1.03 | 1.27 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 1.17 | 1.34 |  |  |  | 27460.2457 | 27460.5082 | 27460.7743 | 27461.053 | 27461.3667 | 27461.7085 | 27462.0065 | 27462.3287 | 27462.629 | 27462.8943 | 27463.1603 | 27463.4286 | 27463.6989 | 27464.0432 | 27464.353 | 27464.6119 | 27464.8983 | 27465.2512 | 27465.5096 | 27465.775 | 27466.0352 | 27466.2927 | 27466.5505 | 27466.8758 | 27467.2485
|  |  | tgφ | 2.9688 | 3.4286 | 3.7037 | 5.9474 | 9.4615 | 3.8214 | 6.4444 | 4.5 | 2.9091 | 2.7429 | 3.2333 | 3.2333 | 8.2667 | 6.2222 | 2.9062 | 3.9615 | 12.7 | 2.9062 | 3.4286 | 2.9375 | 2.8182 | 3.5769 | 8.3571 | 26.8
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | 1.6676
|  | расчет | I, А | 47 | 45 | 40 | 27 | 17 | 35 | 24 | 34 | 48 | 49 | 47 | 46 | 18 | 27 | 46 | 37 | 11 | 45 | 43 | 46 | 47 | 43 | 19 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.2 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.14 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.1 | 0.01 | 4.8437 | 8.0774 | 4.8 | 2286.0572 | 2286.1154 | 2286.166 | 2286.2138 | 2286.245 | 2286.263 | 2286.3111 | 2286.3389 | 2286.3805 | 2286.4399 | 2286.5039 | 2286.557 | 2286.6083 | 2286.6288 | 2286.6576 | 2286.7164 | 2286.7615 | 2286.7733 | 2286.8299 | 2286.8802 | 2286.9395 | 2286.9991 | 2287.044 | 2287.0639 | 2287.0663
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.11 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.19 | 0.02 |  |  |  | 3238.6104 | 3238.7033 | 3238.7943 | 3238.8762 | 3238.931 | 3238.9658 | 3239.0332 | 3239.0831 | 3239.1504 | 3239.2459 | 3239.3425 | 3239.4382 | 3239.534 | 3239.5705 | 3239.6277 | 3239.7178 | 3239.7883 | 3239.8103 | 3239.8982 | 3239.9834 | 3240.0733 | 3240.1624 | 3240.2498 | 3240.29 | 3240.2932
|  |  | tgφ | 1.6071 | 1.8333 | 1.6957 | 1.7333 | 1.8889 | 1.3913 | 1.8462 | 1.6 | 1.5862 | 1.4839 | 1.84 | 1.84 | 1.8 | 1.9286 | 1.5357 | 1.5455 | 1.8333 | 1.5556 | 1.7083 | 1.5357 | 1.4828 | 1.9091 | 1.9 | 2
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 17763.3505 | 17763.355 | 17763.36 | 17763.365 | 17763.37 | 17763.375 | 17763.38 | 17763.385 | 17763.39 | 17763.3955 | 17763.4005 | 17763.406 | 17763.411 | 17763.416 | 17763.421 | 17763.428 | 17763.4355 | 17763.4425 | 17763.4495 | 17763.4565 | 17763.4635 | 17763.4705 | 17763.478 | 17763.485 | 17763.492
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8904.5525 | 8904.5635 | 8904.575 | 8904.5865 | 8904.5975 | 8904.609 | 8904.62 | 8904.6315 | 8904.643 | 8904.6545 | 8904.6665 | 8904.678 | 8904.69 | 8904.7025 | 8904.714 | 8904.725 | 8904.736 | 8904.7475 | 8904.758 | 8904.769 | 8904.78 | 8904.791 | 8904.8015 | 8904.813 | 8904.8235
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405 | 37609.5405
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765 | 10726.765
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272 | 3370.7272
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629 | 1906.5629
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ШСУ-1-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ШСУ-1-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 1.3341
|  | расчет | I, А | 45 | 37 | 31 | 18 | 17 | 38 | 30 | 18 | 61 | 60 | 57 | 56 | 9 | 34 | 57 | 26 | 12 | 55 | 25 | 44 | 50 | 18 | 9 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.27 | 0.2 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.05 | 0.21 | 0.39 | 0.17 | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 5.4158 | 7.2254 | 4.8 | 3494.2773 | 3494.3412 | 3494.3937 | 3494.4366 | 3494.4618 | 3494.4842 | 3494.5406 | 3494.5829 | 3494.6049 | 3494.6958 | 3494.7821 | 3494.8599 | 3494.9348 | 3494.9456 | 3494.9903 | 3495.0713 | 3495.107 | 3495.1206 | 3495.1993 | 3495.2337 | 3495.3009 | 3495.3703 | 3495.392 | 3495.4018 | 3495.4056
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.09 | 0.32 | 0.5 | 0.24 | 0.11 | 0.48 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | 0.17 | 0.09 | 0.04 |  |  |  | 4601.9604 | 4602.0423 | 4602.1117 | 4602.1675 | 4602.201 | 4602.2329 | 4602.2987 | 4602.3522 | 4602.385 | 4602.4957 | 4602.6072 | 4602.7172 | 4602.8247 | 4602.844 | 4602.9108 | 4603.0151 | 4603.0656 | 4603.0885 | 4603.1879 | 4603.2334 | 4603.3108 | 4603.4037 | 4603.4396 | 4603.4579 | 4603.4657
|  |  | tgφ | 1.2581 | 1.32 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3636 | 1.1852 | 1.3 | 1.4545 | 1.2045 | 1.3171 | 1.4324 | 1.4444 | 1.8 | 1.5238 | 1.2821 | 1.4118 | 1.5714 | 1.2632 | 1.2941 | 1.1562 | 1.3636 | 1.7 | 1.8 | 2
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00576 | 0 | 4.8 | 589.9773 | 589.9773 | 589.9774 | 589.9774 | 589.9775 | 589.9775 | 589.9776 | 589.9776 | 589.9777 | 589.9777 | 589.9777 | 589.9778 | 589.9779 | 589.9779 | 589.978 | 589.978 | 589.9781 | 589.9781 | 589.9782 | 589.9782 | 589.9783 | 589.9783 | 589.9784 | 589.9784 | 589.9785
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217 | 945.2217
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.4992 |  | 1 | 1389.3 | 1389.3208 | 1389.3416 | 1389.3624 | 1389.3832 | 1389.404 | 1389.4248 | 1389.4456 | 1389.4664 | 1389.4872 | 1389.508 | 1389.5288 | 1389.5496 | 1389.5704 | 1389.5912 | 1389.612 | 1389.6328 | 1389.6536 | 1389.6744 | 1389.6952 | 1389.716 | 1389.7368 | 1389.7576 | 1389.7784 | 1389.7992
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.59 | 0.49 | 0.44 | 0.27 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 0.31 | 0.73 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.15 | 0.35 | 0.67 | 0.39 | 0.13 | 0.65 | 0.41 | 0.6 | 0.62 | 0.32 | 0.15 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0.84 | 0.77 | 0.66 | 0.42 | 0.32 | 0.64 | 0.5 | 0.48 | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.27 | 0.59 | 0.93 | 0.58 | 0.22 | 0.9 | 0.63 | 0.8 | 0.88 | 0.59 | 0.28 | 0.06
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | 6.3492 | 10.9091 | 12 | 20.5882 | 25.9259 | 12.2807 | 19.5122 | 16.2162 | 5.1948 | 6.4935 | 8.8235 | 8.9552 | 34.7826 | 14.6341 | 8.2192 | 15.2174 | 38.0952 | 13.3333 | 14.5833 | 9.0909 | 7.4627 | 21.9512 | 34.7826 | 75
|  |  | Q, % | 39.5683 | 47.2603 | 57.6923 | 76.5363 | 83.2461 | 59.4937 | 71.0983 | 72.7273 | 22.6563 | 21.2598 | 23.2558 | 25.1908 | 86.5 | 64.2424 | 27.3438 | 64.1975 | 89 | 34.7826 | 60.3774 | 43.2624 | 33.3333 | 62.8931 | 85.3403 | 97.1831
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09
|  |  | Q, МВАр | 0.55 | 0.69 | 0.9 | 1.37 | 1.59 | 0.94 | 1.23 | 1.28 | 0.29 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 1.73 | 1.06 | 0.35 | 1.04 | 1.78 | 0.48 | 0.96 | 0.61 | 0.44 | 1 | 1.63 | 2.07
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ-10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1
яч.17 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.44056
|  | расчет | I, А | 17 | 16 | 18 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 4.45 | 1.9605 | 30 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0077 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00295 | 0.00325 | 0.0038 | 0.00405 | 0.00375 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0035 | 0.0033 | 0.00305 | 0.0028 | 0.00295 | 0.00315 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00285
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.1515 | 0.1905 | 0.129 | 0.1305 | 0.057 | 0.0585 | 0.063 | 0.0675 | 0.0705 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.069 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0645 | 0.0615 | 0.06 | 0.06 | 0.0585 | 0.057 | 0.057 | 0.054 |  |  |  | 0.005 | 0.00505 | 0.00635 | 0.0043 | 0.00435 | 0.0019 | 0.00195 | 0.0021 | 0.00225 | 0.00235 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00215 | 0.00205 | 0.002 | 0.002 | 0.00195 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.63125 | 0.762 | 0.61429 | 0.56739 | 0.285 | 0.30789 | 0.35 | 0.3375 | 0.37105 | 0.37895 | 0.4 | 0.4 | 0.36316 | 0.3375 | 0.375 | 0.35833 | 0.38437 | 0.375 | 0.42857 | 0.41786 | 0.40714 | 0.40714 | 0.41538
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.52523
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.0825 | 0.07 | 0.0915 | 0.108 | 0.1605 | 0.1695 | 0.15 | 0.1665 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.174 | 0.1545 | 0.135 | 0.1215 | 0.135 | 0.13 | 0.1035 | 0.1095 | 0.1 | 3.1415 | 1.65 | 30 | 0.00265 | 0.00275 | 0.00275 | 0.0026 | 0.00275 | 0.0028 | 0.00305 | 0.0036 | 0.00535 | 0.00565 | 0.005 | 0.00555 | 0.0057 | 0.00545 | 0.0057 | 0.0058 | 0.00515 | 0.0045 | 0.00405 | 0.0045 | 0.0039 | 0.00345 | 0.00365 | 0.0029
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0285 | 0.0315 | 0.033 | 0.0255 | 0.03 | 0.033 | 0.0315 | 0.0435 | 0.105 | 0.132 | 0.117 | 0.1515 | 0.138 | 0.117 | 0.132 | 0.1245 | 0.0765 | 0.057 | 0.054 | 0.0495 | 0.0405 | 0.033 | 0.039 | 0.027 |  |  |  | 0.00095 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00085 | 0.001 | 0.0011 | 0.00105 | 0.00145 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0039 | 0.00505 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0044 | 0.00415 | 0.00255 | 0.0019 | 0.0018 | 0.00165 | 0.00135 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0009
|  |  | tgφ | 0.25909 | 0.315 | 0.25385 | 0.23182 | 0.36364 | 0.47143 | 0.34426 | 0.40278 | 0.65421 | 0.77876 | 0.78 | 0.90991 | 0.76667 | 0.68824 | 0.73333 | 0.71552 | 0.49515 | 0.42222 | 0.44444 | 0.36667 | 0.31154 | 0.31884 | 0.35616 | 0.27
яч.5 | ВТ-1-10 | [26 empty] | tg | 0.76277
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 17 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1844 | 0.1748 | 0.2244 | 0.1512 | 0.1556 | 0.0784 | 0.086 | 0.1004 | 0.106 | 0.094 | 0.0872 | 0.086 | 0.0856 | 0.0808 | 0.082 | 0.0888 | 0.0852 | 0.0812 | 0.0744 | 0.08 | 0.0844 | 0.0792 | 0.0788 | 0.0768 | 2.5056 | 1.9112 | 8 | 0.02305 | 0.02185 | 0.02805 | 0.0189 | 0.01945 | 0.0098 | 0.01075 | 0.01255 | 0.01325 | 0.01175 | 0.0109 | 0.01075 | 0.0107 | 0.0101 | 0.01025 | 0.0111 | 0.01065 | 0.01015 | 0.0093 | 0.01 | 0.01055 | 0.0099 | 0.00985 | 0.0096
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.152 | 0.1468 | 0.194 | 0.1224 | 0.1284 | 0.0552 | 0.0568 | 0.0608 | 0.0656 | 0.0672 | 0.068 | 0.0692 | 0.0688 | 0.0664 | 0.0652 | 0.0644 | 0.0628 | 0.0588 | 0.0572 | 0.0588 | 0.0572 | 0.056 | 0.0564 | 0.0528 |  |  |  | 0.019 | 0.01835 | 0.02425 | 0.0153 | 0.01605 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0076 | 0.0082 | 0.0084 | 0.0085 | 0.00865 | 0.0086 | 0.0083 | 0.00815 | 0.00805 | 0.00785 | 0.00735 | 0.00715 | 0.00735 | 0.00715 | 0.007 | 0.00705 | 0.0066
|  |  | tgφ | 0.8243 | 0.83982 | 0.86453 | 0.80952 | 0.82519 | 0.70408 | 0.66047 | 0.60558 | 0.61887 | 0.71489 | 0.77982 | 0.80465 | 0.80374 | 0.82178 | 0.79512 | 0.72523 | 0.73709 | 0.72414 | 0.76882 | 0.735 | 0.67773 | 0.70707 | 0.71574 | 0.6875
яч.6 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | 0.37762
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0332 | 0.0348 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0332 | 0.0324 | 0.0344 | 0.0488 | 0.1028 | 0.1068 | 0.0988 | 0.102 | 0.1068 | 0.096 | 0.108 | 0.1064 | 0.0912 | 0.0736 | 0.0532 | 0.0716 | 0.0496 | 0.0464 | 0.0464 | 0.04 | 1.5836 | 0.598 | 8 | 0.00415 | 0.00435 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00415 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0061 | 0.01285 | 0.01335 | 0.01235 | 0.01275 | 0.01335 | 0.012 | 0.0135 | 0.0133 | 0.0114 | 0.0092 | 0.00665 | 0.00895 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0058 | 0.005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0072 | -0.0068 | -0.0064 | -0.0072 | -0.008 | -0.0064 | -0.0072 | 0.0004 | 0.0508 | 0.0756 | 0.0768 | 0.0976 | 0.094 | 0.0732 | 0.0856 | 0.068 | 0.0244 | 0.0096 | 0.0064 | 0.0076 | -0.004 | -0.0048 | -0.0052 | -0.0088 |  |  |  | -0.0009 | -0.00085 | -0.0008 | -0.0009 | -0.001 | -0.0008 | -0.0009 | 5e-05 | 0.00635 | 0.00945 | 0.0096 | 0.0122 | 0.01175 | 0.00915 | 0.0107 | 0.0085 | 0.00305 | 0.0012 | 0.0008 | 0.00095 | -0.0005 | -0.0006 | -0.00065 | -0.0011
|  |  | tgφ | -0.21687 | -0.1954 | -0.19048 | -0.21429 | -0.24096 | -0.19753 | -0.2093 | 0.0081967 | 0.49416 | 0.70787 | 0.77733 | 0.95686 | 0.88015 | 0.7625 | 0.79259 | 0.6391 | 0.26754 | 0.13043 | 0.1203 | 0.10615 | -0.080645 | -0.10345 | -0.11207 | -0.22
яч.9 | ТП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 2.8824
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.002 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0204 | 0.0588 | 8 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00045 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.10 | ТП-КНС-2 | [26 empty] | tg | 1.1832
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0196 | 0.024 | 0.0232 | 0.0192 | 0.0252 | 0.0224 | 0.0252 | 0.0276 | 0.0256 | 0.0268 | 0.022 | 0.0296 | 0.0248 | 0.0268 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0276 | 0.0244 | 0.03 | 0.024 | 0.0336 | 0.024 | 0.0316 | 0.0216 | 0.6092 | 0.7208 | 8 | 0.00245 | 0.003 | 0.0029 | 0.0024 | 0.00315 | 0.0028 | 0.00315 | 0.00345 | 0.0032 | 0.00335 | 0.00275 | 0.0037 | 0.0031 | 0.00335 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00345 | 0.00305 | 0.00375 | 0.003 | 0.0042 | 0.003 | 0.00395 | 0.0027
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0244 | 0.0288 | 0.0268 | 0.0232 | 0.0292 | 0.0264 | 0.0296 | 0.0328 | 0.0308 | 0.0324 | 0.0272 | 0.0344 | 0.03 | 0.0316 | 0.0292 | 0.0296 | 0.032 | 0.0288 | 0.0348 | 0.0292 | 0.038 | 0.0288 | 0.0364 | 0.0264 |  |  |  | 0.00305 | 0.0036 | 0.00335 | 0.0029 | 0.00365 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0041 | 0.00385 | 0.00405 | 0.0034 | 0.0043 | 0.00375 | 0.00395 | 0.00365 | 0.0037 | 0.004 | 0.0036 | 0.00435 | 0.00365 | 0.00475 | 0.0036 | 0.00455 | 0.0033
|  |  | tgφ | 1.2449 | 1.2 | 1.1552 | 1.2083 | 1.1587 | 1.1786 | 1.1746 | 1.1884 | 1.2031 | 1.209 | 1.2364 | 1.1622 | 1.2097 | 1.1791 | 1.1587 | 1.1746 | 1.1594 | 1.1803 | 1.16 | 1.2167 | 1.131 | 1.2 | 1.1519 | 1.2222
яч.11 | ТП-142-1 |  |  | Часы замеров 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-142-2 | [26 empty] | tg | 0.40312
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0264 | 0.026 | 0.0252 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0284 | 0.0328 | 0.03 | 0.0356 | 0.0344 | 0.0312 | 0.0344 | 0.0416 | 0.0392 | 0.04 | 0.042 | 0.0376 | 0.0344 | 0.0388 | 0.0388 | 0.036 | 0.0332 | 0.0316 | 0.0272 | 0.7948 | 0.3204 | 8 | 0.0033 | 0.00325 | 0.00315 | 0.0031 | 0.00315 | 0.00355 | 0.0041 | 0.00375 | 0.00445 | 0.0043 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0049 | 0.005 | 0.00525 | 0.0047 | 0.0043 | 0.00485 | 0.00485 | 0.0045 | 0.00415 | 0.00395 | 0.0034
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0096 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0096 | 0.0088 | 0.01 | 0.0232 | 0.0224 | 0.0136 | 0.0204 | 0.0164 | 0.0112 | 0.0184 | 0.0284 | 0.0176 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0104 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0096 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012 | 0.00115 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00125 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0017 | 0.00255 | 0.00205 | 0.0014 | 0.0023 | 0.00355 | 0.0022 | 0.0016 | 0.00145 | 0.0013 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0.0012
|  |  | tgφ | 0.36364 | 0.36923 | 0.36508 | 0.35484 | 0.34921 | 0.33803 | 0.26829 | 0.33333 | 0.65169 | 0.65116 | 0.4359 | 0.59302 | 0.39423 | 0.28571 | 0.46 | 0.67619 | 0.46809 | 0.37209 | 0.29897 | 0.26804 | 0.27778 | 0.3012 | 0.31646 | 0.35294
яч.13 | КТП Промбазы |  |  | Часы замеров 24: 4 | tg | 0.027666
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0804 | 0.0804 | 0.0836 | 0.0844 | 0.0824 | 0.0796 | 0.0832 | 0.0948 | 0.1204 | 0.13 | 0.1256 | 0.1156 | 0.122 | 0.134 | 0.1348 | 0.126 | 0.1004 | 0.076 | 0.0716 | 0.0692 | 0.0748 | 0.0724 | 0.0732 | 0.0696 | 2.2844 | 0.0632 | 8 | 0.01005 | 0.01005 | 0.01045 | 0.01055 | 0.0103 | 0.00995 | 0.0104 | 0.01185 | 0.01505 | 0.01625 | 0.0157 | 0.01445 | 0.01525 | 0.01675 | 0.01685 | 0.01575 | 0.01255 | 0.0095 | 0.00895 | 0.00865 | 0.00935 | 0.00905 | 0.00915 | 0.0087
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0004 | 0.0004 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0.0008 | 0.0068 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0088 | 0.012 | 0.0092 | 0.0072 | 0.008 | 0.0048 | 0.0004 | 8.6736e-19 | -0.0004 | 0 | -0.0072 | -0.0044 | -0.0056 |  |  |  | 5e-05 | 5e-05 | -5e-05 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0.0001 | 0.00085 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0015 | 0.00115 | 0.0009 | 0.001 | 0.0006 | 5e-05 | 1.0842e-19 | -5e-05 | 0 | -0.0009 | -0.00055 | -0.0007
|  |  | tgφ | 0.0049751 | 0.0049751 | -0.0047847 | 0 | 0.0048544 | 0.015075 | 0 | 0.0084388 | 0.056478 | 0.086154 | 0.076433 | 0.076125 | 0.098361 | 0.068657 | 0.053412 | 0.063492 | 0.047809 | 0.0052632 | 1.2114e-17 | -0.0057803 | 0 | -0.099448 | -0.060109 | -0.08046
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.2415 | 0.2415 | 0.24225 | 0.24075 | 0.2415 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.24525 | 0.2475 | 0.2475 | 0.249 | 0.249 | 0.24675 | 0.24375 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.2415 | 5.8508 |  | 15 | 0.0161 | 0.0161 | 0.01615 | 0.01605 | 0.0161 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01635 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0166 | 0.01645 | 0.01625 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0161
яч.18 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.3448 | 0.3408 | 0.3908 | 0.314 | 0.3224 | 0.242 | 0.2624 | 0.3024 | 0.3912 | 0.3928 | 0.3668 | 0.3684 | 0.3816 | 0.3776 | 0.3908 | 0.3892 | 0.3428 | 0.2904 | 0.2688 | 0.2844 | 0.2792 | 0.256 | 0.2624 | 0.236
|  |  | Q, МВАр | 0.1816 | 0.1812 | 0.2256 | 0.1496 | 0.1612 | 0.0884 | 0.0904 | 0.1072 | 0.1796 | 0.2112 | 0.1988 | 0.2328 | 0.2236 | 0.194 | 0.208 | 0.2008 | 0.144 | 0.1128 | 0.1124 | 0.108 | 0.1036 | 0.0852 | 0.0956 | 0.0768
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 4.2222 | -0.23529 | -2.8421 | 1.875 | -3.168 | 10.3704 | 6.7851 | -5 | -8.516 | -9.2629 | -7.8824 | -6.3203 | -6 | -4.8889 | -2.8421 | -9.9435 | -2.4813 | 1.5593 | 4.5115 | -3.4182 | -3.4074 | -5.1335 | -5.1703 | -2.6087
|  |  | Q, % | -1.7367 | 0.98361 | -0.9396 | 3.1715 | -0.43614 | 1.7778 | -0.44444 | -0.65728 | -4.1159 | -4.2963 | -5.1852 | -4.1611 | -6.4762 | -4.3011 | -4.2607 | -4.5833 | -2.1277 | 4.8101 | 1.4035 | 1.3699 | -4.6465 | 5.3333 | 0.41667 | 5.1852
Баланс мощностей по РП 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0152 | -0.0008 | -0.0108 | 0.006 | -0.0099 | 0.028 | 0.0191 | -0.0144 | -0.0307 | -0.0333 | -0.0268 | -0.0219 | -0.0216 | -0.0176 | -0.0108 | -0.0352 | -0.0083 | 0.0046 | 0.0127 | -0.0094 | -0.0092 | -0.0125 | -0.0129 | -0.006
|  |  | Q, МВАр | -0.0031 | 0.0018 | -0.0021 | 0.0049 | -0.0007 | 0.0016 | -0.0004 | -0.0007 | -0.0071 | -0.0087 | -0.0098 | -0.0093 | -0.0136 | -0.008 | -0.0085 | -0.0088 | -0.003 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0015 | -0.0046 | 0.0048 | 0.0004 | 0.0042
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.43148
|  | ТИ | I, А | 20 | 18 | 22 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.14688 | 0.08 | 0.0768 | 0.09192 | 0.09672 | 0.08664 | 0.07824 | 0.07704 | 0.07704 | 0.07224 | 0.07344 | 0.07968 | 0.07656 | 0.07296 | 0.066 | 0.07104 | 0.07608 | 0.07056 | 0.0708 | 0.06888 | 2.3195 | 1.0008 | 4.8 | 0.0342 | 0.03705 | 0.0426 | 0.0324 | 0.0306 | 0.01455 | 0.016 | 0.01915 | 0.02015 | 0.01805 | 0.0163 | 0.01605 | 0.01605 | 0.01505 | 0.0153 | 0.0166 | 0.01595 | 0.0152 | 0.01375 | 0.0148 | 0.01585 | 0.0147 | 0.01475 | 0.01435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.09096 | 0.08688 | 0.024 | 0.0199 | 0.021 | 0.02304 | 0.02352 | 0.02376 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.02328 | 0.02184 | 0.0228 | 0.01872 | 0.022 | 0.01752 | 0.0266 | 0.025 | 0.025 | 0.023 |  |  |  | 0.02055 | 0.0239 | 0.0288 | 0.01895 | 0.0181 | 0.00305 | 0.0034 | 0.00425 | 0.0048 | 0.0049 | 0.00495 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.00485 | 0.00455 | 0.00475 | 0.0039 | 0.00375 | 0.00365 | 0.0034 | 0.00275 | 0.0031 | 0.0021
|  |  | tgφ | 0.73684 | 0.625 | 0.71429 | 0.6064 | 0.5915 | 0.3 | 0.25911 | 0.22846 | 0.23821 | 0.27147 | 0.30368 | 0.31153 | 0.31153 | 0.33223 | 0.31699 | 0.2741 | 0.29781 | 0.25658 | 0.33333 | 0.24662 | 0.34963 | 0.35431 | 0.35311 | 0.33391
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0.083961
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.027 | 0.0288 | 0.0279 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.0288 | 0.0423 | 0.0954 | 0.1008 | 0.0927 | 0.0945 | 0.0999 | 0.0891 | 0.1017 | 0.0999 | 0.0846 | 0.0684 | 0.0468 | 0.0648 | 0.0441 | 0.0396 | 0.0405 | 0.0342 | 1.4328 | 0.1203 | 18 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.00235 | 0.0053 | 0.0056 | 0.00515 | 0.00525 | 0.00555 | 0.00495 | 0.00565 | 0.00555 | 0.0047 | 0.0038 | 0.0026 | 0.0036 | 0.00245 | 0.0022 | 0.00225 | 0.0019
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0306 | -0.0297 | -0.0288 | -0.0297 | -0.0306 | -0.0306 | -0.0297 | -0.0243 | 0.0315 | 0.0522 | 0.06 | 0.0738 | 0.0711 | 0.06 | 0.063 | 0.06 | 0.015 | 0.0027 | -0.009 | -0.0045 | -0.0297 | -0.0306 | -0.0306 | -0.0306 |  |  |  | -0.0017 | -0.00165 | -0.0016 | -0.00165 | -0.0017 | -0.0017 | -0.00165 | -0.00135 | 0.00175 | 0.0029 | 0.00305 | 0.0041 | 0.00395 | 0.00275 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00015 | -0.0005 | -0.00025 | -0.00165 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017
|  |  | tgφ | -1.1333 | -1.0312 | -1.0323 | -1.1 | -1.1333 | -1.1333 | -1.0312 | -0.57447 | 0.33019 | 0.51786 | 0.64725 | 0.78095 | 0.71171 | 0.6734 | 0.61947 | 0.6006 | 0.1773 | 0.039474 | -0.19231 | -0.069444 | -0.67347 | -0.77273 | -0.75556 | -0.89474
яч.5 | РП-УМС-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-УМС-2 | [26 empty] | tg | 1.0075
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02016 | 0.02052 | 0.01962 | 0.01944 | 0.0189 | 0.01944 | 0.0189 | 0.02826 | 0.06894 | 0.06912 | 0.0639 | 0.06732 | 0.0684 | 0.06012 | 0.0756 | 0.07686 | 0.05994 | 0.05454 | 0.03168 | 0.0504 | 0.02826 | 0.0207 | 0.02088 | 0.0207 | 1.0026 | 1.0101 | 3.6 | 0.0056 | 0.0057 | 0.00545 | 0.0054 | 0.00525 | 0.0054 | 0.00525 | 0.00785 | 0.01915 | 0.0192 | 0.01775 | 0.0187 | 0.019 | 0.0167 | 0.021 | 0.02135 | 0.01665 | 0.01515 | 0.0088 | 0.014 | 0.00785 | 0.00575 | 0.0058 | 0.00575
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01368 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01386 | 0.01386 | 0.01404 | 0.01386 | 0.01764 | 0.06588 | 0.08514 | 0.08334 | 0.1 | 0.09864 | 0.08118 | 0.10476 | 0.08586 | 0.04662 | 0.03348 | 0.02844 | 0.02916 | 0.01404 | 0.01296 | 0.01296 | 0.0126 |  |  |  | 0.0038 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00385 | 0.00385 | 0.0039 | 0.00385 | 0.0049 | 0.0183 | 0.02365 | 0.02315 | 0.03005 | 0.0274 | 0.02255 | 0.0291 | 0.02385 | 0.01295 | 0.0093 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035
|  |  | tgφ | 0.67857 | 0.68421 | 0.7156 | 0.71296 | 0.73333 | 0.72222 | 0.73333 | 0.6242 | 0.95561 | 1.2318 | 1.3042 | 1.4854 | 1.4421 | 1.3503 | 1.3857 | 1.1171 | 0.77778 | 0.61386 | 0.89773 | 0.57857 | 0.49682 | 0.62609 | 0.62069 | 0.6087
яч.9 | РП-ДОК-1 | [26 empty] | tg | 0.95416
|  | ТИ | I, А | 16 | 10 | 18 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13374 | 0.08424 | 0.16164 | 0.08 | 0.08298 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00666 | 0.00918 | 0.00774 | 0.0081 | 0.00738 | 0.009 | 0.00864 | 0.01098 | 0.00882 | 0.0081 | 0.00684 | 0.0063 | 0.00594 | 0.00594 | 0.0063 | 0.00576 | 0.00558 | 0.68102 | 0.6498 | 3.6 | 0.03715 | 0.0234 | 0.0449 | 0.0154 | 0.02305 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00185 | 0.00255 | 0.00215 | 0.00225 | 0.00205 | 0.0025 | 0.0024 | 0.00305 | 0.00245 | 0.00225 | 0.0019 | 0.00175 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00175 | 0.0016 | 0.00155
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12726 | 0.08406 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.00756 | 0.0072 | 0.00828 | 0.01008 | 0.01026 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01116 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00918 | 0.00846 | 0.00774 | 0.00792 | 0.00864 | 0.00774 | 0.00792 | 0.0081 | 0.0072 |  |  |  | 0.03535 | 0.02335 | 0.0446 | 0.01535 | 0.02255 | 0.0021 | 0.002 | 0.0023 | 0.0028 | 0.00285 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0028 | 0.0028 | 0.00255 | 0.00235 | 0.00215 | 0.0022 | 0.0024 | 0.00215 | 0.0022 | 0.00225 | 0.002
|  |  | tgφ | 0.95155 | 0.99786 | 0.80426 | 0.875 | 0.84358 | 1.3548 | 1.2903 | 1.2432 | 1.098 | 1.3256 | 1.2889 | 1.4146 | 1.24 | 1.1667 | 0.91803 | 1.0408 | 1.0444 | 1.1316 | 1.2571 | 1.4545 | 1.303 | 1.2571 | 1.4063 | 1.2903
яч.8 | РП-ДОК-2 | [26 empty] | tg | -0.40451
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0072 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00774 | 0.00792 | 0.0072 | 0.009 | 0.0117 | 0.02448 | 0.03042 | 0.02826 | 0.02592 | 0.03168 | 0.02808 | 0.02466 | 0.02322 | 0.02376 | 0.01386 | 0.01134 | 0.01008 | 0.01116 | 0.01422 | 0.01458 | 0.00918 | 0.39114 | -0.15822 | 3.6 | 0.002 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0022 | 0.002 | 0.0025 | 0.00325 | 0.0068 | 0.00845 | 0.00785 | 0.0072 | 0.0088 | 0.0078 | 0.00685 | 0.00645 | 0.0066 | 0.00385 | 0.00315 | 0.0028 | 0.0031 | 0.00395 | 0.00405 | 0.00255
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.01044 | -0.00918 | -0.0081 | -0.00828 | -0.01134 | -0.01044 | -0.009 | -0.0072 | -0.00684 | -0.00108 | 0.00414 | -0.0009 | 0 | 0.0018 | -0.00864 | -0.00738 | -0.00666 | -0.00738 | -0.00828 | -0.00738 | -0.00882 | -0.00918 | -0.00864 | -0.009 |  |  |  | -0.0029 | -0.00255 | -0.00225 | -0.0023 | -0.00315 | -0.0029 | -0.0025 | -0.002 | -0.0019 | -0.0003 | 0.00115 | -0.00025 | 0.00205 | 0.0005 | -0.0024 | -0.00205 | -0.00185 | -0.00205 | -0.0023 | -0.00205 | -0.00245 | -0.00255 | -0.0024 | -0.0025
|  |  | tgφ | -1.45 | -1.186 | -1.0465 | -1.0698 | -1.4318 | -1.45 | -1 | -0.61538 | -0.27941 | -0.035503 | 0.1465 | -0.034722 | 0 | 0.064103 | -0.35036 | -0.31783 | -0.2803 | -0.53247 | -0.73016 | -0.73214 | -0.79032 | -0.64557 | -0.59259 | -0.98039
яч.18 | УСА-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52464 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.02208 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.02208 | -0.0216 | -0.0216 | -0.02208 | -0.0216 | -0.02208 | -0.02208 | -0.0216 | -0.0216 | -0.02208 | -0.0216 |  |  |  | -0.0046 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0046 | -0.0045 | -0.0045 | -0.0046 | -0.0045
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Г/У-7/8-1 | [26 empty] | tg | 0.099581
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06444 | 0.06372 | 0.06876 | 0.06768 | 0.06228 | 0.06372 | 0.0702 | 0.0846 | 0.08676 | 0.07884 | 0.07056 | 0.06876 | 0.06912 | 0.06336 | 0.063 | 0.06948 | 0.06804 | 0.0666 | 0.05904 | 0.06408 | 0.06948 | 0.06372 | 0.06444 | 0.06336 | 1.634 | 0.16272 | 7.2 | 0.00895 | 0.00885 | 0.00955 | 0.0094 | 0.00865 | 0.00885 | 0.00975 | 0.01175 | 0.01205 | 0.01095 | 0.0098 | 0.00955 | 0.0096 | 0.0088 | 0.00875 | 0.00965 | 0.00945 | 0.00925 | 0.0082 | 0.0089 | 0.00965 | 0.00885 | 0.00895 | 0.0088
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00432 | 0.0036 | 0.00396 | 0.00324 | 0.0036 | 0.00468 | 0 | 0 | 0.01008 | 0.0108 | 0.01188 | 0.01224 | 0.0108 | 0.01116 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.00792 | 0.00684 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00396 |  |  |  | 0.0006 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00045 | 0.0005 | 0.00065 | 0.00085 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.00165 | 0.0017 | 0.0015 | 0.00155 | 0.00145 | 0.00145 | 0.00145 | 0.0011 | 0.00095 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00055
|  |  | tgφ | 0.067039 | 0.056497 | 0.057592 | 0.047872 | 0.057803 | 0.073446 | 0 | 0 | 0.11618 | 0.13699 | 0.16837 | 0.17801 | 0.15625 | 0.17614 | 0.16571 | 0.15026 | 0.15344 | 0.11892 | 0.11585 | 0.095506 | 0.088083 | 0.079096 | 0.078212 | 0.0625
яч.10 | РП-Г/У-7/8-2 | [26 empty] | tg | -0.1049
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0018 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00216 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.05148 | -0.0054 | 7.2 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 | 0 | -0.00036 | -0.00036 | 0 | 0 | -0.00036 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-05 | 0 | 0 | -5e-05 | -5e-05 | 0 | 0 | -5e-05 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.083333 | -0.14286 | -0.14286 | -0.14286 | -0.14286 | -0.14286
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.22698 | 0.1773 | 0.25884 | 0.17594 | 0.17352 | 0.09702 | 0.10512 | 0.13266 | 0.19044 | 0.1872 | 0.1719 | 0.17118 | 0.17928 | 0.16128 | 0.17496 | 0.1791 | 0.16092 | 0.144 | 0.11268 | 0.13554 | 0.11988 | 0.10998 | 0.1107 | 0.10386
|  |  | Q, МВАр | 0.11274 | 0.07044 | 0.1183 | 0.05674 | 0.05452 | -0.0066 | -0.00954 | -0.00336 | 0.05712 | 0.08352 | 0.08772 | 0.09982 | 0.09852 | 0.08214 | 0.09468 | 0.07614 | 0.03678 | 0.02016 | 0.01248 | 0.01374 | -0.00324 | -0.00558 | -0.00534 | -0.00756
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -4.5991 | 6.0911 | -8.802 | 0.59887 | 0.20704 | 9.3271 | 0.45455 | 1.1623 | 0.87445 | 0.12804 | -0.5616 | 0.20986 | -1.3225 | 0.037189 | 0.10277 | 0.26729 | 0.14892 | -1.8676 | 0.10638 | 0.22085 | 0.24963 | 0.1634 | 0.53908 | -0.75669
|  |  | Q, % | -3.053 | -0.19915 | 2.3927 | 7.3784 | 3.1272 | 1.3142e-14 | 2.6531 | -1.8182 | -4.7305 | -10.3011 | -4.7278 | -2.0654 | -3.5962 | 2.2143 | -9.7357 | 6.9648 | 2.6984 | 5.8824 | 4 | -5.53 | -4.5161 | 0.35714 | 4.6429 | 0.52632
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.13718 | -0.1197 | -0.15374 | -0.12814 | -0.13324 | -0.12122 | -0.14152 | -0.15164 | -0.18072 | -0.19176 | -0.18176 | -0.18004 | -0.19154 | -0.20074 | -0.20062 | -0.19352 | -0.16616 | -0.13824 | -0.14108 | -0.1325 | -0.1449 | -0.13022 | -0.1366 | -0.11998
|  |  | Q, МВАр | -0.04014 | -0.04134 | -0.0351 | -0.02988 | -0.03904 | -0.0396 | -0.04106 | -0.04594 | -0.06578 | -0.0762 | -0.05796 | -0.06802 | -0.06422 | -0.05254 | -0.0656 | -0.0627 | -0.05578 | -0.04314 | -0.04828 | -0.04232 | -0.05026 | -0.03402 | -0.04466 | -0.03284
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.13198; 10: 0.14168; 18: 0.10964; 21: 0.08136
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: отключен В
|  | расчет | I, А | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 17.5162 | 20.6073 | 20.6073 | 20.6073 | 16.4858 | 16.4858 | 16.4858 | 16.4858 | 16.4858 | 16.4858
|  | счетчик | P, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 4.1143 |  | 1.2 | 2688.9714 | 2689.1143 | 2689.2571 | 2689.4 | 2689.5429 | 2689.6857 | 2689.8286 | 2689.9714 | 2690.1143 | 2690.2571 | 2690.4 | 2690.54 | 2690.68 | 2690.82 | 2690.96 | 2691.1 | 2691.2667 | 2691.4333 | 2691.6 | 2691.7333 | 2691.8667 | 2692 | 2692.1333 | 2692.2667 | 2692.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.408
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0.3913
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070971 | 0.027771 | 1.8 | 1509.2236 | 1509.2252 | 1509.2269 | 1509.2285 | 1509.2301 | 1509.2318 | 1509.2334 | 1509.2351 | 1509.2367 | 1509.2384 | 1509.24 | 1509.2408 | 1509.2416 | 1509.2424 | 1509.2432 | 1509.244 | 1509.245 | 1509.246 | 1509.247 | 1509.2497 | 1509.2523 | 1509.255 | 1509.2577 | 1509.2603 | 1509.263
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 344.9086 | 344.9092 | 344.9099 | 344.9105 | 344.9111 | 344.9118 | 344.9124 | 344.9131 | 344.9137 | 344.9144 | 344.915 | 344.9156 | 344.9163 | 344.9169 | 344.9175 | 344.9181 | 344.9188 | 344.9194 | 344.92 | 344.9207 | 344.9213 | 344.922 | 344.9227 | 344.9233 | 344.924 | [24 empty] | 13.629
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | 0.3
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.0286 | 0.30857 | 1.2 | 178.9629 | 178.9986 | 179.0343 | 179.07 | 179.1057 | 179.1414 | 179.1771 | 179.2129 | 179.2486 | 179.2843 | 179.32 | 179.354 | 179.388 | 179.422 | 179.456 | 179.49 | 179.53 | 179.57 | 179.61 | 179.645 | 179.68 | 179.715 | 179.75 | 179.785 | 179.82
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 28.2129 | 28.2236 | 28.2343 | 28.245 | 28.2557 | 28.2664 | 28.2771 | 28.2879 | 28.2986 | 28.3093 | 28.32 | 28.332 | 28.344 | 28.356 | 28.368 | 28.38 | 28.39 | 28.4 | 28.41 | 28.42 | 28.43 | 28.44 | 28.45 | 28.46 | 28.47 | [24 empty] | 5.165
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | Q, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.36176
|  | ТИ | I, А | 76 | 100 | 89 | 59 | 79 | 60 | 45 | 53 | 56 | 62 | 58 | 57 | 60 | 51 | 51 | 50 | 53 | 66 | 58 | 65 | 58 | 59 | 62 | 87
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84636 | 0.89046 | 0.89586 | 0.6507 | 0.78534 | 0.66834 | 0.40302 | 0.48006 | 0.54468 | 0.52182 | 0.54846 | 0.56484 | 0.49428 | 0.48546 | 0.52416 | 0.49104 | 0.5706 | 0.57096 | 0.6156 | 0.62478 | 0.59472 | 0.55116 | 0.71658 | 0.75996 | -0.84636 | -0.30618 | 3.6 | 0.2351 | 0.24735 | 0.24885 | 0.18075 | 0.21815 | 0.18565 | 0.11195 | 0.13335 | 0.1513 | 0.14495 | 0.15235 | 0.1569 | 0.1373 | 0.13485 | 0.1456 | 0.1364 | 0.1585 | 0.1586 | 0.171 | 0.17355 | 0.1652 | 0.1531 | 0.19905 | 0.2111
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30618 | 0.3222 | 0.32292 | 0.29772 | 0.28998 | 0.28746 | 0.28386 | 0.33642 | 0.37458 | 0.35352 | 0.32958 | 0.32364 | 0.30456 | 0.33768 | 0.33516 | 0.32778 | 0.31392 | 0.28062 | 0.27612 | 0.26748 | 0.24876 | 0.24678 | 0.29916 | 0.30438 |  |  |  | 0.08505 | 0.0895 | 0.0897 | 0.0827 | 0.08055 | 0.07985 | 0.07885 | 0.09345 | 0.10405 | 0.0982 | 0.09155 | 0.0899 | 0.0846 | 0.0938 | 0.0931 | 0.09105 | 0.0872 | 0.07795 | 0.0767 | 0.0743 | 0.0691 | 0.06855 | 0.0831 | 0.08455
|  |  | tgφ | 0.36176 | 0.36184 | 0.36046 | 0.45754 | 0.36924 | 0.43011 | 0.70433 | 0.70079 | 0.68771 | 0.67747 | 0.60092 | 0.57298 | 0.61617 | 0.69559 | 0.63942 | 0.66752 | 0.55016 | 0.49149 | 0.44854 | 0.42812 | 0.41828 | 0.44775 | 0.41748 | 0.40052
яч.6 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.479
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 24 | 25 | 29 | 24 | 26 | 23 | 26 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15858 | 0.15768 | 0.16974 | 0.21348 | 0.21762 | 0.19152 | 0.2097 | 0.21636 | 0.28926 | 0.3204 | 0.28062 | 0.29448 | 0.27162 | 0.26478 | 0.22932 | 0.19962 | 0.20988 | 0.19584 | 0.18252 | 0.17892 | 0.16434 | 0.1629 | 0.14634 | 0.14184 | -0.15858 | -0.07596 | 3.6 | 0.04405 | 0.0438 | 0.04715 | 0.0593 | 0.06045 | 0.0532 | 0.05825 | 0.0601 | 0.08035 | 0.089 | 0.07795 | 0.0818 | 0.07545 | 0.07355 | 0.0637 | 0.05545 | 0.0583 | 0.0544 | 0.0507 | 0.0497 | 0.04565 | 0.04525 | 0.04065 | 0.0394
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07596 | 0.0765 | 0.07686 | 0.07704 | 0.07722 | 0.07668 | 0.07902 | 0.08136 | 0.09324 | 0.11106 | 0.0945 | 0.11124 | 0.099 | 0.09828 | 0.1008 | 0.0918 | 0.0999 | 0.0855 | 0.0819 | 0.09054 | 0.08064 | 0.07794 | 0.07722 | 0.07542 |  |  |  | 0.0211 | 0.02125 | 0.02135 | 0.0214 | 0.02145 | 0.0213 | 0.02195 | 0.0226 | 0.0259 | 0.03085 | 0.02625 | 0.0309 | 0.0275 | 0.0273 | 0.028 | 0.0255 | 0.02775 | 0.02375 | 0.02275 | 0.02515 | 0.0224 | 0.02165 | 0.02145 | 0.02095
|  |  | tgφ | 0.479 | 0.48516 | 0.45281 | 0.36088 | 0.35484 | 0.40038 | 0.37682 | 0.37604 | 0.32234 | 0.34663 | 0.33675 | 0.37775 | 0.36448 | 0.37118 | 0.43956 | 0.45987 | 0.47599 | 0.43658 | 0.44872 | 0.50604 | 0.49069 | 0.47845 | 0.52768 | 0.53173
яч.9 | УАТХ-1 | [26 empty] | tg | 0.69176
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 21 | 20 | 21 | 19 | 22 | 25 | 20 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09324 | 0.09588 | 0.10788 | 0.1086 | 0.10656 | 0.10296 | 0.11946 | 0.15732 | 0.18354 | 0.17934 | 0.1818 | 0.20274 | 0.19734 | 0.1845 | 0.20412 | 0.22146 | 0.1758 | 0.14616 | 0.14262 | 0.13116 | 0.1131 | 0.10842 | 0.10188 | 0.0963 | -0.09324 | -0.0645 | 1.2 | 0.0777 | 0.0799 | 0.0899 | 0.0905 | 0.0888 | 0.0858 | 0.09955 | 0.1311 | 0.15295 | 0.14945 | 0.1515 | 0.16895 | 0.16445 | 0.15375 | 0.1701 | 0.18455 | 0.1465 | 0.1218 | 0.11885 | 0.1093 | 0.09425 | 0.09035 | 0.0849 | 0.08025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0645 | 0.06546 | 0.06534 | 0.0642 | 0.06468 | 0.06648 | 0.07644 | 0.11982 | 0.1395 | 0.1512 | 0.14094 | 0.14724 | 0.13716 | 0.14934 | 0.15474 | 0.15006 | 0.12612 | 0.09564 | 0.08004 | 0.07686 | 0.06948 | 0.06414 | 0.0702 | 0.06552 |  |  |  | 0.05375 | 0.05455 | 0.05445 | 0.0535 | 0.0539 | 0.0554 | 0.0637 | 0.09985 | 0.11625 | 0.126 | 0.11745 | 0.1227 | 0.1143 | 0.12445 | 0.12895 | 0.12505 | 0.1051 | 0.0797 | 0.0667 | 0.06405 | 0.0579 | 0.05345 | 0.0585 | 0.0546
|  |  | tgφ | 0.69176 | 0.68273 | 0.60567 | 0.59116 | 0.60698 | 0.64569 | 0.63988 | 0.76163 | 0.76005 | 0.84309 | 0.77525 | 0.72625 | 0.69504 | 0.80943 | 0.75808 | 0.67759 | 0.71741 | 0.65435 | 0.56121 | 0.586 | 0.61432 | 0.59159 | 0.68905 | 0.68037
яч.10 | УАТХ-2 | [26 empty] | tg | 0.33634
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11988 | 0.1179 | 0.13068 | 0.1752 | 0.17118 | 0.16536 | 0.18624 | 0.18234 | 0.19356 | 0.2028 | 0.1836 | 0.18726 | 0.15384 | 0.15522 | 0.15024 | 0.15276 | 0.17808 | 0.16572 | 0.15636 | 0.15138 | 0.13758 | 0.13608 | 0.12036 | 0.11436 | -0.11988 | -0.04032 | 1.2 | 0.0999 | 0.09825 | 0.1089 | 0.146 | 0.14265 | 0.1378 | 0.1552 | 0.15195 | 0.1613 | 0.169 | 0.153 | 0.15605 | 0.1282 | 0.12935 | 0.1252 | 0.1273 | 0.1484 | 0.1381 | 0.1303 | 0.12615 | 0.11465 | 0.1134 | 0.1003 | 0.0953
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04032 | 0.04002 | 0.04092 | 0.04122 | 0.04056 | 0.04086 | 0.04356 | 0.04488 | 0.04878 | 0.05946 | 0.0483 | 0.06252 | 0.04728 | 0.0465 | 0.05406 | 0.05142 | 0.06144 | 0.04848 | 0.04476 | 0.05214 | 0.04344 | 0.04122 | 0.0408 | 0.0393 |  |  |  | 0.0336 | 0.03335 | 0.0341 | 0.03435 | 0.0338 | 0.03405 | 0.0363 | 0.0374 | 0.04065 | 0.04955 | 0.04025 | 0.0521 | 0.0394 | 0.03875 | 0.04505 | 0.04285 | 0.0512 | 0.0404 | 0.0373 | 0.04345 | 0.0362 | 0.03435 | 0.034 | 0.03275
|  |  | tgφ | 0.33634 | 0.33944 | 0.31313 | 0.23527 | 0.23694 | 0.2471 | 0.23389 | 0.24613 | 0.25201 | 0.2932 | 0.26307 | 0.33387 | 0.30733 | 0.29957 | 0.35982 | 0.33661 | 0.34501 | 0.29254 | 0.28626 | 0.34443 | 0.31574 | 0.30291 | 0.33898 | 0.34365
яч.15 | ТП-109-1 | [26 empty] | tg | 0.47099
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02637 | 0.01692 | 0.01719 | 0.01701 | 0.01683 | 0.01845 | 0.02781 | 0.05463 | 0.05292 | 0.06111 | 0.06219 | 0.0504 | 0.0531 | 0.06516 | 0.05877 | 0.05535 | 0.03411 | 0.03258 | 0.0369 | 0.05562 | 0.04437 | 0.04131 | 0.03825 | 0.03789 | -0.02637 | -0.01242 | 1.8 | 0.01465 | 0.0094 | 0.00955 | 0.00945 | 0.00935 | 0.01025 | 0.01545 | 0.03035 | 0.0294 | 0.03395 | 0.03455 | 0.028 | 0.0295 | 0.0362 | 0.03265 | 0.03075 | 0.01895 | 0.0181 | 0.0205 | 0.0309 | 0.02465 | 0.02295 | 0.02125 | 0.02105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01242 | 0.00972 | 0.0099 | 0.01044 | 0.00981 | 0.01017 | 0.00945 | 0.01125 | 0.01143 | 0.0135 | 0.01287 | 0.01377 | 0.01665 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01665 | 0.01341 | 0.01332 | 0.01323 | 0.01809 | 0.01467 | 0.01449 | 0.01485 | 0.01404 |  |  |  | 0.0069 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0058 | 0.00545 | 0.00565 | 0.00525 | 0.00625 | 0.00635 | 0.0075 | 0.00715 | 0.00765 | 0.00925 | 0.0094 | 0.0094 | 0.00925 | 0.00745 | 0.0074 | 0.00735 | 0.01005 | 0.00815 | 0.00805 | 0.00825 | 0.0078
|  |  | tgφ | 0.47099 | 0.57447 | 0.57592 | 0.61376 | 0.58289 | 0.55122 | 0.33981 | 0.20593 | 0.21599 | 0.22091 | 0.20695 | 0.27321 | 0.31356 | 0.25967 | 0.2879 | 0.30081 | 0.39314 | 0.40884 | 0.35854 | 0.32524 | 0.33063 | 0.35076 | 0.38824 | 0.37055
яч.16 | ТП-109-2 | [26 empty] | tg | 0.841
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02151 | 0.02169 | 0.0216 | 0.02205 | 0.02205 | 0.00774 | 0.0063 | 0.01548 | 0.06894 | 0.08892 | 0.06885 | 0.07614 | 0.08928 | 0.07479 | 0.05499 | 0.02205 | 0.00774 | 0.00666 | 0.00612 | 0.00648 | 0.00603 | 0.00594 | 0.00621 | 0.00639 | -0.02151 | -0.01809 | 1.8 | 0.01195 | 0.01205 | 0.012 | 0.01225 | 0.01225 | 0.0043 | 0.0035 | 0.0086 | 0.0383 | 0.0494 | 0.03825 | 0.0423 | 0.0496 | 0.04155 | 0.03055 | 0.01225 | 0.0043 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0036 | 0.00335 | 0.0033 | 0.00345 | 0.00355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01809 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01827 | 0.01836 | 0.01809 | 0.01764 | 0.01818 | 0.02475 | 0.03096 | 0.02619 | 0.02754 | 0.0315 | 0.03087 | 0.02637 | 0.02079 | 0.01809 | 0.01746 | 0.01755 | 0.018 | 0.01782 | 0.01773 | 0.01782 | 0.01755 |  |  |  | 0.01005 | 0.0102 | 0.0102 | 0.01015 | 0.0102 | 0.01005 | 0.0098 | 0.0101 | 0.01375 | 0.0172 | 0.01455 | 0.0153 | 0.0175 | 0.01715 | 0.01465 | 0.01155 | 0.01005 | 0.0097 | 0.00975 | 0.01 | 0.0099 | 0.00985 | 0.0099 | 0.00975
|  |  | tgφ | 0.841 | 0.84647 | 0.85 | 0.82857 | 0.83265 | 2.3372 | 2.8 | 1.1744 | 0.35901 | 0.34818 | 0.38039 | 0.3617 | 0.35282 | 0.41276 | 0.47954 | 0.94286 | 2.3372 | 2.6216 | 2.8676 | 2.7778 | 2.9552 | 2.9848 | 2.8696 | 2.7465
яч.2 | ТП-87 | [26 empty] | tg | 1.551
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00882 | 0.01008 | 0.01044 | 0.00882 | 0.01692 | 0.0117 | 0.00954 | 0.01206 | 0.01998 | 0.02322 | 0.02322 | 0.02394 | 0.02304 | 0.02808 | 0.01422 | 0.01476 | 0.01422 | 0.01278 | 0.01062 | 0.01188 | 0.01044 | 0.0117 | 0.00972 | 0.01134 | -0.00882 | -0.01368 | 3.6 | 0.00245 | 0.0028 | 0.0029 | 0.00245 | 0.0047 | 0.00325 | 0.00265 | 0.00335 | 0.00555 | 0.00645 | 0.00645 | 0.00665 | 0.0064 | 0.0078 | 0.00395 | 0.0041 | 0.00395 | 0.00355 | 0.00295 | 0.0033 | 0.0029 | 0.00325 | 0.0027 | 0.00315
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01368 | 0.01422 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01404 | 0.01422 | 0.01386 | 0.01404 | 0.01512 | 0.01584 | 0.01584 | 0.0162 | 0.01584 | 0.0162 | 0.01566 | 0.01548 | 0.01566 | 0.01548 | 0.0153 | 0.01548 | 0.01512 | 0.0153 | 0.01476 | 0.01494 |  |  |  | 0.0038 | 0.00395 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0039 | 0.00395 | 0.00385 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0045 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00425 | 0.0043 | 0.0042 | 0.00425 | 0.0041 | 0.00415
|  |  | tgφ | 1.551 | 1.4107 | 1.3103 | 1.551 | 0.82979 | 1.2154 | 1.4528 | 1.1642 | 0.75676 | 0.68217 | 0.68217 | 0.67669 | 0.6875 | 0.57692 | 1.1013 | 1.0488 | 1.1013 | 1.2113 | 1.4407 | 1.303 | 1.4483 | 1.3077 | 1.5185 | 1.3175
яч.14 | ТП Хлебозавода | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 |  |  |  | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0005
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-Хладокомбината-1 | [26 empty] | tg | 0.29031
|  | ТИ | I, А | 60 | 65 | 75 | 55 | 62 | 50 | 28 | 26 | 29 | 32 | 29 | 28 | 24 | 22 | 23 | 21 | 30 | 32 | 33 | 42 | 41 | 41 | 62 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7056 | 0.75996 | 0.72648 | 0.47592 | 0.61416 | 0.49572 | 0.22536 | 0.24408 | 0.29448 | 0.26676 | 0.2898 | 0.2934 | 0.22716 | 0.21744 | 0.2412 | 0.1998 | 0.342 | 0.37332 | 0.3618 | 0.41076 | 0.42156 | 0.38556 | 0.56412 | 0.6084 | -0.7056 | -0.20484 | 7.2 | 0.098 | 0.10555 | 0.1009 | 0.0661 | 0.0853 | 0.06885 | 0.0313 | 0.0339 | 0.0409 | 0.03705 | 0.04025 | 0.04075 | 0.03155 | 0.0302 | 0.0335 | 0.02775 | 0.0475 | 0.05185 | 0.05025 | 0.05705 | 0.05855 | 0.05355 | 0.07835 | 0.0845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.20484 | 0.22356 | 0.225 | 0.19908 | 0.1926 | 0.18828 | 0.1728 | 0.18216 | 0.19872 | 0.16452 | 0.15372 | 0.14076 | 0.12564 | 0.14688 | 0.13932 | 0.13968 | 0.153 | 0.1494 | 0.1584 | 0.15048 | 0.14112 | 0.14472 | 0.1908 | 0.2016 |  |  |  | 0.02845 | 0.03105 | 0.03125 | 0.02765 | 0.02675 | 0.02615 | 0.024 | 0.0253 | 0.0276 | 0.02285 | 0.02135 | 0.01955 | 0.01745 | 0.0204 | 0.01935 | 0.0194 | 0.02125 | 0.02075 | 0.022 | 0.0209 | 0.0196 | 0.0201 | 0.0265 | 0.028
|  |  | tgφ | 0.29031 | 0.29417 | 0.30971 | 0.41831 | 0.3136 | 0.37981 | 0.76677 | 0.74631 | 0.67482 | 0.61673 | 0.53043 | 0.47975 | 0.55309 | 0.6755 | 0.57761 | 0.6991 | 0.44737 | 0.40019 | 0.43781 | 0.36635 | 0.33476 | 0.37535 | 0.33823 | 0.33136
яч.18 | ТП-Хладокомбината-2 | [26 empty] | tg | 2 | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00216 | -0.00432 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00612 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00576 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00648 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 | -0.00612 |  |  |  | -0.00085 | -0.0009 | -0.00085 | -0.0009 | -0.00085 | -0.0009 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085 | -0.0009 | -0.0008 | -0.0009 | -0.00085 | -0.0009 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085 | -0.0009 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085 | -0.00085
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Битумохранилище | [26 empty] | tg | 1.7067
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.009 | 0.00792 | 0.00864 | 0.0081 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00834 | 0.0075 | 0.00756 | 0.00642 | 0.00606 | 0.00732 | 0.00672 | 0.00774 | 0.01158 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01146 | 0.01026 | 0.00996 | 0.01104 | 0.00978 | 0.01056 | 0.0105 | -0.009 | -0.01536 | 1.2 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0072 | 0.00675 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00695 | 0.00625 | 0.0063 | 0.00535 | 0.00505 | 0.0061 | 0.0056 | 0.00645 | 0.00965 | 0.00915 | 0.00915 | 0.00955 | 0.00855 | 0.0083 | 0.0092 | 0.00815 | 0.0088 | 0.00875
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01536 | 0.01566 | 0.01566 | 0.01554 | 0.01548 | 0.0156 | 0.0153 | 0.01542 | 0.0153 | 0.01524 | 0.01512 | 0.01524 | 0.01548 | 0.0156 | 0.01554 | 0.01524 | 0.01542 | 0.01524 | 0.01542 | 0.01578 | 0.01566 | 0.01572 | 0.0159 | 0.01548 |  |  |  | 0.0128 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01295 | 0.0129 | 0.013 | 0.01275 | 0.01285 | 0.01275 | 0.0127 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0129 | 0.013 | 0.01295 | 0.0127 | 0.01285 | 0.0127 | 0.01285 | 0.01315 | 0.01305 | 0.0131 | 0.01325 | 0.0129
|  |  | tgφ | 1.7067 | 1.9773 | 1.8125 | 1.9185 | 1.8971 | 1.9118 | 1.8345 | 2.056 | 2.0238 | 2.3738 | 2.495 | 2.082 | 2.3036 | 2.0155 | 1.342 | 1.388 | 1.4044 | 1.3298 | 1.5029 | 1.5843 | 1.4185 | 1.6074 | 1.5057 | 1.4743
яч.11 | МУП ВТВК | [26 empty] | tg | 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00036 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00036 | 0.00042 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00066 | 0.00054 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00054 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0003 | 0.00024 | -0.00036 | -0.00072 | 1.2 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00055 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00045 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00126 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00132 | 0.00138 | 0.00132 | 0.00126 | 0.00084 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00084 | 0.00072 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.00115 | 0.0011 | 0.00105 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.2222 | 2.2222 | 1.8182 | 2.4444 | 2.3 | 1.8333 | 1.75 | 1.5556 | 2.1667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3
яч.13 | ТП-Пивзавода-1 | [26 empty] | tg | 0.88108
|  | ТИ | I, А | 8 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0666 | 0.04482 | 0.12834 | 0.13662 | 0.14724 | 0.14202 | 0.07812 | 0.06084 | 0.0396 | 0.03888 | 0.04032 | 0.0405 | 0.04428 | 0.0468 | 0.04806 | 0.04644 | 0.0594 | 0.05742 | 0.21096 | 0.08856 | 0.04878 | 0.04518 | 0.04644 | 0.04374 | -0.0666 | -0.05868 | 3.6 | 0.0185 | 0.01245 | 0.03565 | 0.03795 | 0.0409 | 0.03945 | 0.0217 | 0.0169 | 0.011 | 0.0108 | 0.0112 | 0.01125 | 0.0123 | 0.013 | 0.01335 | 0.0129 | 0.0165 | 0.01595 | 0.0586 | 0.0246 | 0.01355 | 0.01255 | 0.0129 | 0.01215
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05868 | 0.05544 | 0.05544 | 0.0594 | 0.05652 | 0.05634 | 0.05868 | 0.05544 | 0.05616 | 0.05958 | 0.0549 | 0.05382 | 0.06084 | 0.0567 | 0.05796 | 0.06066 | 0.05868 | 0.063 | 0.06408 | 0.05706 | 0.05958 | 0.0621 | 0.05742 | 0.0585 |  |  |  | 0.0163 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0165 | 0.0157 | 0.01565 | 0.0163 | 0.0154 | 0.0156 | 0.01655 | 0.01525 | 0.01495 | 0.0169 | 0.01575 | 0.0161 | 0.01685 | 0.0163 | 0.0175 | 0.0178 | 0.01585 | 0.01655 | 0.01725 | 0.01595 | 0.01625
|  |  | tgφ | 0.88108 | 1.2369 | 0.43198 | 0.43478 | 0.38386 | 0.3967 | 0.75115 | 0.91124 | 1.4182 | 1.5324 | 1.3616 | 1.3289 | 1.374 | 1.2115 | 1.206 | 1.3062 | 0.98788 | 1.0972 | 0.30375 | 0.64431 | 1.2214 | 1.3745 | 1.2364 | 1.3374
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00018 | -0.00036 | 0 | -0.00018 | -0.00018 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00018 | -0.00036 | -0.00018 | 0 | -0.00036 | -0.00018 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00018 |  |  |  | -5e-05 | -0.0001 | 0 | -5e-05 | -5e-05 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -5e-05 | -0.0001 | -5e-05 | 0 | -0.0001 | -5e-05 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -5e-05
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0096 |  | 20 | 141.03 | 141.0304 | 141.0308 | 141.0312 | 141.0316 | 141.032 | 141.0324 | 141.0328 | 141.0332 | 141.0336 | 141.034 | 141.0344 | 141.0348 | 141.0352 | 141.0356 | 141.036 | 141.0364 | 141.0368 | 141.0372 | 141.0376 | 141.038 | 141.0384 | 141.0388 | 141.0392 | 141.0396
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0288 |  | 20 | 629.9 | 629.9012 | 629.9024 | 629.9036 | 629.9048 | 629.906 | 629.9072 | 629.9084 | 629.9096 | 629.9108 | 629.912 | 629.9132 | 629.9144 | 629.9156 | 629.9168 | 629.918 | 629.9192 | 629.9204 | 629.9216 | 629.9228 | 629.924 | 629.9252 | 629.9264 | 629.9276 | 629.9288
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.98478 | 1.0307 | 1.0232 | 0.81594 | 0.9561 | 0.81033 | 0.58329 | 0.67377 | 0.8214 | 0.82911 | 0.81606 | 0.84186 | 0.75102 | 0.73353 | 0.73584 | 0.67788 | 0.76347 | 0.74904 | 0.72492 | 0.77748 | 0.74436 | 0.69903 | 0.8514 | 0.88542
|  |  | Q, МВАр | 0.36201 | 0.37944 | 0.38166 | 0.35487 | 0.34833 | 0.34614 | 0.34185 | 0.39855 | 0.44694 | 0.44364 | 0.40662 | 0.41619 | 0.38295 | 0.41541 | 0.41601 | 0.40266 | 0.39606 | 0.34788 | 0.3375 | 0.33927 | 0.31011 | 0.30612 | 0.35805 | 0.36123
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.0061 | 1.6629 | 3.9837 | 5.5822 | 4.6722 | 5.7602 | 4.8032 | 3.2523 | 1.5037 | 1.5566 | 1.5704 | 2.0318 | 1.9428 | 2.2273 | 2.3411 | 1.8504 | 2.1794 | 2.3161 | 9.1716 | 3.2624 | 1.9366 | 2.1049 | 1.335 | 1.8164
|  |  | Q, % | 5.2677 | 4.8307 | 4.5325 | 5.3074 | 5.1389 | 4.9432 | 5.7953 | 4.6029 | 4.4633 | 4.5073 | 4.1171 | 4.2977 | 5.107 | 4.7137 | 4.5761 | 4.0326 | 4.2917 | 4.982 | 5.7315 | 5.2371 | 5.8561 | 5.728 | 4.8701 | 4.8894
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.02016 | 0.01743 | 0.04245 | 0.04824 | 0.04686 | 0.04953 | 0.02943 | 0.02265 | 0.01254 | 0.01311 | 0.01302 | 0.01746 | 0.01488 | 0.01671 | 0.01764 | 0.01278 | 0.01701 | 0.01776 | 0.0732 | 0.02622 | 0.0147 | 0.01503 | 0.01152 | 0.01638
|  |  | Q, МВАр | 0.02013 | 0.01926 | 0.01812 | 0.01989 | 0.01887 | 0.018 | 0.02103 | 0.01923 | 0.02088 | 0.02094 | 0.01746 | 0.01869 | 0.02061 | 0.02055 | 0.01995 | 0.01692 | 0.01776 | 0.01824 | 0.02052 | 0.01875 | 0.01929 | 0.0186 | 0.01833 | 0.01857
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.33168; Часы замеров 10: 0.55539; Часы замеров 18: 0.3639; Часы замеров 21: 0.31152
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.15 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.71523
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 24 | 26 | 24 | 27 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10872 | 0.10944 | 0.10296 | 0.10224 | 0.11016 | 0.11808 | 0.1404 | 0.15264 | 0.24228 | 0.26712 | 0.24264 | 0.2754 | 0.13896 | 0.13356 | 0.11916 | 0.10404 | 0.12528 | 0.13248 | 0.11304 | 0.10548 | 0.0972 | 0.09144 | 0.09756 | 0.09108 | -0.10872 | -0.07776 | 7.2 | 0.0151 | 0.0152 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0153 | 0.0164 | 0.0195 | 0.0212 | 0.03365 | 0.0371 | 0.0337 | 0.03825 | 0.0193 | 0.01855 | 0.01655 | 0.01445 | 0.0174 | 0.0184 | 0.0157 | 0.01465 | 0.0135 | 0.0127 | 0.01355 | 0.01265
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07776 | 0.07776 | 0.07812 | 0.07704 | 0.07884 | 0.08028 | 0.07992 | 0.0828 | 0.0954 | 0.10152 | 0.09396 | 0.11016 | 0.08712 | 0.08856 | 0.0882 | 0.07632 | 0.07704 | 0.081 | 0.08136 | 0.0774 | 0.0738 | 0.07344 | 0.07344 | 0.07164 |  |  |  | 0.0108 | 0.0108 | 0.01085 | 0.0107 | 0.01095 | 0.01115 | 0.0111 | 0.0115 | 0.01325 | 0.0141 | 0.01305 | 0.0153 | 0.0121 | 0.0123 | 0.01225 | 0.0106 | 0.0107 | 0.01125 | 0.0113 | 0.01075 | 0.01025 | 0.0102 | 0.0102 | 0.00995
|  |  | tgφ | 0.71523 | 0.71053 | 0.75874 | 0.75352 | 0.71569 | 0.67988 | 0.56923 | 0.54245 | 0.39376 | 0.38005 | 0.38724 | 0.4 | 0.62694 | 0.66307 | 0.74018 | 0.73356 | 0.61494 | 0.61141 | 0.71975 | 0.73379 | 0.75926 | 0.80315 | 0.75277 | 0.78656
яч.8 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.81347
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06948 | 0.063 | 0.07236 | 0.0612 | 0.06768 | 0.06192 | 0.06732 | 0.072 | 0.09828 | 0.13068 | 0.13644 | 0.10656 | 0.09576 | 0.08712 | 0.0918 | 0.09396 | 0.10764 | 0.10188 | 0.09936 | 0.09144 | 0.08964 | 0.081 | 0.07884 | 0.07668 | -0.06948 | -0.05652 | 7.2 | 0.00965 | 0.00875 | 0.01005 | 0.0085 | 0.0094 | 0.0086 | 0.00935 | 0.01 | 0.01365 | 0.01815 | 0.01895 | 0.0148 | 0.0133 | 0.0121 | 0.01275 | 0.01305 | 0.01495 | 0.01415 | 0.0138 | 0.0127 | 0.01245 | 0.01125 | 0.01095 | 0.01065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05652 | 0.0522 | 0.05688 | 0.05148 | 0.05688 | 0.05256 | 0.05724 | 0.054 | 0.06696 | 0.0684 | 0.0684 | 0.06336 | 0.06948 | 0.07092 | 0.07236 | 0.07416 | 0.08208 | 0.07992 | 0.07452 | 0.07128 | 0.07128 | 0.06696 | 0.06768 | 0.0666 |  |  |  | 0.00785 | 0.00725 | 0.0079 | 0.00715 | 0.0079 | 0.0073 | 0.00795 | 0.0075 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0088 | 0.00965 | 0.00985 | 0.01005 | 0.0103 | 0.0114 | 0.0111 | 0.01035 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0093 | 0.0094 | 0.00925
|  |  | tgφ | 0.81347 | 0.82857 | 0.78607 | 0.84118 | 0.84043 | 0.84884 | 0.85027 | 0.75 | 0.68132 | 0.52342 | 0.50132 | 0.59459 | 0.72556 | 0.81405 | 0.78824 | 0.78927 | 0.76254 | 0.78445 | 0.75 | 0.77953 | 0.79518 | 0.82667 | 0.85845 | 0.86854
яч.7 | ТП-Печоруглеразведка-1 | [26 empty] | tg | 0.9446
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04332 | 0.0426 | 0.04308 | 0.0426 | 0.04284 | 0.04332 | 0.0432 | 0.04392 | 0.04332 | 0.04308 | 0.04296 | 0.04224 | 0.0414 | 0.04128 | 0.04104 | 0.04104 | 0.04152 | 0.04104 | 0.04296 | 0.04404 | 0.04428 | 0.0444 | 0.04368 | 0.04224 | -0.04332 | -0.04092 | 2.4 | 0.01805 | 0.01775 | 0.01795 | 0.01775 | 0.01785 | 0.01805 | 0.018 | 0.0183 | 0.01805 | 0.01795 | 0.0179 | 0.0176 | 0.01725 | 0.0172 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0173 | 0.0171 | 0.0179 | 0.01835 | 0.01845 | 0.0185 | 0.0182 | 0.0176
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04092 | 0.04056 | 0.04128 | 0.04044 | 0.04068 | 0.0408 | 0.03996 | 0.04044 | 0.03984 | 0.0396 | 0.03912 | 0.03876 | 0.03828 | 0.03864 | 0.03756 | 0.03732 | 0.03816 | 0.03768 | 0.03768 | 0.03852 | 0.03852 | 0.03864 | 0.039 | 0.03792 |  |  |  | 0.01705 | 0.0169 | 0.0172 | 0.01685 | 0.01695 | 0.017 | 0.01665 | 0.01685 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0163 | 0.01615 | 0.01595 | 0.0161 | 0.01565 | 0.01555 | 0.0159 | 0.0157 | 0.0157 | 0.01605 | 0.01605 | 0.0161 | 0.01625 | 0.0158
|  |  | tgφ | 0.9446 | 0.95211 | 0.95822 | 0.9493 | 0.94958 | 0.94183 | 0.925 | 0.92077 | 0.91967 | 0.91922 | 0.91061 | 0.91761 | 14 | 0.93605 | 0.9152 | 0.90936 | 0.91908 | 0.91813 | 0.87709 | 0.87466 | 0.86992 | 0.87027 | 0.89286 | 0.89773
яч.6 | ТП-Печоруглеразведка-2 | [26 empty] | tg | 7.6667
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00168 | 0.00156 | 0.00144 | 0.00156 | 0.0024 | 0.00264 | 0.00252 | 0.00252 | 0.0024 | 0.00252 | 0.00132 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00192 | 0.00144 | -0.00144 | -0.01104 | 2.4 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.001 | 0.0011 | 0.00105 | 0.00105 | 0.001 | 0.00105 | 0.00055 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0008 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01104 | 0.01128 | 0.0114 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01128 | 0.01092 | 0.01116 | 0.01104 | 0.01092 | 0.01092 | 0.01176 | 0.01212 | 0.012 | 0.01164 | 0.0114 | 0.01164 | 0.01068 | 0.0108 | 0.01104 | 0.01116 | 0.01128 | 0.01128 | 0.0108 |  |  |  | 0.0046 | 0.0047 | 0.00475 | 0.00465 | 0.00465 | 0.0047 | 0.00455 | 0.00465 | 0.0046 | 0.00455 | 0.00455 | 0.0049 | 0.00505 | 0.005 | 0.00485 | 0.00475 | 0.00485 | 0.00445 | 0.0045 | 0.0046 | 0.00465 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0045
|  |  | tgφ | 7.6667 | 7.8333 | 7.9167 | 7.75 | 7.75 | 7.8333 | 7.5833 | 6.6429 | 7.0769 | 7.5833 | 7 | 4.9 | 4.5909 | 4.7619 | 4.619 | 4.75 | 4.619 | 8.0909 | 7.5 | 7.0769 | 7.75 | 7.2308 | 5.875 | 7.5
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 1.2049
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02928 | 0.03048 | 0.03 | 0.02616 | 0.03096 | 0.03 | 0.02832 | 0.02376 | 0.03312 | 0.05472 | 0.03744 | 0.04464 | 0.04344 | 0.04584 | 0.04056 | 0.04272 | 0.04008 | 0.03024 | 0.03792 | 0.03672 | 0.02784 | 0.02328 | 0.02784 | 0.02784 | -0.02928 | -0.03528 | 4.8 | 0.0061 | 0.00635 | 0.00625 | 0.00545 | 0.00645 | 0.00625 | 0.0059 | 0.00495 | 0.0069 | 0.0114 | 0.0078 | 0.0093 | 0.00905 | 0.00955 | 0.00845 | 0.0089 | 0.00835 | 0.0063 | 0.0079 | 0.00765 | 0.0058 | 0.00485 | 0.0058 | 0.0058
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03528 | 0.03576 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03528 | 0.03576 | 0.0348 | 0.03528 | 0.03984 | 0.04464 | 0.03888 | 0.05568 | 0.04128 | 0.04248 | 0.04464 | 0.04104 | 0.04224 | 0.03648 | 0.03696 | 0.0396 | 0.03576 | 0.03552 | 0.03528 | 0.03432 |  |  |  | 0.00735 | 0.00745 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00735 | 0.00745 | 0.00725 | 0.00735 | 0.0083 | 0.0093 | 0.0081 | 0.0116 | 0.0086 | 0.00885 | 0.0093 | 0.00855 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0077 | 0.00825 | 0.00745 | 0.0074 | 0.00735 | 0.00715
|  |  | tgφ | 1.2049 | 1.1732 | 1.184 | 1.3578 | 1.1395 | 1.192 | 1.2288 | 1.4848 | 1.2029 | 0.81579 | 1.0385 | 1.2473 | 0.95028 | 0.9267 | 1.1006 | 0.96067 | 1.0539 | 1.2063 | 0.97468 | 1.0784 | 1.2845 | 1.5258 | 1.2672 | 1.2328
яч.19 | ТП-ТМХ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00189 | -0.0018 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00189 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00189 | -0.00198 | -0.00189 |  |  |  | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105 | -0.00105 | -0.001 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.0011 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-ТМХ-2 | [26 empty] | tg | 0.3253
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01494 | 0.01449 | 0.0144 | 0.01287 | 0.01107 | 0.01107 | 0.01053 | 0.018 | 0.02439 | 0.06669 | 0.06849 | 0.04302 | 0.02844 | 0.02673 | 0.02223 | 0.02547 | 0.0234 | 0.02439 | 0.01665 | 0.01647 | 0.01728 | 0.01413 | 0.0117 | 0.01134 | -0.01494 | -0.00486 | 1.8 | 0.0083 | 0.00805 | 0.008 | 0.00715 | 0.00615 | 0.00615 | 0.00585 | 0.01 | 0.01355 | 0.03705 | 0.03805 | 0.0239 | 0.0158 | 0.01485 | 0.01235 | 0.01415 | 0.013 | 0.01355 | 0.00925 | 0.00915 | 0.0096 | 0.00785 | 0.0065 | 0.0063
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00486 | 0.00504 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00495 | 0.0054 | 0.00675 | 0.0126 | 0.01719 | 0.01629 | 0.01503 | 0.01548 | 0.01755 | 0.01611 | 0.01935 | 0.01449 | 0.01737 | 0.00801 | 0.00756 | 0.00711 | 0.00576 | 0.00558 | 0.0054 |  |  |  | 0.0027 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00275 | 0.003 | 0.00375 | 0.007 | 0.00955 | 0.00905 | 0.00835 | 0.0086 | 0.00975 | 0.00895 | 0.01075 | 0.00805 | 0.00965 | 0.00445 | 0.0042 | 0.00395 | 0.0032 | 0.0031 | 0.003
|  |  | tgφ | 0.3253 | 0.34783 | 0.3375 | 0.37762 | 0.43902 | 0.44715 | 0.51282 | 0.375 | 0.51661 | 0.25776 | 0.23784 | 0.34937 | 0.5443 | 0.65657 | 0.7247 | 0.75972 | 0.61923 | 0.71218 | 0.48108 | 0.45902 | 0.41146 | 0.40764 | 0.47692 | 0.47619
яч.21 | РП-АТП-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00264 | 0.00264 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00264 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00264 | 0.0024 | -0.00264 | 0 | 4.8 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | РП-АТП-2 | [26 empty] | tg | 0.77027
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05328 | 0.04704 | 0.0564 | 0.04728 | 0.0552 | 0.0492 | 0.05568 | 0.05256 | 0.07224 | 0.0624 | 0.06624 | 0.06096 | 0.06456 | 0.05784 | 0.06696 | 0.06048 | 0.06528 | 0.05976 | 0.06552 | 0.0588 | 0.05712 | 0.05352 | 0.0564 | 0.05472 | -0.05328 | -0.04104 | 4.8 | 0.0111 | 0.0098 | 0.01175 | 0.00985 | 0.0115 | 0.01025 | 0.0116 | 0.01095 | 0.01505 | 0.013 | 0.0138 | 0.0127 | 0.01345 | 0.01205 | 0.01395 | 0.0126 | 0.0136 | 0.01245 | 0.01365 | 0.01225 | 0.0119 | 0.01115 | 0.01175 | 0.0114
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04104 | 0.03624 | 0.0408 | 0.03576 | 0.04128 | 0.03696 | 0.04152 | 0.03672 | 0.04392 | 0.04104 | 0.04152 | 0.0372 | 0.04248 | 0.04152 | 0.04488 | 0.04008 | 0.04464 | 0.04056 | 0.04416 | 0.0408 | 0.04104 | 0.03888 | 0.04032 | 0.03984 |  |  |  | 0.00855 | 0.00755 | 0.0085 | 0.00745 | 0.0086 | 0.0077 | 0.00865 | 0.00765 | 0.00915 | 0.00855 | 0.00865 | 0.00775 | 0.00885 | 0.00865 | 0.00935 | 0.00835 | 0.0093 | 0.00845 | 0.0092 | 0.0085 | 0.00855 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0083
|  |  | tgφ | 0.77027 | 0.77041 | 0.7234 | 0.75635 | 0.74783 | 0.75122 | 0.74569 | 0.69863 | 0.60797 | 0.65769 | 0.62681 | 0.61024 | 0.65799 | 0.71784 | 0.67025 | 0.6627 | 0.68382 | 0.67871 | 0.67399 | 0.69388 | 0.71849 | 0.72646 | 0.71489 | 0.72807
яч.3 | Т-1-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-2-400 |  | отключен ВН | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 2
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.089 | 0.0895 | 0.09 | 0.0895 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.091 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.1115 | 0.1005 | 0.098 | 0.0885 | 0.2815 | 0.409 | 0.3015 | 0.302 | 0.3035 | 0.3025 | 0.302 | 0.303 | 0.2175 | -0.0089 |  | 10 | 0.0089 | 0.00895 | 0.009 | 0.00895 | 0.009 | 0.009 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.01115 | 0.01005 | 0.0098 | 0.00885 | 0.02815 | 0.0409 | 0.03015 | 0.0302 | 0.03035 | 0.03025 | 0.0302 | 0.0303 | 0.02175
яч.12 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.1449 | 0.13461 | 0.14388 | 0.12891 | 0.14007 | 0.13359 | 0.13773 | 0.13824 | 0.17307 | 0.22689 | 0.21513 | 0.19086 | 0.17784 | 0.17169 | 0.17079 | 0.16971 | 0.17028 | 0.15543 | 0.16305 | 0.15603 | 0.14652 | 0.13533 | 0.13962 | 0.13614
|  |  | Q, МВАр | 0.13116 | 0.1176 | 0.12246 | 0.11658 | 0.1221 | 0.11847 | 0.12168 | 0.11919 | 0.1362 | 0.14247 | 0.13581 | 0.14667 | 0.13752 | 0.14019 | 0.14319 | 0.13779 | 0.13953 | 0.13209 | 0.12681 | 0.12648 | 0.12243 | 0.1188 | 0.12018 | 0.11748
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-400 кВА |  |  | P, % | 18.6869 | 21.9381 | 17.9329 | 21.127 | 21.2382 | 25.7833 | 33.6944 | 38.4615 | 49.1808 | 42.9638 | 43.2494 | 50.0314 | 24.2331 | 22.1996 | 19.0415 | 14.2879 | 26.8934 | 33.679 | 23.2345 | 20.7648 | 21.58 | 21.5205 | 20.8503 | 18.8484
|  |  | Q, % | 2.3235 | 9.5106 | 9.2889 | 9.2904 | 10.0354 | 10.8175 | 11.2861 | 12.8728 | 16.1123 | 16.1547 | 16.3525 | 15.4737 | 12.1839 | 12.0956 | 10.8184 | 8.433 | 12.3115 | 17.9157 | 18.649 | 14.9314 | 15.6121 | 15.3846 | 14.8384 | 15.0174
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0333 | 0.03783 | 0.03144 | 0.03453 | 0.03777 | 0.04641 | 0.06999 | 0.0864 | 0.16749 | 0.17091 | 0.16395 | 0.1911 | 0.05688 | 0.04899 | 0.04017 | 0.02829 | 0.06264 | 0.07893 | 0.04935 | 0.04089 | 0.04032 | 0.03711 | 0.03678 | 0.03162
|  |  | Q, МВАр | 0.00312 | 0.01236 | 0.01254 | 0.01194 | 0.01362 | 0.01437 | 0.01548 | 0.01761 | 0.02616 | 0.02745 | 0.02655 | 0.02685 | 0.01908 | 0.01929 | 0.01737 | 0.01269 | 0.01959 | 0.02883 | 0.02907 | 0.0222 | 0.02265 | 0.0216 | 0.02094 | 0.02076
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.15 | Ввод №1
|  | ТИ | I, А | 39 | 36 | 35 | 35 | 36 | 39 | 43 | 45 | 48 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 62 | 62 | 59 | 56 | 50 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6336 | 0.5796 | 0.5586 | 0.564 | 0.5736 | 0.6312 | 0.7116 | 0.741 | 0.7776 | 0.8478 | 0.8664 | 0.9072 | 0.909 | 0.9108 | 0.9132 | 0.9108 | 0.9264 | 0.939 | 1.0266 | 1.035 | 0.9786 | 0.9324 | 0.8292 | 0.7236 | -0.6336 | -0.2616 | 12 | 0.0528 | 0.0483 | 0.04655 | 0.047 | 0.0478 | 0.0526 | 0.0593 | 0.06175 | 0.0648 | 0.07065 | 0.0722 | 0.0756 | 0.07575 | 0.0759 | 0.0761 | 0.0759 | 0.0772 | 0.07825 | 0.08555 | 0.08625 | 0.08155 | 0.0777 | 0.0691 | 0.0603
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2616 | 0.2508 | 0.2478 | 0.2478 | 0.2466 | 0.2526 | 0.2592 | 0.2706 | 0.291 | 0.3168 | 0.3198 | 0.3306 | 0.333 | 0.3312 | 0.3228 | 0.3132 | 0.3168 | 0.318 | 0.3216 | 0.318 | 0.3054 | 0.2988 | 0.285 | 0.2688 |  |  |  | 0.0218 | 0.0209 | 0.02065 | 0.02065 | 0.02055 | 0.02105 | 0.0216 | 0.02255 | 0.02425 | 0.0264 | 0.02665 | 0.02755 | 0.02775 | 0.0276 | 0.0269 | 0.0261 | 0.0264 | 0.0265 | 0.0268 | 0.0265 | 0.02545 | 0.0249 | 0.02375 | 0.0224
|  |  | tgφ | 0.41288 | 0.43271 | 0.44361 | 0.43936 | 0.42992 | 0.40019 | 0.36425 | 0.36518 | 0.37423 | 0.37367 | 0.36911 | 0.36442 | 0.36634 | 0.36364 | 0.35348 | 0.34387 | 0.34197 | 0.33866 | 0.31327 | 0.30725 | 0.31208 | 0.32046 | 0.3437 | 0.37148
яч.8 | Ввод №2
|  | ТИ | I, А | 33 | 30 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | 50 | 54 | 55 | 54 | 50 | 44 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5346 | 0.4896 | 0.4686 | 0.4584 | 0.4644 | 0.5232 | 0.6192 | 0.66 | 0.672 | 0.702 | 0.7182 | 0.7374 | 0.7656 | 0.7644 | 0.7356 | 0.7746 | 0.8022 | 0.84 | 0.9138 | 0.9366 | 0.9216 | 0.858 | 0.7404 | 0.6384 | -0.5346 | -0.2232 | 12 | 0.04455 | 0.0408 | 0.03905 | 0.0382 | 0.0387 | 0.0436 | 0.0516 | 0.055 | 0.056 | 0.0585 | 0.05985 | 0.06145 | 0.0638 | 0.0637 | 0.0613 | 0.06455 | 0.06685 | 0.07 | 0.07615 | 0.07805 | 0.0768 | 0.0715 | 0.0617 | 0.0532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2232 | 0.2148 | 0.2094 | 0.2046 | 0.2076 | 0.2094 | 0.2226 | 0.2322 | 0.2478 | 0.2568 | 0.261 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2646 | 0.2604 | 0.2688 | 0.2694 | 0.273 | 0.2754 | 0.2712 | 0.2724 | 0.2688 | 0.2532 | 0.2358 |  |  |  | 0.0186 | 0.0179 | 0.01745 | 0.01705 | 0.0173 | 0.01745 | 0.01855 | 0.01935 | 0.02065 | 0.0214 | 0.02175 | 0.02185 | 0.02185 | 0.02205 | 0.0217 | 0.0224 | 0.02245 | 0.02275 | 0.02295 | 0.0226 | 0.0227 | 0.0224 | 0.0211 | 0.01965
|  |  | tgφ | 0.41751 | 0.43873 | 0.44686 | 0.44634 | 0.44703 | 0.40023 | 0.3595 | 0.35182 | 0.36875 | 0.36581 | 0.36341 | 0.35557 | 0.34248 | 0.34615 | 0.354 | 0.34702 | 0.33583 | 0.325 | 0.30138 | 0.28956 | 0.29557 | 0.31329 | 0.34198 | 0.36936
яч.7 | ТП-37-1
|  | расчет | I, А | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2712 | 0.242 | 0.2304 | 0.2324 | 0.2352 | 0.276 | 0.3188 | 0.3412 | 0.3596 | 0.4024 | 0.406 | 0.4224 | 0.4284 | 0.416 | 0.4156 | 0.43 | 0.4444 | 0.458 | 0.488 | 0.4912 | 0.4708 | 0.4396 | 0.3828 | 0.3284 | -0.2712 | -0.1424 | 8 | 0.0339 | 0.03025 | 0.0288 | 0.02905 | 0.0294 | 0.0345 | 0.03985 | 0.04265 | 0.04495 | 0.0503 | 0.05075 | 0.0528 | 0.05355 | 0.052 | 0.05195 | 0.05375 | 0.05555 | 0.05725 | 0.061 | 0.0614 | 0.05885 | 0.05495 | 0.04785 | 0.04105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1424 | 0.1376 | 0.1364 | 0.1356 | 0.134 | 0.1388 | 0.1452 | 0.1504 | 0.1616 | 0.1756 | 0.1788 | 0.1816 | 0.1848 | 0.184 | 0.1824 | 0.1796 | 0.1784 | 0.1812 | 0.186 | 0.1828 | 0.1756 | 0.1704 | 0.1616 | 0.1512 |  |  |  | 0.0178 | 0.0172 | 0.01705 | 0.01695 | 0.01675 | 0.01735 | 0.01815 | 0.0188 | 0.0202 | 0.02195 | 0.02235 | 0.0227 | 0.0231 | 0.023 | 0.0228 | 0.02245 | 0.0223 | 0.02265 | 0.02325 | 0.02285 | 0.02195 | 0.0213 | 0.0202 | 0.0189
|  |  | tgφ | 0.52507 | 0.5686 | 0.59201 | 0.58348 | 0.56973 | 0.5029 | 0.45546 | 0.4408 | 0.44939 | 0.43638 | 0.44039 | 0.42992 | 0.43137 | 0.44231 | 0.43888 | 0.41767 | 0.40144 | 0.39563 | 0.38115 | 0.37215 | 0.37298 | 0.38763 | 0.42215 | 0.46041
яч.6 | ТП-37-2
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2352 | 0.2172 | 0.2044 | 0.1968 | 0.1996 | 0.24 | 0.2952 | 0.3172 | 0.3224 | 0.3484 | 0.3496 | 0.358 | 0.3748 | 0.3612 | 0.3544 | 0.3752 | 0.3876 | 0.3976 | 0.4508 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4136 | 0.3452 | 0.2968 | -0.2352 | -0.0968 | 8 | 0.0294 | 0.02715 | 0.02555 | 0.0246 | 0.02495 | 0.03 | 0.0369 | 0.03965 | 0.0403 | 0.04355 | 0.0437 | 0.04475 | 0.04685 | 0.04515 | 0.0443 | 0.0469 | 0.04845 | 0.0497 | 0.05635 | 0.05555 | 0.05555 | 0.0517 | 0.04315 | 0.0371
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0968 | 0.0952 | 0.0912 | 0.088 | 0.0892 | 0.0892 | 0.0956 | 0.0992 | 0.1052 | 0.1112 | 0.1132 | 0.112 | 0.1104 | 0.1124 | 0.1112 | 0.1116 | 0.1156 | 0.1148 | 0.1176 | 0.12 | 0.116 | 0.1112 | 0.1048 | 0.0984 |  |  |  | 0.0121 | 0.0119 | 0.0114 | 0.011 | 0.01115 | 0.01115 | 0.01195 | 0.0124 | 0.01315 | 0.0139 | 0.01415 | 0.014 | 0.0138 | 0.01405 | 0.0139 | 0.01395 | 0.01445 | 0.01435 | 0.0147 | 0.015 | 0.0145 | 0.0139 | 0.0131 | 0.0123
|  |  | tgφ | 0.41156 | 0.43831 | 0.44618 | 0.44715 | 0.44689 | 0.37167 | 0.32385 | 0.31274 | 0.3263 | 0.31917 | 0.3238 | 0.31285 | 0.29456 | 0.31118 | 0.31377 | 0.29744 | 0.29825 | 0.28873 | 0.26087 | 0.27003 | 0.26103 | 0.26886 | 0.30359 | 0.33154
яч.17 | ТП-74-1
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.096 | 0.0824 | 0.082 | 0.0836 | 0.09 | 0.094 | 0.1192 | 0.1092 | 0.1148 | 0.1452 | 0.1508 | 0.1668 | 0.1632 | 0.1676 | 0.1664 | 0.1568 | 0.1556 | 0.154 | 0.1816 | 0.178 | 0.1672 | 0.1504 | 0.1216 | 0.1008 | -0.096 | -0.0164 | 8 | 0.012 | 0.0103 | 0.01025 | 0.01045 | 0.01125 | 0.01175 | 0.0149 | 0.01365 | 0.01435 | 0.01815 | 0.01885 | 0.02085 | 0.0204 | 0.02095 | 0.0208 | 0.0196 | 0.01945 | 0.01925 | 0.0227 | 0.02225 | 0.0209 | 0.0188 | 0.0152 | 0.0126
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0164 | 0.0124 | 0.0136 | 0.0128 | 0.0144 | 0.0152 | 0.0152 | 0.018 | 0.016 | 0.0244 | 0.0252 | 0.0324 | 0.0304 | 0.0292 | 0.0228 | 0.0244 | 0.026 | 0.0252 | 0.0272 | 0.0284 | 0.0236 | 0.024 | 0.0188 | 0.0156 |  |  |  | 0.00205 | 0.00155 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00225 | 0.002 | 0.00305 | 0.00315 | 0.00405 | 0.0038 | 0.00365 | 0.00285 | 0.00305 | 0.00325 | 0.00315 | 0.0034 | 0.00355 | 0.00295 | 0.003 | 0.00235 | 0.00195
|  |  | tgφ | 0.17083 | 0.15049 | 0.16585 | 0.15311 | 0.16 | 0.1617 | 0.12752 | 0.16484 | 0.13937 | 0.16804 | 0.16711 | 0.19424 | 0.18627 | 0.17422 | 0.13702 | 0.15561 | 0.1671 | 0.16364 | 0.14978 | 0.15955 | 0.14115 | 0.15957 | 0.15461 | 0.15476
яч.14 | ТП-74-2
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1308 | 0.1248 | 0.1232 | 0.1216 | 0.1216 | 0.124 | 0.1336 | 0.1424 | 0.1492 | 0.1448 | 0.1412 | 0.1496 | 0.1536 | 0.1596 | 0.1576 | 0.1592 | 0.1592 | 0.1644 | 0.1628 | 0.1696 | 0.172 | 0.1556 | 0.1512 | 0.1376 | -0.1308 | -0.0704 | 8 | 0.01635 | 0.0156 | 0.0154 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0155 | 0.0167 | 0.0178 | 0.01865 | 0.0181 | 0.01765 | 0.0187 | 0.0192 | 0.01995 | 0.0197 | 0.0199 | 0.0199 | 0.02055 | 0.02035 | 0.0212 | 0.0215 | 0.01945 | 0.0189 | 0.0172
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0704 | 0.07 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0736 | 0.0768 | 0.078 | 0.0768 | 0.078 | 0.0772 | 0.0788 | 0.078 | 0.0776 | 0.0756 | 0.078 | 0.0764 | 0.0784 | 0.0768 | 0.072 | 0.0716 | 0.0696 |  |  |  | 0.0088 | 0.00875 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0092 | 0.0096 | 0.00975 | 0.0096 | 0.00975 | 0.00965 | 0.00985 | 0.00975 | 0.0097 | 0.00945 | 0.00975 | 0.00955 | 0.0098 | 0.0096 | 0.009 | 0.00895 | 0.0087
|  |  | tgφ | 0.53823 | 0.5609 | 0.56494 | 0.57237 | 0.57237 | 0.56129 | 0.52096 | 0.51685 | 0.51475 | 0.53867 | 0.54391 | 0.52139 | 0.5026 | 0.49373 | 0.49492 | 0.48744 | 0.47487 | 0.47445 | 0.46929 | 0.46226 | 0.44651 | 0.46272 | 0.47354 | 0.50581
яч.19 | ТП-70-1
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0936 | 0.0844 | 0.0808 | 0.0804 | 0.084 | 0.0944 | 0.1088 | 0.1148 | 0.1244 | 0.1112 | 0.1216 | 0.1284 | 0.1308 | 0.1348 | 0.1372 | 0.1356 | 0.138 | 0.1396 | 0.156 | 0.164 | 0.1604 | 0.1584 | 0.1396 | 0.114 | -0.0936 | -0.0392 | 8 | 0.0117 | 0.01055 | 0.0101 | 0.01005 | 0.0105 | 0.0118 | 0.0136 | 0.01435 | 0.01555 | 0.0139 | 0.0152 | 0.01605 | 0.01635 | 0.01685 | 0.01715 | 0.01695 | 0.01725 | 0.01745 | 0.0195 | 0.0205 | 0.02005 | 0.0198 | 0.01745 | 0.01425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0392 | 0.0372 | 0.036 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0368 | 0.0376 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0444 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0464 | 0.0464 | 0.0456 | 0.0448 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0472 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0472 | 0.0436 | 0.0408 |  |  |  | 0.0049 | 0.00465 | 0.0045 | 0.00445 | 0.00445 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0054 | 0.00555 | 0.00545 | 0.00555 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0056 | 0.00565 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0058 | 0.00585 | 0.0059 | 0.00545 | 0.0051
|  |  | tgφ | 0.4188 | 0.44076 | 0.44554 | 0.44279 | 0.42381 | 0.38983 | 0.34559 | 0.33449 | 0.34727 | 0.39928 | 0.35855 | 0.34579 | 0.35474 | 0.34421 | 0.33236 | 0.33038 | 0.32754 | 0.32665 | 0.30256 | 0.28293 | 0.29177 | 0.29798 | 0.31232 | 0.35789
яч.16 | ТП-70-2
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 |  |  |  | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-2
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0616 | 0.0556 | 0.0536 | 0.0528 | 0.0524 | 0.0612 | 0.0732 | 0.0712 | 0.0732 | 0.0744 | 0.0808 | 0.0804 | 0.088 | 0.0896 | 0.0816 | 0.0788 | 0.0912 | 0.11 | 0.1192 | 0.1256 | 0.1172 | 0.1168 | 0.0944 | 0.0764 | -0.0616 | -0.0104 | 8 | 0.0077 | 0.00695 | 0.0067 | 0.0066 | 0.00655 | 0.00765 | 0.00915 | 0.0089 | 0.00915 | 0.0093 | 0.0101 | 0.01005 | 0.011 | 0.0112 | 0.0102 | 0.00985 | 0.0114 | 0.01375 | 0.0149 | 0.0157 | 0.01465 | 0.0146 | 0.0118 | 0.00955
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0104 | 0.0088 | 0.0092 | 0.0076 | 0.008 | 0.0092 | 0.01 | 0.0112 | 0.0136 | 0.014 | 0.0116 | 0.0128 | 0.014 | 0.0148 | 0.0124 | 0.012 | 0.0144 | 0.016 | 0.016 | 0.0176 | 0.0164 | 0.0168 | 0.012 | 0.0108 |  |  |  | 0.0013 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00095 | 0.001 | 0.00115 | 0.00125 | 0.0014 | 0.0017 | 0.00175 | 0.00145 | 0.0016 | 0.00175 | 0.00185 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0018 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0015 | 0.00135
|  |  | tgφ | 0.16883 | 0.15827 | 0.17164 | 0.14394 | 0.15267 | 0.15033 | 0.13661 | 0.1573 | 0.18579 | 0.18817 | 0.14356 | 0.1592 | 0.15909 | 0.16518 | 0.15196 | 0.15228 | 0.15789 | 0.14545 | 0.13423 | 0.14013 | 0.13993 | 0.14384 | 0.12712 | 0.14136
яч.3 | ТП-49-1
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1684 | 0.1652 | 0.1648 | 0.164 | 0.164 | 0.166 | 0.1672 | 0.174 | 0.1804 | 0.1856 | 0.1892 | 0.1876 | 0.1848 | 0.1888 | 0.1864 | 0.1844 | 0.1876 | 0.186 | 0.2048 | 0.1924 | 0.178 | 0.1748 | 0.1724 | 0.1716 | -0.1684 | -0.0656 | 8 | 0.02105 | 0.02065 | 0.0206 | 0.0205 | 0.0205 | 0.02075 | 0.0209 | 0.02175 | 0.02255 | 0.0232 | 0.02365 | 0.02345 | 0.0231 | 0.0236 | 0.0233 | 0.02305 | 0.02345 | 0.02325 | 0.0256 | 0.02405 | 0.02225 | 0.02185 | 0.02155 | 0.02145
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0656 | 0.0652 | 0.0644 | 0.0652 | 0.0644 | 0.0652 | 0.0644 | 0.0688 | 0.076 | 0.0764 | 0.0784 | 0.0776 | 0.076 | 0.0792 | 0.0764 | 0.0748 | 0.0776 | 0.0748 | 0.0728 | 0.0728 | 0.0684 | 0.0664 | 0.0656 | 0.0648 |  |  |  | 0.0082 | 0.00815 | 0.00805 | 0.00815 | 0.00805 | 0.00815 | 0.00805 | 0.0086 | 0.0095 | 0.00955 | 0.0098 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0099 | 0.00955 | 0.00935 | 0.0097 | 0.00935 | 0.0091 | 0.0091 | 0.00855 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0081
|  |  | tgφ | 0.38955 | 0.39467 | 0.39078 | 0.39756 | 0.39268 | 0.39277 | 0.38517 | 0.3954 | 0.42129 | 0.41164 | 0.41438 | 0.41365 | 0.41126 | 0.41949 | 0.40987 | 0.40564 | 0.41365 | 0.40215 | 0.35547 | 0.37838 | 0.38427 | 0.37986 | 0.38051 | 0.37762
яч.18 | ТП-79
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.102 | 0.0892 | 0.0852 | 0.084 | 0.0888 | 0.0944 | 0.1132 | 0.1256 | 0.1232 | 0.1308 | 0.1436 | 0.1456 | 0.1448 | 0.1492 | 0.1384 | 0.1568 | 0.16 | 0.1648 | 0.176 | 0.1908 | 0.182 | 0.1676 | 0.146 | 0.1232 | -0.102 | -0.05 | 8 | 0.01275 | 0.01115 | 0.01065 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0118 | 0.01415 | 0.0157 | 0.0154 | 0.01635 | 0.01795 | 0.0182 | 0.0181 | 0.01865 | 0.0173 | 0.0196 | 0.02 | 0.0206 | 0.022 | 0.02385 | 0.02275 | 0.02095 | 0.01825 | 0.0154
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.0484 | 0.0484 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0472 | 0.0492 | 0.0504 | 0.054 | 0.0564 | 0.0592 | 0.0608 | 0.0612 | 0.0596 | 0.0592 | 0.062 | 0.062 | 0.06 | 0.0604 | 0.0628 | 0.0604 | 0.0592 | 0.058 | 0.0532 |  |  |  | 0.00625 | 0.00605 | 0.00605 | 0.0058 | 0.00605 | 0.0059 | 0.00615 | 0.0063 | 0.00675 | 0.00705 | 0.0074 | 0.0076 | 0.00765 | 0.00745 | 0.0074 | 0.00775 | 0.00775 | 0.0075 | 0.00755 | 0.00785 | 0.00755 | 0.0074 | 0.00725 | 0.00665
|  |  | tgφ | 0.4902 | 0.5426 | 0.56808 | 0.55238 | 0.54505 | 0.5 | 0.43463 | 0.40127 | 0.43831 | 0.43119 | 0.41226 | 0.41758 | 0.42265 | 0.39946 | 0.42775 | 0.39541 | 0.3875 | 0.36408 | 0.34318 | 0.32914 | 0.33187 | 0.35322 | 0.39726 | 0.43182
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2112 |  | 20 | 6063.18 | 6063.1888 | 6063.1976 | 6063.2064 | 6063.2152 | 6063.224 | 6063.2328 | 6063.2416 | 6063.2504 | 6063.2592 | 6063.268 | 6063.2768 | 6063.2856 | 6063.2944 | 6063.3032 | 6063.312 | 6063.3208 | 6063.3296 | 6063.3384 | 6063.3472 | 6063.356 | 6063.3648 | 6063.3736 | 6063.3824 | 6063.3912
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48 | 279.48
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.1588 | 1.0608 | 1.0244 | 1.0156 | 1.0356 | 1.15 | 1.3292 | 1.3956 | 1.4472 | 1.5428 | 1.5828 | 1.6388 | 1.6684 | 1.6668 | 1.6376 | 1.6768 | 1.7236 | 1.7744 | 1.9392 | 1.956 | 1.892 | 1.7768 | 1.5532 | 1.3488
|  |  | Q, МВАр | 0.476 | 0.4596 | 0.4536 | 0.4456 | 0.4484 | 0.456 | 0.4716 | 0.4948 | 0.5312 | 0.5652 | 0.5716 | 0.5844 | 0.5852 | 0.5892 | 0.5728 | 0.5716 | 0.5796 | 0.5804 | 0.5884 | 0.594 | 0.5688 | 0.552 | 0.5208 | 0.4892
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.80466 | 0.78563 | 0.27259 | 0.6651 | 0.23121 | 0.38115 | 0.12023 | 0.38544 | 0.16556 | 0.45167 | 0.11359 | 0.35267 | 0.37024 | 0.50143 | 0.67928 | 0.51026 | 0.28925 | 0.25857 | 0.061843 | 0.79124 | 0.43153 | 0.75961 | 1.0449 | 0.96916
|  |  | Q, % | 1.8152 | 1.2887 | 0.7874 | 1.5031 | 1.277 | 1.2987 | 2.1171 | 1.5911 | 1.4105 | 1.4644 | 1.584 | 1.417 | 1.6801 | 1.1078 | 1.7833 | 1.7869 | 1.1259 | 1.7936 | 1.4405 | -0.81466 | 1.5576 | 2.7484 | 3.233 | 3.0519
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0094 | 0.0084 | 0.0028 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0044 | 0.0016 | 0.0054 | 0.0024 | 0.007 | 0.0018 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0084 | 0.0112 | 0.0086 | 0.005 | 0.0046 | 0.0012 | 0.0156 | 0.0082 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0132
|  |  | Q, МВАр | 0.0088 | 0.006 | 0.0036 | 0.0068 | 0.0058 | 0.006 | 0.0102 | 0.008 | 0.0076 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0084 | 0.01 | 0.0066 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0066 | 0.0106 | 0.0086 | -0.0048 | 0.009 | 0.0156 | 0.0174 | 0.0154
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 1.0156; Часы замеров 10: 1.5428; Часы замеров 18: 1.7744; Часы замеров 21: 1.892
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.17 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.0348 | 0.0384 | 0.0372 | 0.036 | 0.0372 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0444 | 0.048 | 0.0468 | 0.0456 | 0.0444 | 0.0588 | 0.0504 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0336 | 0.0312 | 0.0336 | 0.0348 | 0.0336 | 0.0324 | -0.036 | 0 | 12 | 0.003 | 0.003 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0031 | 0.003 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0037 | 0.004 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0028 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0027
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.0168 | 0.0144 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0.27778 | 0.30556 | 0.28736 | 0.26042 | 0.26882 | 0.27778 | 0.26882 | 0.29412 | 0.2193 | 0.27027 | 0.22917 | 0.25641 | 0.24123 | 0.24775 | 0.28571 | 0.28571 | 0.27778 | 0.30303 | 0.29762 | 0.32051 | 0.29762 | 0.28736 | 0.29762 | 0.30864
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Резерв |  | откл.: В, ЛР, ШР | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-1-1000 кВА | [26 empty] | tg | 0.28814
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0354 | 0.0348 | 0.0336 | 0.0372 | 0.036 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0402 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0462 | 0.045 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0582 | 0.048 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0342 | 0.033 | 0.0318 | -0.0354 | -0.0102 | 6 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0056 | 0.0062 | 0.006 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0097 | 0.008 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0053
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0096 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.012 | 0.0114 | 0.0174 | 0.0132 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 |  |  |  | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016
|  |  | tgφ | 0.28814 | 0.2931 | 0.30357 | 0.27419 | 0.26667 | 0.28814 | 0.28814 | 0.28358 | 0.21918 | 0.25676 | 0.24675 | 0.25333 | 0.27397 | 0.26027 | 0.29897 | 0.275 | 0.28125 | 0.32812 | 0.2963 | 0.35294 | 0.32692 | 0.29825 | 0.30909 | 0.30189
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 |  | 10 | 1900.1 | 1900.1 | 1900.2 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.4 | 1900.4 | 1900.5 | 1900.5 | 1900.6 | 1900.7 | 1900.7 | 1900.8 | 1900.9 | 1900.9 | 1901 | 1901 | 1901.1 | 1901.1 | 1901.2 | 1901.3 | 1901.3 | 1901.4 | 1901.5 | 1901.5
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1 | 9479.1
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0354 | 0.0348 | 0.0336 | 0.0372 | 0.036 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0402 | 0.0438 | 0.0444 | 0.0462 | 0.045 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0582 | 0.048 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0342 | 0.033 | 0.0318
|  |  | Q, МВАр | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0096 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | 0.012 | 0.0114 | 0.0174 | 0.0132 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 1.6667 | 3.3333 | 3.4483 | 3.125 | 3.2258 | 1.6667 | 4.8387 | 1.4706 | 3.9474 | 0 | 3.75 | 3.8462 | 3.9474 | 1.3514 | 1.0204 | 4.7619 | 3.0303 | 3.0303 | 3.5714 | 1.9231 | 7.1429 | 1.7241 | 1.7857 | 1.8519
|  |  | Q, % | -2 | 7.2727 | -2 | -2 | 4 | -2 | -2 | 5 | 4 | 5 | -3.6364 | 5 | -9.0909 | -3.6364 | -3.5714 | 8.3333 | 1.8182 | -5 | 4 | -8 | -2 | -2 | -2 | 4
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  |  | Q, МВАр | -0.0002 | 0.0008 | -0.0002 | -0.0002 | 0.0004 | -0.0002 | -0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0006 | -0.001 | -0.0004 | -0.0006 | 0.0012 | 0.0002 | -0.0006 | 0.0004 | -0.0008 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | 0.0004
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.3 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.3089
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.191 | 0.177 | 0.167 | 0.163 | 0.168 | 0.183 | 0.203 | 0.208 | 0.218 | 0.226 | 0.228 | 0.222 | 0.23 | 0.226 | 0.228 | 0.228 | 0.239 | 0.259 | 0.281 | 0.291 | 0.29 | 0.286 | 0.26 | 0.22 | -0.191 | -0.059 | 20 | 0.00955 | 0.00885 | 0.00835 | 0.00815 | 0.0084 | 0.00915 | 0.01015 | 0.0104 | 0.0109 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0111 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0114 | 0.01195 | 0.01295 | 0.01405 | 0.01455 | 0.0145 | 0.0143 | 0.013 | 0.011
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.065 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.069 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.068 | 0.068 | 0.073 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.062 |  |  |  | 0.00295 | 0.00295 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.00295 | 0.00305 | 0.00325 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0035 | 0.00345 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00365 | 0.0035 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0031
|  |  | tgφ | 0.3089 | 0.33333 | 0.33533 | 0.34356 | 0.33333 | 0.31694 | 0.29064 | 0.29327 | 0.29817 | 0.29204 | 0.29825 | 0.30631 | 0.30435 | 0.30531 | 0.29386 | 0.29386 | 0.28033 | 0.26255 | 0.24199 | 0.25086 | 0.24138 | 0.24126 | 0.26154 | 0.28182
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.39879
|  | расчет | I, А | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.331 | 0.308 | 0.299 | 0.297 | 0.297 | 0.314 | 0.347 | 0.378 | 0.427 | 0.453 | 0.435 | 0.445 | 0.462 | 0.449 | 0.433 | 0.439 | 0.446 | 0.449 | 0.462 | 0.468 | 0.474 | 0.453 | 0.411 | 0.37 | -0.331 | -0.132 | 20 | 0.01655 | 0.0154 | 0.01495 | 0.01485 | 0.01485 | 0.0157 | 0.01735 | 0.0189 | 0.02135 | 0.02265 | 0.02175 | 0.02225 | 0.0231 | 0.02245 | 0.02165 | 0.02195 | 0.0223 | 0.02245 | 0.0231 | 0.0234 | 0.0237 | 0.02265 | 0.02055 | 0.0185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.132 | 0.128 | 0.127 | 0.124 | 0.126 | 0.125 | 0.129 | 0.134 | 0.145 | 0.15 | 0.148 | 0.151 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | 0.144 | 0.146 | 0.148 | 0.148 | 0.151 | 0.149 | 0.143 | 0.139 | 0.13 |  |  |  | 0.0066 | 0.0064 | 0.00635 | 0.0062 | 0.0063 | 0.00625 | 0.00645 | 0.0067 | 0.00725 | 0.0075 | 0.0074 | 0.00755 | 0.00735 | 0.0074 | 0.00735 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00755 | 0.00745 | 0.00715 | 0.00695 | 0.0065
|  |  | tgφ | 0.39879 | 0.41558 | 0.42475 | 0.41751 | 0.42424 | 0.39809 | 0.37176 | 0.3545 | 0.33958 | 0.33113 | 0.34023 | 0.33933 | 0.31818 | 0.32962 | 0.33949 | 0.32802 | 0.32735 | 0.32962 | 0.32035 | 0.32265 | 0.31435 | 0.31567 | 0.3382 | 0.35135
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-1 | [26 empty] | tg | 0.16667
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | -0.0048 | -0.0008 | 8 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.16 | ТП-Онкологии-2 | [26 empty] | tg | 0.47218
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1995 | 0.1953 | 0.1917 | 0.1944 | 0.195 | 0.2004 | 0.2112 | 0.2262 | 0.2718 | 0.2952 | 0.2817 | 0.285 | 0.2823 | 0.2718 | 0.2601 | 0.2598 | 0.258 | 0.2478 | 0.243 | 0.2382 | 0.2394 | 0.231 | 0.2235 | 0.2076 | -0.1995 | -0.0942 | 6 | 0.03325 | 0.03255 | 0.03195 | 0.0324 | 0.0325 | 0.0334 | 0.0352 | 0.0377 | 0.0453 | 0.0492 | 0.04695 | 0.0475 | 0.04705 | 0.0453 | 0.04335 | 0.0433 | 0.043 | 0.0413 | 0.0405 | 0.0397 | 0.0399 | 0.0385 | 0.03725 | 0.0346
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0942 | 0.0936 | 0.0927 | 0.0921 | 0.0924 | 0.0936 | 0.0939 | 0.0975 | 0.1032 | 0.1062 | 0.1059 | 0.1068 | 0.1029 | 0.1041 | 0.1011 | 0.1005 | 0.102 | 0.102 | 0.0981 | 0.0996 | 0.0987 | 0.0948 | 0.0945 | 0.0921 |  |  |  | 0.0157 | 0.0156 | 0.01545 | 0.01535 | 0.0154 | 0.0156 | 0.01565 | 0.01625 | 0.0172 | 0.0177 | 0.01765 | 0.0178 | 0.01715 | 0.01735 | 0.01685 | 0.01675 | 0.017 | 0.017 | 0.01635 | 0.0166 | 0.01645 | 0.0158 | 0.01575 | 0.01535
|  |  | tgφ | 0.47218 | 0.47926 | 0.48357 | 0.47377 | 0.47385 | 0.46707 | 0.4446 | 0.43103 | 0.37969 | 0.35976 | 0.37593 | 0.37474 | 0.36451 | 0.383 | 0.3887 | 0.38684 | 0.39535 | 0.41162 | 0.4037 | 0.41814 | 0.41228 | 0.41039 | 0.42282 | 0.44364
яч.19 | ТП-139-1 | [26 empty] | tg | 0.50638
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0705 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0711 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0705 | 0.0702 | 0.0708 | 0.0702 | -0.0705 | -0.0357 | 6 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.0118 | 0.0118 | 0.01175 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.01185 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.01175 | 0.0117 | 0.0118 | 0.0117
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0357 | 0.036 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0357 | 0.036 | 0.036 | 0.0366 | 0.0375 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0378 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0366 | 0.036 | 0.0363 | 0.0369 | 0.0363 | 0.036 | 0.0366 | 0.036 |  |  |  | 0.00595 | 0.006 | 0.00595 | 0.00595 | 0.00595 | 0.006 | 0.006 | 0.0061 | 0.00625 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0063 | 0.00615 | 0.00615 | 0.0061 | 0.006 | 0.00605 | 0.00615 | 0.00605 | 0.006 | 0.0061 | 0.006
|  |  | tgφ | 0.50638 | 0.51064 | 0.50638 | 0.50638 | 0.50638 | 0.50847 | 0.50847 | 0.51915 | 0.52966 | 0.54237 | 0.54237 | 0.54237 | 0.54008 | 0.5339 | 0.52119 | 0.52119 | 0.51695 | 0.50847 | 0.51271 | 0.52119 | 0.51489 | 0.51282 | 0.51695 | 0.51282
яч.18 | ТП-139-2 | [26 empty] | tg | 0.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0018 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0018 | -0.0018 | -0.0009 | 6 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0009 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.003 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0009 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0012 | -0.0018 |  |  |  | 0.00015 | 0.00035 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0005 | 0.00055 | 5e-05 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0002 | -0.00015 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0003
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 0.375 | 0.57143 | 0.625 | 0.85714 | 1.25 | 1.375 | 0.125 | 0.85714 | 0.57143 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | -0.28571 | -0.28571 | -0.57143 | -0.375 | -0.85714 | -0.75 | -0.57143 | -1
яч.23 | ТП-141-1 | [26 empty] | tg | -0.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0012 | 8 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0016 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0016 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 |  |  |  | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0002 | -0.00015 | -0.00015 | -0.0002 | -0.00015 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.00015 | -0.0002 | -0.00015 | -0.0002 | -0.00015 | -0.00015 | -0.0002 | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015
|  |  | tgφ | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.66667 | -0.66667 | -0.66667 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.5 | -0.66667 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
яч.22 | ТП-141-2 | [26 empty] | tg | 0.31731
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1248 | 0.1074 | 0.102 | 0.0972 | 0.0972 | 0.108 | 0.1314 | 0.1455 | 0.1503 | 0.15 | 0.1458 | 0.1545 | 0.1722 | 0.1695 | 0.1656 | 0.1728 | 0.1815 | 0.1938 | 0.213 | 0.2226 | 0.2274 | 0.2139 | 0.1806 | 0.1551 | -0.1248 | -0.0396 | 6 | 0.0208 | 0.0179 | 0.017 | 0.0162 | 0.0162 | 0.018 | 0.0219 | 0.02425 | 0.02505 | 0.025 | 0.0243 | 0.02575 | 0.0287 | 0.02825 | 0.0276 | 0.0288 | 0.03025 | 0.0323 | 0.0355 | 0.0371 | 0.0379 | 0.03565 | 0.0301 | 0.02585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0396 | 0.0354 | 0.036 | 0.0339 | 0.0345 | 0.033 | 0.0366 | 0.0378 | 0.042 | 0.0441 | 0.0429 | 0.0438 | 0.0441 | 0.0447 | 0.0468 | 0.0444 | 0.0447 | 0.0474 | 0.0498 | 0.0519 | 0.0507 | 0.0486 | 0.0456 | 0.0399 |  |  |  | 0.0066 | 0.0059 | 0.006 | 0.00565 | 0.00575 | 0.0055 | 0.0061 | 0.0063 | 0.007 | 0.00735 | 0.00715 | 0.0073 | 0.00735 | 0.00745 | 0.0078 | 0.0074 | 0.00745 | 0.0079 | 0.0083 | 0.00865 | 0.00845 | 0.0081 | 0.0076 | 0.00665
|  |  | tgφ | 0.31731 | 0.32961 | 0.35294 | 0.34877 | 0.35494 | 0.30556 | 0.27854 | 0.25979 | 0.27944 | 0.294 | 0.29424 | 0.2835 | 0.2561 | 0.26372 | 0.28261 | 0.25694 | 0.24628 | 0.24458 | 0.2338 | 0.23315 | 0.22296 | 0.22721 | 0.25249 | 0.25725
яч.26 | ТП-128 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0066 | -0.006 | -0.0063 | -0.0063 | -0.006 | -0.006 | -0.0063 | -0.0066 | -0.006 | -0.0063 | -0.006 | -0.006 |  |  |  | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105 | -0.00105 | -0.0011 | -0.0011 | -0.001 | -0.00105 | -0.00105 | -0.001 | -0.001 | -0.00105 | -0.0011 | -0.001 | -0.00105 | -0.001 | -0.001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.172 | 0.173 | 0.172 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.174 | 0.175 | 0.177 | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 0.175 | 0.173 | 0.172 | 0.174 | 0.172 | -0.0086 |  | 20 | 0.0086 | 0.00865 | 0.0086 | 0.00865 | 0.00865 | 0.00865 | 0.00865 | 0.0087 | 0.00875 | 0.00885 | 0.0088 | 0.0088 | 0.00885 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00865 | 0.0086 | 0.0086 | 0.00875 | 0.00865 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0086
яч.4 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.4038 | 0.3828 | 0.3738 | 0.3717 | 0.3723 | 0.3885 | 0.423 | 0.4515 | 0.5025 | 0.5256 | 0.5079 | 0.5196 | 0.5349 | 0.5211 | 0.5055 | 0.5124 | 0.5196 | 0.5217 | 0.5361 | 0.5412 | 0.5466 | 0.5247 | 0.4842 | 0.4419
|  |  | Q, МВАр | 0.1637 | 0.1604 | 0.1589 | 0.1572 | 0.1568 | 0.1567 | 0.1613 | 0.167 | 0.1783 | 0.1853 | 0.1804 | 0.1834 | 0.1792 | 0.1808 | 0.1783 | 0.1757 | 0.1759 | 0.1784 | 0.1763 | 0.1801 | 0.1775 | 0.1709 | 0.1691 | 0.1598
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 22.6437 | 21.0722 | 19.7854 | 19.1957 | 19.9355 | 21.831 | 23.0909 | 22.9522 | 22.093 | 22.592 | 23.3937 | 22.099 | 22.7023 | 22.8 | 23.525 | 23.1784 | 24.146 | 26.3136 | 27.8466 | 28.6957 | 28.4555 | 28.9986 | 27.839 | 25.1017
|  |  | Q, % | 14.2932 | 14.2246 | 13.1694 | 12.6667 | 13.8462 | 14.3716 | 14.2021 | 14.359 | 15.0952 | 14.213 | 16.4815 | 16.2557 | 17.4194 | 16.682 | 16.6822 | 16.7299 | 17.4178 | 17.4074 | 18.3796 | 19.5982 | 18.9498 | 19.3868 | 18.3092 | 16.7708
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.1182 | 0.1022 | 0.0922 | 0.0883 | 0.0927 | 0.1085 | 0.127 | 0.1345 | 0.1425 | 0.1534 | 0.1551 | 0.1474 | 0.1571 | 0.1539 | 0.1555 | 0.1546 | 0.1654 | 0.1863 | 0.2069 | 0.2178 | 0.2174 | 0.2143 | 0.1868 | 0.1481
|  |  | Q, МВАр | 0.0273 | 0.0266 | 0.0241 | 0.0228 | 0.0252 | 0.0263 | 0.0267 | 0.028 | 0.0317 | 0.0307 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0378 | 0.0362 | 0.0357 | 0.0353 | 0.0371 | 0.0376 | 0.0397 | 0.0439 | 0.0415 | 0.0411 | 0.0379 | 0.0322
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП КОС РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТП Горканализации-III |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | КТП КНС-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.18 | КТП КНС-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП Горканализации-IV |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Теплопункта ш.Южная РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | Насосная №7 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КТП-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Насосная №8 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Насосная №9 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | КТП-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузла 7-А РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Насосная №2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Насосная №1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | КБ 1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Насосная №3 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | КБ 2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв.20, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.56469
|  | расчет | I, А | 55 | 53 | 52 | 53 | 53 | 57 | 62 | 69 | 76 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 85 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 74 | 69 | 67 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.53424 | 0.5148 | 0.4932 | 0.5076 | 0.51876 | 0.56232 | 0.63072 | 0.70668 | 0.78048 | 0.89712 | 0.8982 | 0.89028 | 0.87084 | 0.86436 | 0.85824 | 0.84096 | 0.82872 | 0.80964 | 0.8154 | 0.79848 | 0.75816 | 0.70344 | 0.66312 | 0.594 | -0.53424 | -0.30168 | 7.2 | 0.0742 | 0.0715 | 0.0685 | 0.0705 | 0.07205 | 0.0781 | 0.0876 | 0.09815 | 0.1084 | 0.1246 | 0.12475 | 0.12365 | 0.12095 | 0.12005 | 0.1192 | 0.1168 | 0.1151 | 0.11245 | 0.11325 | 0.1109 | 0.1053 | 0.0977 | 0.0921 | 0.0825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30168 | 0.30528 | 0.30492 | 0.30384 | 0.30168 | 0.30672 | 0.30384 | 0.31644 | 0.33948 | 0.36108 | 0.36756 | 0.3798 | 0.38196 | 0.38592 | 0.38304 | 0.36828 | 0.36684 | 0.36216 | 0.35712 | 0.35316 | 0.3456 | 0.33264 | 0.35028 | 0.33732 |  |  |  | 0.0419 | 0.0424 | 0.04235 | 0.0422 | 0.0419 | 0.0426 | 0.0422 | 0.04395 | 0.04715 | 0.05015 | 0.05105 | 0.05275 | 0.05305 | 0.0536 | 0.0532 | 0.05115 | 0.05095 | 0.0503 | 0.0496 | 0.04905 | 0.048 | 0.0462 | 0.04865 | 0.04685
|  |  | tgφ | 0.56469 | 0.59301 | 0.61825 | 0.59858 | 0.58154 | 0.54545 | 0.48174 | 0.44778 | 0.43496 | 0.40249 | 0.40922 | 0.42661 | 0.43861 | 0.44648 | 0.44631 | 0.43793 | 0.44266 | 0.44731 | 0.43797 | 0.44229 | 0.45584 | 0.47288 | 0.52823 | 0.56788
яч.16 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.45389
|  | расчет | I, А | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 43 | 47 | 51 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 63 | 67 | 67 | 63 | 61 | 57 | 52 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.40212 | 0.3744 | 0.36972 | 0.36576 | 0.36972 | 0.3942 | 0.4446 | 0.48312 | 0.51984 | 0.59328 | 0.59868 | 0.6282 | 0.63576 | 0.62568 | 0.62244 | 0.64224 | 0.675 | 0.71244 | 0.7092 | 0.66816 | 0.6372 | 0.59436 | 0.53532 | 0.45504 | -0.40212 | -0.18252 | 7.2 | 0.05585 | 0.052 | 0.05135 | 0.0508 | 0.05135 | 0.05475 | 0.06175 | 0.0671 | 0.0722 | 0.0824 | 0.08315 | 0.08725 | 0.0883 | 0.0869 | 0.08645 | 0.0892 | 0.09375 | 0.09895 | 0.0985 | 0.0928 | 0.0885 | 0.08255 | 0.07435 | 0.0632
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18252 | 0.1854 | 0.18252 | 0.17964 | 0.17856 | 0.18144 | 0.18288 | 0.18864 | 0.20844 | 0.20448 | 0.20268 | 0.19728 | 0.20772 | 0.20988 | 0.21312 | 0.19008 | 0.19224 | 0.21132 | 0.21384 | 0.21528 | 0.20988 | 0.20124 | 0.19692 | 0.18648 |  |  |  | 0.02535 | 0.02575 | 0.02535 | 0.02495 | 0.0248 | 0.0252 | 0.0254 | 0.0262 | 0.02895 | 0.0284 | 0.02815 | 0.0274 | 0.02885 | 0.02915 | 0.0296 | 0.0264 | 0.0267 | 0.02935 | 0.0297 | 0.0299 | 0.02915 | 0.02795 | 0.02735 | 0.0259
|  |  | tgφ | 0.45389 | 0.49519 | 0.49367 | 0.49114 | 0.48296 | 0.46027 | 0.41134 | 0.39046 | 0.40097 | 0.34466 | 0.33854 | 0.31404 | 0.32673 | 0.33544 | 0.34239 | 0.29596 | 0.2848 | 0.29661 | 0.30152 | 0.3222 | 0.32938 | 0.33858 | 0.36785 | 0.40981
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.56459
|  | расчет | I, А | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25569 | 0.23877 | 0.22842 | 0.22698 | 0.22734 | 0.23841 | 0.25821 | 0.28287 | 0.29556 | 0.32967 | 0.32112 | 0.3294 | 0.3114 | 0.30033 | 0.30321 | 0.30618 | 0.3132 | 0.324 | 0.34992 | 0.34731 | 0.34875 | 0.33453 | 0.30798 | 0.27549 | -0.25569 | -0.14436 | 1.8 | 0.14205 | 0.13265 | 0.1269 | 0.1261 | 0.1263 | 0.13245 | 0.14345 | 0.15715 | 0.1642 | 0.18315 | 0.1784 | 0.183 | 0.173 | 0.16685 | 0.16845 | 0.1701 | 0.174 | 0.18 | 0.1944 | 0.19295 | 0.19375 | 0.18585 | 0.1711 | 0.15305
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14436 | 0.14211 | 0.14337 | 0.14211 | 0.14022 | 0.14139 | 0.13986 | 0.14373 | 0.15111 | 0.15471 | 0.15363 | 0.15687 | 0.15714 | 0.15597 | 0.15759 | 0.15552 | 0.15615 | 0.15318 | 0.15795 | 0.15831 | 0.15957 | 0.15174 | 0.15066 | 0.14454 |  |  |  | 0.0802 | 0.07895 | 0.07965 | 0.07895 | 0.0779 | 0.07855 | 0.0777 | 0.07985 | 0.08395 | 0.08595 | 0.08535 | 0.08715 | 0.0873 | 0.08665 | 0.08755 | 0.0864 | 0.08675 | 0.0851 | 0.08775 | 0.08795 | 0.08865 | 0.0843 | 0.0837 | 0.0803
|  |  | tgφ | 0.56459 | 0.59518 | 0.62766 | 0.62609 | 0.61679 | 0.59305 | 0.54165 | 0.50811 | 0.51127 | 0.46929 | 0.47842 | 0.47623 | 0.50462 | 0.51933 | 0.51974 | 0.50794 | 0.49856 | 0.47278 | 0.45139 | 0.45582 | 0.45755 | 0.45359 | 0.48919 | 0.52467
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | 0.31105
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16695 | 0.17046 | 0.16776 | 0.1755 | 0.18009 | 0.19575 | 0.20205 | 0.19971 | 0.19944 | 0.18081 | 0.16353 | 0.13536 | 0.11295 | 0.09954 | 0.09765 | 0.09828 | 0.09954 | 0.11079 | 0.13005 | 0.15183 | 0.15273 | 0.15795 | 0.16227 | 0.16398 | -0.16695 | -0.05193 | 1.8 | 0.09275 | 0.0947 | 0.0932 | 0.0975 | 0.10005 | 0.10875 | 0.11225 | 0.11095 | 0.1108 | 0.10045 | 0.09085 | 0.0752 | 0.06275 | 0.0553 | 0.05425 | 0.0546 | 0.0553 | 0.06155 | 0.07225 | 0.08435 | 0.08485 | 0.08775 | 0.09015 | 0.0911
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05193 | 0.05265 | 0.04959 | 0.04959 | 0.04923 | 0.05328 | 0.05166 | 0.05175 | 0.05328 | 0.05184 | 0.0486 | 0.04275 | 0.03996 | 0.03762 | 0.03807 | 0.03735 | 0.03753 | 0.03834 | 0.04014 | 0.04455 | 0.04761 | 0.0495 | 0.05157 | 0.05391 |  |  |  | 0.02885 | 0.02925 | 0.02755 | 0.02755 | 0.02735 | 0.0296 | 0.0287 | 0.02875 | 0.0296 | 0.0288 | 0.027 | 0.02375 | 0.0222 | 0.0209 | 0.02115 | 0.02075 | 0.02085 | 0.0213 | 0.0223 | 0.02475 | 0.02645 | 0.0275 | 0.02865 | 0.02995
|  |  | tgφ | 0.31105 | 0.30887 | 0.2956 | 0.28256 | 0.27336 | 0.27218 | 0.25568 | 0.25913 | 0.26715 | 0.28671 | 0.29719 | 0.31582 | 0.35378 | 0.37794 | 0.38986 | 0.38004 | 0.37703 | 0.34606 | 0.30865 | 0.29342 | 0.31173 | 0.31339 | 0.3178 | 0.32876
яч.9 | ТП-3-1 | [26 empty] | tg | 0.62011
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08592 | 0.0816 | 0.07584 | 0.07752 | 0.08952 | 0.09384 | 0.1068 | 0.1164 | 0.12288 | 0.1332 | 0.13272 | 0.12744 | 0.1296 | 0.13584 | 0.13776 | 0.13464 | 0.13008 | 0.132 | 0.13224 | 0.13872 | 0.1308 | 0.12312 | 0.1092 | 0.09696 | -0.08592 | -0.05328 | 4.8 | 0.0179 | 0.017 | 0.0158 | 0.01615 | 0.01865 | 0.01955 | 0.02225 | 0.02425 | 0.0256 | 0.02775 | 0.02765 | 0.02655 | 0.027 | 0.0283 | 0.0287 | 0.02805 | 0.0271 | 0.0275 | 0.02755 | 0.0289 | 0.02725 | 0.02565 | 0.02275 | 0.0202
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05328 | 0.05328 | 0.0528 | 0.054 | 0.05424 | 0.054 | 0.04968 | 0.05064 | 0.05304 | 0.05784 | 0.05832 | 0.06456 | 0.06528 | 0.0672 | 0.06624 | 0.0612 | 0.05856 | 0.06432 | 0.06384 | 0.06384 | 0.06192 | 0.06264 | 0.05904 | 0.05664 |  |  |  | 0.0111 | 0.0111 | 0.011 | 0.01125 | 0.0113 | 0.01125 | 0.01035 | 0.01055 | 0.01105 | 0.01205 | 0.01215 | 0.01345 | 0.0136 | 0.014 | 0.0138 | 0.01275 | 0.0122 | 0.0134 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0129 | 0.01305 | 0.0123 | 0.0118
|  |  | tgφ | 0.62011 | 0.65294 | 0.6962 | 0.69659 | 0.6059 | 0.57545 | 0.46517 | 0.43505 | 0.43164 | 0.43423 | 0.43942 | 0.50659 | 0.5037 | 0.4947 | 0.48084 | 0.45455 | 0.45018 | 0.48727 | 0.48276 | 0.46021 | 0.47339 | 0.50877 | 0.54066 | 0.58416
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.68314
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08256 | 0.07632 | 0.0768 | 0.0768 | 0.07704 | 0.08088 | 0.09288 | 0.1044 | 0.11184 | 0.12144 | 0.13104 | 0.144 | 0.13608 | 0.13152 | 0.13128 | 0.13368 | 0.15048 | 0.15312 | 0.15408 | 0.14784 | 0.13704 | 0.13056 | 0.11328 | 0.08808 | -0.08256 | -0.0564 | 4.8 | 0.0172 | 0.0159 | 0.016 | 0.016 | 0.01605 | 0.01685 | 0.01935 | 0.02175 | 0.0233 | 0.0253 | 0.0273 | 0.03 | 0.02835 | 0.0274 | 0.02735 | 0.02785 | 0.03135 | 0.0319 | 0.0321 | 0.0308 | 0.02855 | 0.0272 | 0.0236 | 0.01835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0564 | 0.0576 | 0.0564 | 0.05616 | 0.0552 | 0.05616 | 0.0552 | 0.05808 | 0.05664 | 0.0552 | 0.05688 | 0.05808 | 0.05904 | 0.0564 | 0.05688 | 0.05664 | 0.05856 | 0.05928 | 0.06192 | 0.06336 | 0.06096 | 0.05952 | 0.06 | 0.0564 |  |  |  | 0.01175 | 0.012 | 0.01175 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0117 | 0.0115 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0115 | 0.01185 | 0.0121 | 0.0123 | 0.01175 | 0.01185 | 0.0118 | 0.0122 | 0.01235 | 0.0129 | 0.0132 | 0.0127 | 0.0124 | 0.0125 | 0.01175
|  |  | tgφ | 0.68314 | 0.75472 | 0.73438 | 0.73125 | 0.71651 | 0.69436 | 0.59432 | 0.55632 | 0.50644 | 0.45455 | 0.43407 | 0.40333 | 0.43386 | 0.42883 | 0.43327 | 0.4237 | 0.38915 | 0.38715 | 0.40187 | 0.42857 | 0.44483 | 0.45588 | 0.52966 | 0.64033
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.52632
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 17 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11856 | 0.12084 | 0.11676 | 0.12972 | 0.12948 | 0.15216 | 0.17364 | 0.19884 | 0.22044 | 0.25332 | 0.2616 | 0.2568 | 0.2556 | 0.25392 | 0.24636 | 0.228 | 0.22092 | 0.21612 | 0.21036 | 0.1938 | 0.17868 | 0.15552 | 0.16212 | 0.14472 | -0.11856 | -0.0624 | 2.4 | 0.0494 | 0.05035 | 0.04865 | 0.05405 | 0.05395 | 0.0634 | 0.07235 | 0.08285 | 0.09185 | 0.10555 | 0.109 | 0.107 | 0.1065 | 0.1058 | 0.10265 | 0.095 | 0.09205 | 0.09005 | 0.08765 | 0.08075 | 0.07445 | 0.0648 | 0.06755 | 0.0603
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0624 | 0.06396 | 0.06384 | 0.0642 | 0.06396 | 0.06708 | 0.07056 | 0.07572 | 0.0786 | 0.08844 | 0.09384 | 0.0948 | 0.09792 | 0.10044 | 0.09996 | 0.09372 | 0.09024 | 0.08664 | 0.08292 | 0.081 | 0.0768 | 0.07428 | 0.09132 | 0.09144 |  |  |  | 0.026 | 0.02665 | 0.0266 | 0.02675 | 0.02665 | 0.02795 | 0.0294 | 0.03155 | 0.03275 | 0.03685 | 0.0391 | 0.0395 | 0.0408 | 0.04185 | 0.04165 | 0.03905 | 0.0376 | 0.0361 | 0.03455 | 0.03375 | 0.032 | 0.03095 | 0.03805 | 0.0381
|  |  | tgφ | 0.52632 | 0.52929 | 0.54676 | 0.49491 | 0.49398 | 0.44085 | 0.40636 | 0.38081 | 0.35656 | 0.34912 | 0.35872 | 0.36916 | 0.3831 | 0.39556 | 0.40575 | 0.41105 | 0.40847 | 0.40089 | 0.39418 | 0.41796 | 0.42982 | 0.47762 | 0.56329 | 0.63184
яч.20 | ТП-88-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00204 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 |  |  |  | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.00085 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.29142
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07659 | 0.07515 | 0.07677 | 0.07578 | 0.07371 | 0.081 | 0.0882 | 0.08739 | 0.08694 | 0.08937 | 0.09027 | 0.09405 | 0.09639 | 0.09009 | 0.08802 | 0.09639 | 0.10512 | 0.10836 | 0.11538 | 0.10629 | 0.1053 | 0.10557 | 0.09729 | 0.08505 | -0.07659 | -0.02232 | 1.8 | 0.04255 | 0.04175 | 0.04265 | 0.0421 | 0.04095 | 0.045 | 0.049 | 0.04855 | 0.0483 | 0.04965 | 0.05015 | 0.05225 | 0.05355 | 0.05005 | 0.0489 | 0.05355 | 0.0584 | 0.0602 | 0.0641 | 0.05905 | 0.0585 | 0.05865 | 0.05405 | 0.04725
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02232 | 0.02322 | 0.0234 | 0.02295 | 0.02313 | 0.02232 | 0.02394 | 0.02385 | 0.02241 | 0.02079 | 0.02133 | 0.02205 | 0.02313 | 0.0216 | 0.02124 | 0.02196 | 0.0225 | 0.02241 | 0.02511 | 0.02466 | 0.02403 | 0.02349 | 0.02403 | 0.02259 |  |  |  | 0.0124 | 0.0129 | 0.013 | 0.01275 | 0.01285 | 0.0124 | 0.0133 | 0.01325 | 0.01245 | 0.01155 | 0.01185 | 0.01225 | 0.01285 | 0.012 | 0.0118 | 0.0122 | 0.0125 | 0.01245 | 0.01395 | 0.0137 | 0.01335 | 0.01305 | 0.01335 | 0.01255
|  |  | tgφ | 0.29142 | 0.30898 | 0.30481 | 0.30285 | 0.3138 | 0.27556 | 0.27143 | 0.27291 | 0.25776 | 0.23263 | 0.23629 | 0.23445 | 0.23996 | 0.23976 | 0.24131 | 0.22782 | 0.21404 | 0.20681 | 0.21763 | 0.23201 | 0.22821 | 0.22251 | 0.24699 | 0.26561
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.56457
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07503 | 0.0738 | 0.07272 | 0.07239 | 0.07161 | 0.075 | 0.08841 | 0.10719 | 0.13734 | 0.17862 | 0.1845 | 0.17655 | 0.17604 | 0.17487 | 0.17235 | 0.17307 | 0.16431 | 0.13779 | 0.12222 | 0.12195 | 0.0996 | 0.09189 | 0.08679 | 0.07896 | -0.07503 | -0.04236 | 0.6 | 0.12505 | 0.123 | 0.1212 | 0.12065 | 0.11935 | 0.125 | 0.14735 | 0.17865 | 0.2289 | 0.2977 | 0.3075 | 0.29425 | 0.2934 | 0.29145 | 0.28725 | 0.28845 | 0.27385 | 0.22965 | 0.2037 | 0.20325 | 0.166 | 0.15315 | 0.14465 | 0.1316
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04236 | 0.0453 | 0.04506 | 0.04308 | 0.04347 | 0.04425 | 0.04347 | 0.04647 | 0.05625 | 0.05982 | 0.06264 | 0.06417 | 0.06195 | 0.06306 | 0.06024 | 0.05937 | 0.06264 | 0.05934 | 0.05277 | 0.051 | 0.04764 | 0.04506 | 0.04815 | 0.04494 |  |  |  | 0.0706 | 0.0755 | 0.0751 | 0.0718 | 0.07245 | 0.07375 | 0.07245 | 0.07745 | 0.09375 | 0.0997 | 0.1044 | 0.10695 | 0.10325 | 0.1051 | 0.1004 | 0.09895 | 0.1044 | 0.0989 | 0.08795 | 0.085 | 0.0794 | 0.0751 | 0.08025 | 0.0749
|  |  | tgφ | 0.56457 | 0.61382 | 0.61964 | 0.59511 | 0.60704 | 0.59 | 0.49169 | 0.43353 | 0.40957 | 0.3349 | 0.33951 | 0.36347 | 0.35191 | 0.36061 | 0.34952 | 0.34304 | 0.38123 | 0.43066 | 0.43176 | 0.4182 | 0.47831 | 0.49037 | 0.55479 | 0.56915
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.67093
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02343 | 0.02088 | 0.01929 | 0.02061 | 0.02046 | 0.0207 | 0.02517 | 0.03681 | 0.03375 | 0.06402 | 0.07197 | 0.07662 | 0.07731 | 0.07731 | 0.07542 | 0.07722 | 0.07611 | 0.06654 | 0.06438 | 0.0483 | 0.03537 | 0.03228 | 0.02952 | 0.02499 | -0.02343 | -0.01572 | 0.6 | 0.03905 | 0.0348 | 0.03215 | 0.03435 | 0.0341 | 0.0345 | 0.04195 | 0.06135 | 0.05625 | 0.1067 | 0.11995 | 0.1277 | 0.12885 | 0.12885 | 0.1257 | 0.1287 | 0.12685 | 0.1109 | 0.1073 | 0.0805 | 0.05895 | 0.0538 | 0.0492 | 0.04165
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01572 | 0.01566 | 0.01512 | 0.01563 | 0.01563 | 0.01539 | 0.01539 | 0.01662 | 0.01674 | 0.00879 | 0.0084 | 0.01056 | 0.01119 | 0.00987 | 0.00795 | 0.0075 | 0.00783 | 0.02028 | 0.02067 | 0.01983 | 0.01683 | 0.01542 | 0.01485 | 0.01524 |  |  |  | 0.0262 | 0.0261 | 0.0252 | 0.02605 | 0.02605 | 0.02565 | 0.02565 | 0.0277 | 0.0279 | 0.01465 | 0.014 | 0.0176 | 0.01865 | 0.01645 | 0.01325 | 0.0125 | 0.01305 | 0.0338 | 0.03445 | 0.03305 | 0.02805 | 0.0257 | 0.02475 | 0.0254
|  |  | tgφ | 0.67093 | 0.75 | 0.78383 | 0.75837 | 0.76393 | 0.74348 | 0.61144 | 0.45151 | 0.496 | 0.1373 | 0.11672 | 0.13782 | 0.14474 | 0.12767 | 0.10541 | 0.097125 | 0.10288 | 0.30478 | 0.32106 | 0.41056 | 0.47583 | 0.4777 | 0.50305 | 0.60984
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.52174
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1035 | 0.09873 | 0.10035 | 0.0963 | 0.10233 | 0.1062 | 0.11313 | 0.11547 | 0.13554 | 0.15633 | 0.15246 | 0.15822 | 0.15867 | 0.15615 | 0.15714 | 0.16164 | 0.16407 | 0.18819 | 0.17388 | 0.16731 | 0.1548 | 0.13986 | 0.12276 | 0.11295 | -0.1035 | -0.054 | 1.8 | 0.0575 | 0.05485 | 0.05575 | 0.0535 | 0.05685 | 0.059 | 0.06285 | 0.06415 | 0.0753 | 0.08685 | 0.0847 | 0.0879 | 0.08815 | 0.08675 | 0.0873 | 0.0898 | 0.09115 | 0.10455 | 0.0966 | 0.09295 | 0.086 | 0.0777 | 0.0682 | 0.06275
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.054 | 0.05544 | 0.05418 | 0.05355 | 0.05364 | 0.05616 | 0.05481 | 0.0549 | 0.07506 | 0.07839 | 0.07587 | 0.06696 | 0.0702 | 0.07686 | 0.08325 | 0.06066 | 0.06066 | 0.06246 | 0.06255 | 0.06381 | 0.06282 | 0.05859 | 0.05598 | 0.05463 |  |  |  | 0.03 | 0.0308 | 0.0301 | 0.02975 | 0.0298 | 0.0312 | 0.03045 | 0.0305 | 0.0417 | 0.04355 | 0.04215 | 0.0372 | 0.039 | 0.0427 | 0.04625 | 0.0337 | 0.0337 | 0.0347 | 0.03475 | 0.03545 | 0.0349 | 0.03255 | 0.0311 | 0.03035
|  |  | tgφ | 0.52174 | 0.56153 | 0.53991 | 0.55607 | 0.52419 | 0.52881 | 0.48449 | 0.47545 | 0.55378 | 0.50144 | 0.49764 | 0.42321 | 0.44243 | 0.49222 | 0.52978 | 0.37528 | 0.36972 | 0.3319 | 0.35973 | 0.38139 | 0.40581 | 0.41892 | 0.45601 | 0.48367
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.2 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.3 | 7528.4 | 7528.4 | 7528.4 | 7528.4
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.98823 | 0.95655 | 0.93471 | 0.9516 | 0.97158 | 1.0439 | 1.1485 | 1.2491 | 1.3437 | 1.5068 | 1.5092 | 1.4984 | 1.454 | 1.4196 | 1.4092 | 1.4091 | 1.4238 | 1.4369 | 1.4525 | 1.4233 | 1.3431 | 1.2713 | 1.1912 | 1.0712
|  |  | Q, МВАр | 0.50085 | 0.5073 | 0.50184 | 0.49935 | 0.4968 | 0.50811 | 0.50265 | 0.51984 | 0.56121 | 0.5739 | 0.57759 | 0.57888 | 0.58389 | 0.5871 | 0.5895 | 0.552 | 0.55275 | 0.56433 | 0.56595 | 0.56832 | 0.55626 | 0.53832 | 0.55368 | 0.53841
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -5.5395 | -7.5742 | -8.3194 | -8.9585 | -9.3531 | -9.1394 | -6.8045 | -4.9823 | -3.3384 | -1.099 | -0.82371 | 1.3197 | 3.4886 | 4.7294 | 4.8282 | 4.996 | 5.3128 | 5.5956 | 4.7285 | 2.9516 | 3.7474 | 2.0435 | 0.60328 | -2.1105
|  |  | Q, % | -3.4387 | -3.3871 | -2.9542 | -3.2825 | -3.4483 | -4.0868 | -3.2729 | -2.9223 | -2.4255 | -1.4746 | -1.2889 | -0.31192 | 0.98189 | 1.4602 | 1.1171 | 1.1391 | 1.1322 | 1.5955 | 0.87747 | 0.02111 | -0.14042 | -0.83165 | -1.1842 | -2.7892
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.05187 | -0.06735 | -0.07179 | -0.07824 | -0.0831 | -0.08742 | -0.07317 | -0.05928 | -0.04341 | -0.01638 | -0.01233 | 0.02004 | 0.05256 | 0.07047 | 0.07149 | 0.0741 | 0.07989 | 0.08517 | 0.07209 | 0.04329 | 0.05229 | 0.02652 | 0.00723 | -0.02214
|  |  | Q, МВАр | -0.01665 | -0.01662 | -0.0144 | -0.01587 | -0.01656 | -0.01995 | -0.01593 | -0.01476 | -0.01329 | -0.00834 | -0.00735 | -0.0018 | 0.00579 | 0.0087 | 0.00666 | 0.00636 | 0.00633 | 0.00915 | 0.00501 | 0.00012 | -0.00078 | -0.00444 | -0.00648 | -0.01461
ПС ш.25, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Резерв
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-40
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насос-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насос-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.18065
|  | расчет | I, А | 195 | 191 | 174 | 226 | 149 | 122 | 125 | 121 | 71 | 62 | 90 | 77 | 62 | 71 | 91 | 131 | 194 | 178 | 122 | 101 | 87 | 144 | 117 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.01 | 1.99 | 1.86 | 2.31 | 1.56 | 1.3 | 1.34 | 1.32 | 0.77 | 0.66 | 0.98 | 0.84 | 0.67 | 0.76 | 0.98 | 1.38 | 2 | 1.88 | 1.31 | 1.1 | 0.95 | 1.52 | 1.23 | 1.44 | 32.1475 | 5.8075 | 4.8 | 16112.3884 | 16112.8062 | 16113.2204 | 16113.6081 | 16114.0886 | 16114.4131 | 16114.6832 | 16114.9631 | 16115.2385 | 16115.3986 | 16115.5356 | 16115.7389 | 16115.9129 | 16116.052 | 16116.2113 | 16116.4156 | 16116.7022 | 16117.1195 | 16117.512 | 16117.7859 | 16118.0154 | 16118.2132 | 16118.5292 | 16118.7852 | 16119.0858
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.48 | 0.36 | 0.85 | 0.36 | 0.16 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.24 | 0.68 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.23 | 0.32 |  |  |  | 2179.6959 | 2179.8196 | 2179.9194 | 2179.9954 | 2180.1734 | 2180.2492 | 2180.2832 | 2180.3347 | 2180.3526 | 2180.3533 | 2180.3541 | 2180.3545 | 2180.3552 | 2180.3557 | 2180.3567 | 2180.3678 | 2180.4169 | 2180.5591 | 2180.6624 | 2180.7049 | 2180.7226 | 2180.73 | 2180.7898 | 2180.8382 | 2180.9058
|  |  | tgφ | 0.29353 | 0.24121 | 0.19355 | 0.36797 | 0.23077 | 0.12308 | 0.18657 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05102 | 0.17391 | 0.34 | 0.26596 | 0.15267 | 0.072727 | 0.042105 | 0.19079 | 0.18699 | 0.22222
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.25683
|  | расчет | I, А | 177 | 135 | 145 | 173 | 183 | 228 | 180 | 202 | 182 | 117 | 66 | 106 | 126 | 178 | 168 | 146 | 134 | 139 | 181 | 194 | 130 | 221 | 237 | 228
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8 | 1.41 | 1.5 | 1.77 | 1.88 | 2.32 | 1.83 | 2.09 | 1.87 | 1.25 | 0.72 | 1.15 | 1.37 | 1.89 | 1.78 | 1.56 | 1.42 | 1.44 | 1.85 | 1.99 | 1.39 | 2.26 | 2.45 | 2.36 | 41.35 | 10.62 | 3.6 | 27296.5529 | 27297.0527 | 27297.4444 | 27297.8599 | 27298.3502 | 27298.8734 | 27299.5191 | 27300.0277 | 27300.6069 | 27301.1273 | 27301.4757 | 27301.6762 | 27301.9969 | 27302.3765 | 27302.9016 | 27303.3962 | 27303.8304 | 27304.2262 | 27304.6261 | 27305.1392 | 27305.6929 | 27306.0781 | 27306.7047 | 27307.384 | 27308.0391
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.34 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.59 | 0.62 | 0.16 | 0.71 | 0.69 | 0.64 |  |  |  | 6051.1569 | 6051.3216 | 6051.4167 | 6051.5366 | 6051.6897 | 6051.8506 | 6052.0687 | 6052.2395 | 6052.4033 | 6052.5547 | 6052.5724 | 6052.573 | 6052.5985 | 6052.6404 | 6052.7562 | 6052.8788 | 6052.96 | 6053.06 | 6053.1623 | 6053.3253 | 6053.4966 | 6053.5404 | 6053.7367 | 6053.9295 | 6054.106
|  |  | tgφ | 0.32778 | 0.24113 | 0.28667 | 0.31073 | 0.30851 | 0.34052 | 0.33333 | 0.2823 | 0.29412 | 0.048 | 0 | 0.078261 | 0.10949 | 0.22222 | 0.24719 | 0.1859 | 0.25352 | 0.25694 | 0.31892 | 0.31156 | 0.11511 | 0.31416 | 0.28163 | 0.27119
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем-1 | [26 empty] | tg | 3.006
|  | расчет | I, А | 7 | 2 | 2 | 15 | 17 | 8 | 17 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 17 | 19 | 21 | 10 | 4 | 2 | 12 | 27 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.82476 | 2.4792 | 1.2 | 1149.1076 | 1149.1259 | 1149.1306 | 1149.139 | 1149.1815 | 1149.2285 | 1149.251 | 1149.2961 | 1149.3041 | 1149.3093 | 1149.3277 | 1149.3277 | 1149.352 | 1149.3771 | 1149.3882 | 1149.3935 | 1149.4483 | 1149.502 | 1149.5704 | 1149.5932 | 1149.6059 | 1149.6111 | 1149.646 | 1149.7177 | 1149.7949
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.27 |  |  |  | 3568.6342 | 3568.6939 | 3568.7088 | 3568.7225 | 3568.8491 | 3568.9942 | 3569.061 | 3569.2076 | 3569.227 | 3569.2422 | 3569.3062 | 3569.3062 | 3569.364 | 3569.45 | 3569.4842 | 3569.5009 | 3569.64 | 3569.8061 | 3569.9925 | 3570.0836 | 3570.1185 | 3570.1348 | 3570.2362 | 3570.4715 | 3570.7002
|  |  | tgφ | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 2.8333 | 2.6667 | 3.6 | 2 | 2 | 4 | #DIV/0! | 2.3333 | 3.3333 | 4 | 2 | 2.4286 | 3.3333 | 2.75 | 3.6667 | 2 | 2 | 3 | 3.1111 | 3
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 1.096
|  | расчет | I, А | 182 | 137 | 154 | 175 | 187 | 231 | 186 | 202 | 185 | 102 | 46 | 67 | 115 | 184 | 176 | 155 | 145 | 144 | 185 | 200 | 131 | 222 | 195 | 227
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.29 | 0.91 | 0.99 | 1.26 | 1.38 | 1.82 | 1.32 | 1.57 | 1.35 | 0.75 | 0.23 | 0.42 | 0.74 | 1.38 | 1.29 | 1.05 | 0.91 | 0.95 | 1.34 | 1.49 | 0.88 | 1.74 | 1.55 | 1.85 | 28.463 | 31.1947 | 4.8 | 8528.8917 | 8529.1605 | 8529.3496 | 8529.5563 | 8529.8197 | 8530.1073 | 8530.4867 | 8530.762 | 8531.0888 | 8531.3706 | 8531.5267 | 8531.5741 | 8531.6624 | 8531.8162 | 8532.1041 | 8532.3722 | 8532.5918 | 8532.7812 | 8532.9787 | 8533.2575 | 8533.5671 | 8533.7502 | 8534.1125 | 8534.4353 | 8534.8215
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.46 | 1.16 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.68 | 1.5 | 1.49 | 1.45 | 0.8 | 0.45 | 0.6 | 1.01 | 1.46 | 1.42 | 1.33 | 1.29 | 1.22 | 1.47 | 1.55 | 1.09 | 1.62 | 1.4 | 1.59 |  |  |  | 8376.0083 | 8376.3128 | 8376.5555 | 8376.8307 | 8377.1209 | 8377.4234 | 8377.7733 | 8378.0857 | 8378.3957 | 8378.6968 | 8378.863 | 8378.9571 | 8379.0827 | 8379.2937 | 8379.598 | 8379.8931 | 8380.1701 | 8380.4394 | 8380.6928 | 8380.9989 | 8381.3211 | 8381.5483 | 8381.8852 | 8382.1762 | 8382.5072
|  |  | tgφ | 1.1318 | 1.2747 | 1.3333 | 1.1032 | 1.0507 | 0.92308 | 1.1364 | 0.94904 | 1.0741 | 1.0667 | 1.9565 | 1.4286 | 1.3649 | 1.058 | 1.1008 | 1.2667 | 1.4176 | 1.2842 | 1.097 | 1.0403 | 1.2386 | 0.93103 | 0.90323 | 0.85946
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.67367
|  | расчет | I, А | 88 | 88 | 97 | 97 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 24 | 3 | 3 | 7 | 12 | 94 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.86 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.85 | 0.79 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6.2573 | 4.2154 | 4.8 | 2309.8973 | 2310.0646 | 2310.2308 | 2310.4099 | 2310.5895 | 2310.6182 | 2310.627 | 2310.634 | 2310.6401 | 2310.6462 | 2310.6516 | 2310.7343 | 2310.7804 | 2310.7864 | 2310.7925 | 2310.8037 | 2310.823 | 2310.9998 | 2311.1648 | 2311.1705 | 2311.1765 | 2311.1824 | 2311.1885 | 2311.1947 | 2311.2009
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.51 | 0.5 | 0.62 | 0.61 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.58 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 1465.5326 | 1465.639 | 1465.7431 | 1465.8719 | 1465.9991 | 1466.0249 | 1466.0333 | 1466.0371 | 1466.0401 | 1466.0436 | 1466.0464 | 1466.1019 | 1466.1323 | 1466.1359 | 1466.1393 | 1466.1502 | 1466.1683 | 1466.2886 | 1466.3931 | 1466.3957 | 1466.3985 | 1466.4017 | 1466.4046 | 1466.4078 | 1466.4108
|  |  | tgφ | 0.6375 | 0.625 | 0.72093 | 0.7093 | 0.85714 | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.675 | 0.68182 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.68235 | 0.63291 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 0.84897
|  | расчет | I, А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 55 | 54 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 50 | 50 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 10.0494 | 8.5316 | 1.2 | 17193.3403 | 17193.6879 | 17194.0357 | 17194.3834 | 17194.7307 | 17195.0783 | 17195.4254 | 17195.7729 | 17196.1205 | 17196.4692 | 17196.8205 | 17197.1729 | 17197.5256 | 17197.8775 | 17198.2284 | 17198.5775 | 17198.9265 | 17199.2758 | 17199.6251 | 17199.9741 | 17200.3232 | 17200.672 | 17201.0191 | 17201.3671 | 17201.7148
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |  |  |  | 15227.7693 | 15228.0445 | 15228.3287 | 15228.6137 | 15228.8868 | 15229.1629 | 15229.4355 | 15229.7118 | 15229.9944 | 15230.2914 | 15230.6222 | 15230.9876 | 15231.344 | 15231.6841 | 15231.9963 | 15232.294 | 15232.5912 | 15232.8826 | 15233.1697 | 15233.4489 | 15233.7364 | 15234.0477 | 15234.3228 | 15234.6021 | 15234.879
|  |  | tgφ | 0.78571 | 0.80952 | 0.80952 | 0.78571 | 0.78571 | 0.78571 | 0.78571 | 0.80952 | 0.85714 | 0.95238 | 1.0476 | 1.0238 | 0.97619 | 0.88095 | 0.85714 | 0.85714 | 0.83333 | 0.80952 | 0.80952 | 0.83333 | 0.88095 | 0.78571 | 0.80952 | 0.78571
яч.12 | Вспомогательный подъем-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 1.2 | 835.4106 | 835.4106 | 835.4106 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107 | 835.4107
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411 | 2500.3411
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 1.1043
|  | расчет | I, А | 41 | 42 | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 41 | 42 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 7.405 | 8.1774 | 1.8 | 11943.2665 | 11943.4385 | 11943.6106 | 11943.7828 | 11943.9543 | 11944.1256 | 11944.2959 | 11944.4662 | 11944.6368 | 11944.8103 | 11944.9839 | 11945.1581 | 11945.331 | 11945.5034 | 11945.6752 | 11945.8465 | 11946.0165 | 11946.1862 | 11946.3561 | 11946.5267 | 11946.6997 | 11946.8709 | 11947.0402 | 11947.2105 | 11947.3804
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |  |  |  | 11595.9952 | 11596.1688 | 11596.3449 | 11596.5249 | 11596.6932 | 11596.8693 | 11597.0496 | 11597.2282 | 11597.4129 | 11597.6193 | 11597.8355 | 11598.0538 | 11598.273 | 11598.4941 | 11598.7029 | 11598.899 | 11599.0817 | 11599.2576 | 11599.435 | 11599.615 | 11599.8046 | 11599.9997 | 11600.1765 | 11600.3602 | 11600.5382
|  |  | tgφ | 1 | 1.0323 | 1.0323 | 0.96774 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0645 | 1.1935 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2903 | 1.2258 | 1.129 | 1.0645 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0968 | 1.129 | 1.0667 | 1.0645 | 1.0323
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 0.56332
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.84996 | 0.4788 | 3.6 | 2915.4697 | 2915.4711 | 2915.4726 | 2915.474 | 2915.4755 | 2915.4769 | 2915.4784 | 2915.4797 | 2915.4812 | 2915.4824 | 2915.4843 | 2915.4854 | 2915.5484 | 2915.5841 | 2915.5851 | 2915.5862 | 2915.5872 | 2915.5884 | 2915.59 | 2915.5915 | 2915.5928 | 2915.5939 | 2915.5952 | 2915.7047 | 2915.7058
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |  |  |  | 3273.9717 | 3273.9729 | 3273.9741 | 3273.9753 | 3273.9765 | 3273.9777 | 3273.9788 | 3273.9798 | 3273.9809 | 3273.9817 | 3273.9842 | 3273.9844 | 3274.0197 | 3274.0393 | 3274.0394 | 3274.04 | 3274.0401 | 3274.0408 | 3274.0421 | 3274.0435 | 3274.0444 | 3274.0447 | 3274.0457 | 3274.1041 | 3274.1047
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0.56522 | 0.53846 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.53846 | #DIV/0!
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.6209
|  | расчет | I, А | 131 | 129 | 100 | 146 | 146 | 135 | 136 | 133 | 60 | 42 | 36 | 37 | 40 | 64 | 91 | 133 | 118 | 103 | 139 | 115 | 92 | 154 | 116 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 0.96 | 0.95 | 0.8 | 0.83 | 0.84 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.24 | 0.46 | 0.78 | 0.66 | 0.57 | 0.83 | 0.61 | 0.47 | 1 | 0.69 | 0.89 | 14.292 | 23.1658 | 4.8 | 3060.6212 | 3060.7756 | 3060.9311 | 3061.0469 | 3061.2474 | 3061.4444 | 3061.6111 | 3061.7839 | 3061.9582 | 3062.0109 | 3062.036 | 3062.056 | 3062.0768 | 3062.1016 | 3062.1521 | 3062.2476 | 3062.4099 | 3062.5467 | 3062.6653 | 3062.8374 | 3062.9641 | 3063.0613 | 3063.2703 | 3063.4134 | 3063.5987
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2 | 1.16 | 0.93 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 0.6 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.64 | 0.86 | 1.2 | 1.11 | 0.97 | 1.27 | 1.09 | 0.88 | 1.32 | 1.03 | 1.18 |  |  |  | 4208.9433 | 4209.1939 | 4209.4349 | 4209.6294 | 4209.8938 | 4210.1546 | 4210.407 | 4210.6623 | 4210.9077 | 4211.0324 | 4211.1219 | 4211.2012 | 4211.2825 | 4211.367 | 4211.4993 | 4211.6785 | 4211.9286 | 4212.1597 | 4212.3608 | 4212.6244 | 4212.8525 | 4213.0352 | 4213.3103 | 4213.5242 | 4213.7695
|  |  | tgφ | 1.6216 | 1.5467 | 1.6607 | 1.3229 | 1.3158 | 1.5125 | 1.4819 | 1.4048 | 2.4 | 3.5833 | 3.8 | 3.9 | 3.4167 | 2.6667 | 1.8696 | 1.5385 | 1.6818 | 1.7018 | 1.5301 | 1.7869 | 1.8723 | 1.32 | 1.4928 | 1.3258
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.272
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 1.939 | 0.5274 | 3.6 | 7282.1413 | 7282.1648 | 7282.1867 | 7282.2088 | 7282.2302 | 7282.2521 | 7282.2738 | 7282.2977 | 7282.3231 | 7282.3496 | 7282.3702 | 7282.3893 | 7282.4116 | 7282.4329 | 7282.4553 | 7282.4742 | 7282.4975 | 7282.5227 | 7282.5409 | 7282.5639 | 7282.5863 | 7282.6096 | 7282.6352 | 7282.6576 | 7282.6799
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 4292.7744 | 4292.7787 | 4292.7831 | 4292.7875 | 4292.7926 | 4292.7975 | 4292.8018 | 4292.8064 | 4292.8112 | 4292.8187 | 4292.8301 | 4292.8412 | 4292.8513 | 4292.8603 | 4292.87 | 4292.8766 | 4292.8818 | 4292.887 | 4292.8917 | 4292.8965 | 4292.901 | 4292.9059 | 4292.9105 | 4292.9159 | 4292.9209
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222 | 0.3 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.28571 | 0.25 | 0.22222 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.25
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 1.5281
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1152 | 0.17604 | 3.6 | 100.3311 | 100.3326 | 100.3339 | 100.3352 | 100.3366 | 100.338 | 100.3393 | 100.341 | 100.3423 | 100.3437 | 100.3447 | 100.346 | 100.3473 | 100.3485 | 100.3498 | 100.3511 | 100.3523 | 100.3537 | 100.355 | 100.3563 | 100.3576 | 100.3589 | 100.3603 | 100.3617 | 100.3631
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 142.3544 | 142.3564 | 142.3582 | 142.36 | 142.3617 | 142.3637 | 142.3655 | 142.3678 | 142.3698 | 142.372 | 142.3741 | 142.3766 | 142.379 | 142.3814 | 142.3837 | 142.3857 | 142.3876 | 142.3895 | 142.3914 | 142.3932 | 142.3952 | 142.3973 | 142.3992 | 142.4013 | 142.4033
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.55396
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 3.2656 | 1.809 | 3.6 | 8256.6984 | 8256.7323 | 8256.7647 | 8256.7961 | 8256.8292 | 8256.8634 | 8256.8965 | 8256.9323 | 8256.9678 | 8257.0112 | 8257.0583 | 8257.1039 | 8257.1506 | 8257.1994 | 8257.2437 | 8257.2833 | 8257.3177 | 8257.3533 | 8257.3895 | 8257.4242 | 8257.4595 | 8257.4953 | 8257.5305 | 8257.5681 | 8257.6055
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 6330.8094 | 6330.826 | 6330.8415 | 6330.8574 | 6330.8736 | 6330.8908 | 6330.9075 | 6330.9254 | 6330.9434 | 6330.971 | 6331.0073 | 6331.0396 | 6331.0734 | 6331.1085 | 6331.1368 | 6331.1545 | 6331.171 | 6331.1878 | 6331.2052 | 6331.2216 | 6331.2387 | 6331.2564 | 6331.2737 | 6331.2933 | 6331.3119
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.625 | 0.76471 | 0.75 | 0.70588 | 0.72222 | 0.625 | 0.42857 | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5 | 0.53846
яч.25 | РВД-6 УОФ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783 | 4.3783
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419 | 1.8419
tgφ
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.1 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.2 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.3 | 126270.4 | 126270.4 | 126270.4 | 126270.4
| СН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.78 | 3.41 | 3.35 | 4.08 | 3.48 | 3.63 | 3.19 | 3.41 | 2.64 | 1.9 | 1.69 | 1.98 | 2.04 | 2.63 | 2.75 | 2.92 | 3.44 | 3.33 | 3.17 | 3.09 | 2.33 | 3.76 | 3.71 | 3.81
|  |  | Q, МВАр | 3.92 | 3.58 | 3.63 | 4.04 | 3.62 | 3.7 | 3.54 | 3.45 | 2.95 | 2.24 | 2.1 | 2.29 | 2.52 | 3.02 | 3.14 | 3.47 | 3.8 | 3.52 | 3.54 | 3.45 | 2.81 | 3.73 | 3.52 | 3.62
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0.7874 | -0.29412 | 0.29762 | 0 | -1.1628 | -0.27624 | -0.63091 | 0 | 0 | 0.52356 | 0.58824 | 0.50251 | 0 | 0.75472 | 0.36232 | 0.68027 | -0.5848 | -0.3012 | -0.31646 | 0 | 0.42735 | 0.5291 | -0.81522 | -0.26316
|  |  | Q, % | -232.2034 | -336.5854 | -359.4937 | -188.5714 | -285.1064 | -289.4737 | -311.6279 | -407.3529 | -436.3636 | -3633.3333 | #DIV/0! | -2444.4444 | -1580 | -619.0476 | -540.8163 | -554.717 | -265.3846 | -304.5977 | -348.1013 | -392.8571 | -1305 | -273 | -282.6087 | -277.0833
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.03 | -6.1062e-16 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08
|  |  | Q, МВАр | -2.72 | -2.75 | -2.83 | -2.59 | -2.62 | -2.72 | -2.63 | -2.76 | -2.39 | -2.16 | -2.1 | -2.17 | -2.34 | -2.59 | -2.64 | -2.87 | -2.7 | -2.57 | -2.72 | -2.73 | -2.6 | -2.69 | -2.51 | -2.57
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.48544
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 22 | 23 | 19 | 18 | 19 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 6.18 | 3 | 20 | 1789.868 | 1789.88 | 1789.892 | 1789.904 | 1789.918 | 1789.93 | 1789.941 | 1789.953 | 1789.965 | 1789.975 | 1789.987 | 1789.999 | 1790.011 | 1790.026 | 1790.042 | 1790.057 | 1790.071 | 1790.087 | 1790.1 | 1790.111 | 1790.124 | 1790.139 | 1790.152 | 1790.164 | 1790.177
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.08 |  |  |  | 810.784 | 810.789 | 810.794 | 810.799 | 810.804 | 810.809 | 810.813 | 810.817 | 810.821 | 810.826 | 810.83 | 810.835 | 810.843 | 810.856 | 810.87 | 810.879 | 810.887 | 810.894 | 810.9 | 810.906 | 810.911 | 810.918 | 810.925 | 810.93 | 810.934 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47
|  |  | tgφ | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.35714 | 0.41667 | 0.36364 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.41667 | 0.66667 | 0.86667 | 0.875 | 0.6 | 0.57143 | 0.4375 | 0.46154 | 0.54545 | 0.38462 | 0.46667 | 0.53846 | 0.41667 | 0.30769
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | амперметр | I, А | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.70588
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 2.72 | 1.92 | 8 | 584.97 | 584.99 | 585.01 | 585.02 | 585.03 | 585.04 | 585.05 | 585.06 | 585.07 | 585.08 | 585.09 | 585.1 | 585.11 | 585.14 | 585.17 | 585.19 | 585.2 | 585.22 | 585.23 | 585.24 | 585.25 | 585.27 | 585.28 | 585.3 | 585.31
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 469.51 | 469.52 | 469.53 | 469.54 | 469.55 | 469.56 | 469.57 | 469.58 | 469.59 | 469.6 | 469.61 | 469.62 | 469.63 | 469.64 | 469.65 | 469.66 | 469.67 | 469.68 | 469.69 | 469.7 | 469.71 | 469.72 | 469.73 | 469.74 | 469.75 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
яч.12 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.70588
|  | расчет | I, А | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 2.72 | 1.92 | 8 | 974.33 | 974.35 | 974.36 | 974.38 | 974.39 | 974.4 | 974.41 | 974.43 | 974.44 | 974.45 | 974.47 | 974.48 | 974.5 | 974.52 | 974.54 | 974.56 | 974.57 | 974.58 | 974.6 | 974.61 | 974.62 | 974.63 | 974.65 | 974.66 | 974.67
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 697.92 | 697.93 | 697.94 | 697.95 | 697.96 | 697.97 | 697.98 | 697.99 | 698 | 698.01 | 698.02 | 698.03 | 698.04 | 698.05 | 698.06 | 698.07 | 698.08 | 698.09 | 698.1 | 698.11 | 698.12 | 698.13 | 698.14 | 698.15 | 698.16 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33
|  |  | tgφ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0.071429
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 8 | 1454.946 | 1454.948 | 1454.95 | 1454.952 | 1454.954 | 1454.957 | 1454.959 | 1454.961 | 1454.963 | 1454.965 | 1454.967 | 1454.969 | 1454.973 | 1454.978 | 1454.982 | 1454.985 | 1454.988 | 1454.991 | 1454.995 | 1454.999 | 1455.002 | 1455.006 | 1455.01 | 1455.013 | 1455.016
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 485.51 | 485.51 | 485.51 | 485.51 | 485.511 | 485.511 | 485.511 | 485.511 | 485.512 | 485.512 | 485.512 | 485.512 | 485.513 | 485.513 | 485.513 | 485.513 | 485.514 | 485.514 | 485.514 | 485.514 | 485.514 | 485.515 | 485.515 | 485.515 | 485.515 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286 | 12.286
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.096 | 0 | 8 | 150.524 | 150.524 | 150.525 | 150.525 | 150.526 | 150.526 | 150.527 | 150.527 | 150.528 | 150.528 | 150.529 | 150.529 | 150.53 | 150.53 | 150.531 | 150.531 | 150.532 | 150.532 | 150.533 | 150.533 | 150.534 | 150.534 | 150.535 | 150.535 | 150.536
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 176.043 | 176.046 | 176.049 | 176.052 | 176.054 | 176.056 | 176.059 | 176.062 | 176.064 | 176.067 | 176.069 | 176.072 | 176.076 | 176.079 | 176.081 | 176.084 | 176.087 | 176.09 | 176.092 | 176.095 | 176.097 | 176.099 | 177.102 | 177.104 | 177.107
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483 | 151.483
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797 | 100.797
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.46667
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 1.08 | 0.504 | 8 | 988.772 | 988.776 | 988.779 | 988.783 | 988.787 | 988.791 | 988.795 | 988.8 | 988.804 | 988.808 | 988.811 | 988.816 | 988.824 | 988.832 | 988.84 | 988.847 | 988.854 | 988.861 | 988.868 | 988.875 | 988.882 | 988.89 | 988.897 | 988.903 | 988.907
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 384.542 | 384.544 | 384.546 | 384.548 | 384.551 | 384.553 | 384.555 | 384.558 | 384.56 | 384.562 | 384.565 | 384.567 | 384.571 | 384.575 | 384.58 | 384.583 | 384.586 | 384.589 | 384.592 | 384.595 | 384.597 | 384.599 | 384.601 | 384.603 | 384.605 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653
|  |  | tgφ | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.66667
яч.5 | Т-1-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54 | 299.54
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 6.4 |  | 20 | 165.97 | 165.98 | 165.99 | 166 | 166.01 | 166.03 | 166.05 | 166.06 | 166.07 | 166.09 | 166.09 | 166.1 | 166.12 | 166.15 | 166.18 | 166.2 | 166.21 | 166.22 | 166.24 | 166.25 | 166.26 | 166.27 | 166.28 | 166.28 | 166.29
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.22
|  |  | Q, МВАр | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | -54.1667 | -20.8333 | -20.8333 | 21.4286 | 12.5 | 0 | -25 | 8.3333 | -5 | -20.8333 | 8.3333 | -41.6667 | -66.6667 | -56.25 | -33.3333 | 10.7143 | 0 | -30.7692 | -13.6364 | 3.8462 | -10 | -30.7692 | -29.1667 | 15.3846
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.13 | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 0.03 | 0 | -0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | -0.1 | -0.2 | -0.18 | -0.1 | 0.03 | 0 | -0.08 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.1 | -0.1 | -0.11 | -0.08 | -0.1 | -0.08 | -0.04 | 0.07 | 0.08 | 0 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.1
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос.Комсомольского, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | Часы замеров 1: #VALUE!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 |  |  | Часы замеров 1: не работает | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37 | 1979.37
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67
|  |  | tgφ | [52 empty] | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145 | 47.145
яч.14 | ТП-64-2 | [26 empty] | tg | 0.50962
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.1232 | 0.5724 | 3.6 | 1624.74 | 1624.752 | 1624.764 | 1624.776 | 1624.788 | 1624.8 | 1624.811 | 1624.822 | 1624.834 | 1624.845 | 1624.857 | 1624.868 | 1624.881 | 1624.898 | 1624.91 | 1624.923 | 1624.934 | 1624.946 | 1624.961 | 1624.981 | 1624.997 | 1625.012 | 1625.025 | 1625.038 | 1625.052
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 790.093 | 790.099 | 790.106 | 790.113 | 790.119 | 790.125 | 790.131 | 790.137 | 790.143 | 790.149 | 790.157 | 790.163 | 790.17 | 790.178 | 790.184 | 790.189 | 790.194 | 790.2 | 790.208 | 790.218 | 790.227 | 790.235 | 790.241 | 790.246 | 790.252
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.57143 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [28 empty] | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646
яч.9 | ТП-43 | [26 empty] | tg | 1.8839
|  | амперметр | I, А | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.744 | 1.4016 | 4.8 | 3436.046 | 3436.05 | 3436.055 | 3436.061 | 3436.067 | 3436.072 | 3436.078 | 3436.083 | 3436.089 | 3436.094 | 3436.099 | 3436.105 | 3436.111 | 3436.118 | 3436.124 | 3436.13 | 3436.138 | 3436.145 | 3436.153 | 3436.162 | 3436.171 | 3436.18 | 3436.188 | 3436.195 | 3436.201
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.06 |  |  |  | 1966.908 | 1966.92 | 1966.931 | 1966.942 | 1966.954 | 1966.965 | 1966.977 | 1966.988 | 1966.999 | 1967.01 | 1967.022 | 1967.033 | 1967.046 | 1967.06 | 1967.071 | 1967.08 | 1967.09 | 1967.102 | 1967.121 | 1967.139 | 1967.152 | 1967.165 | 1967.167 | 1967.188 | 1967.2
|  |  | tgφ | 3 | 2.5 | 1.6667 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 3 | 1.6667 | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 1.3333 | 1.25 | 2 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 3.3333 | 2 | [28 empty] | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217
яч.11 | ТП-Г/У-4А-1 | [26 empty] | tg | 0.7
|  | расчет | I, А | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 2.16 | 1.512 | 3.6 | 2146.22 | 2146.25 | 2146.27 | 2146.29 | 2146.32 | 2146.35 | 2146.37 | 2146.39 | 2146.42 | 2146.44 | 2146.47 | 2146.49 | 2146.52 | 2146.54 | 2146.56 | 2146.58 | 2146.6 | 2146.62 | 2146.65 | 2146.69 | 2146.72 | 2146.75 | 2146.78 | 2146.8 | 2146.82
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1188.57 | 1188.58 | 1188.6 | 1188.62 | 1188.64 | 1188.65 | 1188.67 | 1188.68 | 1188.7 | 1188.72 | 1188.73 | 1188.74 | 1188.76 | 1188.79 | 1188.81 | 1188.83 | 1188.85 | 1188.88 | 1188.9 | 1188.92 | 1188.93 | 1188.95 | 1188.97 | 1188.98 | 1188.99 | [24 empty] | 150.69
|  |  | tgφ | 0.36364 | 1 | 1 | 0.63636 | 0.36364 | 1 | 0.57143 | 0.63636 | 1 | 0.36364 | 0.57143 | 0.63636 | 1.5714 | 1 | 1 | 1 | 1.5714 | 0.63636 | 0.5 | 0.36364 | 0.63636 | 0.63636 | 0.57143 | 0.57143 | [28 empty] | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53 | 152.53
яч.18 | ТП-Г/У-4А-2 | [26 empty] | tg | 0.91667
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.864 | 0.792 | 3.6 | 3667.81 | 3667.82 | 3667.83 | 3667.84 | 3667.85 | 3667.86 | 3667.87 | 3667.88 | 3667.89 | 3667.9 | 3667.91 | 3667.92 | 3667.93 | 3667.94 | 3667.95 | 3667.96 | 3667.97 | 3667.98 | 3667.99 | 3668 | 3668.01 | 3668.02 | 3668.03 | 3668.04 | 3668.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 2964.24 | 2964.25 | 2964.26 | 2964.26 | 2964.27 | 2964.28 | 2964.29 | 2964.3 | 2964.3 | 2964.31 | 2964.32 | 2964.33 | 2964.34 | 2964.35 | 2964.36 | 2964.37 | 2964.38 | 2964.39 | 2964.4 | 2964.41 | 2964.42 | 2964.43 | 2964.44 | 2964.45 | 2964.46
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
яч.13 | ТП-1-1М |  | не работает | [24 empty] | tg | 0.7027
|  | амперметр | I, А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1332 | 0.0936 | 3.6 | 887.415 | 887.417 | 887.418 | 887.419 | 887.421 | 887.422 | 887.423 | 887.424 | 887.425 | 887.426 | 887.427 | 887.428 | 887.43 | 887.432 | 887.433 | 887.434 | 887.436 | 887.439 | 887.441 | 887.443 | 887.445 | 887.447 | 887.449 | 887.451 | 887.452
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 719.731 | 719.732 | 719.733 | 719.734 | 719.735 | 719.736 | 719.737 | 719.738 | 719.739 | 719.74 | 719.741 | 719.742 | 719.743 | 719.744 | 719.745 | 719.746 | 719.747 | 719.748 | 719.75 | 719.751 | 719.753 | 719.754 | 719.755 | 719.756 | 719.757
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293 | 5.293
яч.6 | ТП-1-2М | [26 empty] | tg | 0.53367
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.4436 | 0.7704 | 3.6 | 4586.754 | 4586.77 | 4586.785 | 4586.801 | 4586.817 | 4586.832 | 4586.847 | 4586.863 | 4586.878 | 4586.893 | 4586.901 | 4586.914 | 4586.932 | 4586.951 | 4586.974 | 4586.993 | 4587.01 | 4587.023 | 4587.041 | 4587.064 | 4587.082 | 4587.102 | 4587.121 | 4587.139 | 4587.155
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2854.003 | 2854.012 | 2854.02 | 2854.028 | 2854.037 | 2854.045 | 2854.053 | 2854.061 | 2854.069 | 2854.078 | 2854.086 | 2854.095 | 2854.103 | 2854.112 | 2854.119 | 2854.126 | 2854.134 | 2854.141 | 2854.151 | 2854.163 | 2854.175 | 2854.188 | 2854.2 | 2854.209 | 2854.217
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.6 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | [28 empty] | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515
яч.17 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.25
|  |  | Q, МВАр | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.19
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.22 | -0.24 | -0.29 | -0.26 | -0.23 | -0.23 | -0.27 | -0.22 | -0.24 | -0.23 | -0.3 | -0.28 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.24 | -0.31 | -0.38 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.26 | -0.25
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.22 | -0.18 | -0.22 | -0.18 | -0.22 | -0.18 | -0.17 | -0.21 | -0.2 | -0.18 | -0.23 | -0.28 | -0.21 | -0.2 | -0.21 | -0.26 | -0.28 | -0.28 | -0.22 | -0.25 | -0.18 | -0.23 | -0.19
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел-4 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | [27 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-ГУ-4-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ГУ-4-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-35-I,СП-36
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-35-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | Часы замеров 1: учета нет
|  | счетчик | Q, МВАр | Часы замеров 1: учета нет
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-39 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 |  |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Аяч-яга РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод- 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5455 | 1.4909 | 1.5094 | 1.5 | 1.5185 | 1.5273 | 1.5741 | 1.6792 | 1.6727 | 1.7091 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5536 | 1.5926 | 1.4828 | 1.566 | 1.5849 | 1.6346 | 1.5091 | 1.5172 | 1.6346 | 1.6538
яч.6 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Вспом. подъем-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Подъем-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | амперметр | [25 empty] | tg | #DIV/0!
|  | счетчик | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | КТП-УОФ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | КТП-УОФ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв | [26 empty] | tg
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  |  | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ВДС, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.9 | ВТ-1-6
|  |  | I, А | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 29 | 26 | 25 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 7.2 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.6 | ВТ-2-6
|  |  | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 9.6 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.5 | ТП-230-1
|  |  | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 1.8 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 1.3397
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09378 | 0.0936 | 0.09378 | 0.09372 | 0.09342 | 0.09354 | 0.09354 | 0.0936 | 0.09372 | 0.0939 | 0.09414 | 0.0954 | 0.09516 | 0.09504 | 0.0948 | 0.09486 | 0.09492 | 0.09492 | 0.09504 | 0.09498 | 0.0945 | 0.09468 | 0.0942 | 0.09396 | -0.09378 | -0.12564 | 1.2 | 0.07815 | 0.078 | 0.07815 | 0.0781 | 0.07785 | 0.07795 | 0.07795 | 0.078 | 0.0781 | 0.07825 | 0.07845 | 0.0795 | 0.0793 | 0.0792 | 0.079 | 0.07905 | 0.0791 | 0.0791 | 0.0792 | 0.07915 | 0.07875 | 0.0789 | 0.0785 | 0.0783
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12564 | 0.12486 | 0.12468 | 0.1242 | 0.12384 | 0.1242 | 0.12336 | 0.1242 | 0.12462 | 0.1242 | 0.12402 | 0.12402 | 0.12414 | 0.12348 | 0.12234 | 0.12234 | 0.12204 | 0.12144 | 0.12162 | 0.12336 | 0.12282 | 0.12558 | 0.12576 | 0.1245 |  |  |  | 0.1047 | 0.10405 | 0.1039 | 0.1035 | 0.1032 | 0.1035 | 0.1028 | 0.1035 | 0.10385 | 0.1035 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10345 | 0.1029 | 0.10195 | 0.10195 | 0.1017 | 0.1012 | 0.10135 | 0.1028 | 0.10235 | 0.10465 | 0.1048 | 0.10375
|  |  | tgφ | 1.3397 | 1.334 | 1.3295 | 1.3252 | 1.3256 | 1.3278 | 1.3188 | 1.3269 | 1.3297 | 1.3227 | 1.3174 | 1.3 | 1.3045 | 1.2992 | 1.2905 | 1.2897 | 1.2857 | 1.2794 | 1.2797 | 1.2988 | 1.2997 | 1.3264 | 1.335 | 1.325
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 3.21
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00588 | 0.00582 | 0.00594 | 0.006 | 0.0063 | 0.0066 | 0.00648 | 0.00654 | 0.0063 | 0.00624 | 0.00642 | 0.00654 | 0.00654 | 0.00618 | 0.00606 | 0.006 | 0.00606 | 0.00612 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00618 | -0.006 | -0.01926 | 1.2 | 0.005 | 0.00495 | 0.00495 | 0.0049 | 0.00485 | 0.00495 | 0.005 | 0.00525 | 0.0055 | 0.0054 | 0.00545 | 0.00525 | 0.0052 | 0.00535 | 0.00545 | 0.00545 | 0.00515 | 0.00505 | 0.005 | 0.00505 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0052 | 0.00515
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01926 | 0.01902 | 0.01902 | 0.01884 | 0.01884 | 0.0189 | 0.01878 | 0.0192 | 0.01986 | 0.01938 | 0.01932 | 0.01908 | 0.0192 | 0.01926 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01884 | 0.01866 | 0.01866 | 0.01902 | 0.01908 | 0.01968 | 0.01968 | 0.01938 |  |  |  | 0.01605 | 0.01585 | 0.01585 | 0.0157 | 0.0157 | 0.01575 | 0.01565 | 0.016 | 0.01655 | 0.01615 | 0.0161 | 0.0159 | 0.016 | 0.01605 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0157 | 0.01555 | 0.01555 | 0.01585 | 0.0159 | 0.0164 | 0.0164 | 0.01615
|  |  | tgφ | 3.21 | 3.202 | 3.202 | 3.2041 | 3.2371 | 3.1818 | 3.13 | 3.0476 | 3.0091 | 2.9907 | 2.9541 | 3.0286 | 3.0769 | 3 | 2.9725 | 2.9725 | 3.0485 | 3.0792 | 3.11 | 3.1386 | 3.1176 | 3.1538 | 3.1538 | 3.1359
яч.13 | РП КНС-1 | [26 empty] | tg | -1.8521
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.007605 | 0.00747 | 0.007335 | 0.007155 | 0.00711 | 0.00729 | 0.00702 | 0.007965 | 0.01386 | 0.0117 | 0.011565 | 0.011925 | 0.011835 | 0.013365 | 0.0117 | 0.012285 | 0.012735 | 0.013905 | 0.015615 | 0.016245 | 0.01332 | 0.01314 | 0.013455 | 0.013005 | -0.007605 | 0.014085 | 0.9 | 0.00845 | 0.0083 | 0.00815 | 0.00795 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0078 | 0.00885 | 0.0154 | 0.013 | 0.01285 | 0.01325 | 0.01315 | 0.01485 | 0.013 | 0.01365 | 0.01415 | 0.01545 | 0.01735 | 0.01805 | 0.0148 | 0.0146 | 0.01495 | 0.01445
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.014085 | -0.014085 | -0.014085 | -0.01404 | -0.01404 | -0.01395 | -0.01404 | -0.023445 | -0.14301 | -0.096345 | -0.11948 | -0.1463 | -0.14576 | -0.14297 | -0.14116 | -0.13923 | -0.1233 | -0.12226 | -0.11655 | -0.11277 | -0.14022 | -0.14594 | -0.14454 | -0.14378 |  |  |  | -0.01565 | -0.01565 | -0.01565 | -0.0156 | -0.0156 | -0.0155 | -0.0156 | -0.02605 | -0.1589 | -0.10705 | -0.13275 | -0.16255 | -0.16195 | -0.15885 | -0.15685 | -0.1547 | -0.137 | -0.13585 | -0.1295 | -0.1253 | -0.1558 | -0.16215 | -0.1606 | -0.15975
|  |  | tgφ | -1.8521 | -1.8855 | -1.9202 | -1.9623 | -1.9747 | -1.9136 | -2 | -2.9435 | -10.3182 | -8.2346 | -10.3307 | -12.2679 | -12.3156 | -10.697 | -12.0654 | -11.3333 | -9.682 | -8.7929 | -7.464 | -6.9418 | -10.527 | -11.1062 | -10.7425 | -11.0554
яч.14 | РП КНС-2 | [26 empty] | tg | 0.028188
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.033525 | 0.0333 | 0.03321 | 0.033075 | 0.0333 | 0.032985 | 0.033165 | 0.03141 | 0.00153 | 0.011835 | 0.008325 | 0.00144 | 0.001485 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00153 | 0.00153 | 0.00153 | -0.033525 | -0.000945 | 0.9 | 0.03725 | 0.037 | 0.0369 | 0.03675 | 0.037 | 0.03665 | 0.03685 | 0.0349 | 0.0017 | 0.01315 | 0.00925 | 0.0016 | 0.00165 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.000945 | 0.001395 | 0.001395 | 0.001395 | 0.001395 | 0.001395 | 0.00144 | 0.001395 | 0 | 0.00045 | 0.000225 | -4.5e-05 | 0 | -4.5e-05 | 0 | 0 | 0 | -9e-05 | -4.5e-05 | -9e-05 | -9e-05 | -9e-05 | -4.5e-05 | 0 |  |  |  | 0.00105 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00155 | 0.0016 | 0.00155 | 0 | 0.0005 | 0.00025 | -5e-05 | 0 | -5e-05 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | -5e-05 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -5e-05 | 0
|  |  | tgφ | 0.028188 | 0.041892 | 0.042005 | 0.042177 | 0.041892 | 0.042292 | 0.043419 | 0.044413 | 0 | 0.038023 | 0.027027 | -0.03125 | 0 | -0.03125 | 0 | 0 | 0 | -0.0625 | -0.03125 | -0.0625 | -0.0625 | -0.058824 | -0.029412 | 0
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | -0.051948
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00693 | 0.00558 | 0.00693 | 0.00549 | 0.00675 | 0.00558 | 0.00675 | 0.00558 | 0.00684 | 0.00549 | 0.00657 | 0.00729 | 0.00693 | 0.00693 | 0.00693 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00702 | 0.00666 | 0.00675 | 0.00675 | 0.00558 | 0.00693 | 0.00558 | -0.00693 | 0.00036 | 1.8 | 0.00385 | 0.0031 | 0.00385 | 0.00305 | 0.00375 | 0.0031 | 0.00375 | 0.0031 | 0.0038 | 0.00305 | 0.00365 | 0.00405 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00385 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0037 | 0.00375 | 0.00375 | 0.0031 | 0.00385 | 0.0031
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00036 | -0.00036 | -0.00027 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00054 | -0.00036 | -0.00054 | -0.00036 | -0.00054 | -0.00045 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00027 | -0.00027 | -0.00027 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00045 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00054 |  |  |  | -0.0002 | -0.0002 | -0.00015 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0003 | -0.00025 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.00015 | -0.00015 | -0.00015 | -0.0002 | -0.0002 | -0.00025 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0003
|  |  | tgφ | -0.051948 | -0.064516 | -0.038961 | -0.065574 | -0.053333 | -0.096774 | -0.053333 | -0.096774 | -0.052632 | -0.098361 | -0.068493 | -0.049383 | -0.051948 | -0.051948 | -0.051948 | -0.039474 | -0.039474 | -0.038462 | -0.054054 | -0.053333 | -0.066667 | -0.064516 | -0.051948 | -0.096774
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | 0.2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0009 | 0.00081 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00081 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00081 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00081 | 0.0009 | 0.00081 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | -0.0009 | -0.00018 | 1.8 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00018 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00018 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 |  |  |  | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.33333 | 0.2 | 0.3 | 0.22222 | 0.3 | 0.2 | 0.22222 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.2 | 0.22222 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.209 | 0.209 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 0.209 | 0.208 | 0.209 | 0.21 | 0.208 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.206 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  | 20 | 0.01045 | 0.01045 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0105 | 0.01045 | 0.0104 | 0.01045 | 0.0105 | 0.0104 | 0.01035 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.01035 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105
яч.20 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.745 | 0.74 | 0.738 | 0.735 | 0.74 | 0.733 | 0.737 | 0.698 | 0.034 | 0.263 | 0.185 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |  |  | 20 | 0.03725 | 0.037 | 0.0369 | 0.03675 | 0.037 | 0.03665 | 0.03685 | 0.0349 | 0.0017 | 0.01315 | 0.00925 | 0.0016 | 0.00165 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.14874 | 0.1467 | 0.14809 | 0.14622 | 0.14721 | 0.14624 | 0.14738 | 0.14567 | 0.12345 | 0.13031 | 0.12804 | 0.12326 | 0.12255 | 0.12409 | 0.12231 | 0.12287 | 0.12293 | 0.12424 | 0.12557 | 0.12637 | 0.12303 | 0.12207 | 0.12325 | 0.12115
|  |  | Q, МВАр | 0.13158 | 0.1311 | 0.13092 | 0.13031 | 0.12986 | 0.13028 | 0.12936 | 0.12099 | 0.00138 | 0.047415 | 0.02382 | -0.00333 | -0.002505 | -0.00036 | 0.000435 | 0.00246 | 0.01758 | 0.017655 | 0.023505 | 0.02943 | 0.00132 | -0.000855 | 0.000765 | -0.000165
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.1467 | -0.14809 | -0.14622 | -0.14721 | -0.14624 | -0.14738 | -0.14567 | -0.12345 | -0.13031 | -0.12804 | -0.12326 | -0.12255 | -0.12409 | -0.12231 | -0.12287 | -0.12293 | -0.12424 | -0.12557 | -0.12637 | -0.12303 | -0.12207 | -0.12325 | -0.12115
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.1311 | -0.13092 | -0.13031 | -0.12986 | -0.13028 | -0.12936 | -0.12099 | -0.00138 | -0.047415 | -0.02382 | 0.00333 | 0.002505 | 0.00036 | -0.000435 | -0.00246 | -0.01758 | -0.017655 | -0.023505 | -0.02943 | -0.00132 | 0.000855 | -0.000765 | 0.000165
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел 5/6, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.1а | БРП Мульда |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-57-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-47-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | ТП-48-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.21 | ТП-46-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-2-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП-48-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ТП-57-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | ТП-47-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.41796
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 3.23 | 1.35 | 2.4 | 11290.8 | 11290.86 | 11290.92 | 11290.99 | 11291.05 | 11291.1 | 11291.15 | 11291.21 | 11291.26 | 11291.32 | 11291.38 | 11291.43 | 11291.48 | 11291.54 | 11291.6 | 11291.66 | 11291.71 | 11291.77 | 11291.82 | 11291.88 | 11291.94 | 11292 | 11292.06 | 11292.12 | 11292.17
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | -0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |  |  |  | 5665.5 | 5665.52 | 5665.55 | 5665.57 | 5665.6 | 5665.62 | 5665.65 | 5665.68 | 5665.7 | 5665.72 | 5665.75 | 5665.77 | 5665.8 | 5665.83 | 5665.85 | 5665.88 | 5665.92 | 5665.9 | 5665.92 | 5665.95 | 5665.97 | 5665.99 | 5666.01 | 5666.04 | 5666.06
|  |  | tgφ | 0.35714 | 0.5 | 0.29412 | 0.5 | 0.41667 | 0.58333 | 0.5 | 0.41667 | 0.35714 | 0.5 | 0.41667 | 0.58333 | 0.5 | 0.35714 | 0.5 | 0.83333 | -0.35714 | 0.41667 | 0.5 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.5 | 0.41667 | [28 empty] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.78571
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.94 | 2.31 | 2.4 | 11298.91 | 11298.96 | 11299.01 | 11299.06 | 11299.11 | 11299.16 | 11299.21 | 11299.26 | 11299.31 | 11299.36 | 11299.41 | 11299.46 | 11299.51 | 11299.56 | 11299.61 | 11299.66 | 11299.72 | 11299.77 | 11299.83 | 11299.88 | 11299.94 | 11299.99 | 11300.04 | 11300.09 | 11300.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |  |  |  | 4998.27 | 4998.31 | 4998.35 | 4998.39 | 4998.42 | 4998.46 | 4998.5 | 4998.54 | 4998.58 | 4998.62 | 4998.66 | 4998.7 | 4998.74 | 4998.78 | 4998.82 | 4998.86 | 4998.9 | 4998.94 | 4998.98 | 4999.02 | 4999.06 | 4999.1 | 4999.13 | 4999.16 | 4999.2
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.58333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.83333 | [28 empty] | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61
яч.7 | КТП-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Насос-5 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-86-1 | [26 empty] | tg | 0.3629
|  | расчет | I, А | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 18 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 12 | 11 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05376 | 0.07164 | 0.10074 | 0.07692 | 0.07596 | 0.08592 | 0.10182 | 0.13098 | 0.15066 | 0.17874 | 0.19398 | 0.2175 | 0.18882 | 0.17046 | 0.20442 | 0.18426 | 0.17994 | 0.2151 | 0.20106 | 0.19176 | 0.12138 | 0.11088 | 0.1062 | 0.09102 | 3.4039 | 1.2353 | 1.2 | 0.0448 | 0.0597 | 0.08395 | 0.0641 | 0.0633 | 0.0716 | 0.08485 | 0.10915 | 0.12555 | 0.14895 | 0.16165 | 0.18125 | 0.15735 | 0.14205 | 0.17035 | 0.15355 | 0.14995 | 0.17925 | 0.16755 | 0.1598 | 0.10115 | 0.0924 | 0.0885 | 0.07585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03894 | 0.03852 | 0.03756 | 0.0378 | 0.03678 | 0.03654 | 0.03774 | 0.04578 | 0.0504 | 0.05106 | 0.06924 | 0.08988 | 0.07026 | 0.0585 | 0.06558 | 0.0648 | 0.063 | 0.05364 | 0.05232 | 0.0555 | 0.04842 | 0.04452 | 0.0486 | 0.0399 |  |  |  | 0.03245 | 0.0321 | 0.0313 | 0.0315 | 0.03065 | 0.03045 | 0.03145 | 0.03815 | 0.042 | 0.04255 | 0.0577 | 0.0749 | 0.05855 | 0.04875 | 0.05465 | 0.054 | 0.0525 | 0.0447 | 0.0436 | 0.04625 | 0.04035 | 0.0371 | 0.0405 | 0.03325
|  |  | tgφ | 0.72433 | 0.53769 | 0.37284 | 0.49142 | 0.4842 | 0.42528 | 0.37065 | 0.34952 | 0.33453 | 0.28567 | 0.35694 | 0.41324 | 0.3721 | 0.34319 | 0.32081 | 0.35168 | 0.35012 | 0.24937 | 0.26022 | 0.28942 | 0.39891 | 0.40152 | 0.45763 | 0.43837
яч.8 | КТП-2-630
|  | амперметр | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Насос-6 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-2 |  | откл. | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.3 | 8771.4 | 8771.4 | 8771.4 | 8771.4 | 8771.4 | 8771.4 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.5 | 8771.6 | 8771.6 | 8771.6 | 8771.6 | 8771.6
яч.18 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4 | 4815.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РП РМЗ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
2С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.6 | Ввод 2
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 2.4
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Ввод 1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: На АВР
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-536
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Учёт на ПС "Заводская"
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-3-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Печь-2, БСК-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВТ-1-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печь-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Испыт.тр-р
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП ЗЖБИ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | ЦРП ТЭЦ I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.4 | ЦРП ТЭЦ II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.5 | Т-1-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.6 | Т-2-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Небаланс токов 6 кВ |  |  | I, % | #VALUE! | 64.2857 | 56.6667 | 59.2593 | 57.6923 | 48.1481 | 46.4286 | 30.7692 | 28.5714 | 14.2857 | 7.6923 | -7.4074 | 17.8571 | 21.4286 | 10.7143 | 23.3333 | 21.4286 | 10.7143 | 14.2857 | 23.3333 | 39.2857 | 40.7407 | 40.7407 | 46.1538
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная, ЗРУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.7 | ТП-1 ГОФ Т-1 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП-1 ГОФ Т-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП-2 ГОФ Т-1 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП-2 ГОФ Т-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.52039
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 29 | 28 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12002 | 0.11938 | 0.11772 | 0.1193 | 0.11945 | 0.12211 | 0.17424 | 0.23443 | 0.23357 | 0.25783 | 0.2916 | 0.27806 | 0.25999 | 0.23645 | 0.21895 | 0.17078 | 0.14558 | 0.1427 | 0.1291 | 0.1314 | 0.12924 | 0.12816 | 0.12737 | 0.12492 | 4.1324 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.081144 | 0.081144 | 0.07632 | 0.076248 | 0.079488 | 0.0756 | 0.085968 | 0.10058 | 0.11837 | 0.12247 | 0.12233 | 0.11362 | 0.10994 | 0.10901 | 0.09612 | 0.087408 | 0.076248 | 0.080928 | 0.076896 | 0.075816 | 0.07632 | 0.074952 | 0.07416 | 0.079344 |  | 2.1504 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.67606 | 0.67973 | 0.64832 | 0.63911 | 0.66546 | 0.6191 | 0.49339 | 0.42905 | 0.50678 | 0.47501 | 0.41951 | 0.4086 | 0.42287 | 0.46102 | 0.439 | 0.5118 | 0.52374 | 0.5671 | 0.59565 | 0.57699 | 0.59053 | 0.58483 | 0.58225 | 0.63516
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.83189
|  | расчет | I, А | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.093528 | 0.098496 | 0.10843 | 0.094968 | 0.098856 | 0.093888 | 0.10195 | 0.09972 | 0.10577 | 0.1296 | 0.12708 | 0.12859 | 0.11347 | 0.1116 | 0.12182 | 0.12996 | 0.1229 | 0.10152 | 0.095976 | 0.10318 | 0.10073 | 0.094392 | 0.091944 | 0.09576 | 2.5641 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.085896 | 0.084816 | 0.090216 | 0.080496 | 0.0792 | 0.080136 | 0.080928 | 0.085248 | 0.093312 | 0.10685 | 0.10426 | 0.10368 | 0.096264 | 0.088272 | 0.093456 | 0.10246 | 0.10087 | 0.08496 | 0.077688 | 0.082656 | 0.084816 | 0.08316 | 0.078912 | 0.084528 |  | 2.1331 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.9184 | 0.86111 | 0.83201 | 0.84761 | 0.80117 | 0.85353 | 0.79379 | 0.85487 | 0.88223 | 0.82444 | 0.8204 | 0.80627 | 0.84835 | 0.79097 | 0.76714 | 0.78837 | 0.82074 | 0.83688 | 0.80945 | 0.80112 | 0.84203 | 0.88101 | 0.85826 | 0.88271
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.51601
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11926 | 0.11861 | 0.11695 | 0.11854 | 0.11873 | 0.1213 | 0.17347 | 0.23374 | 0.23268 | 0.25721 | 0.291 | 0.27737 | 0.2593 | 0.23578 | 0.21826 | 0.17004 | 0.14486 | 0.14196 | 0.12835 | 0.13063 | 0.12854 | 0.12734 | 0.1266 | 0.1242 | 4.1147 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.079752 | 0.079872 | 0.075 | 0.075 | 0.078216 | 0.074328 | 0.08484 | 0.0996 | 0.11724 | 0.12156 | 0.12144 | 0.11273 | 0.10894 | 0.10807 | 0.095136 | 0.08628 | 0.075096 | 0.079728 | 0.075744 | 0.074616 | 0.075144 | 0.073824 | 0.072936 | 0.07812 |  | 2.1232 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.66875 | 0.67341 | 0.64129 | 0.63272 | 0.65878 | 0.61278 | 0.48907 | 0.42612 | 0.50387 | 0.47261 | 0.41732 | 0.40642 | 0.42012 | 0.45837 | 0.43589 | 0.50741 | 0.51839 | 0.56162 | 0.59013 | 0.57119 | 0.58458 | 0.57972 | 0.57611 | 0.62899
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 1.0438
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.054264 | 0.058776 | 0.07236 | 0.059496 | 0.062928 | 0.059016 | 0.064152 | 0.061968 | 0.067632 | 0.09132 | 0.089088 | 0.08988 | 0.074784 | 0.072648 | 0.083136 | 0.091296 | 0.084096 | 0.063072 | 0.057216 | 0.064728 | 0.062112 | 0.055776 | 0.053088 | 0.055776 | 1.6486 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.067752 | 0.06696 | 0.073512 | 0.06384 | 0.06252 | 0.063528 | 0.063408 | 0.067056 | 0.074808 | 0.088896 | 0.086496 | 0.08628 | 0.07872 | 0.07188 | 0.07728 | 0.085704 | 0.084216 | 0.068136 | 0.061224 | 0.066144 | 0.068016 | 0.066168 | 0.06168 | 0.066672 |  | 1.7209 | 2.4
|  |  | tgφ | 1.2486 | 1.1392 | 1.0159 | 1.073 | 0.99352 | 1.0765 | 0.9884 | 1.0821 | 1.1061 | 0.97346 | 0.97091 | 0.95995 | 1.0526 | 0.98943 | 0.92956 | 0.93875 | 1.0014 | 1.0803 | 1.0701 | 1.0219 | 1.0951 | 1.1863 | 1.1618 | 1.1954
яч.28 | ТП-ОСВЕТ.ВОДЫ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.34617
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.038376 | 0.038808 | 0.035232 | 0.034632 | 0.034968 | 0.033984 | 0.036888 | 0.036864 | 0.037248 | 0.03744 | 0.037104 | 0.037944 | 0.037728 | 0.038088 | 0.037776 | 0.037824 | 0.037968 | 0.037488 | 0.037848 | 0.037512 | 0.037776 | 0.037608 | 0.037944 | 0.038976 | 0.89402 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.013656 | 0.013416 | 0.012336 | 0.01224 | 0.012336 | 0.012168 | 0.013056 | 0.013512 | 0.013728 | 0.013512 | 0.013296 | 0.0132 | 0.013248 | 0.012528 | 0.012288 | 0.01272 | 0.012576 | 0.012744 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012624 | 0.012792 | 0.01296 | 0.013488 |  | 0.30948 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.35585 | 0.3457 | 0.35014 | 0.35343 | 0.35278 | 0.35805 | 0.35394 | 0.36654 | 0.36856 | 0.3609 | 0.35834 | 0.34788 | 0.35115 | 0.32892 | 0.32529 | 0.33629 | 0.33123 | 0.33995 | 0.33101 | 0.33397 | 0.33418 | 0.34014 | 0.34156 | 0.34606
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.32 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
яч.16 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2119 | 0.21619 | 0.22454 | 0.21266 | 0.21662 | 0.2143 | 0.27451 | 0.33257 | 0.33756 | 0.38597 | 0.41719 | 0.40519 | 0.37181 | 0.34651 | 0.33917 | 0.29916 | 0.26693 | 0.24252 | 0.22342 | 0.23287 | 0.22843 | 0.22073 | 0.21763 | 0.21895
|  |  | Q, МВАр | 0.16116 | 0.16025 | 0.16085 | 0.15108 | 0.15307 | 0.15002 | 0.1613 | 0.18017 | 0.20578 | 0.22397 | 0.22123 | 0.21221 | 0.2009 | 0.19248 | 0.1847 | 0.1847 | 0.17189 | 0.16061 | 0.1495 | 0.15329 | 0.15578 | 0.15278 | 0.14758 | 0.15828
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.77546 | 0.77109 | 0.71103 | 0.75045 | 0.76957 | 0.78889 | 0.60827 | 0.47404 | 0.52338 | 0.37787 | 0.3554 | 0.36001 | 0.44342 | 0.44132 | 0.47186 | 0.52669 | 0.58103 | 0.69772 | 0.73576 | 0.72642 | 0.66792 | 0.81958 | 0.76603 | 0.78303
|  |  | Q, % | 3.5201 | 3.4418 | 3.4155 | 3.6135 | 3.539 | 3.6677 | 3.3506 | 3.0479 | 2.7891 | 2.3339 | 2.362 | 2.3415 | 2.5722 | 2.4331 | 2.5699 | 2.7177 | 2.9539 | 3.1829 | 3.2914 | 3.2712 | 3.3214 | 3.3698 | 3.5905 | 3.4124
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.001656 | 0.00168 | 0.001608 | 0.001608 | 0.00168 | 0.001704 | 0.00168 | 0.001584 | 0.001776 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001656 | 0.001536 | 0.001608 | 0.001584 | 0.00156 | 0.001704 | 0.001656 | 0.001704 | 0.001536 | 0.001824 | 0.00168 | 0.001728
|  |  | Q, МВАр | 0.00588 | 0.005712 | 0.005688 | 0.005664 | 0.005616 | 0.005712 | 0.005592 | 0.005664 | 0.005904 | 0.005352 | 0.005352 | 0.005088 | 0.005304 | 0.0048 | 0.004872 | 0.00516 | 0.005232 | 0.00528 | 0.005088 | 0.005184 | 0.005352 | 0.005328 | 0.005496 | 0.005592
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.21266; Часы замеров 10: 0.38597; Часы замеров 18: 0.24252; Часы замеров 21: 0.22843
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | 6
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.91
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.061536 | 0.061248 | 0.061872 | 0.06144 | 0.06216 | 0.06696 | 0.073584 | 0.067536 | 0.07128 | 0.071376 | 0.072288 | 0.072 | 0.072048 | 0.078672 | 0.079728 | 0.080592 | 0.07344 | 0.076176 | 0.081792 | 0.078672 | 0.075312 | 0.07224 | 0.07488 | 0.068496 | 2.46 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.055296 | 0.05424 | 0.054528 | 0.05424 | 0.052944 | 0.052992 | 0.053616 | 0.054864 | 0.0552 | 0.054432 | 0.055584 | 0.054912 | 0.056304 | 0.054336 | 0.054576 | 0.056016 | 0.055152 | 0.0564 | 0.055296 | 0.055008 | 0.053952 | 0.053568 | 0.05376 | 0.052128 |  | 2.23 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.8986 | 0.88558 | 0.8813 | 0.88281 | 0.85174 | 0.7914 | 0.72864 | 0.81237 | 0.77441 | 0.76261 | 0.76892 | 0.76267 | 0.78148 | 0.69067 | 0.68453 | 0.69506 | 0.75098 | 0.74039 | 0.67606 | 0.69921 | 0.71638 | 0.74153 | 0.71795 | 0.76104
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.94
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1102 | 0.10836 | 0.10825 | 0.10631 | 0.10872 | 0.12258 | 0.1291 | 0.12697 | 0.1341 | 0.14206 | 0.13936 | 0.13752 | 0.1372 | 0.1395 | 0.14616 | 0.15037 | 0.14512 | 0.15386 | 0.15898 | 0.15008 | 0.1508 | 0.14753 | 0.14155 | 0.13133 | 4.82 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10494 | 0.10404 | 0.1039 | 0.10264 | 0.10166 | 0.10454 | 0.10343 | 0.10613 | 0.10807 | 0.10807 | 0.10692 | 0.10498 | 0.10897 | 0.1089 | 0.10253 | 0.10523 | 0.10447 | 0.11027 | 0.10469 | 0.10343 | 0.1022 | 0.10163 | 0.10134 | 0.099684 |  | 4.53 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.9523 | 0.96013 | 0.95976 | 0.96546 | 0.9351 | 0.85286 | 0.80117 | 0.83584 | 0.80591 | 0.76077 | 0.76724 | 0.76335 | 0.79428 | 0.78065 | 0.70148 | 0.69978 | 0.71992 | 0.71666 | 0.65851 | 0.68913 | 0.67773 | 0.68887 | 0.71592 | 0.75905
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.55
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02352 | 0.022128 | 0.020184 | 0.018624 | 0.02052 | 0.023952 | 0.028008 | 0.031344 | 0.033264 | 0.035544 | 0.036816 | 0.035208 | 0.037368 | 0.03096 | 0.037104 | 0.037344 | 0.039864 | 0.042312 | 0.047808 | 0.041784 | 0.04584 | 0.04716 | 0.03816 | 0.034416 | 0.85 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.017856 | 0.018336 | 0.018168 | 0.017664 | 0.017664 | 0.017352 | 0.01836 | 0.018192 | 0.019176 | 0.018624 | 0.018984 | 0.018 | 0.019104 | 0.018216 | 0.018264 | 0.017904 | 0.018816 | 0.019104 | 0.019224 | 0.018504 | 0.018768 | 0.018192 | 0.017856 | 0.017808 |  | 0.47 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.75918 | 0.82863 | 0.90012 | 0.94845 | 0.86082 | 0.72445 | 0.65553 | 0.5804 | 0.57648 | 0.52397 | 0.51565 | 0.51125 | 0.51124 | 0.58837 | 0.49224 | 0.47943 | 0.472 | 0.4515 | 0.40211 | 0.44285 | 0.40942 | 0.38575 | 0.46792 | 0.51743
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 1.19
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.024384 | 0.024288 | 0.025488 | 0.025488 | 0.025296 | 0.030816 | 0.026592 | 0.027264 | 0.028656 | 0.034128 | 0.029328 | 0.029472 | 0.026784 | 0.028944 | 0.028368 | 0.031392 | 0.030864 | 0.034368 | 0.02832 | 0.028704 | 0.028656 | 0.027168 | 0.027552 | 0.027504 | 1.59 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.029856 | 0.02952 | 0.029232 | 0.028752 | 0.029136 | 0.032208 | 0.029424 | 0.031104 | 0.031728 | 0.033408 | 0.030576 | 0.030336 | 0.031584 | 0.03456 | 0.02784 | 0.029424 | 0.028848 | 0.033024 | 0.028416 | 0.02832 | 0.027888 | 0.028416 | 0.028224 | 0.028176 |  | 1.89 | 4.8
|  |  | tgφ | 1.2244 | 1.2154 | 1.1469 | 1.1281 | 1.1518 | 1.0452 | 1.1065 | 1.1408 | 1.1072 | 0.9789 | 1.0426 | 1.0293 | 1.1792 | 1.194 | 0.98139 | 0.93731 | 0.93468 | 0.96089 | 1.0034 | 0.98662 | 0.9732 | 1.0459 | 1.0244 | 1.0244
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.11
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008592 | 0.008304 | 0.008256 | 0.008496 | 0.008256 | 0.00864 | 0.008592 | 0.007824 | 0.014352 | 0.014496 | 0.010608 | 0.009936 | 0.01056 | 0.008784 | 0.0096 | 0.009888 | 0.009456 | 0.009072 | 0.011328 | 0.009792 | 0.008688 | 0.007632 | 0.008544 | 0.00744 | 0.8 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00864 | 0.008256 | 0.008064 | 0.007872 | 0.007872 | 0.007968 | 0.009072 | 0.009168 | 0.0132 | 0.012048 | 0.008928 | 0.008784 | 0.009024 | 0.008208 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008592 | 0.008208 | 0.010512 | 0.008784 | 0.008688 | 0.008208 | 0.008832 | 0.008256 |  | 0.09 | 4.8
|  |  | tgφ | 1.0056 | 0.99422 | 0.97674 | 0.92655 | 0.95349 | 0.92222 | 1.0559 | 1.1718 | 0.91973 | 0.83113 | 0.84163 | 0.88406 | 0.85455 | 0.93443 | 0.865 | 0.83981 | 0.90863 | 0.90476 | 0.92797 | 0.89706 | 1 | 1.0755 | 1.0337 | 1.1097
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02574 | 0.024228 | 0.023688 | 0.024624 | 0.024012 | 0.02646 | 0.028296 | 0.033048 | 0.037728 | 0.03906 | 0.034488 | 0.034056 | 0.034344 | 0.032616 | 0.03348 | 0.033444 | 0.034956 | 0.036972 | 0.038916 | 0.040248 | 0.042804 | 0.042444 | 0.038196 | 0.031068 | 0.88 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.025812 | 0.024732 | 0.024552 | 0.02412 | 0.023976 | 0.024624 | 0.025272 | 0.026712 | 0.031176 | 0.029412 | 0.026892 | 0.025992 | 0.02682 | 0.025344 | 0.025128 | 0.025344 | 0.024984 | 0.025056 | 0.027396 | 0.02556 | 0.025632 | 0.02592 | 0.02592 | 0.025704 |  | 0.23 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.0028 | 1.0208 | 1.0365 | 0.97953 | 0.9985 | 0.93061 | 0.89313 | 0.80828 | 0.82634 | 0.753 | 0.77975 | 0.76321 | 0.78092 | 0.77704 | 0.75054 | 0.7578 | 0.71473 | 0.6777 | 0.70398 | 0.63506 | 0.59882 | 0.61069 | 0.67861 | 0.82735
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.016752 | 0.0156 | 0.015024 | 0.015744 | 0.01536 | 0.017424 | 0.019344 | 0.024816 | 0.022992 | 0.024048 | 0.023472 | 0.023664 | 0.023424 | 0.023424 | 0.023472 | 0.023184 | 0.025104 | 0.027456 | 0.02712 | 0.030048 | 0.033744 | 0.03432 | 0.029232 | 0.02328 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.016512 | 0.01584 | 0.015744 | 0.015648 | 0.015456 | 0.015984 | 0.015456 | 0.016848 | 0.01728 | 0.016656 | 0.01728 | 0.016512 | 0.017136 | 0.016368 | 0.016176 | 0.016368 | 0.015792 | 0.016176 | 0.01632 | 0.016176 | 0.01632 | 0.017088 | 0.016512 | 0.016848 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.98567 | 1.0154 | 1.0479 | 0.9939 | 1.0063 | 0.91736 | 0.79901 | 0.67892 | 0.75157 | 0.69261 | 0.7362 | 0.69777 | 0.73156 | 0.69877 | 0.68916 | 0.706 | 0.62906 | 0.58916 | 0.60177 | 0.53834 | 0.48364 | 0.4979 | 0.56486 | 0.72371
яч.3 | ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.13478 | 0.13157 | 0.13082 | 0.12979 | 0.13159 | 0.14779 | 0.15612 | 0.15878 | 0.17054 | 0.17959 | 0.17251 | 0.17028 | 0.17018 | 0.17078 | 0.17827 | 0.1824 | 0.17873 | 0.18938 | 0.19637 | 0.189 | 0.19224 | 0.18852 | 0.17837 | 0.16114
|  |  | Q, МВАр | 0.12816 | 0.12619 | 0.12574 | 0.12418 | 0.12307 | 0.1265 | 0.12593 | 0.13018 | 0.13658 | 0.13517 | 0.13135 | 0.12854 | 0.13315 | 0.13169 | 0.12516 | 0.12802 | 0.1272 | 0.13291 | 0.12977 | 0.12679 | 0.12562 | 0.12547 | 0.12518 | 0.12322
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.84746 | 0.7693 | 0.84584 | 0.87068 | 0.85887 | 0.83736 | 0.80817 | 0.7724 | 0.74726 | 0.84145 | 0.7662 | 0.75535 | 0.79049 | 0.7739 | 0.76152 | 0.77034 | 0.74637 | 0.76086 | 0.77012 | 0.69983 | 0.70658 | 0.76432 | 0.76774 | 0.77588
|  |  | Q, % | 1.9824 | 2.0035 | 2.1114 | 2.0354 | 2.0439 | 2.0624 | 2.1538 | 2.0054 | 1.9131 | 1.6846 | 1.8384 | 1.8508 | 1.9441 | 1.904 | 1.9553 | 1.9575 | 1.7427 | 1.7824 | 1.7534 | 1.7025 | 1.7366 | 1.6276 | 1.6313 | 1.7322
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.007776 | 0.006396 | 0.006204 | 0.006756 | 0.00966 | 0.022536 | 0.031464 | 0.029844 | 0.035244 | 0.045948 | 0.042492 | 0.043032 | 0.038388 | 0.040428 | 0.05448 | 0.0558 | 0.052872 | 0.057924 | 0.068124 | 0.06354 | 0.067992 | 0.0645 | 0.054564 | 0.03918
|  |  | Q, МВАр | 0.002592 | 0.00258 | 0.002712 | 0.00258 | 0.002568 | 0.002664 | 0.002772 | 0.002664 | 0.002664 | 0.002316 | 0.00246 | 0.002424 | 0.00264 | 0.002556 | 0.002496 | 0.002556 | 0.002256 | 0.002412 | 0.002316 | 0.002196 | 0.00222 | 0.002076 | 0.002076 | 0.002172
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Восточная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ВЛ-57
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Головные сооружения РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Т-1-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Эл.двиг.-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Эл.двиг.-3
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Эл.двиг.-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Т-2-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Эл.двиг.-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Эл.двиг.-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Эл.двиг.-5
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ПС Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РТП-Абезь, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | ВЛ-95 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0104 | 0.0128 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0172 | 0.0196 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0124 | 0.01 | 0.0136 | 0.012 | 0.0156 | 0.0192 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0108 | 0.0088 | 0.306 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0048 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0052 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0036 | 0.004 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0048 |  | 0.1028 | 4
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.76471 | 0.76471 | 0.72222 | 0.76471 | 0.72222 | 0.5 | 0.34375 | 0.25581 | 0.28205 | 0.25581 | 0.18367 | 0.21053 | 0.23684 | 0.25806 | 0.52 | 0.23529 | 0.26667 | 0.23077 | 0.20833 | 0.16071 | 0.23684 | 0.40741 | 0.54545
яч.9 | ВЛ-93 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0092 | 0.008 | 0.008 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0116 | 0.014 | 0.0184 | 0.0168 | 0.0184 | 0.0212 | 0.0164 | 0.0164 | 0.014 | 0.0112 | 0.0152 | 0.0132 | 0.0168 | 0.0208 | 0.0236 | 0.016 | 0.0124 | 0.01 | 0.3368 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.002 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0004 | 0 | 0.0004 |  | 0.0128 | 4
|  |  | tgφ | 0.043478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028571 | 0.021739 | 0.047619 | 0.1087 | 0.09434 | 0 | 0.04878 | 0.028571 | 0 | 0.026316 | 0.030303 | 0.11905 | 0.057692 | 0.033898 | 0.025 | 0 | 0.04
яч.8 | ВЛ-94 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.066 | 0.0592 | 0.0552 | 0.054 | 0.0548 | 0.0596 | 0.0776 | 0.1028 | 0.112 | 0.132 | 0.136 | 0.1156 | 0.1132 | 0.1148 | 0.1016 | 0.1028 | 0.1 | 0.1036 | 0.098 | 0.114 | 0.122 | 0.1228 | 0.1088 | 0.082 | 2.3084 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0256 | 0.0244 | 0.0248 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0236 | 0.0248 | 0.0248 | 0.026 | 0.0292 | 0.0284 | 0.028 | 0.0284 | 0.0268 | 0.0272 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | 0.026 | 0.0268 | 0.0272 | 0.026 | 0.026 | 0.0256 |  | 0.6312 | 4
|  |  | tgφ | 0.38788 | 0.41216 | 0.44928 | 0.45185 | 0.44526 | 0.39597 | 0.31959 | 0.24125 | 0.23214 | 0.22121 | 0.20882 | 0.24221 | 0.25088 | 0.23345 | 0.26772 | 0.26848 | 0.276 | 0.26641 | 0.26531 | 0.23509 | 0.22295 | 0.21173 | 0.23897 | 0.3122
яч.3 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0302 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0068 |  | 0.1608 | 2
|  |  | tgφ | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 4.8571 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 4.8571 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.7143 | 5.5 | 5.5 | 4.7143 | 5.6667 | 4.7143 | 5.5 | 4.8571 | 5.5 | 5.5 | 4.7143 | 5.6667 | 5.6667
яч.4 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.066 | 0.0594 | 0.0548 | 0.054 | 0.055 | 0.0592 | 0.0778 | 0.1028 | 0.1122 | 0.1316 | 0.1362 | 0.1152 | 0.1134 | 0.1146 | 0.1018 | 0.1026 | 0.1002 | 0.1032 | 0.0984 | 0.1138 | 0.122 | 0.1228 | 0.1086 | 0.0818 | 2.3074 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0156 | 0.0144 | 0.0148 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0132 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.0186 | 0.018 | 0.0184 | 0.0168 | 0.017 | 0.0178 | 0.0176 | 0.0174 | 0.0162 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0162 | 0.0158 | 0.0156 |  | 0.3912 | 2
|  |  | tgφ | 0.23636 | 0.24242 | 0.27007 | 0.26667 | 0.26182 | 0.22297 | 0.1928 | 0.14591 | 0.1426 | 0.14438 | 0.13656 | 0.15625 | 0.16226 | 0.1466 | 0.16699 | 0.17349 | 0.17565 | 0.1686 | 0.16463 | 0.14763 | 0.14098 | 0.13192 | 0.14549 | 0.19071
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0752 | 0.0674 | 0.0628 | 0.0626 | 0.063 | 0.0676 | 0.0894 | 0.117 | 0.1306 | 0.1484 | 0.1546 | 0.1362 | 0.1298 | 0.131 | 0.1156 | 0.1138 | 0.1152 | 0.1164 | 0.1154 | 0.1342 | 0.1456 | 0.1394 | 0.1206 | 0.0918
|  |  | Q, МВАр | 0.0272 | 0.0264 | 0.0268 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0252 | 0.027 | 0.0262 | 0.027 | 0.03 | 0.0296 | 0.0282 | 0.0282 | 0.027 | 0.0268 | 0.0298 | 0.0274 | 0.0272 | 0.0266 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0264 | 0.027 | 0.0272
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0 | -0.29762 | 0.63291 | -0.32051 | 0.31646 | 0.58824 | -0.22422 | -0.17123 | -0.15337 | 0.26882 | -0.12953 | 0.4386 | -0.15432 | 0.15244 | 0 | 0.17544 | 1.2047e-14 | 0.34247 | -0.52265 | 0.4451 | 0 | -0.43228 | 0.49505 | 0.21739
|  |  | Q, % | -4.6154 | -8.1967 | -8.0645 | -8.1967 | -8.1967 | -6.7797 | -8.871 | -3.9683 | -2.2727 | -2.313e-14 | 2.6316 | 6 | 0.70423 | 2.1739 | 2.8986 | -7.971 | 2.1429 | 2.8571 | 5 | 2.1429 | 2.1429 | 0 | -3.8462 | -4.6154
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.058 | -0.0526 | -0.048 | -0.047 | -0.0478 | -0.052 | -0.0674 | -0.0902 | -0.095 | -0.116 | -0.119 | -0.0954 | -0.0982 | -0.0994 | -0.0892 | -0.0926 | -0.0864 | -0.0912 | -0.083 | -0.0942 | -0.0996 | -0.1082 | -0.0974 | -0.073
|  |  | Q, МВАр | -0.022 | -0.0212 | -0.0216 | -0.0212 | -0.0212 | -0.02 | -0.0218 | -0.0214 | -0.0222 | -0.0248 | -0.0232 | -0.0226 | -0.025 | -0.0226 | -0.0232 | -0.0246 | -0.0238 | -0.0236 | -0.021 | -0.0222 | -0.023 | -0.0224 | -0.0226 | -0.022

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 21 июня 2017 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-6 | [26 empty] | tg | 1.115
|  | ТИ | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03432 | 0.03432 | 0.0336 | 0.03336 | 0.03216 | 0.03456 | 0.03672 | 0.03648 | 0.02712 | 0.02304 | 0.02208 | 0.02232 | 0.02136 | 0.02184 | 0.02232 | 0.02208 | 0.02256 | 0.01896 | 0.024 | 0.0372 | 0.03408 | 0.0348 | 0.03696 | 0.03504 | 0.70128 | 0.78192 | 2.4 | 0.0143 | 0.0143 | 0.014 | 0.0139 | 0.0134 | 0.0144 | 0.0153 | 0.0152 | 0.0113 | 0.0096 | 0.0092 | 0.0093 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0079 | 0.01 | 0.0155 | 0.0142 | 0.0145 | 0.0154 | 0.0146
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0348 | 0.03432 | 0.03432 | 0.0348 | 0.03384 | 0.03384 | 0.0336 | 0.03408 | 0.0312 | 0.02904 | 0.02928 | 0.02952 | 0.02904 | 0.02976 | 0.02904 | 0.02832 | 0.03024 | 0.0288 | 0.03312 | 0.03816 | 0.03408 | 0.03528 | 0.03672 | 0.03672 |  |  |  | 0.0145 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0145 | 0.0141 | 0.0141 | 0.014 | 0.0142 | 0.013 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0126 | 0.012 | 0.0138 | 0.0159 | 0.0142 | 0.0147 | 0.0153 | 0.0153
|  |  | tgφ | 1.014 | 1 | 1.0214 | 1.0432 | 1.0522 | 0.97917 | 0.91503 | 0.93421 | 1.1504 | 1.2604 | 1.3261 | 1.3226 | 1.3596 | 1.3626 | 1.3011 | 1.2826 | 1.3404 | 1.519 | 1.38 | 1.0258 | 1 | 1.0138 | 0.99351 | 1.0479
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.048876 | 0.048536 | 0.048029 | 0.048207 | 0.046684 | 0.048369 | 0.049773 | 0.049922 | 0.041339 | 0.03707 | 0.036672 | 0.037008 | 0.03605 | 0.036914 | 0.036627 | 0.03591 | 0.037728 | 0.034481 | 0.040902 | 0.053292 | 0.048196 | 0.049555 | 0.0521 | 0.050756
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.1а | КТП-ШЛАМОВОЙ НАСОСНОЙ УКХ ПШС
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А
|  |  | P, МВт | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 0.0012 |  | 0.02 | 4702.18 | 4702.1824 | 4702.1848 | 4702.1872 | 4702.1896 | 4702.192 | 4702.1944 | 4702.1968 | 4702.1992 | 4702.2016 | 4702.204 | 4702.2064 | 4702.2088 | 4702.2112 | 4702.2136 | 4702.216 | 4702.2184 | 4702.2208 | 4702.2232 | 4702.2256 | 4702.228 | 4702.2304 | 4702.2328 | 4702.2352 | 4702.24
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А
|  |  | P, МВт | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0576 | 0.72 |  | 1.8 | 2636.2 | 2636.216 | 2636.232 | 2636.248 | 2636.264 | 2636.28 | 2636.296 | 2636.312 | 2636.328 | 2636.344 | 2636.36 | 2636.376 | 2636.392 | 2636.408 | 2636.424 | 2636.44 | 2636.456 | 2636.472 | 2636.488 | 2636.504 | 2636.52 | 2636.536 | 2636.552 | 2636.568 | 2636.6
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Горные работы №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
I, А
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | КТП-250
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КБ
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Резерв
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.19-17 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 122 | 119 | 117 | 125 | 126 | 132 | 149 | 159 | 178 | 189 | 196 | 192 | 187 | 193 | 183 | 182 | 183 | 161 | 166 | 160 | 154 | 143 | 140 | 130
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.6 | 1.79 | 1.9 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.9 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.74 | 1.71 | 1.7 | 1.66 | 1.56 | 1.46 | 1.35 | 38.5884 | 16.37 | 12 | 4194.6848 | 4194.7896 | 4194.8919 | 4194.9908 | 4195.0925 | 4195.1943 | 4195.3044 | 4195.4234 | 4195.557 | 4195.706 | 4195.8644 | 4196.0268 | 4196.1877 | 4196.3451 | 4196.5036 | 4196.6615 | 4196.8159 | 4196.9693 | 4197.1144 | 4197.2569 | 4197.3987 | 4197.5368 | 4197.6668 | 4197.7884 | 4197.9005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 36.3135 | 10.4752 |  | 1569.4177 | 1569.4684 | 1569.5203 | 1569.571 | 1569.6217 | 1569.672 | 1569.7242 | 1569.7749 | 1569.8278 | 1569.8887 | 1569.9506 | 1570.0132 | 1570.0778 | 1570.1415 | 1570.2068 | 1570.2725 | 1570.3345 | 1570.3943 | 1570.4522 | 1570.5076 | 1570.564 | 1570.6193 | 1570.6744 | 1570.7292 | 1570.7835
|  |  | tgφ | 0.48413 | 0.50407 | 0.51261 | 0.5 | 0.4918 | 0.47727 | 0.42657 | 0.39375 | 0.40782 | 0.38947 | 0.38462 | 0.40415 | 0.40212 | 0.41053 | 0.41799 | 0.4 | 0.3913 | 0.39655 | 0.38596 | 0.4 | 0.39759 | 0.42308 | 0.45205 | 0.48148
яч.22-20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 87 | 91 | 84 | 84 | 99 | 104 | 116 | 125 | 202 | 200 | 202 | 205 | 152 | 221 | 188 | 191 | 181 | 157 | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 113
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 1.13 | 1.37 | 1.72 | 2 | 1.93 | 2.05 | 1.63 | 2.17 | 2.1 | 2.03 | 1.97 | 1.68 | 1.63 | 1.58 | 1.49 | 1.48 | 1.36 | 1.26 | 36.5184 | 12.48 | 12 | 3172.6963 | 3172.7836 | 3172.8643 | 3172.9455 | 3173.0263 | 3173.1064 | 3173.1906 | 3173.2846 | 3173.3988 | 3173.5422 | 3173.709 | 3173.8698 | 3174.0409 | 3174.1771 | 3174.3579 | 3174.5332 | 3174.7023 | 3174.8661 | 3175.006 | 3175.1416 | 3175.2734 | 3175.3975 | 3175.5206 | 3175.6343 | 3175.7395
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.78 | 1 | 0.88 | 0.98 | 0.44 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 0.74 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 36.4675 | 13.8163 |  | 780.0955 | 780.1164 | 780.1356 | 780.1552 | 780.1743 | 780.1931 | 780.2123 | 780.2328 | 780.2629 | 780.3277 | 780.4108 | 780.4841 | 780.5661 | 780.6026 | 780.6921 | 780.7767 | 780.8476 | 780.9089 | 780.9464 | 780.9806 | 781.0149 | 781.0458 | 781.0787 | 781.1083 | 781.134
|  |  | tgφ | 0.2381 | 0.23711 | 0.24742 | 0.23711 | 0.23958 | 0.22772 | 0.22124 | 0.26277 | 0.45349 | 0.5 | 0.45596 | 0.47805 | 0.26994 | 0.49309 | 0.48571 | 0.41872 | 0.37563 | 0.26786 | 0.25153 | 0.25949 | 0.24832 | 0.26351 | 0.26471 | 0.24603
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.31 | 2.2 | 2.16 | 2.19 | 2.18 | 2.33 | 2.56 | 2.97 | 3.51 | 3.9 | 3.88 | 3.98 | 3.52 | 4.07 | 3.99 | 3.88 | 3.81 | 3.42 | 3.34 | 3.28 | 3.15 | 3.04 | 2.82 | 2.61
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 1.51 | 1.74 | 1.63 | 1.76 | 1.2 | 1.85 | 1.81 | 1.59 | 1.46 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.4649 | 2.3585 | 2.3212 | 2.3456 | 2.3327 | 2.4836 | 2.7006 | 3.1307 | 3.821 | 4.2706 | 4.2085 | 4.3518 | 3.7189 | 4.4707 | 4.3813 | 4.1931 | 4.0802 | 3.605 | 3.5072 | 3.4564 | 3.3141 | 3.2162 | 2.9988 | 2.781
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.742 | 0.742 | 0.744 | 0.742 | 0.744 | 0.744 | 0.74 | 0.742 | 0.744 | 0.742 | 0.74 | 0.744 | 0.746 | 0.744 | 0.742 | 0.74 | 0.744 | 0.74 | 0.742 | 0.744 | 0.742 | 0.742 | 0.744 | 0.74 | 17.82 |  | 40 | 0.01855 | 0.01855 | 0.0186 | 0.01855 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0185 | 0.01855 | 0.0186 | 0.01855 | 0.0185 | 0.0186 | 0.01865 | 0.0186 | 0.01855 | 0.0185 | 0.0186 | 0.0185 | 0.01855 | 0.0186 | 0.01855 | 0.01855 | 0.0186 | 0.0185
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | ТП-29-1
|  | ТИ | I, А | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 36 | 35 | 37 | 39 | 34 | 36 | 40 | 35 | 35 | 32 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 7.093 | 0.00048 | 2.4 | 2834.0264 | 2834.1363 | 2834.2509 | 2834.3607 | 2834.4726 | 2834.5807 | 2834.6948 | 2834.8067 | 2834.9254 | 2835.0616 | 2835.1917 | 2835.3303 | 2835.4711 | 2835.6045 | 2835.7411 | 2835.8791 | 2836.0116 | 2836.1451 | 2836.2698 | 2836.3904 | 2836.5134 | 2836.6364 | 2836.757 | 2836.8696 | 2836.9818
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |  |  |  | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.0019 | 11.002 | 11.002 | 11.0021 | 11.0021 | 11.0021 | 11.0021
|  |  | tgφ | 0.57692 | 0.53571 | 0.57692 | 0.62963 | 0.57692 | 0.55556 | 0.55556 | 0.60714 | 0.72727 | 0.80645 | 0.72727 | 0.79412 | 0.65625 | 0.72727 | 0.87879 | 0.71875 | 0.71875 | 0.63333 | 0.51724 | 0.6 | 0.53333 | 0.58621 | 0.59259 | 0.51852
яч.5 | РУ-6-1 ВМЗ
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0144 | 12 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.416 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161 | 1521.4161
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 797.374 | 797.374 | 797.3741 | 797.3741 | 797.3742 | 797.3742 | 797.3743 | 797.3744 | 797.3744 | 797.3745 | 797.3745 | 797.3746 | 797.3746 | 797.3747 | 797.3747 | 797.3748 | 797.3748 | 797.3749 | 797.3749 | 797.375 | 797.375 | 797.3751 | 797.3751 | 797.3752 | 797.3752
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-29-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01032 | 0 | 2.4 | 265.0242 | 265.0244 | 265.0246 | 265.0248 | 265.0249 | 265.0251 | 265.0253 | 265.0255 | 265.0257 | 265.0258 | 265.026 | 265.0262 | 265.0264 | 265.0266 | 265.0267 | 265.0269 | 265.0271 | 265.0273 | 265.0274 | 265.0276 | 265.0278 | 265.028 | 265.0282 | 265.0283 | 265.0285
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725 | 194.6725
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Аэропорта-1
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 2.9643 | 0.25338 | 0.6 | 5018.0296 | 5018.2073 | 5018.3855 | 5018.5591 | 5018.7576 | 5018.9321 | 5019.1124 | 5019.3214 | 5019.5453 | 5019.7852 | 5020.042 | 5020.2901 | 5020.5257 | 5020.7593 | 5021.0144 | 5021.2504 | 5021.473 | 5021.6804 | 5021.8687 | 5022.0541 | 5022.2234 | 5022.4213 | 5022.6147 | 5022.7943 | 5022.9701
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 993.0998 | 993.116 | 993.131 | 993.1454 | 993.1578 | 993.1696 | 993.1889 | 993.2027 | 993.2171 | 993.2366 | 993.2592 | 993.2773 | 993.2946 | 993.322 | 993.3536 | 993.3805 | 993.4074 | 993.4281 | 993.4421 | 993.4553 | 993.4704 | 993.4828 | 993.4955 | 993.5092 | 993.5221
|  |  | tgφ | 0.090909 | 0.090909 | 0.1 | 0.083333 | 0.1 | 0.090909 | 0.076923 | 0.076923 | 0.071429 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071429 | 0.14286 | 0.13333 | 0.14286 | 0.15385 | 0.083333 | 0.090909 | 0.090909 | 0.1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.090909 | 0.090909
яч.8 | РУ-6-2 ВМЗ
|  | ТИ | I, А | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 29 | 42 | 68 | 85 | 86 | 84 | 51 | 94 | 81 | 82 | 66 | 49 | 43 | 39 | 37 | 45 | 44 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.46 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.55 | 0.9 | 0.88 | 0.81 | 0.69 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 12.4956 | 4.4184 | 12 | 1521.94 | 1521.966 | 1521.9893 | 1522.0138 | 1522.0384 | 1522.0618 | 1522.0852 | 1522.1117 | 1522.1499 | 1522.2047 | 1522.2725 | 1522.3365 | 1522.4042 | 1522.4499 | 1522.5248 | 1522.5978 | 1522.6655 | 1522.7232 | 1522.7647 | 1522.8027 | 1522.8393 | 1522.8748 | 1522.9098 | 1522.945 | 1522.9813
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.46 | 0.13 | 0.5 | 0.48 | 0.38 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |  |  |  | 358.8983 | 358.9012 | 358.9026 | 358.9042 | 358.9058 | 358.9073 | 358.9088 | 358.9116 | 358.9204 | 358.9478 | 358.9871 | 359.0209 | 359.0592 | 359.0704 | 359.112 | 359.152 | 359.1838 | 359.2042 | 359.214 | 359.2229 | 359.232 | 359.2406 | 359.2495 | 359.2583 | 359.2665
|  |  | tgφ | 0.096774 | 0.071429 | 0.068966 | 0.066667 | 0.071429 | 0.071429 | 0.09375 | 0.23913 | 0.5 | 0.58025 | 0.53247 | 0.5679 | 0.23636 | 0.55556 | 0.54545 | 0.46914 | 0.34783 | 0.24 | 0.23913 | 0.25 | 0.23256 | 0.2619 | 0.2619 | 0.22727
яч.9 | РП-кв.20-1
|  | ТИ | I, А | 54 | 53 | 53 | 57 | 55 | 59 | 63 | 70 | 81 | 90 | 90 | 91 | 88 | 87 | 87 | 83 | 83 | 81 | 81 | 73 | 72 | 68 | 64 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.6 | 17.4245 | 8.0002 | 4.8 | 4690.529 | 4690.6412 | 4690.7492 | 4690.8527 | 4690.9586 | 4691.0669 | 4691.1835 | 4691.3143 | 4691.4613 | 4691.6227 | 4691.8093 | 4691.9978 | 4692.1844 | 4692.3671 | 4692.5481 | 4692.7282 | 4692.9047 | 4693.0785 | 4693.2483 | 4693.4187 | 4693.5873 | 4693.7461 | 4693.894 | 4694.034 | 4694.1591
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |  |  |  | 1673.9025 | 1673.9637 | 1674.0254 | 1674.0873 | 1674.1486 | 1674.2099 | 1674.2719 | 1674.3334 | 1674.3972 | 1674.4656 | 1674.5385 | 1674.6131 | 1674.6902 | 1674.7676 | 1674.8461 | 1674.9242 | 1674.9993 | 1675.0736 | 1675.1474 | 1675.2198 | 1675.2917 | 1675.3619 | 1675.4297 | 1675.5006 | 1675.5692
|  |  | tgφ | 0.53704 | 0.57692 | 0.6 | 0.56863 | 0.55769 | 0.53571 | 0.47619 | 0.43662 | 0.42857 | 0.38889 | 0.4 | 0.41111 | 0.42045 | 0.43678 | 0.43023 | 0.42353 | 0.43373 | 0.42683 | 0.42683 | 0.4321 | 0.44737 | 0.46479 | 0.50746 | 0.55
яч.10 | РП-Аэропорта-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3126 | 0.27588 | 0.6 | 3148.3082 | 3148.3264 | 3148.3378 | 3148.3497 | 3148.3615 | 3148.3735 | 3148.3879 | 3148.417 | 3148.4497 | 3148.4821 | 3148.5219 | 3148.5535 | 3148.5839 | 3148.6141 | 3148.6414 | 3148.6644 | 3148.693 | 3148.7145 | 3148.7348 | 3148.7473 | 3148.7603 | 3148.7746 | 3148.7928 | 3148.8113 | 3148.8292
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 810.0991 | 810.1163 | 810.1333 | 810.1506 | 810.1675 | 810.1844 | 810.2018 | 810.2186 | 810.2405 | 810.2635 | 810.285 | 810.3058 | 810.3262 | 810.3493 | 810.3704 | 810.3914 | 810.4128 | 810.4348 | 810.4572 | 810.4735 | 810.49 | 810.5067 | 810.5239 | 810.5416 | 810.5589
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.11 | Т-5-1000
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 2.3482 | 0 | 0.2 | 21643.737 | 21644.0815 | 21644.419 | 21644.7565 | 21645.092 | 21645.428 | 21645.7875 | 21646.2585 | 21646.8215 | 21647.476 | 21648.1045 | 21648.708 | 21649.2925 | 21649.877 | 21650.4955 | 21651.2255 | 21651.937 | 21652.5795 | 21653.109 | 21653.5335 | 21653.957 | 21654.364 | 21654.7415 | 21655.117 | 21655.478
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039 | 1019.039
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | Т-4-630
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | СОК-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124 | 206.2124
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715 | 50.715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625 | 9.1625
tgφ
яч.16 | КТП Депо
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦМК 1
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 32 | 27 | 32 | 28 | 26 | 41 | 29 | 33 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5.5795 | 2.183 | 4.8 | 1730.414 | 1730.4508 | 1730.4868 | 1730.5226 | 1730.5586 | 1730.5945 | 1730.6312 | 1730.6678 | 1730.7059 | 1730.7639 | 1730.8263 | 1730.892 | 1730.9609 | 1731.0108 | 1731.0879 | 1731.159 | 1731.2286 | 1731.2954 | 1731.342 | 1731.3861 | 1731.4258 | 1731.4633 | 1731.5006 | 1731.5383 | 1731.5764
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.09 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1231.1425 | 1231.1504 | 1231.1577 | 1231.165 | 1231.1722 | 1231.1795 | 1231.1871 | 1231.1944 | 1231.2012 | 1231.2319 | 1231.2696 | 1231.3099 | 1231.3508 | 1231.3697 | 1231.4182 | 1231.4592 | 1231.5001 | 1231.5361 | 1231.5495 | 1231.5611 | 1231.5683 | 1231.5754 | 1231.5826 | 1231.59 | 1231.5973
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.23529 | 0.23529 | 0.17647 | 0.23529 | 0.22222 | 0.22222 | 0.16667 | 0.53571 | 0.6 | 0.59375 | 0.60606 | 0.375 | 0.62162 | 0.58824 | 0.60606 | 0.53125 | 0.27273 | 0.28571 | 0.15789 | 0.16667 | 0.16667 | 0.22222 | 0.22222
яч.21 | ЦПД
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02844 | 0.00036 | 3.6 | 831.1539 | 831.1542 | 831.1546 | 831.1549 | 831.1552 | 831.1555 | 831.1559 | 831.1562 | 831.1565 | 831.1569 | 831.1572 | 831.1575 | 831.1579 | 831.1582 | 831.1585 | 831.1589 | 831.1592 | 831.1595 | 831.1598 | 831.1602 | 831.1605 | 831.1608 | 831.1612 | 831.1615 | 831.1618
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1261 | 468.1262 | 468.1262 | 468.1262 | 468.1262 | 468.1262
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | РП-кв.20-2
|  | ТИ | I, А | 39 | 35 | 37 | 36 | 37 | 44 | 44 | 46 | 55 | 62 | 57 | 60 | 58 | 62 | 58 | 60 | 65 | 66 | 65 | 62 | 58 | 57 | 49 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.54 | 0.46 | 12.9394 | 4.3997 | 4.8 | 20161.6589 | 20161.7429 | 20161.8205 | 20161.8964 | 20161.972 | 20162.0476 | 20162.1281 | 20162.219 | 20162.318 | 20162.4238 | 20162.5452 | 20162.6691 | 20162.7979 | 20162.9297 | 20163.0585 | 20163.1877 | 20163.3193 | 20163.4585 | 20163.6044 | 20163.7514 | 20163.8908 | 20164.0229 | 20164.147 | 20164.2589 | 20164.3546
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |  |  |  | 7630.7473 | 7630.7824 | 7630.8177 | 7630.8526 | 7630.8868 | 7630.9207 | 7630.9554 | 7630.9902 | 7631.0259 | 7631.0664 | 7631.1061 | 7631.1463 | 7631.1848 | 7631.2253 | 7631.2661 | 7631.3084 | 7631.346 | 7631.3833 | 7631.4243 | 7631.4662 | 7631.5085 | 7631.5498 | 7631.5894 | 7631.6279 | 7631.6639
|  |  | tgφ | 0.425 | 0.45946 | 0.47222 | 0.44444 | 0.44444 | 0.4359 | 0.38636 | 0.35417 | 0.37255 | 0.32759 | 0.32203 | 0.29032 | 0.30159 | 0.32258 | 0.32258 | 0.28571 | 0.26866 | 0.28571 | 0.28169 | 0.29851 | 0.31746 | 0.31667 | 0.33333 | 0.36957
яч.25 | КТП-44
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.56196 | 0.23346 | 1.8 | 3458.8932 | 3458.9007 | 3458.908 | 3458.9154 | 3458.9227 | 3458.93 | 3458.9377 | 3458.9455 | 3458.9582 | 3458.9779 | 3458.9991 | 3459.021 | 3459.0426 | 3459.0639 | 3459.0838 | 3459.105 | 3459.1271 | 3459.1489 | 3459.1592 | 3459.1689 | 3459.1775 | 3459.1846 | 3459.1917 | 3459.199 | 3459.2054
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2011.7738 | 2011.7771 | 2011.7804 | 2011.7838 | 2011.7871 | 2011.7904 | 2011.794 | 2011.7974 | 2011.8025 | 2011.8101 | 2011.82 | 2011.8281 | 2011.8355 | 2011.8434 | 2011.8516 | 2011.8593 | 2011.8671 | 2011.8751 | 2011.8797 | 2011.8838 | 2011.888 | 2011.892 | 2011.8961 | 2011.9001 | 2011.9035
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.26 | Электроцех 2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608 | 285.3608
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП-68-1
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 4.3623 | 1.6054 | 1.8 | 2577.207 | 2577.2808 | 2577.3457 | 2577.4086 | 2577.4729 | 2577.5466 | 2577.6309 | 2577.7201 | 2577.8208 | 2577.929 | 2578.0471 | 2578.1658 | 2578.291 | 2578.4156 | 2578.5368 | 2578.6532 | 2578.7583 | 2578.8681 | 2578.9836 | 2579.0994 | 2579.2207 | 2579.336 | 2579.4476 | 2579.5462 | 2579.6305
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 666.7631 | 666.7971 | 666.8294 | 666.8622 | 666.8938 | 666.9272 | 666.9613 | 666.995 | 667.0311 | 667.0682 | 667.1089 | 667.1478 | 667.1895 | 667.2308 | 667.2717 | 667.3122 | 667.3503 | 667.3882 | 667.4288 | 667.4678 | 667.5076 | 667.5465 | 667.5844 | 667.6197 | 667.655
|  |  | tgφ | 0.46154 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.46154 | 0.4 | 0.375 | 0.33333 | 0.36842 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34783 | 0.31818 | 0.31818 | 0.33333 | 0.36842 | 0.35 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31818 | 0.33333 | 0.35 | 0.33333 | 0.4
яч.29 | ТП-11 (ВЖД)
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | ТП-68-2
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 3.8489 | 1.6094 | 1.8 | 3098.0801 | 3098.1499 | 3098.2159 | 3098.2814 | 3098.3447 | 3098.4114 | 3098.4889 | 3098.5783 | 3098.6773 | 3098.774 | 3098.8675 | 3098.9523 | 3099.0422 | 3099.136 | 3099.2249 | 3099.3128 | 3099.4053 | 3099.4967 | 3099.594 | 3099.7012 | 3099.8144 | 3099.9248 | 3100.0364 | 3100.1333 | 3100.2184
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |  |  |  | 1017.2067 | 1017.2414 | 1017.2759 | 1017.3112 | 1017.3455 | 1017.3797 | 1017.4143 | 1017.4503 | 1017.4908 | 1017.5282 | 1017.5649 | 1017.6017 | 1017.6389 | 1017.6786 | 1017.7153 | 1017.7514 | 1017.7886 | 1017.8259 | 1017.8648 | 1017.9046 | 1017.9459 | 1017.9865 | 1018.025 | 1018.0649 | 1018.1008
|  |  | tgφ | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.38889 | 0.41176 | 0.41176 | 0.46667 | 0.4375 | 0.41176 | 0.4375 | 0.375 | 0.41176 | 0.4375 | 0.38889 | 0.36842 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41176 | 0.4
яч.31 | Электроцех 1
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.5296 | 0.36756 | 3.6 | 1221.0065 | 1221.0246 | 1221.0427 | 1221.0601 | 1221.0773 | 1221.0947 | 1221.1129 | 1221.1304 | 1221.148 | 1221.1685 | 1221.187 | 1221.2056 | 1221.2229 | 1221.241 | 1221.259 | 1221.2762 | 1221.2935 | 1221.3114 | 1221.3289 | 1221.3455 | 1221.3626 | 1221.3795 | 1221.3966 | 1221.4138 | 1221.4314
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 637.0953 | 637.0996 | 637.1036 | 637.1071 | 637.1105 | 637.114 | 637.1186 | 637.122 | 637.1255 | 637.1345 | 637.1394 | 637.144 | 637.1479 | 637.153 | 637.1587 | 637.1628 | 637.1669 | 637.1716 | 637.1761 | 637.1791 | 637.1826 | 637.1858 | 637.1894 | 637.193 | 637.1974
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.28571 | 0.16667 | 0.16667 | 0.42857 | 0.28571 | 0.28571 | 0.16667 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333
яч.32 | КТП-Печорская
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18576 | 0.13608 | 3.6 | 21650.9741 | 21650.9755 | 21650.9769 | 21650.9784 | 21650.9797 | 21650.9812 | 21650.9826 | 21650.984 | 21650.986 | 21650.9874 | 21650.9889 | 21650.9903 | 21650.9931 | 21650.9964 | 21650.9997 | 21651.0031 | 21651.0061 | 21651.0092 | 21651.0131 | 21651.0172 | 21651.0195 | 21651.0211 | 21651.0226 | 21651.0242 | 21651.0257
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 12048.6221 | 12048.6236 | 12048.6251 | 12048.6265 | 12048.628 | 12048.6295 | 12048.631 | 12048.6325 | 12048.634 | 12048.6355 | 12048.637 | 12048.6385 | 12048.6403 | 12048.6422 | 12048.644 | 12048.6458 | 12048.6474 | 12048.649 | 12048.6508 | 12048.6526 | 12048.6541 | 12048.6555 | 12048.657 | 12048.6584 | 12048.6599
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.34 | КТП ЦМК-2-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 11 | 1 | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.95004 | 0.69588 | 3.6 | 392.8816 | 392.8827 | 392.8838 | 392.8848 | 392.8858 | 392.8868 | 392.8878 | 392.8891 | 392.9 | 392.9189 | 392.946 | 392.9635 | 392.9892 | 392.9919 | 393.0161 | 393.037 | 393.0511 | 393.0756 | 393.0901 | 393.1001 | 393.115 | 393.1221 | 393.1374 | 393.1439 | 393.1455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 |  |  |  | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4367 | 347.4423 | 347.4588 | 347.485 | 347.497 | 347.5199 | 347.5199 | 347.5443 | 347.5652 | 347.5771 | 347.5986 | 347.6055 | 347.6095 | 347.6169 | 347.62 | 347.6273 | 347.63 | 347.63
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 0.85714 | 0.9 | 0.66667 | 0.88889 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.88889 | 0.4 | 0.25 | 0.6 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0
яч.35 | КТП-ЦМК-2-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381 | 503.1381
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669 | 584.7669
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.38 | пос.ВМЗ
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14532 | 0.09792 | 1.2 | 593.023 | 593.0281 | 593.0332 | 593.0384 | 593.0435 | 593.0486 | 593.0537 | 593.0587 | 593.0638 | 593.0688 | 593.0737 | 593.0787 | 593.0836 | 593.0887 | 593.0936 | 593.0986 | 593.1035 | 593.1085 | 593.1135 | 593.1185 | 593.1236 | 593.1288 | 593.1339 | 593.139 | 593.1441
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 427.8489 | 427.8524 | 427.8558 | 427.8593 | 427.8628 | 427.8662 | 427.8696 | 427.8731 | 427.8765 | 427.8798 | 427.8832 | 427.8865 | 427.8898 | 427.8932 | 427.8965 | 427.8998 | 427.9031 | 427.9065 | 427.9099 | 427.9133 | 427.9167 | 427.9202 | 427.9236 | 427.9271 | 427.9305
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.12 | 2.11 | 2.26 | 2.49 | 2.87 | 3.4 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 3.43 | 3.97 | 3.9 | 3.76 | 3.66 | 3.31 | 3.23 | 3.17 | 3.04 | 2.96 | 2.74 | 2.54
|  |  | Q, МВАр | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | 1.51 | 1.74 | 1.63 | 1.76 | 1.2 | 1.85 | 1.81 | 1.59 | 1.46 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.96
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.0303 | 2.2727 | 3.7037 | 3.1963 | 3.211 | 3.0043 | 2.7344 | 3.367 | 3.1339 | 2.3077 | 3.3505 | 2.5126 | 2.5568 | 2.457 | 2.2556 | 3.0928 | 3.937 | 3.2164 | 3.2934 | 3.3537 | 3.4921 | 2.6316 | 2.8369 | 2.682
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  | авт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.39 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 428 | 324 | 233 | 320 | 292 | 258 | 337 | 331 | 387 | 560 | 464 | 371 | 421 | 247 | 295 | 379 | 315 | 335 | 343 | 414 | 499 | 360 | 320 | 267
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.69 | 3.16 | 2.63 | 2.99 | 2.92 | 2.56 | 3.19 | 3.26 | 3.49 | 4.4 | 3.93 | 3.54 | 3.66 | 2.67 | 2.83 | 3.53 | 2.99 | 3.23 | 3.32 | 3.5 | 4.58 | 3.46 | 3.21 | 2.97 | 79.7026 | 44.0924 | 25.2 | 23261.2709 | 23261.4172 | 23261.5427 | 23261.647 | 23261.7658 | 23261.8815 | 23261.9831 | 23262.1097 | 23262.2389 | 23262.3774 | 23262.5521 | 23262.7079 | 23262.8483 | 23262.9936 | 23263.0994 | 23263.2119 | 23263.3521 | 23263.4708 | 23263.5991 | 23263.7309 | 23263.8696 | 23264.0514 | 23264.1886 | 23264.316 | 23264.4337
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.25 | 1.7 | 1.12 | 1.64 | 1.4 | 0.94 | 1.93 | 1.96 | 2.24 | 3.14 | 2.51 | 1.95 | 2.18 | 1.29 | 1.42 | 2.27 | 1.39 | 1.71 | 1.84 | 1.98 | 2.93 | 1.79 | 1.5 | 1 |  |  |  | 13975.7043 | 13975.7935 | 13975.861 | 13975.9056 | 13975.9705 | 13976.0259 | 13976.0634 | 13976.1399 | 13976.2178 | 13976.3065 | 13976.4311 | 13976.5308 | 13976.6083 | 13976.6949 | 13976.746 | 13976.8024 | 13976.8925 | 13976.9477 | 13977.0157 | 13977.0888 | 13977.1674 | 13977.2836 | 13977.3547 | 13977.4143 | 13977.454
|  |  | tgφ | 0.60976 | 0.53797 | 0.42586 | 0.54849 | 0.47945 | 0.36719 | 0.60502 | 0.60123 | 0.64183 | 0.71364 | 0.63868 | 0.55085 | 0.59563 | 0.48315 | 0.50177 | 0.64306 | 0.46488 | 0.52941 | 0.55422 | 0.56571 | 0.63974 | 0.51734 | 0.46729 | 0.3367
яч.28 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 431 | 290 | 332 | 293 | 271 | 344 | 396 | 300 | 348 | 435 | 376 | 302 | 307 | 290 | 349 | 384 | 293 | 322 | 342 | 293 | 415 | 360 | 308 | 255
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.94 | 2.73 | 2.77 | 2.68 | 2.42 | 2.88 | 3.22 | 2.81 | 2.84 | 3.42 | 3.05 | 2.7 | 2.66 | 2.48 | 2.79 | 3.06 | 2.47 | 2.63 | 2.76 | 2.71 | 3.04 | 2.82 | 2.94 | 2.28 | 67.09 | 59.7769 | 25.2 | 507.3018 | 507.4184 | 507.5266 | 507.6365 | 507.7427 | 507.8388 | 507.9529 | 508.0805 | 508.1921 | 508.3049 | 508.4407 | 508.5618 | 508.6689 | 508.7744 | 508.873 | 508.9837 | 509.105 | 509.2029 | 509.3074 | 509.417 | 509.5244 | 509.6451 | 509.7571 | 509.8737 | 509.9641
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.75 | 2.44 | 2.41 | 2.37 | 1.98 | 2.31 | 2.97 | 2.51 | 2.51 | 3.29 | 2.83 | 2.33 | 2.36 | 2.06 | 2.49 | 2.95 | 2.06 | 2.33 | 2.6 | 2.43 | 2.93 | 2.64 | 2.41 | 1.82 |  |  |  | 277.5257 | 277.6349 | 277.7317 | 277.8274 | 277.9216 | 278.0002 | 278.0917 | 278.2094 | 278.3091 | 278.4087 | 278.5392 | 278.6514 | 278.7439 | 278.8374 | 278.9192 | 279.0182 | 279.1352 | 279.217 | 279.3095 | 279.4127 | 279.509 | 279.6252 | 279.7299 | 279.8256 | 279.8978
|  |  | tgφ | 0.93537 | 0.89377 | 0.87004 | 0.88433 | 0.81818 | 0.80208 | 0.92236 | 0.89324 | 0.8838 | 0.96199 | 0.92787 | 0.86296 | 0.88722 | 0.83065 | 0.89247 | 0.96405 | 0.83401 | 0.88593 | 0.94203 | 0.89668 | 0.96382 | 0.93617 | 0.81973 | 0.79825
яч.31 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.63 | 5.89 | 5.4 | 5.67 | 5.34 | 5.44 | 6.41 | 6.07 | 6.33 | 7.82 | 6.98 | 6.24 | 6.32 | 5.15 | 5.62 | 6.59 | 5.46 | 5.86 | 6.08 | 6.21 | 7.62 | 6.28 | 6.15 | 5.25
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5 | 4.14 | 3.53 | 4.01 | 3.38 | 3.25 | 4.9 | 4.47 | 4.75 | 6.43 | 5.34 | 4.28 | 4.54 | 3.35 | 3.91 | 5.22 | 3.45 | 4.04 | 4.44 | 4.41 | 5.86 | 4.43 | 3.91 | 2.82
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.304 | 7.1994 | 6.4514 | 6.9447 | 6.3198 | 6.3369 | 8.0683 | 7.5383 | 7.914 | 10.1241 | 8.7884 | 7.5668 | 7.7816 | 6.1437 | 6.8463 | 8.4069 | 6.4586 | 7.1177 | 7.5286 | 7.6166 | 9.6127 | 7.6853 | 7.2877 | 5.9594
| ТСН-1 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8 |  | 40 | 2898.74 | 2898.7408 | 2898.7417 | 2898.7425 | 2898.7433 | 2898.7442 | 2898.745 | 2898.7458 | 2898.7467 | 2898.7475 | 2898.7483 | 2898.7492 | 2898.75 | 2898.7508 | 2898.7517 | 2898.7525 | 2898.7533 | 2898.7542 | 2898.755 | 2898.76 | 2898.76 | 2898.76 | 2898.76 | 2898.76 | 2898.76
| ТСН-2 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8 |  | 40 | 8590.4 | 8590.4008 | 8590.4017 | 8590.4025 | 8590.4033 | 8590.4042 | 8590.405 | 8590.4058 | 8590.4067 | 8590.4075 | 8590.4083 | 8590.4092 | 8590.41 | 8590.4108 | 8590.4117 | 8590.4125 | 8590.4133 | 8590.4142 | 8590.415 | 8590.42 | 8590.42 | 8590.42 | 8590.42 | 8590.42 | 8590.42
| ТСН-1 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4 |  | 100 | 126.17 | 126.1717 | 126.1733 | 126.175 | 126.1767 | 126.1783 | 126.18 | 126.1817 | 126.1833 | 126.185 | 126.1867 | 126.1883 | 126.19 | 126.1917 | 126.1933 | 126.195 | 126.1967 | 126.1983 | 126.2 | 126.2017 | 126.2033 | 126.205 | 126.2067 | 126.2083 | 126.21
| ТСН-2 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 7 |  | 100 | 1718.45 | 1718.4529 | 1718.4558 | 1718.4587 | 1718.4617 | 1718.4646 | 1718.4675 | 1718.4704 | 1718.4733 | 1718.4762 | 1718.4792 | 1718.4821 | 1718.485 | 1718.4879 | 1718.4908 | 1718.4937 | 1718.4967 | 1718.4996 | 1718.5025 | 1718.5054 | 1718.5083 | 1718.5112 | 1718.5142 | 1718.5171 | 1718.52
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3
яч.3 | Вентствол-3 №1
|  | расчет | I, А | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.23814 | 0.73332 | 3.78 | 156.4216 | 156.4244 | 156.4244 | 156.4262 | 156.4286 | 156.43 | 156.43 | 156.4324 | 156.4345 | 156.4382 | 156.4451 | 156.4451 | 156.4474 | 156.4523 | 156.4555 | 156.4593 | 156.4603 | 156.4633 | 156.4634 | 156.4654 | 156.4663 | 156.4695 | 156.4763 | 156.4821 | 156.4846
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |  |  |  | 322.1033 | 322.1113 | 322.1113 | 322.1183 | 322.1253 | 322.1286 | 322.1286 | 322.1384 | 322.1442 | 322.1572 | 322.1783 | 322.1783 | 322.1825 | 322.1973 | 322.2069 | 322.2151 | 322.2189 | 322.2279 | 322.2282 | 322.2363 | 322.2381 | 322.2487 | 322.2697 | 322.2883 | 322.2973
|  |  | tgφ | 3 | #DIV/0! | 3 | 3 | 1 | #DIV/0! | 4 | 2 | 5 | 2.6667 | #DIV/0! | 2 | 3 | 4 | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 4 | 2.6667 | 3.5 | 3
яч.4 | КБ №4
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ВЦ-5 №1
|  | ТИ | I, А | 129 | 125 | 129 | 127 | 126 | 133 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 130 | 129 | 126 | 128 | 127 | 129 | 129 | 128 | 128 | 129 | 130 | 129 | 127
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 31.8503 | 0 | 7.56 | 7104.8723 | 7105.0468 | 7105.2221 | 7105.3963 | 7105.5717 | 7105.7479 | 7105.9227 | 7106.0968 | 7106.2719 | 7106.4473 | 7106.6209 | 7106.7963 | 7106.9725 | 7107.1479 | 7107.3248 | 7107.4997 | 7107.6744 | 7107.8527 | 7108.0295 | 7108.2051 | 7108.3805 | 7108.5538 | 7108.7296 | 7108.9077 | 7109.0853
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751 | 182.8751
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Вентствол-3 №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Породный ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456 | 5.4456
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4541
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВЦ-5 №2
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07619 | 0.07619 | 0.085714 | 0.07619 | 0.07619 | 0.07619 | 0.085714 | 0.07619 | 0.07619 | 0.085714 | 0.085714 | 0.07619 | 0.085714 | 0.085714 | 0.07619 | 0.085714 | 0.085714 | 0.07619 | 0.085714 | 0.085714 | 0.085714 | 0.07619 | 0.07619 | 0.085714 | 0 | 0 | 7.56 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709 | 5180.709
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.038095 | 0.038095 | 0.042857 | 0.038095 | 0.038095 | 0.038095 | 0.042857 | 0.038095 | 0.038095 | 0.042857 | 0.042857 | 0.038095 | 0.042857 | 0.042857 | 0.038095 | 0.042857 | 0.042857 | 0.038095 | 0.042857 | 0.042857 | 0.042857 | 0.038095 | 0.038095 | 0.042857 |  |  |  | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295 | 281.5295
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.11 | Мех.цех
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0255 | 1.5366 | 3.78 | 3164.5823 | 3164.6098 | 3164.6372 | 3164.6613 | 3164.6857 | 3164.7105 | 3164.7423 | 3164.7803 | 3164.8253 | 3164.8726 | 3164.9173 | 3164.9603 | 3165.0055 | 3165.047 | 3165.0891 | 3165.1216 | 3165.1589 | 3165.1921 | 3165.2208 | 3165.249 | 3165.2768 | 3165.3049 | 3165.3312 | 3165.3568 | 3165.3827
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1590.1354 | 1590.1511 | 1590.166 | 1590.1795 | 1590.1936 | 1590.2083 | 1590.2237 | 1590.2392 | 1590.259 | 1590.2799 | 1590.2983 | 1590.3166 | 1590.336 | 1590.3571 | 1590.3792 | 1590.3955 | 1590.4131 | 1590.43 | 1590.4459 | 1590.4617 | 1590.4785 | 1590.4938 | 1590.51 | 1590.5257 | 1590.5419
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.55556 | 0.55556 | 0.66667 | 0.5 | 0.42857 | 0.41176 | 0.44444 | 0.41176 | 0.4375 | 0.41176 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.6 | 0.6 | 0.6
яч.12 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ОБ.Ф-КА №2
|  | ТИ | I, А | 134 | 117 | 117 | 128 | 106 | 115 | 138 | 128 | 141 | 138 | 147 | 134 | 133 | 118 | 137 | 136 | 125 | 120 | 127 | 127 | 129 | 129 | 94 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2762 | 1.1143 | 1.1143 | 1.219 | 1.0095 | 1.0952 | 1.3143 | 1.219 | 1.3429 | 1.3143 | 1.4 | 1.2762 | 1.2667 | 1.1238 | 1.3048 | 1.2952 | 1.1905 | 1.1429 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2286 | 1.2 | 0.89524 | 0.45714 | 0 | 0 | 7.56 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465 | 7538.4465
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.89333 | 0.78 | 0.78 | 0.85333 | 0.70667 | 0.76667 | 0.92 | 0.85333 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 0.89333 | 0.88667 | 0.78667 | 0.91333 | 0.90667 | 0.83333 | 0.8 | 0.84667 | 0.84667 | 0.86 | 0.84 | 0.62667 | 0.32 |  |  |  | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741 | 7987.741
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
яч.15 | ТП-95
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296 | 5.7296
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087 | 3.6087
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | расчет | I, А | 90 | 49 | 64 | 49 | 8 | 40 | 111 | 57 | 60 | 144 | 92 | 33 | 36 | 4 | 60 | 134 | 8 | 50 | 70 | 58 | 112 | 8 | 8 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.53 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.04 | 0.23 | 0.68 | 0.34 | 0.35 | 0.87 | 0.55 | 0.19 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0.85 | 0.04 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.75 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 8.3205 | 12.3682 | 2.52 | 8970.2036 | 8970.4156 | 8970.5292 | 8970.6834 | 8970.7973 | 8970.8133 | 8970.904 | 8971.1758 | 8971.3116 | 8971.4505 | 8971.7967 | 8972.0146 | 8972.0902 | 8972.1714 | 8972.1783 | 8972.3183 | 8972.6575 | 8972.6732 | 8972.7968 | 8972.9736 | 8973.123 | 8973.4216 | 8973.4375 | 8973.4534 | 8973.5054
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.83 | 0.46 | 0.57 | 0.46 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | 0.52 | 0.54 | 1.28 | 0.84 | 0.31 | 0.34 | 0.04 | 0.54 | 1.22 | 0.08 | 0.45 | 0.63 | 0.5 | 0.97 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |  |  |  | 12197.885 | 12198.214 | 12198.396 | 12198.6209 | 12198.8024 | 12198.8334 | 12198.9731 | 12199.3815 | 12199.5874 | 12199.802 | 12200.3107 | 12200.6432 | 12200.7666 | 12200.9004 | 12200.9167 | 12201.1293 | 12201.6121 | 12201.6431 | 12201.8224 | 12202.0716 | 12202.2713 | 12202.6575 | 12202.6879 | 12202.7187 | 12202.793
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5862 | 1.4615 | 1.5862 | 2 | 1.5217 | 1.5147 | 1.5294 | 1.5429 | 1.4713 | 1.5273 | 1.6316 | 1.7 | 2 | 1.5429 | 1.4353 | 2 | 1.4516 | 1.4 | 1.3158 | 1.2933 | 2 | 2 | 1.4615
яч.18 | Вспомог. ПМ №2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземн.№7
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0.014616 | 5.04 | 1631.0438 | 1631.0446 | 1631.0454 | 1631.0462 | 1631.047 | 1631.0478 | 1631.0486 | 1631.0494 | 1631.0502 | 1631.051 | 1631.098 | 1631.1129 | 1631.1137 | 1631.1145 | 1631.1153 | 1631.1161 | 1631.1169 | 1631.1508 | 1631.202 | 1631.2532 | 1631.2748 | 1631.2756 | 1631.2764 | 1631.2772 | 1631.2781
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37.1801 | 37.1801 | 37.1802 | 37.1802 | 37.1803 | 37.1804 | 37.1804 | 37.1805 | 37.1806 | 37.1807 | 37.181 | 37.1811 | 37.1812 | 37.1813 | 37.1814 | 37.1814 | 37.1815 | 37.1818 | 37.1821 | 37.1824 | 37.1826 | 37.1826 | 37.1828 | 37.1829 | 37.183
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ВНС №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993 | 6531.5993
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431 | 8.3431
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | Вспомог. ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236 | 6.6236
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251 | 7.8251
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн.№8 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506 | 3.1506
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Подземн.№3
|  | ТИ | I, А | 69 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 74 | 73 | 73 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64 | 0.44 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 4.3969 | 2.7786 | 5.04 | 5833.7643 | 5833.8917 | 5833.9783 | 5833.9788 | 5833.9798 | 5833.9804 | 5833.981 | 5833.9815 | 5833.9821 | 5833.9827 | 5833.9833 | 5833.9839 | 5833.9844 | 5834.0303 | 5834.0402 | 5834.0407 | 5834.0413 | 5834.0419 | 5834.0425 | 5834.0431 | 5834.0934 | 5834.2288 | 5834.3642 | 5834.5004 | 5834.6367
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |  |  |  | 3256.4333 | 3256.5131 | 3256.5684 | 3256.5695 | 3256.5712 | 3256.5724 | 3256.5737 | 3256.5748 | 3256.576 | 3256.5772 | 3256.5782 | 3256.5793 | 3256.5805 | 3256.6086 | 3256.6154 | 3256.6166 | 3256.6177 | 3256.6189 | 3256.6201 | 3256.6213 | 3256.6523 | 3256.7326 | 3256.8157 | 3256.8998 | 3256.9846
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.63636 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6087 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64 | 0.58824 | 0.61765 | 0.6087 | 0.62319
яч.24 | Угольный ПМ №2
|  | расчет | I, А | 82 | 40 | 60 | 38 | 2 | 30 | 101 | 50 | 52 | 134 | 83 | 27 | 31 | 3 | 65 | 97 | 2 | 40 | 66 | 43 | 99 | 66 | 24 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.65 | 0.3 | 0.31 | 0.84 | 0.5 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 0.58 | 0.01 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 0.1 | 7.4988 | 11.4773 | 2.52 | 8462.5426 | 8462.7393 | 8462.8368 | 8462.9925 | 8463.0865 | 8463.0884 | 8463.1586 | 8463.4167 | 8463.5338 | 8463.6574 | 8463.9916 | 8464.1901 | 8464.2484 | 8464.3164 | 8464.3224 | 8464.4748 | 8464.7041 | 8464.7061 | 8464.7978 | 8464.9454 | 8465.0479 | 8465.278 | 8465.4244 | 8465.4775 | 8465.5183
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.72 | 0.37 | 0.54 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.91 | 0.46 | 0.48 | 1.2 | 0.77 | 0.26 | 0.3 | 0.03 | 0.58 | 0.9 | 0.02 | 0.37 | 0.63 | 0.4 | 0.89 | 0.6 | 0.23 | 0.19 |  |  |  | 11454.3965 | 11454.6805 | 11454.8277 | 11455.0426 | 11455.1801 | 11455.1873 | 11455.2957 | 11455.6587 | 11455.8409 | 11456.0298 | 11456.5058 | 11456.8104 | 11456.9146 | 11457.0325 | 11457.0437 | 11457.2736 | 11457.6297 | 11457.6368 | 11457.7821 | 11458.0326 | 11458.1919 | 11458.5453 | 11458.7834 | 11458.8753 | 11458.951
|  |  | tgφ | 1.44 | 1.48 | 1.3846 | 1.4583 | #DIV/0! | 1.5 | 1.4 | 1.5333 | 1.5484 | 1.4286 | 1.54 | 1.7333 | 1.7647 | 1.5 | 1.5263 | 1.5517 | 2 | 1.6087 | 1.7027 | 1.5385 | 1.5345 | 1.6216 | 1.7692 | 1.9
яч.25 | ВНС №1
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 3.9354 | 0.000189 | 1.89 | 6553.677 | 6553.7616 | 6553.8475 | 6553.9313 | 6554.0162 | 6554.1072 | 6554.1989 | 6554.283 | 6554.368 | 6554.4523 | 6554.5326 | 6554.6134 | 6554.6956 | 6554.7776 | 6554.8603 | 6554.9503 | 6555.043 | 6555.1389 | 6555.2274 | 6555.3136 | 6555.4 | 6555.4854 | 6555.5766 | 6555.6688 | 6555.7592
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | Породный ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359 | 14.8359
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666 | 34.6666
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 9 | 5 | 8 | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 3.5683 | 0.45504 | 0.12 | 61791.055 | 61792.5405 | 61793.9925 | 61795.307 | 61796.72 | 61798.343 | 61799.7025 | 61800.957 | 61801.7895 | 61802.245 | 61802.9005 | 61803.972 | 61805.3035 | 61806.028 | 61806.874 | 61808.0425 | 61809.563 | 61811.0535 | 61812.3815 | 61813.6975 | 61815.052 | 61816.515 | 61818.106 | 61819.259 | 61820.7905
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 8606.5435 | 8606.7085 | 8606.874 | 8607.028 | 8607.186 | 8607.35 | 8607.5035 | 8607.6655 | 8607.8075 | 8607.9335 | 8608.058 | 8608.2155 | 8608.39 | 8608.5245 | 8608.6805 | 8608.854 | 8609.0215 | 8609.183 | 8609.3365 | 8609.493 | 8609.659 | 8609.824 | 8610.0055 | 8610.16 | 8610.3355
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.11765 | 0.125 | 0.11765 | 0.10526 | 0.125 | 0.13333 | 0.2 | 0.4 | 0.125 | 0.15385 | 0.125 | 0.22222 | 0.2 | 0.14286 | 0.11111 | 0.11111 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0.10526 | 0.14286 | 0.11111
яч.29 | Подземн.№1
|  | расчет | I, А | 12 | 9 | 8 | 42 | 57 | 9 | 9 | 63 | 92 | 92 | 91 | 89 | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 90 | 33 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.71 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 6.6508 | 7.1351 | 5.04 | 5507.6822 | 5507.699 | 5507.7092 | 5507.7191 | 5507.7831 | 5507.8714 | 5507.882 | 5507.8926 | 5507.9868 | 5508.1246 | 5508.2619 | 5508.3996 | 5508.5352 | 5508.6692 | 5508.6801 | 5508.6903 | 5508.7005 | 5508.7104 | 5508.7205 | 5508.7307 | 5508.7866 | 5508.928 | 5508.9748 | 5508.99 | 5509.0018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.33 | 0.45 | 0.08 | 0.08 | 0.5 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.68 | 0.27 | 0.12 | 0.1 |  |  |  | 3368.817 | 3368.8365 | 3368.8525 | 3368.8672 | 3368.9328 | 3369.0211 | 3369.0375 | 3369.0541 | 3369.154 | 3369.2952 | 3369.4348 | 3369.5756 | 3369.7121 | 3369.847 | 3369.8639 | 3369.8794 | 3369.8949 | 3369.9105 | 3369.9263 | 3369.9421 | 3369.9995 | 3370.1352 | 3370.1888 | 3370.2129 | 3370.2327
|  |  | tgφ | 1.25 | 1.6 | 1.4 | 1.0312 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.0638 | 1.029 | 1.0145 | 1.029 | 1.0147 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0357 | 0.95775 | 1.125 | 1.5 | 1.6667
яч.30 | Подземн.№6
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145 | 4749.5145
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603 | 3547.1603
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Подземн.№4
|  | ТИ | I, А | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 83 | 83 | 83
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.40952 | 0.40952 | 0.41905 | 0.40952 | 0.40952 | 0.4 | 0.4 | 0.40952 | 0.40952 | 0.40952 | 0.4 | 0.4 | 0.39048 | 0.38095 | 0.4 | 0.39048 | 0.38095 | 0.38095 | 0.37143 | 0.37143 | 0.37143 | 0.69 | 0.79048 | 0.79048 | 0 | 0 | 3.78 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159 | 1486.9159
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28667 | 0.28667 | 0.29333 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28 | 0.28 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28 | 0.28 | 0.27333 | 0.26667 | 0.28 | 0.27333 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.483 | 0.55333 | 0.55333 |  |  |  | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713 | 874.8713
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
яч.34 | Подземн.№2
|  | ТИ | I, А | 70 | 70 | 69 | 67 | 70 | 71 | 70 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 | 66 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 | 68 | 71 | 69 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66667 | 0.66667 | 0.65714 | 0.6381 | 0.66667 | 0.67619 | 0.66667 | 0.64762 | 0.65714 | 0.66667 | 0.65714 | 0.65714 | 0.62857 | 0.67619 | 0.67619 | 0.67619 | 0.66667 | 0.67619 | 0.66667 | 0.65714 | 0.64762 | 0.64 | 0.65714 | 0.65714 | 0 | 0 | 5.04 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218 | 3777.4218
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.46667 | 0.46667 | 0.46 | 0.44667 | 0.46667 | 0.47333 | 0.46667 | 0.45333 | 0.46 | 0.46667 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.47333 | 0.47333 | 0.47333 | 0.46667 | 0.47333 | 0.46667 | 0.46 | 0.45333 | 0.448 | 0.46 | 0.46 |  |  |  | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315 | 2655.2315
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 3.7668 | 4.2768 | 0.4 | 20362.418 | 20362.837 | 20363.243 | 20363.614 | 20364.002 | 20364.427 | 20364.8325 | 20365.234 | 20365.623 | 20366.064 | 20366.452 | 20366.851 | 20367.2675 | 20367.6945 | 20368.0955 | 20368.468 | 20368.8915 | 20369.2915 | 20369.707 | 20370.1165 | 20370.551 | 20370.9785 | 20371.4065 | 20371.8195 | 20371.835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |  |  |  | 19764.8545 | 19765.3195 | 19765.787 | 19766.2215 | 19766.681 | 19767.1545 | 19767.6125 | 19768.0655 | 19768.5295 | 19769.006 | 19769.462 | 19769.9015 | 19770.363 | 19770.837 | 19771.3165 | 19771.762 | 19772.226 | 19772.704 | 19773.175 | 19773.639 | 19774.115 | 19774.577 | 19775.057 | 19775.517 | 19775.5465
|  |  | tgφ | 1.1176 | 1.1875 | 1.1333 | 1.125 | 1.1176 | 1.125 | 1.125 | 1.1875 | 1.0556 | 1.125 | 1.125 | 1.0588 | 1.1176 | 1.1875 | 1.2 | 1.1176 | 1.1875 | 1.1176 | 1.1875 | 1.1176 | 1.0588 | 1.1176 | 1.0588 | 1
яч.37 | ОБ.Ф-КА №1
|  | ТИ | I, А | 85 | 83 | 50 | 83 | 79 | 50 | 92 | 87 | 94 | 91 | 102 | 96 | 107 | 89 | 80 | 109 | 98 | 81 | 89 | 89 | 83 | 86 | 75 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49 | 0.46 | 0.3 | 0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.49 | 0.62 | 0.61 | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.45 | 0.27 | 12.0166 | 18.429 | 7.56 | 7406.7397 | 7406.8048 | 7406.8651 | 7406.9043 | 7406.9649 | 7407.0225 | 7407.0643 | 7407.1319 | 7407.1997 | 7407.2694 | 7407.3458 | 7407.4285 | 7407.5137 | 7407.5957 | 7407.6751 | 7407.74 | 7407.8214 | 7407.9026 | 7407.9721 | 7408.038 | 7408.102 | 7408.1672 | 7408.233 | 7408.293 | 7408.3292
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.82 | 0.79 | 0.45 | 0.77 | 0.75 | 0.42 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 0.71 | 0.87 | 0.9 | 0.84 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.7 | 0.31 |  |  |  | 8725.9276 | 8726.0363 | 8726.1409 | 8726.2003 | 8726.3024 | 8726.4022 | 8726.4576 | 8726.5565 | 8726.6667 | 8726.7787 | 8726.8913 | 8727.0062 | 8727.1194 | 8727.2363 | 8727.3626 | 8727.4564 | 8727.5721 | 8727.6916 | 8727.8027 | 8727.9062 | 8728.0164 | 8728.1211 | 8728.2328 | 8728.3249 | 8728.3653
|  |  | tgφ | 1.6735 | 1.7174 | 1.5 | 1.6739 | 1.7045 | 1.3125 | 1.4706 | 1.6275 | 1.6038 | 1.4655 | 1.381 | 1.3438 | 1.4194 | 1.5833 | 1.449 | 1.4032 | 1.4754 | 1.5849 | 1.56 | 1.7292 | 1.6122 | 1.68 | 1.5556 | 1.1481
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.7987 | 0.77514 | 0.12 | 65578.8295 | 65579.3645 | 65579.8945 | 65580.4415 | 65580.9985 | 65581.558 | 65582.1125 | 65582.675 | 65583.2715 | 65583.9425 | 65584.7295 | 65585.496 | 65586.253 | 65586.9195 | 65587.623 | 65588.3625 | 65589.0125 | 65589.6655 | 65590.2695 | 65590.8165 | 65591.3985 | 65592.1055 | 65592.6995 | 65593.2475 | 65593.8185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 25818.941 | 25819.2005 | 25819.4665 | 25819.734 | 25819.9995 | 25820.2705 | 25820.54 | 25820.8025 | 25821.069 | 25821.331 | 25821.584 | 25821.8425 | 25822.1275 | 25822.42 | 25822.7285 | 25823.0395 | 25823.296 | 25823.5645 | 25823.8325 | 25824.093 | 25824.357 | 25824.6075 | 25824.8665 | 25825.1315 | 25825.4005
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 1.6172 | 1.0396 | 0.4 | 13443.5185 | 13443.6835 | 13443.8495 | 13444.009 | 13444.1765 | 13444.3395 | 13444.4985 | 13444.661 | 13444.824 | 13444.993 | 13445.1675 | 13445.3425 | 13445.5185 | 13445.696 | 13445.8735 | 13446.045 | 13446.2225 | 13446.3945 | 13446.5645 | 13446.729 | 13446.894 | 13447.0625 | 13447.234 | 13447.402 | 13447.5615
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 10911.023 | 10911.121 | 10911.2205 | 10911.319 | 10911.419 | 10911.5185 | 10911.617 | 10911.7135 | 10911.8125 | 10911.9135 | 10912.03 | 10912.1635 | 10912.2965 | 10912.4325 | 10912.5645 | 10912.67 | 10912.7755 | 10912.883 | 10912.989 | 10913.0925 | 10913.198 | 10913.302 | 10913.408 | 10913.517 | 10913.622
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.66667
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.7386 | 5.8067 | 5.4262 | 5.7229 | 5.1919 | 5.0876 | 6.4367 | 6.0324 | 6.4257 | 7.7562 | 7.0829 | 6.2295 | 6.3414 | 5.0867 | 5.7971 | 6.6876 | 5.3638 | 5.7462 | 6.0333 | 6.1538 | 7.6333 | 6.5662 | 5.899 | 5.1805
|  |  | Q, МВАр | 4.9248 | 3.8914 | 3.5562 | 3.8948 | 3.1581 | 3.0181 | 4.8595 | 4.3214 | 4.7248 | 6.1762 | 5.3129 | 4.1714 | 4.4229 | 3.1295 | 3.9948 | 5.1362 | 3.0695 | 3.6681 | 4.1162 | 4.1395 | 5.7162 | 4.4391 | 3.6281 | 2.7862
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.6376 | 1.4148 | -0.48501 | -0.93222 | 2.7733 | 6.4776 | -0.41602 | 0.61975 | -1.5121 | 0.81598 | -1.4736 | 0.16789 | -0.33906 | 1.2298 | -3.152 | -1.4813 | 1.7617 | 1.9421 | 0.76754 | 0.90484 | -0.17498 | -4.5572 | 4.0805 | 1.3243
|  |  | Q, % | 1.5048 | 6.0041 | -0.74194 | 2.8738 | 6.5652 | 7.1355 | 0.82604 | 3.3237 | 0.53133 | 3.9473 | 0.50829 | 2.5367 | 2.5802 | 6.5814 | -2.1678 | 1.6055 | 11.0283 | 9.2056 | 7.293 | 6.1332 | 2.4541 | -0.20531 | 7.2098 | 1.1989
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.10857 | 0.083333 | -0.02619 | -0.052857 | 0.1481 | 0.35238 | -0.026667 | 0.037619 | -0.095714 | 0.06381 | -0.10286 | 0.010476 | -0.021429 | 0.063333 | -0.17714 | -0.097619 | 0.09619 | 0.11381 | 0.046667 | 0.05619 | -0.013333 | -0.28619 | 0.25095 | 0.069524
|  |  | Q, МВАр | 0.075238 | 0.24857 | -0.02619 | 0.11524 | 0.2219 | 0.2319 | 0.040476 | 0.14857 | 0.025238 | 0.25381 | 0.027143 | 0.10857 | 0.11714 | 0.22048 | -0.084762 | 0.08381 | 0.38048 | 0.3719 | 0.32381 | 0.27048 | 0.14381 | -0.0090952 | 0.2819 | 0.03381
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.10857 | 0.083333 | -0.02619 | -0.052857 | 0.1481 | 0.35238 | -0.026667 | 0.037619 | -0.095714 | 0.06381 | -0.10286 | 0.010476 | -0.021429 | 0.063333 | -0.17714 | -0.097619 | 0.09619 | 0.11381 | 0.046667 | 0.05619 | -0.013333 | -0.28619 | 0.25095 | 0.069524
|  |  | Q, МВАр | 0.075238 | 0.24857 | -0.02619 | 0.11524 | 0.2219 | 0.2319 | 0.040476 | 0.14857 | 0.025238 | 0.25381 | 0.027143 | 0.10857 | 0.11714 | 0.22048 | -0.084762 | 0.08381 | 0.38048 | 0.3719 | 0.32381 | 0.27048 | 0.14381 | -0.0090952 | 0.2819 | 0.03381
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.9067; 10: 6.0105; 18: 3.93; 21: 5.8076
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ПБВ 2 |  |  | дист. | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 44 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 44 | 45 | 46 | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3216 | 0.3168 | 0.324 | 0.3312 | 0.3216 | 0.324 | 0.3216 | 0.3408 | 0.4212 | 0.45 | 0.468 | 0.4452 | 0.4476 | 0.4344 | 0.4152 | 0.432 | 0.4356 | 0.3972 | 0.3936 | 0.3792 | 0.3624 | 0.3504 | 0.3324 | 0.3288 | 9.0948 | -1.5772 | 24 | 0.0134 | 0.0132 | 0.0135 | 0.0138 | 0.0134 | 0.0135 | 0.0134 | 0.0142 | 0.01755 | 0.01875 | 0.0195 | 0.01855 | 0.01865 | 0.0181 | 0.0173 | 0.018 | 0.01815 | 0.01655 | 0.0164 | 0.0158 | 0.0151 | 0.0146 | 0.01385 | 0.0137
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.096 | -0.0996 | -0.1008 | -0.0972 | -0.1008 | -0.0996 | -0.1032 | -0.1104 | -0.0804 | -0.0528 | -0.0372 | -0.036 | -0.03 | -0.0228 | -0.0432 | -0.025 | -0.045 | -0.0588 | -0.048 | -0.0432 | -0.0444 | -0.0468 | -0.072 | -0.084 |  |  |  | -0.004 | -0.00415 | -0.0042 | -0.00405 | -0.0042 | -0.00415 | -0.0043 | -0.0046 | -0.00335 | -0.0022 | -0.00155 | -0.0015 | -0.00125 | -0.00095 | -0.0018 | -0.00175 | -0.00205 | -0.00245 | -0.00215 | -0.0018 | -0.00185 | -0.00195 | -0.003 | -0.0035
|  |  | tgφ | -0.29851 | -0.31439 | -0.31111 | -0.29348 | -0.31343 | -0.30741 | -0.3209 | -0.32394 | -0.19088 | -0.11733 | -0.079487 | -0.080863 | -0.067024 | -0.052486 | -0.10405 | -0.05787 | -0.10331 | -0.14804 | -0.12195 | -0.11392 | -0.12252 | -0.13356 | -0.21661 | -0.25547
яч.20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | откл. В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.3216 | 0.3168 | 0.324 | 0.3312 | 0.3216 | 0.324 | 0.3216 | 0.3408 | 0.4212 | 0.45 | 0.468 | 0.4452 | 0.4476 | 0.4344 | 0.4152 | 0.432 | 0.4356 | 0.3972 | 0.3936 | 0.3792 | 0.3624 | 0.3504 | 0.3324 | 0.3288
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.096 | -0.0996 | -0.1008 | -0.0972 | -0.1008 | -0.0996 | -0.1032 | -0.1104 | -0.0804 | -0.0528 | -0.0372 | -0.036 | -0.03 | -0.0228 | -0.0432 | -0.025 | -0.045 | -0.0588 | -0.048 | -0.0432 | -0.0444 | -0.0468 | -0.072 | -0.084
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.33562 | 0.33209 | 0.33932 | 0.34517 | 0.33703 | 0.33896 | 0.33775 | 0.35824 | 0.4288 | 0.45309 | 0.46948 | 0.44665 | 0.4486 | 0.435 | 0.41744 | 0.43272 | 0.43792 | 0.40153 | 0.39652 | 0.38165 | 0.36511 | 0.35351 | 0.34011 | 0.33936
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.6 |  | 40 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.6 |  | 40 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.6 | БКТП-1-2 | [26 empty] | tg | 0.0053075
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0252 | 0.02232 | 0.02352 | 0.02256 | 0.02328 | 0.024 | 0.02208 | 0.02784 | 0.0336 | 0.036 | 0.03792 | 0.036 | 0.0396 | 0.03576 | 0.03864 | 0.0444 | 0.05832 | 0.03936 | 0.03744 | 0.03528 | 0.02784 | 0.02616 | 0.02448 | 0.02712 | 0.76872 | 0.00408 | 4.8 | 0.00525 | 0.00465 | 0.0049 | 0.0047 | 0.00485 | 0.005 | 0.0046 | 0.0058 | 0.007 | 0.0075 | 0.0079 | 0.0075 | 0.00825 | 0.00745 | 0.00805 | 0.00925 | 0.01215 | 0.0082 | 0.0078 | 0.00735 | 0.0058 | 0.00545 | 0.0051 | 0.00565
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00168 | 0.00024 | 0.00048 | -0.00048 | 0.00048 | -0.00048 | -0.00096 | -0.00024 | -0.00264 | -0.00192 | -0.00168 | -0.00168 | 0.00144 | -0.0012 | -0.00144 | -0.00048 | 0.00456 | 0.0024 | 0.00264 | 0.00216 | 0.00048 | 0.00096 | -0.0012 | 0.00096 |  |  |  | 0.00035 | 5e-05 | 0.0001 | -0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | -0.0002 | -5e-05 | -0.00055 | -0.0004 | -0.00035 | -0.00035 | 0.0003 | -0.00025 | -0.0003 | -0.0001 | 0.00095 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0002 | -0.00025 | 0.0002
|  |  | tgφ | 0.066667 | 0.010753 | 0.020408 | -0.021277 | 0.020619 | -0.02 | -0.043478 | -0.0086207 | -0.078571 | -0.053333 | -0.044304 | -0.046667 | 0.036364 | -0.033557 | -0.037267 | -0.010811 | 0.078189 | 0.060976 | 0.070513 | 0.061224 | 0.017241 | 0.036697 | -0.04902 | 0.035398
яч.7 | ТП-Нефтебаза-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01269 | 0.01215 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01161 | 0.01206 | 0.01242 | 0.01422 | 0.018 | 0.01908 | 0.01953 | 0.01989 | 0.02268 | 0.02052 | 0.0162 | 0.01476 | 0.01602 | 0.01413 | 0.01341 | 0.0126 | 0.01242 | 0.01278 | 0.01233 | 0.01044 | 0.35388 | 0.23958 | 1.8 | 0.00705 | 0.00675 | 0.0066 | 0.0067 | 0.00645 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0079 | 0.01 | 0.0106 | 0.01085 | 0.01105 | 0.0126 | 0.0114 | 0.009 | 0.0082 | 0.0089 | 0.00785 | 0.00745 | 0.007 | 0.0069 | 0.0071 | 0.00685 | 0.0058
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0099 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00963 | 0.00963 | 0.00963 | 0.00972 | 0.0099 | 0.01008 | 0.00972 | 0.00972 | 0.0099 | 0.00981 | 0.00972 | 0.0099 | 0.01071 | 0.01062 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01062 | 0.01053 | 0.01008 | 0.0099 | 0.0099 |  |  |  | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00535 | 0.00535 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.00545 | 0.0054 | 0.0055 | 0.00595 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0059 | 0.00585 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055
|  |  | tgφ | 0.78014 | 0.8 | 0.81818 | 0.79851 | 0.82946 | 0.79851 | 0.78261 | 0.6962 | 0.56 | 0.50943 | 0.4977 | 0.49774 | 0.43254 | 0.47368 | 0.61111 | 0.72561 | 0.66292 | 0.72611 | 0.7651 | 0.84286 | 0.84783 | 0.78873 | 0.80292 | 0.94828
яч.15 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | БКТП-1-1 | [26 empty] | tg | -3.0716
|  | ТИ | I, А | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06408 | 0.06456 | 0.06816 | 0.07608 | 0.0768 | 0.07824 | 0.07584 | 0.07464 | 0.08304 | 0.0972 | 0.09072 | 0.08904 | 0.0936 | 0.08928 | 0.084 | 0.08304 | 0.08112 | 0.08232 | 0.0792 | 0.07368 | 0.07416 | 0.07056 | 0.06912 | 0.06816 | 1.8866 | -5.795 | 4.8 | 0.01335 | 0.01345 | 0.0142 | 0.01585 | 0.016 | 0.0163 | 0.0158 | 0.01555 | 0.0173 | 0.02025 | 0.0189 | 0.01855 | 0.0195 | 0.0186 | 0.0175 | 0.0173 | 0.0169 | 0.01715 | 0.0165 | 0.01535 | 0.01545 | 0.0147 | 0.0144 | 0.0142
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.24048 | -0.24168 | -0.24144 | -0.23736 | -0.23952 | -0.23976 | -0.24048 | -0.24216 | -0.24264 | -0.23904 | -0.23952 | -0.24 | -0.24 | -0.23904 | -0.23904 | -0.2412 | -0.24384 | -0.24384 | -0.2424 | -0.24504 | -0.24552 | -0.2436 | -0.24456 | -0.24288 |  |  |  | -0.0501 | -0.05035 | -0.0503 | -0.04945 | -0.0499 | -0.04995 | -0.0501 | -0.05045 | -0.05055 | -0.0498 | -0.0499 | -0.05 | -0.05 | -0.0498 | -0.0498 | -0.05025 | -0.0508 | -0.0508 | -0.0505 | -0.05105 | -0.05115 | -0.05075 | -0.05095 | -0.0506
|  |  | tgφ | -3.7528 | -3.7435 | -3.5423 | -3.1199 | -3.1187 | -3.0644 | -3.1709 | -3.2444 | -2.922 | -2.4593 | -2.6402 | -2.6954 | -2.5641 | -2.6774 | -2.8457 | -2.9046 | -3.0059 | -2.9621 | -3.0606 | -3.3257 | -3.3107 | -3.4524 | -3.5382 | -3.5634
яч.4 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Резерв
яч.30 | ТП-Нефтебаза-2 | [26 empty] | tg | 0.83581
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00639 | 0.00594 | 0.00684 | 0.01008 | 0.01224 | 0.00999 | 0.01026 | 0.009 | 0.00954 | 0.01071 | 0.01107 | 0.0072 | 0.00648 | 0.00855 | 0.00819 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00657 | 0.00639 | 0.19404 | 0.16218 | 1.8 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00355 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0056 | 0.0068 | 0.00555 | 0.0057 | 0.005 | 0.0053 | 0.00595 | 0.00615 | 0.004 | 0.0036 | 0.00475 | 0.00455 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00365 | 0.00355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00531 | 0.00531 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00756 | 0.01044 | 0.00936 | 0.00909 | 0.00756 | 0.00918 | 0.01053 | 0.00918 | 0.00603 | 0.00558 | 0.00585 | 0.00621 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00585 | 0.00576 |  |  |  | 0.00295 | 0.00295 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0058 | 0.0052 | 0.00505 | 0.0042 | 0.0051 | 0.00585 | 0.0051 | 0.00335 | 0.0031 | 0.00325 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0033 | 0.00325 | 0.0032
|  |  | tgφ | 0.7375 | 0.7375 | 0.725 | 0.74359 | 0.74359 | 0.8169 | 0.87879 | 0.76316 | 0.75 | 0.85294 | 0.93694 | 0.88596 | 0.84 | 0.96226 | 0.98319 | 0.82927 | 0.8375 | 0.86111 | 0.68421 | 0.75824 | 0.94444 | 0.91667 | 0.89041 | 0.90141
яч.9 | КТП-СЛ | [26 empty] | tg | 0.25469
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01788 | 0.024 | 0.02412 | 0.02388 | 0.024 | 0.02556 | 0.03168 | 0.03636 | 0.03816 | 0.0396 | 0.04056 | 0.03792 | 0.0366 | 0.03636 | 0.03384 | 0.03504 | 0.03192 | 0.0294 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03036 | 0.03036 | 0.02892 | 0.74868 | 0.19068 | 2.4 | 0.00745 | 0.01 | 0.01005 | 0.00995 | 0.01 | 0.01065 | 0.0132 | 0.01515 | 0.0159 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0158 | 0.01525 | 0.01515 | 0.0141 | 0.0146 | 0.0133 | 0.01225 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.01265 | 0.01265 | 0.01205
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00708 | 0.00696 | 0.00684 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00672 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0102 | 0.00948 | 0.00972 | 0.01272 | 0.00816 | 0.00888 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00744 | 0.00744 |  |  |  | 0.00295 | 0.0029 | 0.00285 | 0.00285 | 0.0028 | 0.00285 | 0.0028 | 0.0028 | 0.003 | 0.00325 | 0.00425 | 0.00395 | 0.00405 | 0.0053 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0033 | 0.00315 | 0.0031 | 0.0031
|  |  | tgφ | 0.39597 | 0.29 | 0.28358 | 0.28643 | 0.28 | 0.26761 | 0.21212 | 0.18482 | 0.18868 | 0.19697 | 0.25148 | 0.25 | 0.26557 | 0.34983 | 0.24113 | 0.25342 | 0.25564 | 0.26122 | 0.25 | 0.25781 | 0.25781 | 0.24901 | 0.24506 | 0.25726
яч.19 | В/ч-1 | [26 empty] | tg | 0.87387
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0864 | 0.0792 | 0.08073 | 0.08172 | 0.07875 | 0.07551 | 0.07668 | 0.09072 | 0.11358 | 0.12798 | 0.13185 | 0.12555 | 0.12645 | 0.12384 | 0.11988 | 0.1251 | 0.12906 | 0.12663 | 0.12483 | 0.11367 | 0.10485 | 0.09954 | 0.07929 | 0.07128 | 2.4931 | 2.1786 | 1.8 | 0.048 | 0.044 | 0.04485 | 0.0454 | 0.04375 | 0.04195 | 0.0426 | 0.0504 | 0.0631 | 0.0711 | 0.07325 | 0.06975 | 0.07025 | 0.0688 | 0.0666 | 0.0695 | 0.0717 | 0.07035 | 0.06935 | 0.06315 | 0.05825 | 0.0553 | 0.04405 | 0.0396
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05994 | 0.05904 | 0.0585 | 0.05796 | 0.05724 | 0.05805 | 0.05841 | 0.06273 | 0.08802 | 0.11439 | 0.11673 | 0.11547 | 0.1152 | 0.11448 | 0.11583 | 0.12303 | 0.12492 | 0.11772 | 0.10854 | 0.10881 | 0.10827 | 0.10584 | 0.07119 | 0.05832 |  |  |  | 0.0333 | 0.0328 | 0.0325 | 0.0322 | 0.0318 | 0.03225 | 0.03245 | 0.03485 | 0.0489 | 0.06355 | 0.06485 | 0.06415 | 0.064 | 0.0636 | 0.06435 | 0.06835 | 0.0694 | 0.0654 | 0.0603 | 0.06045 | 0.06015 | 0.0588 | 0.03955 | 0.0324
|  |  | tgφ | 0.69375 | 0.74545 | 0.72464 | 0.70925 | 0.72686 | 0.76877 | 0.76174 | 0.69147 | 0.77496 | 0.89381 | 0.88532 | 0.91971 | 0.91103 | 0.92442 | 0.96622 | 0.98345 | 0.96792 | 0.92964 | 0.8695 | 0.95724 | 1.0326 | 1.0633 | 0.89784 | 0.81818
яч.14 | В/ч-2 | [26 empty] | tg | 0.60889
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10392 | 0.10224 | 0.10344 | 0.10248 | 0.09612 | 0.09648 | 0.0918 | 0.08448 | 0.11844 | 0.11376 | 0.13284 | 0.12168 | 0.11484 | 0.11448 | 0.108 | 0.114 | 0.10644 | 0.09444 | 0.0948 | 0.1008 | 0.102 | 0.09996 | 0.10512 | 0.11064 | 2.5332 | 1.5424 | 2.4 | 0.0433 | 0.0426 | 0.0431 | 0.0427 | 0.04005 | 0.0402 | 0.03825 | 0.0352 | 0.04935 | 0.0474 | 0.05535 | 0.0507 | 0.04785 | 0.0477 | 0.045 | 0.0475 | 0.04435 | 0.03935 | 0.0395 | 0.042 | 0.0425 | 0.04165 | 0.0438 | 0.0461
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06168 | 0.0606 | 0.06048 | 0.05964 | 0.05952 | 0.06 | 0.05628 | 0.0474 | 0.05388 | 0.056 | 0.065 | 0.065 | 0.07 | 0.07632 | 0.06 | 0.07 | 0.05472 | 0.05184 | 0.06816 | 0.0768 | 0.07788 | 0.0738 | 0.0792 | 0.07824 |  |  |  | 0.0257 | 0.02525 | 0.0252 | 0.02485 | 0.0248 | 0.025 | 0.02345 | 0.01975 | 0.02245 | 0.025 | 0.03195 | 0.031 | 0.03185 | 0.0318 | 0.031 | 0.031 | 0.0228 | 0.0216 | 0.0284 | 0.032 | 0.03245 | 0.03075 | 0.033 | 0.0326
|  |  | tgφ | 0.59353 | 0.59272 | 0.58469 | 0.58197 | 0.61923 | 0.62189 | 0.61307 | 0.56108 | 0.45491 | 0.49226 | 0.48931 | 0.53419 | 0.60954 | 0.66667 | 0.55556 | 0.61404 | 0.51409 | 0.54892 | 0.71899 | 0.7619 | 0.76353 | 0.7383 | 0.75342 | 0.70716
яч.21 | ТП-Электрокотельной-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07776 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 | -0.00324 |  |  |  | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-Электрокотельной-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06924 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.003 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 |  |  |  | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.00125 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Т-3-250
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.31737 | 0.31167 | 0.31905 | 0.3258 | 0.31758 | 0.31824 | 0.31644 | 0.3351 | 0.4149 | 0.44586 | 0.46341 | 0.44034 | 0.44277 | 0.42978 | 0.41127 | 0.42741 | 0.43008 | 0.39276 | 0.38895 | 0.37494 | 0.35847 | 0.34584 | 0.32727 | 0.32295
|  |  | Q, МВАр | -0.10101 | -0.10593 | -0.10632 | -0.10467 | -0.10683 | -0.10662 | -0.11121 | -0.11655 | -0.08466 | -0.04873 | -0.03631 | -0.03886 | -0.03239 | -0.02394 | -0.04218 | -0.026 | -0.04095 | -0.05448 | -0.04539 | -0.03876 | -0.04044 | -0.04554 | -0.0783 | -0.08838
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.3153 | 1.6193 | 1.5278 | 1.6304 | 1.25 | 1.7778 | 1.6045 | 1.6725 | 1.4957 | 0.92 | 0.98077 | 1.0916 | 1.0791 | 1.0635 | 0.94653 | 1.0625 | 1.2672 | 1.1178 | 1.1814 | 1.1234 | 1.0844 | 1.3014 | 1.5433 | 1.7792
|  |  | Q, % | -5.2187 | -6.3554 | -5.4762 | -7.6852 | -5.9821 | -7.0482 | -7.7616 | -5.5707 | -5.2985 | 7.7083 | 2.3925 | -7.9444 | -7.9667 | -5 | 2.3611 | -4 | 9 | 7.3469 | 5.4375 | 10.2778 | 8.9189 | 2.6923 | -8.75 | -5.2143
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00423 | 0.00513 | 0.00495 | 0.0054 | 0.00402 | 0.00576 | 0.00516 | 0.0057 | 0.0063 | 0.00414 | 0.00459 | 0.00486 | 0.00483 | 0.00462 | 0.00393 | 0.00459 | 0.00552 | 0.00444 | 0.00465 | 0.00426 | 0.00393 | 0.00456 | 0.00513 | 0.00585
|  |  | Q, МВАр | 0.00501 | 0.00633 | 0.00552 | 0.00747 | 0.00603 | 0.00702 | 0.00801 | 0.00615 | 0.00426 | -0.00407 | -0.00089 | 0.00286 | 0.00239 | 0.00114 | -0.00102 | 0.001 | -0.00405 | -0.00432 | -0.00261 | -0.00444 | -0.00396 | -0.00126 | 0.0063 | 0.00438
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00423 | 0.00513 | 0.00495 | 0.0054 | 0.00402 | 0.00576 | 0.00516 | 0.0057 | 0.0063 | 0.00414 | 0.00459 | 0.00486 | 0.00483 | 0.00462 | 0.00393 | 0.00459 | 0.00552 | 0.00444 | 0.00465 | 0.00426 | 0.00393 | 0.00456 | 0.00513 | 0.00585
|  |  | Q, МВАр | 0.00501 | 0.00633 | 0.00552 | 0.00747 | 0.00603 | 0.00702 | 0.00801 | 0.00615 | 0.00426 | -0.00407 | -0.00089 | 0.00286 | 0.00239 | 0.00114 | -0.00102 | 0.001 | -0.00405 | -0.00432 | -0.00261 | -0.00444 | -0.00396 | -0.00126 | 0.0063 | 0.00438
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.11772; 10: 0.16452; 18: 0.14229; 21: 0.1209
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.9 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 53 | 52 | 49 | 49 | 50 | 58 | 68 | 82 | 89 | 96 | 95 | 93 | 101 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 92 | 86 | 83 | 78 | 70 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.969 | 0.8625 | 0.8145 | 0.807 | 0.8805 | 0.972 | 1.131 | 1.3275 | 1.5105 | 1.6845 | 1.605 | 1.671 | 1.635 | 1.6185 | 1.578 | 1.545 | 1.5255 | 1.521 | 1.5855 | 1.548 | 1.479 | 1.479 | 1.296 | 1.1145 | 32.16 | 10.6935 | 30 | 0.0323 | 0.02875 | 0.02715 | 0.0269 | 0.02935 | 0.0324 | 0.0377 | 0.04425 | 0.05035 | 0.05615 | 0.0535 | 0.0557 | 0.0545 | 0.05395 | 0.0526 | 0.0515 | 0.05085 | 0.0507 | 0.05285 | 0.0516 | 0.0493 | 0.0493 | 0.0432 | 0.03715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3855 | 0.384 | 0.375 | 0.366 | 0.3675 | 0.381 | 0.393 | 0.432 | 0.501 | 0.528 | 0.501 | 0.504 | 0.516 | 0.504 | 0.489 | 0.492 | 0.4815 | 0.4575 | 0.459 | 0.4545 | 0.4365 | 0.459 | 0.429 | 0.3975 |  |  |  | 0.01285 | 0.0128 | 0.0125 | 0.0122 | 0.01225 | 0.0127 | 0.0131 | 0.0144 | 0.0167 | 0.0176 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0168 | 0.0163 | 0.0164 | 0.01605 | 0.01525 | 0.0153 | 0.01515 | 0.01455 | 0.0153 | 0.0143 | 0.01325
|  |  | tgφ | 0.39783 | 0.44522 | 0.46041 | 0.45353 | 0.41738 | 0.39198 | 0.34748 | 0.32542 | 0.33168 | 0.31345 | 0.31215 | 0.30162 | 0.3156 | 0.3114 | 0.30989 | 0.31845 | 0.31563 | 0.30079 | 0.2895 | 0.2936 | 0.29513 | 0.31034 | 0.33102 | 0.35666
яч.8 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 33 | 38 | 46 | 51 | 48 | 47 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 44 | 43 | 48 | 48 | 41 | 42 | 38 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5475 | 0.5055 | 0.489 | 0.477 | 0.486 | 0.5595 | 0.6615 | 0.7545 | 0.81 | 0.7755 | 0.837 | 0.822 | 0.8295 | 0.855 | 0.78 | 0.7605 | 0.7665 | 0.789 | 0.84 | 0.834 | 0.8235 | 0.7425 | 0.696 | 0.6285 | 17.07 | 5.307 | 30 | 0.01825 | 0.01685 | 0.0163 | 0.0159 | 0.0162 | 0.01865 | 0.02205 | 0.02515 | 0.027 | 0.02585 | 0.0279 | 0.0274 | 0.02765 | 0.0285 | 0.026 | 0.02535 | 0.02555 | 0.0263 | 0.028 | 0.0278 | 0.02745 | 0.02475 | 0.0232 | 0.02095
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2085 | 0.2025 | 0.201 | 0.1965 | 0.1995 | 0.21 | 0.216 | 0.2325 | 0.2445 | 0.2205 | 0.24 | 0.2385 | 0.243 | 0.243 | 0.24 | 0.228 | 0.222 | 0.225 | 0.225 | 0.222 | 0.2235 | 0.213 | 0.21 | 0.2025 |  |  |  | 0.00695 | 0.00675 | 0.0067 | 0.00655 | 0.00665 | 0.007 | 0.0072 | 0.00775 | 0.00815 | 0.00735 | 0.008 | 0.00795 | 0.0081 | 0.0081 | 0.008 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0074 | 0.00745 | 0.0071 | 0.007 | 0.00675
|  |  | tgφ | 0.38082 | 0.40059 | 0.41104 | 0.41195 | 0.41049 | 0.37534 | 0.32653 | 0.30815 | 0.30185 | 0.28433 | 0.28674 | 0.29015 | 0.29295 | 0.28421 | 0.30769 | 0.2998 | 0.28963 | 0.28517 | 0.26786 | 0.26619 | 0.2714 | 0.28687 | 0.30172 | 0.3222
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 84 | 86 | 80 | 86 | 85 | 88 | 104 | 103 | 116 | 114 | 114 | 121 | 115 | 117 | 121 | 118 | 115 | 123 | 122 | 127 | 119 | 122 | 106 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8352 | 0.7854 | 0.7512 | 0.7602 | 0.7674 | 0.8316 | 0.9462 | 1.0098 | 1.0836 | 1.2126 | 1.113 | 1.161 | 1.1574 | 1.1526 | 1.1334 | 1.1472 | 1.1466 | 1.1832 | 1.2048 | 1.2426 | 1.2186 | 1.2606 | 1.0722 | 0.9504 | 25.1268 | 11.3478 | 12 | 0.0696 | 0.06545 | 0.0626 | 0.06335 | 0.06395 | 0.0693 | 0.07885 | 0.08415 | 0.0903 | 0.10105 | 0.09275 | 0.09675 | 0.09645 | 0.09605 | 0.09445 | 0.0956 | 0.09555 | 0.0986 | 0.1004 | 0.10355 | 0.10155 | 0.10505 | 0.08935 | 0.0792
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4452 | 0.4482 | 0.4446 | 0.4458 | 0.4392 | 0.4476 | 0.4542 | 0.4668 | 0.4764 | 0.5244 | 0.4968 | 0.5064 | 0.492 | 0.4836 | 0.4866 | 0.48 | 0.4698 | 0.4716 | 0.4764 | 0.4818 | 0.4728 | 0.5124 | 0.471 | 0.4542 |  |  |  | 0.0371 | 0.03735 | 0.03705 | 0.03715 | 0.0366 | 0.0373 | 0.03785 | 0.0389 | 0.0397 | 0.0437 | 0.0414 | 0.0422 | 0.041 | 0.0403 | 0.04055 | 0.04 | 0.03915 | 0.0393 | 0.0397 | 0.04015 | 0.0394 | 0.0427 | 0.03925 | 0.03785
|  |  | tgφ | 0.53305 | 0.57066 | 0.59185 | 0.58642 | 0.57232 | 0.53824 | 0.48003 | 0.46227 | 0.43965 | 0.43246 | 0.44636 | 0.43618 | 0.42509 | 0.41957 | 0.42933 | 0.41841 | 0.40973 | 0.39858 | 0.39542 | 0.38774 | 0.38799 | 0.40647 | 0.43928 | 0.4779
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 97 | 89 | 87 | 87 | 94 | 103 | 116 | 124 | 138 | 144 | 148 | 144 | 145 | 155 | 136 | 147 | 141 | 152 | 144 | 137 | 136 | 125 | 106 | 98
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9432 | 0.8658 | 0.8577 | 0.8406 | 0.8874 | 0.9531 | 1.1043 | 1.2114 | 1.341 | 1.3347 | 1.467 | 1.4832 | 1.5048 | 1.4958 | 1.4706 | 1.4652 | 1.4787 | 1.4715 | 1.4454 | 1.4517 | 1.4292 | 1.2591 | 1.179 | 1.0242 | 29.9646 | 13.0977 | 18 | 0.0524 | 0.0481 | 0.04765 | 0.0467 | 0.0493 | 0.05295 | 0.06135 | 0.0673 | 0.0745 | 0.07415 | 0.0815 | 0.0824 | 0.0836 | 0.0831 | 0.0817 | 0.0814 | 0.08215 | 0.08175 | 0.0803 | 0.08065 | 0.0794 | 0.06995 | 0.0655 | 0.0569
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5283 | 0.5193 | 0.5166 | 0.5031 | 0.513 | 0.5166 | 0.5337 | 0.549 | 0.5814 | 0.5292 | 0.6003 | 0.5976 | 0.5994 | 0.5832 | 0.5733 | 0.5589 | 0.5661 | 0.5463 | 0.5301 | 0.5472 | 0.5454 | 0.5193 | 0.5355 | 0.5049 |  |  |  | 0.02935 | 0.02885 | 0.0287 | 0.02795 | 0.0285 | 0.0287 | 0.02965 | 0.0305 | 0.0323 | 0.0294 | 0.03335 | 0.0332 | 0.0333 | 0.0324 | 0.03185 | 0.03105 | 0.03145 | 0.03035 | 0.02945 | 0.0304 | 0.0303 | 0.02885 | 0.02975 | 0.02805
|  |  | tgφ | 0.56011 | 0.59979 | 0.60231 | 0.5985 | 0.57809 | 0.54202 | 0.48329 | 0.45319 | 0.43356 | 0.39649 | 0.4092 | 0.40291 | 0.39833 | 0.38989 | 0.38984 | 0.38145 | 0.38284 | 0.37125 | 0.36675 | 0.37694 | 0.38161 | 0.41244 | 0.4542 | 0.49297
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.2949 | 3.0192 | 2.9124 | 2.8848 | 3.0213 | 3.3162 | 3.843 | 4.3032 | 4.7451 | 5.0073 | 5.022 | 5.1372 | 5.1267 | 5.1219 | 4.962 | 4.9179 | 4.9173 | 4.9647 | 5.0757 | 5.0763 | 4.9503 | 4.7412 | 4.2432 | 3.7176
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.5675 | 1.554 | 1.5372 | 1.5114 | 1.5192 | 1.5552 | 1.5969 | 1.6803 | 1.8033 | 1.8021 | 1.8381 | 1.8465 | 1.8504 | 1.8138 | 1.7889 | 1.7589 | 1.7394 | 1.7004 | 1.6905 | 1.7055 | 1.6782 | 1.7037 | 1.6455 | 1.5591
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.6488 | 3.3957 | 3.2932 | 3.2567 | 3.3817 | 3.6628 | 4.1616 | 4.6196 | 5.0762 | 5.3217 | 5.3478 | 5.459 | 5.4504 | 5.4336 | 5.2746 | 5.223 | 5.2159 | 5.2478 | 5.3498 | 5.3551 | 5.227 | 5.038 | 4.5511 | 4.0313
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.4015 | 2.4 | 2.4015 | 2.3955 | 2.397 | 2.4015 | 2.385 | 2.3925 | 2.9865 | 3.2445 | 2.3565 | 2.3565 | 2.361 | 2.3535 | 2.373 | 2.3445 | 2.343 | 2.337 | 2.34 | 2.3535 | 3.0795 | 3.1035 | 2.94 | 2.9265 | 60.9735 |  | 30 | 0.08005 | 0.08 | 0.08005 | 0.07985 | 0.0799 | 0.08005 | 0.0795 | 0.07975 | 0.09955 | 0.10815 | 0.07855 | 0.07855 | 0.0787 | 0.07845 | 0.0791 | 0.07815 | 0.0781 | 0.0779 | 0.078 | 0.07845 | 0.10265 | 0.10345 | 0.098 | 0.09755
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.15 | ТП-128-1
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1888 | 0.1684 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1804 | 0.1816 | 0.2216 | 0.2376 | 0.2524 | 0.266 | 0.274 | 0.2712 | 0.2796 | 0.2832 | 0.2852 | 0.2964 | 0.2932 | 0.3112 | 0.3312 | 0.3344 | 0.3216 | 0.3052 | 0.2692 | 0.2276 | 6.0936 | 2.412 | 8 | 0.0236 | 0.02105 | 0.0196 | 0.0196 | 0.02255 | 0.0227 | 0.0277 | 0.0297 | 0.03155 | 0.03325 | 0.03425 | 0.0339 | 0.03495 | 0.0354 | 0.03565 | 0.03705 | 0.03665 | 0.0389 | 0.0414 | 0.0418 | 0.0402 | 0.03815 | 0.03365 | 0.02845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0888 | 0.0888 | 0.0872 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0896 | 0.094 | 0.1024 | 0.1072 | 0.1108 | 0.1092 | 0.1112 | 0.1108 | 0.1096 | 0.1112 | 0.1108 | 0.1104 | 0.1112 | 0.1076 | 0.1004 | 0.1004 | 0.0992 | 0.092 |  |  |  | 0.0111 | 0.0111 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0112 | 0.01175 | 0.0128 | 0.0134 | 0.01385 | 0.01365 | 0.0139 | 0.01385 | 0.0137 | 0.0139 | 0.01385 | 0.0138 | 0.0139 | 0.01345 | 0.01255 | 0.01255 | 0.0124 | 0.0115
|  |  | tgφ | 0.47034 | 0.52732 | 0.55612 | 0.55102 | 0.47894 | 0.47577 | 0.40433 | 0.39562 | 0.40571 | 0.40301 | 0.40438 | 0.40265 | 0.39771 | 0.39124 | 0.38429 | 0.37517 | 0.3779 | 0.35476 | 0.33575 | 0.32177 | 0.31219 | 0.32896 | 0.3685 | 0.40422
яч.16 | ТП-128-2
|  | ТИ | I, А | 5.6 | 6 | 6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.6 | 7 | 6.5 | 7.6 | 7 | 9.6 | 7 | 7.1 | 8.2 | 8 | 9 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | 10.6 | 9.7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1152 | 0.1038 | 0.0996 | 0.0972 | 0.0972 | 0.1026 | 0.1266 | 0.1296 | 0.126 | 0.1422 | 0.1494 | 0.153 | 0.1488 | 0.147 | 0.1422 | 0.1524 | 0.1662 | 0.1794 | 0.1938 | 0.1908 | 0.1926 | 0.18 | 0.1476 | 0.1296 | 3.4128 | 0.7146 | 12 | 0.0096 | 0.00865 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0081 | 0.00855 | 0.01055 | 0.0108 | 0.0105 | 0.01185 | 0.01245 | 0.01275 | 0.0124 | 0.01225 | 0.01185 | 0.0127 | 0.01385 | 0.01495 | 0.01615 | 0.0159 | 0.01605 | 0.015 | 0.0123 | 0.0108
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0294 | 0.0288 | 0.0276 | 0.027 | 0.0282 | 0.027 | 0.027 | 0.0306 | 0.0282 | 0.03 | 0.0294 | 0.0312 | 0.03 | 0.0294 | 0.0294 | 0.0312 | 0.0318 | 0.0318 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0288 | 0.0276 |  |  |  | 0.00245 | 0.0024 | 0.0023 | 0.00225 | 0.00235 | 0.00225 | 0.00225 | 0.00255 | 0.00235 | 0.0025 | 0.00245 | 0.0026 | 0.0025 | 0.00245 | 0.00245 | 0.0026 | 0.00265 | 0.00265 | 0.00255 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0023
|  |  | tgφ | 0.25521 | 0.27746 | 0.27711 | 0.27778 | 0.29012 | 0.26316 | 0.21327 | 0.23611 | 0.22381 | 0.21097 | 0.19679 | 0.20392 | 0.20161 | 0.2 | 0.20675 | 0.20472 | 0.19134 | 0.17726 | 0.15789 | 0.16981 | 0.17445 | 0.18667 | 0.19512 | 0.21296
яч.19 | ТП-105-1
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 30 | 31 | 33 | 36 | 35 | 37 | 34 | 36 | 36 | 30 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3792 | 0.3336 | 0.3128 | 0.308 | 0.3212 | 0.3724 | 0.4376 | 0.5044 | 0.5216 | 0.534 | 0.5492 | 0.5616 | 0.5776 | 0.5792 | 0.5696 | 0.5692 | 0.586 | 0.6084 | 0.6476 | 0.6472 | 0.6304 | 0.6096 | 0.548 | 0.4548 | 12.1632 | 3.7224 | 8 | 0.0474 | 0.0417 | 0.0391 | 0.0385 | 0.04015 | 0.04655 | 0.0547 | 0.06305 | 0.0652 | 0.06675 | 0.06865 | 0.0702 | 0.0722 | 0.0724 | 0.0712 | 0.07115 | 0.07325 | 0.07605 | 0.08095 | 0.0809 | 0.0788 | 0.0762 | 0.0685 | 0.05685
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.1372 | 0.1332 | 0.13 | 0.1288 | 0.1344 | 0.1388 | 0.1488 | 0.1576 | 0.1628 | 0.166 | 0.1652 | 0.1672 | 0.1676 | 0.1652 | 0.166 | 0.1672 | 0.1672 | 0.1704 | 0.1712 | 0.1652 | 0.1668 | 0.1584 | 0.1472 |  |  |  | 0.0175 | 0.01715 | 0.01665 | 0.01625 | 0.0161 | 0.0168 | 0.01735 | 0.0186 | 0.0197 | 0.02035 | 0.02075 | 0.02065 | 0.0209 | 0.02095 | 0.02065 | 0.02075 | 0.0209 | 0.0209 | 0.0213 | 0.0214 | 0.02065 | 0.02085 | 0.0198 | 0.0184
|  |  | tgφ | 0.3692 | 0.41127 | 0.42583 | 0.42208 | 0.401 | 0.3609 | 0.31718 | 0.295 | 0.30215 | 0.30487 | 0.30226 | 0.29416 | 0.28947 | 0.28936 | 0.29003 | 0.29164 | 0.28532 | 0.27482 | 0.26313 | 0.26452 | 0.26206 | 0.27362 | 0.28905 | 0.32366
яч.18 | ТП-105-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0248 | 0.0204 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0196 | 0.0224 | 0.0272 | 0.034 | 0.0332 | 0.0352 | 0.0348 | 0.038 | 0.0424 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0424 | 0.0464 | 0.0428 | 0.0452 | 0.0488 | 0.048 | 0.044 | 0.0364 | 0.0296 | 0.8236 | -0.6992 | 8 | 0.0031 | 0.00255 | 0.00235 | 0.00235 | 0.00245 | 0.0028 | 0.0034 | 0.00425 | 0.00415 | 0.0044 | 0.00435 | 0.00475 | 0.0053 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0053 | 0.0058 | 0.00535 | 0.00565 | 0.0061 | 0.006 | 0.0055 | 0.00455 | 0.0037
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.03 | -0.0304 | -0.03 | -0.0304 | -0.03 | -0.0296 | -0.0296 | -0.03 | -0.0284 | -0.028 | -0.0284 | -0.028 | -0.0284 | -0.0288 | -0.0288 | -0.0288 | -0.0276 | -0.0284 | -0.028 | -0.0296 | -0.0292 | -0.0292 | -0.03 | -0.0296 |  |  |  | -0.00375 | -0.0038 | -0.00375 | -0.0038 | -0.00375 | -0.0037 | -0.0037 | -0.00375 | -0.00355 | -0.0035 | -0.00355 | -0.0035 | -0.00355 | -0.0036 | -0.0036 | -0.0036 | -0.00345 | -0.00355 | -0.0035 | -0.0037 | -0.00365 | -0.00365 | -0.00375 | -0.0037
|  |  | tgφ | -1.2097 | -1.4902 | -1.5957 | -1.617 | -1.5306 | -1.3214 | -1.0882 | -0.88235 | -0.85542 | -0.79545 | -0.81609 | -0.73684 | -0.66981 | -0.81818 | -0.81818 | 0 | 0 | -0.66355 | -0.61947 | -0.60656 | -0.60833 | -0.66364 | -0.82418 | -1
яч.27 | ТП-132-1 | [26 empty] | tg | 0.36885
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1126 | 0.101 | 0.0932 | 0.0934 | 0.1042 | 0.1278 | 0.1394 | 0.146 | 0.154 | 0.162 | 0.1596 | 0.1622 | 0.176 | 0.1746 | 0.1638 | 0.1698 | 0.175 | 0.1896 | 0.1934 | 0.2004 | 0.1746 | 0.172 | 0.1482 | 0.1304 | 3.6232 | 1.3364 | 4 | 0.02815 | 0.02525 | 0.0233 | 0.02335 | 0.02605 | 0.03195 | 0.03485 | 0.0365 | 0.0385 | 0.0405 | 0.0399 | 0.04055 | 0.044 | 0.04365 | 0.04095 | 0.04245 | 0.04375 | 0.0474 | 0.04835 | 0.0501 | 0.04365 | 0.043 | 0.03705 | 0.0326
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0498 | 0.05 | 0.0488 | 0.0472 | 0.0484 | 0.051 | 0.052 | 0.0568 | 0.0622 | 0.0614 | 0.0598 | 0.0604 | 0.0598 | 0.06 | 0.0562 | 0.0576 | 0.0604 | 0.06 | 0.0552 | 0.0602 | 0.0566 | 0.057 | 0.0546 | 0.051 |  |  |  | 0.01245 | 0.0125 | 0.0122 | 0.0118 | 0.0121 | 0.01275 | 0.013 | 0.0142 | 0.01555 | 0.01535 | 0.01495 | 0.0151 | 0.01495 | 0.015 | 0.01405 | 0.0144 | 0.0151 | 0.015 | 0.0138 | 0.01505 | 0.01415 | 0.01425 | 0.01365 | 0.01275
|  |  | tgφ | 0.44227 | 0.49505 | 0.52361 | 0.50535 | 0.46449 | 0.39906 | 0.37303 | 0.38904 | 0.4039 | 0.17 | 0.37469 | 0.37238 | 0.33977 | 0.34364 | 0.3431 | 0.33922 | 0.34514 | 0.31646 | 0.28542 | 0.3004 | 0.32417 | 0.3314 | 0.36842 | 0.3911
яч.30 | ТП-132-2 | [26 empty] | tg | 0.23001
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07515 | 0.0693 | 0.0651 | 0.05925 | 0.0609 | 0.07125 | 0.0798 | 0.09585 | 0.0981 | 0.0951 | 0.1014 | 0.1014 | 0.10365 | 0.0948 | 0.0939 | 0.1071 | 0.10635 | 0.11685 | 0.1386 | 0.14385 | 0.1347 | 0.13095 | 0.11955 | 0.09525 | 2.3581 | 0.5424 | 3 | 0.02505 | 0.0231 | 0.0217 | 0.01975 | 0.0203 | 0.02375 | 0.0266 | 0.03195 | 0.0327 | 0.0317 | 0.0338 | 0.0338 | 0.03455 | 0.0316 | 0.0313 | 0.0357 | 0.03545 | 0.03895 | 0.0462 | 0.04795 | 0.0449 | 0.04365 | 0.03985 | 0.03175
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02175 | 0.0207 | 0.0213 | 0.0198 | 0.0198 | 0.02055 | 0.0204 | 0.0228 | 0.0225 | 0.02205 | 0.02205 | 0.0228 | 0.02145 | 0.0219 | 0.02115 | 0.0213 | 0.02085 | 0.0237 | 0.0264 | 0.02895 | 0.02625 | 0.02655 | 0.02445 | 0.02295 |  |  |  | 0.00725 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0066 | 0.0066 | 0.00685 | 0.0068 | 0.0076 | 0.0075 | 0.00735 | 0.00735 | 0.0076 | 0.00715 | 0.0073 | 0.00705 | 0.0071 | 0.00695 | 0.0079 | 0.0088 | 0.00965 | 0.00875 | 0.00885 | 0.00815 | 0.00765
|  |  | tgφ | 0.28942 | 0.2987 | 0.32719 | 0.33418 | 0.32512 | 0.28842 | 0.25564 | 0.23787 | 0.22936 | 0.23186 | 0.21746 | 0.22485 | 0.20695 | 0.23101 | 0.22524 | 0.19888 | 0.19605 | 0.20282 | 0.19048 | 0.20125 | 0.19488 | 0.20275 | 0.20452 | 0.24094
яч.17 | ТП-134-1, ТП-129-1 | [26 empty] | tg | -0.30075
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0036 | 0.006 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0072 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0084 | 0.0042 | 0.009 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0096 | 0.009 | 0.0066 | 0.1596 | -0.048 | 12 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00075 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.00035 | 0.00075 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.00055
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0042 | -0.0024 | -0.0042 | -0.0042 | -0.0024 | -0.0042 | -0.0012 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0018 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0006 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0024 | -0.0006 | -0.0042 | -0.0006 | -0.0024 | 1.6263e-19 | 0.0006 | 0 | -0.0018 |  |  |  | -0.00035 | -0.0002 | -0.00035 | -0.00035 | -0.0002 | -0.00035 | -0.0001 | -5e-05 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0002 | -0.0002 | -5e-05 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -5e-05 | -0.00035 | -5e-05 | -0.0002 | 1.3553e-20 | 5e-05 | 0 | -0.00015
|  |  | tgφ | -1.1667 | -0.4 | -1.1667 | -1.1667 | -0.44444 | -1 | -0.16667 | -0.071429 | -0.15385 | -0.25 | -0.4 | -0.4 | -0.066667 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.071429 | -1 | -0.066667 | -0.33333 | 1.6941e-17 | 0.0625 | 0 | -0.27273
яч.20 | ТП-134-2, ТП-129-2
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.213 | 0.1986 | 0.1962 | 0.195 | 0.198 | 0.2028 | 0.2052 | 0.2142 | 0.2214 | 0.222 | 0.2358 | 0.2424 | 0.2484 | 0.249 | 0.2508 | 0.2448 | 0.2526 | 0.2628 | 0.2634 | 0.2694 | 0.2688 | 0.2616 | 0.243 | 0.2328 | 5.592 | 2.7432 | 12 | 0.01775 | 0.01655 | 0.01635 | 0.01625 | 0.0165 | 0.0169 | 0.0171 | 0.01785 | 0.01845 | 0.0185 | 0.01965 | 0.0202 | 0.0207 | 0.02075 | 0.0209 | 0.0204 | 0.02105 | 0.0219 | 0.02195 | 0.02245 | 0.0224 | 0.0218 | 0.02025 | 0.0194
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1164 | 0.1134 | 0.1122 | 0.1128 | 0.111 | 0.1128 | 0.1116 | 0.114 | 0.1182 | 0.111 | 0.1122 | 0.114 | 0.1152 | 0.1164 | 0.1134 | 0.1146 | 0.1134 | 0.117 | 0.1158 | 0.1176 | 0.1182 | 0.117 | 0.1134 | 0.1116 |  |  |  | 0.0097 | 0.00945 | 0.00935 | 0.0094 | 0.00925 | 0.0094 | 0.0093 | 0.0095 | 0.00985 | 0.00925 | 0.00935 | 0.0095 | 0.0096 | 0.0097 | 0.00945 | 0.00955 | 0.00945 | 0.00975 | 0.00965 | 0.0098 | 0.00985 | 0.00975 | 0.00945 | 0.0093
|  |  | tgφ | 0.54648 | 0.571 | 0.57187 | 0.57846 | 0.56061 | 0.55621 | 0.54386 | 0.53221 | 0.53388 | 0.5 | 0.47583 | 0.4703 | 0.46377 | 0.46747 | 0.45215 | 0.46814 | 0.44893 | 0.44521 | 0.43964 | 0.43653 | 0.43973 | 0.44725 | 0.46667 | 0.47938
яч.21 | ТП-Сангородок-1
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 20 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1368 | 0.1312 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1588 | 0.1948 | 0.2612 | 0.332 | 0.31 | 0.3388 | 0.2776 | 0.2868 | 0.2768 | 0.2344 | 0.2076 | 0.1792 | 0.1712 | 0.15 | 0.144 | 0.1408 | 0.1372 | 0.1356 | 4.7584 | 0.794 | 8 | 0.0171 | 0.0164 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0187 | 0.0187 | 0.01985 | 0.02435 | 0.03265 | 0.0415 | 0.03875 | 0.04235 | 0.0347 | 0.03585 | 0.0346 | 0.0293 | 0.02595 | 0.0224 | 0.0214 | 0.01875 | 0.018 | 0.0176 | 0.01715 | 0.01695
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0216 | 0.022 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0224 | 0.028 | 0.0544 | 0.0588 | 0.0516 | 0.0524 | 0.0568 | 0.0508 | 0.048 | 0.0476 | 0.0384 | 0.0284 | 0.028 | 0.02 | 0.0176 | 0.02 | 0.02 | 0.0188 |  |  |  | 0.0027 | 0.00275 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0028 | 0.00285 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0068 | 0.00735 | 0.00645 | 0.00655 | 0.0071 | 0.00635 | 0.006 | 0.00595 | 0.0048 | 0.00355 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00235
|  |  | tgφ | 0.15789 | 0.16768 | 0.16981 | 0.16981 | 0.14973 | 0.15241 | 0.14106 | 0.14374 | 0.20827 | 0.17711 | 0.16645 | 0.15466 | 0.20461 | 0.17713 | 0.17341 | 0.20307 | 0.18497 | 0.15848 | 0.16355 | 0.13333 | 0.12222 | 0.14205 | 0.14577 | 0.13864
яч.22 | ТП-Сангородок-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | ТП-125-1
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0724 | 0.0652 | 0.0672 | 0.0652 | 0.0668 | 0.0768 | 0.0968 | 0.1556 | 0.22 | 0.2108 | 0.194 | 0.2088 | 0.1812 | 0.1652 | 0.1572 | 0.1416 | 0.1316 | 0.1144 | 0.1088 | 0.1 | 0.096 | 0.0908 | 0.0844 | 0.0736 | 2.9444 | 1.6744 | 8 | 0.00905 | 0.00815 | 0.0084 | 0.00815 | 0.00835 | 0.0096 | 0.0121 | 0.01945 | 0.0275 | 0.02635 | 0.02425 | 0.0261 | 0.02265 | 0.02065 | 0.01965 | 0.0177 | 0.01645 | 0.0143 | 0.0136 | 0.0125 | 0.012 | 0.01135 | 0.01055 | 0.0092
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0576 | 0.0572 | 0.0576 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0596 | 0.0616 | 0.0744 | 0.0904 | 0.0876 | 0.084 | 0.0844 | 0.0868 | 0.084 | 0.0792 | 0.0756 | 0.0716 | 0.0664 | 0.0628 | 0.0648 | 0.066 | 0.0684 | 0.0632 | 0.0584 |  |  |  | 0.0072 | 0.00715 | 0.0072 | 0.00705 | 0.00705 | 0.00745 | 0.0077 | 0.0093 | 0.0113 | 0.01095 | 0.0105 | 0.01055 | 0.01085 | 0.0105 | 0.0099 | 0.00945 | 0.00895 | 0.0083 | 0.00785 | 0.0081 | 0.00825 | 0.00855 | 0.0079 | 0.0073
|  |  | tgφ | 0.79558 | 0.8773 | 0.85714 | 0.86503 | 0.84431 | 0.77604 | 0.63636 | 0.47815 | 0.41091 | 0.41556 | 0.43299 | 0.40421 | 0.47903 | 0.50847 | 0.50382 | 0.5339 | 0.54407 | 0.58042 | 0.57721 | 0.648 | 0.6875 | 0.7533 | 0.74882 | 0.79348
яч.24 | ТП-125-2
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 17 | 19 | 18 | 18 | 14 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1092 | 0.1016 | 0.0968 | 0.0948 | 0.0988 | 0.1472 | 0.2096 | 0.2684 | 0.3012 | 0.3272 | 0.2868 | 0.2612 | 0.2704 | 0.3004 | 0.2308 | 0.2016 | 0.186 | 0.1764 | 0.1864 | 0.168 | 0.1672 | 0.1644 | 0.1372 | 0.1288 | 4.6204 | 1.4504 | 8 | 0.01365 | 0.0127 | 0.0121 | 0.01185 | 0.01235 | 0.0184 | 0.0262 | 0.03355 | 0.03765 | 0.0409 | 0.03585 | 0.03265 | 0.0338 | 0.03755 | 0.02885 | 0.0252 | 0.02325 | 0.02205 | 0.0233 | 0.021 | 0.0209 | 0.02055 | 0.01715 | 0.0161
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.048 | 0.0472 | 0.0464 | 0.0444 | 0.048 | 0.0564 | 0.0628 | 0.0708 | 0.0736 | 0.0768 | 0.0752 | 0.0708 | 0.0796 | 0.0772 | 0.076 | 0.068 | 0.062 | 0.0592 | 0.0584 | 0.0488 | 0.0496 | 0.054 | 0.0508 | 0.0464 |  |  |  | 0.006 | 0.0059 | 0.0058 | 0.00555 | 0.006 | 0.00705 | 0.00785 | 0.00885 | 0.0092 | 0.0096 | 0.0094 | 0.00885 | 0.00995 | 0.00965 | 0.0095 | 0.0085 | 0.00775 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0061 | 0.0062 | 0.00675 | 0.00635 | 0.0058
|  |  | tgφ | 0.43956 | 0.46457 | 0.47934 | 0.46835 | 0.48583 | 0.38315 | 0.29962 | 0.26379 | 0.24436 | 0.23472 | 0.2622 | 0.27106 | 0.29438 | 0.25699 | 0.32929 | 0.3373 | 0.33333 | 0.3356 | 0.3133 | 0.29048 | 0.29665 | 0.32847 | 0.37026 | 0.36025
яч.29 | ТП-УСЗК-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0726 | 0.0567 | 0.05325 | 0.05325 | 0.05355 | 0.0597 | 0.07035 | 0.0804 | 0.0945 | 0.0987 | 0.1125 | 0.1188 | 0.13545 | 0.1221 | 0.12 | 0.12615 | 0.12225 | 0.11565 | 0.1248 | 0.10785 | 0.1017 | 0.1008 | 0.0987 | 0.0819 | 2.2817 | 0.72015 | 3 | 0.0242 | 0.0189 | 0.01775 | 0.01775 | 0.01785 | 0.0199 | 0.02345 | 0.0268 | 0.0315 | 0.0329 | 0.0375 | 0.0396 | 0.04515 | 0.0407 | 0.04 | 0.04205 | 0.04075 | 0.03855 | 0.0416 | 0.03595 | 0.0339 | 0.0336 | 0.0329 | 0.0273
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0309 | 0.02895 | 0.02865 | 0.02805 | 0.0276 | 0.0285 | 0.02895 | 0.02895 | 0.0318 | 0.02955 | 0.02835 | 0.0297 | 0.03105 | 0.0297 | 0.0309 | 0.03405 | 0.03 | 0.0279 | 0.02985 | 0.0306 | 0.02985 | 0.03225 | 0.03345 | 0.0306 |  |  |  | 0.0103 | 0.00965 | 0.00955 | 0.00935 | 0.0092 | 0.0095 | 0.00965 | 0.00965 | 0.0106 | 0.00985 | 0.00945 | 0.0099 | 0.01035 | 0.0099 | 0.0103 | 0.01135 | 0.01 | 0.0093 | 0.00995 | 0.0102 | 0.00995 | 0.01075 | 0.01115 | 0.0102
|  |  | tgφ | 0.42562 | 0.51058 | 0.53803 | 0.52676 | 0.51541 | 0.47739 | 0.41151 | 0.36007 | 0.33651 | 0.29939 | 0.252 | 0.25 | 0.22924 | 0.24324 | 0.2575 | 0.26992 | 0.2454 | 0.24125 | 0.23918 | 0.28373 | 0.29351 | 0.31994 | 0.33891 | 0.37363
яч.28 | ТП-УСЗК-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0123 | 0.01245 | 0.01215 | 0.01215 | 0.0123 | 0.0126 | 0.01425 | 0.0132 | 0.03105 | 0.03135 | 0.0306 | 0.0285 | 0.01935 | 0.03105 | 0.02985 | 0.01485 | 0.01335 | 0.01275 | 0.0132 | 0.01395 | 0.01425 | 0.01455 | 0.0141 | 0.0141 | 0.42825 | 0.21825 | 3 | 0.0041 | 0.00415 | 0.00405 | 0.00405 | 0.0041 | 0.0042 | 0.00475 | 0.0044 | 0.01035 | 0.01045 | 0.0102 | 0.0095 | 0.00645 | 0.01035 | 0.00995 | 0.00495 | 0.00445 | 0.00425 | 0.0044 | 0.00465 | 0.00475 | 0.00485 | 0.0047 | 0.0047
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00795 | 0.0081 | 0.00825 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 0.00765 | 0.0081 | 0.0159 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0129 | 0.0096 | 0.0141 | 0.01395 | 0.00795 | 0.0063 | 0.00615 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00705 | 0.0069 | 0.0066 |  |  |  | 0.00265 | 0.0027 | 0.00275 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00255 | 0.0027 | 0.0053 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0043 | 0.0032 | 0.0047 | 0.00465 | 0.00265 | 0.0021 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00235 | 0.0023 | 0.0022
|  |  | tgφ | 0.64634 | 0.6506 | 0.67901 | 0.66667 | 0.65854 | 0.64286 | 0.53684 | 0.61364 | 0.51208 | 0.44019 | 0.45098 | 0.45263 | 0.49612 | 0.45411 | 0.46734 | 0.53535 | 0.47191 | 0.48235 | 0.47727 | 0.45161 | 0.44211 | 0.48454 | 0.48936 | 0.46809
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.5157 | 1.3682 | 1.3027 | 1.2847 | 1.3679 | 1.531 | 1.7944 | 2.0824 | 2.3225 | 2.4638 | 2.4441 | 2.4919 | 2.4695 | 2.4745 | 2.3614 | 2.3067 | 2.295 | 2.3136 | 2.4266 | 2.3819 | 2.3035 | 2.2243 | 1.9926 | 1.7407
|  |  | Q, МВАр | 0.578 | 0.56955 | 0.5586 | 0.54715 | 0.5527 | 0.57375 | 0.592 | 0.64665 | 0.7276 | 0.7312 | 0.7224 | 0.7226 | 0.7397 | 0.7307 | 0.7118 | 0.7039 | 0.68455 | 0.66555 | 0.66635 | 0.65645 | 0.6404 | 0.65445 | 0.6232 | 0.58175
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.05605 | -0.018275 | 0.061373 | -0.050623 | -0.10611 | 0.035913 | -0.106 | -0.021614 | -0.084034 | -0.15244 | -0.085995 | 0.044124 | -0.20085 | -0.04245 | -0.14207 | -0.052049 | -0.12871 | -0.15801 | -0.045351 | 0.0062972 | -0.04126 | -0.12604 | -0.02761 | 0.13483
|  |  | Q, % | 2.6936 | 2.89 | 3.0208 | 2.7289 | 2.522 | 2.9188 | 2.7915 | 2.6862 | 2.4011 | 2.3113 | 2.5101 | 2.6801 | 2.5428 | 2.1821 | 2.3594 | 2.2361 | 2.6937 | 2.4835 | 2.5804 | 2.9638 | 2.9697 | 2.6116 | 2.4726 | 3.0417
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.00085 | -0.00025 | 0.0008 | -0.00065 | -0.00145 | 0.00055 | -0.0019 | -0.00045 | -0.00195 | -0.00375 | -0.0021 | 0.0011 | -0.00495 | -0.00105 | -0.00335 | -0.0012 | -0.00295 | -0.00365 | -0.0011 | 0.00015 | -0.00095 | -0.0028 | -0.00055 | 0.00235
|  |  | Q, МВАр | 0.016 | 0.01695 | 0.0174 | 0.01535 | 0.0143 | 0.01725 | 0.017 | 0.01785 | 0.0179 | 0.0173 | 0.0186 | 0.0199 | 0.0193 | 0.0163 | 0.0172 | 0.0161 | 0.01895 | 0.01695 | 0.01765 | 0.02005 | 0.0196 | 0.01755 | 0.0158 | 0.01825
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.27 | ТП-117-1 | [26 empty] | tg | 0.37411
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08256 | 0.07872 | 0.07392 | 0.07488 | 0.07536 | 0.10104 | 0.10296 | 0.10584 | 0.13992 | 0.14856 | 0.14112 | 0.14376 | 0.13584 | 0.13872 | 0.13776 | 0.15624 | 0.138 | 0.13416 | 0.13368 | 0.13368 | 0.11736 | 0.11832 | 0.10632 | 0.09048 | 2.8092 | 1.051 | 4.8 | 0.0172 | 0.0164 | 0.0154 | 0.0156 | 0.0157 | 0.02105 | 0.02145 | 0.02205 | 0.02915 | 0.03095 | 0.0294 | 0.02995 | 0.0283 | 0.0289 | 0.0287 | 0.03255 | 0.02875 | 0.02795 | 0.02785 | 0.02785 | 0.02445 | 0.02465 | 0.02215 | 0.01885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03576 | 0.03624 | 0.03552 | 0.03576 | 0.03528 | 0.03912 | 0.03792 | 0.042 | 0.05208 | 0.05424 | 0.05472 | 0.05472 | 0.05304 | 0.05136 | 0.04872 | 0.04632 | 0.04248 | 0.04224 | 0.04128 | 0.04344 | 0.04032 | 0.04536 | 0.04344 | 0.0396 |  |  |  | 0.00745 | 0.00755 | 0.0074 | 0.00745 | 0.00735 | 0.00815 | 0.0079 | 0.00875 | 0.01085 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0114 | 0.01105 | 0.0107 | 0.01015 | 0.00965 | 0.00885 | 0.0088 | 0.0086 | 0.00905 | 0.0084 | 0.00945 | 0.00905 | 0.00825
|  |  | tgφ | 0.43314 | 0.46037 | 0.48052 | 0.47756 | 0.46815 | 0.38717 | 0.3683 | 0.39683 | 0.37221 | 0.36511 | 0.38776 | 0.38063 | 0.39046 | 0.37024 | 0.35366 | 0.29647 | 0.30783 | 0.31485 | 0.3088 | 0.32496 | 0.34356 | 0.38337 | 0.40858 | 0.43767
яч.16 | ТП-117-2 | [26 empty] | tg | 0.41195
|  | ТИ | I, А | 39 | 36 | 36 | 36 | 41 | 44 | 48 | 57 | 65 | 74 | 73 | 73 | 75 | 77 | 67 | 73 | 68 | 68 | 64 | 58 | 56 | 53 | 45 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37224 | 0.33864 | 0.32904 | 0.32088 | 0.36168 | 0.38664 | 0.45816 | 0.52296 | 0.61056 | 0.6936 | 0.73752 | 0.74712 | 0.75912 | 0.75312 | 0.73416 | 0.71784 | 0.70488 | 0.68448 | 0.65496 | 0.62784 | 0.594 | 0.54048 | 0.4764 | 0.41088 | 13.5372 | 5.5766 | 4.8 | 0.07755 | 0.07055 | 0.06855 | 0.06685 | 0.07535 | 0.08055 | 0.09545 | 0.10895 | 0.1272 | 0.1445 | 0.15365 | 0.15565 | 0.15815 | 0.1569 | 0.15295 | 0.14955 | 0.14685 | 0.1426 | 0.13645 | 0.1308 | 0.12375 | 0.1126 | 0.09925 | 0.0856
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21048 | 0.20784 | 0.2076 | 0.19848 | 0.20736 | 0.21072 | 0.21408 | 0.22368 | 0.24504 | 0.2424 | 0.28032 | 0.28104 | 0.28056 | 0.2688 | 0.26232 | 0.24672 | 0.2496 | 0.23616 | 0.22128 | 0.22608 | 0.21744 | 0.2184 | 0.21504 | 0.2052 |  |  |  | 0.04385 | 0.0433 | 0.04325 | 0.04135 | 0.0432 | 0.0439 | 0.0446 | 0.0466 | 0.05105 | 0.0505 | 0.0584 | 0.05855 | 0.05845 | 0.056 | 0.05465 | 0.0514 | 0.052 | 0.0492 | 0.0461 | 0.0471 | 0.0453 | 0.0455 | 0.0448 | 0.04275
|  |  | tgφ | 0.56544 | 0.61375 | 0.63093 | 0.61855 | 0.57332 | 0.545 | 0.46726 | 0.42772 | 0.40134 | 0.34948 | 0.38008 | 0.37616 | 0.36959 | 0.35692 | 0.35731 | 0.3437 | 0.3541 | 0.34502 | 0.33785 | 0.36009 | 0.36606 | 0.40409 | 0.45139 | 0.49942
яч.23 | ТП-119-1
|  | ТИ | I, А | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12672 | 0.10944 | 0.10176 | 0.10968 | 0.11448 | 0.11592 | 0.13224 | 0.14232 | 0.14856 | 0.16104 | 0.1788 | 0.1944 | 0.198 | 0.1992 | 0.18888 | 0.19056 | 0.19512 | 0.20256 | 0.20328 | 0.21024 | 0.20424 | 0.192 | 0.16224 | 0.14832 | 3.93 | 1.3865 | 4.8 | 0.0264 | 0.0228 | 0.0212 | 0.02285 | 0.02385 | 0.02415 | 0.02755 | 0.02965 | 0.03095 | 0.03355 | 0.03725 | 0.0405 | 0.04125 | 0.0415 | 0.03935 | 0.0397 | 0.04065 | 0.0422 | 0.04235 | 0.0438 | 0.04255 | 0.04 | 0.0338 | 0.0309
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05184 | 0.05136 | 0.04944 | 0.04944 | 0.04896 | 0.04944 | 0.0504 | 0.05208 | 0.05352 | 0.05904 | 0.06336 | 0.06504 | 0.06432 | 0.06456 | 0.06528 | 0.06216 | 0.06408 | 0.0648 | 0.0624 | 0.06264 | 0.0624 | 0.06096 | 0.05544 | 0.05352 |  |  |  | 0.0108 | 0.0107 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0105 | 0.01085 | 0.01115 | 0.0123 | 0.0132 | 0.01355 | 0.0134 | 0.01345 | 0.0136 | 0.01295 | 0.01335 | 0.0135 | 0.013 | 0.01305 | 0.013 | 0.0127 | 0.01155 | 0.01115
|  |  | tgφ | 0.40909 | 0.4693 | 0.48585 | 0.45077 | 0.42767 | 0.4265 | 0.38113 | 0.36594 | 0.36026 | 0.36662 | 0.35436 | 0.33457 | 0.32485 | 0.3241 | 0.34562 | 0.3262 | 0.32841 | 0.31991 | 0.30697 | 0.29795 | 0.30552 | 0.3175 | 0.34172 | 0.36084
яч.20 | ТП-119-2
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08424 | 0.07512 | 0.07248 | 0.07152 | 0.0732 | 0.07632 | 0.08856 | 0.09336 | 0.11328 | 0.12936 | 0.14088 | 0.15408 | 0.14952 | 0.14928 | 0.1428 | 0.14664 | 0.15552 | 0.15984 | 0.15096 | 0.14616 | 0.13776 | 0.13248 | 0.10992 | 0.0936 | 2.8469 | 0.9708 | 4.8 | 0.01755 | 0.01565 | 0.0151 | 0.0149 | 0.01525 | 0.0159 | 0.01845 | 0.01945 | 0.0236 | 0.02695 | 0.02935 | 0.0321 | 0.03115 | 0.0311 | 0.02975 | 0.03055 | 0.0324 | 0.0333 | 0.03145 | 0.03045 | 0.0287 | 0.0276 | 0.0229 | 0.0195
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04008 | 0.04056 | 0.0408 | 0.03912 | 0.04224 | 0.03888 | 0.04008 | 0.03912 | 0.04104 | 0.03744 | 0.04008 | 0.04104 | 0.04176 | 0.04032 | 0.03912 | 0.03984 | 0.04128 | 0.04032 | 0.04104 | 0.0408 | 0.04248 | 0.04368 | 0.04128 | 0.0384 |  |  |  | 0.00835 | 0.00845 | 0.0085 | 0.00815 | 0.0088 | 0.0081 | 0.00835 | 0.00815 | 0.00855 | 0.0078 | 0.00835 | 0.00855 | 0.0087 | 0.0084 | 0.00815 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0084 | 0.00855 | 0.0085 | 0.00885 | 0.0091 | 0.0086 | 0.008
|  |  | tgφ | 0.47578 | 0.53994 | 0.56291 | 0.54698 | 0.57705 | 0.50943 | 0.45257 | 0.41902 | 0.36229 | 0.28942 | 0.2845 | 0.26636 | 0.27929 | 0.2701 | 0.27395 | 0.27169 | 0.26543 | 0.25225 | 0.27186 | 0.27915 | 0.30836 | 0.32971 | 0.37555 | 0.41026
яч.25 | ТП-112-1 | [26 empty] | tg | 0.57641
|  | ТИ | I, А | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | 52 | 51 | 52 | 49 | 49 | 46 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38016 | 0.366 | 0.35688 | 0.36072 | 0.36096 | 0.37608 | 0.40512 | 0.42648 | 0.45312 | 0.45288 | 0.4644 | 0.486 | 0.47064 | 0.46224 | 0.45864 | 0.4524 | 0.46296 | 0.47328 | 0.47712 | 0.47136 | 0.46776 | 0.46344 | 0.43704 | 0.40488 | 10.3906 | 5.9892 | 4.8 | 0.0792 | 0.07625 | 0.07435 | 0.07515 | 0.0752 | 0.07835 | 0.0844 | 0.08885 | 0.0944 | 0.09435 | 0.09675 | 0.10125 | 0.09805 | 0.0963 | 0.09555 | 0.09425 | 0.09645 | 0.0986 | 0.0994 | 0.0982 | 0.09745 | 0.09655 | 0.09105 | 0.08435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24792 | 0.24648 | 0.2472 | 0.24624 | 0.24504 | 0.24576 | 0.25104 | 0.2484 | 0.25272 | 0.24936 | 0.25992 | 0.26568 | 0.25608 | 0.25128 | 0.25248 | 0.24816 | 0.24504 | 0.24888 | 0.25176 | 0.24888 | 0.24408 | 0.24768 | 0.24768 | 0.24144 |  |  |  | 0.05165 | 0.05135 | 0.0515 | 0.0513 | 0.05105 | 0.0512 | 0.0523 | 0.05175 | 0.05265 | 0.05195 | 0.05415 | 0.05535 | 0.05335 | 0.05235 | 0.0526 | 0.0517 | 0.05105 | 0.05185 | 0.05245 | 0.05185 | 0.05085 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0503
|  |  | tgφ | 0.65215 | 0.67344 | 0.69267 | 0.68263 | 0.67886 | 0.65348 | 0.61967 | 0.58244 | 0.55773 | 0.55061 | 0.55969 | 0.54667 | 0.54411 | 0.54361 | 0.5505 | 0.54854 | 0.52929 | 0.52586 | 0.52767 | 0.528 | 0.52181 | 0.53444 | 0.56672 | 0.59632
яч.18 | ТП-112-2 | [26 empty] | tg | 0.61235
|  | ТИ | I, А | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08328 | 0.09096 | 0.10848 | 0.10464 | 0.10104 | 0.10248 | 0.11136 | 0.11424 | 0.11976 | 0.1236 | 0.12144 | 0.1296 | 0.12744 | 0.1236 | 0.12216 | 0.12408 | 0.12168 | 0.12672 | 0.11784 | 0.12552 | 0.11568 | 0.10584 | 0.09768 | 0.09072 | 2.7098 | 1.6594 | 4.8 | 0.01735 | 0.01895 | 0.0226 | 0.0218 | 0.02105 | 0.02135 | 0.0232 | 0.0238 | 0.02495 | 0.02575 | 0.0253 | 0.027 | 0.02655 | 0.02575 | 0.02545 | 0.02585 | 0.02535 | 0.0264 | 0.02455 | 0.02615 | 0.0241 | 0.02205 | 0.02035 | 0.0189
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06528 | 0.06504 | 0.06624 | 0.066 | 0.06504 | 0.0648 | 0.06528 | 0.06648 | 0.07512 | 0.07296 | 0.07272 | 0.07272 | 0.07416 | 0.07248 | 0.07104 | 0.07152 | 0.0708 | 0.07128 | 0.07176 | 0.0732 | 0.07152 | 0.0672 | 0.06408 | 0.06264 |  |  |  | 0.0136 | 0.01355 | 0.0138 | 0.01375 | 0.01355 | 0.0135 | 0.0136 | 0.01385 | 0.01565 | 0.0152 | 0.01515 | 0.01515 | 0.01545 | 0.0151 | 0.0148 | 0.0149 | 0.01475 | 0.01485 | 0.01495 | 0.01525 | 0.0149 | 0.014 | 0.01335 | 0.01305
|  |  | tgφ | 0.78386 | 0.71504 | 0.61062 | 0.63073 | 0.64371 | 0.63232 | 0.58621 | 0.58193 | 0.62725 | 0.59029 | 0.59881 | 0.56111 | 0.58192 | 0.58641 | 0.58153 | 0.5764 | 0.58185 | 0.5625 | 0.60896 | 0.58317 | 0.61826 | 0.63492 | 0.65602 | 0.69048
яч.17 | ТП-113-1 | [26 empty] | tg | 0.41396
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 26 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 36 | 32 | 34 | 36 | 34 | 33 | 40 | 40 | 43 | 41 | 44 | 34 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24072 | 0.22632 | 0.2148 | 0.21096 | 0.21264 | 0.23568 | 0.30312 | 0.33144 | 0.3384 | 0.34128 | 0.3252 | 0.33312 | 0.348 | 0.34824 | 0.34464 | 0.34416 | 0.34632 | 0.37032 | 0.38664 | 0.42432 | 0.42456 | 0.41448 | 0.36024 | 0.30144 | 7.727 | 3.1987 | 4.8 | 0.05015 | 0.04715 | 0.04475 | 0.04395 | 0.0443 | 0.0491 | 0.06315 | 0.06905 | 0.0705 | 0.0711 | 0.06775 | 0.0694 | 0.0725 | 0.07255 | 0.0718 | 0.0717 | 0.07215 | 0.07715 | 0.08055 | 0.0884 | 0.08845 | 0.08635 | 0.07505 | 0.0628
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12288 | 0.12456 | 0.12192 | 0.1236 | 0.11928 | 0.12504 | 0.12768 | 0.1356 | 0.13512 | 0.13896 | 0.13416 | 0.138 | 0.13488 | 0.13344 | 0.13584 | 0.13704 | 0.13224 | 0.13344 | 0.13632 | 0.14376 | 0.14304 | 0.14784 | 0.14088 | 0.1332 |  |  |  | 0.0256 | 0.02595 | 0.0254 | 0.02575 | 0.02485 | 0.02605 | 0.0266 | 0.02825 | 0.02815 | 0.02895 | 0.02795 | 0.02875 | 0.0281 | 0.0278 | 0.0283 | 0.02855 | 0.02755 | 0.0278 | 0.0284 | 0.02995 | 0.0298 | 0.0308 | 0.02935 | 0.02775
|  |  | tgφ | 0.51047 | 0.55037 | 0.5676 | 0.58589 | 0.56095 | 0.53055 | 0.42122 | 0.40912 | 0.39929 | 0.40717 | 0.41255 | 0.41427 | 0.38759 | 0.38318 | 0.39415 | 0.39819 | 0.38184 | 0.36034 | 0.35258 | 0.3388 | 0.33691 | 0.35669 | 0.39107 | 0.44188
яч.28 | ТП-113-2 | [27 empty] | 0.45304
|  | ТИ | I, А | 41 | 34 | 34 | 35 | 35 | 41 | 48 | 46 | 52 | 46 | 48 | 47 | 46 | 52 | 46 | 51 | 46 | 55 | 51 | 55 | 56 | 52 | 43 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3948 | 0.35472 | 0.34176 | 0.34056 | 0.34992 | 0.38856 | 0.44976 | 0.4812 | 0.50232 | 0.49008 | 0.46368 | 0.45048 | 0.46368 | 0.46896 | 0.46128 | 0.4788 | 0.48912 | 0.49968 | 0.5136 | 0.54984 | 0.5748 | 0.53904 | 0.48048 | 0.41928 | 10.9464 | 4.9591 | 4.8 | 0.08225 | 0.0739 | 0.0712 | 0.07095 | 0.0729 | 0.08095 | 0.0937 | 0.10025 | 0.10465 | 0.1021 | 0.0966 | 0.09385 | 0.0966 | 0.0977 | 0.0961 | 0.09975 | 0.1019 | 0.1041 | 0.107 | 0.11455 | 0.11975 | 0.1123 | 0.1001 | 0.08735
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.20808 | 0.204 | 0.2004 | 0.19992 | 0.19944 | 0.2028 | 0.21312 | 0.21816 | 0.22344 | 0.21432 | 0.20808 | 0.20448 | 0.20304 | 0.204 | 0.20016 | 0.20352 | 0.20568 | 0.2004 | 0.19608 | 0.21096 | 0.21432 | 0.21768 | 0.2112 | 0.19584 |  |  |  | 0.04335 | 0.0425 | 0.04175 | 0.04165 | 0.04155 | 0.04225 | 0.0444 | 0.04545 | 0.04655 | 0.04465 | 0.04335 | 0.0426 | 0.0423 | 0.0425 | 0.0417 | 0.0424 | 0.04285 | 0.04175 | 0.04085 | 0.04395 | 0.04465 | 0.04535 | 0.044 | 0.0408
|  |  | tgφ | 0.52705 | 0.5751 | 0.58638 | 0.58703 | 0.56996 | 0.52193 | 0.47385 | 0.45337 | 0.44482 | 0.43732 | 0.44876 | 0.45392 | 0.43789 | 0.43501 | 0.43392 | 0.42506 | 0.42051 | 0.40106 | 0.38178 | 0.38368 | 0.37286 | 0.40383 | 0.43956 | 0.46709
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.7647 | 1.6399 | 1.5991 | 1.5938 | 1.6493 | 1.7827 | 2.0513 | 2.2178 | 2.4259 | 2.5404 | 2.573 | 2.6386 | 2.6522 | 2.6434 | 2.5903 | 2.6107 | 2.6136 | 2.651 | 2.6381 | 2.689 | 2.6362 | 2.5061 | 2.2303 | 1.9596
|  |  | Q, МВАр | 0.98232 | 0.97608 | 0.96912 | 0.95856 | 0.96264 | 0.97656 | 0.9996 | 1.0255 | 1.0781 | 1.0687 | 1.1134 | 1.1227 | 1.1078 | 1.0862 | 1.075 | 1.0553 | 1.0512 | 1.0375 | 1.0219 | 1.0498 | 1.0356 | 1.0488 | 1.019 | 0.96984
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.76923 | 0.68314 | 0.60787 | 0.43478 | 0.33358 | 0.11094 | -0.03804 | 0.15127 | -0.054442 | 0.27088 | 0.26977 | 0.2133 | 0.37413 | 0.1903 | 0.52535 | 0.064309 | 0.44566 | 0.13787 | 0.45732 | 0.1982 | 0.43961 | 0.54054 | 0.92751 | 0.75965
|  |  | Q, % | -0.90601 | -0.88682 | -0.82397 | -1.018 | -1.0964 | -1.2819 | -1.1843 | -0.95688 | -1.9172 | -1.4351 | -1.4821 | -1.6957 | -1.5063 | -1.8223 | -1.4209 | -1.5767 | -1.477 | -1.9275 | -1.532 | -2.0175 | -1.7089 | -1.6575 | -1.2459 | -1.1198
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01368 | 0.01128 | 0.00978 | 0.00696 | 0.00552 | 0.00198 | -0.00078 | 0.00336 | -0.00132 | 0.0069 | 0.00696 | 0.00564 | 0.00996 | 0.00504 | 0.01368 | 0.00168 | 0.0117 | 0.00366 | 0.01212 | 0.00534 | 0.01164 | 0.01362 | 0.02088 | 0.015
|  |  | Q, МВАр | -0.00882 | -0.00858 | -0.00792 | -0.00966 | -0.01044 | -0.01236 | -0.0117 | -0.00972 | -0.02028 | -0.01512 | -0.01626 | -0.01872 | -0.01644 | -0.01944 | -0.01506 | -0.01638 | -0.0153 | -0.01962 | -0.01542 | -0.02076 | -0.0174 | -0.0171 | -0.01254 | -0.01074
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01453 | 0.01103 | 0.01058 | 0.00631 | 0.00407 | 0.00253 | -0.00268 | 0.00291 | -0.00327 | 0.00315 | 0.00486 | 0.00674 | 0.00501 | 0.00399 | 0.01033 | 0.00048 | 0.00875 | 1e-05 | 0.01102 | 0.00549 | 0.01069 | 0.01082 | 0.02033 | 0.01735
|  |  | Q, МВАр | 0.00718 | 0.00837 | 0.00948 | 0.00569 | 0.00386 | 0.00489 | 0.0053 | 0.00813 | -0.00238 | 0.00218 | 0.00234 | 0.00118 | 0.00286 | -0.00314 | 0.00214 | -0.00028 | 0.00365 | -0.00267 | 0.00223 | -0.00071 | 0.0022 | 0.00045 | 0.00326 | 0.00751
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.1241; 10: 3.3948; 18: 3.5882; 21: 3.6867
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 75 | 76 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 | 75 | 77 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 74 | 73 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 19.4645 | 3.4032 | 2.4 | 25709.8867 | 25710.2255 | 25710.565 | 25710.9041 | 25711.2437 | 25711.5831 | 25711.9207 | 25712.2593 | 25712.5957 | 25712.9347 | 25713.2785 | 25713.6213 | 25713.9596 | 25714.2949 | 25714.63 | 25714.9637 | 25715.2957 | 25715.6295 | 25715.9648 | 25716.2993 | 25716.6349 | 25716.9694 | 25717.3058 | 25717.6496 | 25717.9969
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.1 |  | 3.3253 |  | 4327.8623 | 4327.9282 | 4328.0081 | 4328.0648 | 4328.1213 | 4328.1758 | 4328.2309 | 4328.2956 | 4328.3554 | 4328.4205 | 4328.4891 | 4328.5504 | 4328.6063 | 4328.6655 | 4328.7222 | 4328.7769 | 4328.8343 | 4328.8823 | 4328.945 | 4328.9933 | 4329.0514 | 4329.1173 | 4329.1796 | 4329.24 | 4329.2803
|  |  | tgφ | 0.19753 | 0.23457 | 0.17284 | 0.17073 | 0.16049 | 0.16049 | 0.19753 | 0.17284 | 0.19753 | 0.19277 | 0.18293 | 0.16049 | 0.175 | 0.175 | 0.1625 | 0.175 | 0.15 | 0.1875 | 0.15 | 0.17284 | 0.2 | 0.18519 | 0.16867 | 0.12048
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.246 | 0.22056 | 2.4 | 26803.7954 | 26803.7995 | 26803.8036 | 26803.8078 | 26803.812 | 26803.8161 | 26803.8203 | 26803.8244 | 26803.8286 | 26803.8328 | 26803.8369 | 26803.841 | 26803.8453 | 26803.8496 | 26803.8538 | 26803.8578 | 26803.8623 | 26803.8667 | 26803.871 | 26803.8753 | 26803.8796 | 26803.884 | 26803.8884 | 26803.893 | 26803.8979
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0615 |  | 6278.8334 | 6278.8372 | 6278.8411 | 6278.8451 | 6278.8489 | 6278.8527 | 6278.8566 | 6278.8605 | 6278.8644 | 6278.8682 | 6278.8719 | 6278.8757 | 6278.8795 | 6278.8833 | 6278.8872 | 6278.8909 | 6278.8945 | 6278.8983 | 6278.9021 | 6278.9058 | 6278.9097 | 6278.9136 | 6278.9175 | 6278.9215 | 6278.9253
tgφ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.11
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.83744 | 0.84404 | 0.83361 | 0.84345 | 0.83187 | 0.83187 | 0.83744 | 0.83361 | 0.83744 | 0.85703 | 0.84528 | 0.83187 | 0.82377 | 0.82377 | 0.82201 | 0.82377 | 0.82037 | 0.82565 | 0.82037 | 0.83361 | 0.82765 | 0.83546 | 0.85329 | 0.84717
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.5 | Вентиляция №1 | [26 empty] | tg | 0.17054
|  | ТИ | I, А | 74 | 73.6 | 72.9 | 75.1 | 73.5 | 75.8 | 72.5 | 75.2 | 77 | 76.1 | 75.6 | 73.3 | 71.9 | 71.8 | 72.9 | 72.1 | 73.5 | 72.1 | 71.8 | 73.8 | 73.3 | 75.1 | 77.2 | 76.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 19.4987 | 3.3253 | 3.6 | 9753.987 | 9754.2133 | 9754.44 | 9754.6664 | 9754.8933 | 9755.1199 | 9755.3453 | 9755.5714 | 9755.7961 | 9756.0225 | 9756.2522 | 9756.4811 | 9756.707 | 9756.931 | 9757.1547 | 9757.3776 | 9757.5994 | 9757.8222 | 9758.0462 | 9758.2696 | 9758.4937 | 9758.7171 | 9758.9418 | 9759.1714 | 9759.4033
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.1 |  |  |  | 1276.7015 | 1276.7444 | 1276.7965 | 1276.8334 | 1276.8702 | 1276.9057 | 1276.9415 | 1276.9836 | 1277.0225 | 1277.0649 | 1277.1096 | 1277.1496 | 1277.186 | 1277.2246 | 1277.2615 | 1277.2971 | 1277.3345 | 1277.3657 | 1277.4066 | 1277.438 | 1277.4758 | 1277.5187 | 1277.5592 | 1277.5986 | 1277.6252
|  |  | tgφ | 0.19753 | 0.23171 | 0.17073 | 0.17073 | 0.15854 | 0.16049 | 0.19753 | 0.17284 | 0.19512 | 0.19277 | 0.18293 | 0.16049 | 0.17284 | 0.17284 | 0.1625 | 0.175 | 0.15 | 0.18519 | 0.15 | 0.17284 | 0.2 | 0.18519 | 0.16867 | 0.12048
яч.7 | Т-3-630 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.3 | 13181.128 | 13181.1285 | 13181.1285 | 13181.129 | 13181.1295 | 13181.1295 | 13181.13 | 13181.13 | 13181.1305 | 13181.1305 | 13181.131 | 13181.131 | 13181.131 | 13181.131 | 13181.1315 | 13181.1315 | 13181.1315 | 13181.132 | 13181.132 | 13181.1325 | 13181.1325 | 13181.1325 | 13181.133 | 13181.133 | 13181.1335
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02 | 1083.02
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Вентиляция №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253 | 10427.253
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754 | 2244.0754
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-4-630 | [26 empty] | tg | 0.30483
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20175 | 0.0615 | 0.3 | 10202.711 | 10202.738 | 10202.765 | 10202.7925 | 10202.819 | 10202.846 | 10202.873 | 10202.9005 | 10202.9275 | 10202.9545 | 10202.9815 | 10203.008 | 10203.0365 | 10203.065 | 10203.092 | 10203.1185 | 10203.148 | 10203.1775 | 10203.2055 | 10203.2335 | 10203.2625 | 10203.291 | 10203.3195 | 10203.351 | 10203.3835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1497.874 | 1497.8825 | 1497.892 | 1497.901 | 1497.91 | 1497.9185 | 1497.9275 | 1497.9365 | 1497.9455 | 1497.954 | 1497.9615 | 1497.97 | 1497.978 | 1497.9865 | 1497.9945 | 1498.002 | 1498.0095 | 1498.0175 | 1498.0255 | 1498.0335 | 1498.0425 | 1498.0515 | 1498.061 | 1498.07 | 1498.079
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.64 |  | 15 | 28780.76 | 28780.79 | 28780.81 | 28780.84 | 28780.87 | 28780.89 | 28780.92 | 28780.95 | 28780.97 | 28781 | 28781.03 | 28781.05 | 28781.08 | 28781.11 | 28781.13 | 28781.16 | 28781.19 | 28781.21 | 28781.24 | 28781.27 | 28781.29 | 28781.32 | 28781.35 | 28781.37 | 28781.4
| СН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 90.83 | 90.83 | 90.84 | 90.84 | 90.85 | 90.86 | 90.86 | 90.87 | 90.88 | 90.89 | 90.9 | 90.9 | 90.91 | 90.92 | 90.92 | 90.93 | 90.94 | 90.95 | 90.96 | 90.96 | 90.97 | 90.98 | 90.98 | 90.99 | 91
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.84
|  |  | Q, МВАр | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.1
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | -1.2195 | -1.2195 | 0 | -1.2195 | 0 | 0 | 0 | -1.2195 | 0 | 0 | 0 | -1.2346 | -1.2346 | 0 | 0 | 0 | -1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 5.8824 | 5 | 6.6667 | 6.6667 | 7.1429 | 7.1429 | 5.8824 | 6.6667 | 5.8824 | 5.8824 | 6.25 | 7.1429 | 6.6667 | 6.6667 | 7.1429 | 6.6667 | 7.6923 | 6.25 | 7.6923 | 6.6667 | 5.8824 | 6.25 | 6.6667 | 9.0909
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 30 | 24 | 30 | 38 | 30 | 24 | 38 | 30 | 30 | 38 | 24 | 30 | 38 | 30 | 38 | 45 | 38 | 38 | 38 | 53 | 30 | 45 | 38 | 30 | tg | 1.2245
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 5.88 | 7.2 | 12 | 5500.32 | 5500.34 | 5500.35 | 5500.37 | 5500.39 | 5500.41 | 5500.42 | 5500.44 | 5500.46 | 5500.48 | 5500.5 | 5500.51 | 5500.53 | 5500.55 | 5500.57 | 5500.59 | 5500.62 | 5500.64 | 5500.67 | 5500.69 | 5500.72 | 5500.74 | 5500.77 | 5500.79 | 5500.81
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.24 |  |  |  | 4051.22 | 4051.24 | 4051.26 | 4051.28 | 4051.31 | 4051.33 | 4051.35 | 4051.38 | 4051.4 | 4051.42 | 4051.45 | 4051.47 | 4051.49 | 4051.52 | 4051.54 | 4051.57 | 4051.6 | 4051.63 | 4051.65 | 4051.68 | 4051.72 | 4051.74 | 4051.77 | 4051.8 | 4051.82
|  |  | tgφ | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.66667 | 1.5 | 1.3333 | 1 | 1 | 1.5 | 1
яч.27 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 0 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 11 | 15 | tg | 1.3571
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 1.68 | 2.28 | 12 | 4475.05 | 4475.05 | 4475.06 | 4475.06 | 4475.07 | 4475.08 | 4475.08 | 4475.09 | 4475.09 | 4475.1 | 4475.1 | 4475.11 | 4475.11 | 4475.12 | 4475.12 | 4475.13 | 4475.14 | 4475.15 | 4475.16 | 4475.16 | 4475.17 | 4475.17 | 4475.18 | 4475.18 | 4475.19
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 3028.09 | 3028.1 | 3028.11 | 3028.12 | 3028.12 | 3028.13 | 3028.14 | 3028.15 | 3028.16 | 3028.16 | 3028.17 | 3028.18 | 3028.18 | 3028.19 | 3028.2 | 3028.21 | 3028.22 | 3028.23 | 3028.24 | 3028.24 | 3028.25 | 3028.25 | 3028.26 | 3028.27 | 3028.28
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.36
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.36
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.43267 | 0.43267 | 0.43267 | 0.50912 | 0.50912 | 0.37947 | 0.6 | 0.43267 | 0.43267 | 0.53666 | 0.43267 | 0.33941 | 0.6 | 0.43267 | 0.6 | 0.67882 | 0.6 | 0.6 | 0.43267 | 0.76837 | 0.33941 | 0.67882 | 0.53666 | 0.50912
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.6 | РП-Г/У-7а-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП-Г/У-7а-2 | [26 empty] | tg | 3.5
|  | расчет | I, А | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.14 | 1.8 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.63 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | 655.65 | 655.65 | 655.65 | 655.65 | 655.65 | 655.65 | 655.65
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 390.5 | 390.51 | 390.51 | 390.51 | 390.51 | 390.52 | 390.52 | 390.52 | 390.52 | 390.53 | 390.53 | 390.53 | 390.53 | 390.54 | 390.54 | 390.54 | 390.54 | 390.55 | 390.55 | 390.55 | 390.56 | 390.56 | 390.56 | 390.56 | 390.57
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7542 | 0.75492 | 0.75564 | 0.75492 | 0.75456 | 0.756 | 0.756 | 0.75636 | 0.75708 | 0.756 | 0.75744 | 0.75816 | 0.75852 | 0.75816 | 0.756 | 0.75636 | 0.75672 | 0.75744 | 0.75996 | 0.75888 | 0.75456 | 0.75384 | 0.75564 | 0.75528 | 18.1526 | 10.6502 | 7.2 | 0.10475 | 0.10485 | 0.10495 | 0.10485 | 0.1048 | 0.105 | 0.105 | 0.10505 | 0.10515 | 0.105 | 0.1052 | 0.1053 | 0.10535 | 0.1053 | 0.105 | 0.10505 | 0.1051 | 0.1052 | 0.10555 | 0.1054 | 0.1048 | 0.1047 | 0.10495 | 0.1049
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.44028 | 0.44208 | 0.4428 | 0.43956 | 0.44064 | 0.44244 | 0.44064 | 0.4428 | 0.44676 | 0.44856 | 0.45072 | 0.44928 | 0.45036 | 0.44892 | 0.44496 | 0.4446 | 0.44424 | 0.44136 | 0.44244 | 0.44496 | 0.44136 | 0.44136 | 0.44136 | 0.43776 |  |  |  | 0.06115 | 0.0614 | 0.0615 | 0.06105 | 0.0612 | 0.06145 | 0.0612 | 0.0615 | 0.06205 | 0.0623 | 0.0626 | 0.0624 | 0.06255 | 0.06235 | 0.0618 | 0.06175 | 0.0617 | 0.0613 | 0.06145 | 0.0618 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0608
|  |  | tgφ | 0.58377 | 0.5856 | 0.58599 | 0.58226 | 0.58397 | 0.58524 | 0.58286 | 0.58544 | 0.59011 | 0.59333 | 0.59506 | 0.59259 | 0.59374 | 0.59212 | 0.58857 | 0.58782 | 0.58706 | 0.5827 | 0.58219 | 0.58634 | 0.58492 | 0.58548 | 0.58409 | 0.5796
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 71 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 70
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.70272 | 0.70236 | 0.70308 | 0.70308 | 0.70308 | 0.70344 | 0.7038 | 0.70308 | 0.70524 | 0.70272 | 0.7056 | 0.70596 | 0.70596 | 0.70632 | 0.70452 | 0.70524 | 0.70632 | 0.7056 | 0.70632 | 0.70596 | 0.70128 | 0.69984 | 0.70236 | 0.702 | 16.8959 | 10.2402 | 7.2 | 0.0976 | 0.09755 | 0.09765 | 0.09765 | 0.09765 | 0.0977 | 0.09775 | 0.09765 | 0.09795 | 0.0976 | 0.098 | 0.09805 | 0.09805 | 0.0981 | 0.09785 | 0.09795 | 0.0981 | 0.098 | 0.0981 | 0.09805 | 0.0974 | 0.0972 | 0.09755 | 0.0975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42408 | 0.42444 | 0.42444 | 0.423 | 0.42372 | 0.42444 | 0.423 | 0.42516 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4338 | 0.43164 | 0.43308 | 0.43128 | 0.42768 | 0.42696 | 0.42732 | 0.42516 | 0.42552 | 0.4284 | 0.4248 | 0.42408 | 0.42588 | 0.42192 |  |  |  | 0.0589 | 0.05895 | 0.05895 | 0.05875 | 0.05885 | 0.05895 | 0.05875 | 0.05905 | 0.05975 | 0.05975 | 0.06025 | 0.05995 | 0.06015 | 0.0599 | 0.0594 | 0.0593 | 0.05935 | 0.05905 | 0.0591 | 0.0595 | 0.059 | 0.0589 | 0.05915 | 0.0586
|  |  | tgφ | 0.60348 | 0.60431 | 0.60369 | 0.60164 | 0.60266 | 0.60338 | 0.60102 | 0.60471 | 0.61001 | 0.61219 | 0.6148 | 0.61142 | 0.61346 | 0.6106 | 0.60705 | 0.60541 | 0.60499 | 0.60255 | 0.60245 | 0.60683 | 0.60575 | 0.60597 | 0.60636 | 0.60103
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.4569 | 1.4573 | 1.4587 | 1.458 | 1.4576 | 1.4594 | 1.4598 | 1.4594 | 1.4623 | 1.4587 | 1.463 | 1.4641 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4605 | 1.4616 | 1.463 | 1.463 | 1.4663 | 1.4648 | 1.4558 | 1.4537 | 1.458 | 1.4573
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.86436 | 0.86652 | 0.86724 | 0.86256 | 0.86436 | 0.86688 | 0.86364 | 0.86796 | 0.87696 | 0.87876 | 0.88452 | 0.88092 | 0.88344 | 0.8802 | 0.87264 | 0.87156 | 0.87156 | 0.86652 | 0.86796 | 0.87336 | 0.86616 | 0.86544 | 0.86724 | 0.85968
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.694 | 1.6954 | 1.697 | 1.694 | 1.6946 | 1.6975 | 1.6961 | 1.698 | 1.7051 | 1.703 | 1.7096 | 1.7087 | 1.7103 | 1.7086 | 1.7014 | 1.7017 | 1.703 | 1.7004 | 1.7039 | 1.7054 | 1.694 | 1.6918 | 1.6964 | 1.692
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.5 | ДВ.№ 5-630 кВт | [26 empty] | tg | 0.60372
|  | ТИ | I, А | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.70681 | 0.70664 | 0.70708 | 0.70722 | 0.70713 | 0.70731 | 0.70731 | 0.707 | 0.70726 | 0.70686 | 0.70776 | 0.70906 | 0.70952 | 0.70969 | 0.70758 | 0.70763 | 0.70861 | 0.70875 | 0.70952 | 0.70871 | 0.70457 | 0.70272 | 0.70555 | 0.70533 | 16.9756 | 10.2486 | 0.9 | 0.78535 | 0.78515 | 0.78565 | 0.7858 | 0.7857 | 0.7859 | 0.7859 | 0.78555 | 0.78585 | 0.7854 | 0.7864 | 0.78785 | 0.78835 | 0.78855 | 0.7862 | 0.78625 | 0.78735 | 0.7875 | 0.78835 | 0.78745 | 0.78285 | 0.7808 | 0.78395 | 0.7837
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42417 | 0.42547 | 0.42579 | 0.42359 | 0.42399 | 0.42561 | 0.42435 | 0.42656 | 0.42939 | 0.43065 | 0.43101 | 0.43205 | 0.43335 | 0.43195 | 0.42813 | 0.42745 | 0.42763 | 0.42512 | 0.42597 | 0.42872 | 0.42539 | 0.42471 | 0.42557 | 0.42196 |  |  |  | 0.4713 | 0.47275 | 0.4731 | 0.47065 | 0.4711 | 0.4729 | 0.4715 | 0.47395 | 0.4771 | 0.4785 | 0.4789 | 0.48005 | 0.4815 | 0.47995 | 0.4757 | 0.47495 | 0.47515 | 0.47235 | 0.4733 | 0.47635 | 0.47265 | 0.4719 | 0.47285 | 0.46885
|  |  | tgφ | 0.60011 | 0.60211 | 0.60218 | 0.59894 | 0.59959 | 0.60173 | 0.59995 | 0.60334 | 0.60711 | 0.60924 | 0.60898 | 0.60932 | 0.61077 | 0.60865 | 0.60506 | 0.60407 | 0.60348 | 0.59981 | 0.60037 | 0.60493 | 0.60376 | 0.60438 | 0.60316 | 0.59825
яч.9 | ДВ.№ 3-630 кВт |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ДВ.№ 7-630 кВт | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ДВ.№6 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | РП-ВЭСт-1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-ВЭСт-2 |  |  | 1: отключен В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | [26 empty] | tg | 4.6994
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.00126 | 0.03024 | 0.14211 | 1.8 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00576 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00585 | 0.00576 | 0.00585 | 0.00603 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00621 | 0.00612 | 0.00603 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00576 | 0.00585 | 0.00594 | 0.00585 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00576 |  |  |  | 0.0032 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0032 | 0.00325 | 0.00335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0034 | 0.00335 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032 | 0.00325 | 0.0033 | 0.00325 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0032
|  |  | tgφ | 4.5714 | 4.6429 | 4.6429 | 4.5714 | 4.5714 | 4.6429 | 4.5714 | 4.6429 | 4.7857 | 4.8571 | 4.8571 | 4.8571 | 4.9286 | 4.8571 | 4.7857 | 4.7143 | 4.7143 | 4.5714 | 4.6429 | 4.7143 | 4.6429 | 4.7143 | 4.7143 | 4.5714
яч.17 | ДВ.№ 1-630 кВт |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ДВ.№4 | [26 empty] | tg | 0.58982
|  | ТИ | I, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.69359 | 0.69359 | 0.69354 | 0.69404 | 0.69422 | 0.69385 | 0.69395 | 0.69408 | 0.69412 | 0.69381 | 0.69566 | 0.6966 | 0.69714 | 0.69714 | 0.69471 | 0.69561 | 0.69628 | 0.69633 | 0.69723 | 0.6962 | 0.69161 | 0.69053 | 0.69314 | 0.69273 | 16.6697 | 9.832 | 0.9 | 0.77065 | 0.77065 | 0.7706 | 0.77115 | 0.77135 | 0.77095 | 0.77105 | 0.7712 | 0.77125 | 0.7709 | 0.77295 | 0.774 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7719 | 0.7729 | 0.77365 | 0.7737 | 0.7747 | 0.77355 | 0.76845 | 0.76725 | 0.77015 | 0.7697
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4073 | 0.4082 | 0.40784 | 0.40698 | 0.40698 | 0.40793 | 0.4068 | 0.40887 | 0.4118 | 0.41296 | 0.41319 | 0.41436 | 0.41589 | 0.41414 | 0.41022 | 0.41035 | 0.41026 | 0.40856 | 0.40932 | 0.41126 | 0.40765 | 0.40738 | 0.40874 | 0.40509 |  |  |  | 0.45255 | 0.45355 | 0.45315 | 0.4522 | 0.4522 | 0.45325 | 0.452 | 0.4543 | 0.45755 | 0.45885 | 0.4591 | 0.4604 | 0.4621 | 0.46015 | 0.4558 | 0.45595 | 0.45585 | 0.45395 | 0.4548 | 0.45695 | 0.45295 | 0.45265 | 0.45415 | 0.4501
|  |  | tgφ | 0.58723 | 0.58853 | 0.58805 | 0.5864 | 0.58624 | 0.58791 | 0.58621 | 0.58908 | 0.59326 | 0.59521 | 0.59396 | 0.59483 | 0.59657 | 0.59405 | 0.59049 | 0.58992 | 0.58922 | 0.58673 | 0.58707 | 0.59072 | 0.58943 | 0.58996 | 0.58969 | 0.58477
яч.18 | ДВ.№2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-1-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | КБ №2 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.906 | 0.908 | 0.91 | 0.908 | 0.908 | 0.91 | 0.64 | 0.866 | 0.904 | 0.716 | 0.782 | 0.902 | 0.906 | 0.69 | 0.782 | 0.904 | 0.906 | 0.908 | 0.908 | 0.91 | 0.906 | 0.914 | 0.91 | 0.906 | 20.81 |  | 40 | 0.02265 | 0.0227 | 0.02275 | 0.0227 | 0.0227 | 0.02275 | 0.016 | 0.02165 | 0.0226 | 0.0179 | 0.01955 | 0.02255 | 0.02265 | 0.01725 | 0.01955 | 0.0226 | 0.02265 | 0.0227 | 0.0227 | 0.02275 | 0.02265 | 0.02285 | 0.02275 | 0.02265
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.626 | 0.624 | 0.622 | 0.624 | 0.626 | 0.622 | 0.624 | 0.626 | 0.63 | 0.624 | 0.626 | 0.634 | 0.63 | 0.628 | 0.624 | 0.63 | 0.626 | 0.624 | 0.624 | 0.626 | 0.626 | 0.622 | 0.624 | 0.626 | 15.018 |  | 40 | 0.01565 | 0.0156 | 0.01555 | 0.0156 | 0.01565 | 0.01555 | 0.0156 | 0.01565 | 0.01575 | 0.0156 | 0.01565 | 0.01585 | 0.01575 | 0.0157 | 0.0156 | 0.01575 | 0.01565 | 0.0156 | 0.0156 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01555 | 0.0156 | 0.01565
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.69485 | 0.69485 | 0.6948 | 0.6953 | 0.69548 | 0.69512 | 0.69521 | 0.69534 | 0.69539 | 0.69507 | 0.69692 | 0.69786 | 0.6984 | 0.6984 | 0.69597 | 0.69687 | 0.69754 | 0.69759 | 0.69849 | 0.69746 | 0.69287 | 0.69179 | 0.6944 | 0.69399
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 52.3073 | 52.319 | 52.3692 | 52.3117 | 52.2876 | 52.3711 | 52.3767 | 52.3557 | 52.4465 | 52.3507 | 52.3653 | 52.3359 | 52.3107 | 52.3107 | 52.3478 | 52.3214 | 52.3222 | 52.3191 | 52.3631 | 52.387 | 52.4079 | 52.4115 | 52.3735 | 52.3777
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.76208 | 0.76243 | 0.76392 | 0.76271 | 0.76216 | 0.76432 | 0.76459 | 0.7641 | 0.76694 | 0.76365 | 0.76612 | 0.76626 | 0.76608 | 0.76608 | 0.76455 | 0.76473 | 0.76549 | 0.76545 | 0.76779 | 0.76739 | 0.76297 | 0.76189 | 0.7636 | 0.76329
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.76208 | 0.76243 | 0.76392 | 0.76271 | 0.76216 | 0.76432 | 0.76459 | 0.7641 | 0.76694 | 0.76365 | 0.76612 | 0.76626 | 0.76608 | 0.76608 | 0.76455 | 0.76473 | 0.76549 | 0.76545 | 0.76779 | 0.76739 | 0.76297 | 0.76189 | 0.7636 | 0.76329
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 69 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 69 | 71 | 70 | 68 | 68 | 66 | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 64 | 66 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61164 | 0.60804 | 0.60768 | 0.60624 | 0.6102 | 0.61776 | 0.61596 | 0.61884 | 0.6336 | 0.62712 | 0.62856 | 0.64152 | 0.62064 | 0.61344 | 0.60696 | 0.60624 | 0.59652 | 0.59184 | 0.59148 | 0.58968 | 0.59076 | 0.58968 | 0.58644 | 0.58464 | 14.5955 | 9.4997 | 7.2 | 0.08495 | 0.08445 | 0.0844 | 0.0842 | 0.08475 | 0.0858 | 0.08555 | 0.08595 | 0.088 | 0.0871 | 0.0873 | 0.0891 | 0.0862 | 0.0852 | 0.0843 | 0.0842 | 0.08285 | 0.0822 | 0.08215 | 0.0819 | 0.08205 | 0.0819 | 0.08145 | 0.0812
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38952 | 0.39168 | 0.39132 | 0.38664 | 0.38772 | 0.39096 | 0.38772 | 0.39168 | 0.39996 | 0.40428 | 0.40932 | 0.40932 | 0.41292 | 0.40968 | 0.40104 | 0.40032 | 0.39744 | 0.39024 | 0.3906 | 0.3978 | 0.3942 | 0.39168 | 0.3906 | 0.38304 |  |  |  | 0.0541 | 0.0544 | 0.05435 | 0.0537 | 0.05385 | 0.0543 | 0.05385 | 0.0544 | 0.05555 | 0.05615 | 0.05685 | 0.05685 | 0.05735 | 0.0569 | 0.0557 | 0.0556 | 0.0552 | 0.0542 | 0.05425 | 0.05525 | 0.05475 | 0.0544 | 0.05425 | 0.0532
|  |  | tgφ | 0.63685 | 0.64417 | 0.64396 | 0.63777 | 0.6354 | 0.63287 | 0.62946 | 0.63293 | 0.63125 | 0.64466 | 0.6512 | 0.63805 | 0.66531 | 0.66784 | 0.66074 | 0.66033 | 0.66626 | 0.65937 | 0.66038 | 0.6746 | 0.66728 | 0.66422 | 0.66605 | 0.65517
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 75 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7344 | 0.74124 | 0.75888 | 0.75888 | 0.75888 | 0.75924 | 0.76212 | 0.783 | 0.78588 | 0.78624 | 0.78804 | 0.75852 | 0.75888 | 0.75996 | 0.7542 | 0.75456 | 0.75492 | 0.75384 | 0.75348 | 0.75168 | 0.7524 | 0.75168 | 0.77256 | 0.7722 | 18.2657 | 7.9895 | 7.2 | 0.102 | 0.10295 | 0.1054 | 0.1054 | 0.1054 | 0.10545 | 0.10585 | 0.10875 | 0.10915 | 0.1092 | 0.10945 | 0.10535 | 0.1054 | 0.10555 | 0.10475 | 0.1048 | 0.10485 | 0.1047 | 0.10465 | 0.1044 | 0.1045 | 0.1044 | 0.1073 | 0.10725
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32148 | 0.32436 | 0.33084 | 0.3294 | 0.33012 | 0.33084 | 0.33084 | 0.3402 | 0.34344 | 0.34488 | 0.3438 | 0.33516 | 0.33588 | 0.3348 | 0.3312 | 0.33228 | 0.33084 | 0.3294 | 0.32868 | 0.33084 | 0.32976 | 0.32976 | 0.33696 | 0.33372 |  |  |  | 0.04465 | 0.04505 | 0.04595 | 0.04575 | 0.04585 | 0.04595 | 0.04595 | 0.04725 | 0.0477 | 0.0479 | 0.04775 | 0.04655 | 0.04665 | 0.0465 | 0.046 | 0.04615 | 0.04595 | 0.04575 | 0.04565 | 0.04595 | 0.0458 | 0.0458 | 0.0468 | 0.04635
|  |  | tgφ | 0.43775 | 0.43759 | 0.43596 | 0.43406 | 0.43501 | 0.43575 | 0.4341 | 0.43448 | 0.43701 | 0.43864 | 0.43627 | 0.44186 | 0.4426 | 0.44055 | 0.43914 | 0.44036 | 0.43825 | 0.43696 | 0.43622 | 0.44013 | 0.43828 | 0.4387 | 0.43616 | 0.43217
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.346 | 1.3493 | 1.3666 | 1.3651 | 1.3691 | 1.377 | 1.3781 | 1.4018 | 1.4195 | 1.4134 | 1.4166 | 1.4 | 1.3795 | 1.3734 | 1.3612 | 1.3608 | 1.3514 | 1.3457 | 1.345 | 1.3414 | 1.3432 | 1.3414 | 1.359 | 1.3568
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.711 | 0.71604 | 0.72216 | 0.71604 | 0.71784 | 0.7218 | 0.71856 | 0.73188 | 0.7434 | 0.74916 | 0.75312 | 0.74448 | 0.7488 | 0.74448 | 0.73224 | 0.7326 | 0.72828 | 0.71964 | 0.71928 | 0.72864 | 0.72396 | 0.72144 | 0.72756 | 0.71676
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.5223 | 1.5275 | 1.5456 | 1.5415 | 1.5459 | 1.5547 | 1.5542 | 1.5814 | 1.6024 | 1.5996 | 1.6044 | 1.5857 | 1.5696 | 1.5622 | 1.5456 | 1.5455 | 1.5352 | 1.526 | 1.5252 | 1.5265 | 1.5258 | 1.5231 | 1.5415 | 1.5345
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ТП-ЦРВМ-1 | [26 empty] | tg | 1.6667
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055296 | 0.09216 | 4.8 | 175.026 | 175.0265 | 175.027 | 175.0274 | 175.0279 | 175.0284 | 175.0289 | 175.0294 | 175.0298 | 175.0303 | 175.0308 | 175.0313 | 175.0318 | 175.0322 | 175.0327 | 175.0332 | 175.0337 | 175.0342 | 175.0346 | 175.0351 | 175.0356 | 175.0361 | 175.0366 | 175.037 | 175.0375
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.496 | 157.4968 | 157.4976 | 157.4984 | 157.4992 | 157.5 | 157.5008 | 157.5016 | 157.5024 | 157.5032 | 157.504 | 157.5048 | 157.5056 | 157.5064 | 157.5072 | 157.508 | 157.5088 | 157.5096 | 157.5104 | 157.5112 | 157.512 | 157.5128 | 157.5136 | 157.5144 | 157.5152
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.8498
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21859 | 0.18576 | 0.9 | 5686.28 | 5686.2901 | 5686.3002 | 5686.3104 | 5686.3205 | 5686.3306 | 5686.3407 | 5686.3508 | 5686.361 | 5686.3711 | 5686.3812 | 5686.3913 | 5686.4014 | 5686.4116 | 5686.4217 | 5686.4318 | 5686.4419 | 5686.452 | 5686.4622 | 5686.4723 | 5686.4824 | 5686.4925 | 5686.5026 | 5686.5128 | 5686.5229
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2420.79 | 2420.7986 | 2420.8072 | 2420.8158 | 2420.8244 | 2420.833 | 2420.8416 | 2420.8502 | 2420.8588 | 2420.8674 | 2420.876 | 2420.8846 | 2420.8932 | 2420.9018 | 2420.9104 | 2420.919 | 2420.9276 | 2420.9362 | 2420.9448 | 2420.9534 | 2420.962 | 2420.9706 | 2420.9792 | 2420.9878 | 2420.9964
tgφ | bar: 1 to 24
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 0.91667
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00432 | 0.00414 | 0.00432 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00432 | 0.00414 | 0.0042 | 0.00426 | 0.0042 | 0.00438 | 0.00438 | 0.00438 | 0.00438 | 0.00426 | 0.00438 | 0.00432 | 0.00438 | 0.00426 | 0.0045 | 0.00426 | 0.00444 | 0.00426 | 0.00438 | -0.00432 | -0.00396 | 1.2 | 0.0036 | 0.00345 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0036 | 0.00345 | 0.0035 | 0.00355 | 0.0035 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00355 | 0.00365 | 0.0036 | 0.00365 | 0.00355 | 0.00375 | 0.00355 | 0.0037 | 0.00355 | 0.00365
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00396 | 0.00414 | 0.00408 | 0.00402 | 0.00396 | 0.00408 | 0.00402 | 0.00414 | 0.00426 | 0.00438 | 0.00432 | 0.00438 | 0.00444 | 0.00432 | 0.0042 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00402 | 0.00402 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00396 |  |  |  | 0.0033 | 0.00345 | 0.0034 | 0.00335 | 0.0033 | 0.0034 | 0.00335 | 0.00345 | 0.00355 | 0.00365 | 0.0036 | 0.00365 | 0.0037 | 0.0036 | 0.0035 | 0.00345 | 0.00345 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00345 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033
|  |  | tgφ | 0.91667 | 1 | 0.94444 | 0.95714 | 0.94286 | 0.94444 | 0.97101 | 0.98571 | 1 | 1.0429 | 0.9863 | 1 | 1.0137 | 0.9863 | 0.98592 | 0.94521 | 0.95833 | 0.91781 | 0.94366 | 0.92 | 0.97183 | 0.91892 | 0.95775 | 0.90411
яч.26 | УСА-2 | [26 empty] | tg | 0.70173
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.00456 | 0.0045 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.00444 | 0.10722 | 0.07524 | 1.2 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.00375 | 0.00375 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0038 | 0.00375 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00318 | 0.00324 | 0.00318 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.003 |  |  |  | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.00265 | 0.0027 | 0.00265 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0025
|  |  | tgφ | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.68919 | 0.7027 | 0.7027 | 0.68919 | 0.7027 | 0.70667 | 0.72 | 0.69737 | 0.71053 | 0.71053 | 0.71053 | 0.69333 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.67568
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.72067
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14352 | 0.141 | 0.14178 | 0.14064 | 0.14364 | 0.15114 | 0.15 | 0.15324 | 0.16404 | 0.15966 | 0.15972 | 0.1668 | 0.14514 | 0.1371 | 0.13266 | 0.13356 | 0.12774 | 0.12234 | 0.12144 | 0.1197 | 0.12492 | 0.12612 | 0.12318 | 0.12162 | 3.3507 | 2.4148 | 1.2 | 0.1196 | 0.1175 | 0.11815 | 0.1172 | 0.1197 | 0.12595 | 0.125 | 0.1277 | 0.1367 | 0.13305 | 0.1331 | 0.139 | 0.12095 | 0.11425 | 0.11055 | 0.1113 | 0.10645 | 0.10195 | 0.1012 | 0.09975 | 0.1041 | 0.1051 | 0.10265 | 0.10135
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0969 | 0.09822 | 0.0981 | 0.09654 | 0.09666 | 0.09768 | 0.09654 | 0.09828 | 0.10146 | 0.10488 | 0.10884 | 0.10698 | 0.10896 | 0.10788 | 0.10386 | 0.10308 | 0.10128 | 0.09774 | 0.09744 | 0.10104 | 0.10056 | 0.09876 | 0.09768 | 0.0954 |  |  |  | 0.08075 | 0.08185 | 0.08175 | 0.08045 | 0.08055 | 0.0814 | 0.08045 | 0.0819 | 0.08455 | 0.0874 | 0.0907 | 0.08915 | 0.0908 | 0.0899 | 0.08655 | 0.0859 | 0.0844 | 0.08145 | 0.0812 | 0.0842 | 0.0838 | 0.0823 | 0.0814 | 0.0795
|  |  | tgφ | 0.67517 | 0.6966 | 0.69192 | 0.68643 | 0.67293 | 0.64629 | 0.6436 | 0.64135 | 0.61851 | 0.6569 | 0.68144 | 0.64137 | 0.75072 | 0.78687 | 0.7829 | 0.77179 | 0.79286 | 0.79892 | 0.80237 | 0.84411 | 0.805 | 0.78306 | 0.79299 | 0.78441
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | 1.1862
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.43315 | 0.51379 | 2.4 | 1363.607 | 1363.6145 | 1363.622 | 1363.6296 | 1363.6371 | 1363.6446 | 1363.6521 | 1363.6596 | 1363.6672 | 1363.6747 | 1363.6822 | 1363.6897 | 1363.6972 | 1363.7048 | 1363.7123 | 1363.7198 | 1363.7273 | 1363.7348 | 1363.7424 | 1363.7499 | 1363.7574 | 1363.7649 | 1363.7724 | 1363.78 | 1363.7875
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 465 | 465.0089 | 465.0178 | 465.0268 | 465.0357 | 465.0446 | 465.0535 | 465.0624 | 465.0714 | 465.0803 | 465.0892 | 465.0981 | 465.107 | 465.116 | 465.1249 | 465.1338 | 465.1427 | 465.1516 | 465.1606 | 465.1695 | 465.1784 | 465.1873 | 465.1962 | 465.2052 | 465.2141
tgφ
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.98592
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16358 | 0.16128 | 2.4 | 881.328 | 881.3308 | 881.3337 | 881.3365 | 881.3394 | 881.3422 | 881.345 | 881.3479 | 881.3507 | 881.3536 | 881.3564 | 881.3592 | 881.3621 | 881.3649 | 881.3678 | 881.3706 | 881.3734 | 881.3763 | 881.3791 | 881.382 | 881.3848 | 881.3876 | 881.3905 | 881.3933 | 881.3962
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 673.514 | 673.5168 | 673.5196 | 673.5224 | 673.5252 | 673.528 | 673.5308 | 673.5336 | 673.5364 | 673.5392 | 673.542 | 673.5448 | 673.5476 | 673.5504 | 673.5532 | 673.556 | 673.5588 | 673.5616 | 673.5644 | 673.5672 | 673.57 | 673.5728 | 673.5756 | 673.5784 | 673.5812
tgφ | bar: 1 to 24
яч.12 | ТП-ЦРВМ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  | счетчик | P, МВт | 1: счетчик не работает | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.24 | ДВ.№10
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.31 | ДВ.№9 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996
tgφ
яч.5 | ДВ.№1 |  |  | 1: отключен В
|  |  | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.6 | Т-2-630 кВА
|  | расчет | I, А | 1: нет прибора
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 |  | 0.9
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | ДВ.№5
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | ДВ.№6 |  |  | 1: отключен В
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | ДВ.№8 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.16 | ДВ.№4 |  |  | 1: отключен В
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.17 | ДВ.№3 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ.№2 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ.№7 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847
tgφ
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | [26 empty] | tg | 4.3852
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00486 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00492 | 0.0051 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00492 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00486 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1173 | 0.51438 | 1.2 | 0.004 | 0.004 | 0.00405 | 0.00405 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 0.00425 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01974 | 0.02052 | 0.02058 | 0.0192 | 0.01944 | 0.02028 | 0.0195 | 0.021 | 0.02274 | 0.02376 | 0.02388 | 0.02412 | 0.02496 | 0.02412 | 0.02226 | 0.02172 | 0.02166 | 0.01998 | 0.02034 | 0.0222 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02106 | 0.01884 |  |  |  | 0.01645 | 0.0171 | 0.01715 | 0.016 | 0.0162 | 0.0169 | 0.01625 | 0.0175 | 0.01895 | 0.0198 | 0.0199 | 0.0201 | 0.0208 | 0.0201 | 0.01855 | 0.0181 | 0.01805 | 0.01665 | 0.01695 | 0.0185 | 0.0177 | 0.0177 | 0.01755 | 0.0157
|  |  | tgφ | 4.1125 | 4.275 | 4.2346 | 3.9506 | 4 | 4.225 | 4.0625 | 4.375 | 4.622 | 4.6588 | 4.7381 | 4.6744 | 4.8372 | 4.6744 | 4.5244 | 4.525 | 4.5125 | 4.1625 | 4.2375 | 4.5679 | 4.425 | 4.425 | 4.3875 | 3.925
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.356 | 0.502 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.36 | 0.432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.358 | 0.412 | 0.358 | 0.356 | 0.358 | 0.36 | 0.358 | 0.356 | 0.356 | 0.418 | 8.916 |  | 40 | 0.0089 | 0.01255 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.009 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.00895 | 0.0103 | 0.00895 | 0.0089 | 0.00895 | 0.009 | 0.00895 | 0.0089 | 0.0089 | 0.01045
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19708 | 0.19438 | 0.1954 | 0.19414 | 0.19714 | 0.2047 | 0.20338 | 0.20668 | 0.21772 | 0.21346 | 0.2137 | 0.2209 | 0.19924 | 0.1912 | 0.18634 | 0.18718 | 0.1813 | 0.17596 | 0.17494 | 0.1735 | 0.17842 | 0.1798 | 0.17668 | 0.17524
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 85.3585 | 85.5938 | 85.7013 | 85.7785 | 85.6005 | 85.1344 | 85.2418 | 85.2565 | 84.662 | 84.897 | 84.9146 | 84.2219 | 85.5573 | 86.0783 | 86.3102 | 86.2449 | 86.5847 | 86.9241 | 86.9929 | 87.0654 | 86.7164 | 86.5957 | 86.9993 | 87.0847
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.149 | 1.1549 | 1.1712 | 1.171 | 1.1719 | 1.1723 | 1.1747 | 1.1952 | 1.2018 | 1.1999 | 1.2029 | 1.1791 | 1.1803 | 1.1822 | 1.1748 | 1.1736 | 1.1701 | 1.1697 | 1.17 | 1.1679 | 1.1647 | 1.1616 | 1.1823 | 1.1816
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.149 | 1.1549 | 1.1712 | 1.171 | 1.1719 | 1.1723 | 1.1747 | 1.1952 | 1.2018 | 1.1999 | 1.2029 | 1.1791 | 1.1803 | 1.1822 | 1.1748 | 1.1736 | 1.1701 | 1.1697 | 1.17 | 1.1679 | 1.1647 | 1.1616 | 1.1823 | 1.1816
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.3651; 10: 1.4134; 18: 1.3457; 21: 1.3432
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-10 |  |  | Часы замеров 1: АВРТ | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 68 | 73 | 83 | 89 | 90 | 90 | 82 | 86 | 88 | 84 | 85 | 80 | 77 | 75 | 74 | 70 | 68 | 64
|  | счетчик | P, МВт | 1.0068 | 0.9732 | 0.954 | 0.9576 | 0.9438 | 0.9624 | 1.0158 | 1.1004 | 1.2408 | 1.3278 | 1.3494 | 1.365 | 1.2552 | 1.2924 | 1.3056 | 1.2678 | 1.2828 | 1.2132 | 1.1952 | 1.1604 | 1.1556 | 1.0884 | 1.0422 | 0.9612 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.7752 | 0.7686 | 0.7596 | 0.7572 | 0.744 | 0.7362 | 0.7326 | 0.7788 | 0.8946 | 0.9624 | 0.9582 | 0.9438 | 0.8418 | 0.9228 | 0.9576 | 0.9198 | 0.9102 | 0.849 | 0.7908 | 0.78 | 0.75 | 0.7086 | 0.714 | 0.6852
|  |  | tgφ | 0.76996 | 0.78977 | 0.79623 | 0.79073 | 0.7883 | 0.76496 | 0.7212 | 0.70774 | 0.72099 | 0.72481 | 0.71009 | 0.69143 | 0.67065 | 0.71402 | 0.73346 | 0.72551 | 0.70954 | 0.6998 | 0.66165 | 0.67218 | 0.64901 | 0.65105 | 0.68509 | 0.71286
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.0068 | 0.9732 | 0.954 | 0.9576 | 0.9438 | 0.9624 | 1.0158 | 1.1004 | 1.2408 | 1.3278 | 1.3494 | 1.365 | 1.2552 | 1.2924 | 1.3056 | 1.2678 | 1.2828 | 1.2132 | 1.1952 | 1.1604 | 1.1556 | 1.0884 | 1.0422 | 0.9612
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.7752 | 0.7686 | 0.7596 | 0.7572 | 0.744 | 0.7362 | 0.7326 | 0.7788 | 0.8946 | 0.9624 | 0.9582 | 0.9438 | 0.8418 | 0.9228 | 0.9576 | 0.9198 | 0.9102 | 0.849 | 0.7908 | 0.78 | 0.75 | 0.7086 | 0.714 | 0.6852
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.2707 | 1.2401 | 1.2195 | 1.2208 | 1.2018 | 1.2117 | 1.2524 | 1.3481 | 1.5297 | 1.6399 | 1.655 | 1.6595 | 1.5113 | 1.588 | 1.6191 | 1.5663 | 1.5729 | 1.4808 | 1.4331 | 1.3982 | 1.3776 | 1.2987 | 1.2633 | 1.1804
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.665 | 10.704 | 10.663 | 10.718 | 10.729 | 10.678 | 10.737 | 10.7 | 10.716 | 10.703 | 10.705 | 10.702 | 10.763 | 10.7 | 10.682 | 10.688 | 10.691 | 10.657 | 10.716 | 10.743 | 10.715 | 10.708 | 10.733 | 10.696
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.692 | 10.756 | 10.656 | 10.744 | 10.688 | 10.672 | 10.696 | 10.695 | 10.666 | 10.696 | 10.676 | 10.68 | 10.704 | 10.701 | 10.636 | 10.725 | 10.689 | 10.681 | 10.705 | 10.774 | 10.734 | 10.703 | 10.703 | 10.704
яч.1В | Елецкая | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1 | АБ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | ТП-13 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0298 | 0.0298 | 0.0302 | 0.0296 | 0.0302 | 0.0318 | 0.032 | 0.04 | 0.0432 | 0.0484 | 0.046 | 0.0446 | 0.043 | 0.04 | 0.0384 | 0.0378 | 0.038 | 0.0334 | 0.031 | 0.03 | 0.0294 | 0.0302 | 0.0282 | 0.0274 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0574 | 0.0582 | 0.0588 | 0.0578 | 0.0582 | 0.0594 | 0.0598 | 0.063 | 0.0636 | 0.0656 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0688 | 0.0666 | 0.0646 | 0.0652 | 0.0658 | 0.065 | 0.064 | 0.0646 | 0.0634 | 0.0628 | 0.0592 | 0.0576
|  |  | tgφ | 1.9262 | 1.953 | 1.947 | 1.9527 | 1.9272 | 1.8679 | 1.8687 | 1.575 | 1.4722 | 1.3554 | 1.4435 | 1.4888 | 1.6 | 1.665 | 1.6823 | 1.7249 | 1.7316 | 1.9461 | 2.0645 | 2.1533 | 2.1565 | 2.0795 | 2.0993 | 2.1022
яч.4 | ТП-16-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.1329 | 0.1227 | 0.1167 | 0.1119 | 0.1116 | 0.1218 | 0.1386 | 0.1479 | 0.1512 | 0.1635 | 0.1611 | 0.1728 | 0.177 | 0.1821 | 0.1752 | 0.1815 | 0.1836 | 0.1962 | 0.2229 | 0.2109 | 0.213 | 0.2049 | 0.1797 | 0.1569 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1452 | 0.1455 | 0.1431 | 0.141 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1422 | 0.1434 | 0.1452 | 0.1467 | 0.1458 | 0.1452 | 0.1488 | 0.1473 | 0.1482 | 0.1464 | 0.1488 | 0.1476 | 0.1482 | 0.1497 | 0.1485 | 0.1494 | 0.1473 | 0.1422
|  |  | tgφ | 1.0926 | 1.1858 | 1.2262 | 1.2601 | 1.2688 | 1.1626 | 1.026 | 0.96957 | 0.96032 | 0.89725 | 0.90503 | 0.84028 | 0.84068 | 0.8089 | 0.84589 | 0.80661 | 0.81046 | 0.75229 | 0.66487 | 0.70982 | 0.69718 | 0.72914 | 0.8197 | 0.90631
яч.5 | СН-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02259 | 0.02214 | 0.02223 | 0.02178 | 0.02196 | 0.02244 | 0.02211 | 0.02448 | 0.02715 | 0.02757 | 0.02655 | 0.02865 | 0.02718 | 0.02733 | 0.02772 | 0.02856 | 0.02652 | 0.0243 | 0.0234 | 0.02142 | 0.02178 | 0.02175 | 0.02118 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00852 | 0.00822 | 0.00822 | 0.00807 | 0.00807 | 0.00816 | 0.00801 | 0.00804 | 0.00798 | 0.00834 | 0.00846 | 0.00951 | 0.0099 | 0.01035 | 0.01026 | 0.00987 | 0.00777 | 0.00711 | 0.00729 | 0.00783 | 0.00774 | 0.0078 | 0.00777 | 0.00768
|  |  | tgφ | 0.37716 | 0.37127 | 0.36977 | 0.37052 | 0.36749 | 0.36364 | 0.36228 | 0.32843 | 0.29392 | 0.3025 | 0.31864 | 0.33194 | 0.36424 | 0.3787 | 0.37013 | 0.34559 | 0.29299 | 0.29259 | 0.31154 | 0.36555 | 0.35537 | 0.35862 | 0.36686 | 0.36676
яч.11 | СН-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.00705 | 0.00702 | 0.00744 | 0.00759 | 0.00765 | 0.00795 | 0.00915 | 0.01038 | 0.00897 | 0.00963 | 0.01053 | 0.01209 | 0.01398 | 0.01281 | 0.01329 | 0.01158 | 0.01032 | 0.00702 | 0.00657 | 0.0072 | 0.00789 | 0.0072 | 0.00729 | 0.00717 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00807 | 0.00807 | 0.00819 | 0.0081 | 0.00813 | 0.0081 | 0.00906 | 0.01071 | 0.00873 | 0.01068 | 0.01071 | 0.01317 | 0.01587 | 0.01467 | 0.01428 | 0.01242 | 0.0111 | 0.00852 | 0.00813 | 0.00843 | 0.00843 | 0.00831 | 0.00846 | 0.00816
|  |  | tgφ | 1.1447 | 1.1496 | 1.1008 | 1.0672 | 1.0627 | 1.0189 | 0.99016 | 1.0318 | 0.97324 | 1.109 | 1.0171 | 1.0893 | 1.1352 | 1.1452 | 1.0745 | 1.0725 | 1.0756 | 1.2137 | 1.2374 | 1.1708 | 1.0684 | 1.1542 | 1.1605 | 1.1381
яч.12 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | АБ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.1382 | 0.138 | 0.1409 | 0.14 | 0.1415 | 0.1402 | 0.1399 | 0.1472 | 0.1528 | 0.1434 | 0.14 | 0.1367 | 0.1383 | 0.1337 | 0.1306 | 0.1273 | 0.1306 | 0.1295 | 0.1284 | 0.1299 | 0.1309 | 0.1304 | 0.1317 | 0.1308 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0309 | 0.0312 | 0.0313 | 0.0303 | 0.0305 | 0.0308 | 0.0303 | 0.0329 | 0.0349 | 0.0329 | 0.0335 | 0.0322 | 0.0343 | 0.0328 | 0.0314 | 0.029 | 0.0325 | 0.0297 | 0.0309 | 0.032 | 0.0323 | 0.0329 | 0.032 | 0.0303
|  |  | tgφ | 0.22359 | 0.22609 | 0.22214 | 0.21643 | 0.21555 | 0.21969 | 0.21658 | 0.22351 | 0.2284 | 0.22943 | 0.23929 | 0.23555 | 0.24801 | 0.24533 | 0.24043 | 0.22781 | 0.24885 | 0.22934 | 0.24065 | 0.24634 | 0.24675 | 0.2523 | 0.24298 | 0.23165
яч.13 | ТП-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0144 | 0.0144 | 0.0148 | 0.0144 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0196 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0116 | 0.01 | 0.008 | 0.0088 | 0.008 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0092 | 0.0096 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.022 | 0.0144 | 0.014 | 0.0132 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.012 | 0.0108 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112
|  |  | tgφ | 1.5833 | 1.5833 | 1.5405 | 1.5833 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5833 | 1.3571 | 1.1224 | 0.83721 | 0.89744 | 1.0312 | 0.96875 | 1 | 1.069 | 1.069 | 1.2 | 1.35 | 1.2727 | 1.45 | 1.3333 | 1.2174 | 1.2174 | 1.1667
яч.1А | ТП-10-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.2928 | 0.2768 | 0.2692 | 0.27 | 0.2752 | 0.2748 | 0.2972 | 0.316 | 0.3664 | 0.3916 | 0.4124 | 0.41 | 0.3836 | 0.4136 | 0.4192 | 0.3884 | 0.398 | 0.3788 | 0.3692 | 0.356 | 0.352 | 0.3296 | 0.3176 | 0.2908 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1892 | 0.1828 | 0.1808 | 0.18 | 0.1828 | 0.1796 | 0.1812 | 0.1928 | 0.2276 | 0.2452 | 0.2504 | 0.2344 | 0.2116 | 0.2524 | 0.272 | 0.246 | 0.2536 | 0.2348 | 0.2112 | 0.204 | 0.1888 | 0.1748 | 0.1776 | 0.1708
|  |  | tgφ | 0.64617 | 0.6604 | 0.67162 | 0.66667 | 0.66424 | 0.65357 | 0.60969 | 0.61013 | 0.62118 | 0.62615 | 0.60718 | 0.57171 | 0.55162 | 0.61025 | 0.64885 | 0.63337 | 0.63719 | 0.61985 | 0.57205 | 0.57303 | 0.53636 | 0.53034 | 0.55919 | 0.58735
яч.15 | ТП-10-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.1632 | 0.1611 | 0.1596 | 0.1608 | 0.1449 | 0.141 | 0.1467 | 0.1584 | 0.195 | 0.2238 | 0.2163 | 0.249 | 0.2175 | 0.2391 | 0.2424 | 0.2346 | 0.2301 | 0.1983 | 0.1863 | 0.1764 | 0.1728 | 0.1647 | 0.1518 | 0.1431 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1203 | 0.1206 | 0.1218 | 0.1203 | 0.1029 | 0.0951 | 0.0942 | 0.1011 | 0.1371 | 0.1671 | 0.1539 | 0.1812 | 0.1434 | 0.1773 | 0.1803 | 0.1791 | 0.1557 | 0.1344 | 0.1185 | 0.1119 | 0.1056 | 0.1014 | 0.1017 | 0.0987
|  |  | tgφ | 0.73713 | 0.7486 | 0.76316 | 0.74813 | 0.71014 | 0.67447 | 0.64213 | 0.63826 | 0.70308 | 0.74665 | 0.71151 | 0.72771 | 0.65931 | 0.74153 | 0.74381 | 0.76343 | 0.67666 | 0.67776 | 0.63607 | 0.63435 | 0.61111 | 0.61566 | 0.66996 | 0.68973
яч.16 | ТП-17-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0138 | 0.014 | 0.008 | 0.0158 | 0.0102 | 0.0172 | 0.02 | 0.025 | 0.0546 | 0.0562 | 0.0624 | 0.048 | 0.0362 | 0.0308 | 0.0426 | 0.0274 | 0.03 | 0.0234 | 0.0062 | 0.0112 | 0.0072 | 0.0042 | 0.0094 | 0.0046 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0258 | 0.0266 | 0.0216 | 0.0266 | 0.022 | 0.0272 | 0.0248 | 0.0292 | 0.0558 | 0.0544 | 0.0602 | 0.046 | 0.044 | 0.0478 | 0.0538 | 0.0398 | 0.0422 | 0.0384 | 0.0252 | 0.0254 | 0.0206 | 0.0196 | 0.0244 | 0.0206
|  |  | tgφ | 1.8696 | 1.9 | 2.7 | 1.6835 | 2.1569 | 1.5814 | 1.24 | 1.168 | 1.022 | 0.96797 | 0.96474 | 0.95833 | 1.2155 | 1.5519 | 1.2629 | 1.4526 | 1.4067 | 1.641 | 4.0645 | 2.2679 | 2.8611 | 4.6667 | 2.5957 | 4.4783
яч.17 | ТП-17-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.1617 | 0.1611 | 0.1599 | 0.1605 | 0.1617 | 0.1617 | 0.1587 | 0.1797 | 0.1857 | 0.2097 | 0.2172 | 0.2121 | 0.159 | 0.159 | 0.165 | 0.1767 | 0.1821 | 0.1695 | 0.1623 | 0.1587 | 0.1596 | 0.1359 | 0.1395 | 0.135 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1359 | 0.1338 | 0.1332 | 0.1314 | 0.1374 | 0.1332 | 0.1299 | 0.1446 | 0.1587 | 0.1854 | 0.183 | 0.1698 | 0.12 | 0.129 | 0.1377 | 0.1488 | 0.1485 | 0.1404 | 0.1338 | 0.1326 | 0.1329 | 0.1101 | 0.1128 | 0.1083
|  |  | tgφ | 0.84045 | 0.83054 | 0.83302 | 0.81869 | 0.84972 | 0.82375 | 0.81853 | 0.80467 | 0.8546 | 0.88412 | 0.84254 | 0.80057 | 0.75472 | 0.81132 | 0.83455 | 0.84211 | 0.81549 | 0.82832 | 0.8244 | 0.83554 | 0.83271 | 0.81015 | 0.8086 | 0.80222
яч.18 | ТП-16-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0342 | 0.0304 | 0.0292 | 0.029 | 0.029 | 0.032 | 0.0402 | 0.039 | 0.0398 | 0.0406 | 0.0454 | 0.0422 | 0.0508 | 0.0468 | 0.0438 | 0.0468 | 0.0476 | 0.0492 | 0.0554 | 0.0544 | 0.057 | 0.0562 | 0.0516 | 0.0392 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0306 | 0.0304 | 0.03 | 0.03 | 0.0298 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0292 | 0.0312 | 0.0296 | 0.03 | 0.0306 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0302 | 0.0302 | 0.0308 | 0.0312 | 0.032 | 0.032 | 0.0302 | 0.0306 | 0.0312 | 0.0298
|  |  | tgφ | 0.89474 | 1 | 1.0274 | 1.0345 | 1.0276 | 0.925 | 0.73632 | 0.74872 | 0.78392 | 0.72906 | 0.66079 | 0.72512 | 0.6063 | 0.65812 | 0.6895 | 0.6453 | 0.64706 | 0.63415 | 0.57762 | 0.58824 | 0.52982 | 0.54448 | 0.60465 | 0.7602
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.0106 | 0.97746 | 0.95817 | 0.96137 | 0.94871 | 0.96569 | 1.019 | 1.1049 | 1.2444 | 1.3316 | 1.3535 | 1.3689 | 1.2594 | 1.2976 | 1.3098 | 1.2722 | 1.2868 | 1.2176 | 1.2005 | 1.1641 | 1.16 | 1.0942 | 1.0472 | 0.96551
|  |  | Q, МВАр | 0.77469 | 0.76819 | 0.75981 | 0.75637 | 0.7442 | 0.73556 | 0.73187 | 0.77775 | 0.89281 | 0.96032 | 0.95637 | 0.94168 | 0.83987 | 0.92142 | 0.95514 | 0.91919 | 0.90877 | 0.84793 | 0.79042 | 0.78006 | 0.74967 | 0.70891 | 0.71363 | 0.68534
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.38141 | -0.43773 | -0.43711 | -0.39369 | -0.52024 | -0.34185 | -0.31108 | -0.40531 | -0.29175 | -0.28619 | -0.30236 | -0.28864 | -0.33142 | -0.40545 | -0.32246 | -0.35021 | -0.31494 | -0.36433 | -0.44093 | -0.32058 | -0.37816 | -0.53749 | -0.47688 | -0.4484
|  |  | Q, % | 0.065789 | 0.053344 | -0.027646 | 0.10961 | -0.026882 | 0.086933 | 0.099645 | 0.13482 | 0.20009 | 0.21613 | 0.19098 | 0.22462 | 0.22927 | 0.14954 | 0.25689 | 0.066319 | 0.15711 | 0.12603 | 0.048053 | -0.0076923 | 0.044 | -0.043748 | 0.051821 | -0.020432
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.00384 | -0.00426 | -0.00417 | -0.00377 | -0.00491 | -0.00329 | -0.00316 | -0.00446 | -0.00362 | -0.0038 | -0.00408 | -0.00394 | -0.00416 | -0.00524 | -0.00421 | -0.00444 | -0.00404 | -0.00442 | -0.00527 | -0.00372 | -0.00437 | -0.00585 | -0.00497 | -0.00431
|  |  | Q, МВАр | 0.00051 | 0.00041 | -0.00021 | 0.00083 | -0.0002 | 0.00064 | 0.00073 | 0.00105 | 0.00179 | 0.00208 | 0.00183 | 0.00212 | 0.00193 | 0.00138 | 0.00246 | 0.00061 | 0.00143 | 0.00107 | 0.00038 | -6e-05 | 0.00033 | -0.00031 | 0.00037 | -0.00014
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00384 | -0.00426 | -0.00417 | -0.00377 | -0.00491 | -0.00329 | -0.00316 | -0.00446 | -0.00362 | -0.0038 | -0.00408 | -0.00394 | -0.00416 | -0.00524 | -0.00421 | -0.00444 | -0.00404 | -0.00442 | -0.00527 | -0.00372 | -0.00437 | -0.00585 | -0.00497 | -0.00431
|  |  | Q, МВАр | 0.00051 | 0.00041 | -0.00021 | 0.00083 | -0.0002 | 0.00064 | 0.00073 | 0.00105 | 0.00179 | 0.00208 | 0.00183 | 0.00212 | 0.00193 | 0.00138 | 0.00246 | 0.00061 | 0.00143 | 0.00107 | 0.00038 | -6e-05 | 0.00033 | -0.00031 | 0.00037 | -0.00014
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.1907; 10: 0.2831; 18: 0.2009; 21: 0.1752
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.17 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 33 | 30 | 29 | 34 | 32 | 35 | 34 | 31 | 35 | 35 | 33 | 31 | 26 | 27 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3585 | 0.327 | 0.306 | 0.3105 | 0.3165 | 0.33 | 0.3765 | 0.4335 | 0.4845 | 0.5745 | 0.5895 | 0.5835 | 0.612 | 0.606 | 0.6045 | 0.597 | 0.615 | 0.6315 | 0.6135 | 0.5925 | 0.552 | 0.5085 | 0.474 | 0.402 | -0.3585 | -0.1515 | 30 | 0.01195 | 0.0109 | 0.0102 | 0.01035 | 0.01055 | 0.011 | 0.01255 | 0.01445 | 0.01615 | 0.01915 | 0.01965 | 0.01945 | 0.0204 | 0.0202 | 0.02015 | 0.0199 | 0.0205 | 0.02105 | 0.02045 | 0.01975 | 0.0184 | 0.01695 | 0.0158 | 0.0134
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1515 | 0.1455 | 0.144 | 0.138 | 0.138 | 0.141 | 0.144 | 0.153 | 0.177 | 0.201 | 0.21 | 0.2085 | 0.2115 | 0.207 | 0.195 | 0.189 | 0.1875 | 0.192 | 0.1875 | 0.192 | 0.189 | 0.168 | 0.162 | 0.15 |  |  |  | 0.00505 | 0.00485 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0067 | 0.007 | 0.00695 | 0.00705 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0063 | 0.00625 | 0.0064 | 0.00625 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0056 | 0.0054 | 0.005
|  |  | tgφ | 0.42259 | 0.44495 | 0.47059 | 0.44444 | 0.43602 | 0.42727 | 0.38247 | 0.35294 | 0.36533 | 0.34987 | 0.35623 | 0.35733 | 0.34559 | 0.34158 | 0.32258 | 0.31658 | 0.30488 | 0.30404 | 0.30562 | 0.32405 | 0.34239 | 0.33038 | 0.34177 | 0.37313
яч.16 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2565 | 0.2355 | 0.2295 | 0.2235 | 0.228 | 0.261 | 0.3165 | 0.3465 | 0.3525 | 0.357 | 0.3495 | 0.351 | 0.3525 | 0.354 | 0.3615 | 0.3675 | 0.3795 | 0.3795 | 0.414 | 0.405 | 0.4065 | 0.3885 | 0.3495 | 0.291 | 0.0345 | -0.0495 | 30 | 0.00855 | 0.00785 | 0.00765 | 0.00745 | 0.0076 | 0.0087 | 0.01055 | 0.01155 | 0.01175 | 0.0119 | 0.01165 | 0.0117 | 0.01175 | 0.0118 | 0.01205 | 0.01225 | 0.01265 | 0.01265 | 0.0138 | 0.0135 | 0.01355 | 0.01295 | 0.01165 | 0.0097
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0495 | 0.0465 | 0.0465 | 0.042 | 0.042 | 0.0435 | 0.0495 | 0.057 | 0.0645 | 0.0675 | 0.072 | 0.069 | 0.066 | 0.066 | 0.0645 | 0.0645 | 0.0645 | 0.0645 | 0.066 | 0.066 | 0.0675 | 0.063 | 0.06 | 0.0525 |  |  |  | 0.00165 | 0.00155 | 0.00155 | 0.0014 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00165 | 0.0019 | 0.00215 | 0.00225 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00225 | 0.0021 | 0.002 | 0.00175
|  |  | tgφ | 0.19298 | 0.19745 | 0.20261 | 0.18792 | 0.18421 | 0.16667 | 0.1564 | 0.1645 | 0.18298 | 0.18908 | 0.20601 | 0.19658 | 0.18723 | 0.18644 | 0.17842 | 0.17551 | 0.16996 | 0.16996 | 0.15942 | 0.16296 | 0.16605 | 0.16216 | 0.17167 | 0.18041
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 56 | 52 | 53 | 51 | 52 | 59 | 74 | 82 | 87 | 86 | 86 | 87 | 125 | 90 | 80 | 83 | 84 | 82 | 82 | 82 | 90 | 84 | 73 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5184 | 0.4896 | 0.4824 | 0.4743 | 0.4851 | 0.5463 | 0.7461 | 0.8037 | 0.8334 | 0.8784 | 0.8775 | 0.8658 | 0.9018 | 0.8901 | 0.8442 | 0.8406 | 0.8514 | 0.8766 | 0.8748 | 0.8595 | 0.8406 | 0.8064 | 0.7686 | 0.7002 | 0.1818 | -0.2727 | 18 | 0.0288 | 0.0272 | 0.0268 | 0.02635 | 0.02695 | 0.03035 | 0.04145 | 0.04465 | 0.0463 | 0.0488 | 0.04875 | 0.0481 | 0.0501 | 0.04945 | 0.0469 | 0.0467 | 0.0473 | 0.0487 | 0.0486 | 0.04775 | 0.0467 | 0.0448 | 0.0427 | 0.0389
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2727 | 0.27 | 0.2727 | 0.2583 | 0.2673 | 0.2709 | 0.4104 | 0.4392 | 0.4545 | 0.4707 | 0.4797 | 0.4923 | 0.5004 | 0.4806 | 0.4554 | 0.441 | 0.4374 | 0.4356 | 0.4248 | 0.4338 | 0.4347 | 0.4086 | 0.4095 | 0.3906 |  |  |  | 0.01515 | 0.015 | 0.01515 | 0.01435 | 0.01485 | 0.01505 | 0.0228 | 0.0244 | 0.02525 | 0.02615 | 0.02665 | 0.02735 | 0.0278 | 0.0267 | 0.0253 | 0.0245 | 0.0243 | 0.0242 | 0.0236 | 0.0241 | 0.02415 | 0.0227 | 0.02275 | 0.0217
|  |  | tgφ | 0.52604 | 0.55147 | 0.5653 | 0.54459 | 0.55102 | 0.49588 | 0.55006 | 0.54647 | 0.54536 | 0.53586 | 0.54667 | 0.56861 | 0.55489 | 0.53994 | 0.53945 | 0.52463 | 0.51374 | 0.49692 | 0.4856 | 0.50471 | 0.51713 | 0.5067 | 0.53279 | 0.55784
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 66 | 65 | 66 | 61 | 65 | 70 | 64 | 68 | 77 | 65 | 64 | 67 | 60 | 66 | 60 | 59 | 56 | 67 | 65 | 58 | 59 | 63 | 51 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6291 | 0.6183 | 0.6183 | 0.6039 | 0.6219 | 0.6831 | 0.6606 | 0.6777 | 0.7227 | 0.72 | 0.7272 | 0.7209 | 0.6273 | 0.6084 | 0.5868 | 0.6057 | 0.6165 | 0.6174 | 0.6237 | 0.6363 | 0.6165 | 0.5868 | 0.549 | 0.5256 | -0.1035 | -0.3294 | 18 | 0.03495 | 0.03435 | 0.03435 | 0.03355 | 0.03455 | 0.03795 | 0.0367 | 0.03765 | 0.04015 | 0.04 | 0.0404 | 0.04005 | 0.03485 | 0.0338 | 0.0326 | 0.03365 | 0.03425 | 0.0343 | 0.03465 | 0.03535 | 0.03425 | 0.0326 | 0.0305 | 0.0292
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3294 | 0.3294 | 0.3339 | 0.3168 | 0.3249 | 0.3168 | 0.2151 | 0.2286 | 0.2961 | 0.3033 | 0.3051 | 0.2961 | 0.2961 | 0.2754 | 0.2601 | 0.2538 | 0.2682 | 0.2628 | 0.2556 | 0.2655 | 0.2592 | 0.2331 | 0.2259 | 0.2214 |  |  |  | 0.0183 | 0.0183 | 0.01855 | 0.0176 | 0.01805 | 0.0176 | 0.01195 | 0.0127 | 0.01645 | 0.01685 | 0.01695 | 0.01645 | 0.01645 | 0.0153 | 0.01445 | 0.0141 | 0.0149 | 0.0146 | 0.0142 | 0.01475 | 0.0144 | 0.01295 | 0.01255 | 0.0123
|  |  | tgφ | 0.52361 | 0.53275 | 0.54003 | 0.52459 | 0.52243 | 0.46377 | 0.32561 | 0.33732 | 0.40971 | 0.42125 | 0.41955 | 0.41074 | 0.47202 | 0.45266 | 0.44325 | 0.41902 | 0.43504 | 0.42566 | 0.40981 | 0.41726 | 0.42044 | 0.39724 | 0.41148 | 0.42123
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.7625 | 1.6704 | 1.6362 | 1.6122 | 1.6515 | 1.8204 | 2.0997 | 2.2614 | 2.3931 | 2.5299 | 2.5437 | 2.5212 | 2.4936 | 2.4585 | 2.397 | 2.4108 | 2.4624 | 2.505 | 2.526 | 2.4933 | 2.4156 | 2.2902 | 2.1411 | 1.9188
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.8031 | 0.7914 | 0.7971 | 0.7551 | 0.7722 | 0.7722 | 0.819 | 0.8778 | 0.9921 | 1.0425 | 1.0668 | 1.0659 | 1.074 | 1.029 | 0.975 | 0.9483 | 0.9576 | 0.9549 | 0.9339 | 0.9573 | 0.9504 | 0.8727 | 0.8574 | 0.8145
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.9368 | 1.8484 | 1.82 | 1.7803 | 1.8231 | 1.9774 | 2.2538 | 2.4258 | 2.5906 | 2.7363 | 2.7583 | 2.7373 | 2.7151 | 2.6652 | 2.5877 | 2.5906 | 2.642 | 2.6808 | 2.6931 | 2.6708 | 2.5958 | 2.4508 | 2.3064 | 2.0845
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.592 | 0.592 | 0.594 | 0.588 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.596 | 0.606 | 0.684 | 0.616 | 0.616 | 1.034 | 2.1 | 0.602 | 0.598 | 0.596 | 0.596 | 0.594 | 0.6 | 0.598 | 0.592 | 0.594 | 0.592 | -0.592 |  | 40 | 0.0148 | 0.0148 | 0.01485 | 0.0147 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0149 | 0.01515 | 0.0171 | 0.0154 | 0.0154 | 0.02585 | 0.0525 | 0.01505 | 0.01495 | 0.0149 | 0.0149 | 0.01485 | 0.015 | 0.01495 | 0.0148 | 0.01485 | 0.0148
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.98 | 1.894 | 1.878 | 1.868 | 1.874 | 1.876 | 1.942 | 2.042 | 1.98 | 1.916 | 1.924 | 1.914 | 1.964 | 2.218 | 1.986 | 2.052 | 2.008 | 2.002 | 1.988 | 2.03 | 2.006 | 2.134 | 2.076 | 2.06 | -1.98 |  | 40 | 0.0495 | 0.04735 | 0.04695 | 0.0467 | 0.04685 | 0.0469 | 0.04855 | 0.05105 | 0.0495 | 0.0479 | 0.0481 | 0.04785 | 0.0491 | 0.05545 | 0.04965 | 0.0513 | 0.0502 | 0.05005 | 0.0497 | 0.05075 | 0.05015 | 0.05335 | 0.0519 | 0.0515
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10,3, | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3
яч.5 | ТП-55-1 М
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.069 | 0.0612 | 0.0552 | 0.0534 | 0.0552 | 0.0612 | 0.0672 | 0.081 | 0.0816 | 0.09 | 0.0948 | 0.1002 | 0.1086 | 0.1008 | 0.0996 | 0.0996 | 0.102 | 0.1086 | 0.1224 | 0.1134 | 0.1074 | 0.1068 | 0.0996 | 0.0756 | 2.1144 | 0.4548 | 12 | 0.00575 | 0.0051 | 0.0046 | 0.00445 | 0.0046 | 0.0051 | 0.0056 | 0.00675 | 0.0068 | 0.0075 | 0.0079 | 0.00835 | 0.00905 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0085 | 0.00905 | 0.0102 | 0.00945 | 0.00895 | 0.0089 | 0.0083 | 0.0063
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0156 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0138 | 0.0156 | 0.0162 | 0.0198 | 0.0246 | 0.0252 | 0.0246 | 0.024 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0216 | 0.0204 | 0.0228 | 0.0222 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0168 |  |  |  | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00105 | 0.0011 | 0.00105 | 0.00115 | 0.0013 | 0.00135 | 0.00165 | 0.00205 | 0.0021 | 0.00205 | 0.002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0019 | 0.00185 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0014
|  |  | tgφ | 0.22609 | 0.23529 | 0.26087 | 0.23596 | 0.23913 | 0.20588 | 0.20536 | 0.19259 | 0.19853 | 0.22 | 0.25949 | 0.2515 | 0.22652 | 0.2381 | 0.22892 | 0.22892 | 0.21176 | 0.18785 | 0.18627 | 0.19577 | 0.18994 | 0.17978 | 0.19277 | 0.22222
яч.8 | ТП-55-2 М
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0306 | 0.0264 | 0.0252 | 0.0258 | 0.0246 | 0.03 | 0.0378 | 0.039 | 0.0378 | 0.045 | 0.042 | 0.048 | 0.0486 | 0.0456 | 0.0486 | 0.0492 | 0.051 | 0.0558 | 0.0672 | 0.063 | 0.0642 | 0.0696 | 0.0564 | 0.0426 | 1.074 | -0.1434 | 12 | 0.00255 | 0.0022 | 0.0021 | 0.00215 | 0.00205 | 0.0025 | 0.00315 | 0.00325 | 0.00315 | 0.00375 | 0.0035 | 0.004 | 0.00405 | 0.0038 | 0.00405 | 0.0041 | 0.00425 | 0.00465 | 0.0056 | 0.00525 | 0.00535 | 0.0058 | 0.0047 | 0.00355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.006 | -0.0078 | -0.0072 | -0.0078 | -0.0096 | -0.0078 | -0.006 | -0.0066 | -0.0054 | -0.006 | -0.0048 | -0.0048 | -0.0072 | -0.0054 | -0.006 | -0.0066 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0048 | -0.003 | -0.0048 | -0.0036 | -0.0048 | -0.0066 |  |  |  | -0.0005 | -0.00065 | -0.0006 | -0.00065 | -0.0008 | -0.00065 | -0.0005 | -0.00055 | -0.00045 | -0.0005 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0006 | -0.00045 | -0.0005 | -0.00055 | -0.00045 | -0.00045 | -0.0004 | -0.00025 | -0.0004 | -0.0003 | -0.0004 | -0.00055
|  |  | tgφ | -0.19608 | -0.29545 | -0.28571 | -0.30233 | -0.39024 | -0.26 | -0.15873 | -0.16923 | -0.14286 | -0.13333 | -0.11429 | -0.1 | -0.14815 | -0.11842 | -0.12346 | -0.13415 | -0.10588 | -0.096774 | -0.071429 | -0.047619 | -0.074766 | -0.051724 | -0.085106 | -0.15493
яч.7 | ТП-34-1 М
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1002 | 0.0894 | 0.0855 | 0.0882 | 0.0873 | 0.0882 | 0.1023 | 0.1107 | 0.1272 | 0.1329 | 0.1461 | 0.1371 | 0.1383 | 0.1464 | 0.1494 | 0.1497 | 0.1665 | 0.1812 | 0.189 | 0.1866 | 0.1737 | 0.1611 | 0.1518 | 0.1218 | 3.2106 | 1.3965 | 6 | 0.0167 | 0.0149 | 0.01425 | 0.0147 | 0.01455 | 0.0147 | 0.01705 | 0.01845 | 0.0212 | 0.02215 | 0.02435 | 0.02285 | 0.02305 | 0.0244 | 0.0249 | 0.02495 | 0.02775 | 0.0302 | 0.0315 | 0.0311 | 0.02895 | 0.02685 | 0.0253 | 0.0203
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0504 | 0.048 | 0.0492 | 0.048 | 0.0465 | 0.0477 | 0.0495 | 0.0516 | 0.0591 | 0.0612 | 0.0636 | 0.066 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0642 | 0.0618 | 0.0627 | 0.0657 | 0.0648 | 0.0681 | 0.0687 | 0.0612 | 0.057 | 0.0513 |  |  |  | 0.0084 | 0.008 | 0.0082 | 0.008 | 0.00775 | 0.00795 | 0.00825 | 0.0086 | 0.00985 | 0.0102 | 0.0106 | 0.011 | 0.01085 | 0.01085 | 0.0107 | 0.0103 | 0.01045 | 0.01095 | 0.0108 | 0.01135 | 0.01145 | 0.0102 | 0.0095 | 0.00855
|  |  | tgφ | 0.50299 | 0.53691 | 0.57544 | 0.54422 | 0.53265 | 0.54082 | 0.48387 | 0.46612 | 0.46462 | 0.4605 | 0.43532 | 0.4814 | 0.47072 | 0.44467 | 0.42972 | 0.41283 | 0.37658 | 0.36258 | 0.34286 | 0.36495 | 0.39551 | 0.37989 | 0.37549 | 0.42118
яч.10 | ТП-34-2 М
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.105 | 0.0951 | 0.0924 | 0.0879 | 0.0894 | 0.1008 | 0.1335 | 0.1572 | 0.1587 | 0.1575 | 0.1581 | 0.1599 | 0.162 | 0.1608 | 0.1638 | 0.1764 | 0.1809 | 0.174 | 0.189 | 0.1869 | 0.1836 | 0.1659 | 0.1572 | 0.1263 | 3.5223 | 1.3299 | 6 | 0.0175 | 0.01585 | 0.0154 | 0.01465 | 0.0149 | 0.0168 | 0.02225 | 0.0262 | 0.02645 | 0.02625 | 0.02635 | 0.02665 | 0.027 | 0.0268 | 0.0273 | 0.0294 | 0.03015 | 0.029 | 0.0315 | 0.03115 | 0.0306 | 0.02765 | 0.0262 | 0.02105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0486 | 0.0468 | 0.0471 | 0.0441 | 0.045 | 0.0444 | 0.048 | 0.0516 | 0.0582 | 0.0597 | 0.0648 | 0.0621 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0606 | 0.0603 | 0.0618 | 0.0612 | 0.0615 | 0.0597 | 0.06 | 0.0549 | 0.0546 | 0.0513 |  |  |  | 0.0081 | 0.0078 | 0.00785 | 0.00735 | 0.0075 | 0.0074 | 0.008 | 0.0086 | 0.0097 | 0.00995 | 0.0108 | 0.01035 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0101 | 0.01005 | 0.0103 | 0.0102 | 0.01025 | 0.00995 | 0.01 | 0.00915 | 0.0091 | 0.00855
|  |  | tgφ | 0.46286 | 0.49211 | 0.50974 | 0.50171 | 0.50336 | 0.44048 | 0.35955 | 0.32824 | 0.36673 | 0.37905 | 0.40987 | 0.38837 | 0.38148 | 0.38433 | 0.36996 | 0.34184 | 0.34163 | 0.35172 | 0.3254 | 0.31942 | 0.3268 | 0.33092 | 0.26 | 0.26
яч.9 | ТП-33-1 М
|  | ТИ | I, А | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 | 19 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1866 | 0.1737 | 0.1626 | 0.1662 | 0.1716 | 0.1782 | 0.2043 | 0.2388 | 0.2709 | 0.3483 | 0.3444 | 0.3423 | 0.36 | 0.3546 | 0.351 | 0.3438 | 0.3414 | 0.3381 | 0.2979 | 0.2895 | 0.2682 | 0.2373 | 0.2193 | 0.2016 | 6.3906 | 2.8419 | 6 | 0.0311 | 0.02895 | 0.0271 | 0.0277 | 0.0286 | 0.0297 | 0.03405 | 0.0398 | 0.04515 | 0.05805 | 0.0574 | 0.05705 | 0.06 | 0.0591 | 0.0585 | 0.0573 | 0.0569 | 0.05635 | 0.04965 | 0.04825 | 0.0447 | 0.03955 | 0.03655 | 0.0336
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1062 | 0.1056 | 0.1029 | 0.0987 | 0.1008 | 0.1023 | 0.1026 | 0.1062 | 0.1215 | 0.1401 | 0.1425 | 0.1386 | 0.1428 | 0.1377 | 0.129 | 0.1254 | 0.1236 | 0.1266 | 0.1209 | 0.1248 | 0.1218 | 0.1092 | 0.1083 | 0.1038 |  |  |  | 0.0177 | 0.0176 | 0.01715 | 0.01645 | 0.0168 | 0.01705 | 0.0171 | 0.0177 | 0.02025 | 0.02335 | 0.02375 | 0.0231 | 0.0238 | 0.02295 | 0.0215 | 0.0209 | 0.0206 | 0.0211 | 0.02015 | 0.0208 | 0.0203 | 0.0182 | 0.01805 | 0.0173
|  |  | tgφ | 0.56913 | 0.60794 | 0.63284 | 0.59386 | 0.58741 | 0.57407 | 0.5022 | 0.44472 | 0.4485 | 0.40224 | 0.41376 | 0.40491 | 0.39667 | 0.38832 | 0.36752 | 0.36475 | 0.36204 | 0.37445 | 0.40584 | 0.43109 | 0.45414 | 0.46018 | 0.49384 | 0.51488
яч.12 | ТП-33-2 М
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0708 | 0.0636 | 0.0621 | 0.06 | 0.063 | 0.078 | 0.0924 | 0.0987 | 0.1038 | 0.1065 | 0.1005 | 0.0948 | 0.0912 | 0.0963 | 0.0999 | 0.0936 | 0.0999 | 0.1011 | 0.1098 | 0.1062 | 0.1083 | 0.1008 | 0.0894 | 0.0747 | 2.1654 | 0.7029 | 6 | 0.0118 | 0.0106 | 0.01035 | 0.01 | 0.0105 | 0.013 | 0.0154 | 0.01645 | 0.0173 | 0.01775 | 0.01675 | 0.0158 | 0.0152 | 0.01605 | 0.01665 | 0.0156 | 0.01665 | 0.01685 | 0.0183 | 0.0177 | 0.01805 | 0.0168 | 0.0149 | 0.01245
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0264 | 0.0252 | 0.0258 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0246 | 0.0267 | 0.03 | 0.0312 | 0.0324 | 0.0327 | 0.0318 | 0.0303 | 0.0306 | 0.0303 | 0.0303 | 0.03 | 0.0309 | 0.03 | 0.0309 | 0.0333 | 0.0318 | 0.0306 | 0.0285 |  |  |  | 0.0044 | 0.0042 | 0.0043 | 0.00405 | 0.00405 | 0.0041 | 0.00445 | 0.005 | 0.0052 | 0.0054 | 0.00545 | 0.0053 | 0.00505 | 0.0051 | 0.00505 | 0.00505 | 0.005 | 0.00515 | 0.005 | 0.00515 | 0.00555 | 0.0053 | 0.0051 | 0.00475
|  |  | tgφ | 0.37288 | 0.39623 | 0.41546 | 0.405 | 0.38571 | 0.31538 | 0.28896 | 0.30395 | 0.30058 | 0.30423 | 0.32537 | 0.33544 | 0.33224 | 0.31776 | 0.3033 | 0.32372 | 0.3003 | 0.30564 | 0.27322 | 0.29096 | 0.30748 | 0.31548 | 0.34228 | 0.38153
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0.00105 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0015 | 0.00135 | 0.0012 | 0.00165 | 0.0012 | 0.0015 | 0.00165 | 0.0015 | 0.00135 | 0.0015 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0015 | 0.0015 | 0.02955 | -0.4653 | 3 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00055 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0005 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0005 | 0.0005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.01905 | -0.0192 | -0.0192 | -0.0189 | -0.01905 | -0.0192 | -0.0189 | -0.0192 | -0.01965 | -0.01995 | -0.0201 | -0.01995 | -0.0201 | -0.0198 | -0.0195 | -0.0192 | -0.0192 | -0.0192 | -0.0192 | -0.01935 | -0.0192 | -0.01905 | -0.01965 | -0.0195 |  |  |  | -0.00635 | -0.0064 | -0.0064 | -0.0063 | -0.00635 | -0.0064 | -0.0063 | -0.0064 | -0.00655 | -0.00665 | -0.0067 | -0.00665 | -0.0067 | -0.0066 | -0.0065 | -0.0064 | -0.0064 | -0.0064 | -0.0064 | -0.00645 | -0.0064 | -0.00635 | -0.00655 | -0.0065
|  |  | tgφ | -15.875 | -18.2857 | -21.3333 | -21 | -21.1667 | -21.3333 | -21 | -16 | -13.1 | -14.7778 | -16.75 | -12.0909 | -16.75 | -13.2 | -11.8182 | -12.8 | -14.2222 | -12.8 | -18.2857 | -18.4286 | -18.2857 | -18.1429 | -13.1 | -13
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0435 | 0.0444 | 0.04425 | 0.04335 | 0.0441 | 0.0459 | 0.0474 | 0.0471 | 0.0471 | 0.04365 | 0.04275 | 0.04185 | 0.04485 | 0.0447 | 0.0438 | 0.0438 | 0.04245 | 0.04275 | 0.04275 | 0.0435 | 0.0447 | 0.04545 | 0.04035 | 0.0417 | 1.0561 | -0.4755 | 3 | 0.0145 | 0.0148 | 0.01475 | 0.01445 | 0.0147 | 0.0153 | 0.0158 | 0.0157 | 0.0157 | 0.01455 | 0.01425 | 0.01395 | 0.01495 | 0.0149 | 0.0146 | 0.0146 | 0.01415 | 0.01425 | 0.01425 | 0.0145 | 0.0149 | 0.01515 | 0.01345 | 0.0139
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0195 | -0.01965 | -0.01965 | -0.0192 | -0.0195 | -0.01965 | -0.0198 | -0.01995 | -0.02025 | -0.0204 | -0.0204 | -0.0204 | -0.0204 | -0.02025 | -0.01995 | -0.0198 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0198 | -0.01995 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0195 |  |  |  | -0.0065 | -0.00655 | -0.00655 | -0.0064 | -0.0065 | -0.00655 | -0.0066 | -0.00665 | -0.00675 | -0.0068 | -0.0068 | -0.0068 | -0.0068 | -0.00675 | -0.00665 | -0.0066 | -0.0065 | -0.0065 | -0.0065 | -0.0066 | -0.00665 | -0.0065 | -0.0065 | -0.0065
|  |  | tgφ | 0 | -0.44257 | -0.44407 | -0.44291 | -0.44218 | -0.4281 | -0.41772 | 0 | -0.42994 | 0 | -0.47719 | -0.48746 | -0.45485 | 0 | -0.45548 | -0.45205 | -0.45936 | -0.45614 | -0.45614 | -0.45517 | -0.44631 | -0.42904 | -0.48327 | -0.46763
яч.6 | КТП-1000 МО
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0018 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0406 | -0.0789 | 2 | 0.0009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0033 | -0.0032 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.0031 | -0.0033 | -0.0033 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0033 | -0.0032 | -0.0034 | -0.0034 | -0.0034 |  |  |  | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.00165 | -0.0016 | -0.0015 | -0.0015 | -0.0015 | -0.0015 | -0.00155 | -0.00165 | -0.00165 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017 | -0.00165 | -0.0016 | -0.0017 | -0.0017 | -0.0017
|  |  | tgφ | 0 | -1.7 | -1.8889 | -1.8889 | -1.7895 | -1.7895 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1.875 | -1.875 | -1.875 | 0 | -2.0625 | -2.0625 | -2.125 | -2.125 | -2 | -2.0625 | -2 | -2.125 | -1.8889 | -1.8889
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.6087 | 0.55685 | 0.52995 | 0.52755 | 0.538 | 0.5851 | 0.6875 | 0.7753 | 0.8302 | 0.9268 | 0.93145 | 0.9274 | 0.95635 | 0.9523 | 0.95935 | 0.9592 | 0.9871 | 1.0046 | 1.0208 | 0.99175 | 0.95275 | 0.8896 | 0.81735 | 0.6876
|  |  | Q, МВАр | 0.19925 | 0.18995 | 0.18995 | 0.1784 | 0.17825 | 0.18155 | 0.1925 | 0.20595 | 0.2377 | 0.26385 | 0.2799 | 0.27555 | 0.2739 | 0.27065 | 0.25815 | 0.2517 | 0.2522 | 0.2573 | 0.2531 | 0.26025 | 0.25705 | 0.23075 | 0.22235 | 0.2027
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 1.0244 | 1.0044 | 1.0364 | 1.2079 | 1.1938 | 0.99831 | 0.79365 | 0.60256 | 0.81243 | 0.50456 | 0.80405 | 0.75976 | 0.845 | 0.80208 | 0.68841 | 0.54951 | 0.74409 | 0.62809 | 0.65207 | 0.57644 | 0.5999 | 0.82497 | 0.74681 | 0.77922
|  |  | Q, % | 0.87065 | 1.0677 | 0.28871 | 0.88889 | 0.97222 | 1.5989 | 0.5168 | 1.9286 | 1.5735 | 1.7318 | 0.74468 | 0.7027 | 1.2973 | 0.86081 | 0.52023 | 0.71006 | -0.079365 | -0.31189 | 0.15779 | -0.87209 | -0.21442 | 0.10823 | -0.15766 | -0.098765
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0063 | 0.00565 | 0.00555 | 0.00645 | 0.0065 | 0.0059 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0068 | 0.0047 | 0.00755 | 0.0071 | 0.00815 | 0.0077 | 0.00665 | 0.0053 | 0.0074 | 0.00635 | 0.0067 | 0.00575 | 0.00575 | 0.0074 | 0.00615 | 0.0054
|  |  | Q, МВАр | 0.00175 | 0.00205 | 0.00055 | 0.0016 | 0.00175 | 0.00295 | 0.001 | 0.00405 | 0.0038 | 0.00465 | 0.0021 | 0.00195 | 0.0036 | 0.00235 | 0.00135 | 0.0018 | -0.0002 | -0.0008 | 0.0004 | -0.00225 | -0.00055 | 0.00025 | -0.00035 | -0.0002
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.23 | ТП Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05184 | 0.05238 | 0.05229 | 0.05157 | 0.05283 | 0.05535 | 0.0603 | 0.06309 | 0.06444 | 0.06309 | 0.06354 | 0.06129 | 0.06219 | 0.06066 | 0.05949 | 0.05994 | 0.05886 | 0.06264 | 0.06921 | 0.06687 | 0.06759 | 0.06615 | 0.06003 | 0.05832 | 1.444 | 0.51705 | 1.8 | 0.0288 | 0.0291 | 0.02905 | 0.02865 | 0.02935 | 0.03075 | 0.0335 | 0.03505 | 0.0358 | 0.03505 | 0.0353 | 0.03405 | 0.03455 | 0.0337 | 0.03305 | 0.0333 | 0.0327 | 0.0348 | 0.03845 | 0.03715 | 0.03755 | 0.03675 | 0.03335 | 0.0324
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01908 | 0.01917 | 0.01908 | 0.0189 | 0.01935 | 0.01989 | 0.02124 | 0.02214 | 0.02304 | 0.02349 | 0.02313 | 0.02232 | 0.0225 | 0.02169 | 0.02133 | 0.02115 | 0.02115 | 0.02232 | 0.02385 | 0.02349 | 0.02349 | 0.02286 | 0.02169 | 0.0207 |  |  |  | 0.0106 | 0.01065 | 0.0106 | 0.0105 | 0.01075 | 0.01105 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0128 | 0.01305 | 0.01285 | 0.0124 | 0.0125 | 0.01205 | 0.01185 | 0.01175 | 0.01175 | 0.0124 | 0.01325 | 0.01305 | 0.01305 | 0.0127 | 0.01205 | 0.0115
|  |  | tgφ | 0.36806 | 0.36598 | 0.36489 | 0.36649 | 0.36627 | 0.35935 | 0.35224 | 0.35093 | 0.35754 | 0.37233 | 0.36402 | 0.36417 | 0.36179 | 0.35757 | 0.35855 | 0.35285 | 0.35933 | 0.35632 | 0.3446 | 0.35128 | 0.34754 | 0.34558 | 0.36132 | 0.35494
яч.28 | ТП Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14238 | 0.1422 | 0.1422 | 0.14202 | 0.14166 | 0.14175 | 0.14166 | 0.14184 | 0.14166 | 0.14193 | 0.14193 | 0.14184 | 0.14175 | 0.14166 | 0.14166 | 0.14157 | 0.14166 | 0.14184 | 0.14274 | 0.14292 | 0.14301 | 0.14292 | 0.1431 | 0.14292 | 3.4108 | 1.3518 | 1.8 | 0.0791 | 0.079 | 0.079 | 0.0789 | 0.0787 | 0.07875 | 0.0787 | 0.0788 | 0.0787 | 0.07885 | 0.07885 | 0.0788 | 0.07875 | 0.0787 | 0.0787 | 0.07865 | 0.0787 | 0.0788 | 0.0793 | 0.0794 | 0.07945 | 0.0794 | 0.0795 | 0.0794
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05607 | 0.05607 | 0.05607 | 0.05598 | 0.0558 | 0.0558 | 0.05589 | 0.0558 | 0.05652 | 0.05778 | 0.05697 | 0.05688 | 0.05652 | 0.05625 | 0.05616 | 0.05562 | 0.05598 | 0.05625 | 0.05652 | 0.05688 | 0.05661 | 0.05625 | 0.05688 | 0.05625 |  |  |  | 0.03115 | 0.03115 | 0.03115 | 0.0311 | 0.031 | 0.031 | 0.03105 | 0.031 | 0.0314 | 0.0321 | 0.03165 | 0.0316 | 0.0314 | 0.03125 | 0.0312 | 0.0309 | 0.0311 | 0.03125 | 0.0314 | 0.0316 | 0.03145 | 0.03125 | 0.0316 | 0.03125
|  |  | tgφ | 0.39381 | 0.3943 | 0.3943 | 0.39417 | 0.3939 | 0.39365 | 0.39454 | 0.3934 | 0.39898 | 0.4071 | 0.4014 | 0.40102 | 0.39873 | 0.39708 | 0.39644 | 0.39288 | 0.39517 | 0.39657 | 0.39596 | 0.39798 | 0.39585 | 0.39358 | 0.39748 | 0.39358
яч.27 | ТП-63-1 М
|  | ТИ | I, А | 17 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 | 17 | 16 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13824 | 0.12672 | 0.12144 | 0.11904 | 0.12312 | 0.12888 | 0.13512 | 0.14352 | 0.15 | 0.16224 | 0.16752 | 0.18888 | 0.20064 | 0.19416 | 0.18504 | 0.18744 | 0.1992 | 0.22392 | 0.21288 | 0.21552 | 0.2064 | 0.186 | 0.1764 | 0.15336 | 4.0457 | 1.6738 | 4.8 | 0.0288 | 0.0264 | 0.0253 | 0.0248 | 0.02565 | 0.02685 | 0.02815 | 0.0299 | 0.03125 | 0.0338 | 0.0349 | 0.03935 | 0.0418 | 0.04045 | 0.03855 | 0.03905 | 0.0415 | 0.04665 | 0.04435 | 0.0449 | 0.043 | 0.03875 | 0.03675 | 0.03195
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06576 | 0.06312 | 0.0636 | 0.05952 | 0.06288 | 0.0624 | 0.06144 | 0.06528 | 0.06864 | 0.07584 | 0.07392 | 0.07824 | 0.0804 | 0.0744 | 0.07344 | 0.07104 | 0.072 | 0.07368 | 0.07248 | 0.0756 | 0.07608 | 0.0684 | 0.0696 | 0.066 |  |  |  | 0.0137 | 0.01315 | 0.01325 | 0.0124 | 0.0131 | 0.013 | 0.0128 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0158 | 0.0154 | 0.0163 | 0.01675 | 0.0155 | 0.0153 | 0.0148 | 0.015 | 0.01535 | 0.0151 | 0.01575 | 0.01585 | 0.01425 | 0.0145 | 0.01375
|  |  | tgφ | 0.47569 | 0.49811 | 0.52372 | 0.5 | 0.51072 | 0.48417 | 0.45471 | 0.45485 | 0.4576 | 0.46746 | 0.44126 | 0.41423 | 0.40072 | 0.38319 | 0.39689 | 0.379 | 0.36145 | 0.32905 | 0.34047 | 0.35078 | 0.3686 | 0.36774 | 0.39456 | 0.43036
яч.32 | ТП-63-2 М
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012 | 0.012 | 0.01296 | 0.00864 | 0.01008 | 0.01584 | 0.02352 | 0.02328 | 0.02592 | 0.03096 | 0.03024 | 0.0252 | 0.03288 | 0.02664 | 0.0156 | 0.01752 | 0.01368 | 0.01704 | 0.02256 | 0.02568 | 0.02328 | 0.0192 | 0.0144 | 0.01392 | 0.47304 | 0 | 4.8 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0049 | 0.00485 | 0.0054 | 0.00645 | 0.0063 | 0.00525 | 0.00685 | 0.00555 | 0.00325 | 0.00365 | 0.00285 | 0.00355 | 0.0047 | 0.00535 | 0.00485 | 0.004 | 0.003 | 0.0029
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00075 | 0.0005 | 0.0009 | 0.00045 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0008 | 0.001 | 0.0009 | 0.00105 | 0.00115 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00135 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00075 | 0.00085 | 0.00095 | 0.00155 | 0.0011 | 0.001 | 0.00105 | 0.0009
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.29 | ТП-30-1 М
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06096 | 0.05928 | 0.05664 | 0.05352 | 0.05544 | 0.06096 | 0.072 | 0.08328 | 0.10032 | 0.13032 | 0.11856 | 0.09768 | 0.09792 | 0.09432 | 0.08976 | 0.09096 | 0.09504 | 0.10224 | 0.102 | 0.09936 | 0.10224 | 0.09768 | 0.09072 | 0.07128 | 2.0825 | 0.7896 | 4.8 | 0.0127 | 0.01235 | 0.0118 | 0.01115 | 0.01155 | 0.0127 | 0.015 | 0.01735 | 0.0209 | 0.02715 | 0.0247 | 0.02035 | 0.0204 | 0.01965 | 0.0187 | 0.01895 | 0.0198 | 0.0213 | 0.02125 | 0.0207 | 0.0213 | 0.02035 | 0.0189 | 0.01485
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02928 | 0.02856 | 0.02832 | 0.02664 | 0.0264 | 0.02784 | 0.03024 | 0.03384 | 0.03624 | 0.0384 | 0.0384 | 0.03864 | 0.03984 | 0.03744 | 0.03528 | 0.03264 | 0.03408 | 0.03552 | 0.0336 | 0.03336 | 0.03288 | 0.0324 | 0.03144 | 0.02832 |  |  |  | 0.0061 | 0.00595 | 0.0059 | 0.00555 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0063 | 0.00705 | 0.00755 | 0.008 | 0.008 | 0.00805 | 0.0083 | 0.0078 | 0.00735 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0074 | 0.007 | 0.00695 | 0.00685 | 0.00675 | 0.00655 | 0.0059
|  |  | tgφ | 0.48031 | 0.48178 | 0.5 | 0.49776 | 0.47619 | 0.45669 | 0.42 | 0.40634 | 0.36124 | 0.29466 | 0.32389 | 0.39558 | 0.40686 | 0.39695 | 0.39305 | 0.35884 | 0.35859 | 0.34742 | 0.32941 | 0.33575 | 0.3216 | 0.3317 | 0.34656 | 0.39731
яч.24 | ТП-30-2 М
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 17 | 24 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1008 | 0.09168 | 0.0888 | 0.0864 | 0.09624 | 0.16248 | 0.27 | 0.25608 | 0.2532 | 0.2484 | 0.26208 | 0.25056 | 0.15792 | 0.15744 | 0.15624 | 0.1488 | 0.1656 | 0.1656 | 0.17664 | 0.17664 | 0.16776 | 0.15072 | 0.13872 | 0.12168 | 4.0505 | 2.0738 | 4.8 | 0.021 | 0.0191 | 0.0185 | 0.018 | 0.02005 | 0.03385 | 0.05625 | 0.05335 | 0.05275 | 0.05175 | 0.0546 | 0.0522 | 0.0329 | 0.0328 | 0.03255 | 0.031 | 0.0345 | 0.0345 | 0.0368 | 0.0368 | 0.03495 | 0.0314 | 0.0289 | 0.02535
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07464 | 0.07344 | 0.07296 | 0.0696 | 0.07104 | 0.0744 | 0.08088 | 0.09192 | 0.10296 | 0.10584 | 0.108 | 0.10584 | 0.10056 | 0.09264 | 0.08808 | 0.08736 | 0.08832 | 0.08784 | 0.0876 | 0.0888 | 0.08736 | 0.08184 | 0.07728 | 0.07464 |  |  |  | 0.01555 | 0.0153 | 0.0152 | 0.0145 | 0.0148 | 0.0155 | 0.01685 | 0.01915 | 0.02145 | 0.02205 | 0.0225 | 0.02205 | 0.02095 | 0.0193 | 0.01835 | 0.0182 | 0.0184 | 0.0183 | 0.01825 | 0.0185 | 0.0182 | 0.01705 | 0.0161 | 0.01555
|  |  | tgφ | 0.74048 | 0.80105 | 0.82162 | 0.80556 | 0.73815 | 0.4579 | 0.29956 | 0.35895 | 0.40664 | 0.42609 | 0.41209 | 0.42241 | 0.63678 | 0.58841 | 0.56375 | 0.5871 | 0.53333 | 0.53043 | 0.49592 | 0.50272 | 0.52074 | 0.54299 | 0.55709 | 0.61341
яч.25 | ТП-58-1 М |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-2 М
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13968 | 0.13872 | 0.14064 | 0.13656 | 0.13968 | 0.14016 | 0.14592 | 0.14808 | 0.14832 | 0.1512 | 0.1632 | 0.16296 | 0.16776 | 0.16704 | 0.1632 | 0.16944 | 0.16872 | 0.16344 | 0.15744 | 0.16032 | 0.15672 | 0.16296 | 0.15264 | 0.15456 | 3.6994 | 1.3721 | 4.8 | 0.0291 | 0.0289 | 0.0293 | 0.02845 | 0.0291 | 0.0292 | 0.0304 | 0.03085 | 0.0309 | 0.0315 | 0.034 | 0.03395 | 0.03495 | 0.0348 | 0.034 | 0.0353 | 0.03515 | 0.03405 | 0.0328 | 0.0334 | 0.03265 | 0.03395 | 0.0318 | 0.0322
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.048 | 0.04848 | 0.04896 | 0.0468 | 0.04824 | 0.04848 | 0.05064 | 0.05304 | 0.05808 | 0.0636 | 0.06792 | 0.0672 | 0.06936 | 0.06624 | 0.06216 | 0.066 | 0.06624 | 0.06216 | 0.05904 | 0.05976 | 0.05664 | 0.05376 | 0.05136 | 0.04992 |  |  |  | 0.01 | 0.0101 | 0.0102 | 0.00975 | 0.01005 | 0.0101 | 0.01055 | 0.01105 | 0.0121 | 0.01325 | 0.01415 | 0.014 | 0.01445 | 0.0138 | 0.01295 | 0.01375 | 0.0138 | 0.01295 | 0.0123 | 0.01245 | 0.0118 | 0.0112 | 0.0107 | 0.0104
|  |  | tgφ | 0.34364 | 0.34948 | 0.34812 | 0.34271 | 0.34536 | 0.34589 | 0.34704 | 0.35818 | 0.39159 | 0.42063 | 0.41618 | 0.41237 | 0.41345 | 0.39655 | 0.38088 | 0.38952 | 0.3926 | 0.38032 | 0.375 | 0.37275 | 0.36141 | 0.3299 | 0.33648 | 0.32298
яч.3 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РП-О/С п.Воргашор-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02832 | 0.0276 | 0.02784 | 0.0276 | 0.0336 | 0.0324 | 0.20112 | 0.2196 | 0.1956 | 0.18264 | 0.18096 | 0.17976 | 0.17736 | 0.17664 | 0.17616 | 0.17496 | 0.1716 | 0.1764 | 0.17616 | 0.17856 | 0.17424 | 0.1752 | 0.18 | 0.17544 | 3.4498 | 3.174 | 4.8 | 0.0059 | 0.00575 | 0.0058 | 0.00575 | 0.007 | 0.00675 | 0.0419 | 0.04575 | 0.04075 | 0.03805 | 0.0377 | 0.03745 | 0.03695 | 0.0368 | 0.0367 | 0.03645 | 0.03575 | 0.03675 | 0.0367 | 0.0372 | 0.0363 | 0.0365 | 0.0375 | 0.03655
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03144 | 0.0312 | 0.0324 | 0.03024 | 0.03432 | 0.03408 | 0.17112 | 0.18216 | 0.17592 | 0.17424 | 0.17784 | 0.17736 | 0.17544 | 0.17064 | 0.16152 | 0.15768 | 0.15648 | 0.15648 | 0.15576 | 0.16056 | 0.16176 | 0.15432 | 0.1572 | 0.15384 |  |  |  | 0.00655 | 0.0065 | 0.00675 | 0.0063 | 0.00715 | 0.0071 | 0.03565 | 0.03795 | 0.03665 | 0.0363 | 0.03705 | 0.03695 | 0.03655 | 0.03555 | 0.03365 | 0.03285 | 0.0326 | 0.0326 | 0.03245 | 0.03345 | 0.0337 | 0.03215 | 0.03275 | 0.03205
|  |  | tgφ | 1.1102 | 1.1304 | 1.1638 | 1.0957 | 1.0214 | 1.0519 | 0.85084 | 0.82951 | 0.89939 | 0.95401 | 0.98276 | 0.98665 | 0.98917 | 0.96603 | 0.91689 | 0.90123 | 0.91189 | 0.88707 | 0.8842 | 0.89919 | 0.92837 | 0.88082 | 0.87333 | 0.87688
яч.30 | РП-О/С п.Воргашор-2
|  | ТИ | I, А | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1728 | 0.17304 | 0.17352 | 0.17304 | 0.17352 | 0.15432 | 0.0048 | 0.03216 | 0.06864 | 0.05928 | 0.03768 | 0.04776 | 0.0336 | 0.02904 | 0.0288 | 0.04584 | 0.04152 | 0.03576 | 0.03336 | 0.03552 | 0.03 | 0.02544 | 0.02472 | 0.02496 | 1.6591 | 1.6291 | 4.8 | 0.036 | 0.03605 | 0.03615 | 0.03605 | 0.03615 | 0.03215 | 0.001 | 0.0067 | 0.0143 | 0.01235 | 0.00785 | 0.00995 | 0.007 | 0.00605 | 0.006 | 0.00955 | 0.00865 | 0.00745 | 0.00695 | 0.0074 | 0.00625 | 0.0053 | 0.00515 | 0.0052
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14832 | 0.14952 | 0.15144 | 0.14616 | 0.14808 | 0.13584 | 0.02208 | 0.01896 | 0.06816 | 0.06264 | 0.05376 | 0.04776 | 0.05064 | 0.04224 | 0.03912 | 0.03336 | 0.04344 | 0.04056 | 0.03888 | 0.04176 | 0.04488 | 0.03408 | 0.03384 | 0.0336 |  |  |  | 0.0309 | 0.03115 | 0.03155 | 0.03045 | 0.03085 | 0.0283 | 0.0046 | 0.00395 | 0.0142 | 0.01305 | 0.0112 | 0.00995 | 0.01055 | 0.0088 | 0.00815 | 0.00695 | 0.00905 | 0.00845 | 0.0081 | 0.0087 | 0.00935 | 0.0071 | 0.00705 | 0.007
|  |  | tgφ | 0.85833 | 0.86408 | 0.87275 | 0.84466 | 0.85339 | 0.88025 | 4.6 | 0.58955 | 0.99301 | 1.0567 | 1.4268 | 1 | 1.5071 | 1.4545 | 1.3583 | 0.72775 | 1.0462 | 1.1342 | 1.1655 | 1.1757 | 1.496 | 1.3396 | 1.3689 | 1.3462
яч.31 | ТП-59-1 М
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 23 | 24 | 26 | 26 | 31 | 32 | 31 | 34 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15672 | 0.14304 | 0.14112 | 0.14232 | 0.13992 | 0.18456 | 0.19104 | 0.21528 | 0.2424 | 0.25896 | 0.264 | 0.2568 | 0.28008 | 0.28344 | 0.25416 | 0.2484 | 0.24792 | 0.23304 | 0.23616 | 0.22008 | 0.21168 | 0.20496 | 0.1848 | 0.1656 | 5.1065 | 3.2138 | 4.8 | 0.03265 | 0.0298 | 0.0294 | 0.02965 | 0.02915 | 0.03845 | 0.0398 | 0.04485 | 0.0505 | 0.05395 | 0.055 | 0.0535 | 0.05835 | 0.05905 | 0.05295 | 0.05175 | 0.05165 | 0.04855 | 0.0492 | 0.04585 | 0.0441 | 0.0427 | 0.0385 | 0.0345
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11808 | 0.11736 | 0.11856 | 0.11232 | 0.11352 | 0.1152 | 0.1164 | 0.12528 | 0.13872 | 0.14664 | 0.15456 | 0.1632 | 0.16968 | 0.16488 | 0.1524 | 0.14688 | 0.144 | 0.13848 | 0.13128 | 0.13296 | 0.13272 | 0.12432 | 0.12216 | 0.11424 |  |  |  | 0.0246 | 0.02445 | 0.0247 | 0.0234 | 0.02365 | 0.024 | 0.02425 | 0.0261 | 0.0289 | 0.03055 | 0.0322 | 0.034 | 0.03535 | 0.03435 | 0.03175 | 0.0306 | 0.03 | 0.02885 | 0.02735 | 0.0277 | 0.02765 | 0.0259 | 0.02545 | 0.0238
|  |  | tgφ | 0.75345 | 0.82047 | 0.84014 | 0.78921 | 0.81132 | 0.62419 | 0.6093 | 0.58194 | 0.57228 | 0.56627 | 0.58545 | 0.63551 | 0.60583 | 0.58171 | 0.59962 | 0.5913 | 0.58083 | 0.59423 | 0.55589 | 0.60414 | 0.62698 | 0.60656 | 0.66104 | 0.68986
яч.22 | ТП-59-2 М
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05784 | 0.05712 | 0.05616 | 0.05352 | 0.0576 | 0.06456 | 0.07128 | 0.07272 | 0.0816 | 0.08424 | 0.08856 | 0.08928 | 0.09024 | 0.08328 | 0.078 | 0.07872 | 0.08208 | 0.09048 | 0.08712 | 0.09144 | 0.09192 | 0.08208 | 0.07176 | 0.0648 | 1.8264 | 0.67032 | 4.8 | 0.01205 | 0.0119 | 0.0117 | 0.01115 | 0.012 | 0.01345 | 0.01485 | 0.01515 | 0.017 | 0.01755 | 0.01845 | 0.0186 | 0.0188 | 0.01735 | 0.01625 | 0.0164 | 0.0171 | 0.01885 | 0.01815 | 0.01905 | 0.01915 | 0.0171 | 0.01495 | 0.0135
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02136 | 0.02184 | 0.02232 | 0.01872 | 0.02088 | 0.0216 | 0.02208 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0312 | 0.03408 | 0.0336 | 0.03432 | 0.0324 | 0.0312 | 0.02808 | 0.03168 | 0.03408 | 0.03264 | 0.03384 | 0.03264 | 0.02664 | 0.02568 | 0.02544 |  |  |  | 0.00445 | 0.00455 | 0.00465 | 0.0039 | 0.00435 | 0.0045 | 0.0046 | 0.00525 | 0.006 | 0.0065 | 0.0071 | 0.007 | 0.00715 | 0.00675 | 0.0065 | 0.00585 | 0.0066 | 0.0071 | 0.0068 | 0.00705 | 0.0068 | 0.00555 | 0.00535 | 0.0053
|  |  | tgφ | 0.36929 | 0.38235 | 0.39744 | 0.34978 | 0.3625 | 0.33457 | 0.30976 | 0.34653 | 0.35294 | 0.37037 | 0.38482 | 0.37634 | 0.38032 | 0.38905 | 0.4 | 0.35671 | 0.38596 | 0.37666 | 0.37466 | 0.37008 | 0.35509 | 0.32456 | 0.35786 | 0.39259
яч.17 | ТП-Г/У-3-1
|  | ТИ | I, А | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06252 | 0.06132 | 0.06132 | 0.06108 | 0.06168 | 0.06216 | 0.06456 | 0.06564 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06612 | 0.066 | 0.06624 | 0.06612 | 0.06576 | 0.06564 | 0.066 | 0.06612 | 0.06684 | 0.06684 | 0.06708 | 0.06648 | 0.06504 | 0.06396 | 1.5556 | 1.0183 | 2.4 | 0.02605 | 0.02555 | 0.02555 | 0.02545 | 0.0257 | 0.0259 | 0.0269 | 0.02735 | 0.0273 | 0.0273 | 0.02755 | 0.0275 | 0.0276 | 0.02755 | 0.0274 | 0.02735 | 0.0275 | 0.02755 | 0.02785 | 0.02785 | 0.02795 | 0.0277 | 0.0271 | 0.02665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0408 | 0.04104 | 0.04116 | 0.03984 | 0.04128 | 0.04092 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04368 | 0.04512 | 0.045 | 0.04464 | 0.0444 | 0.04392 | 0.0432 | 0.04296 | 0.04284 | 0.04356 | 0.04284 | 0.0438 | 0.0432 | 0.04104 | 0.04152 | 0.03756 |  |  |  | 0.017 | 0.0171 | 0.01715 | 0.0166 | 0.0172 | 0.01705 | 0.0176 | 0.0174 | 0.0182 | 0.0188 | 0.01875 | 0.0186 | 0.0185 | 0.0183 | 0.018 | 0.0179 | 0.01785 | 0.01815 | 0.01785 | 0.01825 | 0.018 | 0.0171 | 0.0173 | 0.01565
|  |  | tgφ | 0.65259 | 0.66928 | 0.67123 | 0.65226 | 0.66926 | 0.6583 | 0.65428 | 0.6362 | 0.66667 | 0.68864 | 0.68058 | 0.67636 | 0.67029 | 0.66425 | 0.65693 | 0.65448 | 0.64909 | 0.6588 | 0.64093 | 0.6553 | 0.64401 | 0.61733 | 0.63838 | 0.58724
яч.20 | ТП-Г/У-3-2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | -0.00012 | 0 | -0.00012 | -0.00012 | -0.00012 | 0 | 0 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | -0.00012 | -0.00012 | 0 | 0 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00024 |  |  |  | 0 | 0 | -5e-05 | 0 | -5e-05 | -5e-05 | -5e-05 | 0 | 0 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | -5e-05 | -5e-05 | 0 | 0 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-180
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01803 | 0.01758 | 0.02109 | 0.01821 | 0.01761 | 0.01995 | 0.01995 | 0.01047 | 0.01224 | 0.01308 | 0.01395 | 0.01323 | 0.01479 | 0.01224 | 0.01122 | 0.01119 | 0.00957 | 0.00918 | 0.00921 | 0.00888 | 0.00879 | 0.00828 | 0.00885 | 0.00975 | 0.31734 | 0.25362 | 0.6 | 0.03005 | 0.0293 | 0.03515 | 0.03035 | 0.02935 | 0.03325 | 0.03325 | 0.01745 | 0.0204 | 0.0218 | 0.02325 | 0.02205 | 0.02465 | 0.0204 | 0.0187 | 0.01865 | 0.01595 | 0.0153 | 0.01535 | 0.0148 | 0.01465 | 0.0138 | 0.01475 | 0.01625
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00984 | 0.0102 | 0.01059 | 0.00999 | 0.01014 | 0.01032 | 0.01011 | 0.00981 | 0.0111 | 0.01149 | 0.01143 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01128 | 0.01092 | 0.01062 | 0.0105 | 0.01029 | 0.01017 | 0.01056 | 0.01077 | 0.01008 | 0.01029 | 0.0096 |  |  |  | 0.0164 | 0.017 | 0.01765 | 0.01665 | 0.0169 | 0.0172 | 0.01685 | 0.01635 | 0.0185 | 0.01915 | 0.01905 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0188 | 0.0182 | 0.0177 | 0.0175 | 0.01715 | 0.01695 | 0.0176 | 0.01795 | 0.0168 | 0.01715 | 0.016
|  |  | tgφ | 0.54576 | 0.5802 | 0.50213 | 0.5486 | 0.57581 | 0.51729 | 0.50677 | 0.93696 | 0.90686 | 0.87844 | 0.81935 | 0.88889 | 0.79513 | 0.92157 | 0.97326 | 0.94906 | 1.0972 | 1.1209 | 1.1042 | 1.1892 | 1.2253 | 1.2174 | 1.1627 | 0.98462
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.1421 | 1.1027 | 1.096 | 1.0735 | 1.103 | 1.2234 | 1.4013 | 1.475 | 1.5499 | 1.5919 | 1.5983 | 1.5812 | 1.5234 | 1.4927 | 1.4251 | 1.4404 | 1.4614 | 1.4877 | 1.4923 | 1.4886 | 1.4507 | 1.3881 | 1.3112 | 1.2206
|  |  | Q, МВАр | 0.66267 | 0.66 | 0.66534 | 0.63471 | 0.65181 | 0.64665 | 0.68424 | 0.72519 | 0.81186 | 0.83604 | 0.84477 | 0.8472 | 0.85554 | 0.81414 | 0.77481 | 0.75327 | 0.76659 | 0.76122 | 0.74466 | 0.76113 | 0.75879 | 0.70575 | 0.6987 | 0.66987
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.46797 | 0.47116 | 0.42518 | 0.43406 | 0.36314 | 0.49048 | 0.38601 | 0.42932 | 0.401 | 0.40916 | 0.39634 | 0.34411 | 0.37473 | 0.38839 | 0.413 | 0.40655 | 0.4394 | 0.42169 | 0.41241 | 0.47934 | 0.43854 | 0.36822 | 0.48725 | 0.42829
|  |  | Q, % | -10.0598 | -10.1101 | -9.6835 | -10.3652 | -10.0659 | -10.0306 | -9.3909 | -8.5939 | -8.1615 | -8.0155 | -7.6414 | -7.4581 | -7.4124 | -7.6905 | -8.2893 | -8.4154 | -8.6437 | -8.9948 | -9.4444 | -8.8417 | -9.3515 | -9.9813 | -9.9622 | -9.4559
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00537 | 0.00522 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00402 | 0.00603 | 0.00543 | 0.00636 | 0.00624 | 0.00654 | 0.00636 | 0.00546 | 0.00573 | 0.00582 | 0.00591 | 0.00588 | 0.00645 | 0.0063 | 0.00618 | 0.00717 | 0.00639 | 0.00513 | 0.00642 | 0.00525
|  |  | Q, МВАр | -0.06057 | -0.0606 | -0.05874 | -0.05961 | -0.05961 | -0.05895 | -0.05874 | -0.05739 | -0.06126 | -0.06204 | -0.05997 | -0.0588 | -0.05904 | -0.05814 | -0.05931 | -0.05847 | -0.06099 | -0.06282 | -0.06426 | -0.06183 | -0.06489 | -0.06405 | -0.0633 | -0.05787
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01167 | 0.01087 | 0.01023 | 0.01113 | 0.01052 | 0.01193 | 0.01093 | 0.01106 | 0.01304 | 0.01124 | 0.01391 | 0.01256 | 0.01388 | 0.01352 | 0.01256 | 0.01118 | 0.01385 | 0.01265 | 0.01288 | 0.01292 | 0.01214 | 0.01253 | 0.01257 | 0.01065
|  |  | Q, МВАр | -0.05882 | -0.05855 | -0.05819 | -0.05801 | -0.05786 | -0.056 | -0.05774 | -0.05334 | -0.05746 | -0.05739 | -0.05787 | -0.05685 | -0.05544 | -0.05579 | -0.05796 | -0.05667 | -0.06119 | -0.06362 | -0.06386 | -0.06408 | -0.06544 | -0.0638 | -0.06365 | -0.05807
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.5368; 10: 2.459; 18: 2.4373; 21: 2.3473
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 72 | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 74 | 76 | 88 | 86 | 102 | 91 | 94 | 95 | 91 | 99 | 87 | 97 | 92 | 97 | 94 | 93 | 88 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.681 | 0.6432 | 0.633 | 0.6192 | 0.6318 | 0.6912 | 0.7632 | 0.7602 | 0.888 | 0.8814 | 0.9018 | 0.924 | 0.9594 | 0.9696 | 0.9534 | 0.966 | 0.9654 | 0.9498 | 0.9642 | 0.9678 | 0.9978 | 0.9426 | 0.8874 | 0.813 | 20.3544 | 11.979 | 12 | 0.05675 | 0.0536 | 0.05275 | 0.0516 | 0.05265 | 0.0576 | 0.0636 | 0.06335 | 0.074 | 0.07345 | 0.07515 | 0.077 | 0.07995 | 0.0808 | 0.07945 | 0.0805 | 0.08045 | 0.07915 | 0.08035 | 0.08065 | 0.08315 | 0.07855 | 0.07395 | 0.06775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4512 | 0.441 | 0.444 | 0.4344 | 0.426 | 0.4338 | 0.4476 | 0.4464 | 0.5172 | 0.5142 | 0.5238 | 0.5382 | 0.546 | 0.5412 | 0.543 | 0.5382 | 0.5346 | 0.5166 | 0.5226 | 0.516 | 0.5304 | 0.5388 | 0.525 | 0.5088 |  |  |  | 0.0376 | 0.03675 | 0.037 | 0.0362 | 0.0355 | 0.03615 | 0.0373 | 0.0372 | 0.0431 | 0.04285 | 0.04365 | 0.04485 | 0.0455 | 0.0451 | 0.04525 | 0.04485 | 0.04455 | 0.04305 | 0.04355 | 0.043 | 0.0442 | 0.0449 | 0.04375 | 0.0424
|  |  | tgφ | 0.66256 | 0.68563 | 0.70142 | 0.70155 | 0.67426 | 0.6276 | 0.58648 | 0.58721 | 0.58243 | 0.58339 | 0.58084 | 0.58247 | 0.56911 | 0.55817 | 0.56954 | 0.55714 | 0.55376 | 0.5439 | 0.542 | 0.53317 | 0.53157 | 0.57161 | 0.59162 | 0.62583
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 44 | 44 | 43 | 44 | 42 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | 49 | 48 | 45 | 50 | 54 | 49 | 47 | 48 | 49 | 49 | 54 | 46 | 42 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4776 | 0.4512 | 0.441 | 0.4416 | 0.4512 | 0.4674 | 0.504 | 0.5286 | 0.4458 | 0.4992 | 0.528 | 0.5256 | 0.4986 | 0.5058 | 0.5142 | 0.5112 | 0.5118 | 0.5202 | 0.5352 | 0.5556 | 0.5592 | 0.5322 | 0.4896 | 0.4368 | 11.9316 | 6.0072 | 12 | 0.0398 | 0.0376 | 0.03675 | 0.0368 | 0.0376 | 0.03895 | 0.042 | 0.04405 | 0.03715 | 0.0416 | 0.044 | 0.0438 | 0.04155 | 0.04215 | 0.04285 | 0.0426 | 0.04265 | 0.04335 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0466 | 0.04435 | 0.0408 | 0.0364
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2778 | 0.2712 | 0.2694 | 0.267 | 0.2652 | 0.2664 | 0.2694 | 0.2778 | 0.2334 | 0.2622 | 0.2808 | 0.2616 | 0.2412 | 0.2532 | 0.2496 | 0.2424 | 0.2316 | 0.2298 | 0.2256 | 0.2286 | 0.2256 | 0.2334 | 0.2268 | 0.2172 |  |  |  | 0.02315 | 0.0226 | 0.02245 | 0.02225 | 0.0221 | 0.0222 | 0.02245 | 0.02315 | 0.01945 | 0.02185 | 0.0234 | 0.0218 | 0.0201 | 0.0211 | 0.0208 | 0.0202 | 0.0193 | 0.01915 | 0.0188 | 0.01905 | 0.0188 | 0.01945 | 0.0189 | 0.0181
|  |  | tgφ | 0.58166 | 0.60106 | 0.61088 | 0.60462 | 0.58777 | 0.56996 | 0.53452 | 0.52554 | 0.52355 | 0.52524 | 0.53182 | 0.49772 | 0.48375 | 0.50059 | 0.48541 | 0.47418 | 0.45252 | 0.44175 | 0.42152 | 0.41145 | 0.40343 | 0.43856 | 0.46324 | 0.49725
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.1586 | 1.0944 | 1.074 | 1.0608 | 1.083 | 1.1586 | 1.2672 | 1.2888 | 1.3338 | 1.3806 | 1.4298 | 1.4496 | 1.458 | 1.4754 | 1.4676 | 1.4772 | 1.4772 | 1.47 | 1.4994 | 1.5234 | 1.557 | 1.4748 | 1.377 | 1.2498
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.729 | 0.7122 | 0.7134 | 0.7014 | 0.6912 | 0.7002 | 0.717 | 0.7242 | 0.7506 | 0.7764 | 0.8046 | 0.7998 | 0.7872 | 0.7944 | 0.7926 | 0.7806 | 0.7662 | 0.7464 | 0.7482 | 0.7446 | 0.756 | 0.7722 | 0.7518 | 0.726
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3689 | 1.3057 | 1.2893 | 1.2717 | 1.2848 | 1.3537 | 1.456 | 1.4783 | 1.5305 | 1.5839 | 1.6406 | 1.6556 | 1.6569 | 1.6757 | 1.668 | 1.6708 | 1.6641 | 1.6486 | 1.6757 | 1.6956 | 1.7308 | 1.6647 | 1.5689 | 1.4454
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.5 | Насосная 2-го ПМ-1 | [26 empty] | tg | 0.69511
|  | ТИ | I, А | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17136 | 0.17037 | 0.16902 | 0.16875 | 0.15642 | 0.16524 | 0.16785 | 0.16587 | 0.15678 | 0.15246 | 0.1683 | 0.15669 | 0.15615 | 0.16173 | 0.16218 | 0.16074 | 0.14706 | 0.14976 | 0.14985 | 0.15003 | 0.15489 | 0.15867 | 0.15435 | 0.15021 | 3.8247 | 2.6586 | 1.8 | 0.0952 | 0.09465 | 0.0939 | 0.09375 | 0.0869 | 0.0918 | 0.09325 | 0.09215 | 0.0871 | 0.0847 | 0.0935 | 0.08705 | 0.08675 | 0.08985 | 0.0901 | 0.0893 | 0.0817 | 0.0832 | 0.08325 | 0.08335 | 0.08605 | 0.08815 | 0.08575 | 0.08345
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11538 | 0.11358 | 0.11205 | 0.11178 | 0.10278 | 0.10917 | 0.11124 | 0.11043 | 0.10512 | 0.11016 | 0.11574 | 0.10728 | 0.10836 | 0.11241 | 0.11457 | 0.11115 | 0.10512 | 0.10647 | 0.10656 | 0.10719 | 0.11934 | 0.12384 | 0.11124 | 0.10764 |  |  |  | 0.0641 | 0.0631 | 0.06225 | 0.0621 | 0.0571 | 0.06065 | 0.0618 | 0.06135 | 0.0584 | 0.0612 | 0.0643 | 0.0596 | 0.0602 | 0.06245 | 0.06365 | 0.06175 | 0.0584 | 0.05915 | 0.0592 | 0.05955 | 0.0663 | 0.0688 | 0.0618 | 0.0598
|  |  | tgφ | 0.67332 | 0.66667 | 0.66294 | 0.6624 | 0.65708 | 0.66068 | 0.66273 | 0.66576 | 0.67049 | 0.72255 | 0.6877 | 0.68466 | 0.69395 | 0.69505 | 0.70644 | 0.69149 | 0.71481 | 0.71094 | 0.71111 | 0.71446 | 0.77048 | 0.78049 | 0.7207 | 0.7166
яч.6 | Насосная 2-го ПМ-2 | [26 empty] | tg | -7.049
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0009 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.02574 | -0.18144 | 3.6 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 | -0.00756 |  |  |  | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021 | -0.0021
|  |  | tgφ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8.4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
яч.7 | РП ВДС-1 | [26 empty] | tg | 1.0848
|  | ТИ | I, А | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 29 | 26 | 25 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11016 | 0.10764 | 0.11016 | 0.10728 | 0.11016 | 0.108 | 0.11052 | 0.10908 | 0.21816 | 0.19476 | 0.19584 | 0.23328 | 0.23328 | 0.22788 | 0.22752 | 0.22392 | 0.21852 | 0.198 | 0.207 | 0.1872 | 0.21528 | 0.21996 | 0.22104 | 0.21708 | 4.3117 | 4.6775 | 7.2 | 0.0153 | 0.01495 | 0.0153 | 0.0149 | 0.0153 | 0.015 | 0.01535 | 0.01515 | 0.0303 | 0.02705 | 0.0272 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03165 | 0.0316 | 0.0311 | 0.03035 | 0.0275 | 0.02875 | 0.026 | 0.0299 | 0.03055 | 0.0307 | 0.03015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15336 | 0.1494 | 0.15192 | 0.14832 | 0.15084 | 0.14868 | 0.15012 | 0.15012 | 0.22284 | 0.20448 | 0.20376 | 0.22752 | 0.22644 | 0.22464 | 0.22176 | 0.22068 | 0.21852 | 0.20592 | 0.2142 | 0.20376 | 0.21708 | 0.22068 | 0.22392 | 0.21852 |  |  |  | 0.0213 | 0.02075 | 0.0211 | 0.0206 | 0.02095 | 0.02065 | 0.02085 | 0.02085 | 0.03095 | 0.0284 | 0.0283 | 0.0316 | 0.03145 | 0.0312 | 0.0308 | 0.03065 | 0.03035 | 0.0286 | 0.02975 | 0.0283 | 0.03015 | 0.03065 | 0.0311 | 0.03035
|  |  | tgφ | 1.3922 | 1.388 | 1.3791 | 1.3826 | 1.3693 | 1.3767 | 1.3583 | 1.3762 | 1.0215 | 1.0499 | 1.0404 | 0.97531 | 0.97068 | 0.98578 | 0.97468 | 0.98553 | 1 | 1.04 | 1.0348 | 1.0885 | 1.0084 | 1.0033 | 1.013 | 1.0066
яч.20 | РП ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0.86024
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11484 | 0.11448 | 0.1143 | 0.11412 | 0.11502 | 0.11358 | 0.11466 | 0.11412 | 0.01044 | 0.036 | 0.03816 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00882 | 0.009 | 0.009 | 0.00846 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 1.1115 | 0.95616 | 3.6 | 0.0319 | 0.0318 | 0.03175 | 0.0317 | 0.03195 | 0.03155 | 0.03185 | 0.0317 | 0.0029 | 0.01 | 0.0106 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00235 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00235 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08298 | 0.08208 | 0.08208 | 0.08154 | 0.08172 | 0.08154 | 0.08136 | 0.0819 | 0.01854 | 0.03402 | 0.03546 | 0.0162 | 0.01656 | 0.01638 | 0.01638 | 0.01656 | 0.01602 | 0.01566 | 0.01566 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01728 | 0.0171 | 0.01674 |  |  |  | 0.02305 | 0.0228 | 0.0228 | 0.02265 | 0.0227 | 0.02265 | 0.0226 | 0.02275 | 0.00515 | 0.00945 | 0.00985 | 0.0045 | 0.0046 | 0.00455 | 0.00455 | 0.0046 | 0.00445 | 0.00435 | 0.00435 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0048 | 0.00475 | 0.00465
|  |  | tgφ | 0.72257 | 0.71698 | 0.71811 | 0.71451 | 0.71049 | 0.71791 | 0.70958 | 0.71767 | 1.7759 | 0.945 | 0.92925 | 1.875 | 1.9167 | 1.8571 | 1.82 | 1.84 | 1.8936 | 1.8913 | 1.8913 | 1.9565 | 1.9149 | 2 | 1.9792 | 1.9375
яч.15 | ТП-Теплопункт-1 |  |  | 1: на Х.Х. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00864 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 |  |  |  | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-Теплопункт-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП ВГСЧ-1 | [26 empty] | tg | 0.35899
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03978 | 0.03708 | 0.03492 | 0.03294 | 0.03816 | 0.04068 | 0.05292 | 0.05166 | 0.0558 | 0.05328 | 0.05472 | 0.05166 | 0.05544 | 0.05652 | 0.0522 | 0.0567 | 0.0612 | 0.05976 | 0.05976 | 0.06372 | 0.06282 | 0.06264 | 0.05706 | 0.04806 | 1.2395 | 0.44496 | 3.6 | 0.01105 | 0.0103 | 0.0097 | 0.00915 | 0.0106 | 0.0113 | 0.0147 | 0.01435 | 0.0155 | 0.0148 | 0.0152 | 0.01435 | 0.0154 | 0.0157 | 0.0145 | 0.01575 | 0.017 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0177 | 0.01745 | 0.0174 | 0.01585 | 0.01335
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01674 | 0.01656 | 0.01674 | 0.01602 | 0.01638 | 0.0162 | 0.01638 | 0.01782 | 0.01836 | 0.0171 | 0.01872 | 0.01782 | 0.01962 | 0.02034 | 0.01962 | 0.02034 | 0.02286 | 0.01998 | 0.0198 | 0.0216 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01926 | 0.01782 |  |  |  | 0.00465 | 0.0046 | 0.00465 | 0.00445 | 0.00455 | 0.0045 | 0.00455 | 0.00495 | 0.0051 | 0.00475 | 0.0052 | 0.00495 | 0.00545 | 0.00565 | 0.00545 | 0.00565 | 0.00635 | 0.00555 | 0.0055 | 0.006 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00495
|  |  | tgφ | 0.42081 | 0.4466 | 0.47938 | 0.48634 | 0.42925 | 0.39823 | 0.30952 | 0.34495 | 0.32903 | 0.32095 | 0.34211 | 0.34495 | 0.3539 | 0.35987 | 0.37586 | 0.35873 | 0.37353 | 0.33434 | 0.33133 | 0.33898 | 0.30946 | 0.31034 | 0.33754 | 0.37079
яч.8 | ТП ВГСЧ-2 | [26 empty] | tg | 2.159
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01674 | 0.01656 | 0.01674 | 0.01602 | 0.01638 | 0.0162 | 0.01638 | 0.01782 | 0.01836 | 0.0171 | 0.01872 | 0.01782 | 0.01962 | 0.02034 | 0.01962 | 0.02034 | 0.02286 | 0.01998 | 0.0198 | 0.0216 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01926 | 0.01782 | 0.44496 | 0.96066 | 3.6 | 0.00465 | 0.0046 | 0.00465 | 0.00445 | 0.00455 | 0.0045 | 0.00455 | 0.00495 | 0.0051 | 0.00475 | 0.0052 | 0.00495 | 0.00545 | 0.00565 | 0.00545 | 0.00565 | 0.00635 | 0.00555 | 0.0055 | 0.006 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00495
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03168 | 0.03096 | 0.03096 | 0.0306 | 0.0306 | 0.03258 | 0.0351 | 0.03726 | 0.04644 | 0.05202 | 0.06336 | 0.06426 | 0.04374 | 0.05454 | 0.05454 | 0.05058 | 0.03816 | 0.03672 | 0.03438 | 0.03204 | 0.03186 | 0.0333 | 0.03258 | 0.0324 |  |  |  | 0.0088 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0085 | 0.00905 | 0.00975 | 0.01035 | 0.0129 | 0.01445 | 0.0176 | 0.01785 | 0.01215 | 0.01515 | 0.01515 | 0.01405 | 0.0106 | 0.0102 | 0.00955 | 0.0089 | 0.00885 | 0.00925 | 0.00905 | 0.009
|  |  | tgφ | 1.8925 | 1.8696 | 1.8495 | 1.9101 | 1.8681 | 2.0111 | 2.1429 | 2.0909 | 2.5294 | 3.0421 | 3.3846 | 3.6061 | 2.2294 | 2.6814 | 2.7798 | 2.4867 | 1.6693 | 1.8378 | 1.7364 | 1.4833 | 1.6389 | 1.713 | 1.6916 | 1.8182
яч.17 | ТП-240-1 | [26 empty] | tg | 0.49072
|  | ТИ | I, А | 29 | 24 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 38 | 41 | 41 | 37 | 40 | 37 | 37 | 42 | 42 | 44 | 37 | 41 | 37 | 38 | 33 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2592 | 0.23904 | 0.23472 | 0.22914 | 0.24552 | 0.28926 | 0.32814 | 0.32922 | 0.3456 | 0.3582 | 0.36198 | 0.36144 | 0.3861 | 0.39888 | 0.3834 | 0.38988 | 0.40122 | 0.40608 | 0.40842 | 0.41634 | 0.4113 | 0.3627 | 0.32814 | 0.288 | 8.1619 | 4.0052 | 3.6 | 0.072 | 0.0664 | 0.0652 | 0.06365 | 0.0682 | 0.08035 | 0.09115 | 0.09145 | 0.096 | 0.0995 | 0.10055 | 0.1004 | 0.10725 | 0.1108 | 0.1065 | 0.1083 | 0.11145 | 0.1128 | 0.11345 | 0.11565 | 0.11425 | 0.10075 | 0.09115 | 0.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15228 | 0.1476 | 0.1494 | 0.14544 | 0.14238 | 0.14922 | 0.16128 | 0.15804 | 0.16668 | 0.17334 | 0.17766 | 0.17712 | 0.18576 | 0.17928 | 0.18162 | 0.18072 | 0.1827 | 0.17838 | 0.17622 | 0.17622 | 0.17064 | 0.171 | 0.16434 | 0.15786 |  |  |  | 0.0423 | 0.041 | 0.0415 | 0.0404 | 0.03955 | 0.04145 | 0.0448 | 0.0439 | 0.0463 | 0.04815 | 0.04935 | 0.0492 | 0.0516 | 0.0498 | 0.05045 | 0.0502 | 0.05075 | 0.04955 | 0.04895 | 0.04895 | 0.0474 | 0.0475 | 0.04565 | 0.04385
|  |  | tgφ | 0.5875 | 0.61747 | 0.6365 | 0.63472 | 0.57991 | 0.51587 | 0.4915 | 0.48004 | 0.48229 | 0.48392 | 0.4908 | 0.49004 | 0.48112 | 0.44946 | 0.47371 | 0.46353 | 0.45536 | 0.43927 | 0.43147 | 0.42326 | 0.41488 | 0.47146 | 0.50082 | 0.54813
яч.16 | ТП-240-2 | [26 empty] | tg | 0.41131
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14652 | 0.1233 | 0.11862 | 0.11988 | 0.12852 | 0.13464 | 0.15426 | 0.16632 | 0.17334 | 0.189 | 0.2025 | 0.21546 | 0.2052 | 0.20736 | 0.21402 | 0.216 | 0.2232 | 0.22788 | 0.23796 | 0.24768 | 0.2574 | 0.24084 | 0.2079 | 0.17514 | 4.5329 | 1.8644 | 3.6 | 0.0407 | 0.03425 | 0.03295 | 0.0333 | 0.0357 | 0.0374 | 0.04285 | 0.0462 | 0.04815 | 0.0525 | 0.05625 | 0.05985 | 0.057 | 0.0576 | 0.05945 | 0.06 | 0.062 | 0.0633 | 0.0661 | 0.0688 | 0.0715 | 0.0669 | 0.05775 | 0.04865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07452 | 0.06966 | 0.06804 | 0.06696 | 0.06714 | 0.06516 | 0.0666 | 0.07002 | 0.07398 | 0.0801 | 0.08154 | 0.0828 | 0.0819 | 0.08352 | 0.08172 | 0.08082 | 0.08172 | 0.08244 | 0.08298 | 0.08496 | 0.08712 | 0.08874 | 0.0846 | 0.0774 |  |  |  | 0.0207 | 0.01935 | 0.0189 | 0.0186 | 0.01865 | 0.0181 | 0.0185 | 0.01945 | 0.02055 | 0.02225 | 0.02265 | 0.023 | 0.02275 | 0.0232 | 0.0227 | 0.02245 | 0.0227 | 0.0229 | 0.02305 | 0.0236 | 0.0242 | 0.02465 | 0.0235 | 0.0215
|  |  | tgφ | 0.5086 | 0.56496 | 0.5736 | 0.55856 | 0.52241 | 0.48396 | 0.43174 | 0.421 | 0.42679 | 0.42381 | 0.40267 | 0.38429 | 0.39912 | 0.40278 | 0.38183 | 0.37417 | 0.36613 | 0.36177 | 0.34871 | 0.34302 | 0.33846 | 0.36846 | 0.40693 | 0.44193
яч.19 | ТП-234-1 | [26 empty] | tg | 0.53412
|  | ТИ | I, А | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08856 | 0.0774 | 0.07182 | 0.0684 | 0.0702 | 0.07776 | 0.09504 | 0.09378 | 0.09972 | 0.11142 | 0.11016 | 0.10962 | 0.1179 | 0.1161 | 0.11826 | 0.12618 | 0.13014 | 0.12924 | 0.13104 | 0.14562 | 0.14832 | 0.12906 | 0.11646 | 0.09756 | 2.5798 | 1.3779 | 3.6 | 0.0246 | 0.0215 | 0.01995 | 0.019 | 0.0195 | 0.0216 | 0.0264 | 0.02605 | 0.0277 | 0.03095 | 0.0306 | 0.03045 | 0.03275 | 0.03225 | 0.03285 | 0.03505 | 0.03615 | 0.0359 | 0.0364 | 0.04045 | 0.0412 | 0.03585 | 0.03235 | 0.0271
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05598 | 0.05436 | 0.054 | 0.05184 | 0.0531 | 0.0522 | 0.05346 | 0.05364 | 0.05562 | 0.05868 | 0.05904 | 0.06084 | 0.0594 | 0.05904 | 0.05922 | 0.0594 | 0.0603 | 0.05958 | 0.06084 | 0.06246 | 0.06102 | 0.05904 | 0.0585 | 0.05634 |  |  |  | 0.01555 | 0.0151 | 0.015 | 0.0144 | 0.01475 | 0.0145 | 0.01485 | 0.0149 | 0.01545 | 0.0163 | 0.0164 | 0.0169 | 0.0165 | 0.0164 | 0.01645 | 0.0165 | 0.01675 | 0.01655 | 0.0169 | 0.01735 | 0.01695 | 0.0164 | 0.01625 | 0.01565
|  |  | tgφ | 0.63211 | 0.70233 | 0.75188 | 0.75789 | 0.75641 | 0.6713 | 0.5625 | 0.57198 | 0.55776 | 0.52666 | 0.53595 | 0.55501 | 0.50382 | 0.50853 | 0.50076 | 0.47076 | 0.46335 | 0.461 | 0.46429 | 0.42892 | 0.41141 | 0.45746 | 0.50232 | 0.57749
яч.18 | ТП-234-2 | [26 empty] | tg | 0.73682
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10008 | 0.09576 | 0.09162 | 0.0909 | 0.09108 | 0.10152 | 0.11502 | 0.12312 | 0.13266 | 0.13986 | 0.1368 | 0.14652 | 0.15408 | 0.15138 | 0.15642 | 0.15642 | 0.15894 | 0.1647 | 0.17334 | 0.18414 | 0.17496 | 0.1557 | 0.13806 | 0.12654 | 3.2596 | 2.4017 | 3.6 | 0.0278 | 0.0266 | 0.02545 | 0.02525 | 0.0253 | 0.0282 | 0.03195 | 0.0342 | 0.03685 | 0.03885 | 0.038 | 0.0407 | 0.0428 | 0.04205 | 0.04345 | 0.04345 | 0.04415 | 0.04575 | 0.04815 | 0.05115 | 0.0486 | 0.04325 | 0.03835 | 0.03515
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09522 | 0.09396 | 0.09324 | 0.09252 | 0.09072 | 0.09306 | 0.09378 | 0.09576 | 0.09936 | 0.10332 | 0.10728 | 0.10566 | 0.1071 | 0.10764 | 0.10566 | 0.10368 | 0.10476 | 0.10494 | 0.10332 | 0.10602 | 0.10098 | 0.10188 | 0.0972 | 0.09468 |  |  |  | 0.02645 | 0.0261 | 0.0259 | 0.0257 | 0.0252 | 0.02585 | 0.02605 | 0.0266 | 0.0276 | 0.0287 | 0.0298 | 0.02935 | 0.02975 | 0.0299 | 0.02935 | 0.0288 | 0.0291 | 0.02915 | 0.0287 | 0.02945 | 0.02805 | 0.0283 | 0.027 | 0.0263
|  |  | tgφ | 0.95144 | 0.9812 | 1.0177 | 1.0178 | 0.99605 | 0.91667 | 0.81534 | 0.77778 | 0.74898 | 0.73874 | 0.78421 | 0.72113 | 0.69509 | 0.71106 | 0.67549 | 0.66283 | 0.65912 | 0.63716 | 0.59605 | 0.57576 | 0.57716 | 0.65434 | 0.70404 | 0.74822
яч.21 | ООО-ЗНЕРГИЯ-S | [26 empty] | tg | 1.8715
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00414 | 0.00414 | 0.00396 | 0.00576 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00684 | 0.00684 | 0.0063 | 0.00504 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00432 | 0.00396 | 0.00504 | 0.00378 | 0.00378 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00576 | 0.12186 | 0.22806 | 3.6 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00115 | 0.00115 | 0.0011 | 0.0016 | 0.00195 | 0.00195 | 0.0019 | 0.0019 | 0.00175 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0014 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00954 | 0.00954 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00918 | 0.00936 | 0.009 | 0.01008 | 0.0099 | 0.01044 | 0.0099 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00972 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00954 | 0.00972 | 0.00954 |  |  |  | 0.00265 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0028 | 0.00275 | 0.0029 | 0.00275 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.0027 | 0.00265
|  |  | tgφ | 2.4091 | 2.4091 | 2.3636 | 2.3636 | 2.2609 | 2.2609 | 2.3182 | 1.625 | 1.2821 | 1.4359 | 1.4474 | 1.5263 | 1.5714 | 1.9286 | 1.8 | 1.6875 | 2.0833 | 2.2727 | 1.7857 | 2.4762 | 2.4762 | 1.7667 | 1.6875 | 1.6562
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 14 |  | 40 | 10339.67 | 10339.68 | 10339.69 | 10339.7 | 10339.71 | 10339.72 | 10339.73 | 10339.75 | 10339.76 | 10339.78 | 10339.81 | 10339.83 | 10339.86 | 10339.88 | 10339.89 | 10339.9 | 10339.92 | 10339.94 | 10339.95 | 10339.97 | 10339.98 | 10339.98 | 10339.99 | 10340.01 | 10340.02
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.2 |  | 40 | 2828.84 | 2828.85 | 2828.86 | 2828.87 | 2828.88 | 2828.89 | 2828.9 | 2828.92 | 2828.93 | 2828.94 | 2828.95 | 2828.97 | 2828.98 | 2828.98 | 2829 | 2829.01 | 2829.02 | 2829.04 | 2829.05 | 2829.06 | 2829.07 | 2829.09 | 2829.1 | 2829.11 | 2829.12
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.0523 | 0.98667 | 0.96696 | 0.95247 | 0.97668 | 1.0521 | 1.1598 | 1.1778 | 1.219 | 1.2602 | 1.2951 | 1.309 | 1.3438 | 1.3551 | 1.3491 | 1.366 | 1.377 | 1.3685 | 1.4016 | 1.4295 | 1.4577 | 1.3641 | 1.2578 | 1.1359
|  |  | Q, МВАр | 0.77976 | 0.75978 | 0.75987 | 0.74646 | 0.7371 | 0.74925 | 0.77058 | 0.77643 | 0.80802 | 0.83538 | 0.86454 | 0.86202 | 0.85086 | 0.85959 | 0.85689 | 0.84573 | 0.83124 | 0.81117 | 0.81504 | 0.81189 | 0.82512 | 0.83682 | 0.81054 | 0.78102
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 9.1766 | 9.8438 | 9.9665 | 10.2121 | 9.8172 | 9.1921 | 8.473 | 8.6103 | 8.61 | 8.7223 | 9.4209 | 9.6958 | 7.8333 | 8.1517 | 8.0744 | 7.5264 | 6.7831 | 6.902 | 6.5246 | 6.1658 | 6.3757 | 7.5041 | 8.6601 | 9.1143
|  |  | Q, % | -6.963 | -6.6807 | -6.5139 | -6.4243 | -6.6406 | -7.0051 | -7.4728 | -7.2121 | -7.6499 | -7.5966 | -7.4497 | -7.7794 | -8.0869 | -8.2062 | -8.1113 | -8.3436 | -8.4886 | -8.6777 | -8.9334 | -9.0371 | -9.1429 | -8.3683 | -7.8132 | -7.5785
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.10632 | 0.10773 | 0.10704 | 0.10833 | 0.10632 | 0.1065 | 0.10737 | 0.11097 | 0.11484 | 0.12042 | 0.1347 | 0.14055 | 0.11421 | 0.12027 | 0.1185 | 0.11118 | 0.1002 | 0.10146 | 0.09783 | 0.09393 | 0.09927 | 0.11067 | 0.11925 | 0.11391
|  |  | Q, МВАр | -0.05076 | -0.04758 | -0.04647 | -0.04506 | -0.0459 | -0.04905 | -0.05358 | -0.05223 | -0.05742 | -0.05898 | -0.05994 | -0.06222 | -0.06366 | -0.06519 | -0.06429 | -0.06513 | -0.06504 | -0.06477 | -0.06684 | -0.06729 | -0.06912 | -0.06462 | -0.05874 | -0.05502
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.10632 | 0.10773 | 0.10704 | 0.10833 | 0.10632 | 0.1065 | 0.10737 | 0.11097 | 0.11484 | 0.12042 | 0.1347 | 0.14055 | 0.11421 | 0.12027 | 0.1185 | 0.11118 | 0.1002 | 0.10146 | 0.09783 | 0.09393 | 0.09927 | 0.11067 | 0.11925 | 0.11391
|  |  | Q, МВАр | -0.05076 | -0.04758 | -0.04647 | -0.04506 | -0.0459 | -0.04905 | -0.05358 | -0.05223 | -0.05742 | -0.05898 | -0.05994 | -0.06222 | -0.06366 | -0.06519 | -0.06429 | -0.06513 | -0.06504 | -0.06477 | -0.06684 | -0.06729 | -0.06912 | -0.06462 | -0.05874 | -0.05502
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | 17 | 16 | 16 | 15 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1104 | 0.1452 | 0.1206 | 0.1176 | 0.1272 | 0.1434 | 0.1728 | 0.1932 | 0.222 | 0.2358 | 0.261 | 0.2352 | 0.2136 | 0.2484 | 0.2298 | 0.2214 | 0.2592 | 0.2454 | 0.2376 | 0.1662 | 0.1554 | 0.1506 | 0.1374 | 0.093 | 4.4424 | 2.2224 | 12 | 0.0092 | 0.0121 | 0.01005 | 0.0098 | 0.0106 | 0.01195 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0185 | 0.01965 | 0.02175 | 0.0196 | 0.0178 | 0.0207 | 0.01915 | 0.01845 | 0.0216 | 0.02045 | 0.0198 | 0.01385 | 0.01295 | 0.01255 | 0.01145 | 0.00775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0804 | 0.0792 | 0.078 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0786 | 0.0852 | 0.0918 | 0.0936 | 0.1098 | 0.132 | 0.1128 | 0.1002 | 0.1074 | 0.1062 | 0.1038 | 0.0948 | 0.0924 | 0.096 | 0.0894 | 0.0846 | 0.0906 | 0.0828 | 0.0792 |  |  |  | 0.0067 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00655 | 0.0071 | 0.00765 | 0.0078 | 0.00915 | 0.011 | 0.0094 | 0.00835 | 0.00895 | 0.00885 | 0.00865 | 0.0079 | 0.0077 | 0.008 | 0.00745 | 0.00705 | 0.00755 | 0.0069 | 0.0066
|  |  | tgφ | 0.72826 | 0.54545 | 0.64677 | 0.65306 | 0.60377 | 0.54812 | 0.49306 | 0.47516 | 0.42162 | 0.46565 | 0.50575 | 0.47959 | 0.4691 | 0.43237 | 0.46214 | 0.46883 | 0.36574 | 0.37653 | 0.40404 | 0.53791 | 0.5444 | 0.60159 | 0.60262 | 0.85161
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4938 | 0.4926 | 0.4914 | 0.4914 | 0.492 | 0.4932 | 0.4908 | 0.4908 | 0.4914 | 0.492 | 0.4902 | 0.4938 | 0.5082 | 0.5148 | 0.5142 | 0.5112 | 0.5064 | 0.4908 | 0.4902 | 0.4938 | 0.4938 | 0.4932 | 0.4908 | 0.489 | 11.8998 | 6.0084 | 12 | 0.04115 | 0.04105 | 0.04095 | 0.04095 | 0.041 | 0.0411 | 0.0409 | 0.0409 | 0.04095 | 0.041 | 0.04085 | 0.04115 | 0.04235 | 0.0429 | 0.04285 | 0.0426 | 0.0422 | 0.0409 | 0.04085 | 0.04115 | 0.04115 | 0.0411 | 0.0409 | 0.04075
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2508 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2496 | 0.249 | 0.2496 | 0.2508 | 0.2508 | 0.2496 | 0.2508 | 0.2604 | 0.252 | 0.2502 | 0.2496 | 0.252 | 0.2478 | 0.2478 | 0.2502 | 0.2502 | 0.252 | 0.2508 | 0.2484 |  |  |  | 0.0209 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0207 | 0.0208 | 0.02075 | 0.0208 | 0.0209 | 0.0209 | 0.0208 | 0.0209 | 0.0217 | 0.021 | 0.02085 | 0.0208 | 0.021 | 0.02065 | 0.02065 | 0.02085 | 0.02085 | 0.021 | 0.0209 | 0.0207
|  |  | tgφ | 0.5079 | 0.5067 | 0.50794 | 0.50549 | 0.50488 | 0.50608 | 0.50733 | 0.50856 | 0.51038 | 0.50976 | 0.50918 | 0.5079 | 0.5124 | 0.48951 | 0.48658 | 0.48826 | 0.49763 | 0.50489 | 0.50551 | 0.50668 | 0.50668 | 0.51095 | 0.511 | 0.50798
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.6042 | 0.6378 | 0.612 | 0.609 | 0.6192 | 0.6366 | 0.6636 | 0.684 | 0.7134 | 0.7278 | 0.7512 | 0.729 | 0.7218 | 0.7632 | 0.744 | 0.7326 | 0.7656 | 0.7362 | 0.7278 | 0.66 | 0.6492 | 0.6438 | 0.6282 | 0.582
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3312 | 0.3288 | 0.3276 | 0.3252 | 0.3252 | 0.3282 | 0.3342 | 0.3414 | 0.3444 | 0.3606 | 0.3816 | 0.3636 | 0.3606 | 0.3594 | 0.3564 | 0.3534 | 0.3468 | 0.3402 | 0.3438 | 0.3396 | 0.3348 | 0.3426 | 0.3336 | 0.3276
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.68902 | 0.71756 | 0.69417 | 0.69039 | 0.6994 | 0.71622 | 0.743 | 0.76447 | 0.79218 | 0.81223 | 0.84257 | 0.81464 | 0.80686 | 0.84359 | 0.82496 | 0.81338 | 0.84048 | 0.811 | 0.80492 | 0.74225 | 0.73045 | 0.72928 | 0.71128 | 0.66787
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ТП-84-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00126 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00126 | 0.00117 | 0.00108 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00099 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00126 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.02817 | -0.20115 | 1.8 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00055 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00075
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00837 | -0.00846 | -0.00837 | -0.00846 | -0.00837 | -0.00846 | -0.00837 | -0.00846 | -0.00855 | -0.00864 | -0.00855 | -0.00846 | -0.00837 | -0.00846 | -0.00837 | -0.00837 | -0.00837 | -0.00837 | -0.00828 | -0.00819 | -0.00819 | -0.00819 | -0.00828 | -0.00819 |  |  |  | -0.00465 | -0.0047 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00475 | -0.0048 | -0.00475 | -0.0047 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00465 | -0.00465 | -0.00465 | -0.00465 | -0.0046 | -0.00455 | -0.00455 | -0.00455 | -0.0046 | -0.00455
|  |  | tgφ | -7.1538 | -7.8333 | -7.1538 | -6.7143 | -7.1538 | -7.2308 | -6.6429 | -7.2308 | -7.9167 | -9.6 | -9.5 | -8.5455 | -7.1538 | -7.2308 | -7.75 | -7.1538 | -7.75 | -7.1538 | -6.5714 | -6.0667 | -6.0667 | -6.0667 | -6.1333 | -6.0667
яч.18 | ТП-84-2
|  | расчет | I, А | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34434 | 0.34425 | 0.34434 | 0.34425 | 0.34479 | 0.34578 | 0.34497 | 0.34416 | 0.34497 | 0.34506 | 0.34551 | 0.34641 | 0.34632 | 0.34668 | 0.34632 | 0.34587 | 0.34596 | 0.34623 | 0.34668 | 0.34623 | 0.34461 | 0.34389 | 0.34164 | 0.34083 | 8.2801 | 5.0844 | 1.8 | 0.1913 | 0.19125 | 0.1913 | 0.19125 | 0.19155 | 0.1921 | 0.19165 | 0.1912 | 0.19165 | 0.1917 | 0.19195 | 0.19245 | 0.1924 | 0.1926 | 0.1924 | 0.19215 | 0.1922 | 0.19235 | 0.1926 | 0.19235 | 0.19145 | 0.19105 | 0.1898 | 0.18935
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21258 | 0.21195 | 0.21186 | 0.21141 | 0.2115 | 0.21213 | 0.21132 | 0.21159 | 0.21249 | 0.21231 | 0.21231 | 0.21258 | 0.21276 | 0.21249 | 0.21159 | 0.21141 | 0.21123 | 0.21096 | 0.21123 | 0.21204 | 0.21123 | 0.21267 | 0.21204 | 0.21069 |  |  |  | 0.1181 | 0.11775 | 0.1177 | 0.11745 | 0.1175 | 0.11785 | 0.1174 | 0.11755 | 0.11805 | 0.11795 | 0.11795 | 0.1181 | 0.1182 | 0.11805 | 0.11755 | 0.11745 | 0.11735 | 0.1172 | 0.11735 | 0.1178 | 0.11735 | 0.11815 | 0.1178 | 0.11705
|  |  | tgφ | 0.61735 | 0.61569 | 0.61526 | 0.61412 | 0.61342 | 0.61348 | 0.61258 | 0.6148 | 0.61597 | 0.61528 | 0.61448 | 0.61367 | 0.61435 | 0.61293 | 0.61097 | 0.61124 | 0.61056 | 0.60931 | 0.60929 | 0.61243 | 0.61295 | 0.61842 | 0.62065 | 0.61817
яч.17 | РП-УС-2-1
|  | расчет | I, А | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07668 | 0.1098 | 0.08478 | 0.08244 | 0.09252 | 0.10872 | 0.13644 | 0.15696 | 0.18666 | 0.20196 | 0.22518 | 0.1998 | 0.17784 | 0.21078 | 0.19458 | 0.18504 | 0.22374 | 0.20916 | 0.20088 | 0.12978 | 0.11772 | 0.11286 | 0.09954 | 0.05706 | 3.5809 | 1.4976 | 3.6 | 0.0213 | 0.0305 | 0.02355 | 0.0229 | 0.0257 | 0.0302 | 0.0379 | 0.0436 | 0.05185 | 0.0561 | 0.06255 | 0.0555 | 0.0494 | 0.05855 | 0.05405 | 0.0514 | 0.06215 | 0.0581 | 0.0558 | 0.03605 | 0.0327 | 0.03135 | 0.02765 | 0.01585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04932 | 0.04878 | 0.0477 | 0.04626 | 0.04644 | 0.0477 | 0.0558 | 0.06138 | 0.06246 | 0.07956 | 0.10242 | 0.08352 | 0.06984 | 0.07758 | 0.0765 | 0.07452 | 0.06588 | 0.06372 | 0.06696 | 0.05922 | 0.05454 | 0.05904 | 0.05076 | 0.0477 |  |  |  | 0.0137 | 0.01355 | 0.01325 | 0.01285 | 0.0129 | 0.01325 | 0.0155 | 0.01705 | 0.01735 | 0.0221 | 0.02845 | 0.0232 | 0.0194 | 0.02155 | 0.02125 | 0.0207 | 0.0183 | 0.0177 | 0.0186 | 0.01645 | 0.01515 | 0.0164 | 0.0141 | 0.01325
|  |  | tgφ | 0.64319 | 0.44426 | 0.56263 | 0.56114 | 0.50195 | 0.43874 | 0.40897 | 0.39106 | 0.33462 | 0.39394 | 0.45484 | 0.41802 | 0.39271 | 0.36806 | 0.39315 | 0.40272 | 0.29445 | 0.30465 | 0.33333 | 0.45631 | 0.4633 | 0.52313 | 0.50995 | 0.83596
яч.14 | РП-УС-2-2
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13194 | 0.13194 | 0.13122 | 0.13104 | 0.13122 | 0.13158 | 0.13122 | 0.13158 | 0.13176 | 0.13086 | 0.12582 | 0.1305 | 0.13104 | 0.13086 | 0.13068 | 0.12888 | 0.12888 | 0.12852 | 0.12762 | 0.13014 | 0.13122 | 0.13104 | 0.1305 | 0.12978 | 3.1298 | 0 | 3.6 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03645 | 0.0364 | 0.03645 | 0.03655 | 0.03645 | 0.03655 | 0.0366 | 0.03635 | 0.03495 | 0.03625 | 0.0364 | 0.03635 | 0.0363 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0357 | 0.03545 | 0.03615 | 0.03645 | 0.0364 | 0.03625 | 0.03605
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.0242 | -0.024 | -0.024 | -0.0238 | -0.024 | -0.0241 | -0.024 | -0.0242 | -0.02445 | -0.0248 | -0.0244 | -0.0248 | -0.02485 | -0.02475 | -0.0247 | -0.02455 | -0.02435 | -0.02435 | -0.02425 | -0.02455 | -0.02475 | -0.02455 | -0.02435 | -0.0241
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.31 | ЮР-ШОР-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03144 | 0.033 | 0.03348 | 0.03288 | 0.03252 | 0.03192 | 0.03348 | 0.03348 | 0.033 | 0.0318 | 0.0336 | 0.03312 | 0.03324 | 0.03492 | 0.03336 | 0.03408 | 0.03324 | 0.03372 | 0.03396 | 0.03444 | 0.0348 | 0.03492 | 0.03516 | 0.03348 | 0.80304 | 0.91836 | 2.4 | 0.0131 | 0.01375 | 0.01395 | 0.0137 | 0.01355 | 0.0133 | 0.01395 | 0.01395 | 0.01375 | 0.01325 | 0.014 | 0.0138 | 0.01385 | 0.01455 | 0.0139 | 0.0142 | 0.01385 | 0.01405 | 0.01415 | 0.01435 | 0.0145 | 0.01455 | 0.01465 | 0.01395
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03924 | 0.03876 | 0.03864 | 0.0384 | 0.03804 | 0.0384 | 0.03768 | 0.03828 | 0.03888 | 0.03852 | 0.0384 | 0.03828 | 0.03876 | 0.03804 | 0.03744 | 0.03732 | 0.03708 | 0.03696 | 0.03696 | 0.03816 | 0.03804 | 0.0396 | 0.03972 | 0.03876 |  |  |  | 0.01635 | 0.01615 | 0.0161 | 0.016 | 0.01585 | 0.016 | 0.0157 | 0.01595 | 0.0162 | 0.01605 | 0.016 | 0.01595 | 0.01615 | 0.01585 | 0.0156 | 0.01555 | 0.01545 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0159 | 0.01585 | 0.0165 | 0.01655 | 0.01615
|  |  | tgφ | 1.2481 | 1.1745 | 1.1541 | 1.1679 | 1.1697 | 1.203 | 1.1254 | 1.1434 | 1.1782 | 1.2113 | 1.1429 | 1.1558 | 1.1661 | 1.0893 | 1.1223 | 1.0951 | 1.1155 | 1.0961 | 1.0883 | 1.108 | 1.0931 | 1.134 | 1.1297 | 1.1577
яч.4 | Т-3-100
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.01152 | 0.03456 | 2.4 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.14а | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0162 | 0.0153 | 0.01512 | 0.0153 | 0.01476 | 0.01458 | 0.01368 | 0.01422 | 0.01386 | 0.0153 | 0.01782 | 0.01566 | 0.03024 | 0.03654 | 0.03582 | 0.03546 | 0.03042 | 0.01548 | 0.0153 | 0.01656 | 0.01674 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01746 | 0.4671 | 0.47844 | 3.6 | 0.0045 | 0.00425 | 0.0042 | 0.00425 | 0.0041 | 0.00405 | 0.0038 | 0.00395 | 0.00385 | 0.00425 | 0.00495 | 0.00435 | 0.0084 | 0.01015 | 0.00995 | 0.00985 | 0.00845 | 0.0043 | 0.00425 | 0.0046 | 0.00465 | 0.0049 | 0.0049 | 0.00485
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01962 | 0.01962 | 0.01944 | 0.01926 | 0.01944 | 0.01962 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01908 | 0.02844 | 0.02016 | 0.01962 | 0.01962 | 0.0225 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01908 | 0.01908 | 0.0198 | 0.01962 | 0.01944 |  |  |  | 0.00545 | 0.00545 | 0.0054 | 0.00535 | 0.0054 | 0.00545 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0079 | 0.0056 | 0.00545 | 0.00545 | 0.00625 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0055 | 0.00545 | 0.0054
|  |  | tgφ | 1.2111 | 1.2824 | 1.2857 | 1.2588 | 1.3171 | 1.3457 | 1.4211 | 1.3671 | 1.4286 | 1.2706 | 1.0909 | 1.2184 | 0.94048 | 0.55172 | 0.54774 | 0.5533 | 0.73964 | 1.2093 | 1.2235 | 1.1522 | 1.1398 | 1.1224 | 1.1122 | 1.1134
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.60225 | 0.63585 | 0.61059 | 0.60765 | 0.61746 | 0.63423 | 0.66153 | 0.68205 | 0.71181 | 0.72636 | 0.74931 | 0.72696 | 0.72033 | 0.76143 | 0.74232 | 0.73098 | 0.7638 | 0.73476 | 0.72618 | 0.65898 | 0.64692 | 0.64218 | 0.62631 | 0.58044
|  |  | Q, МВАр | 0.31383 | 0.31209 | 0.31071 | 0.30831 | 0.30849 | 0.31083 | 0.31731 | 0.32367 | 0.32652 | 0.34263 | 0.36546 | 0.34644 | 0.34287 | 0.34125 | 0.33822 | 0.33594 | 0.32976 | 0.32343 | 0.32703 | 0.32175 | 0.31614 | 0.32436 | 0.3153 | 0.30984
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.32274 | 0.30574 | 0.23039 | 0.22167 | 0.28101 | 0.37229 | 0.31193 | 0.28509 | 0.22288 | 0.19786 | 0.2516 | 0.27984 | 0.20366 | 0.23192 | 0.22581 | 0.22113 | 0.23511 | 0.1956 | 0.22259 | 0.15455 | 0.3512 | 0.25163 | 0.30086 | 0.26804
|  |  | Q, % | 5.2446 | 5.0821 | 5.1557 | 5.1937 | 5.1384 | 5.2925 | 5.0539 | 5.1933 | 5.1916 | 4.9834 | 4.2296 | 4.7195 | 4.9168 | 5.0501 | 5.101 | 4.9406 | 4.9135 | 4.9295 | 4.8778 | 5.2562 | 5.5735 | 5.324 | 5.4856 | 5.4212
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00195 | 0.00195 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00174 | 0.00237 | 0.00207 | 0.00195 | 0.00159 | 0.00144 | 0.00189 | 0.00204 | 0.00147 | 0.00177 | 0.00168 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00102 | 0.00228 | 0.00162 | 0.00189 | 0.00156
|  |  | Q, МВАр | 0.01737 | 0.01671 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01671 | 0.01737 | 0.01689 | 0.01773 | 0.01788 | 0.01797 | 0.01614 | 0.01716 | 0.01773 | 0.01815 | 0.01818 | 0.01746 | 0.01704 | 0.01677 | 0.01677 | 0.01785 | 0.01866 | 0.01824 | 0.0183 | 0.01776
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00195 | 0.00195 | 0.00141 | 0.00135 | 0.00174 | 0.00237 | 0.00207 | 0.00195 | 0.00159 | 0.00144 | 0.00189 | 0.00204 | 0.00147 | 0.00177 | 0.00168 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00102 | 0.00228 | 0.00162 | 0.00189 | 0.00156
|  |  | Q, МВАр | 0.01737 | 0.01671 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01671 | 0.01737 | 0.01689 | 0.01773 | 0.01788 | 0.01797 | 0.01614 | 0.01716 | 0.01773 | 0.01815 | 0.01818 | 0.01746 | 0.01704 | 0.01677 | 0.01677 | 0.01785 | 0.01866 | 0.01824 | 0.0183 | 0.01776
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 38 | 29 | 31 | 29 | 37 | 30 | 29 | 32 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 39 | 30 | 32 | 36 | 32 | 34 | 30 | 30 | 38 | 37 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3168 | 0.2832 | 0.2736 | 0.2712 | 0.3096 | 0.324 | 0.288 | 0.2784 | 0.3216 | 0.3384 | 0.336 | 0.3288 | 0.372 | 0.36 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3216 | 0.324 | 0.3192 | 0.2832 | 0.3024 | 0.324 | 0.3432 | 0.3048 | 7.5384 | 4.6488 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1992 | 0.1968 | 0.192 | 0.1872 | 0.192 | 0.1968 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1992 | 0.1968 | 0.204 | 0.1944 | 0.2016 | 0.1992 | 0.1896 | 0.1944 | 0.192 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1968 | 0.2016 | 0.192 | 7.6143 | 4.3585
|  |  | tgφ | 0.62879 | 0.69492 | 0.70175 | 0.69027 | 0.62016 | 0.60741 | 0.65 | 0.67241 | 0.6194 | 0.58156 | 0.60714 | 0.59124 | 0.54194 | 0.55333 | 0.61719 | 0.63281 | 0.59701 | 0.57778 | 0.58647 | 0.66102 | 0.61905 | 0.60741 | 0.58741 | 0.62992
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 37 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2448 | 0.2424 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2496 | 0.2424 | 0.2712 | 0.252 | 0.3192 | 0.3048 | 0.2112 | 0.2112 | 0.216 | 0.2136 | 0.2016 | 0.1824 | 0.1656 | 0.1656 | 0.168 | 0.18 | 0.18 | 0.1824 | 0.1752 | 5.3136 | 3.888 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1632 | 0.1632 | 0.192 | 0.1848 | 0.1584 | 0.1608 | 0.1584 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.1536 | 0.1512 | 0.1584 | 0.156 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1584 | 5.3244 | 3.7782
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.67327 | 0.66667 | 0.66667 | 0.65686 | 0.64423 | 0.66337 | 0.60177 | 0.64762 | 0.6015 | 0.6063 | 0.75 | 0.76136 | 0.73333 | 0.73034 | 0.77381 | 0.85526 | 0.92754 | 0.91304 | 0.94286 | 0.86667 | 0.90667 | 0.89474 | 0.90411
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.5616 | 0.5256 | 0.5184 | 0.516 | 0.5544 | 0.5736 | 0.5304 | 0.5496 | 0.5736 | 0.6576 | 0.6408 | 0.54 | 0.5832 | 0.576 | 0.5208 | 0.5088 | 0.504 | 0.4896 | 0.4848 | 0.4512 | 0.4824 | 0.504 | 0.5256 | 0.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3624 | 0.36 | 0.3552 | 0.3504 | 0.3528 | 0.3576 | 0.348 | 0.3504 | 0.3624 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3528 | 0.3624 | 0.3576 | 0.3456 | 0.3504 | 0.348 | 0.3408 | 0.3384 | 0.3456 | 0.3432 | 0.36 | 0.3648 | 0.3504
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.66838 | 0.63707 | 0.62842 | 0.62373 | 0.65714 | 0.67594 | 0.63437 | 0.6518 | 0.67849 | 0.76394 | 0.74953 | 0.64503 | 0.68663 | 0.67798 | 0.62504 | 0.61778 | 0.61247 | 0.59653 | 0.59122 | 0.56835 | 0.59203 | 0.61937 | 0.63979 | 0.59429
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Подземный 3 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733 | 1310.4733
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107 | 2038.0107
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ГПТЭС-2-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0.0144 | -0.05184 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00288 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00096 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00096 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00288 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00288 | -0.00192
|  |  | tgφ | -3 | -2 | #DIV/0! | -2 | #DIV/0! | -2 | -1 | #DIV/0! | -2 | -3 | #DIV/0! | -2 | #DIV/0! | -3 | -2 | #DIV/0! | -3 | #DIV/0! | -3 | -2 | #DIV/0! | -2 | -3 | #DIV/0!
яч.5 | Т-1-1000
|  | ТИ | I, А | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 3.69 | 1.79 | 12 | 1738.2633 | 1738.2763 | 1738.2861 | 1738.2955 | 1738.3047 | 1738.3172 | 1738.3303 | 1738.3411 | 1738.3511 | 1738.3644 | 1738.379 | 1738.3936 | 1738.4076 | 1738.424 | 1738.4402 | 1738.4527 | 1738.4654 | 1738.4794 | 1738.4935 | 1738.5066 | 1738.5169 | 1738.5291 | 1738.5428 | 1738.558 | 1738.5697
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |  |  | 1466.711 | 1466.7176 | 1466.7238 | 1466.7297 | 1466.7355 | 1466.7417 | 1466.748 | 1466.7538 | 1466.7595 | 1466.7659 | 1466.7725 | 1466.7793 | 1466.7858 | 1466.7927 | 1466.7993 | 1466.8055 | 1466.8119 | 1466.8183 | 1466.8243 | 1466.8302 | 1466.836 | 1466.8419 | 1466.8481 | 1466.8547 | 1466.8607
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.58333 | 0.63636 | 0.63636 | 0.46667 | 0.5 | 0.53846 | 0.58333 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.47059 | 0.4 | 0.42105 | 0.46667 | 0.53333 | 0.47059 | 0.41176 | 0.4375 | 0.58333 | 0.46667 | 0.4375 | 0.44444 | 0.5
яч.6 | Резервный угольный подъем
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 829.9463 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464 | 829.9464
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6605 | 39.6606 | 39.6606 | 39.6606 | 39.6606
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный 4 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169 | 883.2169
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185 | 1605.3185
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ГПТЭС-2-1
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0288 | 0.0336 | 0.02976 | 0.0288 | 0.0288 | 0.03648 | 0.02592 | 0.02784 | 0.0288 | 0.02496 | 0.02688 | 0.02208 | 0.02592 | 0.02784 | 0.02496 | 0.02304 | 0.02304 | 0.02496 | 0.03072 | 0.02784 | 0.02592 | 0.02688 | 0.02976 | 0.03072 | 0.66432 | 0.10848 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00384 | 0.00672 | 0.0048 | 0.00384 | 0.00576 | 0.00672 | 0.00384 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00288 | 0.0048 | 0.00288 | 0.0048 | 0.00384 | 0.0048 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00384 | 0.00576 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00576 | 0.00576
|  |  | tgφ | 0.13333 | 0.2 | 0.16129 | 0.13333 | 0.2 | 0.18421 | 0.14815 | 0.17241 | 0.2 | 0.11538 | 0.17857 | 0.13043 | 0.18519 | 0.13793 | 0.19231 | 0.125 | 0.125 | 0.15385 | 0.1875 | 0.13793 | 0.14815 | 0.14286 | 0.19355 | 0.1875
яч.10 | Т-2-1000
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 2.55 | 0.68 | 4.8 | 3712.8695 | 3712.8979 | 3712.9257 | 3712.9539 | 3712.9823 | 3713.0104 | 3713.0384 | 3713.0662 | 3713.0999 | 3713.1287 | 3713.158 | 3713.1865 | 3713.2076 | 3713.2288 | 3713.251 | 3713.2725 | 3713.2916 | 3713.3074 | 3713.3193 | 3713.3311 | 3713.3435 | 3713.3584 | 3713.3729 | 3713.3882 | 3713.4015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 3100.3357 | 3100.3423 | 3100.3487 | 3100.3554 | 3100.3621 | 3100.3686 | 3100.3749 | 3100.3813 | 3100.3881 | 3100.3951 | 3100.4021 | 3100.409 | 3100.4147 | 3100.4203 | 3100.4259 | 3100.4316 | 3100.4373 | 3100.4427 | 3100.4478 | 3100.453 | 3100.4582 | 3100.4634 | 3100.4689 | 3100.4743 | 3100.4796
|  |  | tgφ | 0.21429 | 0.23077 | 0.21429 | 0.21429 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.1875 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.3 | 0.3 | 0.27273 | 0.3 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5
яч.11 | Подземный 1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589 | 13634.3589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745 | 14057.3745
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Подземный 2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Вентилятор-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.25 | 3.6 | 10693.8948 | 10693.8962 | 10693.8975 | 10693.8989 | 10693.9002 | 10693.9015 | 10693.9029 | 10693.9042 | 10693.9055 | 10693.9073 | 10693.9104 | 10693.912 | 10693.9153 | 10693.9213 | 10693.9248 | 10693.9262 | 10693.9276 | 10693.9289 | 10693.9302 | 10693.9315 | 10693.9329 | 10693.9342 | 10693.9355 | 10693.9369 | 10693.9382
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 181.8861 | 181.8901 | 181.894 | 181.8979 | 181.9018 | 181.9056 | 181.9095 | 181.9133 | 181.9172 | 181.9211 | 181.9249 | 181.9291 | 181.9329 | 181.9367 | 181.9405 | 181.9443 | 181.9481 | 181.9519 | 181.9557 | 181.9595 | 181.9633 | 181.9672 | 181.9711 | 181.9751 | 181.9791
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
яч.16 | Вентилятор-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 3.6 | 10256.9573 | 10256.9583 | 10256.9593 | 10256.9602 | 10256.9612 | 10256.9621 | 10256.9631 | 10256.964 | 10256.965 | 10256.9659 | 10256.9669 | 10256.9679 | 10256.9688 | 10256.9698 | 10256.9707 | 10256.9717 | 10256.9726 | 10256.9736 | 10256.9745 | 10256.9754 | 10256.9764 | 10256.9773 | 10256.9783 | 10256.9793 | 10256.9802
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 203.2119 | 203.2147 | 203.2174 | 203.2201 | 203.2228 | 203.2255 | 203.2282 | 203.2309 | 203.2336 | 203.2364 | 203.2391 | 203.2418 | 203.2445 | 203.2473 | 203.25 | 203.2527 | 203.2553 | 203.258 | 203.2606 | 203.2632 | 203.2659 | 203.2686 | 203.2714 | 203.2742 | 203.277
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | КБ-1, Вспомогательный подъем №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122 | 272.1122
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333 | 650.5333
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный подъем №2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.48 | 3.6 | 575.5018 | 575.5047 | 575.5075 | 575.5104 | 575.5132 | 575.516 | 575.5189 | 575.5217 | 575.5246 | 575.5274 | 575.5303 | 575.5331 | 575.536 | 575.5389 | 575.5417 | 575.5446 | 575.5474 | 575.5502 | 575.5531 | 575.5559 | 575.5588 | 575.5616 | 575.5645 | 575.5674 | 575.5702
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1113.3718 | 1113.3768 | 1113.3818 | 1113.3867 | 1113.3916 | 1113.3965 | 1113.4015 | 1113.4063 | 1113.4112 | 1113.4162 | 1113.4212 | 1113.4261 | 1113.431 | 1113.436 | 1113.4409 | 1113.4457 | 1113.4505 | 1113.4553 | 1113.4601 | 1113.4649 | 1113.4698 | 1113.4746 | 1113.4797 | 1113.4847 | 1113.4897
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.19 | Угольный подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914 | 4643.3914
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424 | 9561.1424
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Угольный подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549 | 3525.549
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359 | 3331.359
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Породный подъем-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251 | 5.6251
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288 | 1.9288
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Вакуумнасосная-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | АГВ-1, Теплопункт-1
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 2773.0319 | 2773.0521 | 2773.0722 | 2773.0922 | 2773.1123 | 2773.1323 | 2773.1523 | 2773.1722 | 2773.1923 | 2773.2123 | 2773.2323 | 2773.2524 | 2773.2725 | 2773.2926 | 2773.3126 | 2773.3325 | 2773.3525 | 2773.3724 | 2773.3922 | 2773.4121 | 2773.4321 | 2773.452 | 2773.4721 | 2773.4923 | 2773.5124
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 2185.9404 | 2185.9507 | 2185.961 | 2185.9712 | 2185.9814 | 2185.9916 | 2186.0018 | 2186.012 | 2186.0222 | 2186.0325 | 2186.0427 | 2186.0529 | 2186.0632 | 2186.0734 | 2186.0836 | 2186.0937 | 2186.1038 | 2186.1139 | 2186.1239 | 2186.1339 | 2186.1441 | 2186.1542 | 2186.1645 | 2186.1749 | 2186.1851
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.26 | АГВ-2, Теплопункт-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.08 | 0.99 | 4.8 | 1548.4546 | 1548.4619 | 1548.4693 | 1548.4767 | 1548.4841 | 1548.4915 | 1548.5005 | 1548.5079 | 1548.5152 | 1548.5233 | 1548.5457 | 1548.5649 | 1548.5726 | 1548.5802 | 1548.5877 | 1548.5952 | 1548.6028 | 1548.6102 | 1548.6177 | 1548.6252 | 1548.6325 | 1548.6399 | 1548.6473 | 1548.6548 | 1548.6622
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1419.309 | 1419.3165 | 1419.3238 | 1419.3313 | 1419.3386 | 1419.3459 | 1419.3534 | 1419.3607 | 1419.3681 | 1419.3757 | 1419.3906 | 1419.4041 | 1419.4117 | 1419.4193 | 1419.4267 | 1419.4341 | 1419.4415 | 1419.4487 | 1419.4561 | 1419.4633 | 1419.4707 | 1419.4781 | 1419.4856 | 1419.4932 | 1419.5008
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63636 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.27 | БОШВ-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 1.8 | 2622.4826 | 2622.4866 | 2622.4906 | 2622.4946 | 2622.4986 | 2622.5026 | 2622.5066 | 2622.5106 | 2622.5146 | 2622.5186 | 2622.5226 | 2622.5266 | 2622.5306 | 2622.5346 | 2622.5387 | 2622.5426 | 2622.5466 | 2622.5506 | 2622.5546 | 2622.5585 | 2622.5625 | 2622.5665 | 2622.5706 | 2622.5746 | 2622.5786
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2206.3533 | 2206.3553 | 2206.3573 | 2206.3592 | 2206.3612 | 2206.3631 | 2206.3651 | 2206.367 | 2206.369 | 2206.371 | 2206.373 | 2206.3749 | 2206.3769 | 2206.3789 | 2206.3808 | 2206.3827 | 2206.3846 | 2206.3865 | 2206.3883 | 2206.3902 | 2206.3921 | 2206.394 | 2206.3961 | 2206.3981 | 2206.4001
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | БОШВ-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.24 | 1.8 | 2072.3018 | 2072.3104 | 2072.3189 | 2072.3274 | 2072.3359 | 2072.3444 | 2072.3529 | 2072.3614 | 2072.3699 | 2072.3784 | 2072.3869 | 2072.3954 | 2072.4039 | 2072.4125 | 2072.421 | 2072.4295 | 2072.4379 | 2072.4464 | 2072.4548 | 2072.4633 | 2072.4718 | 2072.4802 | 2072.4888 | 2072.4974 | 2072.5059
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1806.6696 | 1806.6771 | 1806.6845 | 1806.6919 | 1806.6992 | 1806.7065 | 1806.7139 | 1806.7212 | 1806.7286 | 1806.736 | 1806.7434 | 1806.7508 | 1806.7582 | 1806.7656 | 1806.7729 | 1806.7802 | 1806.7875 | 1806.7947 | 1806.8019 | 1806.8091 | 1806.8164 | 1806.8237 | 1806.8313 | 1806.8388 | 1806.8462
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.29 | ОФ-1
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.98 | 4.8 | 12818.6841 | 12818.6884 | 12818.6927 | 12818.6969 | 12818.7012 | 12818.7054 | 12818.7097 | 12818.714 | 12818.7182 | 12818.7225 | 12818.7268 | 12818.731 | 12818.7353 | 12818.7396 | 12818.7438 | 12818.7481 | 12818.7523 | 12818.7565 | 12818.7608 | 12818.765 | 12818.7692 | 12818.7734 | 12818.7777 | 12818.782 | 12818.7863
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 14098.8612 | 14098.8705 | 14098.8797 | 14098.8889 | 14098.898 | 14098.9071 | 14098.9162 | 14098.9253 | 14098.9344 | 14098.9436 | 14098.9528 | 14098.962 | 14098.9712 | 14098.9804 | 14098.9895 | 14098.9985 | 14099.0075 | 14099.0164 | 14099.0253 | 14099.0342 | 14099.0432 | 14099.0523 | 14099.0617 | 14099.0711 | 14099.0803
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2
яч.30 | Вакуумнасосная-2, компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051 | 7108.5051
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049 | 7038.6049
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.31 | Электроцех |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.4 | 1493.3222 | 1493.3231 | 1493.3241 | 1493.325 | 1493.326 | 1493.3269 | 1493.3279 | 1493.3288 | 1493.3298 | 1493.3308 | 1493.3317 | 1493.3327 | 1493.3336 | 1493.3346 | 1493.3355 | 1493.3365 | 1493.3374 | 1493.3384 | 1493.3393 | 1493.3402 | 1493.3412 | 1493.3421 | 1493.3431 | 1493.344 | 1493.345
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 1973.1647 | 1973.1667 | 1973.1687 | 1973.1707 | 1973.1726 | 1973.1746 | 1973.1766 | 1973.1785 | 1973.1805 | 1973.1827 | 1973.1847 | 1973.1867 | 1973.1887 | 1973.1907 | 1973.1926 | 1973.1946 | 1973.1967 | 1973.1986 | 1973.2005 | 1973.2025 | 1973.2044 | 1973.2064 | 1973.2084 | 1973.2105 | 1973.2125
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | ОФ-2
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 | 1.2 | 4.8 | 14255.9336 | 14255.9425 | 14255.9514 | 14255.9603 | 14255.9692 | 14255.978 | 14255.9869 | 14255.9958 | 14256.0046 | 14256.0135 | 14256.0224 | 14256.0313 | 14256.0402 | 14256.0491 | 14256.058 | 14256.0669 | 14256.0757 | 14256.0845 | 14256.0933 | 14256.1021 | 14256.111 | 14256.1198 | 14256.1287 | 14256.1377 | 14256.1466
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 13375.7603 | 13375.7714 | 13375.7824 | 13375.7934 | 13375.8044 | 13375.8153 | 13375.8262 | 13375.8371 | 13375.848 | 13375.8591 | 13375.8701 | 13375.8811 | 13375.8921 | 13375.9031 | 13375.914 | 13375.9248 | 13375.9356 | 13375.9463 | 13375.957 | 13375.9676 | 13375.9786 | 13375.9894 | 13376.0006 | 13376.0119 | 13376.023
|  |  | tgφ | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
яч.33 | КТП-630-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618 | 3991.7618
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462 | 2673.6462
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП-630-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | ДГР-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 1.125 | 1.11 | 1.125 | 26.865 |  | 30 | 3691.89 | 3691.9275 | 3691.9645 | 3692.002 | 3692.0395 | 3692.0765 | 3692.114 | 3692.151 | 3692.1885 | 3692.226 | 3692.263 | 3692.3005 | 3692.338 | 3692.375 | 3692.4125 | 3692.4495 | 3692.487 | 3692.5245 | 3692.5615 | 3692.599 | 3692.636 | 3692.6735 | 3692.711 | 3692.748 | 3692.7855
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.15 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.15 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 3.27 |  | 30 | 1217.7345 | 1217.7395 | 1217.744 | 1217.7485 | 1217.753 | 1217.7575 | 1217.762 | 1217.7665 | 1217.771 | 1217.7755 | 1217.78 | 1217.7845 | 1217.789 | 1217.7935 | 1217.7985 | 1217.803 | 1217.8075 | 1217.812 | 1217.8165 | 1217.821 | 1217.8255 | 1217.83 | 1217.8345 | 1217.839 | 1217.8435
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.57976 | 0.52456 | 0.52976 | 0.51976 | 0.5488 | 0.57744 | 0.52688 | 0.54784 | 0.57976 | 0.66592 | 0.64688 | 0.54304 | 0.58592 | 0.5788 | 0.52592 | 0.51304 | 0.514 | 0.49496 | 0.49168 | 0.4588 | 0.48592 | 0.49784 | 0.53072 | 0.47072
|  |  | Q, МВАр | 0.34096 | 0.3348 | 0.33288 | 0.33192 | 0.33288 | 0.3448 | 0.33288 | 0.33192 | 0.35384 | 0.37 | 0.37288 | 0.34096 | 0.34288 | 0.34096 | 0.33288 | 0.35192 | 0.33 | 0.32192 | 0.31288 | 0.32192 | 0.32192 | 0.34192 | 0.36288 | 0.33384
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -3.2336 | 0.19787 | -2.1914 | -0.72868 | 1.0101 | -0.66946 | 0.66365 | 0.32023 | -1.0739 | -1.2652 | -0.94881 | -0.56296 | -0.46639 | -0.48611 | -0.9831 | -0.83333 | -1.9841 | -1.0948 | -1.4191 | -1.6844 | -0.72968 | 1.2222 | -0.97412 | 1.9333
|  |  | Q, % | 5.9161 | 7 | 6.2838 | 5.274 | 5.6463 | 3.5794 | 4.3448 | 5.274 | 2.362 | 4.8354 | 4.0947 | 3.356 | 5.3863 | 4.6532 | 3.6806 | -0.43379 | 5.1724 | 5.5399 | 7.5414 | 6.8519 | 6.2005 | 5.0222 | 0.52632 | 4.726
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01816 | 0.00104 | -0.01136 | -0.00376 | 0.0056 | -0.00384 | 0.00352 | 0.00176 | -0.00616 | -0.00832 | -0.00608 | -0.00304 | -0.00272 | -0.0028 | -0.00512 | -0.00424 | -0.01 | -0.00536 | -0.00688 | -0.0076 | -0.00352 | 0.00616 | -0.00512 | 0.00928
|  |  | Q, МВАр | 0.02144 | 0.0252 | 0.02232 | 0.01848 | 0.01992 | 0.0128 | 0.01512 | 0.01848 | 0.00856 | 0.0188 | 0.01592 | 0.01184 | 0.01952 | 0.01664 | 0.01272 | -0.00152 | 0.018 | 0.01888 | 0.02552 | 0.02368 | 0.02128 | 0.01808 | 0.00192 | 0.01656
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | -0.01816 | 0.00104 | -0.01136 | -0.00376 | 0.0056 | -0.00384 | 0.00352 | 0.00176 | -0.00616 | -0.00832 | -0.00608 | -0.00304 | -0.00272 | -0.0028 | -0.00512 | -0.00424 | -0.01 | -0.00536 | -0.00688 | -0.0076 | -0.00352 | 0.00616 | -0.00512 | 0.00928
|  |  | Q, кВАр | 0.02144 | 0.0252 | 0.02232 | 0.01848 | 0.01992 | 0.0128 | 0.01512 | 0.01848 | 0.00856 | 0.0188 | 0.01592 | 0.01184 | 0.01952 | 0.01664 | 0.01272 | -0.00152 | 0.018 | 0.01888 | 0.02552 | 0.02368 | 0.02128 | 0.01808 | 0.00192 | 0.01656
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.39; 10: 0.53; 18: 0.37; 21: 0.36
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 452 | 371 | 382 | 410 | 442 | 360 | 418 | 319 | 322 | 318 | 323 | 326 | 326 | 334 | 470 | 524 | 494 | 492 | 390 | 375 | 427 | 509 | 453 | 411
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.58 | 4.48 | 4.16 | 4.68 | 4.73 | 4.46 | 4.57 | 4.07 | 3.71 | 3.7 | 3.77 | 3.8 | 3.69 | 3.93 | 4.51 | 5.29 | 4.84 | 5.16 | 4.68 | 4.23 | 4.54 | 5.06 | 4.87 | 4.8 | 106.302 | 24.2388 | 12 | 22650.127 | 22650.5089 | 22650.8825 | 22651.2293 | 22651.6194 | 22652.0133 | 22652.3852 | 22652.766 | 22653.1055 | 22653.4145 | 22653.7229 | 22654.0367 | 22654.3536 | 22654.6614 | 22654.9889 | 22655.3645 | 22655.805 | 22656.208 | 22656.6377 | 22657.0275 | 22657.3798 | 22657.7581 | 22658.1797 | 22658.5856 | 22658.9855
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1 | 1.01 | 0.78 | 1.11 | 1.26 | 1.12 | 1.22 | 0.73 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.4 | 0.68 | 1.17 | 1.69 | 1.26 | 1.54 | 1.23 | 0.98 | 1.31 | 1.44 | 1.38 | 1.23 | 1сш | 45.4674 |  | 9973.1722 | 9973.2641 | 9973.3484 | 9973.4137 | 9973.5066 | 9973.6114 | 9973.7051 | 9973.807 | 9973.8678 | 9973.8985 | 9973.9257 | 9973.9598 | 9973.9998 | 9974.0328 | 9974.0895 | 9974.1869 | 9974.3279 | 9974.4333 | 9974.5619 | 9974.6647 | 9974.746 | 9974.8554 | 9974.975 | 9975.0896 | 9975.1921
|  |  | tgφ | 0.24017 | 0.22545 | 0.1875 | 0.23718 | 0.26638 | 0.25112 | 0.26696 | 0.17936 | 0.09973 | 0.089189 | 0.10875 | 0.12632 | 0.1084 | 0.17303 | 0.25942 | 0.31947 | 0.26033 | 0.29845 | 0.26282 | 0.23168 | 0.28855 | 0.28458 | 0.28337 | 0.25625
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 214 | 287 | 262 | 310 | 231 | 232 | 238 | 247 | 124 | 100 | 106 | 106 | 100 | 159 | 234 | 312 | 281 | 201 | 278 | 211 | 299 | 281 | 236 | 336
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.53 | 2.54 | 1.86 | 2.39 | 1.57 | 1.62 | 1.6 | 1.68 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.96 | 1.51 | 2.7 | 2.23 | 1.39 | 2.16 | 1.4 | 2.29 | 2.11 | 1.69 | 2.86 | 39.294 | 46.2648 | 12 | 23889.7934 | 23889.9205 | 23890.1321 | 23890.287 | 23890.486 | 23890.6167 | 23890.7516 | 23890.8853 | 23891.0253 | 23891.0837 | 23891.1362 | 23891.1887 | 23891.2402 | 23891.293 | 23891.3726 | 23891.4986 | 23891.7234 | 23891.9096 | 23892.0255 | 23892.2056 | 23892.3221 | 23892.5126 | 23892.6884 | 23892.8292 | 23893.0679
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.95 | 2.64 | 2.17 | 2.46 | 2.02 | 2 | 2.09 | 2.21 | 1.1 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.04 | 1.54 | 2.11 | 2.57 | 2.24 | 1.74 | 2.2 | 1.96 | 2.39 | 2.28 | 2 | 2.52 | 2сш | 46.5705 |  | 11586.7025 | 11586.8653 | 11587.0852 | 11587.2664 | 11587.4716 | 11587.6401 | 11587.8065 | 11587.9805 | 11588.1644 | 11588.2558 | 11588.3384 | 11588.4216 | 11588.5069 | 11588.5939 | 11588.7226 | 11588.8985 | 11589.113 | 11589.2999 | 11589.4451 | 11589.6288 | 11589.792 | 11589.9915 | 11590.1817 | 11590.3482 | 11590.5579
|  |  | tgφ | 1.2745 | 1.0394 | 1.1667 | 1.0293 | 1.2866 | 1.2346 | 1.3062 | 1.3155 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5873 | 1.6452 | 1.6508 | 1.6042 | 1.3974 | 0.95185 | 1.0045 | 1.2518 | 1.0185 | 1.4 | 1.0437 | 1.0806 | 1.1834 | 0.88112
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.11 | 7.02 | 6.02 | 7.07 | 6.3 | 6.08 | 6.17 | 5.75 | 4.41 | 4.33 | 4.4 | 4.42 | 4.32 | 4.89 | 6.02 | 7.99 | 7.07 | 6.55 | 6.84 | 5.63 | 6.83 | 7.17 | 6.56 | 7.66
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.05 | 3.65 | 2.95 | 3.57 | 3.28 | 3.12 | 3.31 | 2.94 | 1.47 | 1.32 | 1.41 | 1.5 | 1.44 | 2.22 | 3.28 | 4.26 | 3.5 | 3.28 | 3.43 | 2.94 | 3.7 | 3.72 | 3.38 | 3.75
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 6.829 | 7.9122 | 6.7039 | 7.9202 | 7.1027 | 6.8338 | 7.0018 | 6.458 | 4.6485 | 4.5267 | 4.6204 | 4.6676 | 4.5537 | 5.3703 | 6.8556 | 9.0547 | 7.8889 | 7.3254 | 7.6518 | 6.3514 | 7.7678 | 8.0776 | 7.3796 | 8.5287
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.35928 | 0.45504 | 7.2 | 12780.5214 | 12780.524 | 12780.5265 | 12780.529 | 12780.5315 | 12780.5341 | 12780.5366 | 12780.5392 | 12780.5419 | 12780.5446 | 12780.5474 | 12780.5493 | 12780.5505 | 12780.5517 | 12780.5529 | 12780.554 | 12780.5551 | 12780.5562 | 12780.5582 | 12780.5593 | 12780.561 | 12780.5636 | 12780.5662 | 12780.5688 | 12780.5713
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 100.5749 | 100.5773 | 100.5796 | 100.582 | 100.5842 | 100.5865 | 100.5889 | 100.5912 | 100.5942 | 100.5971 | 100.6002 | 100.6036 | 100.6069 | 100.6101 | 100.613 | 100.6157 | 100.6181 | 100.6206 | 100.6231 | 100.6255 | 100.6286 | 100.6312 | 100.6335 | 100.6359 | 100.6381
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 273 | 270 | 282 | 268 | 274 | 272 | 267 | 263 | 250 | 250 | 252 | 252 | 254 | 258 | 269 | 270 | 273 | 270 | 269 | 256 | 274 | 277 | 276 | 270
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.87 | 68.814 | 0 | 7.2 | 14662.0378 | 14662.4351 | 14662.8325 | 14663.23 | 14663.6276 | 14664.0253 | 14664.4229 | 14664.8207 | 14665.2186 | 14665.6173 | 14666.0154 | 14666.4145 | 14666.8138 | 14667.2133 | 14667.6126 | 14668.0104 | 14668.4084 | 14668.8069 | 14669.2054 | 14669.6047 | 14670.004 | 14670.4016 | 14670.7983 | 14671.1969 | 14671.5953
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.03 | -1 | -0.95 | -1.08 | -1.03 | -0.99 | -1.02 | -0.9 | -0.7 | -0.62 | -0.62 | -0.65 | -0.63 | -0.73 | -0.87 | -0.98 | -0.97 | -1.01 | -0.98 | -0.87 | -0.92 | -1.03 | -0.96 | -1.01 |  |  |  | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548 | 83.8548
|  |  | tgφ | -0.36014 | -0.34965 | -0.33217 | -0.37762 | -0.36014 | -0.34615 | -0.35664 | -0.31469 | -0.2439 | -0.21603 | -0.21603 | -0.22648 | -0.21875 | -0.25436 | -0.3042 | -0.34146 | -0.33798 | -0.35192 | -0.34146 | -0.30314 | -0.32168 | -0.36014 | -0.33449 | -0.35192
яч.11 | ПС ш.25-1
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.43992 | 1.044 | 7.2 | 1726.0972 | 1726.0996 | 1726.102 | 1726.1045 | 1726.1068 | 1726.1092 | 1726.1117 | 1726.1143 | 1726.1171 | 1726.1197 | 1726.1224 | 1726.1251 | 1726.1277 | 1726.1305 | 1726.1331 | 1726.1356 | 1726.138 | 1726.1404 | 1726.1429 | 1726.1456 | 1726.1484 | 1726.1511 | 1726.1535 | 1726.1559 | 1726.1583
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 2028.9023 | 2028.9078 | 2028.9134 | 2028.9193 | 2028.9247 | 2028.9301 | 2028.9358 | 2028.9413 | 2028.9473 | 2028.954 | 2028.9612 | 2028.9685 | 2028.9758 | 2028.9831 | 2028.9899 | 2028.9961 | 2029.0017 | 2029.0074 | 2029.0129 | 2029.0186 | 2029.0246 | 2029.0306 | 2029.0361 | 2029.0418 | 2029.0473
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.13 | Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.218 | 8.0834 | 3.6 | 4928.052 | 4928.1357 | 4928.2192 | 4928.3029 | 4928.3862 | 4928.4695 | 4928.5529 | 4928.636 | 4928.7193 | 4928.8029 | 4928.8866 | 4928.9704 | 4929.0544 | 4929.1385 | 4929.2225 | 4929.3063 | 4929.3898 | 4929.4735 | 4929.5571 | 4929.6407 | 4929.7242 | 4929.8076 | 4929.8905 | 4929.9738 | 4930.057
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |  |  |  | 5139.701 | 5139.7916 | 5139.8829 | 5139.9756 | 5140.065 | 5140.1551 | 5140.2462 | 5140.3368 | 5140.4301 | 5140.5283 | 5140.629 | 5140.7303 | 5140.8314 | 5140.9328 | 5141.031 | 5141.1252 | 5141.2164 | 5141.3079 | 5141.3984 | 5141.4896 | 5141.583 | 5141.6761 | 5141.7657 | 5141.8566 | 5141.9464
|  |  | tgφ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0667 | 1.0667 | 1.1 | 1.1 | 1.1333 | 1.1667 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2333 | 1.1667 | 1.1333 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.0667 | 1.1 | 1.0667
яч.16 | ПС ш.25-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33264 | 0.88614 | 1.8 | 10170.5955 | 10170.6029 | 10170.6102 | 10170.6177 | 10170.6249 | 10170.6324 | 10170.64 | 10170.6475 | 10170.655 | 10170.663 | 10170.6713 | 10170.6801 | 10170.6885 | 10170.6968 | 10170.705 | 10170.7127 | 10170.7204 | 10170.7279 | 10170.7355 | 10170.7429 | 10170.7505 | 10170.7582 | 10170.7655 | 10170.773 | 10170.7803
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 10206.0247 | 10206.0436 | 10206.062 | 10206.0812 | 10206.099 | 10206.1177 | 10206.1367 | 10206.1555 | 10206.175 | 10206.1978 | 10206.2224 | 10206.248 | 10206.2735 | 10206.2988 | 10206.3218 | 10206.3426 | 10206.362 | 10206.3815 | 10206.4013 | 10206.4203 | 10206.4406 | 10206.4609 | 10206.4795 | 10206.4989 | 10206.517
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
яч.18 | Подъем-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00288 | 3.6 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.7408 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.741 | 21.7412 | 21.7412 | 21.7412 | 21.7412 | 21.7412
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6387 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6391 | 33.6395 | 33.6395 | 33.6395 | 33.6395 | 33.6395
tgφ
яч.20 | Вентствол-1-2
|  | ТИ | I, А | 163 | 275 | 210 | 259 | 180 | 180 | 186 | 195 | 70 | 49 | 52 | 52 | 47 | 107 | 182 | 272 | 243 | 160 | 239 | 171 | 259 | 241 | 196 | 298
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.13 | 2.15 | 1.47 | 2 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.29 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.56 | 1.13 | 2.35 | 1.95 | 1.09 | 1.87 | 1.1 | 1.99 | 1.81 | 1.39 | 2.57 | 30.7 | 36.56 | 4.8 | 3430.9986 | 3431.2343 | 3431.6819 | 3431.9874 | 3432.4041 | 3432.6489 | 3432.9042 | 3433.1567 | 3433.4246 | 3433.4872 | 3433.5354 | 3433.5842 | 3433.6319 | 3433.6828 | 3433.8003 | 3434.0348 | 3434.525 | 3434.9304 | 3435.1583 | 3435.5488 | 3435.7783 | 3436.1923 | 3436.57 | 3436.8597 | 3437.3952
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.53 | 2.23 | 1.75 | 2.06 | 1.6 | 1.57 | 1.67 | 1.77 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 1.08 | 1.67 | 2.19 | 1.91 | 1.4 | 1.88 | 1.61 | 2.06 | 1.96 | 1.66 | 2.2 |  |  |  | 4188.7804 | 4189.0992 | 4189.5632 | 4189.9275 | 4190.3559 | 4190.6891 | 4191.0168 | 4191.3639 | 4191.7336 | 4191.8653 | 4191.9732 | 4192.0797 | 4192.1926 | 4192.3099 | 4192.5347 | 4192.8826 | 4193.3386 | 4193.7369 | 4194.0291 | 4194.4201 | 4194.7558 | 4195.1843 | 4195.5925 | 4195.9391 | 4196.3974
|  |  | tgφ | 1.354 | 1.0372 | 1.1905 | 1.03 | 1.3559 | 1.2764 | 1.3802 | 1.3721 | 2.1 | 2.2609 | 2.2174 | 2.3478 | 2.3333 | 1.9286 | 1.4779 | 0.93191 | 0.97949 | 1.2844 | 1.0053 | 1.4636 | 1.0352 | 1.0829 | 1.1942 | 0.85603
яч.21 | Вентствол-1-1
|  | ТИ | I, А | 203 | 182 | 150 | 210 | 203 | 193 | 203 | 134 | 64 | 68 | 77 | 79 | 76 | 96 | 203 | 277 | 203 | 261 | 209 | 155 | 203 | 255 | 231 | 223
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.41 | 1.31 | 0.99 | 1.51 | 1.56 | 1.29 | 1.4 | 0.9 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.5 | 0.74 | 1.33 | 2.12 | 1.66 | 1.98 | 1.49 | 1.04 | 1.37 | 1.9 | 1.7 | 1.62 | 30.05 | 36.34 | 2.4 | 5712.5379 | 5713.1274 | 5713.6747 | 5714.0868 | 5714.7172 | 5715.3661 | 5715.9041 | 5716.4863 | 5716.8604 | 5717.079 | 5717.2955 | 5717.5365 | 5717.791 | 5718 | 5718.3088 | 5718.8643 | 5719.7463 | 5720.438 | 5721.2634 | 5721.8851 | 5722.3191 | 5722.8897 | 5723.6809 | 5724.3874 | 5725.0634
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.75 | 1.62 | 1.34 | 1.81 | 1.92 | 1.74 | 1.86 | 1.24 | 0.67 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.59 | 1 | 1.64 | 2.28 | 1.84 | 2.17 | 1.82 | 1.46 | 1.82 | 2.09 | 1.97 | 1.87 |  |  |  | 7797.9746 | 7798.7024 | 7799.3779 | 7799.9369 | 7800.6907 | 7801.4887 | 7802.2149 | 7802.988 | 7803.5062 | 7803.7834 | 7804.0062 | 7804.2604 | 7804.5502 | 7804.7947 | 7805.2118 | 7805.8965 | 7806.8458 | 7807.6128 | 7808.5152 | 7809.2742 | 7809.8835 | 7810.6412 | 7811.51 | 7812.3323 | 7813.1109
|  |  | tgφ | 1.2411 | 1.2366 | 1.3535 | 1.1987 | 1.2308 | 1.3488 | 1.3286 | 1.3778 | 1.2885 | 1.0192 | 1.0517 | 1.1475 | 1.18 | 1.3514 | 1.2331 | 1.0755 | 1.1084 | 1.096 | 1.2215 | 1.4038 | 1.3285 | 1.1 | 1.1588 | 1.1543
яч.22 | Вакуумнасосная-2
|  | ТИ | I, А | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 43 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 7.9348 | 8.6665 | 1.8 | 10958.8775 | 10959.0796 | 10959.2812 | 10959.4829 | 10959.6841 | 10959.8853 | 10960.0866 | 10960.2873 | 10960.4881 | 10960.6898 | 10960.892 | 10961.0947 | 10961.2977 | 10961.501 | 10961.7048 | 10961.9079 | 10962.0899 | 10962.2398 | 10962.3897 | 10962.5394 | 10962.6893 | 10962.8387 | 10962.9875 | 10963.1368 | 10963.2857
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |  |  |  | 11015.2322 | 11015.4448 | 11015.6553 | 11015.8695 | 11016.0774 | 11016.2893 | 11016.502 | 11016.714 | 11016.9286 | 11017.1569 | 11017.3917 | 11017.6301 | 11017.868 | 11018.1052 | 11018.334 | 11018.5541 | 11018.748 | 11018.9107 | 11019.0745 | 11019.2357 | 11019.4012 | 11019.5664 | 11019.7262 | 11019.8888 | 11020.0469
|  |  | tgφ | 1.0556 | 1.0556 | 1.0833 | 1.0278 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0833 | 1.1389 | 1.1667 | 1.1944 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1081 | 1.0811 | 1.0606 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0741 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0741 | 1.0741 | 1.037
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 18 |  | 15 | 39234.5 | 39234.5 | 39234.6 | 39234.6 | 39234.7 | 39234.7 | 39234.8 | 39234.8 | 39234.9 | 39234.9 | 39235 | 39235 | 39235.1 | 39235.1 | 39235.2 | 39235.2 | 39235.3 | 39235.3 | 39235.4 | 39235.4 | 39235.5 | 39235.5 | 39235.6 | 39235.6 | 39235.7
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.11 | 7.03 | 6.03 | 7.08 | 6.31 | 6.09 | 6.18 | 5.76 | 4.4 | 4.33 | 4.39 | 4.43 | 4.33 | 4.88 | 6.03 | 8.01 | 7.09 | 6.55 | 6.84 | 5.62 | 6.84 | 7.19 | 6.58 | 7.68
|  |  | Q, МВАр | 3.05 | 3.65 | 2.95 | 3.57 | 3.28 | 3.12 | 3.31 | 2.94 | 1.47 | 1.32 | 1.41 | 1.5 | 1.44 | 2.22 | 3.28 | 4.26 | 3.5 | 3.28 | 3.43 | 2.94 | 3.7 | 3.72 | 3.38 | 3.75
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.4536e-14 | -0.14245 | -0.16611 | -0.14144 | -0.15873 | -0.16447 | -0.16207 | -0.17391 | 0.22676 | 0 | 0.22727 | -0.22624 | -0.23148 | 0.2045 | -0.16611 | -0.25031 | -0.28289 | 1.356e-14 | 0 | 0.17762 | -0.14641 | -0.27894 | -0.30488 | -0.2611
|  |  | Q, % | 0 | -1.2167e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.4234e-14 | 0 | 0 | 1.5105e-14 | -1.6822e-14 | 0 | 1.4803e-14 | 1.542e-14 | 0 | 0 | -2.0849e-14 | -1.2688e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.2002e-14 | 0 | -1.3139e-14 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.54; 10: 0.78; 18: 3.1; 21: 3.39
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0126 | 0.0114 | 0.0108 | 0.012 | 0.0132 | 0.0114 | 0.012 | 0.0174 | 0.015 | 0.0174 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0192 | 0.0162 | 0.0156 | 0.0144 | 0.0144 | 0.015 | 0.018 | 0.0144 | 0.0126 | 0.3504 | 0.2496 | 12 | 0.00105 | 0.00095 | 0.0009 | 0.001 | 0.0011 | 0.00095 | 0.001 | 0.00145 | 0.00125 | 0.00145 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0016 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00125 | 0.0015 | 0.0012 | 0.00105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0108 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0102 | 0.0108 | 0.012 | 0.012 | 0.0108 |  |  |  | 0.0009 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00095 | 0.00085 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.0009
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.89474 | 0.94444 | 0.85 | 0.77273 | 0.89474 | 0.8 | 0.58621 | 0.68 | 0.55172 | 0.75 | 0.66667 | 0.62963 | 0.62963 | 0.62963 | 0.53125 | 0.59259 | 0.65385 | 0.79167 | 0.70833 | 0.72 | 0.66667 | 0.83333 | 0.85714
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 | 25 | 22 | 24 | 27 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1848 | 0.1836 | 0.177 | 0.1752 | 0.183 | 0.1836 | 0.1992 | 0.2058 | 0.2208 | 0.225 | 0.2316 | 0.24 | 0.2388 | 0.2502 | 0.2166 | 0.2142 | 0.2202 | 0.216 | 0.219 | 0.2178 | 0.2064 | 0.2058 | 0.1986 | 0.1896 | 5.0028 | 3.6054 | 12 | 0.0154 | 0.0153 | 0.01475 | 0.0146 | 0.01525 | 0.0153 | 0.0166 | 0.01715 | 0.0184 | 0.01875 | 0.0193 | 0.02 | 0.0199 | 0.02085 | 0.01805 | 0.01785 | 0.01835 | 0.018 | 0.01825 | 0.01815 | 0.0172 | 0.01715 | 0.01655 | 0.0158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1416 | 0.141 | 0.1398 | 0.138 | 0.1368 | 0.1392 | 0.1494 | 0.1548 | 0.1572 | 0.1548 | 0.156 | 0.1602 | 0.1704 | 0.1698 | 0.1548 | 0.15 | 0.1494 | 0.15 | 0.1542 | 0.1554 | 0.1494 | 0.147 | 0.1452 | 0.141 |  |  |  | 0.0118 | 0.01175 | 0.01165 | 0.0115 | 0.0114 | 0.0116 | 0.01245 | 0.0129 | 0.0131 | 0.0129 | 0.013 | 0.01335 | 0.0142 | 0.01415 | 0.0129 | 0.0125 | 0.01245 | 0.0125 | 0.01285 | 0.01295 | 0.01245 | 0.01225 | 0.0121 | 0.01175
|  |  | tgφ | 0.76623 | 0.76797 | 0.78983 | 0.78767 | 0.74754 | 0.75817 | 0.75 | 0.75219 | 0.71196 | 0.688 | 0.67358 | 0.6675 | 0.71357 | 0.67866 | 0.71468 | 0.70028 | 0.67847 | 0.69444 | 0.70411 | 0.7135 | 0.72384 | 0.71429 | 0.73112 | 0.74367
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.1974 | 0.195 | 0.1878 | 0.1872 | 0.1962 | 0.195 | 0.2112 | 0.2232 | 0.2358 | 0.2424 | 0.246 | 0.2544 | 0.255 | 0.2664 | 0.2328 | 0.2334 | 0.2364 | 0.2316 | 0.2334 | 0.2322 | 0.2214 | 0.2238 | 0.213 | 0.2022
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.1524 | 0.1512 | 0.15 | 0.1482 | 0.147 | 0.1494 | 0.159 | 0.165 | 0.1674 | 0.1644 | 0.1668 | 0.1698 | 0.1806 | 0.18 | 0.165 | 0.1602 | 0.159 | 0.1602 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1602 | 0.159 | 0.1572 | 0.1518
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.24938 | 0.24675 | 0.24035 | 0.23876 | 0.24516 | 0.24565 | 0.26436 | 0.27757 | 0.28918 | 0.29289 | 0.29722 | 0.30586 | 0.31248 | 0.32151 | 0.28534 | 0.28309 | 0.2849 | 0.28161 | 0.28618 | 0.2852 | 0.27328 | 0.27453 | 0.26473 | 0.25284
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.496 | 1.488 | 1.49 | 1.486 | 1.484 | 1.486 | 1.482 | 1.486 | 1.49 | 1.488 | 1.49 | 1.49 | 1.492 | 1.488 | 1.48 | 1.478 | 1.478 | 1.474 | 1.476 | 1.484 | 1.48 | 1.496 | 1.498 | 1.49 | 35.67 |  | 40 | 0.0374 | 0.0372 | 0.03725 | 0.03715 | 0.0371 | 0.03715 | 0.03705 | 0.03715 | 0.03725 | 0.0372 | 0.03725 | 0.03725 | 0.0373 | 0.0372 | 0.037 | 0.03695 | 0.03695 | 0.03685 | 0.0369 | 0.0371 | 0.037 | 0.0374 | 0.03745 | 0.03725
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Вторичное дробление |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Новый помол-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Новый помол-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС ЖБИ-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Сырьевое отделение-3 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | поселок ВЦЗ-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01206 | 0.01125 | 0.0108 | 0.01134 | 0.01287 | 0.01116 | 0.0117 | 0.01665 | 0.01458 | 0.01701 | 0.01395 | 0.01413 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01557 | 0.01836 | 0.01584 | 0.01566 | 0.01368 | 0.01377 | 0.01476 | 0.0171 | 0.01395 | 0.0126 | 0.34083 | 0.34083 | 1.8 | 0.0067 | 0.00625 | 0.006 | 0.0063 | 0.00715 | 0.0062 | 0.0065 | 0.00925 | 0.0081 | 0.00945 | 0.00775 | 0.00785 | 0.00885 | 0.00895 | 0.00865 | 0.0102 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0076 | 0.00765 | 0.0082 | 0.0095 | 0.00775 | 0.007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01206 | 0.01125 | 0.0108 | 0.01134 | 0.01287 | 0.01116 | 0.0117 | 0.01665 | 0.01458 | 0.01701 | 0.01395 | 0.01413 | 0.01593 | 0.01611 | 0.01557 | 0.01836 | 0.01584 | 0.01566 | 0.01368 | 0.01377 | 0.01476 | 0.0171 | 0.01395 | 0.0126 |  |  |  | 0.0067 | 0.00625 | 0.006 | 0.0063 | 0.00715 | 0.0062 | 0.0065 | 0.00925 | 0.0081 | 0.00945 | 0.00775 | 0.00785 | 0.00885 | 0.00895 | 0.00865 | 0.0102 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0076 | 0.00765 | 0.0082 | 0.0095 | 0.00775 | 0.007
tgφ | bar: 1 to 24
яч.22 | поселок ВЦЗ-2
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16587 | 0.16497 | 0.15831 | 0.15678 | 0.16407 | 0.16479 | 0.18225 | 0.18864 | 0.20358 | 0.2079 | 0.21402 | 0.2214 | 0.22104 | 0.23274 | 0.19944 | 0.19683 | 0.20232 | 0.19881 | 0.20142 | 0.20052 | 0.18936 | 0.18774 | 0.18027 | 0.17136 | 4.5744 | 2.5895 | 1.8 | 0.09215 | 0.09165 | 0.08795 | 0.0871 | 0.09115 | 0.09155 | 0.10125 | 0.1048 | 0.1131 | 0.1155 | 0.1189 | 0.123 | 0.1228 | 0.1293 | 0.1108 | 0.10935 | 0.1124 | 0.11045 | 0.1119 | 0.1114 | 0.1052 | 0.1043 | 0.10015 | 0.0952
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09873 | 0.09792 | 0.09702 | 0.09522 | 0.09459 | 0.09693 | 0.10719 | 0.11205 | 0.11466 | 0.11277 | 0.11394 | 0.11808 | 0.12762 | 0.12834 | 0.11304 | 0.10818 | 0.10782 | 0.10863 | 0.11295 | 0.11295 | 0.10737 | 0.10377 | 0.10152 | 0.09819 |  |  |  | 0.05485 | 0.0544 | 0.0539 | 0.0529 | 0.05255 | 0.05385 | 0.05955 | 0.06225 | 0.0637 | 0.06265 | 0.0633 | 0.0656 | 0.0709 | 0.0713 | 0.0628 | 0.0601 | 0.0599 | 0.06035 | 0.06275 | 0.06275 | 0.05965 | 0.05765 | 0.0564 | 0.05455
|  |  | tgφ | 0.59523 | 0.59356 | 0.61285 | 0.60735 | 0.57652 | 0.5882 | 0.58815 | 0.59399 | 0.56322 | 0.54242 | 0.53238 | 0.53333 | 0.57736 | 0.55143 | 0.56679 | 0.54961 | 0.53292 | 0.5464 | 0.56077 | 0.56329 | 0.56702 | 0.55273 | 0.56316 | 0.573
яч.23 | Компрессорная-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Компрессорная-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Карьер
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01878 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01854 | 0.0186 | 0.0189 | 0.01704 | 0.01722 | 0.01722 | 0.01728 | 0.01758 | 0.0183 | 0.01782 | 0.01746 | 0.01716 | 0.01746 | 0.01734 | 0.01734 | 0.01716 | 0.01716 | 0.01704 | 0.01776 | 0.01824 | 0.01806 | 0.4269 | 1.0021 | 1.2 | 0.01565 | 0.0156 | 0.0156 | 0.01545 | 0.0155 | 0.01575 | 0.0142 | 0.01435 | 0.01435 | 0.0144 | 0.01465 | 0.01525 | 0.01485 | 0.01455 | 0.0143 | 0.01455 | 0.01445 | 0.01445 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0148 | 0.0152 | 0.01505
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04254 | 0.04206 | 0.04206 | 0.0417 | 0.0417 | 0.04194 | 0.04146 | 0.04188 | 0.042 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04164 | 0.04176 | 0.04146 | 0.0411 | 0.04104 | 0.04098 | 0.0408 | 0.04092 | 0.04164 | 0.04158 | 0.0429 | 0.04302 | 0.04236 |  |  |  | 0.03545 | 0.03505 | 0.03505 | 0.03475 | 0.03475 | 0.03495 | 0.03455 | 0.0349 | 0.035 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0347 | 0.0348 | 0.03455 | 0.03425 | 0.0342 | 0.03415 | 0.034 | 0.0341 | 0.0347 | 0.03465 | 0.03575 | 0.03585 | 0.0353
|  |  | tgφ | 2.2652 | 2.2468 | 2.2468 | 2.2492 | 2.2419 | 2.219 | 2.4331 | 2.4321 | 2.439 | 2.4167 | 2.3754 | 2.2754 | 2.3434 | 2.3746 | 2.3951 | 2.3505 | 2.3633 | 2.3529 | 2.3846 | 2.4266 | 2.4401 | 2.4155 | 2.3586 | 2.3455
яч.15 | Печной цех-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печной цех-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Шламовый бассейн-1 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Шламовый бассейн-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19671 | 0.19494 | 0.18783 | 0.18666 | 0.19554 | 0.19485 | 0.21099 | 0.22251 | 0.23538 | 0.24219 | 0.24555 | 0.25383 | 0.25479 | 0.26631 | 0.23217 | 0.23265 | 0.2355 | 0.23181 | 0.23226 | 0.23145 | 0.22116 | 0.2226 | 0.21246 | 0.20202
|  |  | Q, МВАр | 0.15333 | 0.15123 | 0.14988 | 0.14826 | 0.14916 | 0.15003 | 0.16035 | 0.17058 | 0.17124 | 0.17154 | 0.16965 | 0.17385 | 0.18531 | 0.18591 | 0.16971 | 0.16758 | 0.16464 | 0.16509 | 0.16755 | 0.16836 | 0.16371 | 0.16377 | 0.15849 | 0.15315
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.34954 | 0.030769 | -0.015974 | 0.28846 | 0.33639 | 0.076923 | 0.099432 | 0.30914 | 0.17812 | 0.086634 | 0.18293 | 0.22406 | 0.082353 | 0.033784 | 0.27062 | 0.32134 | 0.38071 | -0.090674 | 0.48843 | 0.323 | 0.1084 | 0.53619 | 0.25352 | 0.089021
|  |  | Q, % | -0.61024 | -0.019841 | 0.08 | -0.040486 | -1.4694 | -0.42169 | -0.84906 | -3.3818 | -2.2939 | -4.3431 | -1.7086 | -2.3852 | -2.608 | -3.2833 | -2.8545 | -4.6067 | -3.5472 | -3.0524 | -1.1775 | -1.6667 | -2.191 | -3 | -0.82061 | -0.88933
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00069 | 6e-05 | -3e-05 | 0.00054 | 0.00066 | 0.00015 | 0.00021 | 0.00069 | 0.00042 | 0.00021 | 0.00045 | 0.00057 | 0.00021 | 9e-05 | 0.00063 | 0.00075 | 0.0009 | -0.00021 | 0.00114 | 0.00075 | 0.00024 | 0.0012 | 0.00054 | 0.00018
|  |  | Q, МВАр | -0.00093 | -3e-05 | 0.00012 | -6e-05 | -0.00216 | -0.00063 | -0.00135 | -0.00558 | -0.00384 | -0.00714 | -0.00285 | -0.00405 | -0.00471 | -0.00591 | -0.00471 | -0.00738 | -0.00564 | -0.00489 | -0.00195 | -0.00276 | -0.00351 | -0.00477 | -0.00129 | -0.00135
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00069 | 6e-05 | -3e-05 | 0.00054 | 0.00066 | 0.00015 | 0.00021 | 0.00069 | 0.00042 | 0.00021 | 0.00045 | 0.00057 | 0.00021 | 9e-05 | 0.00063 | 0.00075 | 0.0009 | -0.00021 | 0.00114 | 0.00075 | 0.00024 | 0.0012 | 0.00054 | 0.00018
|  |  | Q, МВАр | -0.00093 | -3e-05 | 0.00012 | -6e-05 | -0.00216 | -0.00063 | -0.00135 | -0.00558 | -0.00384 | -0.00714 | -0.00285 | -0.00405 | -0.00471 | -0.00591 | -0.00471 | -0.00738 | -0.00564 | -0.00489 | -0.00195 | -0.00276 | -0.00351 | -0.00477 | -0.00129 | -0.00135
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.18666; 10: 0.24219; 18: 0.23181; 21: 0.22116
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 533 | 514 | 524 | 572 | 483 | 425 | 495 | 440 | 275 | 256 | 314 | 251 | 260 | 284 | 344 | 426 | 533 | 482 | 428 | 370 | 340 | 477 | 395 | 507
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.19 | 5.13 | 4.79 | 5.76 | 4.8 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 3.25 | 3 | 3.27 | 3.11 | 2.91 | 3.13 | 3.58 | 4.33 | 5.14 | 4.9 | 4.43 | 3.93 | 3.53 | 4.83 | 4.2 | 4.58 | 101.0448 | 28.2888 | 18 | 5051.2192 | 5051.5073 | 5051.7923 | 5052.0585 | 5052.3784 | 5052.6453 | 5052.8869 | 5053.1343 | 5053.3816 | 5053.5623 | 5053.729 | 5053.9108 | 5054.0838 | 5054.2455 | 5054.4192 | 5054.6182 | 5054.859 | 5055.1446 | 5055.4169 | 5055.6629 | 5055.8813 | 5056.0772 | 5056.3454 | 5056.5786 | 5056.8328
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.97 | 1.77 | 1.46 | 2.31 | 1.73 | 1.44 | 1.55 | 1.32 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | 0.63 | 1.46 | 2.02 | 1.64 | 1.56 | 1.15 | 0.66 | 1.7 | 1.3 | 1.53 |  |  |  | 1844.2573 | 1844.3667 | 1844.4653 | 1844.5464 | 1844.6745 | 1844.7705 | 1844.8506 | 1844.9365 | 1845.0098 | 1845.0267 | 1845.0357 | 1845.0448 | 1845.0519 | 1845.0561 | 1845.0706 | 1845.1058 | 1845.1867 | 1845.2989 | 1845.3899 | 1845.4765 | 1845.5405 | 1845.5774 | 1845.6718 | 1845.7441 | 1845.8289
|  |  | tgφ | 0.37958 | 0.34503 | 0.3048 | 0.40104 | 0.36042 | 0.33103 | 0.34831 | 0.29663 | 0.092308 | 0.053333 | 0.04893 | 0.041801 | 0.027491 | 0.083067 | 0.17598 | 0.33718 | 0.393 | 0.33469 | 0.35214 | 0.29262 | 0.18697 | 0.35197 | 0.30952 | 0.33406
яч.6 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 492 | 406 | 429 | 614 | 548 | 537 | 519 | 492 | 443 | 291 | 105 | 164 | 228 | 335 | 378 | 314 | 363 | 445 | 519 | 449 | 263 | 536 | 524 | 475
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.29 | 3.44 | 3.47 | 4.27 | 4.26 | 4.83 | 4.11 | 4.21 | 3.86 | 2.64 | 1.28 | 1.77 | 2.23 | 3.17 | 3.25 | 2.82 | 3.06 | 3.47 | 4.15 | 3.96 | 2.43 | 4.54 | 4.72 | 4.45 | 84.6804 | 59.9028 | 12 | 7468.5456 | 7468.9033 | 7469.1903 | 7469.4798 | 7469.8353 | 7470.1905 | 7470.593 | 7470.9351 | 7471.2862 | 7471.6078 | 7471.8275 | 7471.9339 | 7472.0818 | 7472.2674 | 7472.5314 | 7472.8025 | 7473.0379 | 7473.2926 | 7473.5821 | 7473.9276 | 7474.2573 | 7474.4595 | 7474.8381 | 7475.2315 | 7475.6023
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.44 | 2.78 | 2.91 | 3.35 | 3.29 | 3.6 | 3.34 | 3.04 | 3.03 | 1.85 | 0.19 | 0.38 | 1.09 | 1.82 | 2.31 | 1.75 | 2.4 | 2.84 | 3.29 | 3.01 | 1.11 | 3.21 | 3.21 | 2.66 |  |  |  | 3092.0832 | 3092.3695 | 3092.6014 | 3092.8435 | 3093.1224 | 3093.3962 | 3093.6963 | 3093.9744 | 3094.228 | 3094.4808 | 3094.6352 | 3094.651 | 3094.683 | 3094.7738 | 3094.9254 | 3095.1176 | 3095.2632 | 3095.4636 | 3095.7004 | 3095.9743 | 3096.2254 | 3096.3181 | 3096.5858 | 3096.8535 | 3097.0751
|  |  | tgφ | 0.80186 | 0.80814 | 0.83862 | 0.78454 | 0.7723 | 0.74534 | 0.81265 | 0.72209 | 0.78497 | 0.70076 | 0.14844 | 0.21469 | 0.48879 | 0.57413 | 0.71077 | 0.62057 | 0.78431 | 0.81844 | 0.79277 | 0.7601 | 0.45679 | 0.70705 | 0.68008 | 0.59775
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.48 | 8.57 | 8.26 | 10.03 | 9.06 | 9.18 | 8.56 | 8.66 | 7.11 | 5.64 | 4.55 | 4.88 | 5.14 | 6.3 | 6.83 | 7.15 | 8.2 | 8.37 | 8.58 | 7.89 | 5.96 | 9.37 | 8.92 | 9.03
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.41 | 4.55 | 4.37 | 5.66 | 5.02 | 5.04 | 4.89 | 4.36 | 3.33 | 2.01 | 0.35 | 0.51 | 1.17 | 2.08 | 2.94 | 3.21 | 4.42 | 4.48 | 4.85 | 4.16 | 1.77 | 4.91 | 4.51 | 4.19
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.9151 | 9.703 | 9.3448 | 11.5168 | 10.3578 | 10.4725 | 9.8583 | 9.6956 | 7.8512 | 5.9875 | 4.5634 | 4.9066 | 5.2715 | 6.6345 | 7.4359 | 7.8375 | 9.3154 | 9.4935 | 9.8559 | 8.9195 | 6.2173 | 10.5785 | 9.9953 | 9.9547
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.1
яч.3 | ПС Ш-27-1
|  | ТИ | I, А | 204 | 196 | 176 | 227 | 153 | 123 | 147 | 126 | 77 | 60 | 87 | 76 | 60 | 70 | 94 | 130 | 204 | 180 | 118 | 100 | 90 | 145 | 112 | 157
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.03 | 2.01 | 1.88 | 2.33 | 1.57 | 1.3 | 1.35 | 1.33 | 0.77 | 0.66 | 0.98 | 0.84 | 0.67 | 0.77 | 0.99 | 1.38 | 2.02 | 1.9 | 1.32 | 1.11 | 0.95 | 1.53 | 1.24 | 1.45 | 32.3846 | 5.7341 | 4.8 | 6156.7578 | 6157.1797 | 6157.5977 | 6157.9889 | 6158.475 | 6158.8019 | 6159.0737 | 6159.3555 | 6159.6325 | 6159.7932 | 6159.9309 | 6160.1352 | 6160.3097 | 6160.4493 | 6160.609 | 6160.8145 | 6161.103 | 6161.5247 | 6161.9208 | 6162.1965 | 6162.427 | 6162.6258 | 6162.944 | 6163.2017 | 6163.5046
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.85 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.23 | 0.68 | 0.49 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.28 | 0.23 | 0.32 |  |  |  | 595.2051 | 595.3273 | 595.4256 | 595.5002 | 595.6775 | 595.7523 | 595.7856 | 595.8364 | 595.8546 | 595.8553 | 595.8561 | 595.8565 | 595.8572 | 595.8576 | 595.8586 | 595.8696 | 595.9176 | 596.0587 | 596.1611 | 596.2028 | 596.2202 | 596.2274 | 596.2859 | 596.3337 | 596.3997
|  |  | tgφ | 0.29064 | 0.23383 | 0.19149 | 0.36481 | 0.2293 | 0.12308 | 0.17778 | 0.067669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050505 | 0.16667 | 0.33663 | 0.25789 | 0.15152 | 0.072072 | 0.031579 | 0.18301 | 0.18548 | 0.22069
яч.4 | Вентствол-2-2 ш.27
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13968 | 0.39924 | 3.6 | 2651.8967 | 2651.8982 | 2651.8998 | 2651.9013 | 2651.9028 | 2651.9043 | 2651.9058 | 2651.9073 | 2651.9088 | 2651.9105 | 2651.9123 | 2651.9142 | 2651.9161 | 2651.9179 | 2651.9196 | 2651.9213 | 2651.9229 | 2651.9245 | 2651.9261 | 2651.9276 | 2651.9292 | 2651.9309 | 2651.9324 | 2651.934 | 2651.9355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 103.4486 | 103.4525 | 103.4568 | 103.4611 | 103.4649 | 103.4688 | 103.4727 | 103.4766 | 103.4809 | 103.4857 | 103.4917 | 103.4984 | 103.505 | 103.511 | 103.5162 | 103.5209 | 103.5254 | 103.5298 | 103.5341 | 103.5381 | 103.5425 | 103.5475 | 103.5515 | 103.5557 | 103.5595
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.0783 | 0.94488 | 2.4 | 1374.3604 | 1374.3759 | 1374.3911 | 1374.4062 | 1374.4212 | 1374.4363 | 1374.4521 | 1374.468 | 1374.4865 | 1374.5066 | 1374.5306 | 1374.56 | 1374.5898 | 1374.6135 | 1374.6346 | 1374.6553 | 1374.6747 | 1374.6924 | 1374.7094 | 1374.7261 | 1374.7428 | 1374.7596 | 1374.7765 | 1374.7933 | 1374.8097
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 521.0474 | 521.0618 | 521.0764 | 521.0914 | 521.1051 | 521.1195 | 521.1344 | 521.1491 | 521.1652 | 521.1837 | 521.2031 | 521.2232 | 521.2434 | 521.2635 | 521.2834 | 521.302 | 521.3189 | 521.334 | 521.349 | 521.364 | 521.3799 | 521.3964 | 521.4111 | 521.4264 | 521.4411
|  |  | tgφ | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.10 | ПС Ш-27-2
|  | ТИ | I, А | 182 | 133 | 142 | 179 | 190 | 223 | 190 | 202 | 154 | 114 | 65 | 105 | 126 | 158 | 180 | 150 | 124 | 155 | 190 | 189 | 130 | 236 | 235 | 254
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8 | 1.41 | 1.5 | 1.77 | 1.89 | 2.34 | 1.84 | 2.09 | 1.88 | 1.26 | 0.73 | 1.16 | 1.37 | 1.9 | 1.78 | 1.56 | 1.43 | 1.44 | 1.85 | 2 | 1.39 | 2.27 | 2.46 | 2.37 | 41.4902 | 10.5514 | 4.8 | 7294.4176 | 7294.7935 | 7295.0878 | 7295.4 | 7295.7689 | 7296.163 | 7296.6497 | 7297.0326 | 7297.4688 | 7297.8603 | 7298.1222 | 7298.2733 | 7298.5147 | 7298.7998 | 7299.1946 | 7299.5664 | 7299.8924 | 7300.1896 | 7300.4903 | 7300.8766 | 7301.2933 | 7301.5827 | 7302.0549 | 7302.5677 | 7303.0614
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.34 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.78 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.41 | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.61 | 0.15 | 0.71 | 0.7 | 0.64 |  |  |  | 1183.7328 | 1183.8552 | 1183.9254 | 1184.0143 | 1184.1281 | 1184.2483 | 1184.4117 | 1184.5391 | 1184.6612 | 1184.7736 | 1184.7864 | 1184.7869 | 1184.8056 | 1184.8364 | 1184.9225 | 1185.0138 | 1185.0737 | 1185.1477 | 1185.2233 | 1185.345 | 1185.4726 | 1185.5048 | 1185.6519 | 1185.7975 | 1185.931
|  |  | tgφ | 0.32778 | 0.24113 | 0.28667 | 0.31073 | 0.30688 | 0.33333 | 0.33152 | 0.2823 | 0.28723 | 0.047619 | 0 | 0.077586 | 0.10949 | 0.21579 | 0.24719 | 0.1859 | 0.25175 | 0.25 | 0.31351 | 0.305 | 0.10791 | 0.31278 | 0.28455 | 0.27004
яч.12 | Вентствол-4-2
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.9651 | 1.4678 | 4.8 | 367.912 | 367.9284 | 367.9449 | 367.9614 | 367.9778 | 367.9942 | 368.0106 | 368.0271 | 368.0435 | 368.0605 | 368.078 | 368.0952 | 368.1124 | 368.1294 | 368.1508 | 368.1727 | 368.1894 | 368.206 | 368.2225 | 368.239 | 368.2556 | 368.2722 | 368.2885 | 368.305 | 368.3214
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 315.9267 | 315.938 | 315.9497 | 315.9614 | 315.9726 | 315.984 | 315.9952 | 316.0066 | 316.0183 | 316.0312 | 316.0459 | 316.0618 | 316.0774 | 316.0924 | 316.109 | 316.1255 | 316.1378 | 316.1499 | 316.1617 | 316.1732 | 316.1852 | 316.198 | 316.2094 | 316.221 | 316.2325
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 1 | 0.875 | 0.875 | 0.8 | 0.72727 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 0.75 | 0.75
яч.13 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | Подземный-9
|  | ТИ | I, А | 187 | 175 | 161 | 204 | 189 | 158 | 173 | 168 | 53 | 44 | 34 | 31 | 33 | 56 | 95 | 154 | 190 | 144 | 173 | 133 | 107 | 193 | 135 | 174
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.21 | 1.18 | 0.98 | 1.48 | 1.29 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 0.47 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.61 | 1.01 | 1.15 | 1 | 1.11 | 0.84 | 0.66 | 1.34 | 0.97 | 1.18 | 21.3167 | 26.2703 | 3.6 | 6831.7254 | 6832.0624 | 6832.3905 | 6832.6631 | 6833.0752 | 6833.4347 | 6833.7388 | 6834.0546 | 6834.3685 | 6834.4985 | 6834.5817 | 6834.6622 | 6834.7329 | 6834.8008 | 6834.9032 | 6835.0737 | 6835.355 | 6835.6736 | 6835.9507 | 6836.2588 | 6836.4925 | 6836.6754 | 6837.0483 | 6837.3187 | 6837.6467
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.52 | 1.42 | 1.17 | 1.65 | 1.52 | 1.42 | 1.46 | 1.36 | 0.61 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.5 | 0.79 | 1.31 | 1.44 | 1.22 | 1.47 | 1.21 | 0.92 | 1.58 | 1.23 | 1.4 |  |  |  | 8486.6167 | 8487.0385 | 8487.4327 | 8487.7587 | 8488.2181 | 8488.639 | 8489.0334 | 8489.4382 | 8489.8166 | 8489.9858 | 8490.0944 | 8490.1597 | 8490.2227 | 8490.2859 | 8490.4235 | 8490.6426 | 8491.0061 | 8491.4063 | 8491.7458 | 8492.1547 | 8492.4898 | 8492.7448 | 8493.1836 | 8493.5241 | 8493.914
|  |  | tgφ | 1.2562 | 1.2034 | 1.1939 | 1.1149 | 1.1783 | 1.3028 | 1.2807 | 1.2035 | 1.2979 | 1.3 | 0.82759 | 0.92 | 0.95833 | 1.3514 | 1.2951 | 1.297 | 1.2522 | 1.22 | 1.3243 | 1.4405 | 1.3939 | 1.1791 | 1.268 | 1.1864
яч.16 | Подземный-8
|  | ТИ | I, А | 203 | 120 | 153 | 196 | 189 | 184 | 168 | 160 | 132 | 59 | 42 | 61 | 102 | 152 | 149 | 164 | 140 | 180 | 198 | 153 | 113 | 184 | 158 | 222
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5 | 1.04 | 1.13 | 1.47 | 1.42 | 1.48 | 1.36 | 1.23 | 0.99 | 0.51 | 0.38 | 0.47 | 0.71 | 1.11 | 0.98 | 1.13 | 1.04 | 1.12 | 1.4 | 1.17 | 0.86 | 1.46 | 1.33 | 1.58 | 26.8459 | 26.833 | 3.6 | 6748.6922 | 6749.1096 | 6749.3973 | 6749.7101 | 6750.1179 | 6750.5117 | 6750.9235 | 6751.3013 | 6751.6441 | 6751.9192 | 6752.0596 | 6752.1638 | 6752.2945 | 6752.4915 | 6752.8012 | 6753.0727 | 6753.3853 | 6753.6743 | 6753.9847 | 6754.3723 | 6754.6961 | 6754.9356 | 6755.3401 | 6755.7095 | 6756.1494
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.48 | 1.08 | 1.26 | 1.41 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.15 | 1.07 | 0.4 | 0.28 | 0.37 | 0.86 | 1.23 | 1.13 | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.39 | 1.23 | 0.86 | 1.34 | 1.09 | 1.36 |  |  |  | 8536.5735 | 8536.9851 | 8537.2846 | 8537.6348 | 8538.0251 | 8538.4035 | 8538.7904 | 8539.1837 | 8539.5029 | 8539.799 | 8539.9105 | 8539.9896 | 8540.0925 | 8540.3306 | 8540.6718 | 8540.9869 | 8541.3516 | 8541.6878 | 8542.0091 | 8542.3939 | 8542.7353 | 8542.9747 | 8543.3467 | 8543.6507 | 8544.0271
|  |  | tgφ | 0.98667 | 1.0385 | 1.115 | 0.95918 | 0.95775 | 0.93919 | 1.0441 | 0.93496 | 1.0808 | 0.78431 | 0.73684 | 0.78723 | 1.2113 | 1.1081 | 1.1531 | 1.1593 | 1.1635 | 1.0357 | 0.99286 | 1.0513 | 1 | 0.91781 | 0.81955 | 0.86076
яч.17 | ТП Теплица-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33216 | 0.11928 | 2.4 | 68.6788 | 68.6804 | 68.6817 | 68.683 | 68.6841 | 68.6853 | 68.6866 | 68.6915 | 68.7038 | 68.717 | 68.7304 | 68.7439 | 68.7582 | 68.768 | 68.7777 | 68.7851 | 68.794 | 68.8011 | 68.8085 | 68.8113 | 68.8125 | 68.8137 | 68.8149 | 68.8161 | 68.8172
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.711 | 51.7124 | 51.714 | 51.7156 | 51.7171 | 51.7186 | 51.7202 | 51.7218 | 51.7239 | 51.7265 | 51.7293 | 51.7323 | 51.7357 | 51.7389 | 51.7416 | 51.7438 | 51.7463 | 51.7482 | 51.75 | 51.7518 | 51.7536 | 51.7556 | 51.7573 | 51.759 | 51.7607
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Вентствол-2-1 ш.27
|  | ТИ | I, А | 75 | 73 | 77 | 75 | 74 | 74 | 77 | 74 | 74 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 76 | 73 | 74 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 18.9594 | 0.91044 | 3.6 | 3070.4894 | 3070.7075 | 3070.9256 | 3071.1439 | 3071.362 | 3071.5803 | 3071.7988 | 3072.0173 | 3072.2365 | 3072.4561 | 3072.676 | 3072.8964 | 3073.1175 | 3073.3388 | 3073.5596 | 3073.7795 | 3073.9992 | 3074.2188 | 3074.4387 | 3074.6588 | 3074.8791 | 3075.0987 | 3075.3171 | 3075.5367 | 3075.7559
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 108.3441 | 108.3441 | 108.3445 | 108.3447 | 108.3447 | 108.3447 | 108.3447 | 108.3447 | 108.3478 | 108.3713 | 108.4075 | 108.4478 | 108.4895 | 108.5333 | 108.5612 | 108.5759 | 108.5761 | 108.5761 | 108.5762 | 108.5762 | 108.5826 | 108.5939 | 108.5939 | 108.5964 | 108.597
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012658 | 0.10127 | 0.16456 | 0.18987 | 0.1875 | 0.2 | 0.12658 | 0.063291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 0.050633 | 0 | 0.012658 | 0
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.49416 | 0.91296 | 2.4 | 600.1114 | 600.1191 | 600.1269 | 600.1342 | 600.1415 | 600.1488 | 600.157 | 600.1661 | 600.1752 | 600.1838 | 600.1922 | 600.2011 | 600.2099 | 600.2185 | 600.2269 | 600.2351 | 600.2432 | 600.2544 | 600.2634 | 600.2724 | 600.2815 | 600.2906 | 600.2995 | 600.3084 | 600.3173
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 278.0137 | 278.0273 | 278.0418 | 278.0563 | 278.0696 | 278.0833 | 278.0968 | 278.1111 | 278.1261 | 278.1423 | 278.161 | 278.1826 | 278.2036 | 278.2237 | 278.2417 | 278.2579 | 278.274 | 278.2904 | 278.3053 | 278.3194 | 278.3345 | 278.3517 | 278.3656 | 278.3799 | 278.3941
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.3333 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
яч.21 | Вентствол-4-1
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.2955 | 0.66096 | 4.8 | 406.4987 | 406.5097 | 406.5208 | 406.5319 | 406.5428 | 406.5539 | 406.5651 | 406.5762 | 406.5877 | 406.5999 | 406.6118 | 406.6235 | 406.6355 | 406.6475 | 406.6586 | 406.67 | 406.6809 | 406.692 | 406.7028 | 406.7138 | 406.7249 | 406.7361 | 406.7469 | 406.7578 | 406.7686
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 192.7633 | 192.7684 | 192.7736 | 192.7789 | 192.7838 | 192.789 | 192.7942 | 192.7995 | 192.8049 | 192.8111 | 192.8176 | 192.8243 | 192.831 | 192.8376 | 192.844 | 192.8509 | 192.8571 | 192.8632 | 192.8685 | 192.8738 | 192.8794 | 192.8852 | 192.8903 | 192.8957 | 192.901
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6
яч.25 | Компрессорная-1
|  | расчет | I, А | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 94 | 97 | 95 | 97 | 101 | 95 | 100 | 102 | 102 | 99 | 97 | 100 | 103 | 100
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.1 | 1.05 | 25.5211 | 1.445 | 7.2 | 2909.7717 | 2909.9191 | 2910.0658 | 2910.2111 | 2910.3576 | 2910.5041 | 2910.6515 | 2910.7992 | 2910.9472 | 2911.0975 | 2911.2501 | 2911.3955 | 2911.543 | 2911.6902 | 2911.8382 | 2911.9858 | 2912.1272 | 2912.2739 | 2912.4257 | 2912.5777 | 2912.7288 | 2912.8704 | 2913.0185 | 2913.1706 | 2913.3163
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 1680.4298 | 1680.4309 | 1680.4331 | 1680.4368 | 1680.437 | 1680.4382 | 1680.4408 | 1680.4422 | 1680.4477 | 1680.47 | 1680.4997 | 1680.5222 | 1680.5456 | 1680.569 | 1680.5848 | 1680.5956 | 1680.5963 | 1680.5994 | 1680.6029 | 1680.6064 | 1680.6153 | 1680.6208 | 1680.6219 | 1680.6278 | 1680.6305
|  |  | tgφ | 0.009434 | 0.018868 | 0.028571 | 0 | 0.0095238 | 0.018868 | 0.009434 | 0.037383 | 0.14815 | 0.19091 | 0.15238 | 0.16038 | 0.16038 | 0.1028 | 0.075472 | 0.0098039 | 0.018868 | 0.027523 | 0.027523 | 0.055046 | 0.039216 | 0.0093458 | 0.036364 | 0.019048
яч.28 | Компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 162 | 158 | 140 | 168 | 158 | 166 | 155 | 147 | 155 | 149 | 22 | 11 | 8 | 5 | 73 | 5 | 91 | 154 | 156 | 124 | 11 | 133 | 151 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.88 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.8 | 0.79 | 0.88 | 0.77 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.06 | 0.72 | 0.83 | 0.39 | 13.7621 | 23.467 | 7.2 | 2425.6112 | 2425.7337 | 2425.8577 | 2425.9612 | 2426.0899 | 2426.2083 | 2426.3345 | 2426.446 | 2426.5551 | 2426.6778 | 2426.7848 | 2426.7949 | 2426.8 | 2426.8053 | 2426.8089 | 2426.8588 | 2426.8622 | 2426.9283 | 2427.0404 | 2427.1502 | 2427.2451 | 2427.254 | 2427.3537 | 2427.4685 | 2427.5226
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.43 | 1.47 | 1.27 | 1.47 | 1.4 | 1.46 | 1.36 | 1.34 | 1.47 | 1.46 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.85 | 1.41 | 1.38 | 1.19 | 0.1 | 1.18 | 1.42 | 0.61 |  |  |  | 1420.9276 | 1421.1265 | 1421.3308 | 1421.5071 | 1421.7112 | 1421.906 | 1422.1081 | 1422.2973 | 1422.4836 | 1422.6878 | 1422.89 | 1422.9237 | 1422.9394 | 1422.9502 | 1422.9573 | 1423.0514 | 1423.0578 | 1423.1755 | 1423.372 | 1423.5633 | 1423.7283 | 1423.7417 | 1423.9049 | 1424.1017 | 1424.1869
|  |  | tgφ | 1.625 | 1.6517 | 1.6933 | 1.5806 | 1.6471 | 1.6044 | 1.7 | 1.6962 | 1.6705 | 1.8961 | 3.4286 | 2.75 | 2 | 1.6667 | 1.8889 | 2.5 | 1.7708 | 1.7407 | 1.7468 | 1.75 | 1.6667 | 1.6389 | 1.7108 | 1.5641
яч.29 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.006 | 0.002 | -0.012 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.018 | 0.012 | 0 | -0.008 | -0.014 | -0.01 | 6.9389e-17 | -0.004 | -0.002 | -0.006 | 0.006 | 0.014 | -0.024 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 |  | 40 | 0.009 | 0.00915 | 0.0092 | 0.0089 | 0.009 | 0.009 | 0.00905 | 0.0092 | 0.00945 | 0.0099 | 0.0102 | 0.0102 | 0.01 | 0.00965 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0093 | 0.00925 | 0.0091 | 0.00925 | 0.0096 | 0.009 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.47 | 8.58 | 8.28 | 10.02 | 9.06 | 9.17 | 8.55 | 8.67 | 7.11 | 5.65 | 4.56 | 4.89 | 5.14 | 6.29 | 6.83 | 7.14 | 8.2 | 8.37 | 8.56 | 7.88 | 5.93 | 9.38 | 8.92 | 9.01
|  |  | Q, МВАр | 5.76 | 4.97 | 4.7 | 6.07 | 5.37 | 5.38 | 5.26 | 4.78 | 4.13 | 2.87 | 1.31 | 1.35 | 1.88 | 2.63 | 3.44 | 3.4 | 4.75 | 4.86 | 5.22 | 4.59 | 2.33 | 5.25 | 4.9 | 4.52
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) на ПС ш.27 |  |  | P, % | 0.10549 | -0.11669 | -0.24213 | 0.099701 | 1.9607e-14 | 0.10893 | 0.11682 | -0.11547 | 0 | -0.1773 | -0.21978 | -0.20492 | 3.4559e-14 | 0.15873 | 1.3004e-14 | 0.13986 | 0 | 2.1223e-14 | 0.2331 | 0.12674 | 0.50336 | -0.10672 | 0 | 0.22148
|  |  | Q, % | -6.4695 | -9.2308 | -7.5515 | -7.2438 | -6.9721 | -6.746 | -7.5665 | -9.633 | -24.024 | -42.7861 | -274.2857 | -164.7059 | -60.6838 | -26.4423 | -17.0068 | -5.919 | -7.4661 | -8.4821 | -7.6289 | -10.3365 | -31.6384 | -6.9246 | -8.6475 | -7.8759
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.35 | -0.42 | -0.33 | -0.41 | -0.35 | -0.34 | -0.37 | -0.42 | -0.8 | -0.86 | -0.96 | -0.84 | -0.71 | -0.55 | -0.5 | -0.19 | -0.33 | -0.38 | -0.37 | -0.43 | -0.56 | -0.34 | -0.39 | -0.33
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.35 | -0.42 | -0.33 | -0.41 | -0.35 | -0.34 | -0.37 | -0.42 | -0.8 | -0.86 | -0.96 | -0.84 | -0.71 | -0.55 | -0.5 | -0.19 | -0.33 | -0.38 | -0.37 | -0.43 | -0.56 | -0.34 | -0.39 | -0.33
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 9.16; 10: 4.77; 18: 7.51; 21: 5.07
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10
яч.13 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 49 | 46.8 | 42.2 | 43.8 | 46.4 | 56 | 64.2 | 73.2 | 74 | 76.4 | 74.6 | 75.2 | 75.6 | 78.6 | 77.6 | 75.6 | 79.2 | 82.6 | 90.6 | 86.4 | 81.2 | 74 | 64.4 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8416 | 0.7666 | 0.7238 | 0.6992 | 0.7232 | 0.8454 | 1.0206 | 1.153 | 1.259 | 1.2876 | 1.2684 | 1.2776 | 1.2886 | 1.2762 | 1.2808 | 1.2922 | 1.3156 | 1.342 | 1.4032 | 1.4312 | 1.4224 | 1.3624 | 1.1738 | 0.971 | 27.4254 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.3178 | 0.3146 | 0.3108 | 0.3046 | 0.3012 | 0.3164 | 0.3458 | 0.3752 | 0.3998 | 0.4038 | 0.3974 | 0.4154 | 0.3942 | 0.3942 | 0.4042 | 0.405 | 0.4106 | 0.4008 | 0.391 | 0.3974 | 0.396 | 0.3692 | 0.3224 |  | 8.8178 | 20
|  |  | tgφ | 0.39211 | 0.41456 | 0.43465 | 0.44451 | 0.42118 | 0.35628 | 0.31001 | 0.29991 | 0.29801 | 0.3105 | 0.31835 | 0.31105 | 0.32237 | 0.30889 | 0.30778 | 0.3128 | 0.30784 | 0.30596 | 0.28563 | 0.2732 | 0.27939 | 0.29066 | 0.31453 | 0.33203
яч.12 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 6.8 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 8 | 7.6 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.6 | 9.2 | 7.4 | 7.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1122 | 0.1028 | 0.099 | 0.0944 | 0.0976 | 0.1014 | 0.129 | 0.1362 | 0.145 | 0.1496 | 0.1506 | 0.1532 | 0.1584 | 0.1532 | 0.1484 | 0.1472 | 0.1412 | 0.15 | 0.1608 | 0.1596 | 0.1624 | 0.1492 | 0.1422 | 0.1334 | 3.277 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0346 | 0.0314 | 0.0348 | 0.0324 | 0.034 | 0.0318 | 0.035 | 0.0372 | 0.0376 | 0.039 | 0.0378 | 0.0406 | 0.0406 | 0.038 | 0.0374 | 0.0386 | 0.0364 | 0.0376 | 0.0382 | 0.0402 | 0.037 | 0.0366 | 0.0366 | 0.034 |  | 0.8774 | 20
|  |  | tgφ | 0.30838 | 0.30545 | 0.35152 | 0.34322 | 0.34836 | 0.31361 | 0.27132 | 0.27313 | 0.25931 | 0.2607 | 0.251 | 0.26501 | 0.25631 | 0.24804 | 0.25202 | 0.26223 | 0.25779 | 0.25067 | 0.23756 | 0.25188 | 0.22783 | 0.24531 | 0.25738 | 0.25487
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.9538 | 0.8694 | 0.8228 | 0.7936 | 0.8208 | 0.9468 | 1.1496 | 1.2892 | 1.404 | 1.4372 | 1.419 | 1.4308 | 1.447 | 1.4294 | 1.4292 | 1.4394 | 1.4568 | 1.492 | 1.564 | 1.5908 | 1.5848 | 1.5116 | 1.316 | 1.1044
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3646 | 0.3492 | 0.3494 | 0.3432 | 0.3386 | 0.333 | 0.3514 | 0.383 | 0.4128 | 0.4388 | 0.4416 | 0.438 | 0.456 | 0.4322 | 0.4316 | 0.4428 | 0.4414 | 0.4482 | 0.439 | 0.4312 | 0.4344 | 0.4326 | 0.4058 | 0.3564
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0211 | 0.93691 | 0.89391 | 0.86463 | 0.8879 | 1.0037 | 1.2021 | 1.3449 | 1.4634 | 1.5027 | 1.4861 | 1.4963 | 1.5172 | 1.4933 | 1.4929 | 1.506 | 1.5222 | 1.5579 | 1.6244 | 1.6482 | 1.6433 | 1.5723 | 1.3771 | 1.1605
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.084 | 1.0816 | 1.0748 | 1.0756 | 1.0764 | 1.0732 | 1.076 | 1.0788 | 0.9252 | 1.0776 | 0.8736 | 0.856 | 0.9152 | 0.7876 | 0.8644 | 0.9364 | 0.754 | 0.9 | 1.0152 | 0.8344 | 0.9096 | 1.006 | 1.0548 | 1.0612 | 23.3916 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.0756 | 1.0756 | 1.0764 | 1.0748 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0752 | 1.0756 | 1.0504 | 0.964 | 0.9088 | 0.9384 | 0.8492 | 0.8968 | 0.966 | 0.6864 | 0.9368 | 0.9424 | 1.0084 | 0.9124 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0752 | 23.9612 |  | 0.04
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.7 | ТП-598-1
|  | ТИ | I, А | 21.9 | 20.7 | 20.2 | 20.7 | 23.2 | 25.9 | 29.7 | 35 | 33.8 | 34.8 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 36.5 | 36 | 37.3 | 39.6 | 37.6 | 43.6 | 39.9 | 37.3 | 35.4 | 29.8 | 23.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39447 | 0.35388 | 0.33543 | 0.32943 | 0.35871 | 0.40734 | 0.48279 | 0.55002 | 0.60348 | 0.61134 | 0.61653 | 0.62259 | 0.63288 | 0.62661 | 0.63432 | 0.64446 | 0.66207 | 0.66462 | 0.69393 | 0.71283 | 0.68217 | 0.65931 | 0.56334 | 0.45915 | 13.3017 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14421 | 0.13878 | 0.13509 | 0.13365 | 0.13428 | 0.13119 | 0.1377 | 0.15246 | 0.16695 | 0.1722 | 0.17487 | 0.17676 | 0.18591 | 0.18057 | 0.17811 | 0.17955 | 0.18504 | 0.18639 | 0.18111 | 0.17895 | 0.17943 | 0.17235 | 0.16089 | 0.14139 |  | 3.9078 | 3
|  |  | tgφ | 0.36558 | 0.39217 | 0.40274 | 0.4057 | 0.37434 | 0.32207 | 0.28522 | 0.27719 | 0.27665 | 0.28168 | 0.28364 | 0.28391 | 0.29375 | 0.28817 | 0.28079 | 0.27861 | 0.27949 | 0.28045 | 0.26099 | 0.25104 | 0.26303 | 0.26141 | 0.2856 | 0.30794
яч.6 | ТП-598-2
|  | ТИ | I, А | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0 | 3e-05 | 0.00048 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.01449 | -0.01422 | -0.01446 | -0.01449 | -0.01455 | -0.01446 | -0.01455 | -0.01461 | -0.01467 | -0.01461 | -0.01461 | -0.01455 | -0.01464 | -0.01446 | -0.01434 | -0.01443 | -0.0144 | -0.0144 | -0.01437 | -0.01431 | -0.01422 | -0.01422 | -0.01428 | -0.0144 |  | -0.34674 | 3
|  |  | tgφ | -483 | #DIV/0! | -482 | -483 | -485 | #DIV/0! | -485 | -487 | #DIV/0! | -487 | -487 | #DIV/0! | -488 | -482 | #DIV/0! | -481 | -480 | #DIV/0! | -479 | -477 | #DIV/0! | -474 | #DIV/0! | -480
яч.9 | ВЛ-33
|  | ТИ | I, А | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05508 | 0.05913 | 0.05751 | 0.04518 | 0.04323 | 0.07272 | 0.08772 | 0.10059 | 0.09036 | 0.09693 | 0.08328 | 0.07362 | 0.07257 | 0.06507 | 0.06087 | 0.06984 | 0.07569 | 0.07002 | 0.07179 | 0.08142 | 0.096 | 0.08739 | 0.0801 | 0.0633 | 1.7594 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01041 | 0.01188 | 0.01719 | 0.01488 | 0.01089 | 0.01215 | 0.01761 | 0.01914 | 0.01623 | 0.02394 | 0.01965 | 0.01386 | 0.0171 | 0.01107 | 0.01032 | 0.01884 | 0.01947 | 0.01698 | 0.01407 | 0.01164 | 0.01566 | 0.02088 | 0.01815 | 0.01035 |  | 0.37236 | 3
|  |  | tgφ | 0.189 | 0.20091 | 0.2989 | 0.32935 | 0.25191 | 0.16708 | 0.20075 | 0.19028 | 0.17961 | 0.24698 | 0.23595 | 0.18826 | 0.23563 | 0.17012 | 0.16954 | 0.26976 | 0.25723 | 0.2425 | 0.19599 | 0.14296 | 0.16312 | 0.23893 | 0.22659 | 0.16351
яч.8 | ВЛ-34
|  | ТИ | I, А | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0604 | 0.05812 | 0.05968 | 0.05728 | 0.06008 | 0.0624 | 0.0784 | 0.0846 | 0.0862 | 0.0946 | 0.09204 | 0.09332 | 0.09776 | 0.09548 | 0.0854 | 0.0866 | 0.07944 | 0.07848 | 0.08108 | 0.0822 | 0.07712 | 0.07068 | 0.07092 | 0.06644 | 1.8587 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0176 | 0.01584 | 0.01896 | 0.01616 | 0.01876 | 0.01668 | 0.01888 | 0.02112 | 0.0196 | 0.0212 | 0.0198 | 0.02156 | 0.02156 | 0.01964 | 0.0184 | 0.0188 | 0.01804 | 0.01884 | 0.01948 | 0.01976 | 0.0182 | 0.01788 | 0.01892 | 0.01668 |  | 0.45236 | 4
|  |  | tgφ | 0.29139 | 0.27254 | 0.31769 | 0.28212 | 0.31225 | 0.26731 | 0.24082 | 0.24965 | 0.22738 | 0.2241 | 0.21512 | 0.23103 | 0.22054 | 0.2057 | 0.21546 | 0.21709 | 0.22709 | 0.24006 | 0.24026 | 0.24039 | 0.236 | 0.25297 | 0.26678 | 0.25105
яч.11 | ТП-552-1
|  | ТИ | I, А | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 4.6 | 4.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06772 | 0.05896 | 0.05392 | 0.05416 | 0.05564 | 0.06172 | 0.07432 | 0.07696 | 0.0844 | 0.08972 | 0.08732 | 0.0908 | 0.09244 | 0.09888 | 0.10052 | 0.09792 | 0.09896 | 0.11008 | 0.11472 | 0.1166 | 0.12244 | 0.11576 | 0.09024 | 0.07972 | 2.0939 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03204 | 0.02988 | 0.02872 | 0.02888 | 0.02828 | 0.0288 | 0.02956 | 0.03184 | 0.0336 | 0.03324 | 0.03496 | 0.037 | 0.03612 | 0.03624 | 0.0364 | 0.03772 | 0.03792 | 0.0392 | 0.03756 | 0.0376 | 0.03984 | 0.04088 | 0.0364 | 0.03248 |  | 0.82516 | 4
|  |  | tgφ | 0.47312 | 0.50678 | 0.53264 | 0.53323 | 0.50827 | 0.46662 | 0.39774 | 0.41372 | 0.3981 | 0.37049 | 0.40037 | 0.40749 | 0.39074 | 0.3665 | 0.36212 | 0.38521 | 0.38319 | 0.3561 | 0.32741 | 0.32247 | 0.32538 | 0.35314 | 0.40337 | 0.40743
яч.10 | ТП-552-2
|  | ТИ | I, А | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 3.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04212 | 0.03672 | 0.031 | 0.02932 | 0.0292 | 0.03112 | 0.04104 | 0.04148 | 0.04696 | 0.04464 | 0.0476 | 0.04876 | 0.05108 | 0.0484 | 0.05164 | 0.05088 | 0.05092 | 0.0592 | 0.06244 | 0.06264 | 0.07076 | 0.06576 | 0.06004 | 0.05444 | 1.1582 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02556 | 0.02416 | 0.02468 | 0.02484 | 0.02416 | 0.024 | 0.02492 | 0.02476 | 0.0268 | 0.0264 | 0.02656 | 0.02756 | 0.02752 | 0.02716 | 0.0272 | 0.02852 | 0.02692 | 0.02748 | 0.02704 | 0.02788 | 0.0272 | 0.02724 | 0.02668 | 0.0258 |  | 0.63104 | 4
|  |  | tgφ | 0.60684 | 0.65795 | 0.79613 | 0.8472 | 0.8274 | 0.77121 | 0.60721 | 0.59691 | 0.5707 | 0.5914 | 0.55798 | 0.56522 | 0.53876 | 0.56116 | 0.52672 | 0.56053 | 0.52867 | 0.46419 | 0.43306 | 0.44508 | 0.3844 | 0.41423 | 0.44437 | 0.47392
яч.15 | ТП-591-1
|  | ТИ | I, А | 17 | 16.7 | 14.2 | 14.8 | 16.1 | 18.5 | 22.1 | 24.9 | 25.7 | 27.2 | 27.9 | 26.4 | 27.4 | 26.6 | 27.9 | 26.1 | 25.6 | 28.2 | 30.5 | 27.8 | 28.6 | 26.2 | 22.9 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30632 | 0.27876 | 0.26084 | 0.25408 | 0.25008 | 0.28712 | 0.35288 | 0.39948 | 0.454 | 0.4634 | 0.45468 | 0.46376 | 0.46012 | 0.45764 | 0.4576 | 0.4518 | 0.44484 | 0.45952 | 0.4856 | 0.48472 | 0.48392 | 0.4656 | 0.41456 | 0.34704 | 9.6384 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13476 | 0.12792 | 0.12552 | 0.12524 | 0.12368 | 0.12112 | 0.12424 | 0.13504 | 0.15076 | 0.16272 | 0.16668 | 0.1634 | 0.1684 | 0.15936 | 0.16152 | 0.1606 | 0.15468 | 0.15996 | 0.16088 | 0.15476 | 0.15488 | 0.15468 | 0.14552 | 0.13044 |  | 3.5268 | 4
|  |  | tgφ | 0.43993 | 0.45889 | 0.48121 | 0.49292 | 0.49456 | 0.42184 | 0.35207 | 0.33804 | 0.33207 | 0.35114 | 0.36659 | 0.35234 | 0.36599 | 0.34822 | 0.35297 | 0.35547 | 0.34772 | 0.3481 | 0.3313 | 0.31928 | 0.32005 | 0.33222 | 0.35102 | 0.37586
яч.14 | ТП-591-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП-593-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00928 | 0.0078 | 0.00796 | 0.00736 | 0.008 | 0.00748 | 0.00928 | 0.00972 | 0.0114 | 0.01012 | 0.01052 | 0.01088 | 0.0092 | 0.00888 | 0.01096 | 0.0094 | 0.01052 | 0.01204 | 0.01672 | 0.01452 | 0.01392 | 0.0124 | 0.01092 | 0.01212 | 0.2514 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00568 | 0.00536 | 0.00544 | 0.00588 | 0.00564 | 0.00532 | 0.0056 | 0.00612 | 0.00552 | 0.006 | 0.00584 | 0.00608 | 0.00608 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00588 | 0.00576 | 0.00576 | 0.006 | 0.00628 | 0.00488 | 0.00512 | 0.00508 | 0.00556 |  | 0.1364 | 4
|  |  | tgφ | 0.61207 | 0.68718 | 0.68342 | 0.79891 | 0.705 | 0.71123 | 0.60345 | 0.62963 | 0.48421 | 0.59289 | 0.55513 | 0.55882 | 0.66087 | 0.64865 | 0.52555 | 0.62553 | 0.54753 | 0.47841 | 0.35885 | 0.43251 | 0.35057 | 0.4129 | 0.4652 | 0.45875
яч.27 | ТП-593-1
|  | ТИ | I, А | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01752 | 0.01548 | 0.01568 | 0.01604 | 0.0152 | 0.01592 | 0.0224 | 0.02552 | 0.0262 | 0.025 | 0.02624 | 0.02604 | 0.02952 | 0.02764 | 0.02656 | 0.02744 | 0.03328 | 0.03684 | 0.0364 | 0.03508 | 0.03692 | 0.03332 | 0.02512 | 0.021 | 0.61636 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01076 | 0.01048 | 0.01012 | 0.01 | 0.0096 | 0.0098 | 0.01036 | 0.01112 | 0.0112 | 0.0114 | 0.0116 | 0.01132 | 0.01188 | 0.01176 | 0.01108 | 0.01136 | 0.0114 | 0.01132 | 0.01116 | 0.01152 | 0.0122 | 0.01196 | 0.01172 | 0.0106 |  | 0.26572 | 4
|  |  | tgφ | 0.61416 | 0.677 | 0.64541 | 0.62344 | 0.63158 | 0.61558 | 0.4625 | 0.43574 | 0.42748 | 0.456 | 0.44207 | 0.43472 | 0.40244 | 0.42547 | 0.41717 | 0.41399 | 0.34255 | 0.30727 | 0.30659 | 0.32839 | 0.33044 | 0.35894 | 0.46656 | 0.50476
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.95294 | 0.86885 | 0.82205 | 0.79288 | 0.82017 | 0.94582 | 1.1489 | 1.2884 | 1.403 | 1.4358 | 1.4182 | 1.4298 | 1.4456 | 1.4286 | 1.4279 | 1.4384 | 1.4558 | 1.4908 | 1.5627 | 1.59 | 1.5832 | 1.5103 | 1.3152 | 1.1032
|  |  | Q, МВАр | 0.36653 | 0.35008 | 0.35126 | 0.34504 | 0.34074 | 0.3346 | 0.35432 | 0.38699 | 0.41599 | 0.44249 | 0.44535 | 0.44299 | 0.45993 | 0.4371 | 0.43445 | 0.44684 | 0.44483 | 0.45153 | 0.44293 | 0.43408 | 0.43807 | 0.43677 | 0.40908 | 0.3589
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.090166 | 0.063262 | 0.091152 | 0.090726 | 0.076754 | 0.10351 | 0.06437 | 0.062054 | 0.071225 | 0.098803 | 0.053559 | 0.071988 | 0.096752 | 0.053869 | 0.093059 | 0.071558 | 0.072076 | 0.080429 | 0.082481 | 0.047775 | 0.097804 | 0.089309 | 0.057751 | 0.10503
|  |  | Q, % | -0.52935 | -0.252 | -0.53234 | -0.53613 | -0.63201 | -0.48048 | -0.83096 | -1.0418 | -0.77277 | -0.84093 | -0.84918 | -1.1393 | -0.86184 | -1.1337 | -0.66033 | -0.91238 | -0.77707 | -0.74297 | -0.89522 | -0.6679 | -0.84484 | -0.96394 | -0.80828 | -0.70146
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.00086 | 0.00055 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00098 | 0.00074 | 0.0008 | 0.001 | 0.00142 | 0.00076 | 0.00103 | 0.0014 | 0.00077 | 0.00133 | 0.00103 | 0.00105 | 0.0012 | 0.00129 | 0.00076 | 0.00155 | 0.00135 | 0.00076 | 0.00116
|  |  | Q, МВАр | -0.00193 | -0.00088 | -0.00186 | -0.00184 | -0.00214 | -0.0016 | -0.00292 | -0.00399 | -0.00319 | -0.00369 | -0.00375 | -0.00499 | -0.00393 | -0.0049 | -0.00285 | -0.00404 | -0.00343 | -0.00333 | -0.00393 | -0.00288 | -0.00367 | -0.00417 | -0.00328 | -0.0025
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00086 | 0.00055 | 0.00075 | 0.00072 | 0.00063 | 0.00098 | 0.00074 | 0.0008 | 0.001 | 0.00142 | 0.00076 | 0.00103 | 0.0014 | 0.00077 | 0.00133 | 0.00103 | 0.00105 | 0.0012 | 0.00129 | 0.00076 | 0.00155 | 0.00135 | 0.00076 | 0.00116
|  |  | Q, МВАр | -0.00193 | -0.00088 | -0.00186 | -0.00184 | -0.00214 | -0.0016 | -0.00292 | -0.00399 | -0.00319 | -0.00369 | -0.00375 | -0.00499 | -0.00393 | -0.0049 | -0.00285 | -0.00404 | -0.00343 | -0.00333 | -0.00393 | -0.00288 | -0.00367 | -0.00417 | -0.00328 | -0.0025
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.79288; 10: 1.4358; 18: 1.4908; 21: 1.5833
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 133.7 | 124.4 | 129.2 | 128.2 | 133.4 | 147 | 174.2 | 196.2 | 216 | 235.3 | 236.6 | 236.2 | 234.6 | 228 | 219.1 | 224 | 222.1 | 209.4 | 211.9 | 202.8 | 194.5 | 184.1 | 176.2 | 145.9
|  | счетчик | P, МВт | 1.3663 | 1.2539 | 1.2022 | 1.1974 | 1.2389 | 1.4222 | 1.6081 | 1.8764 | 2.1677 | 2.3598 | 2.4187 | 2.5136 | 2.4584 | 2.3753 | 2.278 | 2.3161 | 2.3017 | 2.1786 | 2.1426 | 2.084 | 2.0537 | 1.9667 | 1.7822 | 1.5878 | 46.1504 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.83004 | 0.80748 | 0.78672 | 0.78384 | 0.77784 | 0.80868 | 0.7908 | 0.85572 | 0.9 | 0.95076 | 0.9408 | 0.97584 | 0.96456 | 0.9354 | 0.90444 | 0.92856 | 0.94308 | 0.90888 | 0.88416 | 0.86376 | 0.84876 | 0.84204 | 0.81444 | 0.83256 |  | 20.8792 | 12
|  |  | tgφ | 0.6075 | 0.64399 | 0.65442 | 0.65464 | 0.62786 | 0.5686 | 0.49175 | 0.45603 | 0.41519 | 0.4029 | 0.38897 | 0.38822 | 0.39235 | 0.39381 | 0.39704 | 0.40091 | 0.40973 | 0.41719 | 0.41266 | 0.41446 | 0.41329 | 0.42815 | 0.45698 | 0.52433
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 96.6 | 92.8 | 89.8 | 83.5 | 89.8 | 105.8 | 123 | 134.3 | 149.6 | 150.2 | 158.4 | 160.7 | 154 | 156.2 | 152.8 | 155.2 | 152.2 | 143.9 | 144.5 | 142.2 | 137.8 | 134.3 | 112.3 | 105.2
|  | счетчик | P, МВт | 1.0054 | 0.93936 | 0.91992 | 0.90948 | 0.93648 | 1.0092 | 1.1485 | 1.3576 | 1.5634 | 1.6422 | 1.7015 | 1.7297 | 1.6981 | 1.6456 | 1.636 | 1.6255 | 1.5862 | 1.5512 | 1.5374 | 1.522 | 1.4809 | 1.4346 | 1.316 | 1.1399 | 33.036 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.45204 | 0.43572 | 0.42756 | 0.42264 | 0.42096 | 0.41556 | 0.43572 | 0.46476 | 0.5022 | 0.5112 | 0.52092 | 0.51924 | 0.53064 | 0.51228 | 0.50376 | 0.51036 | 0.49608 | 0.49644 | 0.48168 | 0.48516 | 0.46212 | 0.45348 | 0.44772 | 0.44232 |  | 11.3506 | 12
|  |  | tgφ | 0.44963 | 0.46385 | 0.46478 | 0.46471 | 0.44951 | 0.41177 | 0.37938 | 0.34235 | 0.32123 | 0.31129 | 0.30616 | 0.30019 | 0.31249 | 0.31131 | 0.30793 | 0.31397 | 0.31276 | 0.32003 | 0.3133 | 0.31877 | 0.31205 | 0.3161 | 0.3402 | 0.38804
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.3717 | 2.1932 | 2.1221 | 2.1068 | 2.1754 | 2.4314 | 2.7566 | 3.234 | 3.731 | 4.002 | 4.1202 | 4.2433 | 4.1566 | 4.0208 | 3.9139 | 3.9416 | 3.8879 | 3.7298 | 3.68 | 3.606 | 3.5346 | 3.4013 | 3.0983 | 2.7277
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.2821 | 1.2432 | 1.2143 | 1.2065 | 1.1988 | 1.2242 | 1.2265 | 1.3205 | 1.4022 | 1.462 | 1.4617 | 1.4951 | 1.4952 | 1.4477 | 1.4082 | 1.4389 | 1.4392 | 1.4053 | 1.3658 | 1.3489 | 1.3109 | 1.2955 | 1.2622 | 1.2749
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.696 | 2.5211 | 2.4449 | 2.4278 | 2.4838 | 2.7223 | 3.0172 | 3.4932 | 3.9858 | 4.2607 | 4.3718 | 4.499 | 4.4173 | 4.2735 | 4.1595 | 4.1961 | 4.1457 | 3.9858 | 3.9253 | 3.85 | 3.7699 | 3.6397 | 3.3455 | 3.0109
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ТП-514-1
|  | ТИ | I, А | 21 | 18.6 | 18.7 | 19.9 | 23.8 | 25.3 | 26.5 | 36.4 | 37 | 44.6 | 45.1 | 45.5 | 43.3 | 43.3 | 43 | 44.5 | 38.3 | 39.2 | 38.2 | 36.5 | 33.5 | 32.9 | 27.7 | 24.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.23551 | 0.21521 | 0.20545 | 0.2124 | 0.22345 | 0.25085 | 0.28264 | 0.3244 | 0.40676 | 0.44273 | 0.46649 | 0.48571 | 0.47693 | 0.45454 | 0.44701 | 0.46105 | 0.44971 | 0.41623 | 0.4163 | 0.39283 | 0.38326 | 0.37105 | 0.32065 | 0.27061 | 8.6118 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.087948 | 0.084564 | 0.08046 | 0.080064 | 0.078732 | 0.081828 | 0.0837 | 0.094716 | 0.10919 | 0.1157 | 0.11567 | 0.12445 | 0.13043 | 0.12442 | 0.11761 | 0.12024 | 0.11941 | 0.11351 | 0.11473 | 0.10519 | 0.10112 | 0.095544 | 0.08946 | 0.087012 |  | 2.4557 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.37343 | 0.39294 | 0.39162 | 0.37695 | 0.35234 | 0.32621 | 0.29614 | 0.29198 | 0.26843 | 0.26134 | 0.24795 | 0.25623 | 0.27348 | 0.27372 | 0.26311 | 0.26079 | 0.26553 | 0.2727 | 0.2756 | 0.26778 | 0.26385 | 0.25749 | 0.27899 | 0.32154
яч.20 | ТП-514-2
|  | ТИ | I, А | 18.6 | 18.3 | 16.9 | 17.5 | 19.4 | 20.9 | 23.4 | 25.6 | 33.9 | 36.6 | 40 | 39 | 39.6 | 35.5 | 35.5 | 37.5 | 36.9 | 32 | 33.2 | 31 | 30.3 | 29.4 | 24.7 | 23.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.19392 | 0.17837 | 0.17554 | 0.16776 | 0.18677 | 0.20899 | 0.23059 | 0.28493 | 0.33821 | 0.36677 | 0.39648 | 0.39854 | 0.40579 | 0.38976 | 0.36331 | 0.3733 | 0.37166 | 0.34978 | 0.35309 | 0.3384 | 0.33826 | 0.31522 | 0.28325 | 0.2376 | 7.2463 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.086304 | 0.083232 | 0.081552 | 0.081264 | 0.081456 | 0.080592 | 0.08232 | 0.088512 | 0.09696 | 0.10118 | 0.10224 | 0.10339 | 0.1055 | 0.10195 | 0.09624 | 0.098688 | 0.099408 | 0.099216 | 0.099744 | 0.096624 | 0.092544 | 0.091872 | 0.089568 | 0.087648 |  | 2.228 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.44505 | 0.46663 | 0.46459 | 0.48441 | 0.43613 | 0.38562 | 0.35699 | 0.31065 | 0.28669 | 0.27588 | 0.25787 | 0.25942 | 0.26 | 0.26158 | 0.2649 | 0.26437 | 0.26747 | 0.28366 | 0.28249 | 0.28553 | 0.27359 | 0.29146 | 0.31622 | 0.36889
яч.15 | ТП-517-1
|  | ТИ | I, А | 21.9 | 18.5 | 18 | 17.9 | 18.9 | 21.7 | 28.9 | 27.2 | 31.3 | 33.1 | 36.2 | 34.6 | 34 | 34.4 | 32.5 | 34.1 | 34 | 33.2 | 36.2 | 38.3 | 35.4 | 32.2 | 29.3 | 24.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.24293 | 0.2169 | 0.20279 | 0.19314 | 0.19249 | 0.20945 | 0.26024 | 0.30445 | 0.31874 | 0.34373 | 0.36302 | 0.38869 | 0.38963 | 0.3852 | 0.36518 | 0.37152 | 0.3798 | 0.38164 | 0.39366 | 0.39575 | 0.39337 | 0.36731 | 0.31986 | 0.26654 | 7.646 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.089388 | 0.08766 | 0.084312 | 0.081828 | 0.08136 | 0.082512 | 0.08532 | 0.092376 | 0.09702 | 0.1017 | 0.10051 | 0.10382 | 0.10714 | 0.10508 | 0.10033 | 0.1035 | 0.1049 | 0.10206 | 0.10386 | 0.10652 | 0.10379 | 0.099432 | 0.093204 | 0.087372 |  | 2.305 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.36796 | 0.40415 | 0.41576 | 0.42367 | 0.42267 | 0.39395 | 0.32785 | 0.30342 | 0.30438 | 0.29587 | 0.27687 | 0.26711 | 0.27497 | 0.2728 | 0.27474 | 0.27859 | 0.27621 | 0.26743 | 0.26383 | 0.26917 | 0.26384 | 0.2707 | 0.29139 | 0.3278
яч.12 | ТП-517-2
|  | ТИ | I, А | 36.4 | 35 | 33.4 | 32 | 32.6 | 39.5 | 48 | 50.5 | 52.9 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 53.5 | 60.3 | 55.3 | 57.8 | 61.2 | 58.1 | 58.2 | 57.4 | 55.8 | 53.4 | 48.2 | 38.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.35952 | 0.32506 | 0.32698 | 0.31891 | 0.31464 | 0.34848 | 0.42072 | 0.49512 | 0.56131 | 0.61142 | 0.61205 | 0.62693 | 0.60053 | 0.58315 | 0.60504 | 0.60374 | 0.6059 | 0.61733 | 0.62078 | 0.62458 | 0.58714 | 0.57557 | 0.51312 | 0.42595 | 12.284 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17333 | 0.16886 | 0.16757 | 0.16411 | 0.16253 | 0.16051 | 0.17006 | 0.17597 | 0.19286 | 0.19723 | 0.20126 | 0.20467 | 0.20669 | 0.20006 | 0.19997 | 0.19555 | 0.19598 | 0.19925 | 0.19646 | 0.19464 | 0.18254 | 0.17818 | 0.17611 | 0.17328 |  | 4.4377 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.48211 | 0.51949 | 0.51248 | 0.5146 | 0.51655 | 0.46061 | 0.40422 | 0.3554 | 0.3436 | 0.32258 | 0.32884 | 0.32647 | 0.34418 | 0.34307 | 0.3305 | 0.3239 | 0.32346 | 0.32276 | 0.31648 | 0.31164 | 0.31091 | 0.30957 | 0.34322 | 0.40681
яч.19 | ТП-511-1
|  | ТИ | I, А | 42.8 | 40.4 | 42.6 | 43.3 | 42.5 | 45.6 | 54.2 | 58.5 | 64.1 | 72.2 | 73.5 | 75.9 | 74.4 | 73.7 | 71 | 70.8 | 72.3 | 69.6 | 63.9 | 63.5 | 55.8 | 53.2 | 51.3 | 44
|  | счетчик | P, МВт | 0.41662 | 0.38628 | 0.37939 | 0.37699 | 0.39511 | 0.43027 | 0.50246 | 0.5597 | 0.65083 | 0.70882 | 0.75811 | 0.77599 | 0.77203 | 0.75554 | 0.7237 | 0.73418 | 0.72103 | 0.68911 | 0.65374 | 0.60007 | 0.58109 | 0.56306 | 0.50806 | 0.45005 | 14.0922 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.30206 | 0.29309 | 0.28889 | 0.28639 | 0.2867 | 0.28003 | 0.28303 | 0.30696 | 0.3133 | 0.33684 | 0.34349 | 0.35062 | 0.35165 | 0.34171 | 0.33058 | 0.33792 | 0.33696 | 0.33127 | 0.31874 | 0.29988 | 0.30122 | 0.30065 | 0.2903 | 0.28363 |  | 7.4959 | 2.4
яч.24 | ТП-511-2, 507
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-515-1
|  | ТИ | I, А | 21.7 | 20.4 | 21.1 | 19.1 | 19.4 | 22.7 | 28.8 | 32.8 | 35.9 | 37.4 | 32.7 | 36.6 | 35.2 | 31.3 | 32.4 | 33 | 28.4 | 30.4 | 34.2 | 33.6 | 34 | 32.8 | 30.5 | 25.8
|  | счетчик | P, МВт | 0.21439 | 0.19526 | 0.17558 | 0.17294 | 0.17141 | 0.20129 | 0.25318 | 0.29671 | 0.33622 | 0.35827 | 0.34992 | 0.34104 | 0.36415 | 0.31538 | 0.31704 | 0.32753 | 0.30653 | 0.29998 | 0.32326 | 0.32846 | 0.34106 | 0.3216 | 0.30269 | 0.25327 | 6.8672 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13985 | 0.13399 | 0.12926 | 0.13142 | 0.12785 | 0.12838 | 0.1326 | 0.13858 | 0.14712 | 0.16008 | 0.15166 | 0.14554 | 0.15298 | 0.14249 | 0.13805 | 0.14491 | 0.1441 | 0.1428 | 0.1434 | 0.14592 | 0.14066 | 0.13829 | 0.13565 | 0.13356 |  | 3.3691 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.6523 | 0.68621 | 0.73619 | 0.75992 | 0.74587 | 0.63777 | 0.52375 | 0.46704 | 0.43758 | 0.44681 | 0.4334 | 0.42674 | 0.42009 | 0.45179 | 0.43543 | 0.44244 | 0.47009 | 0.47604 | 0.44361 | 0.44425 | 0.41243 | 0.43 | 0.44814 | 0.52734
яч.22 | ТП-515-2, 541
|  | ТИ | I, А | 11.4 | 10.8 | 10.5 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 15 | 14.5 | 15.8 | 16.7 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 14.6 | 17.4 | 17.2 | 16.5 | 14.9 | 13.6 | 12.5
|  | счетчик | P, МВт | 0.091536 | 0.089472 | 0.081888 | 0.082464 | 0.078576 | 0.085008 | 0.10522 | 0.12139 | 0.13819 | 0.12254 | 0.12758 | 0.13118 | 0.13762 | 0.14059 | 0.13344 | 0.13109 | 0.1272 | 0.13224 | 0.13219 | 0.13267 | 0.13718 | 0.12576 | 0.11837 | 0.097152 | 2.8006 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.098304 | 0.09432 | 0.093168 | 0.092928 | 0.092016 | 0.090912 | 0.095232 | 0.099504 | 0.098256 | 0.098928 | 0.0996 | 0.0984 | 0.10224 | 0.099552 | 0.09816 | 0.099984 | 0.095376 | 0.099216 | 0.09576 | 0.097584 | 0.095184 | 0.09168 | 0.091632 | 0.090816 |  | 2.3088 | 4.8
|  |  | tgφ | 1.0739 | 1.0542 | 1.1377 | 1.1269 | 1.171 | 1.0695 | 0.90511 | 0.81969 | 0.71101 | 0.80729 | 0.78066 | 0.75009 | 0.74294 | 0.70809 | 0.73561 | 0.76272 | 0.74981 | 0.75027 | 0.7244 | 0.73553 | 0.69384 | 0.72901 | 0.77413 | 0.93478
яч.23 | ВЛ-67
|  | ТИ | I, А | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.2 | 18.8 | 12 | 14 | 15.5 | 14.9 | 16.8 | 22.4 | 16.2 | 15.5 | 14.6 | 14.1 | 19.2 | 12.8 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 12.5 | 11.5 | 18.1
|  | счетчик | P, МВт | 0.096732 | 0.094932 | 0.09432 | 0.094608 | 0.091188 | 0.14821 | 0.0918 | 0.10508 | 0.13079 | 0.13597 | 0.13057 | 0.17755 | 0.11959 | 0.15343 | 0.13129 | 0.13979 | 0.16668 | 0.12042 | 0.096912 | 0.11178 | 0.1058 | 0.10739 | 0.11542 | 0.15944 | 2.9197 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.087048 | 0.086364 | 0.085716 | 0.085824 | 0.083988 | 0.11808 | 0.084096 | 0.091116 | 0.09234 | 0.10001 | 0.096516 | 0.12402 | 0.090936 | 0.09468 | 0.092988 | 0.096912 | 0.11552 | 0.096156 | 0.0828 | 0.087408 | 0.082656 | 0.087336 | 0.088488 | 0.12305 |  | 2.04 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.89989 | 0.90975 | 0.90878 | 0.90715 | 0.92104 | 0.7967 | 0.91608 | 0.86708 | 0.70603 | 0.7355 | 0.73918 | 0.6985 | 0.76039 | 0.61708 | 0.70825 | 0.69328 | 0.69309 | 0.79851 | 0.85438 | 0.78196 | 0.78122 | 0.81328 | 0.76669 | 0.77173
яч.10 | ВЛ-68
|  | ТИ | I, А | 19 | 18.7 | 18.6 | 17.6 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 19 | 19.8 | 17.5 | 18 | 18.7 | 18.6 | 19.1 | 19 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 19 | 19.1
|  | счетчик | P, МВт | 0.20582 | 0.20194 | 0.19819 | 0.19954 | 0.1993 | 0.19858 | 0.20266 | 0.21259 | 0.21528 | 0.21835 | 0.2197 | 0.21821 | 0.21298 | 0.21038 | 0.2135 | 0.21389 | 0.20923 | 0.21125 | 0.2112 | 0.21533 | 0.2113 | 0.21192 | 0.21178 | 0.20976 | 5.0327 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.039408 | -0.053376 | -0.067152 | -0.077856 | -0.068352 | -0.070752 | -0.045984 | -0.034992 | -0.03624 | -0.036144 | -0.034464 | -0.03624 | -0.040272 | -0.042192 | -0.039984 | -0.038544 | -0.047616 | -0.042912 | -0.042528 | -0.03408 | -0.065472 | -0.057072 | -0.039936 | -0.038016 |  | -1.1296 | 4.8
|  |  | tgφ | -0.19146 | -0.26432 | -0.33882 | -0.39019 | -0.34297 | -0.3563 | -0.22691 | -0.1646 | -0.16834 | -0.16553 | -0.15687 | -0.16608 | -0.18909 | -0.20055 | -0.18728 | -0.18021 | -0.22758 | -0.20314 | -0.20136 | -0.15827 | -0.30986 | -0.26931 | -0.18858 | -0.18124
яч.9 | ТП-545-1
|  | ТИ | I, А | 18.6 | 16.2 | 16.6 | 18.1 | 18.9 | 22.2 | 24.2 | 29.6 | 34.6 | 35.4 | 34.4 | 32.7 | 34.1 | 31.5 | 27.9 | 29.9 | 27.8 | 27.4 | 28 | 25.6 | 23.8 | 23.2 | 23.8 | 19.5
|  | счетчик | P, МВт | 0.16181 | 0.14669 | 0.14606 | 0.14887 | 0.16632 | 0.18341 | 0.21934 | 0.28774 | 0.32628 | 0.37334 | 0.35278 | 0.34747 | 0.33914 | 0.31337 | 0.29558 | 0.28469 | 0.2797 | 0.27319 | 0.2605 | 0.25735 | 0.25061 | 0.23786 | 0.21732 | 0.18938 | 6.0588 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1235 | 0.12089 | 0.11681 | 0.11693 | 0.11748 | 0.11681 | 0.12084 | 0.13085 | 0.14047 | 0.13798 | 0.1351 | 0.13126 | 0.13426 | 0.12936 | 0.12614 | 0.12734 | 0.12492 | 0.1247 | 0.12146 | 0.11964 | 0.12036 | 0.12197 | 0.11834 | 0.11918 |  | 2.9966 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.76327 | 0.82412 | 0.7997 | 0.78543 | 0.70635 | 0.63688 | 0.55094 | 0.45475 | 0.43053 | 0.36957 | 0.38295 | 0.37775 | 0.39587 | 0.41281 | 0.42676 | 0.44731 | 0.44663 | 0.45647 | 0.46628 | 0.46489 | 0.48027 | 0.51276 | 0.54456 | 0.62932
яч.14 | ТП-545-2
|  | ТИ | I, А | 14.9 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 16.7 | 17.5 | 21.7 | 24.4 | 30.2 | 30.2 | 32.8 | 31.4 | 29.9 | 28.5 | 30.3 | 29.3 | 25.7 | 23.5 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 20.7 | 18.8 | 18.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.15245 | 0.14285 | 0.13531 | 0.13906 | 0.15523 | 0.16637 | 0.18682 | 0.2411 | 0.30806 | 0.32059 | 0.34296 | 0.35294 | 0.33845 | 0.31925 | 0.31829 | 0.3013 | 0.26976 | 0.23837 | 0.21821 | 0.20861 | 0.20491 | 0.20419 | 0.18725 | 0.16718 | 5.6195 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.10949 | 0.10747 | 0.10445 | 0.10334 | 0.10354 | 0.10195 | 0.10397 | 0.11035 | 0.12446 | 0.12317 | 0.12864 | 0.12643 | 0.13128 | 0.12792 | 0.12432 | 0.132 | 0.12432 | 0.11645 | 0.10766 | 0.10939 | 0.10723 | 0.10666 | 0.10488 | 0.1044 |  | 2.7438 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.7182 | 0.75235 | 0.7719 | 0.74318 | 0.66698 | 0.61281 | 0.55653 | 0.45769 | 0.40402 | 0.38419 | 0.37509 | 0.35822 | 0.38789 | 0.40069 | 0.39059 | 0.43811 | 0.46085 | 0.48852 | 0.4934 | 0.52439 | 0.52331 | 0.52233 | 0.56011 | 0.62446
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.6291 | 0.62535 | 0.6192 | 0.61935 | 0.61995 | 0.6174 | 0.6195 | 0.62355 | 0.62535 | 0.62025 | 0.6192 | 0.61725 | 0.6195 | 0.61245 | 0.6105 | 0.61275 | 0.61155 | 0.61185 | 0.61035 | 0.6099 | 0.60795 | 0.60885 | 0.61035 | 0.6129 | 14.7944 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.3712 | 2.193 | 2.1215 | 2.1067 | 2.1745 | 2.4309 | 2.7557 | 3.2332 | 3.7307 | 4.0025 | 4.1197 | 4.2443 | 4.1568 | 4.0206 | 3.9134 | 3.9421 | 3.8872 | 3.7295 | 3.6798 | 3.6058 | 3.534 | 3.4009 | 3.0978 | 2.727
|  |  | Q, МВАр | 1.2578 | 1.2071 | 1.165 | 1.1463 | 1.1473 | 1.1709 | 1.1952 | 1.2939 | 1.3757 | 1.4367 | 1.4402 | 1.4764 | 1.4728 | 1.425 | 1.3844 | 1.4185 | 1.4133 | 1.3817 | 1.3421 | 1.3287 | 1.2618 | 1.2545 | 1.2377 | 1.2519
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.018721 | 0.013131 | 0.027143 | 0.0074045 | 0.040269 | 0.022209 | 0.035696 | 0.024119 | 0.0096488 | -0.013493 | 0.013106 | -0.022341 | -0.0066401 | 0.0059689 | 0.01349 | -0.01096 | 0.017284 | 0.008365 | 0.0055434 | 0.0046589 | 0.017654 | 0.010231 | 0.017042 | 0.028155
|  |  | Q, % | 1.8925 | 2.9064 | 4.0557 | 4.992 | 4.2963 | 4.3609 | 2.5545 | 2.0102 | 1.887 | 1.7295 | 1.4711 | 1.2521 | 1.4968 | 1.5642 | 1.6898 | 1.4186 | 1.7977 | 1.6796 | 1.7378 | 1.4972 | 3.7404 | 3.1641 | 1.9376 | 1.7997
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.000444 | 0.000288 | 0.000576 | 0.000156 | 0.000876 | 0.00054 | 0.000984 | 0.00078 | 0.00036 | -0.00054 | 0.00054 | -0.000948 | -0.000276 | 0.00024 | 0.000528 | -0.000432 | 0.000672 | 0.000312 | 0.000204 | 0.000168 | 0.000624 | 0.000348 | 0.000528 | 0.000768
|  |  | Q, МВАр | 0.024264 | 0.036132 | 0.049248 | 0.060228 | 0.051504 | 0.053388 | 0.031332 | 0.026544 | 0.02646 | 0.025284 | 0.021504 | 0.01872 | 0.02238 | 0.022644 | 0.023796 | 0.020412 | 0.025872 | 0.023604 | 0.023736 | 0.020196 | 0.049032 | 0.040992 | 0.024456 | 0.022944
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000444 | 0.000288 | 0.000576 | 0.000156 | 0.000876 | 0.00054 | 0.000984 | 0.00078 | 0.00036 | -0.00054 | 0.00054 | -0.000948 | -0.000276 | 0.00024 | 0.000528 | -0.000432 | 0.000672 | 0.000312 | 0.000204 | 0.000168 | 0.000624 | 0.000348 | 0.000528 | 0.000768
|  |  | Q, МВАр | 0.024264 | 0.036132 | 0.049248 | 0.060228 | 0.051504 | 0.053388 | 0.031332 | 0.026544 | 0.02646 | 0.025284 | 0.021504 | 0.01872 | 0.02238 | 0.022644 | 0.023796 | 0.020412 | 0.025872 | 0.023604 | 0.023736 | 0.020196 | 0.049032 | 0.040992 | 0.024456 | 0.022944
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.8513; 10: 3.5217; 18: 3.2973; 21: 3.0557
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | авт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37 | 36.9 | 37
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 37 | 36.9 | 37
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.78386
|  | расчет | I, А | 38 | 44 | 50 | 51 | 47 | 50 | 44 | 47 | 46 | 48 | 38 | 40 | 33 | 42 | 45 | 37 | 45 | 41 | 39 | 36 | 38 | 38 | 39 | 33 | 50.8095
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.0261 | 2.3213 | 2.6065 | 2.7094 | 2.452 | 2.583 | 2.3747 | 2.6216 | 2.5334 | 2.6137 | 1.9282 | 1.9921 | 1.6023 | 2.0492 | 2.1407 | 1.6876 | 2.113 | 2.011 | 1.853 | 1.6443 | 1.7472 | 1.8123 | 1.8472 | 1.5397 |  | 39.8273 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.3889 | 1.6401 | 1.8837 | 1.8522 | 1.7069 | 1.9412 | 1.5208 | 1.5452 | 1.4986 | 1.6456 | 1.5435 | 1.6426 | 1.4011 | 1.7896 | 1.9114 | 1.6741 | 1.9517 | 1.7203 | 1.659 | 1.5624 | 1.6363 | 1.5968 | 1.7023 | 1.4129 |  |  | 42
|  |  | tgφ | 0.68553 | 0.70653 | 0.72269 | 0.68361 | 0.69613 | 0.75154 | 0.64043 | 0.58939 | 0.59151 | 0.6296 | 0.80048 | 0.82458 | 0.87444 | 0.87333 | 0.89288 | 0.99204 | 0.92367 | 0.85547 | 0.89529 | 0.95019 | 0.93654 | 0.88111 | 0.92156 | 0.91762
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 24 | 26 | 32 | 31 | 32 | 34 | 30 | 25 | 21 | 30 | 35 | 38 | 37 | 52 | 54 | 43 | 44 | 41 | 45 | 59 | 65 | 60 | 58 | 48 | tg | 0.92643
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0277 | 0.9723 | 1.3003 | 1.2684 | 1.3364 | 1.4792 | 1.4112 | 1.1999 | 0.94248 | 1.4347 | 1.7594 | 1.9215 | 1.8971 | 2.5036 | 2.6397 | 2.0639 | 2.2033 | 2.0374 | 2.1937 | 2.8115 | 3.0664 | 2.7955 | 2.6468 | 2.315 | 45.2277 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1487 | 1.3402 | 1.5704 | 1.5527 | 1.5788 | 1.6044 | 1.344 | 1.1017 | 1.0168 | 1.2655 | 1.386 | 1.4738 | 1.4683 | 2.1605 | 2.2348 | 1.8581 | 1.8131 | 1.6296 | 1.8316 | 2.5389 | 2.7464 | 2.6258 | 2.5603 | 2.05 |  | 41.9005 | 42
|  |  | tgφ | 1.1177 | 1.3784 | 1.2077 | 1.2242 | 1.1813 | 1.0846 | 0.95238 | 0.9181 | 1.0789 | 0.88203 | 0.78778 | 0.76699 | 0.77397 | 0.86294 | 0.84662 | 0.90028 | 0.82291 | 0.79984 | 0.83496 | 0.90305 | 0.89563 | 0.9393 | 0.96731 | 0.88552
| ВЛ-71 от шин | счетчик |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 205.6 | 254.8 | 303.2 | 258 | 255.2 | 261.2 | 258.8 | 268.4 | 269 | 288.6 | 198 | 211.6 | 182.4 | 254.8 | 244 | 193.6 | 271.6 | 220 | 215.2 | 234.8 | 212.4 | 187.2 | 207.6 | 187.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.0172 | 2.3162 | 2.6016 | 2.7041 | 2.4466 | 2.5778 | 2.3698 | 2.6177 | 2.5306 | 2.6062 | 1.9186 | 1.9848 | 1.5871 | 2.0429 | 2.1314 | 1.674 | 2.106 | 2.0006 | 1.8418 | 1.6342 | 1.7357 | 1.8019 | 1.837 | 1.5259 | 50.6095 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2826 | 1.5278 | 1.7616 | 1.7266 | 1.5914 | 1.8194 | 1.4086 | 1.4239 | 1.3807 | 1.523 | 1.4407 | 1.5386 | 1.3013 | 1.687 | 1.8043 | 1.5768 | 1.8454 | 1.6164 | 1.561 | 1.4702 | 1.5415 | 1.5007 | 1.6044 | 1.3198 |  | 37.2538 | 24
|  |  | tgφ | 0.63581 | 0.65962 | 0.67712 | 0.6385 | 0.65048 | 0.7058 | 0.59439 | 0.54396 | 0.54562 | 0.5844 | 0.75094 | 0.77521 | 0.8199 | 0.82578 | 0.84653 | 0.94194 | 0.87624 | 0.80794 | 0.84754 | 0.89969 | 0.88814 | 0.83284 | 0.8734 | 0.86489
яч.18 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 128.8 | 152.4 | 163.6 | 162.8 | 195.6 | 170.8 | 155.2 | 119.2 | 113.2 | 164.4 | 180.8 | 198.4 | 208.4 | 311.6 | 305.2 | 254 | 240.8 | 230 | 228 | 356 | 342 | 290.8 | 318 | 230.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9996 | 0.94992 | 1.2758 | 1.2437 | 1.3145 | 1.453 | 1.3886 | 1.1743 | 0.92136 | 1.4105 | 1.7393 | 1.9015 | 1.8744 | 2.4845 | 2.6136 | 2.0366 | 2.1797 | 2.0138 | 2.1739 | 2.7876 | 3.0372 | 2.7641 | 2.6191 | 2.2838 | 44.6405 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0433 | 1.2389 | 1.4642 | 1.447 | 1.4724 | 1.4918 | 1.2386 | 0.99648 | 0.91584 | 1.1566 | 1.2727 | 1.3591 | 1.3534 | 2.0275 | 2.0914 | 1.7335 | 1.6882 | 1.512 | 1.7136 | 2.3834 | 2.573 | 2.4593 | 2.4055 | 1.9034 |  | 38.9412 | 24
|  |  | tgφ | 1.0437 | 1.3042 | 1.1477 | 1.1635 | 1.1201 | 1.0268 | 0.89198 | 0.84856 | 0.99401 | 0.81998 | 0.73175 | 0.71475 | 0.72202 | 0.81607 | 0.80018 | 0.85117 | 0.7745 | 0.7508 | 0.78825 | 0.85502 | 0.84718 | 0.88973 | 0.91845 | 0.83344
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.0168 | 3.2662 | 3.8774 | 3.9478 | 3.761 | 4.0308 | 3.7584 | 3.792 | 3.4519 | 4.0166 | 3.6578 | 3.8863 | 3.4615 | 4.5274 | 4.745 | 3.7106 | 4.2857 | 4.0145 | 4.0157 | 4.4218 | 4.7729 | 4.566 | 4.4561 | 3.8098
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.3258 | 2.7667 | 3.2258 | 3.1735 | 3.0638 | 3.3113 | 2.6472 | 2.4204 | 2.2966 | 2.6796 | 2.7134 | 2.8978 | 2.6546 | 3.7145 | 3.8957 | 3.3103 | 3.5335 | 3.1284 | 3.2746 | 3.8537 | 4.1146 | 3.96 | 4.0099 | 3.2232
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.8093 | 4.2805 | 5.0439 | 5.0652 | 4.851 | 5.2165 | 4.5971 | 4.4986 | 4.1461 | 4.8284 | 4.5544 | 4.8477 | 4.3623 | 5.8561 | 6.1394 | 4.9726 | 5.5545 | 5.0895 | 5.1815 | 5.8654 | 6.3016 | 6.044 | 5.9947 | 4.9903
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.0668 | 0.898 | 0.894 | 0.8936 | 0.8972 | 0.8924 | 1.0076 | 0.9128 | 0.9112 | 0.9108 | 0.916 | 0.9148 | 0.922 | 0.92 | 0.9156 | 1.7212 | 0.9164 | 0.9164 | 0.9176 | 0.9296 | 0.9264 | 0.9252 | 0.9284 | 0.928 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7712 | 0.7684 | 0.762 | 0.762 | 0.7596 | 0.7604 | 0.764 | 0.7764 | 0.7828 | 0.7772 | 0.77 | 0.7664 | 0.7652 | 0.7476 | 0.744 | 0.7544 | 0.754 | 0.7576 | 0.7512 | 0.7336 | 0.7272 | 0.7304 | 0.7328 | 0.7404 | 18.1588 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.3 | ВСПОМ.П-М-1 | [26 empty] | tg | 2.4446
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006264 | 0.005952 | 0.020352 | 0.005784 | 7.2e-05 | 0.006288 | 0.009168 | 0.008856 | 0.004536 | 7.2e-05 | 0.004392 | 0.013224 | 0.011352 | 0.008232 | 0.013128 | 0.004776 | 0.002784 | 0.008832 | 0.00348 | 0.004056 | 0.002088 | 0.002184 | 0.0018 | 0.007296 | 0.15497 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.016872 | 0.017472 | 0.048888 | 0.013992 | -0.001032 | 0.018984 | 0.02736 | 0.022992 | 0.011304 | -0.001032 | 0.009672 | 0.035736 | 0.026856 | 0.020832 | 0.031032 | 0.008712 | 0.00528 | 0.018576 | 0.007776 | 0.007296 | 0.003552 | 0.003408 | 0.003072 | 0.02124 |  | 0.37884 | 3.6
|  |  | tgφ | 2.6935 | 2.9355 | 2.4021 | 2.4191 | -14.3333 | 3.0191 | 2.9843 | 2.5962 | 2.4921 | -14.3333 | 2.2022 | 2.7024 | 2.3658 | 2.5306 | 2.3638 | 1.8241 | 1.8966 | 2.1033 | 2.2345 | 1.7988 | 1.7011 | 1.5604 | 1.7067 | 2.9112
яч.10 | ВСПОМ.П-М-2 | [26 empty] | tg | 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0.000336 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 |  | 0.000336 | 3.6
|  |  | tgφ | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.17 | БЛОК №4 ВВОД №1 | [26 empty] | tg | -9.6405
|  | расчет | I, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003888 | 0.003816 | 0.003744 | 0.003744 | 0.00378 | 0.003708 | 0.00378 | 0.003816 | 0.003816 | 0.00378 | 0.00378 | 0.003744 | 0.00378 | 0.003672 | 0.003636 | 0.003708 | 0.003636 | 0.003672 | 0.003672 | 0.003636 | 0.003636 | 0.003636 | 0.003636 | 0.003708 | 0.089424 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.036036 | -0.035928 | -0.035856 | -0.035784 | -0.035856 | -0.035784 | -0.035892 | -0.035928 | -0.036072 | -0.036036 | -0.035964 | -0.036108 | -0.036216 | -0.035964 | -0.035856 | -0.035892 | -0.035856 | -0.036 | -0.035964 | -0.035964 | -0.035676 | -0.03564 | -0.035856 | -0.035964 |  | -0.86209 | 3.6
|  |  | tgφ | -9.2685 | -9.4151 | -9.5769 | -9.5577 | -9.4857 | -9.6505 | -9.4952 | -9.4151 | -9.4528 | -9.5333 | -9.5143 | -9.6442 | -9.581 | -9.7941 | -9.8614 | -9.6796 | -9.8614 | -9.8039 | -9.7941 | -9.8911 | -9.8119 | -9.802 | -9.8614 | -9.699
яч.19 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №1 | [26 empty] | tg | 0.56836
|  | ТИ | I, А | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 49 | 51 | 45 | 44 | 42 | 38 | 45 | 43 | 41 | 36 | 35 | 35 | 34 | 29 | 33 | 32 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27084 | 0.25582 | 0.26458 | 0.2719 | 0.27127 | 0.28308 | 0.33401 | 0.48763 | 0.51581 | 0.43735 | 0.42962 | 0.39715 | 0.34123 | 0.4507 | 0.42415 | 0.40572 | 0.34769 | 0.34253 | 0.34222 | 0.32861 | 0.26762 | 0.31742 | 0.3097 | 0.31327 | 8.4099 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19214 | 0.18734 | 0.18242 | 0.18067 | 0.18269 | 0.18499 | 0.20002 | 0.22596 | 0.22692 | 0.2321 | 0.2185 | 0.24634 | 0.25322 | 0.20669 | 0.19663 | 0.21106 | 0.186 | 0.18463 | 0.18614 | 0.18192 | 0.17086 | 0.18041 | 0.17738 | 0.18485 |  | 4.7799 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.70944 | 0.73234 | 0.6895 | 0.66449 | 0.67345 | 0.6535 | 0.59884 | 0.46338 | 0.43993 | 0.5307 | 0.50857 | 0.62026 | 0.74209 | 0.4586 | 0.46359 | 0.5202 | 0.53496 | 0.53903 | 0.54394 | 0.55361 | 0.63842 | 0.56835 | 0.57277 | 0.59006
яч.30 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №2 | [26 empty] | tg | 2.0959
|  | ТИ | I, А | 9.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 10.7 | 1.8 | 5.6 | 1.9 | 1.8 | 6.6 | 7.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 16.7 | 45 | 37.2 | 35.6 | 43.4 | 46.4 | 22.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.041016 | 0.00576 | 0.005688 | 0.005688 | 0.005688 | 0.005664 | 0.047808 | 0.005856 | 0.01788 | 0.006144 | 0.00588 | 0.026544 | 0.031464 | 0.00552 | 0.005472 | 0.005592 | 0.005568 | 0.076488 | 0.23609 | 0.1842 | 0.1825 | 0.21864 | 0.21432 | 0.12142 | 1.4669 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10934 | 0.022488 | 0.02172 | 0.021648 | 0.021624 | 0.021456 | 0.12062 | 0.022968 | 0.052536 | 0.023328 | 0.0228 | 0.069216 | 0.080424 | 0.020328 | 0.01992 | 0.020808 | 0.020568 | 0.16668 | 0.43625 | 0.34286 | 0.33806 | 0.42218 | 0.41064 | 0.26594 |  | 3.0744 | 3.6
|  |  | tgφ | 2.6659 | 3.9042 | 3.8186 | 3.8059 | 3.8017 | 3.7881 | 2.5231 | 3.9221 | 2.9383 | 3.7969 | 3.8776 | 2.6076 | 2.5561 | 3.6826 | 3.6404 | 3.721 | 3.694 | 2.1792 | 1.8478 | 1.8614 | 1.8524 | 1.931 | 1.916 | 2.1904
яч.31 | ЦПП-1 | [26 empty] | tg | 0.73382
|  | ТИ | I, A | 54.8 | 84.8 | 97 | 114.5 | 84.7 | 84.4 | 84.9 | 85.1 | 70.7 | 89.3 | 87.9 | 112.5 | 65.3 | 85.8 | 86 | 45.9 | 119.7 | 105.8 | 64.6 | 65.6 | 84.6 | 84.8 | 84.4 | 66.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47899 | 0.65918 | 0.88363 | 1.0351 | 0.74741 | 0.74717 | 0.74832 | 0.74921 | 0.6331 | 0.83328 | 0.86045 | 0.91015 | 0.62698 | 0.67394 | 0.75696 | 0.40027 | 0.90828 | 1.0169 | 0.64913 | 0.52466 | 0.7469 | 0.74498 | 0.7469 | 0.64246 | 17.7244 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3888 | 0.49805 | 0.6354 | 0.73229 | 0.54994 | 0.54677 | 0.55217 | 0.55536 | 0.48185 | 0.6078 | 0.6269 | 0.65635 | 0.47772 | 0.4981 | 0.54446 | 0.32897 | 0.64416 | 0.71522 | 0.48034 | 0.40478 | 0.54058 | 0.54125 | 0.5431 | 0.45619 |  | 13.0065 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.8117 | 0.75555 | 0.71908 | 0.70748 | 0.73579 | 0.73179 | 0.73788 | 0.74126 | 0.7611 | 0.72941 | 0.72858 | 0.72115 | 0.76194 | 0.73908 | 0.71928 | 0.82186 | 0.70921 | 0.70332 | 0.73997 | 0.77151 | 0.72376 | 0.72652 | 0.72713 | 0.71008
яч.40 | ЦПП-2 | [26 empty] | tg | 0.78454
|  | ТИ | I, A | 53.4 | 30.8 | 66.4 | 68.5 | 76.4 | 93.8 | 92.6 | 62.3 | 15.8 | 47.8 | 30.9 | 38 | 43.2 | 78.9 | 81.7 | 33.8 | 68.4 | 56.4 | 44.7 | 62.7 | 95.5 | 96.2 | 91.8 | 94.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47278 | 0.25735 | 0.55354 | 0.56275 | 0.62366 | 0.82838 | 0.80947 | 0.60869 | 0.1255 | 0.43241 | 0.25375 | 0.35494 | 0.35911 | 0.65686 | 0.74849 | 0.31692 | 0.59258 | 0.48382 | 0.41225 | 0.59916 | 0.82188 | 0.82471 | 0.81118 | 0.80215 | 13.3123 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37349 | 0.22231 | 0.46262 | 0.47254 | 0.51334 | 0.63955 | 0.62995 | 0.44935 | 0.14549 | 0.32268 | 0.21722 | 0.26798 | 0.30468 | 0.51427 | 0.49469 | 0.25114 | 0.47702 | 0.37462 | 0.2995 | 0.46661 | 0.63391 | 0.64092 | 0.63211 | 0.63811 |  | 10.4441 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.78999 | 0.86384 | 0.83576 | 0.83969 | 0.8231 | 0.77205 | 0.77823 | 0.73823 | 1.1593 | 0.74624 | 0.85605 | 0.75502 | 0.84843 | 0.78293 | 0.66092 | 0.79243 | 0.80499 | 0.77429 | 0.72649 | 0.77877 | 0.7713 | 0.77714 | 0.77925 | 0.7955
яч.33 | ПОРОДНЫЙ ПМ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 |  | -0.010368 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | РПП "ЗАПАД-1" | [26 empty] | tg | 2.1424
|  | ТИ | I, A | 6.5 | 6.5 | 18.8 | 7.4 | 15.2 | 36.4 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 12.3 | 15.5 | 18.8 | 8.9 | 42.2 | 50 | 50.4 | 48.2 | 16.2 | 20.3 | 18.3 | 16.1 | 6.4 | 17.2 | 13.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02268 | 0.022392 | 0.078192 | 0.027792 | 0.058464 | 0.17143 | 0.022248 | 0.024696 | 0.02448 | 0.04068 | 0.035928 | 0.07704 | 0.040896 | 0.21413 | 0.26417 | 0.26734 | 0.2633 | 0.078624 | 0.082656 | 0.09036 | 0.05436 | 0.02196 | 0.091728 | 0.052344 | 2.1279 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.077184 | 0.075384 | 0.17258 | 0.084816 | 0.1309 | 0.3204 | 0.074592 | 0.082296 | 0.08244 | 0.1211 | 0.14515 | 0.16733 | 0.1075 | 0.37894 | 0.47779 | 0.48521 | 0.4788 | 0.16891 | 0.17633 | 0.19634 | 0.16661 | 0.072216 | 0.19022 | 0.12571 |  | 4.5588 | 7.2
|  |  | tgφ | 3.4032 | 3.3666 | 2.2072 | 3.0518 | 2.2389 | 1.869 | 3.3528 | 3.3324 | 3.3676 | 2.977 | 4.0401 | 2.172 | 2.6285 | 1.7697 | 1.8087 | 1.815 | 1.8184 | 2.1484 | 2.1333 | 2.1729 | 3.0649 | 3.2885 | 2.0738 | 2.4017
яч.16 | РПП "ЗАПАД-2" | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 27.4 | 72.6 | 70.6 | 66.1 | 69.5 | 52.9 | 22.2 | 27.2 | 24.2 | 23.9 | 32.7 | 32.1 | 22.2 | 90 | 100.1 | 81.7 | 46.8 | 29.2 | 26.7 | 79.3 | 73.5 | 65.6 | 68.5 | 32.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1445 | 0.35438 | 0.37822 | 0.35633 | 0.35201 | 0.25373 | 0.12053 | 0.11376 | 0.12571 | 0.12722 | 0.16344 | 0.15235 | 0.11952 | 0.46886 | 0.52099 | 0.37858 | 0.26633 | 0.15869 | 0.1206 | 0.3739 | 0.40414 | 0.29441 | 0.34697 | 0.1584 |  |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30384 | 0.73642 | 0.72439 | 0.71028 | 0.69653 | 0.58932 | 0.24228 | 0.2538 | 0.27367 | 0.25963 | 0.34733 | 0.32522 | 0.24012 | 0.81569 | 0.91145 | 0.75974 | 0.51725 | 0.30852 | 0.2435 | 0.68544 | 0.70913 | 0.63367 | 0.69408 | 0.33444 |  | 12.3157 | 7.2
|  |  | tgφ | 2.1026 | 2.078 | 1.9153 | 1.9933 | 1.9787 | 2.3226 | 2.0102 | 2.231 | 2.177 | 2.0407 | 2.1251 | 2.1347 | 2.009 | 1.7397 | 1.7494 | 2.0068 | 1.9421 | 1.9442 | 2.0191 | 1.8332 | 1.7547 | 2.1524 | 2.0004 | 2.1114
яч.41 | РПП "ВОСТОК-1" |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВЛ-52 | [26 empty] | tg | 0.45812
|  | ТИ | I, A | 23.6 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 22.9 | 24.6 | 30.4 | 28.1 | 33.7 | 30.2 | 34.7 | 32.6 | 34.9 | 33.8 | 32.1 | 30.5 | 33.5 | 29.6 | 30.6 | 32.9 | 32.1 | 30.5 | 28.3 | 24.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22442 | 0.20401 | 0.20142 | 0.19562 | 0.20437 | 0.2461 | 0.2781 | 0.30265 | 0.32296 | 0.33019 | 0.33811 | 0.35309 | 0.36122 | 0.36173 | 0.35057 | 0.33379 | 0.33365 | 0.33397 | 0.34139 | 0.34168 | 0.36086 | 0.35039 | 0.29747 | 0.25319 | 7.221 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13594 | 0.13403 | 0.1296 | 0.12708 | 0.12632 | 0.12841 | 0.12866 | 0.13651 | 0.14324 | 0.14216 | 0.14314 | 0.14656 | 0.14846 | 0.13892 | 0.13525 | 0.13784 | 0.14058 | 0.14314 | 0.13853 | 0.1395 | 0.14256 | 0.14436 | 0.139 | 0.13824 |  | 3.308 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.60571 | 0.65696 | 0.64343 | 0.64961 | 0.61811 | 0.5218 | 0.46265 | 0.45105 | 0.44354 | 0.43055 | 0.42334 | 0.41507 | 0.411 | 0.38406 | 0.38581 | 0.41296 | 0.42134 | 0.42859 | 0.40578 | 0.40828 | 0.39505 | 0.412 | 0.46726 | 0.546
яч.34 | УГОЛЬН.ПОДЪЕМ-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
tgφ
яч.7 | РПП-4-1 | [26 empty] | tg | 1.1866
|  | ТИ | I, A | 17.5 | 38.8 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 34.9 | 15.6 | 7.4 | 5.3 | 4.4 | 10.3 | 13.7 | 16.2 | 35.9 | 34.7 | 38.2 | 36.3 | 32 | 62.6 | 60.1 | 60.7 | 55.5 | 59.9 | 34.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1291 | 0.2646 | 0.25823 | 0.25924 | 0.2588 | 0.25639 | 0.090684 | 0.030744 | 0.017424 | 0.016524 | 0.06084 | 0.07272 | 0.11423 | 0.26654 | 0.25898 | 0.25718 | 0.25585 | 0.20272 | 0.45648 | 0.39992 | 0.3933 | 0.42775 | 0.4226 | 0.25384 | 5.4247 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1742 | 0.31291 | 0.30503 | 0.30542 | 0.30686 | 0.30326 | 0.12622 | 0.065088 | 0.057132 | 0.053136 | 0.10058 | 0.1138 | 0.1503 | 0.30222 | 0.29948 | 0.3033 | 0.2988 | 0.24498 | 0.48895 | 0.4478 | 0.43477 | 0.47074 | 0.46768 | 0.30413 |  | 6.4368 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.3494 | 1.1826 | 1.1812 | 1.1782 | 1.1857 | 1.1828 | 1.3918 | 2.1171 | 3.2789 | 3.2157 | 1.6533 | 1.5649 | 1.3158 | 1.1338 | 1.1564 | 1.1793 | 1.1679 | 1.2085 | 1.0711 | 1.1197 | 1.1054 | 1.1005 | 1.1067 | 1.1981
яч.4 | РПП-4-2 | [26 empty] | tg | 1.1079
|  | ТИ | I, A | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 20.9 | 40.9 | 12.8 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4 | 15.9 | 41.2 | 42 | 19.6 | 5.1 | 3.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.013896 | 0.013752 | 0.0135 | 0.013536 | 0.013572 | 0.013428 | 0.013608 | 0.013716 | 0.17392 | 0.34682 | 0.092484 | 0.015624 | 0.017244 | 0.016596 | 0.013644 | 0.016344 | 0.013212 | 0.015156 | 0.12391 | 0.34459 | 0.3312 | 0.148 | 0.01782 | 0.01422 | 1.8098 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.037764 | 0.036756 | 0.034992 | 0.034884 | 0.034956 | 0.034524 | 0.035856 | 0.043236 | 0.16834 | 0.28102 | 0.095436 | 0.039312 | 0.042156 | 0.039312 | 0.033516 | 0.036648 | 0.032724 | 0.039096 | 0.12967 | 0.27576 | 0.27011 | 0.14051 | 0.04986 | 0.038664 |  | 2.0051 | 3.6
|  |  | tgφ | 2.7176 | 2.6728 | 2.592 | 2.5771 | 2.5756 | 2.571 | 2.6349 | 3.1522 | 0.96792 | 0.81026 | 1.0319 | 2.5161 | 2.4447 | 2.3688 | 2.4565 | 2.2423 | 2.4768 | 2.5796 | 1.0465 | 0.80025 | 0.81554 | 0.9494 | 2.798 | 2.719
яч.9 | РУ-6 НКС ВВОД №1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | РУ-6 НКС ВВОД №2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | РП Южная-1 | [26 empty] | tg | 0.49815
|  | ТИ | I, A | 12.9 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | 13.9 | 11.7 | 20 | 20.8 | 25.4 | 26.9 | 25 | 23.7 | 22.3 | 21 | 21.2 | 17.1 | 14.1 | 13.9 | 12.3 | 12.6 | 13 | 12 | 11.7 | 12.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11971 | 0.11904 | 0.11741 | 0.11894 | 0.11914 | 0.12182 | 0.17414 | 0.23414 | 0.23338 | 0.25786 | 0.29146 | 0.27792 | 0.25978 | 0.23635 | 0.21869 | 0.1703 | 0.14534 | 0.14237 | 0.12864 | 0.13114 | 0.12893 | 0.12778 | 0.1271 | 0.12461 | 4.126 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.077088 | 0.077184 | 0.072288 | 0.072384 | 0.075456 | 0.071616 | 0.08208 | 0.096576 | 0.11434 | 0.11846 | 0.11827 | 0.10963 | 0.10589 | 0.10512 | 0.09216 | 0.08352 | 0.072288 | 0.076992 | 0.07296 | 0.071904 | 0.072384 | 0.071136 | 0.070176 | 0.075456 |  | 2.0554 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.64395 | 0.64839 | 0.6157 | 0.60856 | 0.63336 | 0.58786 | 0.47133 | 0.41246 | 0.48992 | 0.45942 | 0.4058 | 0.39447 | 0.40761 | 0.44476 | 0.42142 | 0.49042 | 0.49736 | 0.5408 | 0.56716 | 0.54832 | 0.56143 | 0.55672 | 0.55211 | 0.60555
яч.12 | РП Южная-2 | [26 empty] | tg | 0.79397
|  | ТИ | I, A | 12.2 | 10.2 | 11.2 | 9.9 | 9.6 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 11.1 | 16 | 15.9 | 16 | 14.3 | 11.9 | 12.4 | 13.2 | 15.4 | 11.9 | 9.8 | 13.8 | 10.9 | 10.8 | 9.9 | 10.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.092928 | 0.098112 | 0.1079 | 0.09456 | 0.098304 | 0.093216 | 0.10128 | 0.099072 | 0.10512 | 0.12893 | 0.12624 | 0.12787 | 0.11261 | 0.11088 | 0.12096 | 0.12912 | 0.12211 | 0.1008 | 0.095232 | 0.10243 | 0.10013 | 0.093696 | 0.091392 | 0.094944 | 2.5478 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.081408 | 0.080256 | 0.085728 | 0.076032 | 0.074784 | 0.075648 | 0.076416 | 0.08064 | 0.088512 | 0.10224 | 0.099456 | 0.098976 | 0.091392 | 0.083808 | 0.0888 | 0.09792 | 0.096096 | 0.080352 | 0.073248 | 0.078048 | 0.080352 | 0.078624 | 0.074304 | 0.079872 |  | 2.0229 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.87603 | 0.818 | 0.79448 | 0.80406 | 0.76074 | 0.81153 | 0.7545 | 0.81395 | 0.84201 | 0.793 | 0.78783 | 0.77402 | 0.81159 | 0.75584 | 0.73413 | 0.75836 | 0.78695 | 0.79714 | 0.76915 | 0.76195 | 0.80249 | 0.83914 | 0.81303 | 0.84125
яч.21 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | [26 empty] | tg | 0.18988
|  | ТИ | I, A | 77.9 | 77.6 | 78.5 | 77.2 | 77.5 | 77.7 | 78.7 | 77.9 | 79 | 70.4 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85133 | 0.84758 | 0.85068 | 0.8514 | 0.85144 | 0.85172 | 0.85241 | 0.85324 | 0.85378 | 0.78786 | 0.000972 | 0.000828 | 0.000792 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000468 | 0.000504 | 0.000504 | 0.000468 | 0.000504 | 0.000468 | 0.000504 | 0.000468 | 8.4594 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1805 | 0.17734 | 0.17428 | 0.17374 | 0.17514 | 0.17341 | 0.17665 | 0.17899 | 0.18112 | 0.16528 | -0.010728 | -0.010692 | -0.010764 | -0.0108 | -0.010692 | -0.010764 | -0.010764 | -0.010764 | -0.010728 | -0.010764 | -0.01062 | -0.010656 | -0.010692 | -0.010764 |  | 1.6062 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.21203 | 0.20923 | 0.20487 | 0.20406 | 0.2057 | 0.2036 | 0.20724 | 0.20978 | 0.21214 | 0.20978 | -11.037 | -12.913 | -13.5909 | -21.4286 | -21.2143 | -21.3571 | -23 | -21.3571 | -21.2857 | -23 | -21.0714 | -22.7692 | -21.2143 | -23
яч.32 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | [26 empty] | tg | 0.45594
|  | ТИ | I, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.1 | 83.6 | 83.3 | 83.6 | 83.2 | 82.4 | 83.8 | 83.8 | 83.4 | 83.4 | 83.5 | 83.4 | 83.3 | 83.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00324 | 0.003168 | 0.003132 | 0.003168 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003168 | 0.004572 | 0.00324 | 0.003096 | 0.72234 | 0.8352 | 0.83509 | 0.83318 | 0.83045 | 0.83124 | 0.83207 | 0.83221 | 0.83308 | 0.83149 | 0.82757 | 0.82595 | 0.82883 | 0.82886 | 11.5606 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.008208 | -0.008208 | -0.008208 | -0.008208 | -0.008244 | -0.008208 | -0.008244 | -0.008244 | -0.008244 | -0.008496 | 0.32422 | 0.3838 | 0.3906 | 0.37883 | 0.37688 | 0.38488 | 0.38376 | 0.38689 | 0.38282 | 0.38318 | 0.38887 | 0.39233 | 0.3942 | 0.40223 |  | 5.271 | 3.6
|  |  | tgφ | -2.5333 | -2.5909 | -2.6207 | -2.5909 | -2.6322 | -2.6207 | -2.6023 | -1.8031 | -2.5444 | -2.7442 | 0.44884 | 0.45953 | 0.46773 | 0.45468 | 0.45383 | 0.46301 | 0.46121 | 0.4649 | 0.45953 | 0.46084 | 0.4699 | 0.475 | 0.47561 | 0.48528
яч.25 | БЛОК 3 ВВОД №1 | [26 empty] | tg | 3.0364
|  | ТИ | I, A | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 11.8 | 10.1 | 9.8 | 12.7 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 10.8 | 10.1 | 8.9 | 10.5 | 9.9 | 14.9 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 9.1 | 10.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.033444 | 0.03798 | 0.036648 | 0.03312 | 0.035316 | 0.045396 | 0.03168 | 0.03294 | 0.03996 | 0.036576 | 0.032508 | 0.032076 | 0.032688 | 0.03582 | 0.033048 | 0.031536 | 0.035496 | 0.051084 | 0.03114 | 0.035604 | 0.035244 | 0.036864 | 0.033912 | 0.031176 | 0.85126 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11106 | 0.11696 | 0.1093 | 0.10134 | 0.10814 | 0.13417 | 0.10166 | 0.10696 | 0.13172 | 0.11538 | 0.10483 | 0.099432 | 0.10588 | 0.10332 | 0.094752 | 0.095832 | 0.10026 | 0.14929 | 0.091404 | 0.10138 | 0.10116 | 0.10688 | 0.09774 | 0.095868 |  | 2.5847 | 3.6
|  |  | tgφ | 3.3208 | 3.0796 | 2.9823 | 3.0598 | 3.0622 | 2.9556 | 3.2091 | 3.247 | 3.2964 | 3.1545 | 3.2248 | 3.0999 | 3.239 | 2.8844 | 2.8671 | 3.0388 | 2.8245 | 2.9225 | 2.9353 | 2.8473 | 2.8703 | 2.8994 | 2.8822 | 3.0751
яч.27 | БСК-1-1 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | БСК-1-3 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | [26 empty] | tg | 0.79799
|  | ТИ | I, A | 12 | 11.8 | 11.6 | 13.9 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 21 | 22.2 | 22.3 | 21.3 | 24.3 | 15.1 | 15.8 | 19.4 | 14.7 | 16 | 16 | 15.1 | 13 | 13.9 | 13.7 | 12.5 | 12.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10397 | 0.098496 | 0.091632 | 0.10133 | 0.10315 | 0.094848 | 0.1044 | 0.19354 | 0.20477 | 0.19536 | 0.19997 | 0.20026 | 0.15638 | 0.15298 | 0.15998 | 0.13421 | 0.14357 | 0.15614 | 0.14616 | 0.11659 | 0.10536 | 0.12048 | 0.10152 | 0.09792 | 3.283 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10056 | 0.09888 | 0.095232 | 0.0972 | 0.097632 | 0.099696 | 0.1019 | 0.1248 | 0.13056 | 0.14957 | 0.16104 | 0.1535 | 0.11698 | 0.10958 | 0.10579 | 0.0984 | 0.096912 | 0.10114 | 0.09816 | 0.098784 | 0.093024 | 0.096864 | 0.096096 | 0.097488 |  | 2.6198 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.96722 | 1.0039 | 1.0393 | 0.95926 | 0.94649 | 1.0511 | 0.97609 | 0.64484 | 0.6376 | 0.7656 | 0.80533 | 0.76654 | 0.748 | 0.71635 | 0.66127 | 0.73319 | 0.67503 | 0.64771 | 0.67159 | 0.84726 | 0.88292 | 0.80398 | 0.94657 | 0.99559
яч.42 | БСК 2-2 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 |  |  | 24: 2 | tg | 0.9388
|  | ТИ | I, A | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 7.5 | 4.5 | 3.9 | 5.3 | 7.8 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01368 | 0.0156 | 0.016848 | 0.016944 | 0.016992 | 0.015984 | 0.019632 | 0.031728 | 0.049728 | 0.04152 | 0.041136 | 0.040992 | 0.045408 | 0.037152 | 0.032736 | 0.033552 | 0.022608 | 0.02064 | 0.019392 | 0.01896 | 0.021264 | 0.022128 | 0.021216 | 0.02184 | 0.63768 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.015168 | 0.014928 | 0.014544 | 0.014544 | 0.014496 | 0.015264 | 0.016992 | 0.02352 | 0.054192 | 0.03672 | 0.027216 | 0.03312 | 0.060384 | 0.039696 | 0.03696 | 0.050304 | 0.026208 | 0.018384 | 0.01392 | 0.01392 | 0.014208 | 0.0144 | 0.014592 | 0.014976 |  | 0.59866 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.1088 | 0.95692 | 0.86325 | 0.85836 | 0.85311 | 0.95495 | 0.86553 | 0.7413 | 1.0898 | 0.88439 | 0.66161 | 0.80796 | 1.3298 | 1.0685 | 1.129 | 1.4993 | 1.1592 | 0.8907 | 0.71782 | 0.73418 | 0.66817 | 0.65076 | 0.68778 | 0.68571
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.0267 | 3.267 | 3.8853 | 3.9569 | 3.7666 | 4.0415 | 3.7644 | 3.7989 | 3.4551 | 4.0257 | 3.6633 | 3.8917 | 3.4698 | 4.5337 | 4.7566 | 3.7207 | 4.2946 | 4.0252 | 4.026 | 4.4315 | 4.7875 | 4.5814 | 4.4686 | 3.8221
|  |  | Q, МВАр | 2.3307 | 2.7642 | 3.2245 | 3.1745 | 3.0633 | 3.3131 | 2.6489 | 2.4245 | 2.2986 | 2.6846 | 2.7147 | 2.8991 | 2.6551 | 3.7085 | 3.8926 | 3.3072 | 3.5297 | 3.1302 | 3.2724 | 3.8484 | 4.1134 | 3.9632 | 4.0073 | 3.2263
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.32816 | -0.026453 | -0.20364 | -0.23254 | -0.14773 | -0.26526 | -0.1606 | -0.18133 | -0.09247 | -0.22496 | -0.14992 | -0.13957 | -0.23851 | -0.13942 | -0.24329 | -0.27133 | -0.20748 | -0.26634 | -0.25789 | -0.21928 | -0.30598 | -0.33824 | -0.28087 | -0.32474
|  |  | Q, % | -0.20947 | 0.092384 | 0.04092 | -0.029494 | 0.0188 | -0.053635 | -0.06301 | -0.16807 | -0.090396 | -0.18719 | -0.045109 | -0.045967 | -0.018986 | 0.16153 | 0.078549 | 0.093888 | 0.10867 | -0.058305 | 0.065963 | 0.13763 | 0.027998 | -0.08 | 0.066136 | -0.095309
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0099 | -0.000864 | -0.007896 | -0.00918 | -0.005556 | -0.010692 | -0.006036 | -0.006876 | -0.003192 | -0.009036 | -0.005484 | -0.005424 | -0.008256 | -0.006312 | -0.011544 | -0.010068 | -0.008892 | -0.010692 | -0.010356 | -0.009696 | -0.014604 | -0.015444 | -0.012516 | -0.012372
|  |  | Q, МВАр | -0.004872 | 0.002556 | 0.00132 | -0.000936 | 0.000576 | -0.001776 | -0.001668 | -0.004068 | -0.002076 | -0.005016 | -0.001224 | -0.001332 | -0.000504 | 0.006 | 0.00306 | 0.003108 | 0.00384 | -0.001824 | 0.00216 | 0.005304 | 0.001152 | -0.003168 | 0.002652 | -0.003072
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0099 | -0.000864 | -0.007896 | -0.00918 | -0.005556 | -0.010692 | -0.006036 | -0.006876 | -0.003192 | -0.009036 | -0.005484 | -0.005424 | -0.008256 | -0.006312 | -0.011544 | -0.010068 | -0.008892 | -0.010692 | -0.010356 | -0.009696 | -0.014604 | -0.015444 | -0.012516 | -0.012372
|  |  | Q, МВАр | -0.004872 | 0.002556 | 0.00132 | -0.000936 | 0.000576 | -0.001776 | -0.001668 | -0.004068 | -0.002076 | -0.005016 | -0.001224 | -0.001332 | -0.000504 | 0.006 | 0.00306 | 0.003108 | 0.00384 | -0.001824 | 0.00216 | 0.005304 | 0.001152 | -0.003168 | 0.002652 | -0.003072
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.9478; 10: 4.0166; 18: 4.0145; 21: 4.7729
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Капитальная 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
яч.23 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 24
|  | счетчик | Q, МВАр | [26 empty] | 24
tgφ
яч.24 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 24
|  | счетчик | Q, МВАр | [26 empty] | 24
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.9 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10; 18
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10; 18
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 0.9 | bar: 4; 10; 18
|  | счетчик | Q, МВАр | [24 empty] | 0 |  | 0.9 | bar: 4; 10; 18
tgφ | bar: 4; 10; 18
яч.13 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10; 18
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10; 18
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 1.2 | bar: 4; 10; 18
|  | нет учета | Q, МВАр | bar: 4; 10; 18
tgφ | bar: 4; 10; 18
яч.4 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10; 18
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10; 18
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 3.6 | bar: 4; 10; 18
|  | счетчик | Q, МВАр | [24 empty] | 0 |  | 3.6 | bar: 4; 10; 18
tgφ | bar: 4; 10; 18
| ТСН-1 |  | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04 | bar: 4; 10; 18
| ТСН-2 |  | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04 | bar: 4; 10; 18
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ ПС под охранным напряжением |  |  | P, % | bar: 4; 10; 18
Q, % | bar: 4; 10; 18
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 36.9
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 36.9
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | ТИ | I, А | 22 | 19 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 31 | 30 | 34 | 29 | 35 | 37 | 33 | 33 | 33 | 28 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 1.155 | 0.945 | 0.7938 | 0.7434 | 0.9072 | 0.9744 | 1.2726 | 1.3986 | 1.6632 | 1.7262 | 2.0244 | 2.0202 | 2.1504 | 1.8984 | 1.8354 | 2.0412 | 1.8354 | 1.8858 | 2.058 | 2.1042 | 2.0202 | 1.9152 | 1.7094 | 1.6338 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.9408 | 0.8316 | 0.7266 | 0.7182 | 0.7644 | 0.6678 | 0.861 | 0.924 | 1.0248 | 0.9996 | 1.0416 | 0.987 | 1.1004 | 0.882 | 0.8106 | 0.9198 | 0.8232 | 0.9282 | 1.008 | 1.0038 | 0.9408 | 0.9492 | 0.882 | 0.9828 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | ТИ | I, А | 22 | 24 | 27 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 30 | 25 | 33 | 32 | 28 | 34 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 1.4154 | 1.4658 | 1.5498 | 1.5666 | 1.4658 | 1.6044 | 1.6674 | 1.8984 | 1.9782 | 2.0622 | 1.8018 | 1.8354 | 1.6842 | 1.8606 | 1.9068 | 1.701 | 1.8648 | 1.8354 | 1.7262 | 1.7052 | 1.7304 | 1.7052 | 1.5708 | 1.2348 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.4452 | 0.5166 | 0.6006 | 0.6006 | 0.5502 | 0.63 | 0.483 | 0.4956 | 0.483 | 0.567 | 0.5418 | 0.5712 | 0.4956 | 0.6342 | 0.6888 | 0.609 | 0.6762 | 0.5754 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4998 | 0.4914 | 0.5166 | 0.3654 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-73 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.1302 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1092 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1428 | 0.1554 | 0.1638 | 0.1638 | 0.168 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1554 | 0.168 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | 0.168 | 0.1596 | 0.147 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0966 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0924 | 0.0966 | 0.1008 | 0.0966 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.74194 | 0.78571 | 0.78571 | 0.88462 | 0.82143 | 0.78571 | 0.67647 | 0.64865 | 0.58974 | 0.61538 | 0.6 | 0.58537 | 0.58537 | 0.56098 | 0.58974 | 0.58974 | 0.62162 | 0.575 | 0.54762 | 0.54762 | 0.54762 | 0.55 | 0.57895 | 0.62857
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин
|  | ТИ | I, А | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 34 | 38 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 50 | 47 | 46 | 44 | 38 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 1.8858 | 1.743 | 1.68 | 1.6464 | 1.6968 | 1.89 | 2.2092 | 2.5494 | 2.8644 | 2.9694 | 3.0114 | 3.0492 | 3.0282 | 2.9652 | 2.9568 | 2.9568 | 2.94 | 2.9358 | 2.982 | 2.9904 | 2.9442 | 2.8392 | 2.5242 | 2.1504 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.8988 | 0.8736 | 0.8568 | 0.8484 | 0.84 | 0.8316 | 0.8778 | 0.945 | 1.0248 | 1.0584 | 1.071 | 1.0626 | 1.0962 | 1.0458 | 1.0374 | 1.0584 | 1.0416 | 1.0458 | 1.0206 | 1.0164 | 0.9954 | 0.987 | 0.9492 | 0.882 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.47661 | 0.5012 | 0.51 | 0.51531 | 0.49505 | 0.44 | 0.39734 | 0.37068 | 0.35777 | 0.35644 | 0.35565 | 0.34848 | 0.362 | 0.35269 | 0.35085 | 0.35795 | 0.35429 | 0.35622 | 0.34225 | 0.33989 | 0.33809 | 0.34763 | 0.37604 | 0.41016
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01872 | 0.0171 | 0.01674 | 0.01836 | 0.01854 | 0.01692 | 0.01746 | 0.01692 | 0.018 | 0.01944 | 0.02034 | 0.02196 | 0.02718 | 0.02862 | 0.02538 | 0.0252 | 0.02538 | 0.02484 | 0.02178 | 0.01962 | 0.01944 | 0.01944 | 0.018 | 0.01872 | 0.4941 |  | 18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0171 | 0.01548 | 0.01476 | 0.01602 | 0.01674 | 0.01494 | 0.01566 | 0.01512 | 0.01638 | 0.01818 | 0.018 | 0.01926 | 0.02052 | 0.01872 | 0.01854 | 0.01692 | 0.0153 | 0.01548 | 0.01494 | 0.01602 | 0.01476 | 0.0153 | 0.01404 | 0.01458 |  | 0.39276 | 18
|  |  | tgφ | 0.91346 | 0.90526 | 0.88172 | 0.87255 | 0.90291 | 0.88298 | 0.89691 | 0.89362 | 0.91 | 0.93519 | 0.88496 | 0.87705 | 0.75497 | 0.65409 | 0.7305 | 0.67143 | 0.60284 | 0.62319 | 0.68595 | 0.81651 | 0.75926 | 0.78704 | 0.78 | 0.77885
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 51.8 | 49.8 | 50.6 | 51 | 49.8 | 52.8 | 50.6 | 52.6 | 58.2 | 58.8 | 57.6 | 57.2 | 56.8 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.6 | 56.2 | 57 | 55.8 | 55 | 53.8 | 51
|  | счетчик | P, МВт | 0.4944 | 0.48288 | 0.48456 | 0.4878 | 0.50004 | 0.50196 | 0.52104 | 0.52752 | 0.54588 | 0.58296 | 0.57288 | 0.56736 | 0.55752 | 0.54648 | 0.54744 | 0.54792 | 0.5256 | 0.54528 | 0.5586 | 0.57192 | 0.5652 | 0.5514 | 0.53076 | 0.5046 | 12.822 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.25032 | 0.24576 | 0.23964 | 0.24192 | 0.24348 | 0.24 | 0.23124 | 0.23436 | 0.24576 | 0.27264 | 0.27204 | 0.25944 | 0.25368 | 0.2412 | 0.23616 | 0.24132 | 0.2346 | 0.23604 | 0.23544 | 0.23484 | 0.22956 | 0.23148 | 0.23328 | 0.23364 |  | 5.8178 | 12
|  |  | tgφ | 0.50631 | 0.50895 | 0.49455 | 0.49594 | 0.48692 | 0.47813 | 0.4438 | 0.44427 | 0.45021 | 0.46768 | 0.47486 | 0.45728 | 0.45502 | 0.44137 | 0.43139 | 0.44043 | 0.44635 | 0.43288 | 0.42148 | 0.41062 | 0.40616 | 0.4198 | 0.43952 | 0.46302
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.51312 | 0.49998 | 0.5013 | 0.50616 | 0.51858 | 0.51888 | 0.5385 | 0.54444 | 0.56388 | 0.6024 | 0.59322 | 0.58932 | 0.5847 | 0.5751 | 0.57282 | 0.57312 | 0.55098 | 0.57012 | 0.58038 | 0.59154 | 0.58464 | 0.57084 | 0.54876 | 0.52332
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.26742 | 0.26124 | 0.2544 | 0.25794 | 0.26022 | 0.25494 | 0.2469 | 0.24948 | 0.26214 | 0.29082 | 0.29004 | 0.2787 | 0.2742 | 0.25992 | 0.2547 | 0.25824 | 0.2499 | 0.25152 | 0.25038 | 0.25086 | 0.24432 | 0.24678 | 0.24732 | 0.24822
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.57862 | 0.56412 | 0.56216 | 0.56809 | 0.58021 | 0.57813 | 0.5924 | 0.59888 | 0.62183 | 0.66893 | 0.66033 | 0.6519 | 0.6458 | 0.63111 | 0.62689 | 0.62861 | 0.605 | 0.62314 | 0.63208 | 0.64253 | 0.63364 | 0.6219 | 0.60192 | 0.5792
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.622 | 0.6224 | 0.6204 | 0.622 | 0.6208 | 0.6192 | 0.6196 | 0.62 | 0.6204 | 0.6196 | 0.6208 | 0.62 | 0.62 | 0.6188 | 0.6168 | 0.618 | 0.618 | 0.6176 | 0.6168 | 0.6164 | 0.6152 | 0.6156 | 0.6156 | 0.616 | 14.852 |  | 40
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.2052 | 0.2072 | 0.2048 | 0.2092 | 0.206 | 0.202 | 0.202 | 0.2008 | 0.2044 | 0.2072 | 0.2072 | 0.2064 | 0.2052 | 0.2056 | 0.2028 | 0.2036 | 0.2072 | 0.2044 | 0.2024 | 0.202 | 0.1976 | 0.1964 | 0.1976 | 0.1968 | 4.884 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ВЛ-50 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.018576 | 0.0171 | 0.016596 | 0.01818 | 0.01854 | 0.016668 | 0.01746 | 0.016812 | 0.017676 | 0.019512 | 0.020196 | 0.021744 | 0.026856 | 0.028152 | 0.025128 | 0.02502 | 0.025092 | 0.024516 | 0.021348 | 0.019512 | 0.019152 | 0.019224 | 0.017892 | 0.018396 | 0.48935 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0153 | 0.01368 | 0.013068 | 0.014184 | 0.01476 | 0.013248 | 0.013896 | 0.01332 | 0.014436 | 0.0162 | 0.016056 | 0.017172 | 0.01836 | 0.01674 | 0.016596 | 0.01512 | 0.013644 | 0.013644 | 0.013104 | 0.014184 | 0.012924 | 0.013428 | 0.01242 | 0.012744 |  | 0.34823 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.82364 | 0.8 | 0.78742 | 0.7802 | 0.79612 | 0.79482 | 0.79588 | 0.79229 | 0.8167 | 0.83026 | 0.79501 | 0.78974 | 0.68365 | 0.59463 | 0.66046 | 0.60432 | 0.54376 | 0.55653 | 0.61383 | 0.72694 | 0.67481 | 0.6985 | 0.69416 | 0.69276
яч.12 | ВЛ-48 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 50 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 54 | 55 | 52 | 54 | 55 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51
|  | счетчик | P, МВт | 0.49057 | 0.47948 | 0.48074 | 0.48416 | 0.49669 | 0.49831 | 0.51548 | 0.5216 | 0.53762 | 0.57683 | 0.56592 | 0.55937 | 0.5508 | 0.54 | 0.54263 | 0.54364 | 0.52189 | 0.53953 | 0.55184 | 0.56466 | 0.55879 | 0.54533 | 0.52524 | 0.50026 | 12.6914 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24883 | 0.24422 | 0.23807 | 0.24041 | 0.24206 | 0.23864 | 0.22961 | 0.23281 | 0.24232 | 0.27097 | 0.27011 | 0.25754 | 0.25211 | 0.23954 | 0.23447 | 0.23965 | 0.23303 | 0.23447 | 0.23375 | 0.23256 | 0.22759 | 0.22993 | 0.2318 | 0.2322 |  | 5.7767 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.50723 | 0.50935 | 0.49521 | 0.49654 | 0.48735 | 0.4789 | 0.44542 | 0.44634 | 0.45072 | 0.46976 | 0.47729 | 0.46042 | 0.45771 | 0.4436 | 0.4321 | 0.44083 | 0.44651 | 0.43458 | 0.42358 | 0.41186 | 0.40729 | 0.42164 | 0.44133 | 0.46416
яч.14 | ВЛ-47 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.00312 | 0.002976 | 0.003072 | 0.002952 | 0.002856 | 0.002856 | 0.00492 | 0.005448 | 0.007584 | 0.005592 | 0.00636 | 0.007392 | 0.006072 | 0.005832 | 0.004296 | 0.003648 | 0.003168 | 0.005088 | 0.00612 | 0.006648 | 0.005832 | 0.005424 | 0.0048 | 0.003816 | 0.11587 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.001224 | 0.001368 | 0.001272 | 0.001296 | 0.001248 | 0.001128 | 0.001536 | 0.001608 | 0.003024 | 0.001992 | 0.002112 | 0.002304 | 0.001992 | 0.00192 | 0.001824 | 0.001584 | 0.001488 | 0.001416 | 0.00168 | 0.002184 | 0.001848 | 0.00156 | 0.001296 | 0.001272 |  | 0.040176 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.39231 | 0.45968 | 0.41406 | 0.43902 | 0.43697 | 0.39496 | 0.3122 | 0.29515 | 0.39873 | 0.35622 | 0.33208 | 0.31169 | 0.32806 | 0.32922 | 0.42458 | 0.43421 | 0.4697 | 0.2783 | 0.27451 | 0.32852 | 0.31687 | 0.28761 | 0.27 | 0.33333
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.51227 | 0.49956 | 0.50041 | 0.5053 | 0.51809 | 0.51784 | 0.53786 | 0.54386 | 0.56288 | 0.60193 | 0.59248 | 0.5885 | 0.58373 | 0.57398 | 0.57205 | 0.5723 | 0.55015 | 0.56914 | 0.57931 | 0.59082 | 0.58378 | 0.56998 | 0.54793 | 0.52247
|  |  | Q, МВАр | 0.26536 | 0.25927 | 0.25241 | 0.25589 | 0.25807 | 0.25302 | 0.24504 | 0.24774 | 0.25978 | 0.28916 | 0.28828 | 0.27702 | 0.27246 | 0.2582 | 0.25289 | 0.25636 | 0.24816 | 0.24953 | 0.24853 | 0.24893 | 0.24236 | 0.24492 | 0.24552 | 0.24622
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.16604 | 0.084003 | 0.17714 | 0.1707 | 0.094874 | 0.2012 | 0.11811 | 0.1058 | 0.17663 | 0.077689 | 0.12542 | 0.13846 | 0.16624 | 0.19405 | 0.13407 | 0.14238 | 0.15028 | 0.1726 | 0.18402 | 0.12172 | 0.14778 | 0.15136 | 0.15089 | 0.16281
|  |  | Q, % | 0.77182 | 0.75333 | 0.78302 | 0.79553 | 0.82546 | 0.75312 | 0.75334 | 0.69745 | 0.90181 | 0.56942 | 0.60819 | 0.6028 | 0.63457 | 0.6602 | 0.71143 | 0.72955 | 0.69628 | 0.79198 | 0.73808 | 0.77015 | 0.80059 | 0.75371 | 0.7278 | 0.80735
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.000852 | 0.00042 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000492 | 0.001044 | 0.000636 | 0.000576 | 0.000996 | 0.000468 | 0.000744 | 0.000816 | 0.000972 | 0.001116 | 0.000768 | 0.000816 | 0.000828 | 0.000984 | 0.001068 | 0.00072 | 0.000864 | 0.000864 | 0.000828 | 0.000852
|  |  | Q, МВАр | 0.002064 | 0.001968 | 0.001992 | 0.002052 | 0.002148 | 0.00192 | 0.00186 | 0.00174 | 0.002364 | 0.001656 | 0.001764 | 0.00168 | 0.00174 | 0.001716 | 0.001812 | 0.001884 | 0.00174 | 0.001992 | 0.001848 | 0.001932 | 0.001956 | 0.00186 | 0.0018 | 0.002004
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000852 | 0.00042 | 0.000888 | 0.000864 | 0.000492 | 0.001044 | 0.000636 | 0.000576 | 0.000996 | 0.000468 | 0.000744 | 0.000816 | 0.000972 | 0.001116 | 0.000768 | 0.000816 | 0.000828 | 0.000984 | 0.001068 | 0.00072 | 0.000864 | 0.000864 | 0.000828 | 0.000852
|  |  | Q, МВАр | 0.002064 | 0.001968 | 0.001992 | 0.002052 | 0.002148 | 0.00192 | 0.00186 | 0.00174 | 0.002364 | 0.001656 | 0.001764 | 0.00168 | 0.00174 | 0.001716 | 0.001812 | 0.001884 | 0.00174 | 0.001992 | 0.001848 | 0.001932 | 0.001956 | 0.00186 | 0.0018 | 0.002004
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.5053; 10: 0.60193; 18: 0.56914; 21: 0.58378
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ВЛ-73 от шин | расчет | I, А | 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 31 | 32 | 33 | 29 | 30 | 27 | 31 | 32 | 28 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4154 | 1.4658 | 1.554 | 1.5624 | 1.47 | 1.6086 | 1.6674 | 1.9068 | 1.9782 | 2.058 | 1.7976 | 1.8438 | 1.6758 | 1.869 | 1.9068 | 1.701 | 1.869 | 1.827 | 1.7262 | 1.7094 | 1.7346 | 1.701 | 1.5708 | 1.2264 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4326 | 0.504 | 0.5922 | 0.588 | 0.5418 | 0.6216 | 0.4662 | 0.4872 | 0.4746 | 0.5586 | 0.5292 | 0.567 | 0.4746 | 0.6342 | 0.6804 | 0.5964 | 0.6678 | 0.567 | 0.462 | 0.462 | 0.4914 | 0.4746 | 0.5082 | 0.3486 | 0 |  | 42
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам
|  | расчет | I, А | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 | 32 | 33 | 30 | 33 | 35 | 31 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5078 | 1.5519 | 1.6359 | 1.6905 | 1.6779 | 1.806 | 1.8711 | 2.1084 | 2.1357 | 2.1735 | 1.9215 | 1.974 | 1.8228 | 1.9971 | 2.0412 | 1.8312 | 1.9908 | 1.932 | 1.8165 | 1.7871 | 1.8165 | 1.7871 | 1.6506 | 1.3251 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5586 | 0.6258 | 0.7077 | 0.7119 | 0.6636 | 0.7434 | 0.5922 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6888 | 0.6615 | 0.6951 | 0.6111 | 0.7518 | 0.8022 | 0.7203 | 0.7896 | 0.6762 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5943 | 0.588 | 0.6237 | 0.4746 | 0 |  | 21
tgφ
| ВЛ-74 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
СВ-35
|  | амперметр | I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 9 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.056664 | 0.049896 | 0.048096 | 0.087768 | 0.17158 | 0.16106 | 0.16495 | 0.16769 | 0.11484 | 0.07128 | 0.079272 | 0.092232 | 0.10217 | 0.088056 | 0.086184 | 0.08028 | 0.075528 | 0.058392 | 0.046512 | 0.039384 | 0.044928 | 0.043344 | 0.04248 | 0.057672 | 2.0303 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.041976 | 0.040248 | 0.038088 | 0.04248 | 0.0432 | 0.04248 | 0.043344 | 0.042552 | 0.053712 | 0.050832 | 0.051336 | 0.0486 | 0.05076 | 0.04428 | 0.041328 | 0.0396 | 0.04212 | 0.031536 | 0.032256 | 0.032616 | 0.030888 | 0.034128 | 0.042264 | 0.04608 |  | 1.0067 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.74079 | 0.80664 | 0.79192 | 0.484 | 0.25178 | 0.26375 | 0.26277 | 0.25376 | 0.46771 | 0.71313 | 0.64759 | 0.52693 | 0.49683 | 0.50286 | 0.47953 | 0.49327 | 0.55767 | 0.54007 | 0.6935 | 0.82815 | 0.6875 | 0.78738 | 0.99492 | 0.799
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.007344 | 0.007632 | 0.00756 | 0.007416 | 0.007632 | 0.007704 | 0.007488 | 0.008424 | 0.011664 | 0.011592 | 0.010512 | 0.010656 | 0.012096 | 0.013968 | 0.01548 | 0.020016 | 0.015696 | 0.014544 | 0.013968 | 0.01404 | 0.010512 | 0.010584 | 0.009288 | 0.009216 | 0.26503 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.025704 | 0.02592 | 0.02484 | 0.024912 | 0.024984 | 0.024768 | 0.025056 | 0.025632 | 0.027576 | 0.02736 | 0.028656 | 0.027504 | 0.02772 | 0.027792 | 0.028872 | 0.030528 | 0.028584 | 0.027288 | 0.025704 | 0.025704 | 0.024624 | 0.024984 | 0.024336 | 0.024696 |  | 0.63374 | 7.2
|  |  | tgφ | 3.5 | 3.3962 | 3.2857 | 3.3592 | 3.2736 | 3.215 | 3.3462 | 3.0427 | 2.3642 | 2.3602 | 2.726 | 2.5811 | 2.2917 | 1.9897 | 1.8651 | 1.5252 | 1.8211 | 1.8762 | 1.8402 | 1.8308 | 2.3425 | 2.3605 | 2.6202 | 2.6797
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.064008 | 0.057528 | 0.055656 | 0.095184 | 0.17921 | 0.16877 | 0.17244 | 0.17611 | 0.1265 | 0.082872 | 0.089784 | 0.10289 | 0.11426 | 0.10202 | 0.10166 | 0.1003 | 0.091224 | 0.072936 | 0.06048 | 0.053424 | 0.05544 | 0.053928 | 0.051768 | 0.066888
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.06768 | 0.066168 | 0.062928 | 0.067392 | 0.068184 | 0.067248 | 0.0684 | 0.068184 | 0.081288 | 0.078192 | 0.079992 | 0.076104 | 0.07848 | 0.072072 | 0.0702 | 0.070128 | 0.070704 | 0.058824 | 0.05796 | 0.05832 | 0.055512 | 0.059112 | 0.0666 | 0.070776
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.093154 | 0.087679 | 0.084009 | 0.11663 | 0.19174 | 0.18167 | 0.18551 | 0.18885 | 0.15037 | 0.11394 | 0.12025 | 0.12798 | 0.13862 | 0.12491 | 0.12355 | 0.12238 | 0.11542 | 0.093701 | 0.083769 | 0.079091 | 0.078455 | 0.080015 | 0.084353 | 0.097382
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.057572 | 0.057568 | 0.056316 | 0.056184 | 0.056916 | 0.055468 | 0.057036 | 0.057588 | 0.057596 | 0.057548 | 0.057432 | 0.05582 | 0.057164 | 0.048024 | 0.043756 | 0.050296 | 0.044496 | 0.04758 | 0.043672 | 0.043772 | 0.043252 | 0.043304 | 0.04398 | 0.047296 | 1.2396 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2292 | 6.2126 | 6.196 | 6.2292 | 6.1794 | 6.1628 | 6.196 | 6.2458 | 6.2126 | 6.2292 | 6.2292 | 6.2126 | 6.2292 | 6.1794 | 6.1628 | 6.196 | 6.1794 | 6.1628 | 6.1462 | 6.1462 | 6.1296 | 6.1628 | 6.1462 | 6.1628
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3345 | 6.3176 | 6.3007 | 6.3345 | 6.2838 | 6.2669 | 6.3007 | 6.3514 | 6.3176 | 6.3345 | 6.3345 | 6.3176 | 6.3345 | 6.2838 | 6.2669 | 6.3007 | 6.2838 | 6.2669 | 6.25 | 6.25 | 6.2331 | 6.2669 | 6.25 | 6.2669
яч.5 | ТП-538 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.054672 | 0.047616 | 0.046152 | 0.08532 | 0.16942 | 0.159 | 0.16282 | 0.16536 | 0.11146 | 0.068352 | 0.07584 | 0.088632 | 0.097992 | 0.083688 | 0.081048 | 0.07584 | 0.071496 | 0.055368 | 0.044064 | 0.036984 | 0.042648 | 0.041112 | 0.040368 | 0.05556 | 1.9608 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.044904 | 0.0432 | 0.04104 | 0.045456 | 0.045984 | 0.045312 | 0.046176 | 0.045384 | 0.055872 | 0.053472 | 0.053808 | 0.051312 | 0.053376 | 0.046848 | 0.043728 | 0.041832 | 0.044592 | 0.034224 | 0.035184 | 0.035544 | 0.033792 | 0.037176 | 0.045432 | 0.049104 |  | 1.0728 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.82133 | 0.90726 | 0.88924 | 0.53277 | 0.27143 | 0.28498 | 0.28361 | 0.27446 | 0.50129 | 0.7823 | 0.70949 | 0.57893 | 0.5447 | 0.55979 | 0.53953 | 0.55158 | 0.6237 | 0.61812 | 0.79847 | 0.96106 | 0.79235 | 0.90426 | 1.1254 | 0.8838
яч.7 | ТП-536-1 |  |  | 1: на ХХ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.002208 | -0.002184 | -0.00216 | -0.002184 | -0.00216 | -0.002184 | -0.002184 | -0.002184 | -0.002208 | -0.002184 | -0.002184 | -0.002184 | -0.002184 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.002136 | -0.00216 | -0.00216 | -0.002136 | -0.002136 | -0.002112 | -0.00216 | -0.002136 |  | -0.052008 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.007164 | 0.007524 | 0.00738 | 0.007272 | 0.007488 | 0.007488 | 0.007308 | 0.008316 | 0.011484 | 0.011304 | 0.010368 | 0.010404 | 0.011952 | 0.01368 | 0.0153 | 0.019656 | 0.015264 | 0.014112 | 0.01368 | 0.013644 | 0.010296 | 0.01026 | 0.009036 | 0.008964 | 0.25934 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.025092 | 0.025416 | 0.0243 | 0.024408 | 0.024408 | 0.0243 | 0.024516 | 0.025128 | 0.027036 | 0.026856 | 0.028188 | 0.026928 | 0.027288 | 0.027324 | 0.028476 | 0.029916 | 0.02808 | 0.026748 | 0.025236 | 0.0252 | 0.02412 | 0.02448 | 0.02376 | 0.024228 |  | 0.62143 | 3.6
|  |  | tgφ | 3.5025 | 3.378 | 3.2927 | 3.3564 | 3.2596 | 3.2452 | 3.3547 | 3.0216 | 2.3542 | 2.3758 | 2.7188 | 2.5882 | 2.2831 | 1.9974 | 1.8612 | 1.522 | 1.8396 | 1.8954 | 1.8447 | 1.847 | 2.3427 | 2.386 | 2.6295 | 2.7028
яч.9 | ИРМЗ-1 |  |  | 1: Отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ИРМЗ-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-537-1 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.00144 | 0.001728 | 0.001488 | 0.001584 | 0.001584 | 0.001368 | 0.001488 | 0.001704 | 0.00288 | 0.002424 | 0.002784 | 0.002904 | 0.00348 | 0.003672 | 0.004512 | 0.003744 | 0.003312 | 0.002568 | 0.001848 | 0.001848 | 0.001704 | 0.001728 | 0.001536 | 0.001512 | 0.05484 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.000888 | -0.000912 | -0.000864 | -0.000936 | -0.000912 | -0.000864 | -0.000912 | -0.000936 | -0.00012 | -0.000528 | -0.000432 | -0.000432 | -0.00024 | -0.00024 | -9.6e-05 | -0.00012 | -0.000144 | -0.000264 | -0.000528 | -0.000816 | -0.000816 | -0.000984 | -0.000984 | -0.000912 |  | -0.01488 | 2.4
|  |  | tgφ | -0.61667 | -0.52778 | -0.58065 | -0.59091 | -0.57576 | -0.63158 | -0.6129 | -0.5493 | -0.041667 | -0.21782 | -0.15517 | -0.14876 | -0.068966 | -0.065359 | -0.021277 | -0.032051 | -0.043478 | -0.1028 | -0.28571 | -0.44156 | -0.47887 | -0.56944 | -0.64062 | -0.60317
яч.8 | ТП-537-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1: 0 | 0 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.13 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.10 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.063276 | 0.056868 | 0.05502 | 0.094176 | 0.17849 | 0.16786 | 0.17161 | 0.17538 | 0.12582 | 0.08208 | 0.088992 | 0.10194 | 0.11342 | 0.10104 | 0.10086 | 0.09924 | 0.090072 | 0.072048 | 0.059592 | 0.052476 | 0.054648 | 0.0531 | 0.05094 | 0.066036
|  |  | Q, МВАр | 0.0669 | 0.06552 | 0.062316 | 0.066744 | 0.06732 | 0.066564 | 0.067596 | 0.067392 | 0.08058 | 0.077616 | 0.07938 | 0.075624 | 0.07824 | 0.071772 | 0.069948 | 0.069468 | 0.070392 | 0.058548 | 0.057732 | 0.057792 | 0.05496 | 0.05856 | 0.066048 | 0.070284
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1436 | 1.1473 | 1.1427 | 1.059 | 0.40177 | 0.54039 | 0.48017 | 0.41564 | 0.54069 | 0.95569 | 0.88212 | 0.92139 | 0.73514 | 0.96448 | 0.79084 | 1.0529 | 1.2628 | 1.2175 | 1.4683 | 1.7745 | 1.4286 | 1.5354 | 1.5994 | 1.2738
|  |  | Q, % | 1.1525 | 0.97933 | 0.97254 | 0.96154 | 1.2672 | 1.0171 | 1.1754 | 1.1616 | 0.87098 | 0.73665 | 0.76508 | 0.63072 | 0.30581 | 0.41625 | 0.35897 | 0.94114 | 0.44128 | 0.4692 | 0.39337 | 0.90535 | 0.99438 | 0.93382 | 0.82883 | 0.69515
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.000732 | 0.00066 | 0.000636 | 0.001008 | 0.00072 | 0.000912 | 0.000828 | 0.000732 | 0.000684 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000948 | 0.00084 | 0.000984 | 0.000804 | 0.001056 | 0.001152 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000948 | 0.000792 | 0.000828 | 0.000828 | 0.000852
|  |  | Q, МВАр | 0.00078 | 0.000648 | 0.000612 | 0.000648 | 0.000864 | 0.000684 | 0.000804 | 0.000792 | 0.000708 | 0.000576 | 0.000612 | 0.00048 | 0.00024 | 0.0003 | 0.000252 | 0.00066 | 0.000312 | 0.000276 | 0.000228 | 0.000528 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000492
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.000732 | 0.00066 | 0.000636 | 0.001008 | 0.00072 | 0.000912 | 0.000828 | 0.000732 | 0.000684 | 0.000792 | 0.000792 | 0.000948 | 0.00084 | 0.000984 | 0.000804 | 0.001056 | 0.001152 | 0.000888 | 0.000888 | 0.000948 | 0.000792 | 0.000828 | 0.000828 | 0.000852
|  |  | Q, МВАр | 0.00078 | 0.000648 | 0.000612 | 0.000648 | 0.000864 | 0.000684 | 0.000804 | 0.000792 | 0.000708 | 0.000576 | 0.000612 | 0.00048 | 0.00024 | 0.0003 | 0.000252 | 0.00066 | 0.000312 | 0.000276 | 0.000228 | 0.000528 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000492
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.095184; 10: 0.082872; 18: 0.072936; 21: 0.05544
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.009144 | 0.008784 | 0.007848 | 0.009288 | 0.008352 | 0.009216 | 0.009144 | 0.009504 | 0.013248 | 0.013536 | 0.014328 | 0.01404 | 0.0108 | 0.011448 | 0.009864 | 0.010224 | 0.00972 | 0.007632 | 0.007704 | 0.006984 | 0.007416 | 0.007344 | 0.007848 | 0.00828 | 0.2317 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.023328 | 0.023112 | 0.022392 | 0.022464 | 0.022248 | 0.022248 | 0.022608 | 0.023472 | 0.023832 | 0.024048 | 0.023688 | 0.023112 | 0.023472 | 0.02196 | 0.021816 | 0.02232 | 0.022392 | 0.022464 | 0.021744 | 0.020808 | 0.020592 | 0.020808 | 0.020808 | 0.021384 |  | 0.53712 | 7.2
|  |  | tgφ | 2.5512 | 2.6311 | 2.8532 | 2.4186 | 2.6638 | 2.4141 | 2.4724 | 2.4697 | 1.7989 | 1.7766 | 1.6533 | 1.6462 | 2.1733 | 1.9182 | 2.2117 | 2.1831 | 2.3037 | 2.9434 | 2.8224 | 2.9794 | 2.7767 | 2.8333 | 2.6514 | 2.5826
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 18 | 56 | 56 | 55 | 53 | 54 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.011592 | 0.011376 | 0.011304 | 0.011376 | 0.011304 | 0.011304 | 0.01116 | 0.010656 | 0.033264 | 0.049248 | 0.051984 | 0.04752 | 0.029304 | 0.037224 | 0.048672 | 0.046944 | 0.022968 | 0.14854 | 0.46937 | 0.46843 | 0.46238 | 0.45029 | 0.45108 | 0.45166 | 3.3589 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.006408 | 0.005904 | 0.005472 | 0.005544 | 0.005328 | 0.005328 | 0.0054 | 0.0054 | 0.008208 | 0.011232 | 0.021024 | 0.020232 | 0.015264 | 0.021672 | 0.016704 | 0.015192 | 0.018288 | 0.12521 | 0.38167 | 0.37994 | 0.3721 | 0.36202 | 0.36367 | 0.36655 |  | 2.5438 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.5528 | 0.51899 | 0.48408 | 0.48734 | 0.47134 | 0.47134 | 0.48387 | 0.50676 | 0.24675 | 0.22807 | 0.40443 | 0.42576 | 0.52088 | 0.58221 | 0.3432 | 0.32362 | 0.79624 | 0.84295 | 0.81316 | 0.8111 | 0.80473 | 0.80397 | 0.80623 | 0.81157
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.020736 | 0.02016 | 0.019152 | 0.020664 | 0.019656 | 0.02052 | 0.020304 | 0.02016 | 0.046512 | 0.062784 | 0.066312 | 0.06156 | 0.040104 | 0.048672 | 0.058536 | 0.057168 | 0.032688 | 0.15617 | 0.47707 | 0.47542 | 0.4698 | 0.45763 | 0.45893 | 0.45994
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.029736 | 0.029016 | 0.027864 | 0.028008 | 0.027576 | 0.027576 | 0.028008 | 0.028872 | 0.03204 | 0.03528 | 0.044712 | 0.043344 | 0.038736 | 0.043632 | 0.03852 | 0.037512 | 0.04068 | 0.14767 | 0.40342 | 0.40075 | 0.39269 | 0.38282 | 0.38448 | 0.38794
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.036252 | 0.035332 | 0.033811 | 0.034806 | 0.033864 | 0.034373 | 0.034593 | 0.035214 | 0.056479 | 0.072017 | 0.079978 | 0.075288 | 0.055757 | 0.065366 | 0.070073 | 0.068376 | 0.052186 | 0.21493 | 0.62477 | 0.62179 | 0.6123 | 0.59664 | 0.5987 | 0.60169
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.0386 | 6.0225 | 6.0064 | 6.0386 | 5.9903 | 5.9742 | 6.0064 | 6.0548 | 6.0225 | 6.0386 | 6.0386 | 6.0225 | 6.0386 | 5.9903 | 5.9742 | 6.0064 | 5.9903 | 5.9742 | 5.9581 | 5.9581 | 5.942 | 5.9742 | 5.9581 | 5.9742
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3345 | 6.3176 | 6.3007 | 6.3345 | 6.2838 | 6.2669 | 6.3007 | 6.3514 | 6.3176 | 6.3345 | 6.3345 | 6.3176 | 6.3345 | 6.2838 | 6.2669 | 6.3007 | 6.2838 | 6.2669 | 6.25 | 6.25 | 6.2331 | 6.2669 | 6.25 | 6.2669
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | БАЗА РТС | [26 empty] | tg | 0.51922
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001968 | 0.00192 | 0.001896 | 0.001872 | 0.001752 | 0.001992 | 0.002064 | 0.002424 | 0.00588 | 0.00708 | 0.007896 | 0.008352 | 0.006336 | 0.006312 | 0.005064 | 0.005136 | 0.004728 | 0.00324 | 0.002376 | 0.002208 | 0.002328 | 0.002328 | 0.002352 | 0.0024 | 0.089904 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.001992 | 0.001992 | 0.001848 | 0.00192 | 0.001824 | 0.001872 | 0.001872 | 0.00204 | 0.001992 | 0.002424 | 0.0024 | 0.002616 | 0.002352 | 0.00204 | 0.00204 | 0.001752 | 0.00228 | 0.002424 | 0.001776 | 0.001248 | 0.001488 | 0.001464 | 0.001488 | 0.001536 |  | 0.04668 | 2.4
|  |  | tgφ | 1.0122 | 1.0375 | 0.97468 | 1.0256 | 1.0411 | 0.93976 | 0.90698 | 0.84158 | 0.33878 | 0.34237 | 0.30395 | 0.31322 | 0.37121 | 0.32319 | 0.40284 | 0.34112 | 0.48223 | 0.74815 | 0.74747 | 0.56522 | 0.63918 | 0.62887 | 0.63265 | 0.64
яч.7 | МАРГАНЕЦКОМИ | [26 empty] | tg | 3.8611
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006456 | 0.006312 | 0.005544 | 0.006744 | 0.00624 | 0.006528 | 0.006624 | 0.006456 | 0.006888 | 0.00552 | 0.00564 | 0.004896 | 0.003792 | 0.00444 | 0.004464 | 0.004224 | 0.004488 | 0.003792 | 0.004824 | 0.004248 | 0.004416 | 0.004704 | 0.004776 | 0.00552 | 0.12754 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.021648 | 0.021192 | 0.020688 | 0.020736 | 0.020616 | 0.020616 | 0.021 | 0.021648 | 0.021864 | 0.021672 | 0.021432 | 0.020856 | 0.021144 | 0.019896 | 0.019728 | 0.020304 | 0.020064 | 0.02016 | 0.019944 | 0.019368 | 0.019128 | 0.019368 | 0.019416 | 0.019944 |  | 0.49243 | 2.4
|  |  | tgφ | 3.3532 | 3.3574 | 3.7316 | 3.0747 | 3.3038 | 3.1581 | 3.1703 | 3.3532 | 3.1742 | 3.9261 | 3.8 | 4.2598 | 5.5759 | 4.4811 | 4.4194 | 4.8068 | 4.4706 | 5.3165 | 4.1343 | 4.5593 | 4.3315 | 4.1173 | 4.0653 | 3.613
яч.4 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Здание Канск-2 | [26 empty] | tg | 0.35782
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008736 | 0.008736 | 0.008688 | 0.00864 | 0.00864 | 0.008616 | 0.008496 | 0.007848 | 0.030096 | 0.0438 | 0.047952 | 0.042984 | 0.026136 | 0.034032 | 0.046368 | 0.044544 | 0.020808 | 0.019704 | 0.018984 | 0.018912 | 0.01536 | 0.004104 | 0.00288 | 0.00336 | 0.48842 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.000312 | 0.000192 | -0.00048 | -0.00048 | -0.000336 | -0.000864 | -0.00084 | 0.000552 | 0.004008 | 0.005688 | 0.015528 | 0.015672 | 0.011592 | 0.01824 | 0.014016 | 0.012192 | 0.014304 | 0.019896 | 0.017808 | 0.016752 | 0.01116 | 0.000384 | -0.000576 | 4.8e-05 |  | 0.17477 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.035714 | 0.021978 | -0.055249 | -0.055556 | -0.038889 | -0.10028 | -0.09887 | 0.070336 | 0.13317 | 0.12986 | 0.32382 | 0.3646 | 0.44353 | 0.53597 | 0.30228 | 0.27371 | 0.68743 | 1.0097 | 0.93805 | 0.88579 | 0.72656 | 0.093567 | -0.2 | 0.014286
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 0.82756
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.002424 | 0.002304 | 0.002304 | 0.002328 | 0.00228 | 0.002304 | 0.00228 | 0.002328 | 0.002352 | 0.00324 | 0.00468 | 0.004128 | 0.002352 | 0.002256 | 0.002232 | 0.002304 | 0.002232 | 0.11614 | 0.45014 | 0.4489 | 0.44645 | 0.44532 | 0.44729 | 0.44729 | 2.8458 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.004248 | 0.004128 | 0.004032 | 0.004056 | 0.003984 | 0.004008 | 0.00396 | 0.004104 | 0.004152 | 0.004608 | 0.005304 | 0.004896 | 0.004104 | 0.003864 | 0.003792 | 0.003888 | 0.003768 | 0.09564 | 0.36545 | 0.36468 | 0.36194 | 0.363 | 0.36547 | 0.36802 |  | 2.3551 | 2.4
|  |  | tgφ | 1.7525 | 1.7917 | 1.75 | 1.7423 | 1.7474 | 1.7396 | 1.7368 | 1.7629 | 1.7653 | 1.4222 | 1.1333 | 1.186 | 1.7449 | 1.7128 | 1.6989 | 1.6875 | 1.6882 | 0.82352 | 0.81185 | 0.81239 | 0.81072 | 0.81514 | 0.81708 | 0.82277
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.019584 | 0.019272 | 0.018432 | 0.019584 | 0.018912 | 0.01944 | 0.019464 | 0.019056 | 0.045216 | 0.05964 | 0.066168 | 0.06036 | 0.038616 | 0.04704 | 0.058128 | 0.056208 | 0.032256 | 0.14287 | 0.47633 | 0.47426 | 0.46855 | 0.45646 | 0.4573 | 0.45857
|  |  | Q, МВАр | 0.0282 | 0.027504 | 0.026088 | 0.026232 | 0.026088 | 0.025632 | 0.025992 | 0.028344 | 0.032016 | 0.034392 | 0.044664 | 0.04404 | 0.039192 | 0.04404 | 0.039576 | 0.038136 | 0.040416 | 0.13812 | 0.40498 | 0.40205 | 0.39372 | 0.38422 | 0.3858 | 0.38954
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.5556 | 4.4048 | 3.7594 | 5.2265 | 3.7851 | 5.2632 | 4.1371 | 5.4762 | 2.7864 | 5.0076 | 0.21716 | 1.9493 | 3.7104 | 3.3531 | 0.69701 | 1.6793 | 1.3216 | 8.5139 | 0.15595 | 0.24231 | 0.26564 | 0.25698 | 0.35561 | 0.29743
|  |  | Q, % | 5.1655 | 5.2109 | 6.3738 | 6.341 | 5.396 | 7.0496 | 7.1979 | 1.8288 | 0.074906 | 2.517 | 0.10735 | -1.6058 | -1.1772 | -0.93509 | -2.7414 | -1.6635 | 0.64897 | 6.4684 | -0.3867 | -0.32339 | -0.2628 | -0.36361 | -0.34332 | -0.4145
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.001152 | 0.000888 | 0.00072 | 0.00108 | 0.000744 | 0.00108 | 0.00084 | 0.001104 | 0.001296 | 0.003144 | 0.000144 | 0.0012 | 0.001488 | 0.001632 | 0.000408 | 0.00096 | 0.000432 | 0.013296 | 0.000744 | 0.001152 | 0.001248 | 0.001176 | 0.001632 | 0.001368
|  |  | Q, МВАр | 0.001536 | 0.001512 | 0.001776 | 0.001776 | 0.001488 | 0.001944 | 0.002016 | 0.000528 | 2.4e-05 | 0.000888 | 4.8e-05 | -0.000696 | -0.000456 | -0.000408 | -0.001056 | -0.000624 | 0.000264 | 0.009552 | -0.00156 | -0.001296 | -0.001032 | -0.001392 | -0.00132 | -0.001608
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001152 | 0.000888 | 0.00072 | 0.00108 | 0.000744 | 0.00108 | 0.00084 | 0.001104 | 0.001296 | 0.003144 | 0.000144 | 0.0012 | 0.001488 | 0.001632 | 0.000408 | 0.00096 | 0.000432 | 0.013296 | 0.000744 | 0.001152 | 0.001248 | 0.001176 | 0.001632 | 0.001368
|  |  | Q, МВАр | 0.001536 | 0.001512 | 0.001776 | 0.001776 | 0.001488 | 0.001944 | 0.002016 | 0.000528 | 2.4e-05 | 0.000888 | 4.8e-05 | -0.000696 | -0.000456 | -0.000408 | -0.001056 | -0.000624 | 0.000264 | 0.009552 | -0.00156 | -0.001296 | -0.001032 | -0.001392 | -0.00132 | -0.001608
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.020664; 10: 0.062784; 18: 0.15617; 21: 0.4698
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012384 | 0.012384 | 0.013248 | 0.01224 | 0.010872 | 0.01188 | 0.020592 | 0.019656 | 0.022896 | 0.02664 | 0.025272 | 0.025272 | 0.024408 | 0.02124 | 0.01548 | 0.016848 | 0.014472 | 0.012528 | 0.013176 | 0.013176 | 0.013968 | 0.015408 | 0.013032 | 0.013824 | 0.4009 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.010152 | 0.010224 | 0.009864 | 0.009936 | 0.009864 | 0.00972 | 0.009648 | 0.010584 | 0.011592 | 0.011808 | 0.011304 | 0.011592 | 0.011376 | 0.010008 | 0.01008 | 0.010008 | 0.010296 | 0.009648 | 0.009648 | 0.009432 | 0.00936 | 0.009216 | 0.009504 | 0.009504 |  | 0.24437 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.81977 | 0.82558 | 0.74457 | 0.81176 | 0.90728 | 0.81818 | 0.46853 | 0.53846 | 0.50629 | 0.44324 | 0.44729 | 0.45869 | 0.46608 | 0.47119 | 0.65116 | 0.59402 | 0.71144 | 0.77011 | 0.73224 | 0.71585 | 0.6701 | 0.59813 | 0.72928 | 0.6875
яч.16 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 | 29 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23544 | 0.23292 | 0.23285 | 0.23242 | 0.23069 | 0.24343 | 0.23746 | 0.24768 | 0.26172 | 0.22363 | 0.24797 | 0.26626 | 0.27086 | 0.28829 | 0.29729 | 0.27468 | 0.28267 | 0.24732 | 0.2425 | 0.24149 | 0.24149 | 0.24221 | 0.24502 | 0.24214 | 6.0084 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.070488 | 0.068544 | 0.065808 | 0.065736 | 0.066456 | 0.08064 | 0.06804 | 0.068832 | 0.07128 | 0.024768 | 0.037368 | 0.06084 | 0.061776 | 0.094608 | 0.11052 | 0.080856 | 0.097704 | 0.07344 | 0.061848 | 0.061632 | 0.060552 | 0.061128 | 0.069192 | 0.062208 |  | 1.6443 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.29939 | 0.29428 | 0.28262 | 0.28284 | 0.28808 | 0.33126 | 0.28654 | 0.27791 | 0.27235 | 0.11075 | 0.1507 | 0.2285 | 0.22807 | 0.32817 | 0.37176 | 0.29436 | 0.34564 | 0.29694 | 0.25505 | 0.25522 | 0.25075 | 0.25238 | 0.2824 | 0.25691
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.24782 | 0.2453 | 0.2461 | 0.24466 | 0.24156 | 0.25531 | 0.25805 | 0.26734 | 0.28462 | 0.25027 | 0.27324 | 0.29153 | 0.29527 | 0.30953 | 0.31277 | 0.29153 | 0.29714 | 0.25985 | 0.25567 | 0.25466 | 0.25546 | 0.25762 | 0.25805 | 0.25596
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.08064 | 0.078768 | 0.075672 | 0.075672 | 0.07632 | 0.09036 | 0.077688 | 0.079416 | 0.082872 | 0.036576 | 0.048672 | 0.072432 | 0.073152 | 0.10462 | 0.1206 | 0.090864 | 0.108 | 0.083088 | 0.071496 | 0.071064 | 0.069912 | 0.070344 | 0.078696 | 0.071712
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.26061 | 0.25764 | 0.25747 | 0.25609 | 0.25333 | 0.27083 | 0.26949 | 0.27888 | 0.29644 | 0.25293 | 0.27754 | 0.30039 | 0.3042 | 0.32673 | 0.33521 | 0.30536 | 0.31616 | 0.27281 | 0.26548 | 0.26439 | 0.26485 | 0.26705 | 0.26978 | 0.26582
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.669 | 0.6654 | 0.657 | 0.657 | 0.6576 | 0.6546 | 0.6594 | 0.6684 | 0.6732 | 0.6684 | 0.666 | 0.6612 | 0.6654 | 0.6504 | 0.645 | 0.651 | 0.6468 | 0.648 | 0.6438 | 0.6426 | 0.6384 | 0.639 | 0.6426 | 0.6462 | 15.7164 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.5894 | 1.548 | 1.5114 | 1.4292 | 1.4388 | 1.416 | 1.6212 | 1.5612 | 1.3764 | 0.9708 | 1.2618 | 1.008 | 0.8952 | 0.87 | 0.8622 | 0.8754 | 0.8652 | 0.87 | 0.8628 | 0.861 | 0.8544 | 1.3938 | 1.5336 | 1.7472 | 29.223 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ВЛ-63 | [26 empty] | tg | 0.73318
|  | ТИ | I, А | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.012192 | 0.012216 | 0.013152 | 0.012048 | 0.010752 | 0.011688 | 0.020424 | 0.019728 | 0.022848 | 0.026688 | 0.025272 | 0.025248 | 0.024384 | 0.021216 | 0.01548 | 0.016776 | 0.014448 | 0.012408 | 0.013128 | 0.01308 | 0.013944 | 0.015288 | 0.012864 | 0.013656 | 0.39893 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.012168 | 0.012168 | 0.011904 | 0.011928 | 0.011832 | 0.011712 | 0.011736 | 0.012672 | 0.013632 | 0.01392 | 0.013344 | 0.013608 | 0.013512 | 0.011952 | 0.01212 | 0.011928 | 0.012288 | 0.01164 | 0.011568 | 0.0114 | 0.011352 | 0.01116 | 0.011472 | 0.011472 |  | 0.29249 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.99803 | 0.99607 | 0.90511 | 0.99004 | 1.1004 | 1.0021 | 0.57462 | 0.64234 | 0.59664 | 0.52158 | 0.52802 | 0.53897 | 0.55413 | 0.56335 | 0.78295 | 0.71102 | 0.8505 | 0.9381 | 0.88117 | 0.87156 | 0.81411 | 0.72998 | 0.89179 | 0.84007
яч.9 | ТП Насосная В 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 0.000552 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП Насосная В 2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 0.000768 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ТП-2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключена
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП-2-1 | [26 empty] | tg | 0.42192
|  | ТИ | I, А | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.1 | 13.1 | 13.7 | 15.2 | 15.6 | 12.7 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 15.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 13.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14794 | 0.14453 | 0.14376 | 0.14371 | 0.14338 | 0.15247 | 0.14731 | 0.14645 | 0.15154 | 0.15178 | 0.1585 | 0.15312 | 0.14059 | 0.14842 | 0.15002 | 0.14904 | 0.14698 | 0.1417 | 0.13745 | 0.13718 | 0.13814 | 0.13798 | 0.14225 | 0.13865 | 3.4929 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.064008 | 0.062184 | 0.060744 | 0.060744 | 0.060864 | 0.072312 | 0.063024 | 0.062832 | 0.0642 | 0.06168 | 0.070848 | 0.064536 | 0.053544 | 0.06024 | 0.064224 | 0.064272 | 0.06372 | 0.061104 | 0.054984 | 0.05508 | 0.055128 | 0.055584 | 0.061584 | 0.056256 |  | 1.4737 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.43267 | 0.43026 | 0.42254 | 0.42268 | 0.42451 | 0.47426 | 0.42783 | 0.42904 | 0.42366 | 0.40639 | 0.447 | 0.42147 | 0.38085 | 0.40589 | 0.42809 | 0.43124 | 0.43354 | 0.43123 | 0.40003 | 0.4015 | 0.39906 | 0.40285 | 0.43293 | 0.40575
яч.15 | ТП-1-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 2.4e-05 | 0.000888 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ТП-1-1 | [26 empty] | tg | -0.85379
|  | ТИ | I, А | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7 | 7.1 | 6.1 | 6.4 | 7 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 7 | 6.2 | 6.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.057168 | 0.057192 | 0.057168 | 0.05724 | 0.05712 | 0.0594 | 0.057192 | 0.057504 | 0.056784 | 0.016632 | 0.020208 | 0.03948 | 0.05928 | 0.057288 | 0.059472 | 0.05832 | 0.05928 | 0.059136 | 0.05808 | 0.057816 | 0.057456 | 0.057312 | 0.058776 | 0.05772 | 1.293 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.042 | -0.042144 | -0.042168 | -0.04236 | -0.042312 | -0.03756 | -0.042096 | -0.041784 | -0.041544 | -0.087272 | -0.082512 | -0.059592 | -0.0426 | -0.048312 | -0.039104 | -0.041952 | -0.039648 | -0.04008 | -0.042456 | -0.042288 | -0.041592 | -0.0414 | -0.039312 | -0.04188 |  | -1.104 | 2.4
|  |  | tgφ | -0.73468 | -0.73689 | -0.73762 | -0.74004 | -0.74076 | -0.63232 | -0.73605 | -0.72663 | -0.73161 | -5.2472 | -4.0831 | -1.5094 | -0.71862 | -0.84332 | -0.65752 | -0.71934 | -0.66883 | -0.67776 | -0.73099 | -0.73142 | -0.72389 | -0.72236 | -0.66884 | -0.72557
яч.11 | ПАЭС |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТСН-2-25
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0.0015894 | 0.001548 | 0.0015114 | 0.0014292 | 0.0014388 | 0.001416 | 0.0016212 | 0.0015612 | 0.0013764 | 0.0009708 | 0.0012618 | 0.001008 | 0.0008952 | 0.00087 | 0.0008622 | 0.0008754 | 0.0008652 | 0.00087 | 0.0008628 | 0.000861 | 0.0008544 | 0.0013938 | 0.0015336 | 0.0017472
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0020172 | 0.0020238 | 0.0020004 | 0.0019998 | 0.002004 | 0.0019872 | 0.001998 | 0.0020196 | 0.0020466 | 0.0020592 | 0.0020382 | 0.002019 | 0.0020394 | 0.0019668 | 0.0019476 | 0.0019842 | 0.0019542 | 0.0019668 | 0.0019458 | 0.0019416 | 0.001926 | 0.0019248 | 0.0019296 | 0.0019446
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | [26 empty] | tg | 1.0677
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 7 | 7.3 | 7.2 | 12.2 | 11.5 | 9.3 | 9.7 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 5.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.029184 | 0.029856 | 0.030816 | 0.030468 | 0.0291 | 0.0306 | 0.031728 | 0.042672 | 0.052596 | 0.054804 | 0.068688 | 0.07332 | 0.070656 | 0.08232 | 0.087324 | 0.06702 | 0.075996 | 0.046056 | 0.046716 | 0.046272 | 0.04566 | 0.045972 | 0.04302 | 0.044568 | 1.2054 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.048684 | 0.048312 | 0.04686 | 0.046944 | 0.047412 | 0.046656 | 0.046908 | 0.047988 | 0.048528 | 0.048936 | 0.04902 | 0.056484 | 0.049116 | 0.085716 | 0.093456 | 0.063 | 0.081528 | 0.052308 | 0.046716 | 0.046488 | 0.046068 | 0.046416 | 0.046536 | 0.04692 |  | 1.287 | 1.2
|  |  | tgφ | 1.6682 | 1.6182 | 1.5206 | 1.5408 | 1.6293 | 1.5247 | 1.4784 | 1.1246 | 0.92266 | 0.89293 | 0.71366 | 0.77038 | 0.69514 | 1.0413 | 1.0702 | 0.94002 | 1.0728 | 1.1357 | 1 | 1.0047 | 1.0089 | 1.0097 | 1.0817 | 1.0528
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.24656 | 0.2439 | 0.245 | 0.24354 | 0.24046 | 0.25423 | 0.25676 | 0.26644 | 0.28387 | 0.25 | 0.27274 | 0.29128 | 0.29498 | 0.30935 | 0.31238 | 0.29125 | 0.29681 | 0.25937 | 0.25548 | 0.25444 | 0.2553 | 0.25663 | 0.25699 | 0.25468
|  |  | Q, МВАр | 0.08286 | 0.08052 | 0.07734 | 0.077256 | 0.077796 | 0.09312 | 0.079572 | 0.081708 | 0.084816 | 0.037264 | 0.0507 | 0.075036 | 0.073572 | 0.1096 | 0.1307 | 0.097248 | 0.11789 | 0.084972 | 0.070812 | 0.07068 | 0.070956 | 0.07176 | 0.08028 | 0.072768
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.50843 | 0.57235 | 0.44373 | 0.45615 | 0.45703 | 0.42301 | 0.49758 | 0.33665 | 0.2614 | 0.11028 | 0.18445 | 0.086441 | 0.097537 | 0.058153 | 0.12277 | 0.094674 | 0.11308 | 0.18472 | 0.075096 | 0.08953 | 0.061067 | 0.38196 | 0.40923 | 0.50164
|  |  | Q, % | -2.753 | -2.2243 | -2.2042 | -2.0932 | -1.934 | -3.0544 | -2.4251 | -2.8861 | -2.3458 | -1.881 | -4.1667 | -3.5951 | -0.57415 | -4.7603 | -8.3715 | -7.0259 | -9.1556 | -2.2675 | 0.9567 | 0.54036 | -1.4933 | -2.013 | -2.0128 | -1.4726
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00126 | 0.001404 | 0.001092 | 0.001116 | 0.001104 | 0.00108 | 0.001284 | 0.0009 | 0.000744 | 0.000276 | 0.000504 | 0.000252 | 0.000288 | 0.00018 | 0.000384 | 0.000276 | 0.000336 | 0.00048 | 0.000192 | 0.000228 | 0.000156 | 0.000984 | 0.001056 | 0.001284
|  |  | Q, МВАр | -0.00222 | -0.001752 | -0.001668 | -0.001584 | -0.001476 | -0.00276 | -0.001884 | -0.002292 | -0.001944 | -0.000688 | -0.002028 | -0.002604 | -0.00042 | -0.00498 | -0.010096 | -0.006384 | -0.009888 | -0.001884 | 0.000684 | 0.000384 | -0.001044 | -0.001416 | -0.001584 | -0.001056
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00126 | 0.001404 | 0.001092 | 0.001116 | 0.001104 | 0.00108 | 0.001284 | 0.0009 | 0.000744 | 0.000276 | 0.000504 | 0.000252 | 0.000288 | 0.00018 | 0.000384 | 0.000276 | 0.000336 | 0.00048 | 0.000192 | 0.000228 | 0.000156 | 0.000984 | 0.001056 | 0.001284
|  |  | Q, МВАр | -0.00222 | -0.001752 | -0.001668 | -0.001584 | -0.001476 | -0.00276 | -0.001884 | -0.002292 | -0.001944 | -0.000688 | -0.002028 | -0.002604 | -0.00042 | -0.00498 | -0.010096 | -0.006384 | -0.009888 | -0.001884 | 0.000684 | 0.000384 | -0.001044 | -0.001416 | -0.001584 | -0.001056
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.1 | 37 | 36.8 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.8
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.1 | 37 | 36.8 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 36.9 | 37.1 | 36.8 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.8
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам
|  | ТИ | I, А | 57 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 | 72 | 71 | 74 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 68 | 67 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.2424 | 3.2214 | 3.2634 | 3.2718 | 3.276 | 3.444 | 3.5952 | 3.8724 | 4.116 | 4.2672 | 4.1748 | 4.221 | 4.0992 | 4.1412 | 4.137 | 4.0572 | 4.116 | 4.0824 | 4.1958 | 4.0992 | 4.0824 | 3.9984 | 3.8178 | 3.5448 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.1672 | 2.2134 | 2.2554 | 2.205 | 2.1672 | 2.1966 | 2.121 | 2.184 | 2.2638 | 2.31 | 2.3184 | 2.3058 | 2.2848 | 2.2974 | 2.289 | 2.268 | 2.331 | 2.3016 | 2.3856 | 2.31 | 2.3016 | 2.2848 | 2.2932 | 2.2512 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-81 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам
|  | ТИ | I, А | 49 | 51 | 53 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 64 | 63 | 66 | 60 | 64 | 63 | 61 | 63 | 65 | 63 | 65 | 63 | 60 | 58 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.6082 | 2.5872 | 2.6166 | 2.625 | 2.6334 | 2.793 | 2.9484 | 3.2088 | 3.4356 | 3.6078 | 3.5112 | 3.5532 | 3.4398 | 3.465 | 3.4398 | 3.3894 | 3.4314 | 3.4062 | 3.5028 | 3.4188 | 3.402 | 3.3222 | 3.1458 | 2.8938 | 76.3854 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.058 | 2.1 | 2.142 | 2.0958 | 2.0622 | 2.0916 | 2.037 | 2.1168 | 2.2008 | 2.2764 | 2.268 | 2.2554 | 2.2386 | 2.2344 | 2.2134 | 2.205 | 2.2554 | 2.2428 | 2.3226 | 2.2512 | 2.2386 | 2.2176 | 2.205 | 2.1546 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-82 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 78 | ВЛ-78 к шинам
|  | ТИ | I, А | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 50 | 54 | 57 | 62 | 61 | 60 | 63 | 57 | 61 | 60 | 57 | 60 | 62 | 59 | 61 | 59 | 56 | 54 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
tgφ
| ВЛ-78 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.3982 | 2.3856 | 2.4276 | 2.4318 | 2.436 | 2.5998 | 2.7468 | 3.024 | 3.2634 | 3.4314 | 3.3348 | 3.3852 | 3.2634 | 3.297 | 3.2676 | 3.1878 | 3.2466 | 3.2046 | 3.3138 | 3.2256 | 3.2046 | 3.1248 | 2.9484 | 2.6838 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.8396 | 1.8858 | 1.9278 | 1.8858 | 1.8438 | 1.869 | 1.7934 | 1.8522 | 1.9236 | 1.9782 | 1.974 | 1.974 | 1.9572 | 1.974 | 1.9656 | 1.9404 | 2.0034 | 1.974 | 2.058 | 1.9824 | 1.9782 | 1.9614 | 1.9656 | 1.9236 |  |  | 21
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам
|  | ТИ | I, А | 47 | 49 | 51 | 48 | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 | 62 | 60 | 63 | 57 | 61 | 60 | 59 | 61 | 62 | 61 | 62 | 60 | 57 | 56 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-80 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4738 | 2.457 | 2.4864 | 2.499 | 2.5032 | 2.6502 | 2.7972 | 3.0576 | 3.2802 | 3.4398 | 3.3474 | 3.3936 | 3.2802 | 3.297 | 3.276 | 3.2088 | 3.2634 | 3.234 | 3.3222 | 3.2424 | 3.2298 | 3.15 | 2.982 | 2.7384 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.953 | 1.995 | 2.0328 | 1.995 | 1.9572 | 1.9866 | 1.932 | 2.0076 | 2.0916 | 2.163 | 2.1588 | 2.1504 | 2.1294 | 2.1252 | 2.1126 | 2.1 | 2.1504 | 2.1336 | 2.2176 | 2.1504 | 2.1378 | 2.1168 | 2.1084 | 2.0538 |  |  | 42
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11352 | 0.1116 | 0.1116 | 0.10956 | 0.11196 | 0.126 | 0.1326 | 0.13032 | 0.13776 | 0.1464 | 0.144 | 0.14196 | 0.14136 | 0.14436 | 0.1512 | 0.15528 | 0.14916 | 0.15792 | 0.16356 | 0.15468 | 0.15528 | 0.15096 | 0.1452 | 0.13488 | 3.3211 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0396 | 0.03852 | 0.0384 | 0.03708 | 0.03672 | 0.03924 | 0.03864 | 0.04056 | 0.04296 | 0.04296 | 0.04164 | 0.04032 | 0.0438 | 0.04356 | 0.03828 | 0.04044 | 0.04044 | 0.04572 | 0.04092 | 0.04032 | 0.03888 | 0.0384 | 0.0384 | 0.03636 |  | 0.96216 | 12
|  |  | tgφ | 0.34884 | 0.34516 | 0.34409 | 0.33844 | 0.32797 | 0.31143 | 0.2914 | 0.31123 | 0.31185 | 0.29344 | 0.28917 | 0.28402 | 0.30985 | 0.30175 | 0.25317 | 0.26043 | 0.27112 | 0.28951 | 0.25018 | 0.26067 | 0.25039 | 0.25437 | 0.26446 | 0.26957
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8226 | 0.82044 | 0.81984 | 0.8214 | 0.82092 | 0.82392 | 0.82692 | 0.83172 | 0.83304 | 0.81888 | 0.81816 | 0.8178 | 0.81504 | 0.82452 | 0.8478 | 0.85032 | 0.85356 | 0.8568 | 0.8592 | 0.8568 | 0.85752 | 0.85524 | 0.85272 | 0.84468 | 20.0498 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25284 | 0.2508 | 0.24864 | 0.24852 | 0.24852 | 0.24852 | 0.2502 | 0.25452 | 0.25956 | 0.25716 | 0.26784 | 0.25668 | 0.24972 | 0.2466 | 0.25104 | 0.25404 | 0.2526 | 0.25308 | 0.255 | 0.25152 | 0.24984 | 0.25128 | 0.2526 | 0.25368 |  | 6.0648 | 12
|  |  | tgφ | 0.30737 | 0.30569 | 0.30328 | 0.30256 | 0.30273 | 0.30163 | 0.30257 | 0.30602 | 0.31158 | 0.31404 | 0.32737 | 0.31387 | 0.30639 | 0.29908 | 0.29611 | 0.29876 | 0.29594 | 0.29538 | 0.29679 | 0.29356 | 0.29135 | 0.29381 | 0.29623 | 0.30033
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.93612 | 0.93204 | 0.93144 | 0.93096 | 0.93288 | 0.94992 | 0.95952 | 0.96204 | 0.9708 | 0.96528 | 0.96216 | 0.95976 | 0.9564 | 0.96888 | 0.999 | 1.0056 | 1.0027 | 1.0147 | 1.0228 | 1.0115 | 1.0128 | 1.0062 | 0.99792 | 0.97956 | 23.371
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.29244 | 0.28932 | 0.28704 | 0.2856 | 0.28524 | 0.28776 | 0.28884 | 0.29508 | 0.30252 | 0.30012 | 0.30948 | 0.297 | 0.29352 | 0.29016 | 0.28932 | 0.29448 | 0.29304 | 0.2988 | 0.29592 | 0.29184 | 0.28872 | 0.28968 | 0.291 | 0.29004
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.98074 | 0.97591 | 0.97467 | 0.97378 | 0.97551 | 0.99255 | 1.0021 | 1.0063 | 1.0168 | 1.0109 | 1.0107 | 1.0047 | 1.0004 | 1.0114 | 1.0401 | 1.0478 | 1.0447 | 1.0578 | 1.0647 | 1.0527 | 1.0531 | 1.0471 | 1.0395 | 1.0216
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.866 | 0.866 | 0.8632 | 0.8628 | 0.8624 | 0.862 | 0.8636 | 0.8664 | 0.8676 | 0.8664 | 0.8664 | 0.866 | 0.868 | 0.8624 | 0.8608 | 0.8632 | 0.8616 | 0.862 | 0.8612 | 0.8596 | 0.8576 | 0.858 | 0.8584 | 0.858 | 20.7096 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.7436 | 0.7416 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7372 | 0.7356 | 0.7384 | 0.7432 | 0.7464 | 0.7432 | 0.742 | 0.7404 | 0.7436 | 0.7348 | 0.7304 | 0.7344 | 0.7316 | 0.7328 | 0.7308 | 0.7292 | 0.724 | 0.7244 | 0.7284 | 0.7308 | 17.6596 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | -0.47727
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0.00072 | 0.0006 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00156 | 0.00192 | 0.0012 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00192 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00108 | 0.00084 | 0.00096 | 0.0264 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00036 | -0.00024 | -0.00024 | -0.00036 | -0.00012 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00036 | -0.00048 | -0.0006 | -0.00048 | -0.00048 | -0.00084 | -0.00072 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00084 | -0.00096 | -0.00096 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00048 |  | -0.0126 | 12
|  |  | tgφ | -0.5 | -0.33333 | -0.4 | -0.5 | -0.16667 | -0.5 | -0.375 | -0.42857 | -0.42857 | -0.5 | -0.41667 | -0.44444 | -0.5 | -0.53846 | -0.375 | -0.5 | -0.625 | -0.55556 | -0.4375 | -0.53333 | -0.53333 | -0.55556 | -0.71429 | -0.5
яч.13 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.78317
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11009 | 0.10829 | 0.10822 | 0.10627 | 0.10868 | 0.12258 | 0.1292 | 0.12701 | 0.13417 | 0.1422 | 0.13946 | 0.1377 | 0.13723 | 0.13961 | 0.14638 | 0.15059 | 0.14533 | 0.15412 | 0.1593 | 0.15041 | 0.15102 | 0.14774 | 0.14177 | 0.13151 | 3.2289 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10541 | 0.10447 | 0.10436 | 0.1031 | 0.1021 | 0.10508 | 0.10404 | 0.1067 | 0.10876 | 0.10872 | 0.10753 | 0.10566 | 0.10966 | 0.10962 | 0.10328 | 0.10598 | 0.10526 | 0.1111 | 0.10559 | 0.10426 | 0.10303 | 0.10246 | 0.10213 | 0.10044 |  | 2.5287 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.95749 | 0.96476 | 0.9644 | 0.97019 | 0.93938 | 0.85727 | 0.80524 | 0.84014 | 0.81057 | 0.76456 | 0.77104 | 0.76732 | 0.79906 | 0.7852 | 0.70561 | 0.7038 | 0.7243 | 0.72086 | 0.66282 | 0.69315 | 0.68224 | 0.69347 | 0.72042 | 0.76376
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | 0.24052
|  | расчет | I, А | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22512 | 0.22464 | 0.22452 | 0.22476 | 0.22488 | 0.22572 | 0.22692 | 0.22776 | 0.22356 | 0.20388 | 0.20532 | 0.20568 | 0.20532 | 0.21684 | 0.24084 | 0.243 | 0.2442 | 0.2454 | 0.24492 | 0.2418 | 0.24168 | 0.24096 | 0.24072 | 0.24024 | 5.4887 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05544 | 0.05496 | 0.05448 | 0.0546 | 0.0546 | 0.05448 | 0.05424 | 0.05496 | 0.05424 | 0.0486 | 0.04992 | 0.04824 | 0.04836 | 0.05076 | 0.05652 | 0.05832 | 0.05808 | 0.0582 | 0.05832 | 0.05736 | 0.0576 | 0.05868 | 0.05928 | 0.05988 |  | 1.3201 | 12
|  |  | tgφ | 0.24627 | 0.24466 | 0.24265 | 0.24293 | 0.2428 | 0.24136 | 0.23903 | 0.24131 | 0.24262 | 0.23838 | 0.24313 | 0.23454 | 0.23553 | 0.23409 | 0.23468 | 0.24 | 0.23784 | 0.23716 | 0.23812 | 0.23722 | 0.23833 | 0.24353 | 0.24626 | 0.24925
яч.18 | ВКЛ-18 | [26 empty] | tg | 0.30149
|  | расчёт | I, А | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.572 | 0.57218 | 0.57236 | 0.57254 | 0.5724 | 0.57247 | 0.57204 | 0.57118 | 0.57244 | 0.57636 | 0.57852 | 0.5787 | 0.57586 | 0.57524 | 0.57406 | 0.5742 | 0.57474 | 0.57474 | 0.57564 | 0.57506 | 0.5733 | 0.57215 | 0.57416 | 0.57395 | 13.7763 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17298 | 0.17237 | 0.17122 | 0.17118 | 0.17132 | 0.17078 | 0.1719 | 0.17395 | 0.17539 | 0.18032 | 0.19235 | 0.18396 | 0.17564 | 0.17179 | 0.17071 | 0.17165 | 0.17086 | 0.17111 | 0.1705 | 0.16992 | 0.16776 | 0.16794 | 0.16859 | 0.16916 |  | 4.1534 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.30241 | 0.30125 | 0.29914 | 0.29898 | 0.29931 | 0.29833 | 0.3005 | 0.30455 | 0.3064 | 0.31287 | 0.33248 | 0.31788 | 0.30501 | 0.29864 | 0.29738 | 0.29893 | 0.29728 | 0.29771 | 0.29619 | 0.29548 | 0.29262 | 0.29353 | 0.29362 | 0.29474
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.7805
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.025632 | 0.024156 | 0.02358 | 0.024516 | 0.02394 | 0.026352 | 0.028224 | 0.03294 | 0.037584 | 0.038952 | 0.034416 | 0.033948 | 0.034272 | 0.032544 | 0.033444 | 0.033372 | 0.034884 | 0.036936 | 0.038844 | 0.04014 | 0.042768 | 0.042408 | 0.038124 | 0.030996 | 0.79297 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.025632 | 0.024516 | 0.0243 | 0.02394 | 0.02376 | 0.024444 | 0.025056 | 0.026604 | 0.031104 | 0.029376 | 0.026748 | 0.025884 | 0.026712 | 0.0252 | 0.024984 | 0.025236 | 0.024876 | 0.024912 | 0.027324 | 0.025488 | 0.025596 | 0.025812 | 0.025848 | 0.02556 |  | 0.61891 | 3.6
|  |  | tgφ | 1 | 1.0149 | 1.0305 | 0.97651 | 0.99248 | 0.9276 | 0.88776 | 0.80765 | 0.82759 | 0.75416 | 0.7772 | 0.76246 | 0.77941 | 0.77434 | 0.74704 | 0.7562 | 0.71311 | 0.67446 | 0.70343 | 0.63498 | 0.59848 | 0.60866 | 0.678 | 0.82462
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | -41.9995
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001422 | 0.001422 | 0.001386 | 0.001386 | 0.001368 | 0.001404 | 0.001368 | 0.001422 | 0.001638 | 0.002124 | 0.002106 | 0.002106 | 0.002088 | 0.00207 | 0.002034 | 0.002322 | 0.001908 | 0.001674 | 0.001476 | 0.001314 | 0.001314 | 0.001296 | 0.001386 | 0.00135 | 0.039384 |  | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.069228 | -0.06912 | -0.068922 | -0.068886 | -0.068994 | -0.068904 | -0.069048 | -0.069228 | -0.069444 | -0.069336 | -0.069246 | -0.069372 | -0.069534 | -0.069048 | -0.068742 | -0.068886 | -0.068778 | -0.068868 | -0.068778 | -0.068598 | -0.068094 | -0.06804 | -0.068436 | -0.06858 |  | -1.6541 | 1.8
|  |  | tgφ | -48.6835 | -48.6076 | -49.7273 | -49.7013 | -50.4342 | -49.0769 | -50.4737 | -48.6835 | -42.3956 | -32.6441 | -32.8803 | -32.9402 | -33.3017 | -33.3565 | -33.7965 | -29.6667 | -36.0472 | -41.1398 | -46.5976 | -52.2055 | -51.8219 | -52.5 | -49.3766 | -50.8
яч.23 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.93499 | 0.93141 | 0.93067 | 0.9302 | 0.93199 | 0.94925 | 0.95872 | 0.96115 | 0.97023 | 0.96448 | 0.96127 | 0.95921 | 0.95573 | 0.96787 | 0.99867 | 1.0047 | 1.002 | 1.0139 | 1.0221 | 1.0105 | 1.0119 | 1.0056 | 0.997 | 0.979
|  |  | Q, МВАр | 0.28987 | 0.28696 | 0.2852 | 0.28358 | 0.28267 | 0.28553 | 0.28583 | 0.29263 | 0.29969 | 0.2972 | 0.3067 | 0.29389 | 0.29036 | 0.28748 | 0.28604 | 0.2917 | 0.2897 | 0.29585 | 0.29211 | 0.28747 | 0.28493 | 0.28625 | 0.28681 | 0.28598
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.12114 | 0.067594 | 0.083097 | 0.081851 | 0.095189 | 0.070743 | 0.083792 | 0.092928 | 0.058714 | 0.083292 | 0.092916 | 0.056889 | 0.070263 | 0.10466 | 0.033033 | 0.091289 | 0.069411 | 0.076277 | 0.064531 | 0.094317 | 0.09064 | 0.056052 | 0.091991 | 0.056964
|  |  | Q, % | 0.87813 | 0.81709 | 0.64172 | 0.70798 | 0.9024 | 0.77565 | 1.0428 | 0.82961 | 0.93614 | 0.97161 | 0.89763 | 1.0465 | 1.0773 | 0.92225 | 1.1344 | 0.94336 | 1.1405 | 0.98795 | 1.2875 | 1.4988 | 1.3113 | 1.1848 | 1.4392 | 1.3984
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.001134 | 0.00063 | 0.000774 | 0.000762 | 0.000888 | 0.000672 | 0.000804 | 0.000894 | 0.00057 | 0.000804 | 0.000894 | 0.000546 | 0.000672 | 0.001014 | 0.00033 | 0.000918 | 0.000696 | 0.000774 | 0.00066 | 0.000954 | 0.000918 | 0.000564 | 0.000918 | 0.000558
|  |  | Q, МВАр | 0.002568 | 0.002364 | 0.001842 | 0.002022 | 0.002574 | 0.002232 | 0.003012 | 0.002448 | 0.002832 | 0.002916 | 0.002778 | 0.003108 | 0.003162 | 0.002676 | 0.003282 | 0.002778 | 0.003342 | 0.002952 | 0.00381 | 0.004374 | 0.003786 | 0.003432 | 0.004188 | 0.004056
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001134 | 0.00063 | 0.000774 | 0.000762 | 0.000888 | 0.000672 | 0.000804 | 0.000894 | 0.00057 | 0.000804 | 0.000894 | 0.000546 | 0.000672 | 0.001014 | 0.00033 | 0.000918 | 0.000696 | 0.000774 | 0.00066 | 0.000954 | 0.000918 | 0.000564 | 0.000918 | 0.000558
|  |  | Q, МВАр | 0.002568 | 0.002364 | 0.001842 | 0.002022 | 0.002574 | 0.002232 | 0.003012 | 0.002448 | 0.002832 | 0.002916 | 0.002778 | 0.003108 | 0.003162 | 0.002676 | 0.003282 | 0.002778 | 0.003342 | 0.002952 | 0.00381 | 0.004374 | 0.003786 | 0.003432 | 0.004188 | 0.004056
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.93096; 10: 0.96528; 18: 1.0147; 21: 1.0128

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 21 июня 2017 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 118 | 119 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 118 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам
|  | ТИ | I, А | 19 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 19 | 24 | 35 | 42 | 44 | 41 | 34 | 25 | 29 | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 | 23 | 24 | 19 | 16 | tg | 1.1884
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2232 | 1.6192 | 1.3904 | 1.364 | 1.2144 | 1.3728 | 2.2792 | 3.1152 | 4.3032 | 5.6232 | 7.0576 | 6.8552 | 5.9664 | 3.4672 | 3.7048 | 4.0832 | 3.7136 | 3.1944 | 3.1152 | 3.3088 | 3.872 | 2.816 | 2.7368 | 0.9152 | 78.3112 | 93.0688 | 88 | 0.0139 | 0.0184 | 0.0158 | 0.0155 | 0.0138 | 0.0156 | 0.0259 | 0.0354 | 0.0489 | 0.0639 | 0.0802 | 0.0779 | 0.0678 | 0.0394 | 0.0421 | 0.0464 | 0.0422 | 0.0363 | 0.0354 | 0.0376 | 0.044 | 0.032 | 0.0311 | 0.0104
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.4056 | 3.1064 | 2.9392 | 2.9304 | 2.9216 | 3.0008 | 3.3616 | 3.564 | 4.4704 | 5.0952 | 5.632 | 5.3768 | 5.2008 | 4.532 | 4.356 | 4.6816 | 3.8896 | 3.7312 | 3.8192 | 3.7224 | 3.3 | 3.3704 | 3.4496 | 3.212 |  |  |  | 0.0387 | 0.0353 | 0.0334 | 0.0333 | 0.0332 | 0.0341 | 0.0382 | 0.0405 | 0.0508 | 0.0579 | 0.064 | 0.0611 | 0.0591 | 0.0515 | 0.0495 | 0.0532 | 0.0442 | 0.0424 | 0.0434 | 0.0423 | 0.0375 | 0.0383 | 0.0392 | 0.0365
|  |  | tgφ | 2.7842 | 1.9185 | 2.1139 | 2.1484 | 2.4058 | 2.1859 | 1.4749 | 1.1441 | 1.0389 | 0.9061 | 0.798 | 0.78434 | 0.87168 | 1.3071 | 1.1758 | 1.1466 | 1.0474 | 1.168 | 1.226 | 1.125 | 0.85227 | 1.1969 | 1.2605 | 3.5096
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам
|  | ТИ | I, А | 21 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 21 | 26 | 36 | 44 | 46 | 43 | 35 | 28 | 31 | 27 | 29 | 28 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 18 | tg | 1.2421
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3024 | 1.6984 | 1.4696 | 1.4344 | 1.2848 | 1.4608 | 2.332 | 3.1768 | 4.3736 | 5.6848 | 7.1192 | 6.9256 | 6.0192 | 3.52 | 3.7752 | 4.136 | 3.7664 | 3.2648 | 3.1856 | 3.3616 | 3.9336 | 2.8688 | 2.7984 | 0.9944 | 79.8864 | 99.2288 | 88 | 0.0148 | 0.0193 | 0.0167 | 0.0163 | 0.0146 | 0.0166 | 0.0265 | 0.0361 | 0.0497 | 0.0646 | 0.0809 | 0.0787 | 0.0684 | 0.04 | 0.0429 | 0.047 | 0.0428 | 0.0371 | 0.0362 | 0.0382 | 0.0447 | 0.0326 | 0.0318 | 0.0113
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.6608 | 3.3528 | 3.1768 | 3.1856 | 3.168 | 3.2472 | 3.5992 | 3.8192 | 4.7344 | 5.368 | 5.896 | 5.6584 | 5.4912 | 4.796 | 4.6112 | 4.9456 | 4.136 | 4.004 | 4.0656 | 3.9776 | 3.5464 | 3.6256 | 3.7136 | 3.4496 |  |  |  | 0.0416 | 0.0381 | 0.0361 | 0.0362 | 0.036 | 0.0369 | 0.0409 | 0.0434 | 0.0538 | 0.061 | 0.067 | 0.0643 | 0.0624 | 0.0545 | 0.0524 | 0.0562 | 0.047 | 0.0455 | 0.0462 | 0.0452 | 0.0403 | 0.0412 | 0.0422 | 0.0392
|  |  | tgφ | 2.8108 | 1.9741 | 2.1617 | 2.2209 | 2.4658 | 2.2229 | 1.5434 | 1.2022 | 1.0825 | 0.94427 | 0.82818 | 0.81703 | 0.91228 | 1.3625 | 1.2214 | 1.1957 | 1.0981 | 1.2264 | 1.2762 | 1.1832 | 0.90157 | 1.2638 | 1.327 | 3.469
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 28 | 52 | 70 | 79 | 71 | 56 | 39 | 42 | 40 | 28 | 36 | 29 | 28 | 27 | 32 | 31 | 37 | tg | 5.2594
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -1.211 | -0.756 | -0.966 | -0.756 | -1.064 | -0.938 | 0.084 | 0.651 | 1.323 | 2.366 | 3.626 | 3.311 | 2.618 | 0.25 | 0.5 | 0.868 | 0.38 | -0.1 | -0.1 | 0.28 | 0.987 | 0.22 | 0.112 | -1.603 | 10.082 | 53.025 | 70 | -0.0173 | -0.0108 | -0.0138 | -0.0108 | -0.0152 | -0.0134 | 0.0012 | 0.0093 | 0.0189 | 0.0338 | 0.0518 | 0.0473 | 0.0374 | 0.0026 | 0.0067 | 0.0124 | 0.005 | -0.0017 | -0.0028 | 0.0031 | 0.0141 | 0.0021 | 0.0016 | -0.0229
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.883 | 1.582 | 1.414 | 1.442 | 1.435 | 1.505 | 1.876 | 1.967 | 2.674 | 3.185 | 3.689 | 3.409 | 3.325 | 2.674 | 2.555 | 2.891 | 2.114 | 2.023 | 2.149 | 2.086 | 1.743 | 1.841 | 1.897 | 1.666 |  |  |  | 0.0269 | 0.0226 | 0.0202 | 0.0206 | 0.0205 | 0.0215 | 0.0268 | 0.0281 | 0.0382 | 0.0455 | 0.0527 | 0.0487 | 0.0475 | 0.0382 | 0.0365 | 0.0413 | 0.0302 | 0.0289 | 0.0307 | 0.0298 | 0.0249 | 0.0263 | 0.0271 | 0.0238
|  |  | tgφ | -1.5549 | -2.0926 | -1.4638 | -1.9074 | -1.3487 | -1.6045 | 22.3333 | 3.0215 | 2.0212 | 1.3462 | 1.0174 | 1.0296 | 1.2701 | 10.696 | 5.11 | 3.3306 | 5.5632 | -20.23 | -21.49 | 7.45 | 1.766 | 8.3682 | 16.9375 | -1.0393
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 32 | 29 | 28 | 31 | 28 | 32 | 29 | 35 | 61 | 77 | 85 | 78 | 60 | 45 | 48 | 44 | 35 | 41 | 32 | 31 | 30 | 35 | 34 | 37 | tg | 3.7995
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.819 | -0.3 | -0.497 | -0.595 | -0.749 | -0.651 | 0.2 | 0.728 | 1.554 | 2.52 | 3.906 | 3.626 | 2.695 | 0.31 | 0.581 | 0.966 | 0.637 | 0.33 | 0.26 | 0.455 | 1.155 | 0.21 | 0.42 | -1.295 | 15.647 | 59.451 | 70 | -0.0117 | -0.0046 | -0.0071 | -0.0085 | -0.0107 | -0.0093 | 0.0015 | 0.0104 | 0.0222 | 0.036 | 0.0558 | 0.0518 | 0.0385 | 0.0035 | 0.0083 | 0.0138 | 0.0091 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0065 | 0.0165 | 0.003 | 0.0051 | -0.0185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.128 | 1.827 | 1.673 | 1.708 | 1.659 | 1.729 | 2.1 | 2.275 | 3.052 | 3.563 | 4.067 | 3.794 | 3.619 | 2.989 | 2.835 | 3.164 | 2.366 | 2.282 | 2.394 | 2.268 | 1.876 | 2.009 | 2.156 | 1.918 |  |  |  | 0.0304 | 0.0261 | 0.0239 | 0.0244 | 0.0237 | 0.0247 | 0.03 | 0.0325 | 0.0436 | 0.0509 | 0.0581 | 0.0542 | 0.0517 | 0.0427 | 0.0405 | 0.0452 | 0.0338 | 0.0326 | 0.0342 | 0.0324 | 0.0268 | 0.0287 | 0.0308 | 0.0274
|  |  | tgφ | -2.5983 | -6.09 | -3.3662 | -2.8706 | -2.215 | -2.6559 | 10.5 | 3.125 | 1.964 | 1.4139 | 1.0412 | 1.0463 | 1.3429 | 9.6419 | 4.8795 | 3.2754 | 3.7143 | 6.9152 | 9.2077 | 4.9846 | 1.6242 | 9.5667 | 5.1333 | -1.4811
яч.7 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 213 | 222 | 220 | 192 | 219 | 194 | 209 | 253 | 288 | 312 | 317 | 315 | 310 | 296 | 296 | 292 | 319 | 308 | 283 | 280 | 259 | 248 | 246 | 232 | tg | 0.42068
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2668 | 2.226 | 2.2044 | 1.9596 | 2.1264 | 2.1588 | 2.0352 | 2.3208 | 2.8212 | 3.0948 | 3.2688 | 3.3852 | 3.1764 | 3.12 | 3.0948 | 3.0588 | 3.21 | 3.1716 | 3.1656 | 2.9412 | 2.754 | 2.52 | 2.4852 | 2.364 | 64.9296 | 27.3144 | 24 | 0.09445 | 0.09275 | 0.09185 | 0.08165 | 0.0886 | 0.08995 | 0.0848 | 0.0967 | 0.11755 | 0.12895 | 0.1362 | 0.14105 | 0.13235 | 0.13 | 0.12895 | 0.12745 | 0.13375 | 0.13215 | 0.1319 | 0.12255 | 0.11475 | 0.105 | 0.10355 | 0.0985
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0248 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0116 | 1.0068 | 1.0128 | 1.0128 | 1.1208 | 1.2624 | 1.314 | 1.296 | 1.3188 | 1.2684 | 1.2804 | 1.2516 | 1.2348 | 1.2252 | 1.176 | 1.128 | 1.1064 | 1.0536 | 1.0368 | 1.0548 | 1.0368 |  |  |  | 0.0427 | 0.04335 | 0.04335 | 0.04215 | 0.04195 | 0.0422 | 0.0422 | 0.0467 | 0.0526 | 0.05475 | 0.054 | 0.05495 | 0.05285 | 0.05335 | 0.05215 | 0.05145 | 0.05105 | 0.049 | 0.047 | 0.0461 | 0.0439 | 0.0432 | 0.04395 | 0.0432
|  |  | tgφ | 0.45209 | 0.46739 | 0.47197 | 0.51623 | 0.47348 | 0.46915 | 0.49764 | 0.48294 | 0.44747 | 0.42458 | 0.39648 | 0.38958 | 0.39932 | 0.41038 | 0.40442 | 0.40369 | 0.38168 | 0.37079 | 0.35633 | 0.37617 | 0.38257 | 0.41143 | 0.42443 | 0.43858
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 193 | 184 | 183 | 184 | 189 | 194 | 219 | 241 | 269 | 278 | 296 | 300 | 299 | 298 | 285 | 289 | 296 | 270 | 276 | 260 | 256 | 237 | 216 | 202 | tg | 0.43063
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.9428 | 1.854 | 1.8024 | 1.8552 | 1.8708 | 1.9284 | 2.064 | 2.28 | 2.6448 | 2.9808 | 3.0264 | 3.1188 | 3.156 | 3.1044 | 3.0228 | 3 | 2.9748 | 2.8824 | 2.8068 | 2.742 | 2.6316 | 2.5032 | 2.2908 | 2.112 | 60.5952 | 26.094 | 24 | 0.08095 | 0.07725 | 0.0751 | 0.0773 | 0.07795 | 0.08035 | 0.086 | 0.095 | 0.1102 | 0.1242 | 0.1261 | 0.12995 | 0.1315 | 0.12935 | 0.12595 | 0.125 | 0.12395 | 0.1201 | 0.11695 | 0.11425 | 0.10965 | 0.1043 | 0.09545 | 0.088
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.002 | 1.0032 | 0.9888 | 0.9696 | 0.99 | 0.996 | 0.9864 | 1.0176 | 1.1136 | 1.1688 | 1.1556 | 1.1796 | 1.2048 | 1.1808 | 1.182 | 1.1736 | 1.1928 | 1.1448 | 1.1088 | 1.1328 | 1.1172 | 1.0692 | 1.026 | 0.99 |  |  |  | 0.04175 | 0.0418 | 0.0412 | 0.0404 | 0.04125 | 0.0415 | 0.0411 | 0.0424 | 0.0464 | 0.0487 | 0.04815 | 0.04915 | 0.0502 | 0.0492 | 0.04925 | 0.0489 | 0.0497 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0472 | 0.04655 | 0.04455 | 0.04275 | 0.04125
|  |  | tgφ | 0.51575 | 0.5411 | 0.5486 | 0.52264 | 0.52919 | 0.51649 | 0.47791 | 0.44632 | 0.42105 | 0.39211 | 0.38184 | 0.37822 | 0.38175 | 0.38036 | 0.39103 | 0.3912 | 0.40097 | 0.39717 | 0.39504 | 0.41313 | 0.42453 | 0.42713 | 0.44788 | 0.46875
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 2.1796 | 3.024 | 2.5438 | 2.4638 | 2.1842 | 2.4982 | 4.3832 | 5.9798 | 8.343 | 10.9616 | 13.8272 | 13.441 | 11.6454 | 6.7844 | 7.1986 | 7.8928 | 7.2018 | 6.284 | 6.1324 | 6.4182 | 7.5276 | 5.4532 | 5.308 | 1.578
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 6.0378 | 5.4526 | 5.1162 | 5.1312 | 5.0908 | 5.2428 | 5.9752 | 6.3804 | 8.102 | 9.2308 | 10.2076 | 9.7014 | 9.4172 | 8.1242 | 7.8236 | 8.4634 | 6.898 | 6.6258 | 6.7798 | 6.5932 | 5.7898 | 5.956 | 6.1338 | 5.6108
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 6.4192 | 6.235 | 5.7137 | 5.6921 | 5.5396 | 5.8076 | 7.4105 | 8.7446 | 11.6296 | 14.3305 | 17.1868 | 16.5764 | 14.9766 | 10.5845 | 10.6315 | 11.5726 | 9.9724 | 9.1318 | 9.1418 | 9.2013 | 9.4967 | 8.0754 | 8.1116 | 5.8285
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.1 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.2
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.1 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.2
ВЛ-30-2 к шинам
|  | ТИ | I, А | 48 | 54 | 57 | 55 | 61 | 45 | 47 | 38 | 34 | 27 | 26 | 24 | 30 | 61 | 43 | 49 | 40 | 47 | 50 | 38 | 32 | 40 | 47 | 71
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.6036 | 3.0576 | 3.2382 | 3.192 | 3.4398 | 3.3936 | 2.6124 | 2.2596 | 1.8144 | 1.0458 | 0.168 | 0.1134 | 0.5964 | 3.3768 | 3.0282 | 2.562 | 3.0072 | 3.2214 | 3.2046 | 2.835 | 2.0202 | 2.8392 | 2.6544 | 4.2 | 61.4838 | 0.3906 | 42 | 0.0858 | 0.0728 | 0.0771 | 0.076 | 0.0819 | 0.0808 | 0.0622 | 0.0538 | 0.0432 | 0.0249 | 0.004 | 0.0027 | 0.0142 | 0.0804 | 0.0721 | 0.061 | 0.0716 | 0.0767 | 0.0763 | 0.0675 | 0.0481 | 0.0676 | 0.0632 | 0.1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.0042 | 0.0924 | 0.0546 | 0.0378 | 0.021 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.105 | 0.0252 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0005 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0006 | 0 | 0
| ВЛ-30-2 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.5628 | 0.1344 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 15.288 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0134 | 0.0032 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5376 | 0.2352 | 0.1806 | 0.1974 | 0.1722 | 0.2184 | 0.5208 | 0.5376 | 0.903 | 1.2222 | 1.7388 | 1.4112 | 1.6422 | 0.7308 | 0.609 | 1.0248 | 0.3444 | 0.4662 | 0.6552 | 0.5586 | 0.2604 | 0.336 | 0.4326 | 0.3528 |  |  |  | 0.0128 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0215 | 0.0291 | 0.0414 | 0.0336 | 0.0391 | 0.0174 | 0.0145 | 0.0244 | 0.0082 | 0.0111 | 0.0156 | 0.0133 | 0.0062 | 0.008 | 0.0103 | 0.0084
ВЛ-30-1 к шинам
|  | ТИ | I, А | 44 | 48 | 51 | 48 | 54 | 41 | 40 | 32 | 30 | 24 | 24 | 22 | 28 | 54 | 37 | 44 | 36 | 41 | 44 | 35 | 27 | 35 | 43 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.2844 | 2.772 | 2.9358 | 2.9022 | 3.1164 | 3.0828 | 2.3772 | 2.058 | 1.6674 | 0.966 | 0.168 | 0.1176 | 0.567 | 3.066 | 2.7552 | 2.3352 | 2.7342 | 2.9232 | 2.9148 | 2.5788 | 1.8228 | 2.5788 | 2.4276 | 3.8262 | 55.9776 | 0.6552 | 42 | 0.0782 | 0.066 | 0.0699 | 0.0691 | 0.0742 | 0.0734 | 0.0566 | 0.049 | 0.0397 | 0.023 | 0.004 | 0.0028 | 0.0135 | 0.073 | 0.0656 | 0.0556 | 0.0651 | 0.0696 | 0.0694 | 0.0614 | 0.0434 | 0.0614 | 0.0578 | 0.0911
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.0378 | 0.1386 | 0.0882 | 0.0798 | 0.0672 | 0.0042 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0084 | 0 | 0.0588 | 0.1176 | 0.0294 | 0 | 0.0084 |  |  |  | 0 | 0.0009 | 0.0033 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0007 | 0 | 0.0002
| ВЛ-30-1 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.483 | 0.1092 | 0.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 12.7344 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0115 | 0.0026 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4116 | 0.1638 | 0.126 | 0.1344 | 0.1092 | 0.147 | 0.4158 | 0.441 | 0.7812 | 1.092 | 1.5918 | 1.2852 | 1.4784 | 0.5922 | 0.4872 | 0.8694 | 0.2478 | 0.3486 | 0.5292 | 0.462 | 0.2058 | 0.252 | 0.3276 | 0.2352 |  |  |  | 0.0098 | 0.0039 | 0.003 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0099 | 0.0105 | 0.0186 | 0.026 | 0.0379 | 0.0306 | 0.0352 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0207 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0126 | 0.011 | 0.0049 | 0.006 | 0.0078 | 0.0056
| ВЛ-ВМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.46874
|  | ТИ | I, А | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2516 | 1.2222 | 1.1844 | 1.2152 | 1.2194 | 1.3132 | 1.4182 | 1.5904 | 1.7738 | 1.8858 | 1.9348 | 1.9166 | 1.8746 | 1.8858 | 1.8816 | 1.8382 | 1.8256 | 1.729 | 1.6954 | 1.687 | 1.6436 | 1.5484 | 1.449 | 1.3356 | 38.3194 | 17.962 | 28 | 0.0447 | 0.04365 | 0.0423 | 0.0434 | 0.04355 | 0.0469 | 0.05065 | 0.0568 | 0.06335 | 0.06735 | 0.0691 | 0.06845 | 0.06695 | 0.06735 | 0.0672 | 0.06565 | 0.0652 | 0.06175 | 0.06055 | 0.06025 | 0.0587 | 0.0553 | 0.05175 | 0.0477
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6622 | 0.6748 | 0.6608 | 0.6608 | 0.6552 | 0.6804 | 0.6664 | 0.6972 | 0.8022 | 0.8204 | 0.8288 | 0.854 | 0.8414 | 0.861 | 0.8666 | 0.8176 | 0.7924 | 0.763 | 0.7336 | 0.7448 | 0.7308 | 0.7252 | 0.7168 | 0.7056 |  |  |  | 0.02365 | 0.0241 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0234 | 0.0243 | 0.0238 | 0.0249 | 0.02865 | 0.0293 | 0.0296 | 0.0305 | 0.03005 | 0.03075 | 0.03095 | 0.0292 | 0.0283 | 0.02725 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0261 | 0.0259 | 0.0256 | 0.0252
|  |  | tgφ | 0.52908 | 0.55212 | 0.55792 | 0.54378 | 0.53731 | 0.51812 | 0.46989 | 0.43838 | 0.45225 | 0.43504 | 0.42836 | 0.44558 | 0.44884 | 0.45657 | 0.46057 | 0.44478 | 0.43405 | 0.4413 | 0.4327 | 0.44149 | 0.44463 | 0.46835 | 0.49469 | 0.5283
| ВЛ-ВМЗ-2 | [26 empty] | tg | 0.3973
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 32 | 30 | 36 | 31 | 29 | 36 | 32 | 31 | 29 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0416 | 0.9632 | 0.9688 | 0.9632 | 0.9562 | 1.0024 | 1.12 | 1.3608 | 1.7122 | 1.9936 | 1.9208 | 2.044 | 1.6226 | 2.1616 | 2.0944 | 2.0174 | 1.9544 | 1.666 | 1.6156 | 1.5708 | 1.477 | 1.4658 | 1.3552 | 1.2544 | 36.302 | 14.4228 | 28 | 0.0372 | 0.0344 | 0.0346 | 0.0344 | 0.03415 | 0.0358 | 0.04 | 0.0486 | 0.06115 | 0.0712 | 0.0686 | 0.073 | 0.05795 | 0.0772 | 0.0748 | 0.07205 | 0.0698 | 0.0595 | 0.0577 | 0.0561 | 0.05275 | 0.05235 | 0.0484 | 0.0448
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3066 | 0.2856 | 0.2898 | 0.2842 | 0.28 | 0.287 | 0.3052 | 0.434 | 0.8694 | 1.1074 | 0.9828 | 1.0976 | 0.5166 | 1.1984 | 1.1298 | 0.9576 | 0.8428 | 0.5362 | 0.4928 | 0.4984 | 0.4466 | 0.4732 | 0.427 | 0.3738 |  |  |  | 0.01095 | 0.0102 | 0.01035 | 0.01015 | 0.01 | 0.01025 | 0.0109 | 0.0155 | 0.03105 | 0.03955 | 0.0351 | 0.0392 | 0.01845 | 0.0428 | 0.04035 | 0.0342 | 0.0301 | 0.01915 | 0.0176 | 0.0178 | 0.01595 | 0.0169 | 0.01525 | 0.01335
|  |  | tgφ | 0.29435 | 0.29651 | 0.29913 | 0.29506 | 0.29283 | 0.28631 | 0.2725 | 0.31893 | 0.50777 | 0.55548 | 0.51166 | 0.53699 | 0.31838 | 0.5544 | 0.53944 | 0.47467 | 0.43123 | 0.32185 | 0.30503 | 0.31729 | 0.30237 | 0.32283 | 0.31508 | 0.29799
| ВЛ-39 | [26 empty] | tg | 0.47884
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.042 | 0.0441 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.0441 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0357 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0315 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0315 | 0.0336 | 0.0273 | 0.0399 | 0.0462 | 0.0441 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0441 | 0.9429 | 0.4515 | 42 | 0.001 | 0.00105 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0008 | 0.00065 | 0.00095 | 0.0011 | 0.00105 | 0.0011 | 0.0011 | 0.00105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0189 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0231 | 0.0273 | 0.0231 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00055 | 0.00065 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  |  | tgφ | 0.45 | 0.42857 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.38095 | 0.36364 | 0.40909 | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.61538 | 0.57895 | 0.59091 | 0.52381 | 0.45455 | 0.45455 | 0.47619
| ВЛ-37 | [26 empty] | tg | 0.18398
|  | ТИ | I, А | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2936 | 1.288 | 1.2852 | 1.302 | 1.316 | 1.3132 | 1.3118 | 1.3104 | 1.323 | 1.2964 | 1.2894 | 1.2712 | 1.2698 | 1.2614 | 1.2474 | 1.2572 | 1.2614 | 1.2712 | 1.2614 | 1.2698 | 1.274 | 1.26 | 1.2726 | 1.274 | 30.7804 | 5.663 | 28 | 0.0462 | 0.046 | 0.0459 | 0.0465 | 0.047 | 0.0469 | 0.04685 | 0.0468 | 0.04725 | 0.0463 | 0.04605 | 0.0454 | 0.04535 | 0.04505 | 0.04455 | 0.0449 | 0.04505 | 0.0454 | 0.04505 | 0.04535 | 0.0455 | 0.045 | 0.04545 | 0.0455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2562 | 0.2884 | 0.2296 | 0.2254 | 0.2198 | 0.2268 | 0.2422 | 0.2366 | 0.2548 | 0.2576 | 0.238 | 0.2296 | 0.2436 | 0.2408 | 0.2338 | 0.238 | 0.2184 | 0.2422 | 0.2002 | 0.2282 | 0.2464 | 0.2422 | 0.238 | 0.1862 |  |  |  | 0.00915 | 0.0103 | 0.0082 | 0.00805 | 0.00785 | 0.0081 | 0.00865 | 0.00845 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0085 | 0.0082 | 0.0087 | 0.0086 | 0.00835 | 0.0085 | 0.0078 | 0.00865 | 0.00715 | 0.00815 | 0.0088 | 0.00865 | 0.0085 | 0.00665
|  |  | tgφ | 0.19805 | 0.22391 | 0.17865 | 0.17312 | 0.16702 | 0.17271 | 0.18463 | 0.18056 | 0.19259 | 0.1987 | 0.18458 | 0.18062 | 0.19184 | 0.1909 | 0.18743 | 0.18931 | 0.17314 | 0.19053 | 0.15871 | 0.17971 | 0.19341 | 0.19222 | 0.18702 | 0.14615
| ВЛ-38 | [26 empty] | tg | 0.89331
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0528 | 1.0206 | 1.001 | 1.0052 | 0.9912 | 1.0094 | 1.0626 | 1.1466 | 1.288 | 1.3762 | 1.3958 | 1.4126 | 1.3034 | 1.3412 | 1.3524 | 1.316 | 1.33 | 1.2614 | 1.2418 | 1.2082 | 1.2026 | 1.1354 | 1.0892 | 1.0094 | 28.553 | 25.5066 | 28 | 0.0376 | 0.03645 | 0.03575 | 0.0359 | 0.0354 | 0.03605 | 0.03795 | 0.04095 | 0.046 | 0.04915 | 0.04985 | 0.05045 | 0.04655 | 0.0479 | 0.0483 | 0.047 | 0.0475 | 0.04505 | 0.04435 | 0.04315 | 0.04295 | 0.04055 | 0.0389 | 0.03605
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0136 | 1.0108 | 1.0024 | 0.9954 | 0.9828 | 0.9786 | 0.9702 | 1.022 | 1.1438 | 1.211 | 1.204 | 1.1942 | 1.0934 | 1.1774 | 1.2054 | 1.162 | 1.1564 | 1.0906 | 1.0332 | 1.0276 | 0.9954 | 0.9548 | 0.959 | 0.9226 |  |  |  | 0.0362 | 0.0361 | 0.0358 | 0.03555 | 0.0351 | 0.03495 | 0.03465 | 0.0365 | 0.04085 | 0.04325 | 0.043 | 0.04265 | 0.03905 | 0.04205 | 0.04305 | 0.0415 | 0.0413 | 0.03895 | 0.0369 | 0.0367 | 0.03555 | 0.0341 | 0.03425 | 0.03295
|  |  | tgφ | 0.96277 | 0.9904 | 1.0014 | 0.99025 | 0.99153 | 0.96949 | 0.91304 | 0.89133 | 0.88804 | 0.87996 | 0.86259 | 0.84539 | 0.83888 | 0.87787 | 0.8913 | 0.88298 | 0.86947 | 0.86459 | 0.83202 | 0.85052 | 0.82771 | 0.84094 | 0.88046 | 0.91401
| ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 2.6182
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2184 | 0.2394 | 0.2576 | 0.2562 | 0.252 | 0.2562 | 0.2548 | 0.2604 | 0.2646 | 0.2744 | 0.2674 | 0.2758 | 0.2828 | 0.2786 | 0.273 | 0.3038 | 0.3472 | 0.3416 | 0.3416 | 0.3402 | 0.3402 | 0.3402 | 0.3402 | 0.2828 | 6.8894 | 18.0376 | 28 | 0.0078 | 0.00855 | 0.0092 | 0.00915 | 0.009 | 0.00915 | 0.0091 | 0.0093 | 0.00945 | 0.0098 | 0.00955 | 0.00985 | 0.0101 | 0.00995 | 0.00975 | 0.01085 | 0.0124 | 0.0122 | 0.0122 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.0101
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6832 | 0.7126 | 0.735 | 0.7266 | 0.721 | 0.7322 | 0.7224 | 0.7294 | 0.7378 | 0.7462 | 0.7322 | 0.742 | 0.756 | 0.7546 | 0.7378 | 0.749 | 0.7994 | 0.7882 | 0.7896 | 0.8036 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8008 | 0.7392 |  |  |  | 0.0244 | 0.02545 | 0.02625 | 0.02595 | 0.02575 | 0.02615 | 0.0258 | 0.02605 | 0.02635 | 0.02665 | 0.02615 | 0.0265 | 0.027 | 0.02695 | 0.02635 | 0.02675 | 0.02855 | 0.02815 | 0.0282 | 0.0287 | 0.02855 | 0.02855 | 0.0286 | 0.0264
|  |  | tgφ | 3.1282 | 2.9766 | 2.8533 | 2.8361 | 2.8611 | 2.8579 | 2.8352 | 2.8011 | 2.7884 | 2.7194 | 2.7382 | 2.6904 | 2.6733 | 2.7085 | 2.7026 | 2.4654 | 2.3024 | 2.3074 | 2.3115 | 2.3621 | 2.3498 | 2.3498 | 2.3539 | 2.6139
| ВЛ-32 | [26 empty] | tg | 1.6398
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1113 | 0.0966 | 0.0882 | 0.084 | 0.084 | 0.0861 | 0.084 | 0.0861 | 0.0861 | 0.084 | 0.0861 | 0.0882 | 0.0861 | 0.0882 | 0.0882 | 0.1323 | 0.1092 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 0.0903 | 2.2386 | 3.6708 | 42 | 0.00265 | 0.0023 | 0.0021 | 0.002 | 0.002 | 0.00205 | 0.002 | 0.00205 | 0.00205 | 0.002 | 0.00205 | 0.0021 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00315 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00215
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1764 | 0.1638 | 0.1533 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1533 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1512 | 0.147 | 0.1512 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1512 | 0.1764 | 0.1533 | 0.147 | 0.1449 | 0.1491 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.1491 |  |  |  | 0.0042 | 0.0039 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.00365 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0042 | 0.00365 | 0.0035 | 0.00345 | 0.00355 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.00355
|  |  | tgφ | 1.5849 | 1.6957 | 1.7381 | 1.8 | 1.8 | 0.66 | 1.8 | 1.7561 | 1.7561 | 1.8 | 1.7073 | 1.7143 | 1.7805 | 1.7381 | 1.7143 | 1.3333 | 1.4038 | 1.5217 | 1.5 | 1.5435 | 1.5217 | 1.5217 | 1.5217 | 1.6512
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | -1.8767 | -0.9555 | -1.3468 | -1.2264 | -1.6954 | -1.4518 | 0.308 | 1.4833 | 3.0016 | 5.0204 | 7.6377 | 7.0546 | 5.4376 | 0.6076 | 1.1872 | 1.9992 | 1.12 | 0.2485 | 0.1729 | 0.805 | 2.2351 | 0.4746 | 0.567 | -2.7356
|  |  | Q, МВАр | 4.0663 | 3.5119 | 3.1654 | 3.2515 | 3.1927 | 3.3523 | 4.0068 | 4.2511 | 5.6602 | 6.6248 | 7.4802 | 6.9818 | 6.7417 | 5.7253 | 5.4376 | 6.0116 | 4.5675 | 4.3904 | 4.6018 | 4.3946 | 3.6323 | 3.8962 | 4.0698 | 3.6771
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 7.5517 | 9.517 | 7.9426 | 9.2228 | 6.4865 | 8.6344 | -8.4507 | -7.5635 | -4.3309 | -2.7507 | -1.4033 | -1.6953 | -2.3452 | -8.5 | -9.8242 | -9.0076 | -10.1278 | -8.0435 | -8.0625 | -9.5238 | -4.3464 | -10.3721 | -6.5789 | 5.6039
|  |  | Q, % | -1.3787 | -3.0185 | -2.5397 | -3.2222 | -3.19 | -3.658 | -0.77465 | -0.21452 | 1.1491 | 1.8257 | 3.556 | 3.0709 | 2.9133 | -1.1001 | -0.88312 | 0.71676 | -1.9531 | -1.9837 | -1.2943 | -0.93248 | -0.3675 | -1.2 | -0.41451 | -2.5977
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | -0.1533 | -0.1005 | -0.1162 | -0.1246 | -0.1176 | -0.1372 | -0.024 | -0.1043 | -0.1246 | -0.1344 | -0.1057 | -0.1176 | -0.1246 | -0.0476 | -0.1062 | -0.1652 | -0.103 | -0.0185 | -0.0129 | -0.07 | -0.0931 | -0.0446 | -0.035 | -0.1624
|  |  | Q, МВАр | -0.0553 | -0.1029 | -0.0784 | -0.1015 | -0.0987 | -0.1183 | -0.0308 | -0.0091 | 0.0658 | 0.1232 | 0.2758 | 0.2212 | 0.2023 | -0.0623 | -0.0476 | 0.0434 | -0.0875 | -0.0854 | -0.0588 | -0.0406 | -0.0133 | -0.0462 | -0.0168 | -0.0931
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ПС ДК-1 | [26 empty] | tg | 0.33287
|  | ТИ | I, А | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 39 | 41 | 45 | 55 | 55 | 58 | 62 | 57 | 61 | 61 | 63 | 60 | 59 | 60 | 55 | 49 | 47 | 44 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37602 | 0.34344 | 0.33084 | 0.3321 | 0.34452 | 0.3663 | 0.40518 | 0.4527 | 0.50616 | 0.56484 | 0.60174 | 0.64188 | 0.6345 | 0.63432 | 0.63648 | 0.64206 | 0.63288 | 0.63144 | 0.62316 | 0.58734 | 0.55296 | 0.51012 | 0.4572 | 0.41328 | 12.2215 | 4.0682 | 3.6 | 0.10445 | 0.0954 | 0.0919 | 0.09225 | 0.0957 | 0.10175 | 0.11255 | 0.12575 | 0.1406 | 0.1569 | 0.16715 | 0.1783 | 0.17625 | 0.1762 | 0.1768 | 0.17835 | 0.1758 | 0.1754 | 0.1731 | 0.16315 | 0.1536 | 0.1417 | 0.127 | 0.1148
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14886 | 0.14796 | 0.14634 | 0.14526 | 0.14634 | 0.14994 | 0.14724 | 0.15804 | 0.1737 | 0.18342 | 0.18576 | 0.19332 | 0.19296 | 0.19638 | 0.19134 | 0.18558 | 0.189 | 0.19152 | 0.18306 | 0.18162 | 0.1701 | 0.16218 | 0.1521 | 0.14616 |  |  |  | 0.04135 | 0.0411 | 0.04065 | 0.04035 | 0.04065 | 0.04165 | 0.0409 | 0.0439 | 0.04825 | 0.05095 | 0.0516 | 0.0537 | 0.0536 | 0.05455 | 0.05315 | 0.05155 | 0.0525 | 0.0532 | 0.05085 | 0.05045 | 0.04725 | 0.04505 | 0.04225 | 0.0406
|  |  | tgφ | 0.39588 | 0.43082 | 0.44233 | 0.4374 | 0.42476 | 0.40934 | 0.36339 | 0.34911 | 0.34317 | 0.32473 | 0.3087 | 0.30118 | 0.30411 | 0.30959 | 0.30062 | 0.28904 | 0.29863 | 0.30331 | 0.29376 | 0.30922 | 0.30762 | 0.31793 | 0.33268 | 0.35366
яч.13 | ПС кв.29-1 | [26 empty] | tg | 0.27743
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07836 | 0.06936 | 0.0648 | 0.06264 | 0.06288 | 0.07008 | 0.08532 | 0.0954 | 0.10332 | 0.11016 | 0.10404 | 0.10056 | 0.10536 | 0.1182 | 0.11136 | 0.11376 | 0.12696 | 0.13776 | 0.1362 | 0.135 | 0.12252 | 0.126 | 0.10908 | 0.096 | 2.4451 | 0.67836 | 2.4 | 0.03265 | 0.0289 | 0.027 | 0.0261 | 0.0262 | 0.0292 | 0.03555 | 0.03975 | 0.04305 | 0.0459 | 0.04335 | 0.0419 | 0.0439 | 0.04925 | 0.0464 | 0.0474 | 0.0529 | 0.0574 | 0.05675 | 0.05625 | 0.05105 | 0.0525 | 0.04545 | 0.04
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02544 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02448 | 0.02304 | 0.0252 | 0.02436 | 0.02712 | 0.0276 | 0.02964 | 0.02916 | 0.02868 | 0.0306 | 0.02988 | 0.02916 | 0.02904 | 0.02928 | 0.03228 | 0.03276 | 0.03252 | 0.03084 | 0.03072 | 0.02868 | 0.02772 |  |  |  | 0.0106 | 0.0105 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0105 | 0.01015 | 0.0113 | 0.0115 | 0.01235 | 0.01215 | 0.01195 | 0.01275 | 0.01245 | 0.01215 | 0.0121 | 0.0122 | 0.01345 | 0.01365 | 0.01355 | 0.01285 | 0.0128 | 0.01195 | 0.01155
|  |  | tgφ | 0.32466 | 0.36332 | 0.38519 | 0.3908 | 0.36641 | 0.35959 | 0.28551 | 0.28428 | 0.26713 | 0.26906 | 0.28028 | 0.2852 | 0.29043 | 0.25279 | 0.26185 | 0.25527 | 0.23062 | 0.23432 | 0.24053 | 0.24089 | 0.25171 | 0.24381 | 0.26293 | 0.28875
яч.15 | ТП-ТЗБ-1, ТП-104-1 | [26 empty] | tg | 0.86147
|  | ТИ | I, А | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 14 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04536 | 0.0528 | 0.05496 | 0.05256 | 0.05052 | 0.04572 | 0.0462 | 0.06228 | 0.0834 | 0.11928 | 0.123 | 0.1242 | 0.1146 | 0.07524 | 0.06936 | 0.08232 | 0.08028 | 0.06744 | 0.06204 | 0.0612 | 0.05172 | 0.05772 | 0.05904 | 0.05136 | 1.6926 | 1.4581 | 2.4 | 0.0189 | 0.022 | 0.0229 | 0.0219 | 0.02105 | 0.01905 | 0.01925 | 0.02595 | 0.03475 | 0.0497 | 0.05125 | 0.05175 | 0.04775 | 0.03135 | 0.0289 | 0.0343 | 0.03345 | 0.0281 | 0.02585 | 0.0255 | 0.02155 | 0.02405 | 0.0246 | 0.0214
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04956 | 0.051 | 0.05544 | 0.05448 | 0.05436 | 0.051 | 0.05052 | 0.06216 | 0.06564 | 0.09984 | 0.09588 | 0.0942 | 0.08376 | 0.05544 | 0.05352 | 0.05508 | 0.0582 | 0.05424 | 0.05184 | 0.05364 | 0.0522 | 0.05412 | 0.05328 | 0.04872 |  |  |  | 0.02065 | 0.02125 | 0.0231 | 0.0227 | 0.02265 | 0.02125 | 0.02105 | 0.0259 | 0.02735 | 0.0416 | 0.03995 | 0.03925 | 0.0349 | 0.0231 | 0.0223 | 0.02295 | 0.02425 | 0.0226 | 0.0216 | 0.02235 | 0.02175 | 0.02255 | 0.0222 | 0.0203
|  |  | tgφ | 1.0926 | 0.96591 | 1.0087 | 1.0365 | 1.076 | 1.1155 | 1.0935 | 0.99807 | 0.78705 | 0.83702 | 0.77951 | 0.75845 | 0.73089 | 0.73684 | 0.77163 | 0.6691 | 0.72496 | 0.80427 | 0.83559 | 0.87647 | 1.0093 | 0.93763 | 0.90244 | 0.9486
яч.17 | РП-РСУ-1 | [26 empty] | tg | 0.55213
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | 28 | 23 | 25 | 24 | 14 | 13 | 14 | 10 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10932 | 0.11028 | 0.10392 | 0.10284 | 0.11088 | 0.11868 | 0.14088 | 0.15336 | 0.24336 | 0.26844 | 0.24396 | 0.27672 | 0.1398 | 0.1344 | 0.12 | 0.105 | 0.12636 | 0.13356 | 0.114 | 0.10632 | 0.09816 | 0.09228 | 0.09816 | 0.09204 | 3.3427 | 1.8456 | 2.4 | 0.04555 | 0.04595 | 0.0433 | 0.04285 | 0.0462 | 0.04945 | 0.0587 | 0.0639 | 0.1014 | 0.11185 | 0.10165 | 0.1153 | 0.05825 | 0.056 | 0.05 | 0.04375 | 0.05265 | 0.05565 | 0.0475 | 0.0443 | 0.0409 | 0.03845 | 0.0409 | 0.03835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07272 | 0.0726 | 0.0732 | 0.07224 | 0.07368 | 0.07512 | 0.07488 | 0.07716 | 0.08964 | 0.09612 | 0.08796 | 0.10404 | 0.08184 | 0.08316 | 0.08268 | 0.0714 | 0.0708 | 0.07404 | 0.07452 | 0.07068 | 0.0672 | 0.06744 | 0.06708 | 0.0654 |  |  |  | 0.0303 | 0.03025 | 0.0305 | 0.0301 | 0.0307 | 0.0313 | 0.0312 | 0.03215 | 0.03735 | 0.04005 | 0.03665 | 0.04335 | 0.0341 | 0.03465 | 0.03445 | 0.02975 | 0.0295 | 0.03085 | 0.03105 | 0.02945 | 0.028 | 0.0281 | 0.02795 | 0.02725
|  |  | tgφ | 0.6652 | 0.65832 | 0.70439 | 0.70245 | 0.6645 | 0.63296 | 0.53152 | 0.50313 | 0.36834 | 0.35807 | 0.36055 | 0.37598 | 0.58541 | 0.61875 | 0.689 | 0.68 | 0.5603 | 0.55436 | 0.65368 | 0.66479 | 0.6846 | 0.73082 | 0.68337 | 0.71056
яч.19 | ТП-97-1 | [26 empty] | tg | 0.35252
|  | ТИ | I, А | 27 | 25 | 25 | 22 | 28 | 29 | 34 | 38 | 47 | 54 | 53 | 56 | 55 | 54 | 50 | 54 | 54 | 55 | 54 | 49 | 41 | 37 | 36 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2745 | 0.25434 | 0.24156 | 0.23598 | 0.23868 | 0.28566 | 0.31392 | 0.3879 | 0.44244 | 0.51786 | 0.55836 | 0.57222 | 0.5805 | 0.56538 | 0.55242 | 0.56358 | 0.57978 | 0.58014 | 0.58734 | 0.52362 | 0.486 | 0.43092 | 0.38412 | 0.32706 | 10.4843 | 3.6959 | 3.6 | 0.07625 | 0.07065 | 0.0671 | 0.06555 | 0.0663 | 0.07935 | 0.0872 | 0.10775 | 0.1229 | 0.14385 | 0.1551 | 0.15895 | 0.16125 | 0.15705 | 0.15345 | 0.15655 | 0.16105 | 0.16115 | 0.16315 | 0.14545 | 0.135 | 0.1197 | 0.1067 | 0.09085
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1404 | 0.13986 | 0.13986 | 0.135 | 0.13572 | 0.1386 | 0.13878 | 0.14526 | 0.16038 | 0.1611 | 0.16092 | 0.1665 | 0.16776 | 0.16668 | 0.15948 | 0.15768 | 0.16056 | 0.15768 | 0.15804 | 0.1683 | 0.1656 | 0.16434 | 0.15804 | 0.1494 |  |  |  | 0.039 | 0.03885 | 0.03885 | 0.0375 | 0.0377 | 0.0385 | 0.03855 | 0.04035 | 0.04455 | 0.04475 | 0.0447 | 0.04625 | 0.0466 | 0.0463 | 0.0443 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0439 | 0.04675 | 0.046 | 0.04565 | 0.0439 | 0.0415
|  |  | tgφ | 0.51148 | 0.54989 | 0.57899 | 0.57208 | 0.56863 | 0.48519 | 0.44209 | 0.37448 | 0.36249 | 0.31109 | 0.2882 | 0.29097 | 0.28899 | 0.29481 | 0.28869 | 0.27978 | 0.27693 | 0.2718 | 0.26908 | 0.32142 | 0.34074 | 0.38137 | 0.41143 | 0.4568
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | [26 empty] | tg | 0.44817
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 34 | 40 | 45 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 42 | 40 | 41 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2364 | 0.21792 | 0.20976 | 0.2088 | 0.2304 | 0.24756 | 0.2838 | 0.29532 | 0.36888 | 0.40632 | 0.41904 | 0.42048 | 0.43032 | 0.41664 | 0.4158 | 0.411 | 0.42552 | 0.41868 | 0.4224 | 0.41232 | 0.38628 | 0.32424 | 0.29508 | 0.26364 | 8.1666 | 3.66 | 2.4 | 0.0985 | 0.0908 | 0.0874 | 0.087 | 0.096 | 0.10315 | 0.11825 | 0.12305 | 0.1537 | 0.1693 | 0.1746 | 0.1752 | 0.1793 | 0.1736 | 0.17325 | 0.17125 | 0.1773 | 0.17445 | 0.176 | 0.1718 | 0.16095 | 0.1351 | 0.12295 | 0.10985
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12876 | 0.1314 | 0.13008 | 0.126 | 0.12984 | 0.13284 | 0.13692 | 0.14784 | 0.16872 | 0.1788 | 0.17412 | 0.16848 | 0.17712 | 0.18048 | 0.17316 | 0.1782 | 0.171 | 0.16116 | 0.15132 | 0.14976 | 0.14436 | 0.14232 | 0.141 | 0.13632 |  |  |  | 0.05365 | 0.05475 | 0.0542 | 0.0525 | 0.0541 | 0.05535 | 0.05705 | 0.0616 | 0.0703 | 0.0745 | 0.07255 | 0.0702 | 0.0738 | 0.0752 | 0.07215 | 0.07425 | 0.07125 | 0.06715 | 0.06305 | 0.0624 | 0.06015 | 0.0593 | 0.05875 | 0.0568
|  |  | tgφ | 0.54467 | 0.60297 | 0.62014 | 0.60345 | 0.56354 | 0.5366 | 0.48245 | 0.50061 | 0.45738 | 0.44005 | 0.41552 | 0.40068 | 0.4116 | 0.43318 | 0.41645 | 0.43358 | 0.40186 | 0.38492 | 0.35824 | 0.36321 | 0.37372 | 0.43893 | 0.47784 | 0.51707
яч.6 | РП-РСУ-2 | [26 empty] | tg | 0.68612
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06972 | 0.06336 | 0.0726 | 0.0618 | 0.0678 | 0.06192 | 0.0678 | 0.07224 | 0.0984 | 0.13104 | 0.13668 | 0.10692 | 0.096 | 0.08736 | 0.09216 | 0.09456 | 0.10836 | 0.102 | 0.09984 | 0.09156 | 0.09 | 0.081 | 0.07944 | 0.07704 | 2.1096 | 1.4474 | 2.4 | 0.02905 | 0.0264 | 0.03025 | 0.02575 | 0.02825 | 0.0258 | 0.02825 | 0.0301 | 0.041 | 0.0546 | 0.05695 | 0.04455 | 0.04 | 0.0364 | 0.0384 | 0.0394 | 0.04515 | 0.0425 | 0.0416 | 0.03815 | 0.0375 | 0.03375 | 0.0331 | 0.0321
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0516 | 0.04728 | 0.05184 | 0.04644 | 0.05172 | 0.04788 | 0.05244 | 0.04944 | 0.06204 | 0.06348 | 0.06324 | 0.05844 | 0.06468 | 0.06576 | 0.06744 | 0.06876 | 0.07536 | 0.07416 | 0.06852 | 0.06576 | 0.06576 | 0.0618 | 0.0624 | 0.0612 |  |  |  | 0.0215 | 0.0197 | 0.0216 | 0.01935 | 0.02155 | 0.01995 | 0.02185 | 0.0206 | 0.02585 | 0.02645 | 0.02635 | 0.02435 | 0.02695 | 0.0274 | 0.0281 | 0.02865 | 0.0314 | 0.0309 | 0.02855 | 0.0274 | 0.0274 | 0.02575 | 0.026 | 0.0255
|  |  | tgφ | 0.7401 | 0.74621 | 0.71405 | 0.75146 | 0.76283 | 0.77326 | 0.77345 | 0.68439 | 0.63049 | 0.48443 | 0.46269 | 0.54658 | 0.67375 | 0.75275 | 0.73177 | 0.72716 | 0.69546 | 0.72706 | 0.6863 | 0.71822 | 0.73067 | 0.76296 | 0.7855 | 0.79439
яч.8 | ТП-ТЗБ-2, ТП-104-2 | [26 empty] | tg | 0.49995
|  | ТИ | I, А | 37 | 32 | 33 | 30 | 35 | 31 | 35 | 40 | 46 | 44 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 | 46 | 50 | 35 | 36 | 34 | 35 | 32 | 34 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.32232 | 0.31428 | 0.28884 | 0.31944 | 0.30204 | 0.30864 | 0.30168 | 0.35604 | 0.42084 | 0.49596 | 0.49656 | 0.50568 | 0.5172 | 0.50856 | 0.47664 | 0.49776 | 0.45456 | 0.37176 | 0.3162 | 0.32964 | 0.32868 | 0.32604 | 0.315 | 0.33432 | 9.2087 | 4.6039 | 2.4 | 0.1343 | 0.13095 | 0.12035 | 0.1331 | 0.12585 | 0.1286 | 0.1257 | 0.14835 | 0.17535 | 0.20665 | 0.2069 | 0.2107 | 0.2155 | 0.2119 | 0.1986 | 0.2074 | 0.1894 | 0.1549 | 0.13175 | 0.13735 | 0.13695 | 0.13585 | 0.13125 | 0.1393
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18924 | 0.19056 | 0.17544 | 0.17592 | 0.18912 | 0.192 | 0.1764 | 0.17256 | 0.19704 | 0.20124 | 0.2028 | 0.20604 | 0.21888 | 0.2004 | 0.2004 | 0.2106 | 0.2118 | 0.18492 | 0.17772 | 0.18948 | 0.19812 | 0.18216 | 0.1818 | 0.17928 |  |  |  | 0.07885 | 0.0794 | 0.0731 | 0.0733 | 0.0788 | 0.08 | 0.0735 | 0.0719 | 0.0821 | 0.08385 | 0.0845 | 0.08585 | 0.0912 | 0.0835 | 0.0835 | 0.08775 | 0.08825 | 0.07705 | 0.07405 | 0.07895 | 0.08255 | 0.0759 | 0.07575 | 0.0747
|  |  | tgφ | 0.58712 | 0.60634 | 0.6074 | 0.55071 | 0.62614 | 0.62208 | 0.58473 | 0.48466 | 0.46821 | 0.40576 | 0.40841 | 0.40745 | 0.4232 | 0.39405 | 0.42044 | 0.4231 | 0.46595 | 0.49742 | 0.56205 | 0.57481 | 0.60277 | 0.5587 | 0.57714 | 0.53625
яч.10 | ТП-97-2 | [26 empty] | tg | 0.39728
|  | ТИ | I, А | 39 | 36 | 34 | 36 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 65 | 68 | 69 | 69 | 66 | 61 | 58 | 60 | 60 | 53 | 45 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37656 | 0.35334 | 0.34002 | 0.33822 | 0.33444 | 0.37638 | 0.42426 | 0.4761 | 0.55926 | 0.61308 | 0.63252 | 0.68058 | 0.67986 | 0.69462 | 0.69534 | 0.6975 | 0.68688 | 0.65718 | 0.62838 | 0.60264 | 0.59976 | 0.57366 | 0.5004 | 0.43794 | 12.9589 | 5.1484 | 3.6 | 0.1046 | 0.09815 | 0.09445 | 0.09395 | 0.0929 | 0.10455 | 0.11785 | 0.13225 | 0.15535 | 0.1703 | 0.1757 | 0.18905 | 0.18885 | 0.19295 | 0.19315 | 0.19375 | 0.1908 | 0.18255 | 0.17455 | 0.1674 | 0.1666 | 0.15935 | 0.139 | 0.12165
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1872 | 0.18738 | 0.18522 | 0.18162 | 0.17982 | 0.18576 | 0.18468 | 0.19998 | 0.21672 | 0.24228 | 0.23886 | 0.24408 | 0.24516 | 0.2439 | 0.24444 | 0.2421 | 0.2412 | 0.23634 | 0.22518 | 0.22716 | 0.21996 | 0.20772 | 0.19494 | 0.18666 |  |  |  | 0.052 | 0.05205 | 0.05145 | 0.05045 | 0.04995 | 0.0516 | 0.0513 | 0.05555 | 0.0602 | 0.0673 | 0.06635 | 0.0678 | 0.0681 | 0.06775 | 0.0679 | 0.06725 | 0.067 | 0.06565 | 0.06255 | 0.0631 | 0.0611 | 0.0577 | 0.05415 | 0.05185
|  |  | tgφ | 0.49713 | 0.53031 | 0.54473 | 0.53699 | 0.53767 | 0.49354 | 0.4353 | 0.42004 | 0.38751 | 0.39518 | 0.37763 | 0.35864 | 0.3606 | 0.35113 | 0.35154 | 0.3471 | 0.35115 | 0.35963 | 0.35835 | 0.37694 | 0.36675 | 0.3621 | 0.38957 | 0.42622
яч.18 | ПАЭС |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-2 | [26 empty] | tg | 0.34394
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1056 | 0.09744 | 0.09012 | 0.09144 | 0.0924 | 0.0972 | 0.12084 | 0.13116 | 0.16608 | 0.18852 | 0.19596 | 0.1986 | 0.20616 | 0.20484 | 0.20004 | 0.19164 | 0.1872 | 0.18564 | 0.19128 | 0.17796 | 0.16188 | 0.1542 | 0.14172 | 0.12456 | 3.7025 | 1.2734 | 2.4 | 0.044 | 0.0406 | 0.03755 | 0.0381 | 0.0385 | 0.0405 | 0.05035 | 0.05465 | 0.0692 | 0.07855 | 0.08165 | 0.08275 | 0.0859 | 0.08535 | 0.08335 | 0.07985 | 0.078 | 0.07735 | 0.0797 | 0.07415 | 0.06745 | 0.06425 | 0.05905 | 0.0519
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0492 | 0.04944 | 0.0486 | 0.04824 | 0.0486 | 0.04656 | 0.04896 | 0.0492 | 0.05556 | 0.05412 | 0.0564 | 0.05508 | 0.0606 | 0.05928 | 0.05712 | 0.05592 | 0.05688 | 0.05472 | 0.0552 | 0.0594 | 0.0552 | 0.05232 | 0.05088 | 0.04596 |  |  |  | 0.0205 | 0.0206 | 0.02025 | 0.0201 | 0.02025 | 0.0194 | 0.0204 | 0.0205 | 0.02315 | 0.02255 | 0.0235 | 0.02295 | 0.02525 | 0.0247 | 0.0238 | 0.0233 | 0.0237 | 0.0228 | 0.023 | 0.02475 | 0.023 | 0.0218 | 0.0212 | 0.01915
|  |  | tgφ | 0.46591 | 0.50739 | 0.53928 | 0.52756 | 0.52597 | 0.47901 | 0.40516 | 0.37511 | 0.33454 | 0.28708 | 0.28781 | 0.27734 | 0.29395 | 0.2894 | 0.28554 | 0.2918 | 0.30385 | 0.29476 | 0.28858 | 0.33378 | 0.34099 | 0.3393 | 0.35902 | 0.36898
яч.26 | ПС ДК-2 | [26 empty] | tg | 0.39348
|  | ТИ | I, А | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 40 | 40 | 48 | 53 | 52 | 53 | 56 | 61 | 53 | 58 | 59 | 56 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 46 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37656 | 0.35226 | 0.33588 | 0.33156 | 0.3546 | 0.38016 | 0.40536 | 0.45018 | 0.49644 | 0.5517 | 0.55764 | 0.57636 | 0.60948 | 0.58914 | 0.5697 | 0.5706 | 0.56448 | 0.58716 | 0.6192 | 0.61434 | 0.59886 | 0.55728 | 0.50814 | 0.4401 | 11.9972 | 4.7207 | 3.6 | 0.1046 | 0.09785 | 0.0933 | 0.0921 | 0.0985 | 0.1056 | 0.1126 | 0.12505 | 0.1379 | 0.15325 | 0.1549 | 0.1601 | 0.1693 | 0.16365 | 0.15825 | 0.1585 | 0.1568 | 0.1631 | 0.172 | 0.17065 | 0.16635 | 0.1548 | 0.14115 | 0.12225
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17442 | 0.17784 | 0.1755 | 0.17046 | 0.17208 | 0.17388 | 0.17586 | 0.18756 | 0.20358 | 0.21078 | 0.2079 | 0.21366 | 0.21762 | 0.21942 | 0.21564 | 0.21168 | 0.21096 | 0.21276 | 0.21006 | 0.20862 | 0.20376 | 0.19674 | 0.18918 | 0.18072 |  |  |  | 0.04845 | 0.0494 | 0.04875 | 0.04735 | 0.0478 | 0.0483 | 0.04885 | 0.0521 | 0.05655 | 0.05855 | 0.05775 | 0.05935 | 0.06045 | 0.06095 | 0.0599 | 0.0588 | 0.0586 | 0.0591 | 0.05835 | 0.05795 | 0.0566 | 0.05465 | 0.05255 | 0.0502
|  |  | tgφ | 0.46319 | 0.50485 | 0.52251 | 0.51412 | 0.48528 | 0.45739 | 0.43384 | 0.41663 | 0.41008 | 0.38206 | 0.37282 | 0.37071 | 0.35706 | 0.37244 | 0.37852 | 0.37098 | 0.37372 | 0.36235 | 0.33924 | 0.33958 | 0.34025 | 0.35304 | 0.3723 | 0.41063
яч.28 | ТП Швейная фабрика-2 | [26 empty] | tg | 0.48753
|  | ТИ | I, А | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 36 | 35 | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.309 | 0.29508 | 0.2862 | 0.28524 | 0.28332 | 0.29112 | 0.31368 | 0.35328 | 0.3486 | 0.34344 | 0.34632 | 0.37188 | 0.3768 | 0.36948 | 0.35184 | 0.35148 | 0.37104 | 0.39192 | 0.40776 | 0.414 | 0.40224 | 0.38184 | 0.36024 | 0.33708 | 8.3429 | 4.0674 | 2.4 | 0.12875 | 0.12295 | 0.11925 | 0.11885 | 0.11805 | 0.1213 | 0.1307 | 0.1472 | 0.14525 | 0.1431 | 0.1443 | 0.15495 | 0.157 | 0.15395 | 0.1466 | 0.14645 | 0.1546 | 0.1633 | 0.1699 | 0.1725 | 0.1676 | 0.1591 | 0.1501 | 0.14045
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16332 | 0.16416 | 0.16284 | 0.16008 | 0.16092 | 0.162 | 0.16104 | 0.16968 | 0.171 | 0.16944 | 0.17172 | 0.17076 | 0.17496 | 0.17304 | 0.17328 | 0.1734 | 0.17496 | 0.1764 | 0.17676 | 0.17784 | 0.17556 | 0.17352 | 0.16764 | 0.16308 |  |  |  | 0.06805 | 0.0684 | 0.06785 | 0.0667 | 0.06705 | 0.0675 | 0.0671 | 0.0707 | 0.07125 | 0.0706 | 0.07155 | 0.07115 | 0.0729 | 0.0721 | 0.0722 | 0.07225 | 0.0729 | 0.0735 | 0.07365 | 0.0741 | 0.07315 | 0.0723 | 0.06985 | 0.06795
|  |  | tgφ | 0.52854 | 0.55632 | 0.56897 | 0.56121 | 0.56798 | 0.55647 | 0.51339 | 0.4803 | 0.49053 | 0.49336 | 0.49584 | 0.45918 | 0.46433 | 0.46833 | 0.4925 | 0.49334 | 0.47154 | 0.45009 | 0.43349 | 0.42957 | 0.43646 | 0.45443 | 0.46536 | 0.4838
яч. 3 | КБ-1-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-1 | [26 empty] | tg | 0.49445
|  | ТИ | I, А | 74 | 89 | 88 | 58 | 77 | 60 | 41 | 61 | 56 | 59 | 56 | 55 | 59 | 51 | 54 | 50 | 66 | 64 | 54 | 63 | 58 | 64 | 80 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.83484 | 0.88416 | 0.90846 | 0.66672 | 0.7803 | 0.69894 | 0.40626 | 0.46818 | 0.5526 | 0.51822 | 0.55332 | 0.56808 | 0.49176 | 0.49734 | 0.52452 | 0.4806 | 0.57798 | 0.56124 | 0.63216 | 0.61398 | 0.60444 | 0.55602 | 0.69822 | 0.76644 | 14.8448 | 7.34 | 3.6 | 0.2319 | 0.2456 | 0.25235 | 0.1852 | 0.21675 | 0.19415 | 0.11285 | 0.13005 | 0.1535 | 0.14395 | 0.1537 | 0.1578 | 0.1366 | 0.13815 | 0.1457 | 0.1335 | 0.16055 | 0.1559 | 0.1756 | 0.17055 | 0.1679 | 0.15445 | 0.19395 | 0.2129
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30474 | 0.3204 | 0.32022 | 0.29952 | 0.29034 | 0.28566 | 0.27954 | 0.33102 | 0.37476 | 0.3528 | 0.33156 | 0.32418 | 0.29988 | 0.33624 | 0.33318 | 0.3285 | 0.31464 | 0.28188 | 0.2727 | 0.26928 | 0.24822 | 0.24444 | 0.29394 | 0.3024 |  |  |  | 0.08465 | 0.089 | 0.08895 | 0.0832 | 0.08065 | 0.07935 | 0.07765 | 0.09195 | 0.1041 | 0.098 | 0.0921 | 0.09005 | 0.0833 | 0.0934 | 0.09255 | 0.09125 | 0.0874 | 0.0783 | 0.07575 | 0.0748 | 0.06895 | 0.0679 | 0.08165 | 0.084
|  |  | tgφ | 0.36503 | 0.36238 | 0.35249 | 0.44924 | 0.37209 | 0.4087 | 0.68808 | 0.70704 | 0.67818 | 0.68079 | 0.59922 | 0.57066 | 0.60981 | 0.67608 | 0.63521 | 0.68352 | 0.54438 | 0.50225 | 0.43138 | 0.43858 | 0.41066 | 0.43962 | 0.42098 | 0.39455
яч.20 | РП Пивзавод-2 | [26 empty] | tg | 0.39283
|  | ТИ | I, А | 15 | 16 | 17 | 21 | 21 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 24 | 27 | 27 | 28 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15984 | 0.15786 | 0.17172 | 0.21114 | 0.21888 | 0.19458 | 0.20952 | 0.21402 | 0.29088 | 0.31878 | 0.28836 | 0.2916 | 0.27756 | 0.26388 | 0.23814 | 0.19962 | 0.21294 | 0.19836 | 0.18522 | 0.17982 | 0.16686 | 0.16452 | 0.1485 | 0.14328 | 5.1059 | 2.0057 | 3.6 | 0.0444 | 0.04385 | 0.0477 | 0.05865 | 0.0608 | 0.05405 | 0.0582 | 0.05945 | 0.0808 | 0.08855 | 0.0801 | 0.081 | 0.0771 | 0.0733 | 0.06615 | 0.05545 | 0.05915 | 0.0551 | 0.05145 | 0.04995 | 0.04635 | 0.0457 | 0.04125 | 0.0398
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07272 | 0.07272 | 0.0738 | 0.07326 | 0.0738 | 0.07326 | 0.07488 | 0.07776 | 0.08838 | 0.10692 | 0.09252 | 0.10692 | 0.09612 | 0.09342 | 0.0981 | 0.08838 | 0.09648 | 0.08334 | 0.0783 | 0.08658 | 0.07758 | 0.0747 | 0.07398 | 0.07182 |  |  |  | 0.0202 | 0.0202 | 0.0205 | 0.02035 | 0.0205 | 0.02035 | 0.0208 | 0.0216 | 0.02455 | 0.0297 | 0.0257 | 0.0297 | 0.0267 | 0.02595 | 0.02725 | 0.02455 | 0.0268 | 0.02315 | 0.02175 | 0.02405 | 0.02155 | 0.02075 | 0.02055 | 0.01995
|  |  | tgφ | 0.45495 | 0.46066 | 0.42977 | 0.34697 | 0.33717 | 0.3765 | 0.35739 | 0.36333 | 0.30384 | 0.3354 | 0.32085 | 0.36667 | 0.3463 | 0.35402 | 0.41194 | 0.44274 | 0.45309 | 0.42015 | 0.42274 | 0.48148 | 0.46494 | 0.45405 | 0.49818 | 0.50126
яч.23 | ТП СОИМ-1 | [26 empty] | tg | 0.40276
|  | ТИ | I, А | 28 | 29 | 29 | 31 | 28 | 31 | 36 | 45 | 57 | 63 | 65 | 63 | 63 | 62 | 61 | 62 | 62 | 56 | 55 | 44 | 45 | 39 | 34 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3042 | 0.28494 | 0.28188 | 0.2889 | 0.3006 | 0.31644 | 0.34362 | 0.39582 | 0.51192 | 0.5805 | 0.65736 | 0.66924 | 0.66942 | 0.66708 | 0.65286 | 0.64908 | 0.64746 | 0.63162 | 0.58104 | 0.49212 | 0.44406 | 0.41148 | 0.3735 | 0.34398 | 11.4991 | 4.6314 | 3.6 | 0.0845 | 0.07915 | 0.0783 | 0.08025 | 0.0835 | 0.0879 | 0.09545 | 0.10995 | 0.1422 | 0.16125 | 0.1826 | 0.1859 | 0.18595 | 0.1853 | 0.18135 | 0.1803 | 0.17985 | 0.17545 | 0.1614 | 0.1367 | 0.12335 | 0.1143 | 0.10375 | 0.09555
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15714 | 0.15408 | 0.15228 | 0.15552 | 0.15444 | 0.15462 | 0.1602 | 0.17352 | 0.2016 | 0.2133 | 0.234 | 0.24336 | 0.23904 | 0.23796 | 0.23454 | 0.23364 | 0.23634 | 0.22806 | 0.20736 | 0.18414 | 0.17802 | 0.17244 | 0.16362 | 0.16218 |  |  |  | 0.04365 | 0.0428 | 0.0423 | 0.0432 | 0.0429 | 0.04295 | 0.0445 | 0.0482 | 0.056 | 0.05925 | 0.065 | 0.0676 | 0.0664 | 0.0661 | 0.06515 | 0.0649 | 0.06565 | 0.06335 | 0.0576 | 0.05115 | 0.04945 | 0.0479 | 0.04545 | 0.04505
|  |  | tgφ | 0.51657 | 0.54075 | 0.54023 | 0.53832 | 0.51377 | 0.48862 | 0.46621 | 0.43838 | 0.39381 | 0.36744 | 0.35597 | 0.36364 | 0.35709 | 0.35672 | 0.35925 | 0.35996 | 0.36503 | 0.36107 | 0.35688 | 0.37418 | 0.40089 | 0.41907 | 0.43807 | 0.47148
яч.30 | ТП СОИМ-2 | [26 empty] | tg | 0.40265
|  | ТИ | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 28 | 35 | 36 | 40 | 36 | 38 | 37 | 37 | 38 | 36 | 35 | 31 | 26 | 25 | 22 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21798 | 0.216 | 0.21222 | 0.21258 | 0.21258 | 0.21294 | 0.21672 | 0.22284 | 0.25974 | 0.3339 | 0.36846 | 0.38286 | 0.3879 | 0.38286 | 0.3942 | 0.39114 | 0.38628 | 0.38376 | 0.35478 | 0.32868 | 0.27828 | 0.26064 | 0.23292 | 0.21204 | 7.0623 | 2.8436 | 3.6 | 0.06055 | 0.06 | 0.05895 | 0.05905 | 0.05905 | 0.05915 | 0.0602 | 0.0619 | 0.07215 | 0.09275 | 0.10235 | 0.10635 | 0.10775 | 0.10635 | 0.1095 | 0.10865 | 0.1073 | 0.1066 | 0.09855 | 0.0913 | 0.0773 | 0.0724 | 0.0647 | 0.0589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11268 | 0.11304 | 0.11394 | 0.11232 | 0.1143 | 0.11376 | 0.11178 | 0.11232 | 0.11952 | 0.12276 | 0.1242 | 0.12708 | 0.12816 | 0.1269 | 0.12744 | 0.12348 | 0.12654 | 0.12366 | 0.11862 | 0.11952 | 0.12222 | 0.12096 | 0.10674 | 0.1017 |  |  |  | 0.0313 | 0.0314 | 0.03165 | 0.0312 | 0.03175 | 0.0316 | 0.03105 | 0.0312 | 0.0332 | 0.0341 | 0.0345 | 0.0353 | 0.0356 | 0.03525 | 0.0354 | 0.0343 | 0.03515 | 0.03435 | 0.03295 | 0.0332 | 0.03395 | 0.0336 | 0.02965 | 0.02825
|  |  | tgφ | 0.51693 | 0.52333 | 0.5369 | 0.52837 | 0.53768 | 0.53423 | 0.51578 | 0.50404 | 0.46015 | 0.36765 | 0.33708 | 0.33192 | 0.33039 | 0.33145 | 0.32329 | 0.31569 | 0.32759 | 0.32223 | 0.33435 | 0.36364 | 0.4392 | 0.46409 | 0.45827 | 0.47963
| ТСН-1 | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3018 |  | 0.12 | 26374.415 | 26374.51 | 26374.605 | 26374.7 | 26374.795 | 26374.89 | 26374.985 | 26375.08 | 26375.16 | 26375.27 | 26375.37 | 26375.48 | 26375.59 | 26375.71 | 26375.86 | 26375.9775 | 26376.095 | 26376.2125 | 26376.33 | 26376.44 | 26376.52 | 26376.62 | 26376.73 | 26376.82 | 26376.93
| ТСН-2 | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.15276 |  | 0.12 | 18094.697 | 18094.746 | 18094.795 | 18094.844 | 18094.893 | 18094.942 | 18094.991 | 18095.04 | 18095.09 | 18095.15 | 18095.2 | 18095.26 | 18095.31 | 18095.37 | 18095.44 | 18095.495 | 18095.55 | 18095.605 | 18095.66 | 18095.72 | 18095.76 | 18095.82 | 18095.88 | 18095.92 | 18095.97
| РПБ-1 | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26628 |  | 0.04 | 61652.303 | 61652.564 | 61652.825 | 61653.086 | 61653.347 | 61653.608 | 61653.869 | 61654.13 | 61654.37 | 61654.61 | 61654.9 | 61655.2 | 61655.5 | 61655.8 | 61656.17 | 61656.485 | 61656.8 | 61657.115 | 61657.43 | 61657.71 | 61657.91 | 61658.18 | 61658.46 | 61658.68 | 61658.96
| РПБ-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02496 |  | 0.04 | 4101.626 | 4101.638 | 4101.65 | 4101.662 | 4101.674 | 4101.686 | 4101.698 | 4101.71 | 4101.73 | 4101.77 | 4101.8 | 4101.84 | 4101.87 | 4101.91 | 4101.96 | 4102 | 4102.04 | 4102.07 | 4102.11 | 4102.14 | 4102.16 | 4102.18 | 4102.21 | 4102.23 | 4102.25
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 4.2266 | 4.0969 | 4.0238 | 3.832 | 4.0148 | 4.1023 | 4.115 | 4.6168 | 5.4823 | 6.092 | 6.3133 | 6.5179 | 6.3472 | 6.2493 | 6.1309 | 6.0717 | 6.199 | 6.0697 | 5.991 | 5.6905 | 5.4027 | 5.038 | 4.7808 | 4.4902
|  |  | Q, МВАр | 2.028 | 2.0449 | 2.0296 | 1.9808 | 1.9981 | 2.0081 | 1.9985 | 2.1406 | 2.3759 | 2.486 | 2.457 | 2.5048 | 2.4791 | 2.4683 | 2.4409 | 2.4134 | 2.424 | 2.3272 | 2.242 | 2.2443 | 2.1747 | 2.1079 | 2.0853 | 2.0287
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.40336 | -0.41324 | -0.42378 | -0.44983 | -0.44131 | -0.36994 | -0.38642 | -0.3482 | -0.29857 | -0.27059 | -0.28784 | -0.2131 | -0.23403 | -0.40068 | -0.21675 | -0.21291 | -0.22895 | -0.25867 | -0.31143 | -0.12915 | -0.31751 | -0.29384 | -0.099665 | -0.31635
|  |  | Q, % | -0.059207 | -0.064592 | -0.017741 | 0.018171 | -0.066106 | 0.035842 | 0.036014 | -0.10382 | 0.0050505 | -0.1305 | -0.22026 | -0.25696 | -0.24017 | -0.2901 | -0.30079 | -0.20927 | -0.24814 | -0.27404 | -0.23069 | -0.22776 | -0.17966 | -0.091168 | -0.21626 | -0.094731
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01698 | -0.01686 | -0.01698 | -0.01716 | -0.01764 | -0.01512 | -0.01584 | -0.01602 | -0.01632 | -0.01644 | -0.01812 | -0.01386 | -0.01482 | -0.02494 | -0.01326 | -0.0129 | -0.01416 | -0.01566 | -0.0186 | -0.00734 | -0.0171 | -0.01476 | -0.00476 | -0.01416
|  |  | Q, МВАр | -0.0012 | -0.00132 | -0.00036 | 0.00036 | -0.00132 | 0.00072 | 0.00072 | -0.00222 | 0.00012 | -0.00324 | -0.0054 | -0.00642 | -0.00594 | -0.00714 | -0.00732 | -0.00504 | -0.006 | -0.00636 | -0.00516 | -0.0051 | -0.0039 | -0.00192 | -0.0045 | -0.00192
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.17028 | -0.11736 | -0.13318 | -0.14176 | -0.13524 | -0.15232 | -0.03984 | -0.12032 | -0.14092 | -0.15084 | -0.12382 | -0.13146 | -0.13942 | -0.07254 | -0.11946 | -0.1781 | -0.11716 | -0.03416 | -0.0315 | -0.07734 | -0.1102 | -0.05936 | -0.03976 | -0.17656
|  |  | Q, МВАр | -0.0565 | -0.10422 | -0.07876 | -0.10114 | -0.10002 | -0.11758 | -0.03008 | -0.01132 | 0.06592 | 0.11996 | 0.2704 | 0.21478 | 0.19636 | -0.06944 | -0.05492 | 0.03836 | -0.0935 | -0.09176 | -0.06396 | -0.0457 | -0.0172 | -0.04812 | -0.0213 | -0.09502
| Ячейки под АЧР | АЧР | яч.8,15 | 4: 0.372; 10: 0.61524; 18: 0.4392; 21: 0.3804
| Ячейки под АЧР | АЧР | ВЛ-39 и яч.6 кВ | 4: 2.5941; 10: 4.6434; 18: 4.8682; 21: 4.2651
| Ячейки под АЧР | АЧР | ВМЗ-1, ВМЗ-2 | 4: 2.1784; 10: 3.8794; 18: 3.395; 21: 3.1206
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25
|  | ТИ | P, МВт | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 33.6 | 21.8 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  |  | tgφ | 0.64286 | 0.64286 | 0.71429 | 0.64286 | 0.64286 | 0.57143 | 0.64286 | 0.64286 | 0.66667 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.71429 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.69231
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27
|  | ТИ | P, МВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 36.1 | 20.8 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5625 | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.6 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66667
яч.9 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 96 | 94 | 92 | 101 | 93 | 96 | 94 | 92 | 115 | 101 | 95 | 97 | 109 | 96 | 95 | 96 | 97 | 114 | 94 | 95 | 97 | 103 | 110 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8838 | 0.8253 | 0.8136 | 0.8613 | 0.864 | 0.8172 | 0.8073 | 0.81 | 0.8775 | 0.8865 | 0.8343 | 0.8631 | 0.8892 | 0.8523 | 0.8244 | 0.8289 | 0.8181 | 0.8865 | 0.8487 | 0.8073 | 0.8046 | 0.819 | 0.873 | 0.8316 | 20.2275 | 16.9596 | 18 | 0.0491 | 0.04585 | 0.0452 | 0.04785 | 0.048 | 0.0454 | 0.04485 | 0.045 | 0.04875 | 0.04925 | 0.04635 | 0.04795 | 0.0494 | 0.04735 | 0.0458 | 0.04605 | 0.04545 | 0.04925 | 0.04715 | 0.04485 | 0.0447 | 0.0455 | 0.0485 | 0.0462
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.7407 | 0.6723 | 0.657 | 0.738 | 0.7209 | 0.6624 | 0.6543 | 0.6606 | 0.7425 | 0.7569 | 0.6948 | 0.7191 | 0.765 | 0.702 | 0.6786 | 0.6885 | 0.6885 | 0.7677 | 0.729 | 0.6885 | 0.6786 | 0.6723 | 0.7713 | 0.7101 |  |  |  | 0.04115 | 0.03735 | 0.0365 | 0.041 | 0.04005 | 0.0368 | 0.03635 | 0.0367 | 0.04125 | 0.04205 | 0.0386 | 0.03995 | 0.0425 | 0.039 | 0.0377 | 0.03825 | 0.03825 | 0.04265 | 0.0405 | 0.03825 | 0.0377 | 0.03735 | 0.04285 | 0.03945
|  |  | tgφ | 0.83809 | 0.81461 | 0.80752 | 0.85684 | 0.83438 | 0.81057 | 0.81048 | 0.81556 | 0.84615 | 0.85381 | 0.83279 | 0.83316 | 0.86032 | 0.82365 | 0.82314 | 0.83062 | 0.84158 | 0.86599 | 0.85896 | 0.85284 | 0.8434 | 0.82088 | 0.88351 | 0.8539
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 26 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 29 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | 26 | 24 | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2223 | 0.2223 | 0.2205 | 0.2187 | 0.2214 | 0.2232 | 0.2268 | 0.2313 | 0.2322 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2322 | 0.2304 | 0.2277 | 0.2322 | 0.2331 | 0.2295 | 0.2313 | 0.2313 | 0.2394 | 0.2385 | 0.2367 | 0.2331 | 0.225 | 5.5017 | 4.4604 | 18 | 0.01235 | 0.01235 | 0.01225 | 0.01215 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0126 | 0.01285 | 0.0129 | 0.01285 | 0.01285 | 0.0129 | 0.0128 | 0.01265 | 0.0129 | 0.01295 | 0.01275 | 0.01285 | 0.01285 | 0.0133 | 0.01325 | 0.01315 | 0.01295 | 0.0125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1809 | 0.1836 | 0.1827 | 0.18 | 0.1809 | 0.1818 | 0.1827 | 0.1845 | 0.189 | 0.1917 | 0.1917 | 0.1935 | 0.1917 | 0.1908 | 0.1881 | 0.1872 | 0.1854 | 0.1845 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1854 | 0.1836 | 0.1845 | 0.1818 |  |  |  | 0.01005 | 0.0102 | 0.01015 | 0.01 | 0.01005 | 0.0101 | 0.01015 | 0.01025 | 0.0105 | 0.01065 | 0.01065 | 0.01075 | 0.01065 | 0.0106 | 0.01045 | 0.0104 | 0.0103 | 0.01025 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 | 0.0102 | 0.01025 | 0.0101
|  |  | tgφ | 0.81377 | 0.82591 | 0.82857 | 0.82305 | 0.81707 | 0.81452 | 0.80556 | 0.79767 | 0.81395 | 0.82879 | 0.82879 | 0.83333 | 0.83203 | 0.83794 | 0.81008 | 0.80309 | 0.9 | 0.79767 | 0.80934 | 0.78195 | 0.77736 | 0.77567 | 0.79151 | 0.808
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.0061 | 3.9476 | 3.9341 | 3.98 | 3.9854 | 3.9404 | 3.9341 | 3.9413 | 4.1097 | 4.0178 | 3.9656 | 4.0953 | 4.0196 | 3.98 | 3.9566 | 3.962 | 3.9476 | 4.0178 | 3.98 | 3.9467 | 3.9431 | 3.9557 | 4.0061 | 3.8566
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.7216 | 2.5559 | 2.7397 | 2.618 | 2.6018 | 2.4442 | 2.537 | 2.7451 | 2.8315 | 2.7486 | 2.6865 | 2.7126 | 2.7567 | 2.5928 | 2.5667 | 2.6757 | 2.6739 | 2.6522 | 2.7162 | 2.5757 | 2.664 | 2.6559 | 2.7558 | 2.7919
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.8431 | 4.7028 | 4.7941 | 4.7639 | 4.7595 | 4.6369 | 4.6812 | 4.8031 | 4.9907 | 4.868 | 4.7899 | 4.9122 | 4.8741 | 4.7501 | 4.7162 | 4.7809 | 4.7679 | 4.8142 | 4.8185 | 4.7128 | 4.7587 | 4.7646 | 4.8624 | 4.7611
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.1
ВЛ-42
|  | ТИ | I, А | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
ВЛ-43
|  | ТИ | I, А | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8
|  |  | Q, МВАр | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3
яч.3 | Советский-1 | [26 empty] | tg | 0.9668
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01248 | 0.01104 | 0.01176 | 0.01152 | 0.01176 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01272 | 0.0132 | 0.01248 | 0.01296 | 0.0144 | 0.00816 | 0.00744 | 0.0072 | 0.00912 | 0.00888 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00864 | 0.00696 | 0.00816 | 0.00696 | 0.24576 | 0.2376 | 4.8 | 0.0026 | 0.0023 | 0.00245 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00265 | 0.00275 | 0.0026 | 0.0027 | 0.003 | 0.0017 | 0.00155 | 0.0015 | 0.0019 | 0.00185 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0018 | 0.00145 | 0.0017 | 0.00145
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00936 | 0.0084 | 0.00888 | 0.00888 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00936 | 0.00984 | 0.0096 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01176 | 0.01104 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01104 | 0.01056 | 0.01032 | 0.00984 | 0.01056 | 0.00936 | 0.01008 | 0.0096 |  |  |  | 0.00195 | 0.00175 | 0.00185 | 0.00185 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00195 | 0.00205 | 0.002 | 0.0022 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0022 | 0.00215 | 0.00205 | 0.0022 | 0.00195 | 0.0021 | 0.002
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.76087 | 0.7551 | 0.77083 | 0.73469 | 0.66667 | 0.66667 | 0.73585 | 0.74545 | 0.76923 | 0.81481 | 0.8 | 1.4412 | 1.4839 | 1.4667 | 1.1579 | 1.2432 | 1.2941 | 1.2647 | 1.2812 | 1.2222 | 1.3448 | 1.2353 | 1.3793
яч.5 | "ВИС" | [26 empty] | tg | 0.83569
|  | ТИ | I, А | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 15.8362 | 13.2341 | 2.4 | 10086.7687 | 10087.0447 | 10087.3206 | 10087.5973 | 10087.8734 | 10088.1489 | 10088.4235 | 10088.698 | 10088.9718 | 10089.2459 | 10089.5202 | 10089.7958 | 10090.0715 | 10090.3477 | 10090.6235 | 10090.8984 | 10091.1741 | 10091.4493 | 10091.7252 | 10092.0008 | 10092.2758 | 10092.5484 | 10092.8203 | 10093.0931 | 10093.3671
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |  |  |  | 10254.3752 | 10254.6032 | 10254.8324 | 10255.0617 | 10255.2892 | 10255.5171 | 10255.7461 | 10255.974 | 10256.2035 | 10256.4346 | 10256.6664 | 10256.8987 | 10257.1317 | 10257.3651 | 10257.5979 | 10257.8281 | 10258.058 | 10258.2879 | 10258.5158 | 10258.7445 | 10258.9755 | 10259.2047 | 10259.4338 | 10259.6628 | 10259.8894
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.84848 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.81818
яч.11 | КТП-Погрузки | [26 empty] | tg | 0.79952
|  | расчет | I, А | 13 | 5 | 4 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 1.6855 | 1.3476 | 2.4 | 2328.0854 | 2328.1265 | 2328.1477 | 2328.1645 | 2328.2012 | 2328.2348 | 2328.2512 | 2328.2664 | 2328.284 | 2328.3241 | 2328.3664 | 2328.3923 | 2328.4297 | 2328.4766 | 2328.5072 | 2328.5313 | 2328.557 | 2328.5771 | 2328.6223 | 2328.655 | 2328.6726 | 2328.6919 | 2328.7135 | 2328.7578 | 2328.7877
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.07 |  |  |  | 1386.5618 | 1386.6017 | 1386.6122 | 1386.6165 | 1386.6565 | 1386.6885 | 1386.6952 | 1386.6998 | 1386.7047 | 1386.7403 | 1386.7791 | 1386.7949 | 1386.8197 | 1386.8619 | 1386.8792 | 1386.89 | 1386.9058 | 1386.9211 | 1386.9716 | 1387.0055 | 1387.0201 | 1387.033 | 1387.043 | 1387.0941 | 1387.1233
|  |  | tgφ | 1 | 0.6 | 0.25 | 1.1111 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.9 | 0.9 | 0.66667 | 0.66667 | 0.90909 | 0.57143 | 0.5 | 0.66667 | 0.8 | 1.0909 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
яч.6 | Карьер Юнь-Яга | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | bar: нет учета 1 to нет учета 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 1.8 | 4098.8261 | 4098.8271 | 4098.8282 | 4098.8292 | 4098.8302 | 4098.8312 | 4098.8322 | 4098.8332 | 4098.8343 | 4098.8353 | 4098.8363 | 4098.8374 | 4098.8384 | 4098.8395 | 4098.8405 | 4098.8416 | 4098.8426 | 4098.8436 | 4098.8446 | 4098.8457 | 4098.8467 | 4098.8477 | 4098.8487 | 4098.8498 | 4098.8508
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 6809.24 | 6809.2455 | 6809.2511 | 6809.2566 | 6809.262 | 6809.2675 | 6809.273 | 6809.2785 | 6809.284 | 6809.2897 | 6809.2955 | 6809.3013 | 6809.3071 | 6809.313 | 6809.3188 | 6809.3244 | 6809.33 | 6809.3357 | 6809.3412 | 6809.3467 | 6809.3524 | 6809.358 | 6809.3636 | 6809.3692 | 6809.3746
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Советский-2 | [26 empty] | tg | 0.72032
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05184 | 0.05016 | 0.04896 | 0.04848 | 0.05064 | 0.0528 | 0.05472 | 0.05904 | 0.05592 | 0.05568 | 0.05808 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05448 | 0.05856 | 0.05952 | 0.05808 | 0.05976 | 0.05904 | 0.06648 | 0.06768 | 0.066 | 0.06168 | 0.054 | 1.3687 | 0.98592 | 4.8 | 0.0108 | 0.01045 | 0.0102 | 0.0101 | 0.01055 | 0.011 | 0.0114 | 0.0123 | 0.01165 | 0.0116 | 0.0121 | 0.0124 | 0.012 | 0.01135 | 0.0122 | 0.0124 | 0.0121 | 0.01245 | 0.0123 | 0.01385 | 0.0141 | 0.01375 | 0.01285 | 0.01125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03912 | 0.03912 | 0.0396 | 0.03864 | 0.03936 | 0.03912 | 0.0396 | 0.04056 | 0.04176 | 0.04272 | 0.04176 | 0.04416 | 0.0432 | 0.04344 | 0.04272 | 0.042 | 0.0408 | 0.04152 | 0.042 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04104 | 0.04056 | 0.03912 |  |  |  | 0.00815 | 0.00815 | 0.00825 | 0.00805 | 0.0082 | 0.00815 | 0.00825 | 0.00845 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0092 | 0.009 | 0.00905 | 0.0089 | 0.00875 | 0.0085 | 0.00865 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0087 | 0.00855 | 0.00845 | 0.00815
|  |  | tgφ | 0.75463 | 0.7799 | 0.80882 | 0.79703 | 0.77725 | 0.74091 | 0.72368 | 0.68699 | 0.74678 | 0.76724 | 0.71901 | 0.74194 | 0.75 | 0.79736 | 0.72951 | 0.70565 | 0.70248 | 0.69478 | 0.71138 | 0.63538 | 0.61702 | 0.62182 | 0.65759 | 0.72444
яч.7 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.82907
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10896 | 0.09876 | 0.09612 | 0.09828 | 0.10884 | 0.10368 | 0.09672 | 0.09648 | 0.1086 | 0.11268 | 0.09564 | 0.0954 | 0.10392 | 0.10824 | 0.09828 | 0.09552 | 0.1002 | 0.10776 | 0.10044 | 0.0966 | 0.0954 | 0.10728 | 0.10332 | 0.0948 | 2.4319 | 2.0162 | 2.4 | 0.0454 | 0.04115 | 0.04005 | 0.04095 | 0.04535 | 0.0432 | 0.0403 | 0.0402 | 0.04525 | 0.04695 | 0.03985 | 0.03975 | 0.0433 | 0.0451 | 0.04095 | 0.0398 | 0.04175 | 0.0449 | 0.04185 | 0.04025 | 0.03975 | 0.0447 | 0.04305 | 0.0395
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0834 | 0.0834 | 0.08268 | 0.0822 | 0.08328 | 0.0834 | 0.08292 | 0.08304 | 0.0876 | 0.09168 | 0.08412 | 0.08436 | 0.08568 | 0.08544 | 0.08412 | 0.08316 | 0.08352 | 0.0834 | 0.0834 | 0.08364 | 0.0828 | 0.08376 | 0.0834 | 0.08184 |  |  |  | 0.03475 | 0.03475 | 0.03445 | 0.03425 | 0.0347 | 0.03475 | 0.03455 | 0.0346 | 0.0365 | 0.0382 | 0.03505 | 0.03515 | 0.0357 | 0.0356 | 0.03505 | 0.03465 | 0.0348 | 0.03475 | 0.03475 | 0.03485 | 0.0345 | 0.0349 | 0.03475 | 0.0341
|  |  | tgφ | 0.76542 | 0.84447 | 0.86017 | 0.83639 | 0.76516 | 0.8044 | 0.85732 | 0.8607 | 0.80663 | 0.81363 | 0.87955 | 0.88428 | 0.82448 | 0.78936 | 0.85592 | 0.8706 | 0.83353 | 0.77394 | 0.83035 | 0.86584 | 0.86792 | 0.78076 | 0.8072 | 0.86329
яч.8 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.7656
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16902 | 0.16974 | 0.16902 | 0.16902 | 0.1692 | 0.1692 | 0.17028 | 0.17082 | 0.17442 | 0.1737 | 0.17154 | 0.171 | 0.17064 | 0.171 | 0.1719 | 0.1719 | 0.16992 | 0.16938 | 0.17028 | 0.171 | 0.1692 | 0.1683 | 0.1692 | 0.16956 | 4.0892 | 3.1307 | 3.6 | 0.04695 | 0.04715 | 0.04695 | 0.04695 | 0.047 | 0.047 | 0.0473 | 0.04745 | 0.04845 | 0.04825 | 0.04765 | 0.0475 | 0.0474 | 0.0475 | 0.04775 | 0.04775 | 0.0472 | 0.04705 | 0.0473 | 0.0475 | 0.047 | 0.04675 | 0.047 | 0.0471
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12816 | 0.13032 | 0.12834 | 0.12762 | 0.12798 | 0.1287 | 0.13014 | 0.1296 | 0.13248 | 0.13428 | 0.13446 | 0.13338 | 0.13302 | 0.13266 | 0.13122 | 0.13086 | 0.13014 | 0.12906 | 0.13068 | 0.13032 | 0.12924 | 0.12888 | 0.12924 | 0.12996 |  |  |  | 0.0356 | 0.0362 | 0.03565 | 0.03545 | 0.03555 | 0.03575 | 0.03615 | 0.036 | 0.0368 | 0.0373 | 0.03735 | 0.03705 | 0.03695 | 0.03685 | 0.03645 | 0.03635 | 0.03615 | 0.03585 | 0.0363 | 0.0362 | 0.0359 | 0.0358 | 0.0359 | 0.0361
|  |  | tgφ | 0.75825 | 0.76776 | 0.75932 | 0.75506 | 0.75638 | 0.76064 | 0.71 | 0.75869 | 0.75955 | 0.77306 | 0.78384 | 0.78 | 0.77954 | 0.77579 | 0.76335 | 0.76126 | 0.76589 | 0.76196 | 0.76744 | 0.76211 | 0.76383 | 0.76578 | 0.76383 | 0.76645
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 41.6 |  | 40 | 19825.22 | 19825.2616 | 19825.3032 | 19825.3448 | 19825.3864 | 19825.428 | 19825.4696 | 19825.5112 | 19825.5528 | 19825.5944 | 19825.636 | 19825.6776 | 19825.7192 | 19825.7608 | 19825.8024 | 19825.844 | 19825.8856 | 19825.9272 | 19825.9688 | 19826.0104 | 19826.052 | 19826.0936 | 19826.1352 | 19826.1768 | 19826.26
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.31 | 16.4 |  | 40 | 3495.57 | 3495.5864 | 3495.6028 | 3495.6192 | 3495.6356 | 3495.652 | 3495.6684 | 3495.6848 | 3495.7012 | 3495.7176 | 3495.734 | 3495.7504 | 3495.7668 | 3495.7832 | 3495.7996 | 3495.816 | 3495.8324 | 3495.8488 | 3495.8652 | 3495.8816 | 3495.898 | 3495.9144 | 3495.9308 | 3495.9472 | 3495.98
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.1023 | 1.0397 | 1.0259 | 1.0773 | 1.0804 | 1.0386 | 1.0347 | 1.0391 | 1.1121 | 1.1145 | 1.0582 | 1.0903 | 1.1103 | 1.0712 | 1.0559 | 1.0561 | 1.0471 | 1.1151 | 1.0779 | 1.0418 | 1.0409 | 1.0485 | 1.1024 | 1.0553
|  |  | Q, МВАр | 0.92004 | 0.85124 | 0.8295 | 0.91734 | 0.89926 | 0.83986 | 0.8313 | 0.83256 | 0.92168 | 0.93828 | 0.8809 | 0.90342 | 0.94366 | 0.88258 | 0.85862 | 0.86658 | 0.8655 | 0.94454 | 0.9064 | 0.86604 | 0.85436 | 0.84304 | 0.94328 | 0.88052
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.34355 | 0.7541 | 0.79683 | 0.25 | 0.45697 | 0.16917 | -0.056087 | 0.21512 | -0.21988 | 0.29164 | 0.69257 | 0.45467 | 0.82887 | 0.81852 | 0.062465 | 0.55932 | 0.049637 | 0.24512 | 0.19259 | 0.47196 | 0.20899 | 0.67822 | 0.33812 | 0.12114
|  |  | Q, % | 0.16927 | 0.54446 | 1.2147 | 0.071895 | 0.28166 | 0.5141 | 0.681 | 1.4838 | 1.0542 | 1.0879 | 0.6317 | 1.0059 | 1.363 | 1.1447 | 0.93227 | 1.0415 | 0.96121 | 0.80445 | 1.0696 | 1.1031 | 1.1157 | 1.5025 | 1.3099 | 1.2759
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0038 | 0.0079 | 0.00824 | 0.0027 | 0.00496 | 0.00176 | -0.00058 | 0.00224 | -0.00244 | 0.00326 | 0.00738 | 0.00498 | 0.00928 | 0.00884 | 0.00066 | 0.00594 | 0.00052 | 0.00274 | 0.00208 | 0.00494 | 0.00218 | 0.00716 | 0.00374 | 0.00128
|  |  | Q, МВАр | 0.00156 | 0.00466 | 0.0102 | 0.00066 | 0.00254 | 0.00434 | 0.0057 | 0.01254 | 0.00982 | 0.01032 | 0.0056 | 0.00918 | 0.01304 | 0.01022 | 0.00808 | 0.00912 | 0.0084 | 0.00766 | 0.0098 | 0.00966 | 0.00964 | 0.01286 | 0.01252 | 0.01138
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.0038 | 0.0079 | 0.00824 | 0.0027 | 0.00496 | 0.00176 | -0.00058 | 0.00224 | -0.00244 | 0.00326 | 0.00738 | 0.00498 | 0.00928 | 0.00884 | 0.00066 | 0.00594 | 0.00052 | 0.00274 | 0.00208 | 0.00494 | 0.00218 | 0.00716 | 0.00374 | 0.00128
|  |  | Q, МВАр | 0.00156 | 0.00466 | 0.0102 | 0.00066 | 0.00254 | 0.00434 | 0.0057 | 0.01254 | 0.00982 | 0.01032 | 0.0056 | 0.00918 | 0.01304 | 0.01022 | 0.00808 | 0.00912 | 0.0084 | 0.00766 | 0.0098 | 0.00966 | 0.00964 | 0.01286 | 0.01252 | 0.01138
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | нет учета 4: 1.0773; нет учета 10: 1.1145; нет учета 18: 1.1151; нет учета 21: 1.0409
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  | авт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 64 | 50 | 69 | 48 | 52 | 56 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 72 | 71 | 74 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 | 79 | 79 | 71 | 67 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0425 | 0.975 | 0.9945 | 0.933 | 0.9495 | 0.9465 | 1.053 | 1.1025 | 1.173 | 1.2255 | 1.251 | 1.275 | 1.2795 | 1.2765 | 1.287 | 1.2975 | 1.2975 | 1.3335 | 1.425 | 1.434 | 1.383 | 1.3215 | 1.1895 | 1.041 | 28.4865 | 6.0065 | 30 | 0.03475 | 0.0325 | 0.03315 | 0.0311 | 0.03165 | 0.03155 | 0.0351 | 0.03675 | 0.0391 | 0.04085 | 0.0417 | 0.0425 | 0.04265 | 0.04255 | 0.0429 | 0.04325 | 0.04325 | 0.04445 | 0.0475 | 0.0478 | 0.0461 | 0.04405 | 0.03965 | 0.0347
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2775 | 0.2685 | 0.3015 | 0.243 | 0.243 | 0.2 | 0.189 | 0.2055 | 0.2325 | 0.258 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.198 |  |  |  | 0.00925 | 0.00895 | 0.01005 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0061 | 0.0063 | 0.00685 | 0.00775 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0091 | 0.009 | 0.0087 | 0.00845 | 0.0084 | 0.00835 | 0.0082 | 0.00845 | 0.00775 | 0.00765 | 0.00725 | 0.0066
|  |  | tgφ | 0.26619 | 0.27538 | 0.30317 | 0.26045 | 0.25592 | 0.2113 | 0.17949 | 0.18639 | 0.19821 | 0.21053 | 0.21583 | 0.21961 | 0.21884 | 0.21935 | 0.20979 | 0.20039 | 0.20039 | 0.19498 | 0.18246 | 0.18131 | 0.17354 | 0.18161 | 0.19336 | 0.1902
яч.38 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 50 | 51 | 48 | 46 | 50 | 54 | 62 | 64 | 74 | 80 | 73 | 81 | 79 | 77 | 79 | 83 | 85 | 82 | 89 | 89 | 85 | 78 | 68 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9315 | 0.8745 | 0.843 | 0.8265 | 0.84 | 0.918 | 1.0545 | 1.1385 | 1.2585 | 1.317 | 1.296 | 1.3455 | 1.392 | 1.365 | 1.332 | 1.3815 | 1.395 | 1.4115 | 1.488 | 1.5255 | 1.5 | 1.3965 | 1.2465 | 1.0845 | 29.1615 | 5.409 | 30 | 0.03105 | 0.02915 | 0.0281 | 0.02755 | 0.028 | 0.0306 | 0.03515 | 0.03795 | 0.04195 | 0.0439 | 0.0432 | 0.04485 | 0.0464 | 0.0455 | 0.0444 | 0.04605 | 0.0465 | 0.04705 | 0.0496 | 0.05085 | 0.05 | 0.04655 | 0.04155 | 0.03615
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.168 | 0.162 | 0.153 | 0.144 | 0.1485 | 0.147 | 0.17 | 0.177 | 0.252 | 0.2865 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.171 |  |  |  | 0.0056 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0048 | 0.00495 | 0.0049 | 0.00525 | 0.0059 | 0.0084 | 0.00955 | 0.0092 | 0.01035 | 0.00975 | 0.00925 | 0.0096 | 0.0093 | 0.0081 | 0.00765 | 0.00765 | 0.00785 | 0.0074 | 0.00675 | 0.0065 | 0.0057
|  |  | tgφ | 0.18035 | 0.18525 | 0.18149 | 0.17423 | 0.17679 | 0.16013 | 0.16121 | 0.15547 | 0.20024 | 0.21754 | 0.23148 | 0.23783 | 0.21552 | 0.21245 | 0.22523 | 0.20992 | 0.17921 | 0.17003 | 0.16129 | 0.16388 | 0.15333 | 0.15038 | 0.16847 | 0.15768
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.974 | 1.8495 | 1.8375 | 1.7595 | 1.7895 | 1.8645 | 2.1075 | 2.241 | 2.4315 | 2.5425 | 2.547 | 2.6205 | 2.6715 | 2.6415 | 2.619 | 2.679 | 2.6925 | 2.745 | 2.913 | 2.9595 | 2.883 | 2.718 | 2.436 | 2.1255
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.4455 | 0.4305 | 0.4545 | 0.387 | 0.3915 | 0.347 | 0.359 | 0.3825 | 0.4845 | 0.5445 | 0.57 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.369
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.0236 | 1.8989 | 1.8929 | 1.8016 | 1.8318 | 1.8965 | 2.1379 | 2.2734 | 2.4793 | 2.6002 | 2.61 | 2.6883 | 2.7337 | 2.7023 | 2.6803 | 2.7349 | 2.7404 | 2.7902 | 2.9556 | 3.0031 | 2.9211 | 2.755 | 2.4754 | 2.1573
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2
яч.25 | РП-Тиман-1
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1908 | 0.1776 | 0.168 | 0.1644 | 0.1688 | 0.1836 | 0.2036 | 0.2084 | 0.2192 | 0.2268 | 0.2292 | 0.2236 | 0.23 | 0.226 | 0.228 | 0.2284 | 0.2392 | 0.2596 | 0.2824 | 0.2912 | 0.2912 | 0.286 | 0.2604 | 0.2196 | 5.406 | -0.5228 | 8 | 0.02385 | 0.0222 | 0.021 | 0.02055 | 0.0211 | 0.02295 | 0.02545 | 0.02605 | 0.0274 | 0.02835 | 0.02865 | 0.02795 | 0.02875 | 0.02825 | 0.0285 | 0.02855 | 0.0299 | 0.03245 | 0.0353 | 0.0364 | 0.0364 | 0.03575 | 0.03255 | 0.02745
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0316 | -0.0352 | -0.0356 | -0.0356 | -0.04 | -0.032 | -0.0296 | -0.0268 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.0036 | -0.03 |  |  |  | -0.00395 | -0.0044 | -0.00445 | -0.00445 | -0.00435 | -0.004 | -0.0037 | -0.00335 | -0.00305 | -0.00265 | -0.00145 | -0.00055 | -0.0002 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00075 | -0.0006 | -0.00085 | -0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00075 | 0.00045 | -0.00255
|  |  | tgφ | -0.16562 | -0.1982 | -0.2119 | -0.21655 | -0.23697 | -0.17429 | -0.14538 | -0.1286 | -0.13686 | -0.13228 | -0.08726 | -0.044723 | -0.043478 | -0.088496 | -0.087719 | -0.087566 | -0.041806 | -0.077042 | -0.035411 | -0.034341 | -0.034341 | -0.034965 | 0.013825 | -0.13661
яч.46 | РП-Тиман-2
|  | расчет | I, А | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3268 | 0.308 | 0.2984 | 0.2976 | 0.2976 | 0.3148 | 0.35 | 0.378 | 0.4312 | 0.4516 | 0.4332 | 0.4468 | 0.4616 | 0.4472 | 0.43 | 0.4404 | 0.4456 | 0.448 | 0.4628 | 0.4672 | 0.4732 | 0.4496 | 0.408 | 0.3664 | 9.634 | 1.5192 | 8 | 0.04085 | 0.0385 | 0.0373 | 0.0372 | 0.0372 | 0.03935 | 0.04375 | 0.04725 | 0.0539 | 0.05645 | 0.05415 | 0.05585 | 0.0577 | 0.0559 | 0.05375 | 0.05505 | 0.0557 | 0.056 | 0.05785 | 0.0584 | 0.05915 | 0.0562 | 0.051 | 0.0458
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0572 | 0.052 | 0.0508 | 0.0492 | 0.0496 | 0.05 | 0.0532 | 0.058 | 0.06 | 0.06 | 0.0716 | 0.074 | 0.0712 | 0.0728 | 0.072 | 0.0688 | 0.0704 | 0.0728 | 0.0728 | 0.076 | 0.074 | 0.0688 | 0.064 | 0.05 |  |  |  | 0.00715 | 0.0065 | 0.00635 | 0.00615 | 0.0062 | 0.00625 | 0.00665 | 0.00725 | 0.00855 | 0.0093 | 0.00895 | 0.00925 | 0.0089 | 0.0091 | 0.009 | 0.0086 | 0.0088 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0095 | 0.00925 | 0.0086 | 0.008 | 0.00705
|  |  | tgφ | 0.17503 | 0.16883 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15883 | 0.152 | 0.15344 | 0.13915 | 0.13286 | 0.16528 | 0.16562 | 0.15425 | 0.16279 | 0.16744 | 0.15622 | 0.15799 | 0.1625 | 0.1573 | 0.16267 | 0.15638 | 0.15302 | 0.15686 | 0.13646
яч.29 | РП-Горняцкий-1
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 16 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.195 | 0.189 | 0.2352 | 0.1662 | 0.1686 | 0.09 | 0.0984 | 0.1146 | 0.123 | 0.1128 | 0.1056 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1062 | 0.0996 | 0.0924 | 0.0852 | 0.0906 | 0.096 | 0.09 | 0.09 | 0.087 | 2.841 | 0.741 | 12 | 0.01625 | 0.01575 | 0.0196 | 0.01385 | 0.01405 | 0.0075 | 0.0082 | 0.00955 | 0.01025 | 0.0094 | 0.0088 | 0.00855 | 0.00855 | 0.00835 | 0.00835 | 0.00885 | 0.0083 | 0.0077 | 0.0071 | 0.00755 | 0.008 | 0.0075 | 0.0075 | 0.00725
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1032 | 0.14 | 0.078 | 0.0828 | 0.0078 | 0.0096 | 0.0132 | 0.01 | 0.01 | 0.0192 | 0.0198 | 0.018 | 0.0174 | 0.0168 | 0.0144 | 0.01 | 0.0114 | 0.0108 | 0.012 | 0.0102 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0072 |  |  |  | 0.0088 | 0.0086 | 0.0123 | 0.0065 | 0.0069 | 0.00065 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.00165 | 0.0015 | 0.00145 | 0.0014 | 0.0012 | 0.00125 | 0.00095 | 0.0009 | 0.001 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006
|  |  | tgφ | 0.51282 | 0.54603 | 0.59524 | 0.46931 | 0.4911 | 0.086667 | 0.097561 | 0.11518 | 0.081301 | 0.088652 | 0.18182 | 0.19298 | 0.17544 | 0.17365 | 0.16766 | 0.13559 | 0.1004 | 0.12338 | 0.12676 | 0.13245 | 0.10625 | 0.10667 | 0.10667 | 0.082759
яч.30 | РП-Горняцкий-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0786 | 0.0834 | 0.0822 | 0.0768 | 0.0828 | 0.0834 | 0.0924 | 0.1068 | 0.1632 | 0.1686 | 0.1512 | 0.1668 | 0.1722 | 0.1626 | 0.1728 | 0.174 | 0.156 | 0.132 | 0.1218 | 0.135 | 0.1176 | 0.1032 | 0.1092 | 0.0888 | 2.9814 | 0.4728 | 12 | 0.00655 | 0.00695 | 0.00685 | 0.0064 | 0.0069 | 0.00695 | 0.0077 | 0.0089 | 0.0136 | 0.01405 | 0.0126 | 0.0139 | 0.01435 | 0.01355 | 0.0144 | 0.0145 | 0.013 | 0.011 | 0.01015 | 0.01125 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0074
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0204 | -0.0156 | -0.0168 | -0.021 | -0.0168 | -0.0168 | -0.015 | -0.02 | 0.06 | 0.0834 | 0.0726 | 0.09 | 0.08 | 0.0714 | 0.0876 | 0.0792 | 0.0282 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0012 | -0.0066 | -0.0168 | -0.0096 | -0.0204 |  |  |  | -0.0017 | -0.0013 | -0.0014 | -0.00175 | -0.0014 | -0.0014 | -0.00125 | -0.00045 | 0.005 | 0.00695 | 0.00605 | 0.0089 | 0.00775 | 0.00595 | 0.0073 | 0.0066 | 0.00235 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0001 | -0.00055 | -0.0014 | -0.0008 | -0.0017
|  |  | tgφ | -0.25954 | -0.18705 | -0.20438 | -0.27344 | -0.2029 | -0.20144 | -0.16234 | -0.18727 | 0.36765 | 0.49466 | 0.48016 | 0.53957 | 0.46458 | 0.43911 | 0.50694 | 0.45517 | 0.18077 | 0.059091 | 0.059113 | 0.0088889 | -0.056122 | -0.16279 | -0.087912 | -0.22973
яч.43 | РП-Шахтерский-1
|  | расчет | I, А | 38 | 35 | 35 | 34 | 35 | 39 | 43 | 44 | 47 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 60 | 60 | 57 | 54 | 48 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6252 | 0.5748 | 0.5628 | 0.5664 | 0.582 | 0.6456 | 0.7248 | 0.7482 | 0.7944 | 0.8514 | 0.8766 | 0.9114 | 0.9108 | 0.915 | 0.9102 | 0.9228 | 0.9276 | 0.9528 | 1.0374 | 1.0344 | 0.9738 | 0.9198 | 0.8142 | 0.7068 | 19.4892 | 6.2658 | 12 | 0.0521 | 0.0479 | 0.0469 | 0.0472 | 0.0485 | 0.0538 | 0.0604 | 0.06235 | 0.0662 | 0.07095 | 0.07305 | 0.07595 | 0.0759 | 0.07625 | 0.07585 | 0.0769 | 0.0773 | 0.0794 | 0.08645 | 0.0862 | 0.08115 | 0.07665 | 0.06785 | 0.0589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.231 | 0.222 | 0.2196 | 0.2196 | 0.2166 | 0.2262 | 0.22 | 0.23 | 0.267 | 0.2892 | 0.2904 | 0.3024 | 0.29 | 0.3024 | 0.2892 | 0.28 | 0.28 | 0.2886 | 0.2904 | 0.2904 | 0.26 | 0.2694 | 0.2526 | 0.2388 |  |  |  | 0.01925 | 0.0185 | 0.0183 | 0.0183 | 0.01805 | 0.01885 | 0.01935 | 0.02035 | 0.02225 | 0.0241 | 0.0242 | 0.0252 | 0.02515 | 0.0252 | 0.0241 | 0.02375 | 0.02405 | 0.02405 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0227 | 0.02245 | 0.02105 | 0.0199
|  |  | tgφ | 0.36948 | 0.38622 | 0.39019 | 0.38771 | 0.37216 | 0.35037 | 0.30353 | 0.3074 | 0.3361 | 0.33968 | 0.33128 | 0.3318 | 0.3184 | 0.33049 | 0.31773 | 0.30342 | 0.30185 | 0.3029 | 0.27993 | 0.28074 | 0.267 | 0.29289 | 0.31024 | 0.33786
яч.44 | РП-Шахтерский-2
|  | расчет | I, А | 31 | 29 | 28 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 45 | 47 | 48 | 53 | 54 | 53 | 49 | 43 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5316 | 0.4884 | 0.468 | 0.4572 | 0.4638 | 0.5262 | 0.621 | 0.66 | 0.6714 | 0.7026 | 0.717 | 0.7374 | 0.7656 | 0.7632 | 0.7344 | 0.7764 | 0.8028 | 0.8412 | 0.9144 | 0.9354 | 0.9192 | 0.8532 | 0.7374 | 0.6348 | 16.7226 | 4.2074 | 12 | 0.0443 | 0.0407 | 0.039 | 0.0381 | 0.03865 | 0.04385 | 0.05175 | 0.055 | 0.05595 | 0.05855 | 0.05975 | 0.06145 | 0.0638 | 0.0636 | 0.0612 | 0.0647 | 0.0669 | 0.0701 | 0.0762 | 0.07795 | 0.0766 | 0.0711 | 0.06145 | 0.0529
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.162 | 0.156 | 0.1506 | 0.1452 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1578 | 0.1668 | 0.17 | 0.1914 | 0.1932 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.168 |  |  |  | 0.0135 | 0.013 | 0.01255 | 0.0121 | 0.01235 | 0.01235 | 0.01315 | 0.0139 | 0.0151 | 0.01595 | 0.0161 | 0.01625 | 0.01625 | 0.0165 | 0.0161 | 0.01645 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0169 | 0.0176 | 0.01695 | 0.0161 | 0.01515 | 0.014
|  |  | tgφ | 0.30474 | 0.31941 | 0.32179 | 0.31759 | 0.31953 | 0.28164 | 0.25411 | 0.25273 | 0.2532 | 0.27242 | 0.26946 | 0.25766 | 0.24817 | 0.24895 | 0.2451 | 0.24472 | 0.23667 | 0.22587 | 0.20779 | 0.21381 | 0.2067 | 0.21097 | 0.23054 | 0.26465
яч.45 | РП-ЖБИ-1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0368 | 0.0368 | 0.0352 | 0.0388 | 0.0376 | 0.0368 | 0.0368 | 0.042 | 0.0456 | 0.0452 | 0.048 | 0.0464 | 0.046 | 0.0452 | 0.0592 | 0.0504 | 0.04 | 0.04 | 0.0336 | 0.032 | 0.0332 | 0.0352 | 0.0344 | 0.0332 | 0.9684 | 0.0204 | 8 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0044 | 0.00485 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.00525 | 0.0057 | 0.00565 | 0.006 | 0.0058 | 0.00575 | 0.00565 | 0.0074 | 0.0063 | 0.005 | 0.005 | 0.0042 | 0.004 | 0.00415 | 0.0044 | 0.0043 | 0.00415
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0004 | -0.0004 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0004 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | 0.0016 | 0.008 | 0.0044 | 0 | 0.0028 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | 0 | -0.0004 | -0.0008 |  |  |  | -5e-05 | -5e-05 | -0.00015 | -0.0001 | -5e-05 | 0 | 0 | 0.00025 | 5e-05 | 0.0002 | 0.00015 | 0.0002 | 0.00025 | 0.0002 | 0.001 | 0.00055 | 0 | 0.00035 | -5e-05 | 0 | -5e-05 | 0 | -5e-05 | -0.0001
|  |  | tgφ | -0.01087 | -0.01087 | -0.034091 | -0.020619 | -0.010638 | 0 | 0 | 0.047619 | 0.0087719 | 0.035398 | 0.025 | 0.034483 | 0.043478 | 0.035398 | 0.13514 | 0.087302 | 0 | 0.07 | -0.011905 | 0 | -0.012048 | 0 | -0.011628 | -0.024096
яч.26 | РП-ЖБИ-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2304 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0096 |  |  |  | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.41 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | -0.4 |  | 80 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
яч.34 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.4 |  | 80 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.9848 | 1.858 | 1.8498 | 1.7674 | 1.8012 | 1.8804 | 2.127 | 2.258 | 2.448 | 2.559 | 2.5608 | 2.635 | 2.6888 | 2.6594 | 2.6348 | 2.6986 | 2.7108 | 2.766 | 2.9376 | 2.9858 | 2.9042 | 2.737 | 2.4536 | 2.1366
|  |  | Q, МВАр | 0.4882 | 0.4724 | 0.4978 | 0.425 | 0.4304 | 0.3738 | 0.3864 | 0.4136 | 0.5278 | 0.596 | 0.6186 | 0.6582 | 0.6316 | 0.626 | 0.624 | 0.6072 | 0.559 | 0.5438 | 0.5512 | 0.56 | 0.5076 | 0.4914 | 0.4802 | 0.4032
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.54711 | -0.45958 | -0.66939 | -0.44899 | -0.65381 | -0.85278 | -0.92527 | -0.75859 | -0.67859 | -0.64897 | -0.54181 | -0.55333 | -0.64758 | -0.67765 | -0.60328 | -0.73162 | -0.67967 | -0.76503 | -0.84449 | -0.88866 | -0.73535 | -0.69904 | -0.7225 | -0.52223
|  |  | Q, % | -9.5847 | -9.7329 | -9.527 | -9.8191 | -9.9361 | -7.7233 | -7.6323 | -8.1307 | -8.937 | -9.4582 | -8.5263 | -9.7 | -8.8966 | -9.8246 | -9.4737 | -10.4 | -9.6078 | -8.76 | -10.24 | -9.8039 | -8 | -9.2 | -9.1364 | -9.2683
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.0108 | -0.0085 | -0.0123 | -0.0079 | -0.0117 | -0.0159 | -0.0195 | -0.017 | -0.0165 | -0.0165 | -0.0138 | -0.0145 | -0.0173 | -0.0179 | -0.0158 | -0.0196 | -0.0183 | -0.021 | -0.0246 | -0.0263 | -0.0212 | -0.019 | -0.0176 | -0.0111
|  |  | Q, МВАр | -0.0427 | -0.0419 | -0.0433 | -0.038 | -0.0389 | -0.0268 | -0.0274 | -0.0311 | -0.0433 | -0.0515 | -0.0486 | -0.0582 | -0.0516 | -0.056 | -0.054 | -0.0572 | -0.049 | -0.0438 | -0.0512 | -0.05 | -0.0376 | -0.0414 | -0.0402 | -0.0342
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.0108 | -0.0085 | -0.0123 | -0.0079 | -0.0117 | -0.0159 | -0.0195 | -0.017 | -0.0165 | -0.0165 | -0.0138 | -0.0145 | -0.0173 | -0.0179 | -0.0158 | -0.0196 | -0.0183 | -0.021 | -0.0246 | -0.0263 | -0.0212 | -0.019 | -0.0176 | -0.0111
|  |  | Q, МВАр | -0.0427 | -0.0419 | -0.0433 | -0.038 | -0.0389 | -0.0268 | -0.0274 | -0.0311 | -0.0433 | -0.0515 | -0.0486 | -0.0582 | -0.0516 | -0.056 | -0.054 | -0.0572 | -0.049 | -0.0438 | -0.0512 | -0.05 | -0.0376 | -0.0414 | -0.0402 | -0.0342
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.0388; 10: 0.0452; 18: 0.04; 21: 0.0332
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 279 | 290 | 288 | 243 | 278 | 239 | 280 | 244 | 281 | 282 | 275 | 259 | 251 | 293 | 280 | 254 | 281 | 301 | 290 | 292 | 266 | 272 | 250 | 256
|  | счетчик | P, МВт | 3.1644 | 3.1008 | 3.0516 | 2.8704 | 2.8428 | 3.006 | 2.9448 | 2.8344 | 3.1932 | 3.2136 | 3.1956 | 3.132 | 2.826 | 3.1092 | 3.276 | 3.042 | 2.9208 | 3.2712 | 3.0228 | 3.198 | 3.2208 | 3.0132 | 2.928 | 2.898 | 73.2756 | 6.3732 | 24 | 0.13185 | 0.1292 | 0.12715 | 0.1196 | 0.11845 | 0.12525 | 0.1227 | 0.1181 | 0.13305 | 0.1339 | 0.13315 | 0.1305 | 0.11775 | 0.12955 | 0.1365 | 0.12675 | 0.1217 | 0.1363 | 0.12595 | 0.13325 | 0.1342 | 0.12555 | 0.122 | 0.12075
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.396 | 0.306 | 0.2412 | 0.036 | 0.018 | 0.2256 | 0.168 | 0.0228 | 0.4476 | 0.4848 | 0.492 | 0.4428 | -0.0192 | 0.3288 | 0.5352 | 0.222 | 0.0672 | 0.6504 | 0.192 | 0.36 | 0.4764 | 0.2724 | 0.0324 | -0.0252 |  |  |  | 0.0165 | 0.01275 | 0.01005 | 0.0015 | 0.00075 | 0.0094 | 0.007 | 0.00095 | 0.01865 | 0.0202 | 0.0205 | 0.01845 | -0.0008 | 0.0137 | 0.0223 | 0.00925 | 0.0028 | 0.0271 | 0.008 | 0.015 | 0.01985 | 0.01135 | 0.00135 | -0.00105
|  |  | tgφ | 0.12514 | 0.098684 | 0.079041 | 0.012542 | 0.0063318 | 0.07505 | 0.05705 | 0.008044 | 0.14017 | 0.15086 | 0.15396 | 0.14138 | -0.0067941 | 0.10575 | 0.16337 | 0.072978 | 0.023007 | 0.19883 | 0.063517 | 0.11257 | 0.14791 | 0.090402 | 0.011066 | -0.0086957
яч.20 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 97 | 94 | 94 | 109 | 98 | 112 | 100 | 108 | 103 | 106 | 96 | 101 | 112 | 98 | 94 | 114 | 110 | 103 | 96 | 106 | 99 | 96 | 108 | 117
|  | счетчик | P, МВт | 0.9012 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8232 | 0.7848 | 0.936 | 0.8316 | 0.9492 | 1.0416 | 1.0764 | 1.0032 | 1.0116 | 0.828 | 0.7644 | 0.9144 | 0.8364 | 0.684 | 0.8976 | 0.8724 | 0.9108 | 0.9096 | 0.8616 | 0.732 | 0.6624 | 20.9292 | -18.2748 | 24 | 0.03755 | 0.03535 | 0.03535 | 0.0343 | 0.0327 | 0.039 | 0.03465 | 0.03955 | 0.0434 | 0.04485 | 0.0418 | 0.04215 | 0.0345 | 0.03185 | 0.0381 | 0.03485 | 0.0285 | 0.0374 | 0.03635 | 0.03795 | 0.0379 | 0.0359 | 0.0305 | 0.0276
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.6852 | -0.7164 | -0.744 | -0.8256 | -0.906 | -0.7452 | -0.8388 | -0.7272 | -0.606 | -0.5868 | -0.6204 | -0.6156 | -0.9216 | -0.8664 | -0.6852 | -0.7908 | -1.014 | -0.69 | -0.702 | -0.6912 | -0.6864 | -0.6528 | -0.8976 | -1.0596 |  |  |  | -0.02855 | -0.02985 | -0.031 | -0.0344 | -0.03775 | -0.03105 | -0.03495 | -0.0303 | -0.02525 | -0.02445 | -0.02585 | -0.02565 | -0.0384 | -0.0361 | -0.02855 | -0.03295 | -0.04225 | -0.02875 | -0.02925 | -0.0288 | -0.0286 | -0.0272 | -0.0374 | -0.04415
|  |  | tgφ | -0.76032 | -0.84441 | -0.87694 | -1.0029 | -1.1544 | -0.79615 | -1.0087 | -0.76612 | -0.5818 | -0.54515 | -0.61842 | -0.60854 | -1.113 | -1.1334 | -0.74934 | -0.94548 | -1.4825 | -0.76872 | -0.80468 | -0.75889 | -0.75462 | -0.75766 | -1.2262 | -1.5996
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.0656 | 3.9492 | 3.9 | 3.6936 | 3.6276 | 3.942 | 3.7764 | 3.7836 | 4.2348 | 4.29 | 4.1988 | 4.1436 | 3.654 | 3.8736 | 4.1904 | 3.8784 | 3.6048 | 4.1688 | 3.8952 | 4.1088 | 4.1304 | 3.8748 | 3.66 | 3.5604
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.2892 | -0.4104 | -0.5028 | -0.7896 | -0.888 | -0.5196 | -0.6708 | -0.7044 | -0.1584 | -0.102 | -0.1284 | -0.1728 | -0.9408 | -0.5376 | -0.15 | -0.5688 | -0.9468 | -0.0396 | -0.51 | -0.3312 | -0.21 | -0.3804 | -0.8652 | -1.0848
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.0759 | 3.9705 | 3.9323 | 3.7771 | 3.7347 | 3.9761 | 3.8355 | 3.8486 | 4.2378 | 4.2912 | 4.2008 | 4.1472 | 3.7732 | 3.9107 | 4.1931 | 3.9199 | 3.7271 | 4.169 | 3.9284 | 4.1221 | 4.1357 | 3.8934 | 3.7609 | 3.722
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.8 | Резерв
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | РП-Вентствол №1-1
|  | расчет | I, А | 249 | 249 | 249 | 249 | 250 | 249 | 249 | 249 | 246 | 246 | 246 | 245 | 244 | 245 | 248 | 246 | 248 | 248 | 249 | 246 | 251 | 250 | 251 | 252
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.664 | 2.6698 | 2.6678 | 2.665 | 2.6813 | 2.6688 | 2.663 | 2.6678 | 2.6736 | 2.6784 | 2.6746 | 2.6611 | 2.6573 | 2.6678 | 2.6611 | 2.6726 | 2.6602 | 2.6611 | 2.6678 | 2.6803 | 2.6861 | 2.6813 | 2.6861 | 2.6995 | 64.1165 | 16.8046 | 9.6 | 0.2775 | 0.2781 | 0.2779 | 0.2776 | 0.2793 | 0.278 | 0.2774 | 0.2779 | 0.2785 | 0.279 | 0.2786 | 0.2772 | 0.2768 | 0.2779 | 0.2772 | 0.2784 | 0.2771 | 0.2772 | 0.2779 | 0.2792 | 0.2798 | 0.2793 | 0.2798 | 0.2812
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.69792 | 0.69984 | 0.69984 | 0.69888 | 0.70368 | 0.69984 | 0.69792 | 0.69888 | 0.70176 | 0.70272 | 0.7008 | 0.69792 | 0.696 | 0.69888 | 0.69792 | 0.7008 | 0.69696 | 0.69 | 0.69888 | 0.70272 | 0.70464 | 0.70368 | 0.70464 | 0.70944 |  |  |  | 0.0727 | 0.0729 | 0.0729 | 0.0728 | 0.0733 | 0.0729 | 0.0727 | 0.0728 | 0.0731 | 0.0732 | 0.073 | 0.0727 | 0.0725 | 0.0728 | 0.0727 | 0.073 | 0.0726 | 0.0727 | 0.0728 | 0.0732 | 0.0734 | 0.0733 | 0.0734 | 0.0739
|  |  | tgφ | 0.26198 | 0.26214 | 0.26232 | 0.26225 | 0.26244 | 0.26223 | 0.26208 | 0.26196 | 0.26248 | 0.26237 | 0.26202 | 0.26227 | 0.26192 | 0.26196 | 0.26227 | 0.26221 | 0.262 | 0.25929 | 0.26196 | 0.26218 | 0.26233 | 0.26244 | 0.26233 | 0.2628
яч.22 | РП-Вентствол №1-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0336 | 0.03456 | 0.0336 | 0.0336 | 0.03456 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.03456 | 0.0336 | 0.03456 | 0.03456 | 0.0336 | 0.0336 | 0.03264 | 0.0336 | 0.0336 | 0.03264 | 0.0336 | 0.0336 | 0.03264 | 0.0336 | 0.03264 | 0.03648 | 0.81024 | 0.27936 | 9.6 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0038
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01152 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01152 | 0.01248 | 0.01152 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.0144 | 0.01248 | 0.01344 | 0.01248 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01152 | 0.0048 |  |  |  | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0005
|  |  | tgφ | 0.34286 | 0.36111 | 0.37143 | 0.34286 | 0.36111 | 0.34286 | 0.37143 | 0.37143 | 0.36111 | 0.42857 | 0.36111 | 0.38889 | 0.37143 | 0.34286 | 0.35294 | 0.34286 | 0.34286 | 0.32353 | 0.34286 | 0.34286 | 0.32353 | 0.31429 | 0.35294 | 0.13158
яч.13 | ПС Капитальная-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01152 | 0.01122 | 0.01098 | 0.01128 | 0.01122 | 0.01134 | 0.01308 | 0.01584 | 0.0288 | 0.0366 | 0.04092 | 0.04002 | 0.03108 | 0.03018 | 0.02652 | 0.02568 | 0.01752 | 0.0147 | 0.01302 | 0.0132 | 0.01128 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.53538 | 1.2 | 0.0096 | 0.00935 | 0.00915 | 0.0094 | 0.00935 | 0.00945 | 0.0109 | 0.0132 | 0.024 | 0.0305 | 0.0341 | 0.03335 | 0.0259 | 0.02515 | 0.0221 | 0.0214 | 0.0146 | 0.01225 | 0.01085 | 0.011 | 0.0094 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02226 | 0.02226 | 0.02268 | 0.02274 | 0.02292 | 0.02274 | 0.02244 | 0.02322 | 0.02502 | 0.03 | 0.02988 | 0.03342 | 0.03222 | 0.03174 | 0.03372 | 0.02682 | 0.02382 | 0.02232 | 0.02286 | 0.02346 | 0.0225 | -0.00132 | -0.0012 | -0.00114 |  |  |  | 0.01855 | 0.01855 | 0.0189 | 0.01895 | 0.0191 | 0.01895 | 0.0187 | 0.01935 | 0.02085 | 0.025 | 0.0249 | 0.02785 | 0.02685 | 0.02645 | 0.0281 | 0.02235 | 0.01985 | 0.0186 | 0.01905 | 0.01955 | 0.01875 | -0.0011 | -0.001 | -0.00095
|  |  | tgφ | 1.9323 | 1.984 | 2.0656 | 2.016 | 2.0428 | 2.0053 | 1.7156 | 1.4659 | 0.86875 | 0.81967 | 0.73021 | 0.83508 | 1.0367 | 1.0517 | 1.2715 | 1.0444 | 1.3596 | 1.5184 | 1.7558 | 1.7773 | 1.9947 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ПС Капитальная-2
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00318 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00306 | 0.00312 | 0.003 | 0.003 | 0.00306 | 0.00468 | 0.01512 | 0.01476 | 0.01398 | 0.11106 | 0.20334 | 1.2 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00265 | 0.0026 | 0.00255 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00255 | 0.0039 | 0.0126 | 0.0123 | 0.01165
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0054 | 0.00546 | 0.0054 | 0.00534 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00594 | 0.006 | 0.006 | 0.00558 | 0.0051 | 0.0048 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00462 | 0.00462 | 0.00474 | 0.00468 | 0.03144 | 0.0309 | 0.03006 |  |  |  | 0.0045 | 0.00455 | 0.0045 | 0.00445 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00465 | 0.0048 | 0.00495 | 0.005 | 0.005 | 0.00465 | 0.00425 | 0.004 | 0.00405 | 0.00405 | 0.00385 | 0.00385 | 0.00395 | 0.0039 | 0.0262 | 0.02575 | 0.02505
|  |  | tgφ | 1.7308 | 1.75 | 1.7308 | 1.7115 | 1.7308 | 1.7308 | 1.7308 | 1.7885 | 1.7778 | 1.8333 | 1.8519 | 1.8519 | 1.7547 | 1.6346 | 1.5686 | 1.5882 | 1.5577 | 1.54 | 1.54 | 1.549 | 1 | 2.0794 | 2.0935 | 2.1502
яч.21 | Тундровый-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00702 | 0.00684 | 0.00702 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00648 | 0.01188 | 0.0117 | 0.00882 | 0.0072 | 0.00954 | 0.00738 | 0.0108 | 0.00756 | 0.00738 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00738 | 0.00774 | 0.0072 | 0.00738 | 0.00738 | 0.1827 | 0.47808 | 3.6 | 0.00195 | 0.0019 | 0.00195 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0033 | 0.00325 | 0.00245 | 0.002 | 0.00265 | 0.00205 | 0.003 | 0.0021 | 0.00205 | 0.00175 | 0.00175 | 0.00205 | 0.00215 | 0.002 | 0.00205 | 0.00205
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02034 | 0.02052 | 0.02052 | 0.02016 | 0.02034 | 0.02034 | 0.02034 | 0.02088 | 0.02214 | 0.02322 | 0.02358 | 0.02322 | 0.02178 | 0.0198 | 0.0189 | 0.0189 | 0.01872 | 0.01764 | 0.01782 | 0.01818 | 0.01764 | 0.01764 | 0.01818 | 0.01728 |  |  |  | 0.00565 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00565 | 0.0058 | 0.00615 | 0.00645 | 0.00655 | 0.00645 | 0.00605 | 0.0055 | 0.00525 | 0.00525 | 0.0052 | 0.0049 | 0.00495 | 0.00505 | 0.0049 | 0.0049 | 0.00505 | 0.0048
|  |  | tgφ | 2.8974 | 3 | 2.9231 | 3.5 | 3.5313 | 3.5312 | 3.3235 | 3.2222 | 1.8636 | 1.9846 | 2.6735 | 3.225 | 2.283 | 2.6829 | 1.75 | 2.5 | 2.5366 | 2.8 | 2.8286 | 2.4634 | 2.2791 | 2.45 | 2.4634 | 2.3415
яч.27 | ПС Вентствол №1-1
|  | ТИ | I, А | 43 | 46 | 54 | 61 | 62 | 53 | 55 | 62 | 45 | 46 | 39 | 48 | 76 | 46 | 43 | 55 | 66 | 42 | 58 | 45 | 46 | 49 | 78 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31104 | 0.26028 | 0.2178 | 0.14004 | 0.12672 | 0.28188 | 0.21888 | 0.11772 | 0.43992 | 0.4176 | 0.37656 | 0.36324 | 0.0684 | 0.22428 | 0.40032 | 0.18504 | 0.08892 | 0.4302 | 0.18252 | 0.33336 | 0.3366 | 0.13716 | 0.06876 | 0.04536 | 5.7726 | 0.42984 | 7.2 | 0.0432 | 0.03615 | 0.03025 | 0.01945 | 0.0176 | 0.03915 | 0.0304 | 0.01635 | 0.0611 | 0.058 | 0.0523 | 0.05045 | 0.0095 | 0.03115 | 0.0556 | 0.0257 | 0.01235 | 0.05975 | 0.02535 | 0.0463 | 0.04675 | 0.01905 | 0.00955 | 0.0063
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.42984 | -0.49248 | -0.55764 | -0.66276 | -0.67176 | -0.51156 | -0.56952 | -0.67356 | -0.31392 | -0.31356 | -0.31968 | -0.33588 | -0.75996 | -0.52596 | -0.31428 | -0.59292 | -0.7254 | -0.1746 | -0.61488 | -0.46548 | -0.38124 | -0.56628 | -0.74232 | -0.7866 |  |  |  | -0.0597 | -0.0684 | -0.07745 | -0.09205 | -0.0933 | -0.07105 | -0.0791 | -0.09355 | -0.0436 | -0.04355 | -0.0444 | -0.04665 | -0.10555 | -0.07305 | -0.04365 | -0.08235 | -0.10075 | -0.02425 | -0.0854 | -0.06465 | -0.05295 | -0.07865 | -0.1031 | -0.10925
|  |  | tgφ | -1.3819 | -1.8921 | -2.5603 | -4.7326 | -5.3011 | -1.8148 | -2.602 | -5.7217 | -0.71358 | -0.75086 | -0.84895 | -0.92468 | -11.1105 | -2.3451 | -0.78507 | -3.2043 | -8.1579 | -0.40586 | -3.3688 | -1.3963 | -1.1326 | -4.1286 | -10.7958 | -17.3413
яч.26 | ПС Вентствол №1-2
|  | ТИ | I, А | 92 | 92 | 92 | 103 | 111 | 99 | 93 | 101 | 95 | 96 | 93 | 95 | 126 | 93 | 94 | 97 | 116 | 90 | 94 | 96 | 93 | 92 | 125 | 124
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31644 | 0.27972 | 0.26604 | 0.18576 | 0.12168 | 0.27 | 0.17136 | 0.23868 | 0.32472 | 0.34812 | 0.29988 | 0.29088 | 0.14112 | 0.17496 | 0.3204 | 0.25092 | 0.08964 | 0.315 | 0.27684 | 0.3204 | 0.32256 | 0.25596 | 0.12924 | 0.04464 | 5.755 | 0.9558 | 7.2 | 0.04395 | 0.03885 | 0.03695 | 0.0258 | 0.0169 | 0.0375 | 0.0238 | 0.03315 | 0.0451 | 0.04835 | 0.04165 | 0.0404 | 0.0196 | 0.0243 | 0.0445 | 0.03485 | 0.01245 | 0.04375 | 0.03845 | 0.0445 | 0.0448 | 0.03555 | 0.01795 | 0.0062
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.9558 | -0.96804 | -1.012 | -1.1387 | -1.2377 | -1.0829 | -1.1664 | -1.0883 | -0.9666 | -0.96912 | -0.97704 | -0.98388 | -1.2485 | -1.1225 | -0.9432 | -1.0411 | -1.2773 | -0.94104 | -0.96408 | -0.94752 | -0.9378 | -0.93852 | -1.1797 | -1.3493 |  |  |  | -0.13275 | -0.13445 | -0.14055 | -0.15815 | -0.1719 | -0.1504 | -0.162 | -0.15115 | -0.13425 | -0.1346 | -0.1357 | -0.13665 | -0.1734 | -0.1559 | -0.131 | -0.1446 | -0.1774 | -0.1307 | -0.1339 | -0.1316 | -0.13025 | -0.13035 | -0.16385 | -0.1874
|  |  | tgφ | -3.0205 | -3.4607 | -3.8038 | -6.1298 | -10.1716 | -4.0107 | -6.8067 | -4.5596 | -2.9767 | -2.7839 | -3.2581 | -3.3824 | -8.8469 | -6.4156 | -2.9438 | -4.1492 | -14.249 | -2.9874 | -3.4824 | -2.9573 | -2.9074 | -3.6667 | -9.1281 | -30.2258
яч.17 | Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00228 | 0.00276 | 0.00348 | 0.00348 | 0.00336 | 0.00348 | 0.00276 | 0.00288 | 0.00324 | 0.00396 | 0.00408 | 0.0042 | 0.00408 | 0.0042 | 0.00384 | 0.00372 | 0.00396 | 0.00384 | 0.00468 | 0.00444 | 0.00468 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00444 | 0.09024 | -0.05628 | 2.4 | 0.00095 | 0.00115 | 0.00145 | 0.00145 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00115 | 0.0012 | 0.00135 | 0.00165 | 0.0017 | 0.00175 | 0.0017 | 0.00175 | 0.0016 | 0.00155 | 0.00165 | 0.0016 | 0.00195 | 0.00185 | 0.00195 | 0.00175 | 0.00175 | 0.00185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00252 | -0.0024 | -0.00264 | -0.00276 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00228 | -0.0018 | -0.00192 | -0.00144 | -0.00216 | -0.00156 | -0.00156 | -0.00192 | -0.00228 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 | -0.00264 |  |  |  | -0.00105 | -0.001 | -0.0011 | -0.00115 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.00095 | -0.00075 | -0.0008 | -0.0006 | -0.0009 | -0.00065 | -0.00065 | -0.0008 | -0.00095 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011
|  |  | tgφ | -1.1053 | -0.86957 | -0.75862 | -0.7931 | -0.78571 | -0.75862 | -0.95652 | -0.79167 | -0.55556 | -0.48485 | -0.35294 | -0.51429 | -0.38235 | -0.37143 | -0.5 | -0.6129 | -0.66667 | -0.6875 | -0.5641 | -0.59459 | -0.5641 | -0.62857 | -0.62857 | -0.59459
яч.14 | Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | РП-КОС-1
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 18 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16824 | 0.15528 | 0.1524 | 0.05808 | 0.02808 | 0.04152 | 0.05208 | 0.03072 | 0.04008 | 0.06888 | 0.09168 | 0.0552 | 0.0708 | 0.18 | 0.17544 | 0.1572 | 0.16248 | 0.15216 | 0.16032 | 0.16488 | 0.17496 | 0.18984 | 0.17976 | 0.16392 | 2.874 | 2.016 | 4.8 | 0.03505 | 0.03235 | 0.03175 | 0.0121 | 0.00585 | 0.00865 | 0.01085 | 0.0064 | 0.00835 | 0.01435 | 0.0191 | 0.0115 | 0.01475 | 0.0375 | 0.03655 | 0.03275 | 0.03385 | 0.0317 | 0.0334 | 0.03435 | 0.03645 | 0.03955 | 0.03745 | 0.03415
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11376 | 0.09768 | 0.10392 | 0.04416 | 0.02184 | 0.03168 | 0.048 | 0.02352 | 0.02304 | 0.054 | 0.07296 | 0.03744 | 0.06072 | 0.12312 | 0.114 | 0.11328 | 0.10848 | 0.10296 | 0.11352 | 0.10992 | 0.12432 | 0.1332 | 0.12192 | 0.11856 |  |  |  | 0.0237 | 0.02035 | 0.02165 | 0.0092 | 0.00455 | 0.0066 | 0.01 | 0.0049 | 0.0048 | 0.01125 | 0.0152 | 0.0078 | 0.01265 | 0.02565 | 0.02375 | 0.0236 | 0.0226 | 0.02145 | 0.02365 | 0.0229 | 0.0259 | 0.02775 | 0.0254 | 0.0247
|  |  | tgφ | 0.67618 | 0.62906 | 0.68189 | 0.76033 | 0.77778 | 0.76301 | 0.92166 | 0.76562 | 0.57485 | 0.78397 | 0.79581 | 0.67826 | 0.85763 | 0.684 | 0.64979 | 0.72061 | 0.66765 | 0.67666 | 0.70808 | 0.66667 | 0.71056 | 0.70164 | 0.67824 | 0.72328
яч.12 | РП-КОС-2
|  | ТИ | I, А | 56 | 56 | 47 | 66 | 59 | 65 | 59 | 62 | 70 | 67 | 61 | 61 | 56 | 51 | 55 | 57 | 50 | 56 | 51 | 58 | 49 | 51 | 56 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54216 | 0.52542 | 0.53892 | 0.59616 | 0.62028 | 0.6237 | 0.61704 | 0.66816 | 0.6696 | 0.6813 | 0.65952 | 0.67716 | 0.639 | 0.54414 | 0.54828 | 0.5418 | 0.54774 | 0.54162 | 0.55422 | 0.54756 | 0.54342 | 0.5517 | 0.54684 | 0.55764 | 14.0834 | 6.4467 | 3.6 | 0.1506 | 0.14595 | 0.1497 | 0.1656 | 0.1723 | 0.17325 | 0.1714 | 0.1856 | 0.186 | 0.18925 | 0.1832 | 0.1881 | 0.1775 | 0.15115 | 0.1523 | 0.1505 | 0.15215 | 0.15045 | 0.15395 | 0.1521 | 0.15095 | 0.15325 | 0.1519 | 0.1549
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.243 | 0.22374 | 0.2394 | 0.28368 | 0.30456 | 0.30996 | 0.29898 | 0.33228 | 0.33246 | 0.35262 | 0.32616 | 0.33876 | 0.29916 | 0.23004 | 0.2331 | 0.225 | 0.2367 | 0.22806 | 0.2385 | 0.23238 | 0.22824 | 0.23688 | 0.23202 | 0.24102 |  |  |  | 0.0675 | 0.06215 | 0.0665 | 0.0788 | 0.0846 | 0.0861 | 0.08305 | 0.0923 | 0.09235 | 0.09795 | 0.0906 | 0.0941 | 0.0831 | 0.0639 | 0.06475 | 0.0625 | 0.06575 | 0.06335 | 0.06625 | 0.06455 | 0.0634 | 0.0658 | 0.06445 | 0.06695
|  |  | tgφ | 0.44821 | 0.42583 | 0.44422 | 0.47585 | 0.491 | 0.49697 | 0.48454 | 0.49731 | 0.49651 | 0.51757 | 0.49454 | 0.50027 | 0.46817 | 0.42276 | 0.42515 | 0.41528 | 0.43214 | 0.42107 | 0.43033 | 0.42439 | 0.42001 | 0.42936 | 0.42429 | 0.43221
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.41 |  |  | 80 | 896.09 | 896.0988 | 896.1076 | 896.1164 | 896.1252 | 896.134 | 896.1428 | 896.1516 | 896.1604 | 896.1692 | 896.178 | 896.1868 | 896.1956 | 896.2044 | 896.2132 | 896.222 | 896.2308 | 896.2396 | 896.2484 | 896.2572 | 896.266 | 896.2748 | 896.2836 | 896.2924 | 896.31
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.28 |  |  | 80 | 6598.26 | 6598.268 | 6598.276 | 6598.284 | 6598.292 | 6598.3 | 6598.308 | 6598.316 | 6598.324 | 6598.332 | 6598.34 | 6598.348 | 6598.356 | 6598.364 | 6598.372 | 6598.38 | 6598.388 | 6598.396 | 6598.404 | 6598.412 | 6598.42 | 6598.428 | 6598.436 | 6598.444 | 6598.46
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.0594 | 3.949 | 3.9012 | 3.7022 | 3.6361 | 3.9432 | 3.7811 | 3.785 | 4.2296 | 4.2834 | 4.1938 | 4.1368 | 3.6581 | 3.8697 | 4.1824 | 3.8812 | 3.6145 | 4.1606 | 3.9023 | 4.1082 | 4.1246 | 3.8761 | 3.6697 | 3.5734
|  |  | Q, МВАр | -0.27396 | -0.38094 | -0.468 | -0.71772 | -0.82086 | -0.4956 | -0.633 | -0.64728 | -0.15966 | -0.1017 | -0.1263 | -0.17172 | -0.88206 | -0.5298 | -0.14544 | -0.53514 | -0.90426 | -0.04212 | -0.47388 | -0.31272 | -0.2091 | -0.37536 | -0.8067 | -1.0185
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.15201 | 0.0060772 | -0.030769 | -0.23392 | -0.23321 | -0.030441 | -0.12393 | -0.038059 | 0.12185 | 0.15385 | 0.11861 | 0.16363 | -0.11166 | 0.10068 | 0.19044 | -0.07271 | -0.26964 | 0.19718 | -0.1833 | 0.014603 | 0.13945 | -0.032518 | -0.26393 | -0.364
|  |  | Q, % | 5.2697 | 7.1784 | 6.9212 | 9.1033 | 7.5608 | 4.6189 | 5.6351 | 8.109 | -0.79545 | 0.29412 | 1.6355 | 0.625 | 6.2436 | 1.4509 | 3.04 | 5.9177 | 4.493 | -6.3636 | 7.0824 | 5.5797 | 0.42857 | 1.3249 | 6.7614 | 6.1117
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00618 | 0.00024 | -0.0012 | -0.00864 | -0.00846 | -0.0012 | -0.00468 | -0.00144 | 0.00516 | 0.0066 | 0.00498 | 0.00678 | -0.00408 | 0.0039 | 0.00798 | -0.00282 | -0.00972 | 0.00822 | -0.00714 | 0.0006 | 0.00576 | -0.00126 | -0.00966 | -0.01296
|  |  | Q, МВАр | -0.01524 | -0.02946 | -0.0348 | -0.07188 | -0.06714 | -0.024 | -0.0378 | -0.05712 | 0.00126 | -0.0003 | -0.0021 | -0.00108 | -0.05874 | -0.0078 | -0.00456 | -0.03366 | -0.04254 | 0.00252 | -0.03612 | -0.01848 | -0.0009 | -0.00504 | -0.0585 | -0.0663
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00618 | 0.00024 | -0.0012 | -0.00864 | -0.00846 | -0.0012 | -0.00468 | -0.00144 | 0.00516 | 0.0066 | 0.00498 | 0.00678 | -0.00408 | 0.0039 | 0.00798 | -0.00282 | -0.00972 | 0.00822 | -0.00714 | 0.0006 | 0.00576 | -0.00126 | -0.00966 | -0.01296
|  |  | Q, МВАр | -0.01524 | -0.02946 | -0.0348 | -0.07188 | -0.06714 | -0.024 | -0.0378 | -0.05712 | 0.00126 | -0.0003 | -0.0021 | -0.00108 | -0.05874 | -0.0078 | -0.00456 | -0.03366 | -0.04254 | 0.00252 | -0.03612 | -0.01848 | -0.0009 | -0.00504 | -0.0585 | -0.0663
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.0002; 10: 1.5674; 18: 1.463; 21: 1.4012
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.13 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 133 | 130 | 133 | 130 | 132 | 132 | 132 | 131 | 126 | 126 | 125 | 124 | 125 | 126 | 131 | 129 | 131 | 131 | 131 | 128 | 132 | 131 | 131 | 133
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4572 | 0.4572 | 0.4554 | 0.4554 | 0.4572 | 0.4554 | 0.4572 | 0.4572 | 0.4554 | 0.4572 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4554 | 0.4536 | 0.4518 | 0.4554 | 0.4536 | 0.4536 | 0.459 | 0.459 | 0.4608 | 0.4572 | 10.935 | -31.842 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.35 | -1.3428 | -1.3428 | -1.35 | -1.3482 | -1.3428 | -1.3482 | -1.3338 | -1.3068 | -1.2924 | -1.2906 | -1.287 | -1.2798 | -1.2996 | -1.3176 | -1.3176 | -1.3248 | -1.3356 | -1.3338 | -1.323 | -1.3374 | -1.341 | -1.341 | -1.3554 | 10.8686 | -31.7382
|  |  | tgφ | -2.9528 | -2.937 | -2.9486 | -2.9644 | -2.9488 | -2.9486 | -2.9488 | -2.9173 | -2.8696 | -2.8268 | -2.8452 | -2.8373 | -2.8327 | -2.8765 | -2.8933 | -2.9048 | -2.9323 | -2.9328 | -2.9405 | -2.9167 | -2.9137 | -2.9216 | -2.9102 | -2.9646
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0756 | 0.0756 | 0.0846 | 0.0828 | 0.0774 | 0.081 | 0.0828 | 0.0774 | 0.072 | 0.0738 | 0.0756 | 0.072 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0666 | 0.0612 | 0.0738 | 0.0774 | 0.072 | 0.072 | 0.0792 | 1.7748 | 1.3482 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.054 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0594 | 0.0576 | 0.054 | 0.0558 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0576 | 0.054 | 0.054 | 0.0558 | 1.8845 | 1.2787
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.7381 | 0.68085 | 0.69565 | 0.72093 | 0.68889 | 0.69565 | 0.74419 | 0.8 | 0.80488 | 0.78571 | 0.825 | 0.84615 | 0.82051 | 0.78947 | 0.81579 | 0.80556 | 0.78378 | 0.82353 | 0.78049 | 0.74419 | 0.75 | 0.75 | 0.70455
яч.10 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4536 | 0.4518 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4554 | 0.4572 | 0.4554 | 0.4536 | 0.4554 | 0.4554 | 0.4554 | 0.4554 | 0.4554 | 0.4518 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4518 | 10.8882 | 6.984 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2862 | 0.2862 | 0.288 | 0.2844 | 0.2844 | 0.2862 | 0.2862 | 0.288 | 0.297 | 0.2988 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3024 | 0.297 | 0.2934 | 0.2916 | 0.2916 | 0.288 | 0.2898 | 0.2934 | 0.288 | 0.288 | 0.2898 | 0.2844 | 10.7829 | 7.0533
|  |  | tgφ | 0.63347 | 0.63347 | 0.63745 | 0.62948 | 0.62948 | 0.63095 | 0.63347 | 0.63492 | 0.65476 | 0.65873 | 0.6627 | 0.66008 | 0.66142 | 0.65217 | 0.64683 | 0.64032 | 0.64032 | 0.63241 | 0.63636 | 0.64427 | 0.63745 | 0.63492 | 0.63889 | 0.62948
яч.30 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0144 | 0.0162 | 0.018 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0144 | 0.018 | 0.018 | 0.0162 | 0.018 | 0.018 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.018 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.3942 | 1.2222 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0468 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.054 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.054 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0504 | 0.0486 | 0.24 | 1.1186
|  |  | tgφ | 3.375 | 3 | 2.7 | 3.25 | 3 | 3 | 3 | 3.375 | 3 | 3.1 | 3.4444 | 3.1 | 3.1 | 3.3333 | 3.2222 | 3.2222 | 3.1111 | 3.1111 | 3 | 2.9 | 3.1111 | 3 | 3.1111 | 3
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.999 | 1.0008 | 1.0098 | 1.0044 | 1.0026 | 1.0062 | 1.008 | 1.0026 | 0.999 | 1.0026 | 0.999 | 0.999 | 0.9972 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9882 | 0.9936 | 0.9864 | 1.0008 | 1.0044 | 1.0008 | 1.0026 | 1.0044
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.9612 | -0.9522 | -0.9486 | -0.9612 | -0.9594 | -0.9522 | -0.9558 | -0.9396 | -0.8982 | -0.8784 | -0.8748 | -0.8712 | -0.8622 | -0.891 | -0.918 | -0.918 | -0.9306 | -0.945 | -0.945 | -0.9198 | -0.9414 | -0.9504 | -0.9468 | -0.9666
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3863 | 1.3814 | 1.3855 | 1.3902 | 1.3877 | 1.3853 | 1.3891 | 1.3741 | 1.3434 | 1.333 | 1.3279 | 1.3255 | 1.3183 | 1.3346 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3574 | 1.3712 | 1.366 | 1.3593 | 1.3766 | 1.3802 | 1.379 | 1.394
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.4 | ПС Вентствол № 1-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.72 | 4.8 | 10663.7338 | 10663.7381 | 10663.7424 | 10663.7466 | 10663.7509 | 10663.7552 | 10663.7595 | 10663.7638 | 10663.7681 | 10663.7725 | 10663.7769 | 10663.7813 | 10663.7857 | 10663.7901 | 10663.7945 | 10663.7989 | 10663.8032 | 10663.8075 | 10663.8118 | 10663.8161 | 10663.8205 | 10663.8248 | 10663.8291 | 10663.8334 | 10663.8377
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 3508.1847 | 3508.19 | 3508.1954 | 3508.2008 | 3508.2061 | 3508.2114 | 3508.2167 | 3508.2221 | 3508.2275 | 3508.2332 | 3508.239 | 3508.2449 | 3508.2508 | 3508.2567 | 3508.2624 | 3508.2679 | 3508.2734 | 3508.2789 | 3508.2843 | 3508.2897 | 3508.2952 | 3508.3007 | 3508.3061 | 3508.3115 | 3508.3168
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
яч.5 | ГПТЭС-1
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.12864 | 0.24288 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.0096 | 0.0096 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056 | 0.00864
|  |  | tgφ | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 2.4 | 1.8333 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.2 | 1.8333 | 2 | 1.6667 | 1.8333 | 2 | 1.8333 | 2 | 1.8333 | 1.8
яч.7 | Вспомог.ПМ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441 | 822.4441
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082 | 925.9082
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 9 | ВНС-3-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841 | 10997.1841
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528 | 14893.5528
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС Вентствол № 1-1
|  | расчет | I, А | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 126 | 124 | 124 | 123 | 123 | 125 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 127 | 130 | 130 | 130 | 131
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 10.74 | -31.9811 | 4.8 | 10656.042 | 10656.1356 | 10656.2289 | 10656.322 | 10656.4151 | 10656.5084 | 10656.6016 | 10656.6949 | 10656.7883 | 10656.8813 | 10656.9747 | 10657.0672 | 10657.1596 | 10657.2518 | 10657.3443 | 10657.4371 | 10657.5298 | 10657.6225 | 10657.7154 | 10657.8083 | 10657.9014 | 10657.9952 | 10658.0894 | 10658.1835 | 10658.2773
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.3509 | -1.3428 | -1.3412 | -1.3528 | -1.3481 | -1.3438 | -1.3474 | -1.3422 | -1.3156 | -1.2996 | -1.296 | -1.2934 | -1.2853 | -1.3093 | -1.3315 | -1.3306 | -1.3412 | -1.3418 | -1.3437 | -1.3333 | -1.3459 | -1.3401 | -1.3484 | -1.3563 |  |  |  | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778 | 2318.1778
|  |  | tgφ | -3.002 | -2.9841 | -2.9804 | -3.0062 | -2.9958 | -2.9862 | -2.9942 | -2.9826 | -2.9235 | -2.888 | -2.9455 | -2.9395 | -2.9212 | -2.9757 | -2.9589 | -3.024 | -3.0483 | -2.9818 | -2.986 | -2.9629 | -2.9908 | -2.978 | -2.9964 | -3.014
яч.12 | ГПТЭС-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.12288 | 0.23328 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00864 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00864 | 0.00864 | 0.0096 | 0.00864 | 0.0096 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01056 | 0.0096 | 0.0096 | 0.01056 | 0.00864 | 0.0096 | 0.01056 | 0.00864 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096
|  |  | tgφ | 1.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8333 | 2.2 | 1.8333 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.6667 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2
яч.14 | ВНС-3-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 11619.2646 | 11619.2657 | 11619.2668 | 11619.2678 | 11619.2689 | 11619.2699 | 11619.271 | 11619.2721 | 11619.2731 | 11619.2743 | 11619.2754 | 11619.2765 | 11619.2777 | 11619.2788 | 11619.2799 | 11619.281 | 11619.2821 | 11619.2832 | 11619.2843 | 11619.2854 | 11619.2865 | 11619.2875 | 11619.2886 | 11619.2897 | 11619.2908
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7837.1199 | 7837.1245 | 7837.1291 | 7837.1337 | 7837.1383 | 7837.1429 | 7837.1475 | 7837.152 | 7837.1567 | 7837.1617 | 7837.1667 | 7837.1718 | 7837.1768 | 7837.1819 | 7837.1869 | 7837.1917 | 7837.1965 | 7837.2013 | 7837.2059 | 7837.2106 | 7837.2154 | 7837.2201 | 7837.2247 | 7837.2294 | 7837.234
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.ПМ №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679 | 641.679
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283 | 463.1283
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | КБ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617 | 32.9617
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633 | 0.4633
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземный №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191 | 6721.4191
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873 | 10182.6873
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Подземный №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634 | 6125.5634
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594 | 7849.8594
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Подземный №6 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449 | 9162.6449
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569 | 13056.3569
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | КТП-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 1.8 | 2070.4772 | 2070.4803 | 2070.4834 | 2070.4865 | 2070.4896 | 2070.4926 | 2070.4957 | 2070.4988 | 2070.5019 | 2070.5051 | 2070.5083 | 2070.5115 | 2070.5147 | 2070.5179 | 2070.5211 | 2070.5243 | 2070.5274 | 2070.5306 | 2070.5337 | 2070.5368 | 2070.5399 | 2070.543 | 2070.5461 | 2070.5493 | 2070.5523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1707.9458 | 1707.9532 | 1707.9607 | 1707.9682 | 1707.9756 | 1707.9831 | 1707.9905 | 1707.998 | 1708.0056 | 1708.0134 | 1708.0214 | 1708.0296 | 1708.0376 | 1708.0457 | 1708.0537 | 1708.0614 | 1708.0691 | 1708.0768 | 1708.0844 | 1708.092 | 1708.0997 | 1708.1073 | 1708.1149 | 1708.1225 | 1708.1299
tgφ | bar: 1 to 24
яч.28 | КТП-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.63 | 1.8 | 1309.0979 | 1309.1017 | 1309.1058 | 1309.1099 | 1309.1138 | 1309.1177 | 1309.1217 | 1309.1255 | 1309.1293 | 1309.1335 | 1309.138 | 1309.1425 | 1309.1472 | 1309.1519 | 1309.1558 | 1309.1596 | 1309.1635 | 1309.1674 | 1309.1713 | 1309.1756 | 1309.18 | 1309.1843 | 1309.1883 | 1309.1922 | 1309.1964
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 777.9953 | 778.0089 | 778.0227 | 778.0364 | 778.0499 | 778.0635 | 778.0772 | 778.0908 | 778.1047 | 778.119 | 778.1341 | 778.1491 | 778.1642 | 778.1791 | 778.1937 | 778.2079 | 778.2221 | 778.2361 | 778.25 | 778.2639 | 778.2781 | 778.292 | 778.3058 | 778.3198 | 778.3333
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
яч.29 | ГПТЭС-3
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07104 | 0.06912 | 0.07968 | 0.07776 | 0.07104 | 0.07488 | 0.07968 | 0.072 | 0.06624 | 0.06816 | 0.06816 | 0.0672 | 0.06528 | 0.06336 | 0.06432 | 0.0624 | 0.05952 | 0.06048 | 0.05664 | 0.0672 | 0.07296 | 0.0672 | 0.06432 | 0.07584 | 1.6445 | 1.0387 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0432 | 0.04224 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04224 | 0.0432 | 0.04512 | 0.04416 | 0.04416 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04416 | 0.04224 | 0.04128 | 0.04032 | 0.03936 | 0.0384 | 0.0432 | 0.04512 | 0.04128 | 0.04128 | 0.0432
|  |  | tgφ | 0.60811 | 0.61111 | 0.56627 | 0.58025 | 0.59459 | 0.57692 | 0.56627 | 0.61333 | 0.66667 | 0.67606 | 0.67606 | 0.68571 | 0.70588 | 0.69697 | 0.65672 | 0.66154 | 0.67742 | 0.65079 | 0.67797 | 0.64286 | 0.61842 | 0.61429 | 0.64179 | 0.56962
яч.31 | Подземный №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825 | 14066.8825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078 | 19556.8078
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Подземный №3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991 | 5777.5991
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0775 | 7284.0776 | 7284.0777 | 7284.0778 | 7284.0778 | 7284.0778 | 7284.0778 | 7284.0778 | 7284.0778
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ГПТЭС-4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 |  | 0.48864 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01824 | 0.0192 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.0192 | 0.01824 | 0.0192 | 0.02208 | 0.02304 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.02304 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02016 | 0.0192 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.0192 | 0.02016 | 0.01824
|  |  | tgφ | 2.7143 | 2.5 | 2.7143 | 2.7143 | 2.7143 | 2.8571 | 2.7143 | 2.8571 | 3.2857 | 3 | 3.5714 | 3.125 | 3.5714 | 3 | 3.1429 | 3.1429 | 2.625 | 2.8571 | 3 | 3 | 3 | 2.8571 | 2.625 | 2.7143
яч.35 | Подземный №5 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5231 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5232 | 3648.5233 | 3648.5233 | 3648.5233 | 3648.5233 | 3648.5233
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5249.001 | 5249.0013 | 5249.0016 | 5249.0018 | 5249.0021 | 5249.0024 | 5249.0027 | 5249.003 | 5249.0033 | 5249.0036 | 5249.0038 | 5249.0041 | 5249.0044 | 5249.0047 | 5249.005 | 5249.0053 | 5249.0056 | 5249.0058 | 5249.0061 | 5249.0064 | 5249.0067 | 5249.007 | 5249.0072 | 5249.0075 | 5249.0078
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | КБ №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная-2-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 11963.6497 | 11963.6497 | 11963.6498 | 11963.6499 | 11963.6499 | 11963.65 | 11963.6501 | 11963.6502 | 11963.6503 | 11963.6503 | 11963.6504 | 11963.6505 | 11963.6506 | 11963.6506 | 11963.6507 | 11963.6508 | 11963.6509 | 11963.6509 | 11963.651 | 11963.6511 | 11963.6512 | 11963.6512 | 11963.6513 | 11963.6514 | 11963.6514
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144 | 13656.8144
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | Насосная-2-2
|  | расчет | I, А | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 10.18 | 5.86 | 2.4 | 496.1132 | 496.2899 | 496.4666 | 496.6432 | 496.82 | 496.9967 | 497.1735 | 497.3503 | 497.5272 | 497.7042 | 497.8812 | 498.0586 | 498.2364 | 498.4144 | 498.5923 | 498.7696 | 498.947 | 499.1246 | 499.3021 | 499.4799 | 499.6575 | 499.8341 | 500.0102 | 500.187 | 500.3637
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 312.891 | 312.992 | 313.0933 | 313.1945 | 313.2952 | 313.396 | 313.4971 | 313.598 | 313.6998 | 313.8034 | 313.9079 | 314.0125 | 314.1174 | 314.2229 | 314.3273 | 314.4302 | 314.5329 | 314.6354 | 314.7372 | 314.8392 | 314.9421 | 315.0438 | 315.1452 | 315.2471 | 315.3478
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.59524 | 0.59524 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5814 | 0.55814 | 0.55814 | 0.5814 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143
яч.17 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.504 |  | 30 | 4974.3848 | 4974.3852 | 4974.386 | 4974.3868 | 4974.3872 | 4974.388 | 4974.3888 | 4974.3892 | 4974.39 | 4974.3908 | 4974.3912 | 4974.392 | 4974.3928 | 4974.3936 | 4974.3944 | 4974.3948 | 4974.3956 | 4974.3964 | 4974.3972 | 4974.398 | 4974.3988 | 4974.3996 | 4974.4 | 4974.4008 | 4974.4016
яч.6 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 3.528 |  | 30 | 1080.6196 | 1080.6244 | 1080.63 | 1080.6348 | 1080.6408 | 1080.6452 | 1080.65 | 1080.6548 | 1080.6596 | 1080.6644 | 1080.6692 | 1080.674 | 1080.6788 | 1080.6836 | 1080.6884 | 1080.6932 | 1080.698 | 1080.7028 | 1080.7076 | 1080.7124 | 1080.7172 | 1080.722 | 1080.7268 | 1080.7316 | 1080.7372
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.99832 | 0.99736 | 1.006 | 1.005 | 0.99832 | 1.0022 | 1.006 | 0.99928 | 0.99448 | 0.99544 | 0.9964 | 0.99544 | 0.99352 | 0.9916 | 1.0016 | 0.98968 | 0.9868 | 0.99872 | 0.99392 | 1.0035 | 1.0012 | 0.99352 | 0.99256 | 1.0022
|  |  | Q, МВАр | -0.9612 | -0.9522 | -0.9486 | -0.9612 | -0.9594 | -0.9522 | -0.9558 | -0.9396 | -0.8982 | -0.8784 | -0.8748 | -0.8712 | -0.8622 | -0.891 | -0.918 | -0.918 | -0.9306 | -0.945 | -0.945 | -0.9198 | -0.9414 | -0.9504 | -0.9468 | -0.9666
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.068068 | 0.34373 | 0.37631 | -0.06372 | 0.42689 | 0.40151 | 0.19841 | 0.33114 | 0.45245 | 0.71414 | 0.26026 | 0.35636 | 0.36903 | 0.20129 | -0.80515 | 0.39452 | 0.14167 | -0.5153 | -0.76237 | -0.27178 | 0.3186 | 0.72742 | 1.0014 | 0.22302
|  |  | Q, % | 0 | 2.3319e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.3319e-14 | 0 | 0 | 0 | -1.2639e-14 | -1.2691e-14 | 1.2744e-14 | 1.2877e-14 | 0 | 1.2094e-14 | 0 | -2.386e-14 | 0 | 2.3497e-14 | -1.207e-14 | 0 | 0 | 2.3452e-14 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00068 | 0.00344 | 0.0038 | -0.00064 | 0.00428 | 0.00404 | 0.002 | 0.00332 | 0.00452 | 0.00716 | 0.0026 | 0.00356 | 0.00368 | 0.002 | -0.008 | 0.00392 | 0.0014 | -0.00512 | -0.00752 | -0.00272 | 0.0032 | 0.00728 | 0.01004 | 0.00224
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00068 | 0.00344 | 0.0038 | -0.00064 | 0.00428 | 0.00404 | 0.002 | 0.00332 | 0.00452 | 0.00716 | 0.0026 | 0.00356 | 0.00368 | 0.002 | -0.008 | 0.00392 | 0.0014 | -0.00512 | -0.00752 | -0.00272 | 0.0032 | 0.00728 | 0.01004 | 0.00224
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.01; 10: 0.01; 18: 0.01; 21: 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.3 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 238 | 239 | 229 | 230 | 227 | 237 | 240 | 224 | 146 | 58 | 41 | 46 | 45 | 45 | 72 | 70 | 71 | 74 | 68 | 89 | 226 | 237 | 218 | 243 | tg | 0.68872
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.09 | 3.3 | 3.35 | 3.1 | 3.4 | 3.47 | 3.37 | 3.25 | 2.12 | 0.92 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 1.06 | 1.28 | 1.13 | 1.3 | 1.27 | 1.4 | 2.88 | 3.49 | 3.61 | 3.54 | 53.104 | 36.574 | 20 | 5415.5364 | 5415.6907 | 5415.8555 | 5416.023 | 5416.1781 | 5416.3481 | 5416.5214 | 5416.6898 | 5416.8521 | 5416.9579 | 5417.0037 | 5417.0363 | 5417.0723 | 5417.1084 | 5417.1441 | 5417.197 | 5417.2609 | 5417.3172 | 5417.3823 | 5417.4456 | 5417.5154 | 5417.6595 | 5417.8339 | 5418.0144 | 5418.1916
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.44 | 2.47 | 2.5 | 2.42 | 2.51 | 2.64 | 2.65 | 2.52 | 1.68 | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 0.45 | 0.65 | 0.56 | 0.78 | 1.95 | 2.25 | 2.35 | 2.33 |  |  |  | 2697.1899 | 2697.312 | 2697.4355 | 2697.5606 | 2697.6814 | 2697.8069 | 2697.9389 | 2698.0716 | 2698.1976 | 2698.2816 | 2698.3103 | 2698.3319 | 2698.3551 | 2698.3755 | 2698.3959 | 2698.423 | 2698.4526 | 2698.4752 | 2698.5075 | 2698.5356 | 2698.5746 | 2698.6721 | 2698.7847 | 2698.9023 | 2699.0186
|  |  | tgφ | 0.78964 | 0.74848 | 0.74627 | 0.78065 | 0.73824 | 0.76081 | 0.78635 | 0.77538 | 0.79245 | 0.61957 | 0.66154 | 0.63889 | 0.56944 | 0.57746 | 0.50943 | 0.46094 | 0.39823 | 0.5 | 0.44094 | 0.55714 | 0.67708 | 0.6447 | 0.65097 | 0.65819
яч.4 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 222 | 220 | 214 | 225 | 243 | 227 | 219 | 206 | 159 | 132 | 128 | 104 | 124 | 123 | 117 | 133 | 128 | 119 | 144 | 131 | 196 | 216 | 246 | 219 | tg | 0.63266
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.42 | 3.04 | 3.23 | 3.27 | 3.64 | 3.29 | 3.55 | 3.01 | 2.45 | 1.99 | 2.15 | 1.83 | 1.86 | 2.13 | 1.96 | 2.18 | 2.01 | 2.13 | 2.24 | 2.08 | 2.95 | 3.53 | 3.62 | 3.73 | 65.308 | 41.318 | 20 | 1065.3418 | 1065.5127 | 1065.6648 | 1065.8265 | 1065.9902 | 1066.1721 | 1066.3368 | 1066.5145 | 1066.6651 | 1066.7875 | 1066.8871 | 1066.9948 | 1067.0863 | 1067.1795 | 1067.2858 | 1067.3839 | 1067.4928 | 1067.5934 | 1067.6998 | 1067.8117 | 1067.9158 | 1068.0631 | 1068.2395 | 1068.4205 | 1068.6072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.38 | 2.4 | 2.51 | 2.45 | 2.48 | 2.5 | 2.53 | 2.41 | 1.62 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 1.12 | 1.07 | 1.17 | 1.94 | 2.28 | 2.34 | 2.3 |  |  |  | 714.9856 | 715.1046 | 715.2248 | 715.3503 | 715.4728 | 715.5967 | 715.7219 | 715.8482 | 715.9687 | 716.0497 | 716.1014 | 716.1531 | 716.2041 | 716.2543 | 716.3023 | 716.349 | 716.3956 | 716.4405 | 716.4965 | 716.5501 | 716.6085 | 716.7055 | 716.8194 | 716.9363 | 717.0515
|  |  | tgφ | 0.69591 | 0.78947 | 0.77709 | 0.74924 | 0.68132 | 0.75988 | 0.71268 | 0.80066 | 0.66122 | 0.51759 | 0.47907 | 0.55738 | 0.53763 | 0.4507 | 0.47449 | 0.42661 | 0.44776 | 0.52582 | 0.47768 | 0.5625 | 0.65763 | 0.64589 | 0.64641 | 0.61662
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 364 | 431 | 423 | 403 | 429 | 382 | 355 | 355 | 155 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 23 | 18 | 20 | 29 | 33 | 210 | 399 | 392 | 394 | tg | 0.78766
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.05 | 3.55 | 3.75 | 3.65 | 3.77 | 3.36 | 3.02 | 2.94 | 1.34 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.55 | 3.09 | 3.31 | 3.38 | 41.4108 | 32.6178 | 18 | 211.6831 | 211.8525 | 212.0496 | 212.2578 | 212.4606 | 212.6699 | 212.8568 | 213.0245 | 213.1877 | 213.2621 | 213.2678 | 213.2736 | 213.2794 | 213.2852 | 213.291 | 213.3005 | 213.3117 | 213.3202 | 213.331 | 213.3424 | 213.3539 | 213.4402 | 213.6118 | 213.7958 | 213.9837
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.43 | 2.69 | 2.8 | 2.76 | 2.79 | 2.72 | 2.41 | 2.37 | 1.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.3 | 1.64 | 2.47 | 2.5 | 2.58 |  |  |  | 160.7026 | 160.8376 | 160.9873 | 161.1426 | 161.2958 | 161.4506 | 161.6017 | 161.7357 | 161.8675 | 161.9268 | 161.9307 | 161.9346 | 161.9385 | 161.9423 | 161.9461 | 161.9532 | 161.9617 | 161.9687 | 161.9769 | 161.9877 | 162.0042 | 162.0951 | 162.2323 | 162.3711 | 162.5147
|  |  | tgφ | 0.79672 | 0.75775 | 0.74667 | 0.75616 | 0.74005 | 0.80952 | 0.79801 | 0.80612 | 0.79851 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.76471 | 0.75 | 0.86667 | 0.78947 | 0.90476 | 1.4286 | 1.0581 | 0.79935 | 0.75529 | 0.76331
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 281 | 266 | 233 | 206 | 230 | 292 | 257 | 265 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 7 | 193 | 272 | 251 | 239 | tg | 0.78409
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.26 | 2.2 | 1.97 | 1.61 | 1.87 | 2.55 | 2.49 | 2.1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 1.61 | 2.31 | 2.35 | 2.23 | 26.8614 | 21.0618 | 18 | 13379.1437 | 13379.2691 | 13379.3915 | 13379.5009 | 13379.5906 | 13379.6947 | 13379.8362 | 13379.9746 | 13380.0915 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1523 | 13380.1559 | 13380.1613 | 13380.1635 | 13380.2532 | 13380.3813 | 13380.5119 | 13380.636
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.92 | 1.83 | 1.56 | 1.36 | 1.51 | 1.9 | 1.84 | 1.74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 1.3 | 1.67 | 1.71 | 1.63 |  |  |  | 7341.659 | 7341.7659 | 7341.8677 | 7341.9546 | 7342.0304 | 7342.1141 | 7342.2199 | 7342.322 | 7342.4185 | 7342.4629 | 7342.4629 | 7342.4629 | 7342.463 | 7342.463 | 7342.463 | 7342.463 | 7342.463 | 7342.463 | 7342.4685 | 7342.4756 | 7342.4788 | 7342.551 | 7342.644 | 7342.7388 | 7342.8291
|  |  | tgφ | 0.84956 | 0.83182 | 0.79188 | 0.84472 | 0.80749 | 0.7451 | 0.73896 | 0.82857 | 0.73394 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6667 | 1.3 | 1.5 | 0.80745 | 0.72294 | 0.72766 | 0.73094
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 11.82 | 12.09 | 12.3 | 11.63 | 12.68 | 12.67 | 12.43 | 11.3 | 7 | 3.01 | 2.9 | 2.65 | 2.68 | 2.94 | 3.19 | 3.66 | 3.29 | 3.68 | 3.82 | 3.73 | 8.99 | 12.42 | 12.89 | 12.88
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 9.17 | 9.39 | 9.37 | 8.99 | 9.29 | 9.76 | 9.43 | 9.04 | 5.17 | 1.67 | 1.53 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | 1.6 | 1.67 | 1.48 | 2.02 | 1.95 | 2.31 | 6.83 | 8.67 | 8.9 | 8.84
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 14.96 | 15.3082 | 15.4624 | 14.6996 | 15.719 | 15.9933 | 15.6022 | 14.4711 | 8.7022 | 3.4422 | 3.2789 | 3.07 | 3.0615 | 3.2737 | 3.5688 | 4.023 | 3.6076 | 4.198 | 4.2889 | 4.3874 | 11.2902 | 15.1468 | 15.664 | 15.6218
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4
яч.10 | РП пос.Заполярный-2 | [26 empty] | tg | 0.44278
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 3.7956 | 1.6806 | 6 | 5197.7166 | 5197.7407 | 5197.7641 | 5197.7878 | 5197.8109 | 5197.8342 | 5197.8586 | 5197.8839 | 5197.9097 | 5197.9353 | 5197.9619 | 5197.9886 | 5198.0171 | 5198.0448 | 5198.0722 | 5198.1007 | 5198.1276 | 5198.1554 | 5198.1827 | 5198.212 | 5198.241 | 5198.2699 | 5198.2969 | 5198.324 | 5198.3492
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 2287.6338 | 2287.6443 | 2287.6546 | 2287.6653 | 2287.6755 | 2287.6859 | 2287.6961 | 2287.7065 | 2287.7175 | 2287.7292 | 2287.7417 | 2287.7553 | 2287.7747 | 2287.7907 | 2287.8041 | 2287.8174 | 2287.8293 | 2287.8408 | 2287.8514 | 2287.8626 | 2287.8733 | 2287.884 | 2287.8941 | 2287.9043 | 2287.9139
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.4 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4375 | 0.5 | 0.70588 | 0.58824 | 0.5 | 0.47059 | 0.4375 | 0.41176 | 0.375 | 0.38889 | 0.35294 | 0.35294 | 0.375 | 0.375 | 0.4
яч.12 | РП Г/У-5/6-2 | [26 empty] | tg | 0.099929
|  | расчет | I, А | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 2.9661 | 0.2964 | 3 | 3966.5965 | 3966.6431 | 3966.6792 | 3966.7208 | 3966.7709 | 3966.8219 | 3966.8615 | 3966.8974 | 3966.9332 | 3966.9691 | 3967.0083 | 3967.0579 | 3967.0946 | 3967.1311 | 3967.1675 | 3967.2037 | 3967.2438 | 3967.2938 | 3967.3357 | 3967.3719 | 3967.4089 | 3967.4579 | 3967.5082 | 3967.5492 | 3967.5852
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1723.6387 | 1723.6434 | 1723.6484 | 1723.6533 | 1723.6579 | 1723.6626 | 1723.6674 | 1723.6719 | 1723.6766 | 1723.6805 | 1723.6841 | 1723.6878 | 1723.6916 | 1723.6954 | 1723.6989 | 1723.7023 | 1723.7057 | 1723.709 | 1723.7126 | 1723.716 | 1723.7196 | 1723.7237 | 1723.7285 | 1723.733 | 1723.7375
|  |  | tgφ | 0.071429 | 0.18182 | 0.083333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.083333 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.066667 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.066667 | 0.076923 | 0.090909 | 0.090909 | 0.066667 | 0.066667 | 0.083333 | 0.090909
яч.13 | Насосная освет.воды
I, А | bar: 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-1 | [26 empty] | tg | 1.0263
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.6844 | 0.7024 | 4 | 2165.1601 | 2165.1679 | 2165.1762 | 2165.1843 | 2165.1923 | 2165.1978 | 2165.2035 | 2165.2097 | 2165.2152 | 2165.2221 | 2165.2291 | 2165.237 | 2165.2445 | 2165.2511 | 2165.2587 | 2165.2685 | 2165.2778 | 2165.2871 | 2165.2954 | 2165.3033 | 2165.3089 | 2165.3145 | 2165.3197 | 2165.325 | 2165.3312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 1299.3215 | 1299.3277 | 1299.3338 | 1299.3398 | 1299.3458 | 1299.3518 | 1299.3586 | 1299.3659 | 1299.3721 | 1299.3799 | 1299.3891 | 1299.3994 | 1299.4095 | 1299.4186 | 1299.4277 | 1299.4367 | 1299.4452 | 1299.4541 | 1299.4608 | 1299.4667 | 1299.4726 | 1299.4782 | 1299.4838 | 1299.4894 | 1299.4971
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5
яч.16 | РП ст.Мульда-2 | [26 empty] | tg | 0.41065
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.8226 | 0.3378 | 6 | 1.238 | 1.2433 | 1.2484 | 1.2544 | 1.2596 | 1.2649 | 1.2701 | 1.2757 | 1.2816 | 1.2871 | 1.2929 | 1.2982 | 1.3037 | 1.309 | 1.3152 | 1.3212 | 1.3273 | 1.3336 | 1.3399 | 1.3447 | 1.3497 | 1.3569 | 1.3631 | 1.3685 | 1.3751
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.4732 | 0.4751 | 0.477 | 0.4797 | 0.4819 | 0.4843 | 0.4865 | 0.4885 | 0.4906 | 0.4926 | 0.4951 | 0.4971 | 0.4989 | 0.5007 | 0.503 | 0.5052 | 0.5082 | 0.5113 | 0.5144 | 0.5157 | 0.5171 | 0.5205 | 0.5237 | 0.5263 | 0.5295
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5
яч.17 | РП пос.Заполярный-1 | [26 empty] | tg | 0.43106
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 10 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 5.9184 | 2.5512 | 6 | 6593.8209 | 6593.8572 | 6593.891 | 6593.9193 | 6593.9367 | 6593.9721 | 6594.0087 | 6594.0477 | 6594.0864 | 6594.1267 | 6594.1706 | 6594.213 | 6594.2559 | 6594.3003 | 6594.3441 | 6594.3893 | 6594.4341 | 6594.48 | 6594.5272 | 6594.5742 | 6594.6225 | 6594.6721 | 6594.7211 | 6594.7664 | 6594.8073
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 2720.9303 | 2720.9478 | 2720.9604 | 2720.9706 | 2720.9751 | 2720.9908 | 2721.0045 | 2721.0222 | 2721.0411 | 2721.0615 | 2721.0832 | 2721.1052 | 2721.1269 | 2721.1478 | 2721.1676 | 2721.1872 | 2721.2063 | 2721.2257 | 2721.2443 | 2721.2633 | 2721.2822 | 2721.3008 | 2721.3193 | 2721.3373 | 2721.3555
|  |  | tgφ | 0.45455 | 0.4 | 0.35294 | 0.3 | 0.42857 | 0.36364 | 0.47826 | 0.47826 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.48148 | 0.46154 | 0.44444 | 0.40741 | 0.42857 | 0.39286 | 0.39286 | 0.37931 | 0.36667 | 0.37931 | 0.40741 | 0.44
яч.19 | РП Г/У-5/6-1 | [26 empty] | tg | 6.0184
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3258 | 1.9608 | 3 | 2844.1382 | 2844.1427 | 2844.1471 | 2844.1515 | 2844.1559 | 2844.1603 | 2844.1646 | 2844.1691 | 2844.1734 | 2844.1779 | 2844.1827 | 2844.1874 | 2844.192 | 2844.1968 | 2844.2014 | 2844.206 | 2844.2105 | 2844.2151 | 2844.2197 | 2844.2242 | 2844.2288 | 2844.2333 | 2844.2379 | 2844.2423 | 2844.2468
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1591.1183 | 1591.1455 | 1591.1727 | 1591.2 | 1591.2271 | 1591.2543 | 1591.2816 | 1591.309 | 1591.3364 | 1591.3641 | 1591.3919 | 1591.4197 | 1591.4478 | 1591.4755 | 1591.5029 | 1591.53 | 1591.557 | 1591.5839 | 1591.6108 | 1591.6377 | 1591.6647 | 1591.6913 | 1591.7179 | 1591.7447 | 1591.7719
|  |  | tgφ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.33 | КТП-М-2×160 №7 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 1.2431
|  | расчет | I, А | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 31 | 36 | 28 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 12 | 18 | 13 | 19 | 28 | 33 | 37 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.35 | 0.41 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 5.6976 | 7.0827 | 3 | 4553.7782 | 4553.8952 | 4554.0126 | 4554.1436 | 4554.2684 | 4554.4016 | 4554.5177 | 4554.6548 | 4554.756 | 4554.8231 | 4554.8313 | 4554.8398 | 4554.8478 | 4554.8533 | 4554.8594 | 4554.8954 | 4554.9526 | 4554.992 | 4555.056 | 4555.102 | 4555.1636 | 4555.2605 | 4555.3914 | 4555.5348 | 4555.6774
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.5 | 0.49 |  |  |  | 7114.6837 | 7114.8173 | 7114.948 | 7115.0931 | 7115.2334 | 7115.3769 | 7115.5223 | 7115.6928 | 7115.8319 | 7115.9251 | 7115.9389 | 7115.9545 | 7115.9713 | 7115.9819 | 7115.9952 | 7116.0469 | 7116.1302 | 7116.1886 | 7116.2757 | 7116.3385 | 7116.4315 | 7116.567 | 7116.7163 | 7116.8829 | 7117.0446
|  |  | tgφ | 1.1429 | 1.1143 | 1.1282 | 1.1351 | 1.075 | 1.2571 | 1.2439 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.6667 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.4545 | 1.4706 | 1.5 | 1.3684 | 1.3571 | 1.5556 | 1.4138 | 1.1538 | 1.1628 | 1.1395
яч.35 | КТП-М-2×160 №6 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.4667
|  | расчет | I, А | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 22 | 19 | 19 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 5.0409 | 2.3526 | 3 | 15334.3457 | 15334.4094 | 15334.4815 | 15334.561 | 15334.6353 | 15334.7148 | 15334.8067 | 15334.8867 | 15334.9634 | 15335.0599 | 15335.1139 | 15335.1139 | 15335.1139 | 15335.1139 | 15335.1139 | 15335.1725 | 15335.2728 | 15335.3745 | 15335.477 | 15335.5782 | 15335.6816 | 15335.7685 | 15335.8588 | 15335.9489 | 15336.026
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 5799.7777 | 5799.8478 | 5799.9215 | 5799.9926 | 5800.0596 | 5800.1282 | 5800.2244 | 5800.312 | 5800.3948 | 5800.4897 | 5800.5317 | 5800.5317 | 5800.5317 | 5800.5317 | 5800.5317 | 5800.5334 | 5800.5334 | 5800.5334 | 5800.5335 | 5800.5335 | 5800.5336 | 5800.5358 | 5800.546 | 5800.5565 | 5800.5619
|  |  | tgφ | 1.1053 | 1 | 0.875 | 0.90909 | 0.875 | 1.0357 | 1.0833 | 1.087 | 0.96552 | 0.8125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038462 | 0.11111 | 0.11111 | 0.086957
яч.37 | КТП-М-2×160 №5 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.89368
|  | расчет | I, А | 28 | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 30 | 29 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 29 | 30 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 5.2509 | 4.6926 | 3 | 14111.0533 | 14111.1729 | 14111.3062 | 14111.4398 | 14111.549 | 14111.6789 | 14111.8127 | 14111.9449 | 14112.0702 | 14112.1407 | 14112.1569 | 14112.1731 | 14112.1901 | 14112.2065 | 14112.2224 | 14112.2381 | 14112.2536 | 14112.2577 | 14112.26 | 14112.2622 | 14112.2739 | 14112.3901 | 14112.5221 | 14112.6564 | 14112.8036
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |  |  |  | 12688.5228 | 12688.6419 | 12688.7621 | 12688.8811 | 12688.9939 | 12689.1114 | 12689.2306 | 12689.3507 | 12689.4706 | 12689.5452 | 12689.5507 | 12689.5562 | 12689.5617 | 12689.5669 | 12689.5716 | 12689.5762 | 12689.5807 | 12689.5852 | 12689.5896 | 12689.5939 | 12689.6213 | 12689.7338 | 12689.8488 | 12689.9644 | 12690.087
|  |  | tgφ | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.0303 | 0.89744 | 0.9 | 0.9 | 0.94737 | 1.0476 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.97143 | 0.85 | 0.875 | 0.84091
яч.39 | КТП-М-2×160 №4 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.51312
|  | расчет | I, А | 55 | 59 | 58 | 52 | 60 | 59 | 56 | 57 | 35 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 57 | 62 | 61 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.83 | 0.98 | 0.96 | 0.9 | 0.93 | 0.57 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.91 | 1 | 0.99 | 0.98 | 13.7517 | 7.0563 | 3 | 15093.8677 | 15094.1631 | 15094.4752 | 15094.7871 | 15095.0628 | 15095.3885 | 15095.7084 | 15096.0071 | 15096.3167 | 15096.5068 | 15096.5696 | 15096.6257 | 15096.6878 | 15096.743 | 15096.7955 | 15096.8459 | 15096.9033 | 15096.9599 | 15097.0182 | 15097.0782 | 15097.1578 | 15097.4612 | 15097.7949 | 15098.1243 | 15098.4516
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 |  |  |  | 11257.3449 | 11257.5028 | 11257.6698 | 11257.8306 | 11257.9834 | 11258.1467 | 11258.3089 | 11258.4632 | 11258.621 | 11258.7281 | 11258.7572 | 11258.7837 | 11258.8177 | 11258.8492 | 11258.8807 | 11258.9098 | 11258.9416 | 11258.9667 | 11258.9947 | 11259.0239 | 11259.0657 | 11259.2179 | 11259.3796 | 11259.5371 | 11259.697
|  |  | tgφ | 0.52809 | 0.53191 | 0.51064 | 0.55422 | 0.5 | 0.51042 | 0.51111 | 0.50538 | 0.5614 | 0.47368 | 0.47059 | 0.52632 | 0.52941 | 0.5625 | 0.6 | 0.58824 | 0.47059 | 0.47059 | 0.5 | 0.54167 | 0.50549 | 0.49 | 0.47475 | 0.4898
яч.41 | КТП-М-2×160 №3 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.96351
|  | расчет | I, А | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 45 | 22 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 35 | 52 | 49 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.29 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.44 | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 8.4921 | 8.1822 | 3 | 13326.9536 | 13327.1523 | 13327.3724 | 13327.5888 | 13327.8081 | 13328.0328 | 13328.2446 | 13328.4573 | 13328.6521 | 13328.7494 | 13328.78 | 13328.7884 | 13328.8061 | 13328.8367 | 13328.8688 | 13328.8926 | 13328.9156 | 13328.9214 | 13328.9292 | 13328.9372 | 13328.9657 | 13329.111 | 13329.3427 | 13329.5597 | 13329.7843
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.46 | 0.61 | 0.6 | 0.61 |  |  |  | 14037.4184 | 14037.618 | 14037.8217 | 14038.0257 | 14038.231 | 14038.4372 | 14038.6398 | 14038.843 | 14039.0355 | 14039.1309 | 14039.1625 | 14039.1809 | 14039.2041 | 14039.2319 | 14039.2624 | 14039.286 | 14039.3093 | 14039.3236 | 14039.3383 | 14039.3532 | 14039.3845 | 14039.5387 | 14039.7423 | 14039.9418 | 14040.1458
|  |  | tgφ | 1 | 0.92424 | 0.93846 | 0.93939 | 0.92537 | 0.95312 | 0.95312 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 0.88889 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.0455 | 0.87143 | 0.92308 | 0.91045
яч.43 | КТП-М-2×160 №2 Тр-р №1 | [26 empty] | tg | 0.93163
|  | расчет | I, А | 23 | 27 | 28 | 29 | 26 | 33 | 29 | 32 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 15 | 10 | 20 | 26 | 31 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.4 | 0.46 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.25 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 5.766 | 5.3718 | 3 | 8137.5339 | 8137.6386 | 8137.763 | 8137.8926 | 8138.0296 | 8138.1475 | 8138.3046 | 8138.4371 | 8138.591 | 8138.6645 | 8138.6872 | 8138.7066 | 8138.7305 | 8138.751 | 8138.7715 | 8138.7931 | 8138.8154 | 8138.8365 | 8138.8853 | 8138.9459 | 8138.9803 | 8139.0631 | 8139.1839 | 8139.3315 | 8139.4559
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.3 |  |  |  | 7343.1621 | 7343.2564 | 7343.3633 | 7343.4725 | 7343.5829 | 7343.6864 | 7343.8111 | 7343.9246 | 7344.0427 | 7344.1086 | 7344.1405 | 7344.1706 | 7344.2013 | 7344.2295 | 7344.2569 | 7344.2943 | 7344.3316 | 7344.365 | 7344.4295 | 7344.4985 | 7344.5525 | 7344.6349 | 7344.7373 | 7344.8514 | 7344.9527
|  |  | tgφ | 0.90323 | 0.86486 | 0.84615 | 0.80488 | 0.88571 | 0.78723 | 0.85 | 0.76087 | 0.90909 | 1.4286 | 1.5 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3333 | 1.8333 | 1.5714 | 1.6667 | 1.2667 | 1.1667 | 1.6 | 1 | 0.86111 | 0.77273 | 0.81081
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Q, МВАр | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | 0.63266
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26123 | 0.16527 | 0.08 | 1065.3418 | 1065.5127 | 1065.6648 | 1065.8265 | 1065.9902 | 1066.1721 | 1066.3368 | 1066.5145 | 1066.6651 | 1066.7875 | 1066.8871 | 1066.9948 | 1067.0863 | 1067.1795 | 1067.2858 | 1067.3839 | 1067.4928 | 1067.5934 | 1067.6998 | 1067.8117 | 1067.9158 | 1068.0631 | 1068.2395 | 1068.4205 | 1068.6072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 714.9856 | 715.1046 | 715.2248 | 715.3503 | 715.4728 | 715.5967 | 715.7219 | 715.8482 | 715.9687 | 716.0497 | 716.1014 | 716.1531 | 716.2041 | 716.2543 | 716.3023 | 716.349 | 716.3956 | 716.4405 | 716.4965 | 716.5501 | 716.6085 | 716.7055 | 716.8194 | 716.9363 | 717.0515
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключен | tg | 41.3333
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.01488 | 1.2 | 90.7822 | 90.7822 | 90.7822 | 90.7822 | 90.7822 | 90.7822 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7823 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7824 | 90.7825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 234.2672 | 234.2677 | 234.2682 | 234.2687 | 234.2692 | 234.2697 | 234.2702 | 234.2708 | 234.2713 | 234.2718 | 234.2723 | 234.2729 | 234.2734 | 234.2739 | 234.2744 | 234.275 | 234.2755 | 234.276 | 234.2765 | 234.277 | 234.2775 | 234.278 | 234.2785 | 234.2791 | 234.2796
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079 | 114.8079
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077 | 63.4077
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | 1.9348
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 | 0.0712 | 0.08 | 6189.87 | 6189.89 | 6189.91 | 6189.93 | 6189.95 | 6189.97 | 6189.99 | 6190 | 6190.02 | 6190.04 | 6190.06 | 6190.08 | 6190.1 | 6190.12 | 6190.14 | 6190.16 | 6190.18 | 6190.2 | 6190.22 | 6190.24 | 6190.26 | 6190.28 | 6190.3 | 6190.31 | 6190.33
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4492.9 | 4492.92 | 4492.96 | 4493 | 4493.04 | 4493.08 | 4493.12 | 4493.16 | 4493.19 | 4493.23 | 4493.27 | 4493.3 | 4493.34 | 4493.38 | 4493.42 | 4493.45 | 4493.49 | 4493.53 | 4493.57 | 4493.6 | 4493.64 | 4493.68 | 4493.71 | 4493.75 | 4493.79
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.26; 10: 0.1; 18: 0.25; 21: 3.16
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 245 | 246 | 236 | 248 | 235 | 233 | 261 | 242 | 260 | 277 | 281 | 236 | 247 | 237 | 234 | 246 | 259 | 235 | 240 | 234 | 235 | 239 | 241 | 241
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.42 | 2.46 | 2.42 | 2.46 | 2.57 | 2.39 | 2.47 | 2.63 | 2.52 | 2.56 | 2.72 | 2.49 | 2.53 | 2.5 | 2.41 | 2.47 | 2.85 | 2.51 | 2.41 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.43 | 59.94 | 24.7 | 18 | 8721.3629 | 8721.4972 | 8721.6339 | 8721.7685 | 8721.9053 | 8722.0481 | 8722.181 | 8722.3185 | 8722.4645 | 8722.6046 | 8722.7466 | 8722.8977 | 8723.036 | 8723.1764 | 8723.3152 | 8723.449 | 8723.5861 | 8723.7444 | 8723.8837 | 8724.0177 | 8724.1532 | 8724.2874 | 8724.4221 | 8724.5576 | 8724.6926
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.21 | 0.98 | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 1.37 | 1.19 | 1.17 | 1.09 | 0.94 | 1.05 | 1.32 | 1.05 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.82 | 0.8 |  |  |  | 2833.8525 | 2833.9074 | 2833.9609 | 2834.0157 | 2834.0733 | 2834.1407 | 2834.1951 | 2834.2504 | 2834.3112 | 2834.3728 | 2834.438 | 2834.5143 | 2834.5804 | 2834.6454 | 2834.7059 | 2834.7583 | 2834.8164 | 2834.8896 | 2834.948 | 2834.9965 | 2835.0445 | 2835.0904 | 2835.1347 | 2835.18 | 2835.2247
|  |  | tgφ | 0.40909 | 0.39024 | 0.40909 | 0.42276 | 0.47082 | 0.41004 | 0.40486 | 0.41445 | 0.44048 | 0.45703 | 0.50368 | 0.47791 | 0.46245 | 0.436 | 0.39004 | 0.4251 | 0.46316 | 0.41833 | 0.361 | 0.35246 | 0.34298 | 0.33058 | 0.33607 | 0.32922
яч.61 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 178 | 158 | 261 | 230 | 118 | 252 | 194 | 144 | 52 | 184 | 207 | 81 | 42 | 54 | 168 | 193 | 174 | 172 | 170 | 158 | 141 | 172 | 175 | 172
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.17 | 1.7 | 2.84 | 2.27 | 1.17 | 2.58 | 2 | 1.49 | 0.32 | 1.94 | 2.21 | 0.7 | 0.27 | 0.42 | 1.52 | 2.02 | 1.97 | 1.91 | 1.88 | 1.73 | 1.47 | 1.9 | 1.98 | 1.89 | 40.3542 | 8.9316 | 18 | 8919.4272 | 8919.5475 | 8919.6421 | 8919.7996 | 8919.9255 | 8919.9907 | 8920.1343 | 8920.2455 | 8920.3281 | 8920.3461 | 8920.454 | 8920.5769 | 8920.6159 | 8920.6308 | 8920.6541 | 8920.7383 | 8920.8505 | 8920.9602 | 8921.0664 | 8921.1711 | 8921.2671 | 8921.3488 | 8921.4543 | 8921.5643 | 8921.6691
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.56 | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.1 | 0 | 0.03 |  |  |  | 1950.3255 | 1950.3325 | 1950.3473 | 1950.3553 | 1950.3836 | 1950.4102 | 1950.4346 | 1950.4658 | 1950.4875 | 1950.5133 | 1950.5406 | 1950.5668 | 1950.597 | 1950.6214 | 1950.6445 | 1950.6736 | 1950.7021 | 1950.7293 | 1950.7539 | 1950.7756 | 1950.7955 | 1950.8144 | 1950.8198 | 1950.8199 | 1950.8217
|  |  | tgφ | 0.059908 | 0.15882 | 0.049296 | 0.22467 | 0.41026 | 0.17054 | 0.28 | 0.26174 | 1.4375 | 0.25258 | 0.21267 | 0.77143 | 1.6296 | 1 | 0.34211 | 0.25248 | 0.24873 | 0.23037 | 0.20745 | 0.20809 | 0.23129 | 0.052632 | 0 | 0.015873
яч.16 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 142 | 163 | 136 | 159 | 158 | 129 | 145 | 143 | 120 | 163 | 168 | 158 | 126 | 104 | 109 | 137 | 177 | 133 | 119 | 126 | 118 | 102 | 107 | 124
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.41 | 1.69 | 1.45 | 1.64 | 1.65 | 1.48 | 1.54 | 1.51 | 1.4 | 1.7 | 1.72 | 1.62 | 1.3 | 1.22 | 1.27 | 1.43 | 1.81 | 1.41 | 1.28 | 1.37 | 1.26 | 1.19 | 1.2 | 1.3 | 34.8408 | 6.7086 | 18 | 10360.4662 | 10360.5446 | 10360.6387 | 10360.7192 | 10360.8105 | 10360.9021 | 10360.9841 | 10361.0696 | 10361.1534 | 10361.2309 | 10361.3254 | 10361.4212 | 10361.5113 | 10361.5834 | 10361.6509 | 10361.7213 | 10361.801 | 10361.9017 | 10361.9798 | 10362.0511 | 10362.1272 | 10362.197 | 10362.2632 | 10362.3297 | 10362.4018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.34 | 0.15 | 0.37 | 0.39 | 0.13 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.33 | 0.59 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |  |  |  | 4529.3181 | 4529.3364 | 4529.3553 | 4529.3638 | 4529.3846 | 4529.4064 | 4529.4138 | 4529.4248 | 4529.4381 | 4529.4497 | 4529.4732 | 4529.5039 | 4529.5306 | 4529.5518 | 4529.5674 | 4529.5779 | 4529.5961 | 4529.6287 | 4529.6422 | 4529.6549 | 4529.6705 | 4529.678 | 4529.6807 | 4529.6844 | 4529.6908
|  |  | tgφ | 0.23404 | 0.20118 | 0.10345 | 0.22561 | 0.23636 | 0.087838 | 0.12987 | 0.15894 | 0.15 | 0.24706 | 0.31977 | 0.2963 | 0.29231 | 0.22951 | 0.14961 | 0.23077 | 0.32597 | 0.17021 | 0.17969 | 0.20438 | 0.10317 | 0.042017 | 0.058333 | 0.092308
яч.62 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 293 | 246 | 267 | 248 | 250 | 372 | 316 | 257 | 181 | 179 | 211 | 201 | 161 | 252 | 307 | 335 | 291 | 201 | 224 | 217 | 200 | 195 | 291 | 330
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.2 | 2.66 | 2.9 | 2.83 | 2.71 | 4.02 | 3.34 | 2.94 | 1.46 | 1.85 | 2.32 | 1.63 | 1.3 | 1.92 | 3.22 | 3.46 | 3.27 | 2.18 | 2.4 | 2.56 | 2.01 | 2.15 | 3.27 | 3.65 | 63.2394 | 11.979 | 18 | 9929.2253 | 9929.4031 | 9929.5506 | 9929.7117 | 9929.8688 | 9930.0194 | 9930.2427 | 9930.4281 | 9930.5912 | 9930.6724 | 9930.7754 | 9930.9043 | 9930.995 | 9931.0673 | 9931.174 | 9931.3528 | 9931.545 | 9931.7266 | 9931.8477 | 9931.9813 | 9932.1233 | 9932.2349 | 9932.3541 | 9932.5357 | 9932.7386
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.32 | 0.3 | 0.07 | 0.26 | 0.5 | 0.86 | 0.55 | 0.99 | 0.7 | 0.29 | 1.12 | 1.14 | 1.36 | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.26 | 0.44 | 0.57 | 0.75 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 3056.76 | 3056.7695 | 3056.7875 | 3056.804 | 3056.8077 | 3056.8224 | 3056.8501 | 3056.898 | 3056.9283 | 3056.9833 | 3057.0222 | 3057.0385 | 3057.1005 | 3057.1639 | 3057.2393 | 3057.2608 | 3057.2783 | 3057.2992 | 3057.3139 | 3057.3386 | 3057.3701 | 3057.4117 | 3057.4247 | 3057.4252 | 3057.4255
|  |  | tgφ | 0.053125 | 0.1203 | 0.10345 | 0.024735 | 0.095941 | 0.12438 | 0.25749 | 0.18707 | 0.67808 | 0.37838 | 0.125 | 0.68712 | 0.87692 | 0.70833 | 0.12112 | 0.089595 | 0.11621 | 0.11927 | 0.18333 | 0.22266 | 0.37313 | 0.10698 | 0.0030581 | 0.0027397
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.2 | 8.51 | 9.61 | 9.2 | 8.1 | 10.47 | 9.35 | 8.57 | 5.7 | 8.05 | 8.97 | 6.44 | 5.4 | 6.06 | 8.42 | 9.38 | 9.9 | 8.01 | 7.97 | 8.1 | 7.16 | 7.66 | 8.89 | 9.27
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.62 | 1.89 | 1.58 | 1.99 | 2.34 | 2.05 | 2.62 | 2.27 | 2.77 | 2.78 | 2.68 | 3.33 | 3.13 | 3.15 | 2.04 | 2.2 | 2.78 | 1.99 | 1.93 | 2.07 | 2.05 | 1.18 | 0.9 | 0.96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.3415 | 8.7174 | 9.739 | 9.4128 | 8.4312 | 10.6688 | 9.7101 | 8.8655 | 6.3374 | 8.5165 | 9.3618 | 7.25 | 6.2415 | 6.8298 | 8.6636 | 9.6345 | 10.2829 | 8.2535 | 8.2004 | 8.3603 | 7.4477 | 7.7504 | 8.9354 | 9.3196
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4
яч.3 | ПС 6/0,4-1 | [26 empty] | tg | 0.00061638
|  | расчет | I, А | 48 | 48 | 50 | 53 | 68 | 50 | 53 | 62 | 51 | 55 | 69 | 46 | 48 | 45 | 40 | 47 | 61 | 50 | 38 | 37 | 38 | 36 | 36 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.74 | 0.54 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 0.76 | 0.51 | 0.53 | 0.5 | 0.44 | 0.51 | 0.67 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 12.8491 | 0.00792 | 7.2 | 7878.964 | 7879.0367 | 7879.1097 | 7879.1844 | 7879.2665 | 7879.369 | 7879.4443 | 7879.5254 | 7879.6211 | 7879.6998 | 7879.7842 | 7879.8899 | 7879.9613 | 7880.0354 | 7880.1053 | 7880.1658 | 7880.2366 | 7880.3301 | 7880.4058 | 7880.4644 | 7880.5217 | 7880.5794 | 7880.6347 | 7880.6902 | 7880.7486
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.3863 | 26.3863 | 26.3863 | 26.3863 | 26.3864 | 26.3866 | 26.3867 | 26.3868 | 26.3868 | 26.3869 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.3871 | 26.3872 | 26.3873 | 26.3873 | 26.3874 | 26.3874 | 26.3874 | 26.3874 | 26.3874 | 26.3874
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Скиповой подъем-1-2 | [26 empty] | tg | 0.00012399
|  | расчет | I, А | 14 | 42 | 34 | 39 | 38 | 35 | 40 | 41 | 26 | 40 | 38 | 26 | 6 | 6 | 6 | 18 | 40 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.28 | 0.43 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.43 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 5.8068 | 0.00072 | 3.6 | 1555.9383 | 1555.9798 | 1556.1015 | 1556.2012 | 1556.3148 | 1556.4291 | 1556.536 | 1556.6554 | 1556.7768 | 1556.8539 | 1556.9728 | 1557.0858 | 1557.1627 | 1557.1798 | 1557.1971 | 1557.2141 | 1557.2661 | 1557.3849 | 1557.4437 | 1557.4606 | 1557.4776 | 1557.4945 | 1557.5115 | 1557.5286 | 1557.5513
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0096 | 1.0096 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | Скиповой подъем-2-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.843 | 0 | 4.8 | 1299.457 | 1299.4791 | 1299.5013 | 1299.5235 | 1299.5455 | 1299.5675 | 1299.5898 | 1299.6119 | 1299.6342 | 1299.6569 | 1299.6795 | 1299.702 | 1299.7248 | 1299.7477 | 1299.7704 | 1299.7929 | 1299.8153 | 1299.8884 | 1299.9131 | 1299.9359 | 1299.9588 | 1299.9815 | 1300.0041 | 1300.0268 | 1300.0493
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Скиповой подъем-2-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 4.8 | 2803.7528 | 2803.7528 | 2803.7529 | 2803.7529 | 2803.7529 | 2803.7529 | 2803.7529 | 2803.753 | 2803.753 | 2803.753 | 2803.753 | 2803.753 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7531 | 2803.7532 | 2803.7532 | 2803.7532 | 2803.7532 | 2803.7532 | 2803.7533
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Скиповой подъем-1-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 3.6 | 4017.5082 | 4017.5083 | 4017.5084 | 4017.5084 | 4017.5085 | 4017.5086 | 4017.5087 | 4017.5088 | 4017.5089 | 4017.5089 | 4017.509 | 4017.5091 | 4017.5092 | 4017.5093 | 4017.5094 | 4017.5095 | 4017.5095 | 4017.5096 | 4017.5097 | 4017.5098 | 4017.5099 | 4017.51 | 4017.51 | 4017.5101 | 4017.5102
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1654
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | 0.74857
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 1.2307 | 0.92124 | 1.8 | 3034.3004 | 3034.3194 | 3034.3444 | 3034.3644 | 3034.3933 | 3034.427 | 3034.4512 | 3034.4795 | 3034.5053 | 3034.5363 | 3034.5769 | 3034.6158 | 3034.6498 | 3034.6807 | 3034.7171 | 3034.7505 | 3034.7771 | 3034.8126 | 3034.8368 | 3034.8528 | 3034.8733 | 3034.901 | 3034.9322 | 3034.9631 | 3034.9841
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2900.156 | 2900.1726 | 2900.1868 | 2900.2032 | 2900.219 | 2900.234 | 2900.2484 | 2900.2667 | 2900.2871 | 2900.3155 | 2900.3495 | 2900.3838 | 2900.4128 | 2900.4485 | 2900.4794 | 2900.4976 | 2900.515 | 2900.5345 | 2900.5534 | 2900.5734 | 2900.5931 | 2900.613 | 2900.6337 | 2900.6517 | 2900.6678
|  |  | tgφ | 1 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 0.83333 | 0.85714 | 0.85714 | 0.83333 | 1 | 0.85714 | 0.5 | 0.6 | 0.66667 | 0.75 | 1.3333 | 1 | 0.8 | 0.66667 | 0.5 | 0.75
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | 0.47997
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 4.039 | 1.9386 | 1.8 | 8981.3384 | 8981.4159 | 8981.5003 | 8981.5795 | 8981.6587 | 8981.7446 | 8981.8285 | 8981.9201 | 8982.0131 | 8982.1359 | 8982.252 | 8982.3659 | 8982.4735 | 8982.5753 | 8982.6802 | 8982.7857 | 8982.8919 | 8982.989 | 8983.0723 | 8983.1552 | 8983.238 | 8983.3217 | 8983.4077 | 8983.4981 | 8983.5823
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |  |  |  | 7349.8501 | 7349.8872 | 7349.9232 | 7349.9561 | 7349.9895 | 7350.0264 | 7350.0634 | 7350.1012 | 7350.1398 | 7350.2061 | 7350.2748 | 7350.3453 | 7350.414 | 7350.4692 | 7350.5242 | 7350.5765 | 7350.632 | 7350.6765 | 7350.71 | 7350.7472 | 7350.7869 | 7350.8204 | 7350.8529 | 7350.8911 | 7350.9271
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4375 | 0.41176 | 0.54545 | 0.57143 | 0.61905 | 0.63158 | 0.55556 | 0.52632 | 0.47368 | 0.52632 | 0.47059 | 0.4 | 0.46667 | 0.46667 | 0.4 | 0.4 | 0.4375 | 0.4
яч.14 | ПС 6/0,4-2 | [26 empty] | tg | 0.91946
|  | расчет | I, А | 96 | 93 | 71 | 96 | 95 | 68 | 55 | 50 | 65 | 86 | 98 | 96 | 88 | 74 | 76 | 84 | 109 | 81 | 84 | 93 | 80 | 69 | 70 | 83
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.71 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.82 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 15.7435 | 14.4756 | 7.2 | 10794.8125 | 10794.9157 | 10795.0166 | 10795.0956 | 10795.1947 | 10795.2926 | 10795.3699 | 10795.4482 | 10795.5201 | 10795.5907 | 10795.684 | 10795.7847 | 10795.8906 | 10795.9827 | 10796.0619 | 10796.1501 | 10796.2428 | 10796.3572 | 10796.4481 | 10796.5426 | 10796.6492 | 10796.7406 | 10796.8225 | 10796.904 | 10796.9991
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.71 | 0.66 | 0.51 | 0.72 | 0.74 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.64 | 0.75 | 0.7 | 0.67 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 0.84 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.56 |  |  |  | 10263.3666 | 10263.4652 | 10263.5575 | 10263.628 | 10263.7279 | 10263.8309 | 10263.8964 | 10263.9712 | 10264.0479 | 10264.1152 | 10264.2044 | 10264.3086 | 10264.4056 | 10264.4983 | 10264.575 | 10264.644 | 10264.7278 | 10264.8446 | 10264.9247 | 10265.0073 | 10265.0964 | 10265.1712 | 10265.2341 | 10265.2992 | 10265.3771
|  |  | tgφ | 0.95946 | 0.90411 | 0.89474 | 1.0141 | 1.0571 | 0.83929 | 0.96429 | 1.0577 | 0.94118 | 0.95522 | 1.0274 | 0.92105 | 1.0152 | 0.96491 | 0.78125 | 0.89552 | 1.0244 | 0.89231 | 0.86765 | 0.83117 | 0.81818 | 0.76271 | 0.79661 | 0.82353
яч.21 | КТП Хлораторная
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.8247 | 1.3727 | 1.2 | 4871.3207 | 4871.384 | 4871.4474 | 4871.5107 | 4871.5739 | 4871.6371 | 4871.7003 | 4871.7635 | 4871.8268 | 4871.8901 | 4871.9535 | 4872.017 | 4872.0806 | 4872.1442 | 4872.2077 | 4872.271 | 4872.3345 | 4872.398 | 4872.4615 | 4872.525 | 4872.5885 | 4872.6517 | 4872.7148 | 4872.7781 | 4872.8413
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3543.1497 | 3543.1968 | 3543.244 | 3543.2912 | 3543.338 | 3543.3846 | 3543.4317 | 3543.4786 | 3543.5259 | 3543.5741 | 3543.6227 | 3543.6711 | 3543.7199 | 3543.7689 | 3543.8175 | 3543.8655 | 3543.9133 | 3543.9606 | 3544.0078 | 3544.0553 | 3544.1034 | 3544.151 | 3544.1987 | 3544.2465 | 3544.2936
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
яч.23 | Резерв
яч.24 | Резерв
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035 | 322.5035
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117 | 267.2117
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ВКС-2-2 | [26 empty] | tg | 0.40772
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.368 | 0.55776 | 4.8 | 1952.6947 | 1952.7064 | 1952.7179 | 1952.7294 | 1952.7408 | 1952.7522 | 1952.7636 | 1952.7752 | 1952.7873 | 1952.7996 | 1952.8118 | 1952.8241 | 1952.8363 | 1952.8486 | 1952.8607 | 1952.8723 | 1952.8839 | 1952.8957 | 1952.9082 | 1952.9206 | 1952.9328 | 1952.9446 | 1952.9564 | 1952.9682 | 1952.9797
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1373.3203 | 1373.325 | 1373.3297 | 1373.3345 | 1373.3392 | 1373.3438 | 1373.3486 | 1373.3533 | 1373.3581 | 1373.3631 | 1373.3681 | 1373.3732 | 1373.3782 | 1373.3833 | 1373.3883 | 1373.3932 | 1373.398 | 1373.4027 | 1373.4075 | 1373.4123 | 1373.4172 | 1373.422 | 1373.4269 | 1373.4318 | 1373.4365
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.27 | ВКС-2-1
|  | расчет | I, А | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 5.015 | 4.1458 | 4.8 | 1826.7555 | 1826.7995 | 1826.8423 | 1826.8848 | 1826.9273 | 1826.9697 | 1827.0122 | 1827.0547 | 1827.0969 | 1827.1452 | 1827.1882 | 1827.2313 | 1827.2788 | 1827.3227 | 1827.3658 | 1827.4084 | 1827.4502 | 1827.4929 | 1827.5362 | 1827.5796 | 1827.6232 | 1827.6673 | 1827.7118 | 1827.7568 | 1827.8003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 1541.0761 | 1541.1106 | 1541.1453 | 1541.1799 | 1541.2142 | 1541.2484 | 1541.2829 | 1541.3173 | 1541.352 | 1541.4025 | 1541.4382 | 1541.474 | 1541.5203 | 1541.5563 | 1541.5918 | 1541.6268 | 1541.6617 | 1541.6961 | 1541.7306 | 1541.7653 | 1541.8005 | 1541.8354 | 1541.8703 | 1541.9053 | 1541.9398
|  |  | tgφ | 0.80952 | 0.80952 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.0435 | 0.80952 | 0.80952 | 0.95652 | 0.80952 | 0.80952 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.77273 | 0.80952
яч.28 | КТП Вакуумнасосная-2 | [26 empty] | tg | 0.80902
|  | ТИ | I, А | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.9322 | 3.9902 | 1.8 | 6481.4706 | 6481.5836 | 6481.6972 | 6481.8102 | 6481.924 | 6482.0371 | 6482.151 | 6482.2642 | 6482.3782 | 6482.4918 | 6482.6061 | 6482.72 | 6482.8348 | 6482.9492 | 6483.0642 | 6483.1783 | 6483.2929 | 6483.4072 | 6483.5218 | 6483.6365 | 6483.751 | 6483.8661 | 6483.9807 | 6484.096 | 6484.2107
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |  |  |  | 5395.25 | 5395.3405 | 5395.4331 | 5395.5236 | 5395.6162 | 5395.7062 | 5395.7991 | 5395.8893 | 5395.9827 | 5396.0745 | 5396.1691 | 5396.2612 | 5396.356 | 5396.4487 | 5396.5434 | 5396.6351 | 5396.7286 | 5396.8199 | 5396.9125 | 5397.0047 | 5397.0969 | 5397.1901 | 5397.2816 | 5397.3758 | 5397.4668
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.80952 | 0.8 | 0.80952 | 0.85 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.7619 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952 | 0.7619 | 0.80952 | 0.7619
яч.29 | КТП Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 6.5646 | 5.4194 | 1.8 | 5733.3917 | 5733.5435 | 5733.6952 | 5733.8468 | 5733.9985 | 5734.1494 | 5734.3007 | 5734.4523 | 5734.604 | 5734.7559 | 5734.9079 | 5735.06 | 5735.2124 | 5735.3652 | 5735.518 | 5735.6704 | 5735.8227 | 5735.9748 | 5736.1272 | 5736.2798 | 5736.4321 | 5736.5839 | 5736.7353 | 5736.887 | 5737.0387
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |  |  |  | 4638.7169 | 4638.8413 | 4638.9659 | 4639.0904 | 4639.2142 | 4639.3377 | 4639.4619 | 4639.5859 | 4639.7107 | 4639.837 | 4639.964 | 4640.0907 | 4640.2181 | 4640.346 | 4640.4732 | 4640.5994 | 4640.7253 | 4640.8502 | 4640.9752 | 4641.1007 | 4641.2269 | 4641.3523 | 4641.4776 | 4641.6032 | 4641.7277
|  |  | tgφ | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.81481 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.82143 | 0.82143 | 0.85185 | 0.85185 | 0.81481 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85185 | 0.81481
яч.32 | Вспомогательный скиповой ствол-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Вспомогательный скиповой ствол-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10512 | 0 | 1.8 | 156.2942 | 156.2963 | 156.2985 | 156.3006 | 156.3028 | 156.3049 | 156.307 | 156.3091 | 156.3113 | 156.3136 | 156.3158 | 156.3181 | 156.3204 | 156.3282 | 156.3305 | 156.3328 | 156.335 | 156.3372 | 156.3393 | 156.3415 | 156.3438 | 156.346 | 156.3482 | 156.3504 | 156.3526
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734 | 2.5734
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ВЛ Вентшурф-3-2
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.8872 | 2.9383 | 3.6 | 10703.7555 | 10703.7879 | 10703.8202 | 10703.8526 | 10703.8849 | 10703.9172 | 10703.9506 | 10703.9834 | 10704.0168 | 10704.051 | 10704.0855 | 10704.1196 | 10704.1537 | 10704.1877 | 10704.223 | 10704.2557 | 10704.2902 | 10704.3237 | 10704.3577 | 10704.3922 | 10704.4264 | 10704.4597 | 10704.4925 | 10704.5252 | 10704.5575
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 9622.8387 | 9622.8715 | 9622.9044 | 9622.9374 | 9622.9701 | 9623.0027 | 9623.0357 | 9623.0684 | 9623.1016 | 9623.1354 | 9623.1712 | 9623.2069 | 9623.2432 | 9623.2789 | 9623.3177 | 9623.3513 | 9623.3848 | 9623.4179 | 9623.4511 | 9623.4864 | 9623.5213 | 9623.5549 | 9623.5883 | 9623.622 | 9623.6549
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.35 | ВЛ Вентшурф-3-1 | [26 empty] | tg | 0.75378
|  | ТИ | I, А | 130 | 129 | 128 | 128 | 129 | 128 | 110 | 127 | 131 | 132 | 135 | 136 | 134 | 136 | 135 | 136 | 134 | 135 | 136 | 137 | 133 | 137 | 136 | 135
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 27.1472 | 20.4631 | 3.6 | 9735.0735 | 9735.377 | 9735.6808 | 9735.9843 | 9736.2879 | 9736.5911 | 9736.8943 | 9737.1978 | 9737.5001 | 9737.8044 | 9738.1164 | 9738.4351 | 9738.7585 | 9739.0816 | 9739.4027 | 9739.72 | 9740.0423 | 9740.3646 | 9740.6837 | 9741.0072 | 9741.3322 | 9741.6502 | 9741.9689 | 9742.2926 | 9742.6144
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |  |  |  | 6588.9365 | 6589.1664 | 6589.3969 | 6589.6272 | 6589.8565 | 6590.0853 | 6590.315 | 6590.5445 | 6590.7743 | 6591.0072 | 6591.2457 | 6591.4875 | 6591.7317 | 6591.9761 | 6592.2185 | 6592.4573 | 6592.6982 | 6592.9377 | 6593.1757 | 6593.4171 | 6593.6605 | 6593.8993 | 6594.1388 | 6594.381 | 6594.6207
|  |  | tgφ | 0.76147 | 0.76147 | 0.76147 | 0.76147 | 0.75229 | 0.76147 | 0.76147 | 0.76147 | 0.76364 | 0.76786 | 0.75652 | 0.75862 | 0.75862 | 0.75 | 0.75439 | 0.75 | 0.74138 | 0.74783 | 0.75 | 0.75214 | 0.75439 | 0.74783 | 0.74359 | 0.74138
яч.37 | ВЛ Вентшурф-1-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574 | 1380.574
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352 | 53.0352
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | ВЛ Вентшурф-1-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385 | 1878.0385
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544 | 52.5544
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | РУ Конденсаторной-1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной-2
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 47 | 29 | 29 | 30 | 28 | 33 | 30 | 25 | 15 | 77 | 74 | 33 | 3 | 3 | 3 | 51 | 70 | 69 | 70 | 68 | 69 | 73 | 71 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.36 | 0.29 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 4.2955 | 11.1605 | 4.8 | 4141.1658 | 4141.2063 | 4141.239 | 4141.2687 | 4141.3272 | 4141.3592 | 4141.3937 | 4141.4505 | 4141.4989 | 4141.5111 | 4141.5853 | 4141.6462 | 4141.6715 | 4141.6733 | 4141.675 | 4141.6768 | 4141.7191 | 4141.7655 | 4141.8082 | 4141.856 | 4141.8946 | 4141.9329 | 4141.976 | 4142.0192 | 4142.0607
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.48 | 0.27 | 0.28 | 0.43 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.76 | 0.75 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.68 |  |  |  | 7950.6388 | 7950.7385 | 7950.7939 | 7950.8532 | 7950.9422 | 7950.9959 | 7951.0585 | 7951.1353 | 7951.2161 | 7951.2476 | 7951.4056 | 7951.5609 | 7951.6323 | 7951.6382 | 7951.644 | 7951.6495 | 7951.7554 | 7951.9046 | 7952.0528 | 7952.2024 | 7952.353 | 7952.5024 | 7952.6646 | 7952.8215 | 7952.9639
|  |  | tgφ | 2.5263 | 1.6875 | 2 | 1.5357 | 1.7333 | 1.7647 | 1.3704 | 1.6957 | 2.5 | 2.1111 | 2.5862 | 2.8333 | 3 | 3 | 3 | 2.55 | 3.2727 | 3.55 | 3.1304 | 3.7895 | 4 | 3.7143 | 3.5714 | 3.4
яч.48 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 12 | 33 | 33 | 11 | 30 | 30 | 25 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 13 | 32 | 31 | 30 | 0 | 11 | 28 | 32 | 32 | 31 | 18 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.25 | 6.2266 | 2.4931 | 2.4 | 6920.9819 | 6921.0339 | 6921.172 | 6921.3098 | 6921.3578 | 6921.4838 | 6921.6077 | 6921.7098 | 6921.8438 | 6921.9775 | 6922.1104 | 6922.2424 | 6922.3748 | 6922.429 | 6922.5643 | 6922.6982 | 6922.8283 | 6922.8284 | 6922.875 | 6922.9933 | 6923.1282 | 6923.2619 | 6923.395 | 6923.4738 | 6923.5763
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.1 |  |  |  | 5953.4209 | 5953.4419 | 5953.4972 | 5953.5522 | 5953.5714 | 5953.6223 | 5953.6719 | 5953.7128 | 5953.7663 | 5953.8193 | 5953.8725 | 5953.9258 | 5953.9783 | 5954 | 5954.0536 | 5954.1073 | 5954.1595 | 5954.1595 | 5954.1783 | 5954.2257 | 5954.2794 | 5954.3325 | 5954.3862 | 5954.4182 | 5954.4597
|  |  | tgφ | 0.41667 | 0.39394 | 0.39394 | 0.41667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.40625 | 0.40625 | 0.40625 | 0.40625 | 0.40625 | 0.38462 | 0.40625 | 0.40625 | 0.41935 | #DIV/0! | 0.45455 | 0.39286 | 0.40625 | 0.40625 | 0.40625 | 0.42105 | 0.4
яч.49 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 50 | 47 | 48 | 30 | 33 | 51 | 25 | 20 | 7 | 61 | 62 | 18 | 5 | 16 | 43 | 55 | 60 | 59 | 59 | 58 | 59 | 61 | 61 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 4.7842 | 10.775 | 4.8 | 8056.8572 | 8056.9067 | 8056.9548 | 8056.997 | 8057.0552 | 8057.0845 | 8057.1338 | 8057.1838 | 8057.2201 | 8057.2268 | 8057.2843 | 8057.3422 | 8057.3598 | 8057.3649 | 8057.3796 | 8057.4164 | 8057.4655 | 8057.5171 | 8057.5665 | 8057.6171 | 8057.6624 | 8057.7081 | 8057.7555 | 8057.8055 | 8057.8539
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | 0.07 | 0.6 | 0.61 | 0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.59 |  |  |  | 11902.0603 | 11902.1624 | 11902.259 | 11902.3583 | 11902.4517 | 11902.5185 | 11902.617 | 11902.6919 | 11902.7586 | 11902.7733 | 11902.8975 | 11903.0252 | 11903.0621 | 11903.0731 | 11903.1067 | 11903.1968 | 11903.3083 | 11903.4308 | 11903.5519 | 11903.6738 | 11903.7968 | 11903.9203 | 11904.0543 | 11904.1832 | 11904.3051
|  |  | tgφ | 2.0417 | 2 | 2.4 | 1.6071 | 2.2857 | 1.9583 | 1.5 | 1.8824 | 2.3333 | 2.1429 | 2.1786 | 2.25 | 2.5 | 2.2857 | 2.3889 | 2.25 | 2.36 | 2.4167 | 2.4583 | 2.6818 | 2.6818 | 2.7826 | 2.5833 | 2.5652
яч.50 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 170 | 172 | 157 | 130 | 138 | 160 | 120 | 110 | 109 | 124 | 157 | 126 | 113 | 120 | 132 | 128 | 151 | 158 | 163 | 161 | 156 | 144 | 127 | 110
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.41 | 1.45 | 1.29 | 1.33 | 1.19 | 1.33 | 1.24 | 1.13 | 1.03 | 1.05 | 1.31 | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.17 | 0.99 | 1.07 | 28.7528 | 23.9112 | 3.6 | 18676.9617 | 18677.354 | 18677.7573 | 18678.1148 | 18678.4849 | 18678.8147 | 18679.1848 | 18679.528 | 18679.8407 | 18680.1265 | 18680.4188 | 18680.7825 | 18681.095 | 18681.387 | 18681.6897 | 18681.9837 | 18682.2633 | 18682.6047 | 18682.9632 | 18683.3371 | 18683.7028 | 18684.0524 | 18684.3767 | 18684.6526 | 18684.9486
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 1.13 | 0.91 | 0.86 | 0.59 | 0.88 | 1.15 | 0.74 | 0.6 | 0.72 | 1.01 | 0.99 | 1.1 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.1 | 1.09 | 1.03 | 1.04 |  |  |  | 10938.2047 | 10938.5384 | 10938.8667 | 10939.18 | 10939.4831 | 10939.7381 | 10940.052 | 10940.3046 | 10940.5429 | 10940.7065 | 10940.9523 | 10941.272 | 10941.477 | 10941.645 | 10941.8448 | 10942.1257 | 10942.3997 | 10942.7055 | 10943.0217 | 10943.3424 | 10943.6648 | 10943.9707 | 10944.2728 | 10944.5589 | 10944.8467
|  |  | tgφ | 0.85106 | 0.81379 | 0.87597 | 0.81955 | 0.77311 | 0.84962 | 0.73387 | 0.76106 | 0.57282 | 0.8381 | 0.87786 | 0.65487 | 0.57143 | 0.66055 | 0.95283 | 0.9802 | 0.89431 | 0.88372 | 0.85185 | 0.87879 | 0.87302 | 0.93162 | 1.0404 | 0.97196
яч.51 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 25 | 34 | 32 | 30 | 31 | 34 | 25 | 25 | 21 | 92 | 83 | 33 | 6 | 6 | 10 | 63 | 92 | 90 | 89 | 78 | 74 | 79 | 79 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.1 | 0.41 | 0.35 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 5.352 | 12.7824 | 4.8 | 4754.7177 | 4754.7684 | 4754.8066 | 4754.8378 | 4754.8968 | 4754.9315 | 4754.9688 | 4755.0237 | 4755.0738 | 4755.0937 | 4755.1792 | 4755.2521 | 4755.2805 | 4755.2844 | 4755.2882 | 4755.2988 | 4755.3577 | 4755.4293 | 4755.4968 | 4755.5646 | 4755.6173 | 4755.6663 | 4755.7196 | 4755.7758 | 4755.8327
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.52 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.2 | 0.92 | 0.84 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.61 | 0.93 | 0.91 | 0.9 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 0.82 | 0.77 |  |  |  | 9089.6077 | 9089.7153 | 9089.7817 | 9089.8474 | 9089.9375 | 9089.9956 | 9090.0584 | 9090.1385 | 9090.2216 | 9090.2631 | 9090.4544 | 9090.6303 | 9090.6997 | 9090.7114 | 9090.723 | 9090.7409 | 9090.8672 | 9091.0618 | 9091.2518 | 9091.4392 | 9091.607 | 9091.7656 | 9091.9379 | 9092.1093 | 9092.2707
|  |  | tgφ | 2.1667 | 1.7778 | 2.1333 | 1.5357 | 1.6471 | 1.6667 | 1.4615 | 1.6667 | 2 | 2.2439 | 2.4 | 2.3571 | 3 | 3 | 1.8 | 2.1786 | 2.7353 | 2.8438 | 2.7273 | 3.24 | 3.1667 | 3.1923 | 3.037 | 2.8519
яч.52 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 210 | 166 | 253 | 165 | 196 | 334 | 180 | 140 | 56 | 94 | 145 | 65 | 57 | 61 | 227 | 272 | 237 | 139 | 149 | 125 | 116 | 156 | 268 | 220
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.04 | 1.2 | 1.67 | 1.64 | 1.5 | 2.77 | 1.84 | 1.38 | 0.43 | 0.74 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | 1.74 | 2.07 | 1.75 | 0.96 | 1.03 | 0.87 | 0.8 | 0.84 | 1.88 | 2.21 | 31.705 | 35.015 | 4.8 | 12154.5663 | 12154.9915 | 12155.2421 | 12155.5894 | 12155.9312 | 12156.2436 | 12156.8202 | 12157.2031 | 12157.4906 | 12157.58 | 12157.7347 | 12157.9438 | 12158.0484 | 12158.1364 | 12158.2235 | 12158.5867 | 12159.0179 | 12159.3818 | 12159.5828 | 12159.7974 | 12159.9777 | 12160.1442 | 12160.3202 | 12160.7119 | 12161.1715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.11 | 1.36 | 2.19 | 1.91 | 1.52 | 2.36 | 1.69 | 1.29 | 0.44 | 0.73 | 1.25 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 1.82 | 2.18 | 1.9 | 1.17 | 1.25 | 1.05 | 0.95 | 1.51 | 2.36 | 2.54 |  |  |  | 12775.7445 | 12776.1843 | 12776.468 | 12776.924 | 12777.3214 | 12777.6373 | 12778.1295 | 12778.4813 | 12778.7495 | 12778.842 | 12778.9937 | 12779.2551 | 12779.3569 | 12779.4476 | 12779.5547 | 12779.9348 | 12780.3881 | 12780.783 | 12781.0261 | 12781.286 | 12781.5044 | 12781.7025 | 12782.0181 | 12782.5102 | 12783.0393
|  |  | tgφ | 1.0343 | 1.1333 | 1.3114 | 1.1646 | 1.0133 | 0.85199 | 0.91848 | 0.93478 | 1.0233 | 0.98649 | 1.25 | 0.98 | 1.0476 | 1.2143 | 1.046 | 1.0531 | 1.0857 | 1.2188 | 1.2136 | 1.2069 | 1.1875 | 1.7976 | 1.2553 | 1.1493
яч.53 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187 | 5283.3187
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464 | 56.3464
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.54 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 56 | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 56 | 56 | 55 | 78 | 15 | 15 | 49 | 2 | 5 | 53 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.56 | 0.57 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.76 | 0.15 | 0.15 | 0.49 | 0.02 | 0.06 | 0.54 | 0.57 | 6.301 | 2.6059 | 4.8 | 8465.5781 | 8465.5846 | 8465.591 | 8465.5974 | 8465.6051 | 8465.6118 | 8465.6583 | 8465.7757 | 8465.8939 | 8465.9024 | 8465.9222 | 8465.9367 | 8465.9552 | 8465.9665 | 8466.0844 | 8466.2027 | 8466.3196 | 8466.4774 | 8466.5091 | 8466.5401 | 8466.643 | 8466.6481 | 8466.66 | 8466.7724 | 8466.8908
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.26 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |  |  |  | 7431.0893 | 7431.0905 | 7431.0918 | 7431.0929 | 7431.0955 | 7431.0976 | 7431.118 | 7431.1702 | 7431.2244 | 7431.2252 | 7431.2279 | 7431.2308 | 7431.2323 | 7431.235 | 7431.2819 | 7431.332 | 7431.3808 | 7431.4577 | 7431.473 | 7431.4851 | 7431.5284 | 7431.5284 | 7431.5295 | 7431.5804 | 7431.6322
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.45455 | 0.44643 | 0.45614 | 0 | 0.1 | 0.14286 | 0.11111 | 0.2 | 0.40351 | 0.42105 | 0.41071 | 0.48684 | 0.46667 | 0.4 | 0.42857 | 0 | 0.16667 | 0.44444 | 0.4386
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 150 | 110 | 240 | 145 | 129 | 292 | 125 | 100 | 24 | 114 | 169 | 48 | 34 | 52 | 239 | 243 | 233 | 233 | 228 | 228 | 177 | 165 | 189 | 120
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.51 | 1.15 | 2.35 | 1.44 | 0.72 | 2.02 | 1.24 | 0.85 | 0.14 | 0.91 | 1.31 | 0.37 | 0.22 | 0.33 | 1.29 | 1.32 | 1.18 | 1.16 | 1.1 | 1.09 | 0.85 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 26.2271 | 37.3471 | 3.6 | 17579.6603 | 17580.0785 | 17580.3966 | 17581.0502 | 17581.4492 | 17581.6502 | 17582.211 | 17582.5545 | 17582.7908 | 17582.8303 | 17583.0835 | 17583.4468 | 17583.5487 | 17583.6105 | 17583.7014 | 17584.061 | 17584.4265 | 17584.7539 | 17585.0768 | 17585.3833 | 17585.6866 | 17585.922 | 17586.2605 | 17586.6143 | 17586.9456
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.23 | 1.97 | 2.21 | 1.92 | 1.18 | 2.26 | 1.51 | 1.06 | 0.21 | 0.84 | 1.29 | 0.37 | 0.3 | 0.46 | 2.22 | 2.25 | 2.2 | 2.21 | 2.19 | 2.23 | 1.7 | 1.36 | 1.62 | 1.57 |  |  |  | 19967.868 | 19968.4867 | 19969.0333 | 19969.6482 | 19970.1808 | 19970.5078 | 19971.1364 | 19971.5571 | 19971.8527 | 19971.9114 | 19972.1452 | 19972.5032 | 19972.6057 | 19972.6889 | 19972.816 | 19973.4318 | 19974.057 | 19974.6693 | 19975.2822 | 19975.8905 | 19976.5096 | 19976.981 | 19977.3576 | 19977.8064 | 19978.2422
|  |  | tgφ | 1.4768 | 1.713 | 0.94043 | 1.3333 | 1.6389 | 1.1188 | 1.2177 | 1.2471 | 1.5 | 0.92308 | 0.98473 | 1 | 1.3636 | 1.3939 | 1.7209 | 1.7045 | 1.8644 | 1.9052 | 1.9909 | 2.0459 | 2 | 1.1148 | 1.2756 | 1.3193
яч.56 | Подземный-10 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828 | 1239.5828
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543 | 1847.2543
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 11.72 |  | 80 | 7622.8225 | 7622.829 | 7622.835 | 7622.8415 | 7622.8485 | 7622.8545 | 7622.8605 | 7622.867 | 7622.873 | 7622.8785 | 7622.8845 | 7622.89 | 7622.896 | 7622.9015 | 7622.9075 | 7622.913 | 7622.9185 | 7622.9245 | 7622.9305 | 7622.9365 | 7622.943 | 7622.9495 | 7622.9565 | 7622.9625 | 7622.969
яч.20 | ТСН-2-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 10.72 |  | 80 | 4747.7195 | 4747.725 | 4747.7305 | 4747.7365 | 4747.742 | 4747.7475 | 4747.7535 | 4747.759 | 4747.7645 | 4747.77 | 4747.7755 | 4747.781 | 4747.7865 | 4747.792 | 4747.7975 | 4747.803 | 4747.8085 | 4747.8145 | 4747.82 | 4747.8255 | 4747.831 | 4747.8365 | 4747.842 | 4747.8475 | 4747.8535
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.5 | 8.77 | 9.94 | 9.43 | 8.38 | 11.03 | 9.81 | 8.9 | 5.96 | 8.34 | 9.32 | 6.79 | 5.65 | 6.46 | 8.8 | 9.81 | 10.33 | 8.25 | 8.27 | 8.41 | 7.43 | 7.78 | 9.1 | 9.58
|  |  | Q, МВАр | 9.48 | 8.04 | 8.93 | 8.68 | 7.01 | 9.2 | 7.79 | 6.96 | 4.12 | 7.33 | 8.62 | 5.17 | 4.03 | 4.67 | 8.22 | 9.81 | 10.38 | 9.14 | 9.32 | 9.31 | 8.22 | 8.52 | 9.73 | 9.8
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -3.2609 | -3.0552 | -3.4339 | -2.5 | -3.4568 | -5.3486 | -4.9198 | -3.8506 | -4.5614 | -3.6025 | -3.9019 | -5.4348 | -4.6296 | -6.6007 | -4.5131 | -4.5842 | -4.3434 | -2.9963 | -3.7641 | -3.8272 | -3.7709 | -1.5666 | -2.3622 | -3.3441
|  |  | Q, % | -485.1852 | -325.3968 | -465.1899 | -336.1809 | -199.5726 | -348.7805 | -197.3282 | -206.6079 | -48.7365 | -163.6691 | -221.6418 | -55.2553 | -28.754 | -48.254 | -302.9412 | -345.9091 | -273.3813 | -359.2965 | -382.9016 | -349.7585 | -300.9756 | -622.0339 | -981.1111 | -920.8333
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.3 | -0.26 | -0.33 | -0.23 | -0.28 | -0.56 | -0.46 | -0.33 | -0.26 | -0.29 | -0.35 | -0.35 | -0.25 | -0.4 | -0.38 | -0.43 | -0.43 | -0.24 | -0.3 | -0.31 | -0.27 | -0.12 | -0.21 | -0.31
|  |  | Q, МВАр | -7.86 | -6.15 | -7.35 | -6.69 | -4.67 | -7.15 | -5.17 | -4.69 | -1.35 | -4.55 | -5.94 | -1.84 | -0.9 | -1.52 | -6.18 | -7.61 | -7.6 | -7.15 | -7.39 | -7.24 | -6.17 | -7.34 | -8.83 | -8.84
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 7.42; 10: 6.27; 18: 6.15; 21: 5.34
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | дист. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.15 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.82944 | 1.0663 | 7.2 | 779.3194 | 779.3237 | 779.3286 | 779.3331 | 779.3375 | 779.3426 | 779.3467 | 779.3514 | 779.3568 | 779.3617 | 779.3669 | 779.3735 | 779.3787 | 779.3836 | 779.3885 | 779.393 | 779.3984 | 779.4039 | 779.4082 | 779.4127 | 779.4174 | 779.4217 | 779.4259 | 779.4303 | 779.4346
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.8055 | 1.1167 |  | 1134.4105 | 1134.4154 | 1134.4223 | 1134.4283 | 1134.4334 | 1134.4391 | 1134.4441 | 1134.4494 | 1134.4563 | 1134.4633 | 1134.4708 | 1134.4793 | 1134.4877 | 1134.495 | 1134.5022 | 1134.5083 | 1134.5159 | 1134.5225 | 1134.5275 | 1134.5326 | 1134.5381 | 1134.5432 | 1134.5483 | 1134.5536 | 1134.5586
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.25 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.3333 | 1.25 | 1.25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 402 | 320 | 422 | 366 | 423 | 301 | 377 | 298 | 314 | 312 | 266 | 168 | 200 | 311 | 353 | 209 | 308 | 475 | 434 | 395 | 329 | 319 | 313 | 345
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.34 | 2.39 | 2.74 | 2.66 | 2.95 | 2.34 | 2.83 | 2.31 | 2.19 | 2.62 | 2.16 | 1.77 | 1.6 | 1.98 | 2.42 | 1.62 | 2.27 | 3.4 | 3.39 | 2.98 | 2.74 | 2.35 | 2.42 | 2.55 | 60.0113 | 66.2371 | 7.2 | 15924.1749 | 15924.6381 | 15924.9698 | 15925.3503 | 15925.7197 | 15926.1301 | 15926.4552 | 15926.8488 | 15927.1692 | 15927.4728 | 15927.8365 | 15928.137 | 15928.3827 | 15928.6053 | 15928.8799 | 15929.2165 | 15929.4411 | 15929.7561 | 15930.2287 | 15930.6991 | 15931.1135 | 15931.4939 | 15931.8202 | 15932.1558 | 15932.5098
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.55 | 2.69 | 3.29 | 2.97 | 3.19 | 2.38 | 3.3 | 2.84 | 2.35 | 2.82 | 2.33 | 1.92 | 1.67 | 2.34 | 2.66 | 1.84 | 2.62 | 3.62 | 3.61 | 3.2 | 3.07 | 2.54 | 2.67 | 2.77 | 63.0527 | 69.4244 |  | 21129.9911 | 21130.4842 | 21130.8573 | 21131.314 | 21131.7259 | 21132.1689 | 21132.4998 | 21132.9588 | 21133.3528 | 21133.6795 | 21134.0706 | 21134.394 | 21134.6605 | 21134.8926 | 21135.2175 | 21135.5864 | 21135.8424 | 21136.2067 | 21136.7101 | 21137.2113 | 21137.6564 | 21138.0829 | 21138.435 | 21138.8053 | 21139.1907
|  |  | tgφ | 1.0629 | 1.1255 | 1.2007 | 1.1165 | 1.0814 | 1.0171 | 1.1661 | 1.2294 | 1.0731 | 1.0763 | 1.0787 | 1.0847 | 1.0437 | 1.1818 | 1.0992 | 1.1358 | 1.1542 | 1.0647 | 1.0649 | 1.0738 | 1.1204 | 1.0809 | 1.1033 | 1.0863
яч.12 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 25 | 24 | 11 | 6 | 6 | 7 | 27 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 34 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 29 | 7 | 10 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 2.0002 | 2.0844 | 7.2 | 1147.6654 | 1147.6714 | 1147.6803 | 1147.7027 | 1147.7262 | 1147.7387 | 1147.746 | 1147.7536 | 1147.7624 | 1147.7855 | 1147.7924 | 1147.7991 | 1147.803 | 1147.8125 | 1147.819 | 1147.8462 | 1147.8591 | 1147.8704 | 1147.8761 | 1147.8836 | 1147.8902 | 1147.9153 | 1147.925 | 1147.936 | 1147.9432
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 1.1842 | 1.7879 |  | 961.7442 | 961.7542 | 961.7572 | 961.7883 | 961.8178 | 961.8295 | 961.8347 | 961.8401 | 961.8458 | 961.8811 | 961.8828 | 961.8844 | 961.886 | 961.8971 | 961.8987 | 961.9414 | 961.9539 | 961.9622 | 961.97 | 961.9762 | 961.9778 | 962.0137 | 962.0194 | 962.0306 | 962.0337
|  |  | tgφ | 1.75 | 0.33333 | 1.375 | 1.2353 | 0.88889 | 0.8 | 0.8 | 0.66667 | 1.4706 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 1.1429 | 0.2 | 1.55 | 1 | 0.75 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4444 | 0.57143 | 1 | 0.4
яч.34 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 292 | 292 | 239 | 217 | 381 | 173 | 242 | 267 | 325 | 335 | 312 | 200 | 152 | 280 | 381 | 216 | 250 | 370 | 326 | 249 | 214 | 171 | 152 | 139
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.04 | 2.07 | 1.78 | 1.64 | 2.36 | 1.4 | 1.71 | 1.57 | 2.06 | 2.05 | 2.15 | 1.93 | 1.27 | 2 | 2.97 | 1.5 | 1.94 | 2.34 | 2.34 | 2.02 | 1.65 | 1.17 | 1.05 | 1.05 | 44.0424 | 54.751 | 7.2 | 15443.8498 | 15444.1334 | 15444.4209 | 15444.6675 | 15444.8955 | 15445.2235 | 15445.4173 | 15445.6543 | 15445.8719 | 15446.1583 | 15446.4434 | 15446.7424 | 15447.0102 | 15447.1863 | 15447.464 | 15447.8763 | 15448.0846 | 15448.3539 | 15448.6786 | 15449.0038 | 15449.2839 | 15449.5128 | 15449.6753 | 15449.8206 | 15449.9668
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.64 | 2.61 | 2.28 | 2.23 | 2.92 | 1.79 | 2.23 | 2.18 | 2.56 | 2.52 | 2.77 | 2.23 | 1.55 | 2.5 | 3 | 1.88 | 2.42 | 2.87 | 2.74 | 2.35 | 2.05 | 1.6 | 1.43 | 1.41 | 44.1522 | 55.2043 |  | 19787.8908 | 19788.2573 | 19788.6197 | 19788.9364 | 19789.2455 | 19789.6506 | 19789.8987 | 19790.2082 | 19790.5105 | 19790.8659 | 19791.2163 | 19791.6005 | 19791.9096 | 19792.125 | 19792.4729 | 19792.8896 | 19793.1512 | 19793.4867 | 19793.8855 | 19794.2664 | 19794.5928 | 19794.878 | 19795.1005 | 19795.2994 | 19795.4951
|  |  | tgφ | 1.2941 | 1.2609 | 1.2809 | 1.3598 | 1.2373 | 1.2786 | 1.3041 | 1.3885 | 1.2427 | 1.2293 | 1.2884 | 1.1554 | 1.2205 | 1.25 | 1.0101 | 1.2533 | 1.2474 | 1.2265 | 1.1709 | 1.1634 | 1.2424 | 1.3675 | 1.3619 | 1.3429
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.45 | 4.56 | 4.71 | 4.5 | 5.44 | 3.82 | 4.62 | 3.98 | 4.46 | 4.76 | 4.41 | 3.77 | 2.98 | 4.07 | 5.62 | 3.25 | 4.33 | 5.81 | 5.81 | 5.08 | 4.6 | 3.62 | 3.58 | 3.68
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 6.3 | 5.37 | 5.83 | 5.45 | 6.23 | 4.25 | 5.61 | 5.11 | 5.21 | 5.4 | 5.17 | 4.22 | 3.35 | 4.9 | 6.01 | 3.86 | 5.15 | 6.59 | 6.43 | 5.6 | 5.42 | 4.22 | 4.22 | 4.24
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.3302 | 7.0449 | 7.4949 | 7.0677 | 8.2708 | 5.7144 | 7.2675 | 6.4771 | 6.8583 | 7.1984 | 6.7954 | 5.6587 | 4.4836 | 6.3698 | 8.2283 | 5.046 | 6.7284 | 8.7855 | 8.6661 | 7.5608 | 7.1089 | 5.5599 | 5.534 | 5.6143
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7
яч.7 | КТП-2×1000-1
|  | ТИ | I, А | 29 | 17 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8055 | 1.1167 | 1.8 | 1426.3777 | 1426.3944 | 1426.4136 | 1426.431 | 1426.4481 | 1426.468 | 1426.484 | 1426.5019 | 1426.5229 | 1426.5423 | 1426.5622 | 1426.5879 | 1426.608 | 1426.6272 | 1426.646 | 1426.6637 | 1426.6845 | 1426.7058 | 1426.7227 | 1426.7401 | 1426.7583 | 1426.7753 | 1426.7914 | 1426.8084 | 1426.8252
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1786.0378 | 1786.0584 | 1786.0872 | 1786.1124 | 1786.1339 | 1786.158 | 1786.1792 | 1786.2013 | 1786.2304 | 1786.2594 | 1786.2905 | 1786.3258 | 1786.3608 | 1786.3912 | 1786.4213 | 1786.4465 | 1786.4784 | 1786.506 | 1786.5269 | 1786.5486 | 1786.5716 | 1786.5934 | 1786.6149 | 1786.6371 | 1786.6582
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.25 | 1.6667 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.5 | 1.25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
яч.9 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735 | 10.8735
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507 | 12.4507
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем МК-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121 | 1171.9121
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-2
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.34002 | 0 | 1.8 | 638.398 | 638.401 | 638.4126 | 638.4205 | 638.4297 | 638.4388 | 638.4461 | 638.4536 | 638.4628 | 638.4739 | 638.4823 | 638.4904 | 638.4943 | 638.4986 | 638.5068 | 638.5145 | 638.5248 | 638.5336 | 638.5374 | 638.5447 | 638.5525 | 638.5613 | 638.5708 | 638.58 | 638.5869
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Подъем МК-2
|  | расчет | I, А | 6 | 1 | 22 | 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 26 | 3 | 7 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.8442 | 1.7879 | 1.8 | 858.3773 | 858.3872 | 858.389 | 858.4511 | 858.5137 | 858.534 | 858.5384 | 858.5436 | 858.5498 | 858.6091 | 858.6091 | 858.6091 | 858.6091 | 858.6282 | 858.6282 | 858.7107 | 858.7265 | 858.7407 | 858.7487 | 858.7549 | 858.7549 | 858.8264 | 858.832 | 858.8439 | 858.8463
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0.2 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.3 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |  |  |  | 1459.3623 | 1459.3958 | 1459.4014 | 1459.5199 | 1459.6298 | 1459.6695 | 1459.6837 | 1459.6993 | 1459.7156 | 1459.8505 | 1459.8505 | 1459.8505 | 1459.8505 | 1459.8872 | 1459.8872 | 1460.0526 | 1460.0934 | 1460.1179 | 1460.1428 | 1460.1608 | 1460.161 | 1460.2988 | 1460.3132 | 1460.3504 | 1460.3556
|  |  | tgφ | 3 | #DIV/0! | 1.9091 | 1.8182 | 1.75 | 3 | 3 | 3 | 2.1818 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3333 | #DIV/0! | 2 | 2.3333 | 1.3333 | 4 | 3 | #DIV/0! | 1.9231 | 3 | 3.5 | #DIV/0!
яч.28 | Резерв
яч.29 | ШСУ-1-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 4 | 4 | 20 | 27 | 4 | 4 | 30 | 42 | 43 | 43 | 30 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 43 | 15 | 6 | 5
|  | расчет | P, МВт | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.34 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 3.167 | 3.3977 | 2.4 | 5507.6822 | 5507.699 | 5507.7092 | 5507.7191 | 5507.7831 | 5507.8714 | 5507.882 | 5507.8926 | 5507.9868 | 5508.1246 | 5508.2619 | 5508.3996 | 5508.5352 | 5508.6692 | 5508.6801 | 5508.6903 | 5508.7005 | 5508.7104 | 5508.7205 | 5508.7307 | 5508.7866 | 5508.928 | 5508.9748 | 5508.99 | 5509.0018
|  | расчет | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 3368.817 | 3368.8365 | 3368.8525 | 3368.8672 | 3368.9328 | 3369.0211 | 3369.0375 | 3369.0541 | 3369.154 | 3369.2952 | 3369.4348 | 3369.5756 | 3369.7121 | 3369.847 | 3369.8639 | 3369.8794 | 3369.8949 | 3369.9105 | 3369.9263 | 3369.9421 | 3369.9995 | 3370.1352 | 3370.1888 | 3370.2129 | 3370.2327
|  |  | tgφ | 1.25 | 2 | 2 | 1.0667 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.0435 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1 | 1 | 1.3333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0769 | 0.97059 | 1.1818 | 1.5 | 1.6667
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 137 | 144 | 107 | 93 | 164 | 78 | 163 | 129 | 148 | 138 | 141 | 114 | 111 | 156 | 213 | 73 | 110 | 150 | 171 | 128 | 113 | 62 | 71 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.82 | 0.96 | 0.69 | 0.59 | 1.09 | 0.5 | 0.95 | 0.77 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 1.12 | 1.72 | 0.56 | 0.78 | 0.93 | 1.18 | 0.93 | 0.77 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 20.3515 | 26.7605 | 2.4 | 15913.3122 | 15913.654 | 15914.0533 | 15914.3397 | 15914.5856 | 15915.0397 | 15915.2497 | 15915.6437 | 15915.965 | 15916.3893 | 15916.8016 | 15917.2025 | 15917.5915 | 15917.9494 | 15918.4167 | 15919.1339 | 15919.3691 | 15919.6936 | 15920.0811 | 15920.5718 | 15920.9578 | 15921.2767 | 15921.4342 | 15921.6157 | 15921.792
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.27 | 1.3 | 0.96 | 0.87 | 1.45 | 0.71 | 1.54 | 1.26 | 1.35 | 1.22 | 1.32 | 0.97 | 0.95 | 1.39 | 1.66 | 0.63 | 0.96 | 1.38 | 1.48 | 1.1 | 1.01 | 0.59 | 0.68 | 0.69 |  |  |  | 18540.5756 | 18541.1062 | 18541.6492 | 18542.0508 | 18542.4144 | 18543.0173 | 18543.3122 | 18543.9531 | 18544.478 | 18545.0413 | 18545.5493 | 18546.0983 | 18546.5041 | 18546.9006 | 18547.4818 | 18548.1744 | 18548.4381 | 18548.8376 | 18549.4132 | 18550.0307 | 18550.4876 | 18550.908 | 18551.1549 | 18551.4396 | 18551.7258
|  |  | tgφ | 1.5488 | 1.3542 | 1.3913 | 1.4746 | 1.3303 | 1.42 | 1.6211 | 1.6364 | 1.3235 | 1.2323 | 1.375 | 1.043 | 1.1047 | 1.2411 | 0.96512 | 1.125 | 1.2308 | 1.4839 | 1.2542 | 1.1828 | 1.3117 | 1.5526 | 1.5455 | 1.6429
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 179 | 128 | 198 | 185 | 223 | 118 | 162 | 123 | 94 | 95 | 91 | 67 | 79 | 111 | 151 | 48 | 119 | 232 | 236 | 198 | 185 | 139 | 159 | 144
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.15 | 0.85 | 1.27 | 1.31 | 1.57 | 0.94 | 1.06 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.44 | 0.46 | 0.66 | 0.99 | 0.31 | 0.77 | 1.64 | 1.71 | 1.44 | 1.3 | 1.01 | 1.15 | 1.07 | 23.737 | 30.1536 | 1.8 | 24475.4608 | 24476.0979 | 24476.5727 | 24477.2795 | 24478.0069 | 24478.8792 | 24479.4025 | 24479.9935 | 24480.4147 | 24480.7734 | 24481.125 | 24481.4454 | 24481.6916 | 24481.9444 | 24482.3138 | 24482.8647 | 24483.0347 | 24483.4613 | 24484.374 | 24485.3253 | 24486.1279 | 24486.8474 | 24487.4104 | 24488.051 | 24488.648
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.61 | 1.13 | 1.79 | 1.57 | 1.85 | 0.93 | 1.48 | 1.13 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.62 | 0.78 | 1.04 | 1.32 | 0.44 | 1.04 | 1.93 | 1.98 | 1.65 | 1.59 | 1.19 | 1.37 | 1.22 |  |  |  | 34150.4217 | 34151.3146 | 34151.9425 | 34152.9393 | 34153.8128 | 34154.8382 | 34155.3524 | 34156.1771 | 34156.8048 | 34157.2673 | 34157.7341 | 34158.1932 | 34158.5387 | 34158.9705 | 34159.5467 | 34160.2779 | 34160.5223 | 34161.1011 | 34162.1736 | 34163.275 | 34164.1904 | 34165.0725 | 34165.7336 | 34166.4974 | 34167.1737
|  |  | tgφ | 1.4 | 1.3294 | 1.4094 | 1.1985 | 1.1783 | 0.98936 | 1.3962 | 1.4868 | 1.2769 | 1.3333 | 1.431 | 1.4091 | 1.6957 | 1.5758 | 1.3333 | 1.4194 | 1.3506 | 1.1768 | 1.1579 | 1.1458 | 1.2231 | 1.1782 | 1.1913 | 1.1402
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.23 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.28 | 0.9 | 0.76 | 0.8 | 1.05 | 1.07 | 1.2 | 1 | 0.41 | 0.88 | 1.25 | 0.94 | 1.16 | 1.42 | 1.17 | 1.09 | 0.89 | 0.79 | 0.61 | 0.63 | 23.8007 | 28.4438 | 1.8 | 20576.7394 | 20577.4214 | 20578.0417 | 20578.6492 | 20579.2355 | 20579.9456 | 20580.4429 | 20580.8675 | 20581.3121 | 20581.8946 | 20582.4881 | 20583.1528 | 20583.7081 | 20583.9368 | 20584.4269 | 20585.1236 | 20585.6454 | 20586.2921 | 20587.0784 | 20587.7283 | 20588.3364 | 20588.8292 | 20589.2707 | 20589.6109 | 20589.962
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.39 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.49 | 1.1 | 0.72 | 0.94 | 1.23 | 1.32 | 1.47 | 1.27 | 0.61 | 1.13 | 1.36 | 1.27 | 1.48 | 1.51 | 1.28 | 1.27 | 1.06 | 1.03 | 0.77 | 0.74 |  |  |  | 25773.1222 | 25773.8927 | 25774.6293 | 25775.3716 | 25776.132 | 25776.9601 | 25777.5694 | 25777.9683 | 25778.4889 | 25779.1703 | 25779.9048 | 25780.7205 | 25781.4254 | 25781.763 | 25782.3885 | 25783.1433 | 25783.8468 | 25784.6663 | 25785.5074 | 25786.2197 | 25786.9267 | 25787.5174 | 25788.0879 | 25788.5129 | 25788.9243
|  |  | tgφ | 1.1301 | 1.1875 | 1.2294 | 1.2925 | 1.1641 | 1.2222 | 0.94737 | 1.175 | 1.1714 | 1.2336 | 1.225 | 1.27 | 1.4878 | 1.2841 | 1.088 | 1.3511 | 1.2759 | 1.0634 | 1.094 | 1.1651 | 1.191 | 1.3038 | 1.2623 | 1.1746
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.09 | 1.02 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.18 | 1.1 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 1.17 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 1.11 | 24.7973 | 15.7655 | 1.8 | 9656.2979 | 9656.9016 | 9657.4686 | 9658.0686 | 9658.6068 | 9659.1421 | 9659.6799 | 9660.3336 | 9660.9428 | 9661.4905 | 9662.0702 | 9662.6205 | 9663.1728 | 9663.7221 | 9664.2669 | 9664.8087 | 9665.3509 | 9665.9477 | 9666.599 | 9667.1961 | 9667.8034 | 9668.387 | 9668.9206 | 9669.4588 | 9670.0742
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.71 | 0.65 | 0.74 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.82 | 0.77 | 0.58 | 0.78 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.71 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 0.7 | 0.54 | 0.56 | 0.76 |  |  |  | 10143.8197 | 10144.2114 | 10144.5722 | 10144.9836 | 10145.2797 | 10145.5663 | 10145.8713 | 10146.329 | 10146.7548 | 10147.075 | 10147.5105 | 10147.8371 | 10148.1748 | 10148.515 | 10148.8369 | 10149.147 | 10149.4692 | 10149.8619 | 10150.3141 | 10150.7214 | 10151.1515 | 10151.5407 | 10151.8418 | 10152.1542 | 10152.5783
|  |  | tgφ | 0.65138 | 0.63725 | 0.68519 | 0.54639 | 0.54167 | 0.56701 | 0.69492 | 0.7 | 0.58586 | 0.75 | 0.59596 | 0.61616 | 0.61616 | 0.59184 | 0.57143 | 0.59184 | 0.66355 | 0.69231 | 0.68224 | 0.70642 | 0.66667 | 0.5625 | 0.57732 | 0.68468
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 150 | 93 | 76 | 85 | 85 | 88 | 102 | 94 | 96 | 136 | 97 | 65 | 27 | 70 | 81 | 78 | 89 | 97 | 97 | 81 | 79 | 78 | 69 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1 | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.94 | 0.59 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 0.45 | 0.33 | 0.42 | 0.59 | 0.6 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 11.3513 | 20.1076 | 1.8 | 18388.4549 | 18389.0676 | 18389.351 | 18389.5655 | 18389.7751 | 18390.0074 | 18390.2435 | 18390.5716 | 18390.8208 | 18391.1241 | 18391.6436 | 18391.9702 | 18392.1477 | 18392.2312 | 18392.4083 | 18392.6574 | 18392.8383 | 18393.0721 | 18393.3973 | 18393.7291 | 18393.976 | 18394.1923 | 18394.3986 | 18394.5597 | 18394.7612
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.24 | 0.9 | 0.75 | 0.86 | 0.82 | 0.9 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 1.18 | 0.9 | 0.67 | 0.27 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.72 | 0.79 |  |  |  | 26841.2928 | 26841.9792 | 26842.4799 | 26842.8969 | 26843.3722 | 26843.8303 | 26844.3311 | 26844.8831 | 26845.4028 | 26845.9189 | 26846.5736 | 26847.073 | 26847.4446 | 26847.5924 | 26847.9802 | 26848.4032 | 26848.851 | 26849.334 | 26849.8214 | 26850.3158 | 26850.7479 | 26851.1801 | 26851.6227 | 26852.0247 | 26852.4637
|  |  | tgφ | 1.1273 | 1.7647 | 1.9231 | 2.2632 | 1.9524 | 2.1429 | 1.678 | 2.0889 | 1.6909 | 1.2553 | 1.5254 | 2.0938 | 1.8 | 2.1875 | 1.6889 | 2.4545 | 2.0714 | 1.4915 | 1.4833 | 1.7727 | 2 | 2.1622 | 2.4828 | 2.1944
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 43.2 |  | 30 | 13415.65 | 13415.7 | 13415.76 | 13415.82 | 13415.93 | 13415.99 | 13416.05 | 13416.11 | 13416.18 | 13416.25 | 13416.31 | 13416.37 | 13416.44 | 13416.5 | 13416.57 | 13416.63 | 13416.67 | 13416.72 | 13416.78 | 13416.83 | 13416.88 | 13416.93 | 13416.99 | 13417.04 | 13417.09
яч.8 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.5 |  | 30 | 29455.36 | 29455.37 | 29455.38 | 29455.4 | 29455.41 | 29455.42 | 29455.44 | 29455.45 | 29455.47 | 29455.49 | 29455.51 | 29455.52 | 29455.53 | 29455.54 | 29455.56 | 29455.58 | 29455.6 | 29455.62 | 29455.64 | 29455.65 | 29455.67 | 29455.68 | 29455.69 | 29455.7 | 29455.71
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.49 | 4.53 | 4.69 | 4.62 | 5.63 | 3.81 | 4.62 | 4.18 | 4.75 | 5.06 | 4.71 | 4.06 | 3.26 | 4.03 | 5.6 | 3.23 | 4.31 | 5.82 | 5.8 | 5.16 | 4.92 | 3.68 | 3.57 | 3.66
|  |  | Q, МВАр | 6.37 | 5.41 | 5.88 | 5.6 | 6.45 | 4.3 | 5.66 | 5.36 | 5.55 | 5.74 | 5.51 | 4.53 | 3.66 | 4.93 | 6.05 | 3.9 | 5.19 | 6.63 | 6.47 | 5.75 | 5.76 | 4.35 | 4.27 | 4.3
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.73394 | 0.65789 | 0.42463 | -2.6667 | -3.4926 | 0.26178 | -1.9225e-14 | -5.0251 | -6.5022 | -6.3025 | -6.8027 | -7.6923 | -9.396 | 0.9828 | 0.35587 | 0.61538 | 0.46189 | -0.17212 | 0.17212 | -1.5748 | -6.9565 | -1.6575 | 0.27933 | 0.54348
|  |  | Q, % | -1.1111 | -0.74488 | -0.85763 | -2.7523 | -3.5313 | -1.1765 | -0.89127 | -4.8924 | -6.5259 | -6.2963 | -6.5764 | -7.346 | -9.2537 | -0.61224 | -0.66556 | -1.0363 | -0.7767 | -0.60698 | -0.62208 | -2.6786 | -6.2731 | -3.0806 | -1.1848 | -1.4151
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.12 | -0.19 | 0.01 | 0 | -0.2 | -0.29 | -0.3 | -0.3 | -0.29 | -0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.32 | -0.06 | 0.01 | 0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.15 | -0.22 | -0.05 | -0.05 | -0.25 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.31 | -0.31 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.34 | -0.13 | -0.05 | -0.06
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.87; 10: 2.66; 18: 3.74; 21: 3.12
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 133 | 136 | 136 | 133 | 136 | 133 | 134 | 134 | 133 | 136 | 134 | 131 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 134 | 136 | 133 | 135 | 136 | 135 | 136
|  | счетчик | P, МВт | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 32.7 | 0.36 | 18 | 2632.39 | 2632.46 | 2632.54 | 2635.61 | 2632.69 | 2632.77 | 2632.85 | 2632.93 | 2633 | 2633.08 | 2633.16 | 2633.24 | 2633.34 | 2633.41 | 2633.57 | 2633.65 | 2633.73 | 2633.81 | 2633.89 | 2633.97 | 2634.04 | 2634.12 | 2634.2 | 2634.26 | 2634.28
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 32.5918 | 0.3618 |  | 621.42 | 621.44 | 621.46 | 621.47 | 621.48 | 621.51 | 621.53 | 621.55 | 621.57 | 621.58 | 621.6 | 621.62 | 621.66 | 621.68 | 621.7 | 621.72 | 621.74 | 621.76 | 621.78 | 621.8 | 621.81 | 621.84 | 621.86 | 621.88 | 621.9
|  |  | tgφ | 0.014706 | 0.014599 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014599 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.0073529 | 0.0074074 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0073529 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.0072993 | 0.014599 | 0.014599
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.86 | 0.13 | 18 | 2577.66 | 2577.66 | 2577.66 | 2577.67 | 2577.67 | 2577.67 | 2577.67 | 2577.68 | 2577.68 | 2577.68 | 2577.68 | 2577.68 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.69 | 2577.7 | 2577.7 | 2577.7 | 2577.71 | 2577.71 | 2577.71 | 2577.71 | 2577.72 | 2577.72
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.74412 | 0.1098 |  | 681.27 | 681.27 | 681.27 | 681.27 | 681.27 | 681.27 | 681.28 | 681.28 | 681.28 | 681.28 | 681.28 | 681.28 | 681.29 | 681.29 | 681.29 | 681.29 | 681.29 | 681.29 | 681.3 | 681.3 | 681.3 | 681.3 | 681.3 | 681.31 | 681.31
|  |  | tgφ | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3901 | 1.4003 | 1.3901 | 1.3903 | 1.4001 | 1.3903 | 1.3901 | 1.3903 | 1.3903 | 1.3901 | 1.3901 | 1.38 | 1.3901 | 1.3901 | 1.39 | 1.3901 | 1.42 | 1.3901 | 1.3901 | 1.4 | 1.4201 | 1.43 | 1.4303 | 1.4301
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504 | 4.504
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0757
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00228 | 0 | 1.2 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.1484 | 14.149 | 14.15 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503 | 14.1503
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512 | 2.2512
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 129 | 130 | 128 | 128 | 128 | 127 | 129 | 127 | 128 | 127 | 127 | 127 | 126 | 127 | 130 | 127 | 129 | 129 | 132 | 128 | 131 | 127 | 129 | 130
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 32.22 | 0.3618 | 18 | 2019.5254 | 2019.6001 | 2019.6749 | 2019.7496 | 2019.8243 | 2019.8992 | 2019.9738 | 2020.0485 | 2020.1231 | 2020.1974 | 2020.2716 | 2020.3458 | 2020.4198 | 2020.4941 | 2020.5685 | 2020.6428 | 2020.7171 | 2020.7915 | 2020.866 | 2020.9406 | 2021.0154 | 2021.0902 | 2021.1652 | 2021.2403 | 2021.3154
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 21.7524 | 21.7534 | 21.7543 | 21.7553 | 21.7562 | 21.7572 | 21.7581 | 21.7591 | 21.76 | 21.7609 | 21.7618 | 21.7626 | 21.7633 | 21.764 | 21.7647 | 21.7655 | 21.7663 | 21.7671 | 21.7678 | 21.7685 | 21.7693 | 21.77 | 21.7707 | 21.7716 | 21.7725
|  |  | tgφ | 0.014925 | 0.014815 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014815 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.014925 | 0.0074627 | 0.0075188 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074627 | 0.0074074 | 0.0074074 | 0.0074074 | 0.014815 | 0.014815
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125 | 7.7125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609 | 1.8609
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН-1 Котельная
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.37176 | 0 | 1.2 | 1600.9606 | 1600.9734 | 1600.9862 | 1600.9989 | 1601.0116 | 1601.0244 | 1601.0371 | 1601.0499 | 1601.0627 | 1601.0759 | 1601.0895 | 1601.1027 | 1601.1158 | 1601.129 | 1601.1421 | 1601.155 | 1601.168 | 1601.1809 | 1601.1938 | 1601.2066 | 1601.2196 | 1601.2324 | 1601.2451 | 1601.2578 | 1601.2704
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199 | 3.3199
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5868 | 0.1098 | 18 | 2188.7508 | 2188.7518 | 2188.7528 | 2188.7538 | 2188.7547 | 2188.7557 | 2188.7567 | 2188.7577 | 2188.7587 | 2188.7597 | 2188.7608 | 2188.7618 | 2188.7628 | 2188.7638 | 2188.7651 | 2188.7661 | 2188.7673 | 2188.7698 | 2188.7709 | 2188.7719 | 2188.7729 | 2188.775 | 2188.7778 | 2188.7806 | 2188.7834
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 16.2016 | 16.2018 | 16.2021 | 16.2023 | 16.2026 | 16.2028 | 16.2031 | 16.2033 | 16.2036 | 16.2039 | 16.2041 | 16.2044 | 16.2046 | 16.2049 | 16.2052 | 16.2054 | 16.2057 | 16.2059 | 16.2062 | 16.2065 | 16.2067 | 16.207 | 16.2072 | 16.2075 | 16.2077
|  |  | tgφ | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0
яч.19 | КБ-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | КТПН-2 Котельная |  |  | 1: 32
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15504 | 0 | 1.2 | 955.8972 | 955.9025 | 955.9078 | 955.9131 | 955.9184 | 955.9237 | 955.929 | 955.9343 | 955.9397 | 955.9452 | 955.9507 | 955.9563 | 955.9618 | 955.9673 | 955.9728 | 955.9783 | 955.9837 | 955.989 | 955.9944 | 955.9997 | 956.0051 | 956.0105 | 956.0158 | 956.0212 | 956.0264
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518 | 116.9518
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 |  | 80 | 6449.9 | 6449.9 | 6449.9 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450.1 | 6450.1 | 6450.1 | 6450.2 | 6450.2 | 6450.2 | 6450.3 | 6450.3 | 6450.3 | 6450.4 | 6450.4 | 6450.4 | 6450.5 | 6450.5 | 6450.5 | 6450.6 | 6450.6 | 6450.6 | 6450.7
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 128 |  | 80 | 8202 | 8202 | 8202.1 | 8202.1 | 8202.3 | 8202.3 | 8202.4 | 8202.4 | 8202.5 | 8202.5 | 8202.6 | 8202.6 | 8202.8 | 8202.8 | 8202.9 | 8203 | 8203 | 8203.1 | 8203.1 | 8203.2 | 8203.3 | 8203.4 | 8203.5 | 8203.6 | 8203.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Ярвож 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | дист. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 53 | 30 | 91 | 92 | 91 | 87 | 67 | 28 | 27 | 27 | 19 | 24 | 27 | 26 | 28 | 26 | 28 | 73 | 85 | 48 | 88 | 91 | 89 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.3258 | -0.2484 | -0.4842 | -0.4842 | -0.4842 | -0.4644 | -0.3834 | -0.2358 | -0.234 | -0.2304 | -0.1674 | -0.1908 | -0.234 | -0.234 | -0.2394 | -0.2268 | -0.2376 | -0.4338 | -0.4698 | -0.3096 | -0.4752 | -0.4806 | -0.4644 | -0.3402 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.4644 | -0.1998 | -0.846 | -0.8388 | -0.8478 | -0.846 | -0.6192 | -0.1782 | -0.1764 | -0.1764 | -0.1296 | -0.1728 | -0.1836 | -0.1764 | -0.1926 | -0.162 | -0.189 | -0.6462 | -0.7812 | -0.4158 | -0.8208 | -0.8478 | -0.837 | -0.5562
|  |  | tgφ | 1.4254 | 0.80435 | 1.7472 | 1.7323 | 1.7509 | 1.8217 | 1.615 | 0.75573 | 0.75385 | 0.76562 | 0.77419 | 0.90566 | 0.78462 | 0.75385 | 0.80451 | 0.71429 | 0.79545 | 1.4896 | 1.6628 | 1.343 | 1.7273 | 1.764 | 1.8023 | 1.6349
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 24 | 30 | 35 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 24 | 27 | 14 | 24 | 26 | 18 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | -0.1134 | -0.108 | -0.1566 | -0.2052 | -0.2412 | -0.1296 | -0.1062 | -0.1044 | -0.1296 | -0.1422 | -0.126 | -0.1116 | -0.1314 | -0.1296 | -0.1368 | -0.1188 | -0.1548 | -0.1818 | -0.1854 | -0.1152 | -0.1656 | -0.1818 | -0.1332 | -0.1098 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.1008 | -0.0918 | -0.2106 | -0.261 | -0.2844 | -0.1296 | -0.1008 | -0.09 | -0.0954 | -0.1026 | -0.1098 | -0.1044 | -0.0972 | -0.0972 | -0.1026 | -0.0918 | -0.117 | -0.1746 | -0.225 | -0.099 | -0.1926 | -0.2106 | -0.1512 | -0.0918
|  |  | tgφ | 0.88889 | 0.85 | 1.3448 | 1.2719 | 1.1791 | 1 | 0.94915 | 0.86207 | 0.73611 | 0.72152 | 0.87143 | 0.93548 | 0.73973 | 0.75 | 0.75 | 0.77273 | 0.75581 | 0.9604 | 1.2136 | 0.85938 | 1.163 | 1.1584 | 1.1351 | 0.83607
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | -0.4392 | -0.3564 | -0.6408 | -0.6894 | -0.7254 | -0.594 | -0.4896 | -0.3402 | -0.3636 | -0.3726 | -0.2934 | -0.3024 | -0.3654 | -0.3636 | -0.3762 | -0.3456 | -0.3924 | -0.6156 | -0.6552 | -0.4248 | -0.6408 | -0.6624 | -0.5976 | -0.45
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.5652 | -0.2916 | -1.0566 | -1.0998 | -1.1322 | -0.9756 | -0.72 | -0.2682 | -0.2718 | -0.279 | -0.2394 | -0.2772 | -0.2808 | -0.2736 | -0.2952 | -0.2538 | -0.306 | -0.8208 | -1.0062 | -0.5148 | -1.0134 | -1.0584 | -0.9882 | -0.648
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.71578 | 0.46049 | 1.2357 | 1.298 | 1.3446 | 1.1422 | 0.87069 | 0.43321 | 0.45396 | 0.46548 | 0.37868 | 0.41023 | 0.46083 | 0.45504 | 0.47819 | 0.42878 | 0.49761 | 1.026 | 1.2007 | 0.66744 | 1.199 | 1.2486 | 1.1548 | 0.78893
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1
яч.11 | ВВОД №1 КТП 6.6/0.4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ВВОД №2 КТП 6.6/0.4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ВВОД №1 ЦПП
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ВВОД №2 ЦПП
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | КТП ПУНКТА ПОГРУЗКИ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ВВОД №1 РПП 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ВВОД №2 РПП 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВВОД №1 РПП 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ВВОД №2 РПП 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5а | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.602 | 2.322 | 2.586 | 1.482 | 1.536 | 1.41 | 2.322 | 2.424 | 1.428 | 1.38 | 1.374 | 1.35 | 1.356 | 1.368 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.35 | 1.35 | 1.362 | 1.356 | 1.488 | 1.554 | 2.916 | 0 |  | 15
яч.6а | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.882 | 1.038 | 1.002 | 0.954 | 1.104 | 1.044 | 1.074 | 0.888 | 1.104 | 0.846 | 0.912 | 0.732 | 0.684 | 0.672 | 0.678 | 0.666 | 0.672 | 0.666 | 0.672 | 0.744 | 0.78 | 0.828 | 1.026 | 1.05 | 0 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 200 | 176 | 177 | 184 | 215 | 177 | 177 | 167 | 156 | 157 | 164 | 181 | 185 | 167 | 179 | 212 | 222 | 218 | 232 | 218 | 219 | 206 | 215 | 199
|  | счетчик | P, МВт | 1.74 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.99 | 1.59 | 1.58 | 1.46 | 1.43 | 1.28 | 1.37 | 1.38 | 1.27 | 1.32 | 1.42 | 1.89 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 1.98 | 1.66 | 2.02 | 1.81 | 40.07 | 30.43 | 18 | 9778.082 | 9778.172 | 9788.262 | 9778.262 | 9778.353 | 9778.443 | 9778.533 | 9778.624 | 9778.714 | 9778.804 | 9778.895 | 9778.985 | 9779.075 | 9779.166 | 9779.256 | 9779.346 | 9779.437 | 9779.527 | 9779.617 | 9779.708 | 9779.798 | 9779.888 | 9779.979 | 9780.069 | 9780.159
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.31 | 1.22 | 1.12 | 1.18 | 1.27 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.24 | 1.28 | 1.43 | 1.45 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.25 | 1.2 | 40.2604 | 30.3887 |  | 5641.901 | 5641.967 | 5642.033 | 5642.1 | 5642.166 | 5642.232 | 5642.299 | 5642.365 | 5642.431 | 5642.497 | 5642.563 | 5642.63 | 5642.636 | 5642.762 | 5642.828 | 5642.895 | 5642.961 | 5643.027 | 5643.095 | 5643.161 | 5643.228 | 5643.295 | 5643.361 | 5643.428 | 5643.494
|  |  | tgφ | 0.75287 | 0.80263 | 0.71338 | 0.7284 | 0.63819 | 0.69182 | 0.6962 | 0.77397 | 0.86713 | 1 | 1.0438 | 1.0507 | 0.98425 | 0.98485 | 0.93662 | 0.7037 | 0.65049 | 0.62439 | 0.63725 | 0.65347 | 0.67677 | 0.81928 | 0.61881 | 0.66298
яч.73 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 175 | 170 | 175 | 176 | 175 | 178 | 183 | 140 | 115 | 102 | 102 | 108 | 141 | 162 | 185 | 182 | 179 | 198 | 157 | 151 | 154 | 133 | 176 | 187
|  | счетчик | P, МВт | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.77 | 1.62 | 1.37 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 1.49 | 1.66 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.82 | 1.5 | 1.46 | 1.35 | 1.3 | 1.69 | 1.84 | 37.47 | 14.05 | 18 | 6928.592 | 6928.695 | 6928.797 | 6928.9 | 6929.003 | 6929.106 | 6929.208 | 6929.311 | 6929.414 | 6929.517 | 6929.62 | 6929.722 | 6929.825 | 6929.928 | 6930.031 | 6930.134 | 6930.237 | 6930.34 | 6930.442 | 6930.544 | 6930.646 | 6930.748 | 6930.85 | 6930.952 | 6931.054
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.69 | 0.6 | 0.59 | 0.76 | 0.71 | 37.4832 | 14.0623 |  | 4964.717 | 4964.783 | 4964.849 | 4964.915 | 4964.981 | 4965.047 | 4965.113 | 4965.113 | 4965.179 | 4965.245 | 4965.311 | 4965.377 | 4965.443 | 4965.509 | 4965.575 | 4965.641 | 4965.707 | 4965.773 | 4965.839 | 4965.905 | 4965.971 | 4966.037 | 4966.103 | 4966.169 | 4966.236
|  |  | tgφ | 0.34286 | 0.34104 | 0.34286 | 0.34091 | 0.34286 | 0.35028 | 0.39506 | 0.45255 | 0.36441 | 0.30189 | 0.29907 | 0.33036 | 0.24832 | 0.31928 | 0.39011 | 0.36612 | 0.35393 | 0.3956 | 0.50667 | 0.4726 | 0.44444 | 0.45385 | 0.4497 | 0.38587
яч.32 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 231 | 193 | 220 | 236 | 216 | 202 | 195 | 203 | 176 | 156 | 181 | 166 | 165 | 166 | 152 | 217 | 229 | 221 | 222 | 242 | 217 | 161 | 202 | 247
|  | счетчик | P, МВт | 1.99 | 1.8 | 2.09 | 2.08 | 2.33 | 1.9 | 1.82 | 1.92 | 1.59 | 1.42 | 1.5 | 1.56 | 1.47 | 1.42 | 1.37 | 2.03 | 2.23 | 2.14 | 2.18 | 2.32 | 2.05 | 1.63 | 2.16 | 2.02 | 45.02 | 26.13 | 18 | 10352.563 | 10352.666 | 10352.77 | 10352.874 | 10352.977 | 10353.081 | 10353.185 | 10353.288 | 10353.292 | 10353.496 | 10353.599 | 10353.702 | 10353.806 | 10353.909 | 10354.013 | 10354.117 | 10354.22 | 10354.324 | 10354.428 | 10354.532 | 10354.636 | 10354.74 | 10354.844 | 10354.948 | 10355.052
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.1 | 1.03 | 1.09 | 1.2 | 1.19 | 1.05 | 1.02 | 1.1 | 1.09 | 1 | 1.13 | 1.15 | 1.01 | 1.07 | 0.94 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.26 | 1.11 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 44.9488 | 26.1528 |  | 6529.719 | 6529.78 | 6529.842 | 6529.903 | 6529.965 | 6530.026 | 6530.088 | 6530.149 | 6530.211 | 6530.272 | 6530.334 | 6530.395 | 6530.457 | 6530.518 | 6530.58 | 6530.641 | 6530.703 | 6530.764 | 6530.826 | 6530.887 | 6530.949 | 6531.01 | 6531.072 | 6531.134 | 6531.195
|  |  | tgφ | 0.55276 | 0.57222 | 0.52153 | 0.57692 | 0.51073 | 0.55263 | 0.56044 | 0.57292 | 0.68553 | 0.70423 | 0.75333 | 0.73718 | 0.68707 | 0.75352 | 0.68613 | 0.55665 | 0.50224 | 0.51869 | 0.48624 | 0.5431 | 0.54146 | 0.62577 | 0.5 | 0.5297
яч.60 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 290 | 269 | 257 | 295 | 268 | 299 | 244 | 208 | 138 | 152 | 150 | 148 | 208 | 200 | 263 | 287 | 287 | 270 | 225 | 193 | 208 | 233 | 262 | 309
|  | счетчик | P, МВт | 2.5 | 2.35 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.41 | 2.05 | 1.79 | 1.34 | 1.27 | 1.41 | 1.41 | 2.02 | 1.99 | 2.24 | 2.49 | 2.63 | 2.35 | 1.9 | 1.78 | 1.8 | 2.11 | 1.97 | 2.74 | 50.12 | 37.01 | 18 | 10435.085 | 10435.199 | 10435.313 | 10435.426 | 10435.54 | 10435.654 | 10435.767 | 10435.881 | 10435.995 | 10436.108 | 10436.222 | 10436.336 | 10436.449 | 10436.563 | 10436.677 | 10436.79 | 10436.904 | 10437.018 | 10437.131 | 10437.245 | 10437.359 | 10437.472 | 10437.585 | 10437.698 | 10437.812
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.76 | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.63 | 1.54 | 1 | 0.88 | 0.98 | 0.97 | 1.27 | 1.28 | 1.63 | 1.79 | 1.83 | 1.7 | 1.5 | 1.49 | 1.52 | 1.6 | 1.61 | 1.88 | 50.0324 | 37.008 |  | 7727.791 | 7727.875 | 7727.959 | 7728.043 | 7728.127 | 7728.211 | 7728.295 | 7728.379 | 7728.463 | 7728.547 | 7728.631 | 7728.714 | 7728.798 | 7728.882 | 7728.956 | 7729.04 | 7729.124 | 7729.208 | 7729.294 | 7729.378 | 7729.462 | 7729.546 | 7729.63 | 7729.715 | 7729.799
|  |  | tgφ | 0.704 | 0.75745 | 0.74597 | 0.72908 | 0.72093 | 0.75934 | 0.79512 | 0.86034 | 0.74627 | 0.69291 | 0.69504 | 0.68794 | 0.62871 | 0.64322 | 0.72768 | 0.71888 | 0.69582 | 0.7234 | 0.78947 | 0.83708 | 0.84444 | 0.75829 | 0.81726 | 0.68613
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.98 | 7.4 | 7.89 | 7.97 | 8.65 | 7.67 | 7.07 | 6.54 | 5.54 | 5.03 | 5.35 | 5.47 | 6.25 | 6.39 | 6.85 | 8.24 | 8.7 | 8.36 | 7.62 | 7.58 | 7.18 | 6.7 | 7.84 | 8.41
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.77 | 4.62 | 4.66 | 4.81 | 4.92 | 4.6 | 4.39 | 4.39 | 3.76 | 3.48 | 3.86 | 3.94 | 3.9 | 4.18 | 4.61 | 4.92 | 4.92 | 4.81 | 4.62 | 4.76 | 4.57 | 4.57 | 4.7 | 4.86
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 9.297 | 8.7238 | 9.1634 | 9.309 | 9.9513 | 8.9437 | 8.3221 | 7.8768 | 6.6955 | 6.1165 | 6.5971 | 6.7413 | 7.367 | 7.6357 | 8.2568 | 9.5971 | 9.9948 | 9.645 | 8.9112 | 8.9506 | 8.511 | 8.1102 | 9.1409 | 9.7133
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1
яч.6 | ВДРСУ
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.29628 | 0.14868 | 3.6 | 51.8488 | 51.8502 | 51.8517 | 51.8532 | 51.8547 | 51.8562 | 51.8577 | 51.8601 | 51.8623 | 51.8653 | 51.8703 | 51.875 | 51.8799 | 51.8846 | 51.8885 | 51.8925 | 51.8964 | 51.9011 | 51.9055 | 51.9098 | 51.9141 | 51.9184 | 51.9226 | 51.9269 | 51.9311
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7.6252 | 7.6264 | 7.6275 | 7.6286 | 7.6297 | 7.6308 | 7.632 | 7.6329 | 7.6337 | 7.6356 | 7.6382 | 7.6405 | 7.643 | 7.6454 | 7.6472 | 7.6494 | 7.6508 | 7.6524 | 7.6546 | 7.6566 | 7.6586 | 7.6606 | 7.6626 | 7.6646 | 7.6665
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 2.3245 | 3.6634 | 3.6 | 3320.0515 | 3320.0798 | 3320.1069 | 3320.1353 | 3320.1626 | 3320.1914 | 3320.2189 | 3320.2459 | 3320.2751 | 3320.303 | 3320.3294 | 3320.3549 | 3320.3803 | 3320.4063 | 3320.4322 | 3320.4605 | 3320.4877 | 3320.5144 | 3320.5408 | 3320.5671 | 3320.5936 | 3320.6192 | 3320.6429 | 3320.6694 | 3320.6972
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 4376.7239 | 4376.7671 | 4376.808 | 4376.8519 | 4376.8932 | 4376.9379 | 4376.9799 | 4377.0205 | 4377.0646 | 4377.1079 | 4377.1495 | 4377.189 | 4377.228 | 4377.268 | 4377.3075 | 4377.3463 | 4377.3905 | 4377.4364 | 4377.4815 | 4377.5263 | 4377.5715 | 4377.6144 | 4377.6529 | 4377.6979 | 4377.7415
|  |  | tgφ | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4545 | 1.6 | 1.5 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7778 | 1.6 | 1.6667 | 1.5556 | 1.6 | 1.6
яч.10 | Сортировка-2
|  | ТИ | I, А | 18 | 14 | 18 | 21 | 29 | 14 | 16 | 21 | 13 | 7 | 23 | 24 | 6 | 7 | 7 | 18 | 17 | 18 | 22 | 27 | 23 | 12 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 2.3222 | 3.6686 | 4.8 | 1600.1059 | 1600.1275 | 1600.1436 | 1600.1634 | 1600.1895 | 1600.2284 | 1600.2472 | 1600.2646 | 1600.2853 | 1600.2999 | 1600.3073 | 1600.3354 | 1600.3672 | 1600.3743 | 1600.3815 | 1600.3889 | 1600.4083 | 1600.4301 | 1600.4517 | 1600.4789 | 1600.5087 | 1600.5354 | 1600.5485 | 1600.5705 | 1600.5897
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.06 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |  |  |  | 2679.7729 | 2679.8079 | 2679.8362 | 2679.8664 | 2679.9067 | 2679.9569 | 2679.987 | 2680.017 | 2680.0596 | 2680.0855 | 2680.0978 | 2680.143 | 2680.1874 | 2680.1998 | 2680.2124 | 2680.2265 | 2680.258 | 2680.2892 | 2680.32 | 2680.3616 | 2680.4097 | 2680.454 | 2680.4763 | 2680.5071 | 2680.5372
|  |  | tgφ | 1.7 | 1.75 | 1.4 | 1.4615 | 1.2632 | 1.5556 | 1.75 | 2 | 1.7143 | 1.5 | 1.6923 | 1.4 | 2 | 2 | 1.75 | 1.6667 | 1.5 | 1.5 | 1.5385 | 1.6429 | 1.6154 | 1.8333 | 1.3636 | 1.5556
яч.11 | Вентствол-2-1 |  | откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542 | 35.2542
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935 | 0.0935
tgφ
яч.12 | Клетьевой подъем-2
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 9 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | 12 | 13 | 3 | 19 | 10 | 15 | 11 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 1.2096 | 1.8814 | 7.2 | 436.8612 | 436.8655 | 436.8694 | 436.8779 | 436.8935 | 436.9002 | 436.9064 | 436.9074 | 436.91 | 436.9156 | 436.9196 | 436.9229 | 436.9253 | 436.9267 | 436.9339 | 436.9397 | 436.9552 | 436.9634 | 436.9736 | 436.9763 | 436.992 | 436.9999 | 437.0112 | 437.0184 | 437.0292
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |  |  |  | 681.1743 | 681.1815 | 681.1853 | 681.1957 | 681.2156 | 681.2243 | 681.2316 | 681.2336 | 681.2366 | 681.2436 | 681.2506 | 681.2554 | 681.258 | 681.2609 | 681.2775 | 681.2868 | 681.3086 | 681.3257 | 681.3421 | 681.3462 | 681.3706 | 681.3833 | 681.4025 | 681.4181 | 681.4356
|  |  | tgφ | 1.6667 | 1 | 1.1667 | 1.2727 | 1.2 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1.6667 | 1.5 | 1 | 2 | 2.4 | 1.75 | 1.4545 | 2 | 1.7143 | 1.5 | 1.6364 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 1.625
яч.13 | Скиповой подъем-1
|  | расчет | I, А | 54 | 38 | 51 | 52 | 82 | 51 | 49 | 34 | 29 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 64 | 80 | 79 | 80 | 79 | 72 | 39 | 78 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59 | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 0.89 | 0.55 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.69 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.42 | 0.86 | 0.65 | 12.5978 | 1.9598 | 7.2 | 5132.16 | 5132.242 | 5132.3 | 5132.3761 | 5132.4537 | 5132.5774 | 5132.6538 | 5132.7276 | 5132.7783 | 5132.8215 | 5132.842 | 5132.8647 | 5132.8849 | 5132.9058 | 5132.9271 | 5132.9531 | 5133.0484 | 5133.1713 | 5133.2923 | 5133.4144 | 5133.5335 | 5133.6413 | 5133.7002 | 5133.8195 | 5133.9097
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |  |  |  | 146.3404 | 146.3486 | 146.3564 | 146.3655 | 146.3743 | 146.387 | 146.3956 | 146.4034 | 146.411 | 146.4233 | 146.4361 | 146.448 | 146.4608 | 146.4757 | 146.4876 | 146.4947 | 146.5092 | 146.5265 | 146.5404 | 146.5554 | 146.5732 | 146.5861 | 146.5925 | 146.6055 | 146.6126
|  |  | tgφ | 0.10169 | 0.14286 | 0.12727 | 0.10714 | 0.10112 | 0.10909 | 0.11321 | 0.13514 | 0.29032 | 0.6 | 0.5625 | 0.6 | 0.73333 | 0.6 | 0.26316 | 0.14493 | 0.13636 | 0.11494 | 0.125 | 0.15116 | 0.11538 | 0.11905 | 0.10465 | 0.076923
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.0851 | 0.0144 | 3.6 | 1592.5986 | 1592.618 | 1592.6362 | 1592.6543 | 1592.6724 | 1592.6903 | 1592.7086 | 1592.7278 | 1592.7527 | 1592.7838 | 1592.8168 | 1592.8517 | 1592.8872 | 1592.9212 | 1592.9547 | 1592.9786 | 1593.0007 | 1593.0232 | 1593.0457 | 1593.0663 | 1593.0894 | 1593.11 | 1593.1315 | 1593.1549 | 1593.1778
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.9229 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.923 | 111.9231 | 111.9235 | 111.9243 | 111.925 | 111.9258 | 111.9263 | 111.9266 | 111.9269
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ХВП-1
|  | ТИ | I, А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 49 | 46 | 50 | 48 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6026 | 7.8062 | 7.2 | 2051.9033 | 2051.9563 | 2052.0094 | 2052.0625 | 2052.1157 | 2052.1688 | 2052.2219 | 2052.2751 | 2052.3283 | 2052.3849 | 2052.4424 | 2052.499 | 2052.5575 | 2052.6151 | 2052.6762 | 2052.7348 | 2052.7913 | 2052.8473 | 2052.9033 | 2052.9592 | 2053.0151 | 2053.0707 | 2053.126 | 2053.1815 | 2053.237
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 1863.6439 | 1863.6867 | 1863.7298 | 1863.7729 | 1863.8158 | 1863.8585 | 1863.9016 | 1863.9446 | 1863.9881 | 1864.0346 | 1864.0822 | 1864.129 | 1864.1768 | 1864.2248 | 1864.2743 | 1864.3217 | 1864.3676 | 1864.4129 | 1864.458 | 1864.5031 | 1864.5486 | 1864.5936 | 1864.6385 | 1864.6836 | 1864.7281
|  |  | tgφ | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.81579 | 0.80488 | 0.82927 | 0.82927 | 0.80952 | 0.85366 | 0.81818 | 0.80952 | 0.80488 | 0.825 | 0.8 | 0.8 | 0.825 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
яч.16 | Вентствол-2-2 |  | откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899 | 48.7899
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5175
tgφ
яч.17 | Т-1-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10404 | 0.4032 | 3.6 | 2001.0461 | 2001.0473 | 2001.0485 | 2001.0497 | 2001.0509 | 2001.0521 | 2001.0533 | 2001.0545 | 2001.0557 | 2001.0569 | 2001.0581 | 2001.0593 | 2001.0606 | 2001.0618 | 2001.063 | 2001.0643 | 2001.0655 | 2001.0667 | 2001.0679 | 2001.0691 | 2001.0703 | 2001.0715 | 2001.0726 | 2001.0738 | 2001.075
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1024.7761 | 1024.7806 | 1024.7851 | 1024.7897 | 1024.7942 | 1024.7987 | 1024.8033 | 1024.8078 | 1024.8125 | 1024.8173 | 1024.8222 | 1024.8272 | 1024.8321 | 1024.8371 | 1024.8419 | 1024.8467 | 1024.8513 | 1024.856 | 1024.8606 | 1024.8652 | 1024.8698 | 1024.8744 | 1024.879 | 1024.8836 | 1024.8881
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Скиповой подъем-2
|  | расчет | I, А | 76 | 62 | 84 | 64 | 89 | 66 | 59 | 65 | 30 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 21 | 72 | 87 | 83 | 88 | 88 | 74 | 43 | 89 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.81 | 0.66 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.78 | 0.95 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.79 | 0.46 | 0.95 | 0.79 | 15.0703 | 1.0454 | 7.2 | 4974.1515 | 4974.2643 | 4974.3566 | 4974.4817 | 4974.5792 | 4974.7112 | 4974.8098 | 4974.8973 | 4974.9958 | 4975.0419 | 4975.0643 | 4975.0835 | 4975.1059 | 4975.1363 | 4975.1651 | 4975.1973 | 4975.3054 | 4975.4374 | 4975.5619 | 4975.6956 | 4975.829 | 4975.9386 | 4976.0022 | 4976.1347 | 4976.2446
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 710.8685 | 710.8751 | 710.881 | 710.8887 | 710.8941 | 710.9014 | 710.907 | 710.9119 | 710.9182 | 710.9244 | 710.9244 | 710.9244 | 710.927 | 710.9356 | 710.9435 | 710.9444 | 710.9519 | 710.9609 | 710.969 | 710.9784 | 710.9879 | 710.9952 | 710.9984 | 711.0072 | 711.0137
|  |  | tgφ | 0.061728 | 0.060606 | 0.066667 | 0.057143 | 0.052632 | 0.056338 | 0.063492 | 0.070423 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.125 | 0.27273 | 0.28571 | 0.043478 | 0.064103 | 0.063158 | 0.066667 | 0.072917 | 0.072917 | 0.063291 | 0.043478 | 0.063158 | 0.063291
яч.19 | Сортировка-1
|  | расчет | I, А | 25 | 16 | 3 | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 24 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 22 | 3 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 1.1419 | 2.1211 | 4.8 | 1696.9931 | 1697.0218 | 1697.0401 | 1697.0446 | 1697.0575 | 1697.0755 | 1697.08 | 1697.0844 | 1697.0889 | 1697.0933 | 1697.0975 | 1697.1238 | 1697.1463 | 1697.1507 | 1697.1558 | 1697.1619 | 1697.1659 | 1697.1698 | 1697.1737 | 1697.1775 | 1697.1815 | 1697.1976 | 1697.2223 | 1697.2264 | 1697.231
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 2550.0372 | 2550.086 | 2550.1172 | 2550.1239 | 2550.149 | 2550.1838 | 2550.1907 | 2550.1974 | 2550.2043 | 2550.2114 | 2550.2202 | 2550.2701 | 2550.3196 | 2550.3281 | 2550.3407 | 2550.3589 | 2550.3664 | 2550.3732 | 2550.38 | 2550.3867 | 2550.3936 | 2550.421 | 2550.4648 | 2550.4718 | 2550.4791
|  |  | tgφ | 1.6429 | 1.6667 | 1.5 | 2 | 1.8889 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.8462 | 2.1818 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.5 | 2
яч.20 | ХВП-2
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.1815 | 1.2269 | 7.2 | 2217.4274 | 2217.4341 | 2217.4409 | 2217.4476 | 2217.4546 | 2217.4611 | 2217.4676 | 2217.4741 | 2217.4807 | 2217.4876 | 2217.4946 | 2217.5013 | 2217.5081 | 2217.5149 | 2217.5217 | 2217.5289 | 2217.5364 | 2217.5431 | 2217.5496 | 2217.5562 | 2217.5627 | 2217.5694 | 2217.5767 | 2217.5842 | 2217.5915
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1925.3054 | 1925.3121 | 1925.3188 | 1925.3256 | 1925.3328 | 1925.3394 | 1925.3462 | 1925.3529 | 1925.3597 | 1925.3676 | 1925.3757 | 1925.3829 | 1925.3905 | 1925.3977 | 1925.4049 | 1925.413 | 1925.4212 | 1925.4281 | 1925.4348 | 1925.4416 | 1925.4484 | 1925.4551 | 1925.4623 | 1925.4693 | 1925.4758
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.21 | Комсомольский-1
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.8757 | 2.5481 | 7.2 | 4554.8154 | 4554.832 | 4554.848 | 4554.8638 | 4554.8796 | 4554.8957 | 4554.9119 | 4554.9285 | 4554.9446 | 4554.9605 | 4554.9761 | 4554.992 | 4555.0083 | 4555.0251 | 4555.0422 | 4555.0593 | 4555.0763 | 4555.0942 | 4555.1119 | 4555.1298 | 4555.1474 | 4555.1646 | 4555.1816 | 4555.1985 | 4555.2148
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3036.7395 | 3036.7537 | 3036.7681 | 3036.7825 | 3036.7966 | 3036.8107 | 3036.825 | 3036.8394 | 3036.8541 | 3036.8692 | 3036.8846 | 3036.8998 | 3036.915 | 3036.9306 | 3036.9459 | 3036.9609 | 3036.976 | 3036.9909 | 3037.0056 | 3037.0206 | 3037.0358 | 3037.0504 | 3037.0649 | 3037.0794 | 3037.0934
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.83333 | 0.90909 | 0.90909 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.91667 | 1 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.91667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
яч.22 | Т-2-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 12 | 21 | 22 | 14 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 4.7156 | 1.9134 | 3.6 | 2534.8801 | 2534.9132 | 2534.9448 | 2534.9754 | 2535.0374 | 2535.0978 | 2535.1354 | 2535.1829 | 2535.2248 | 2535.2752 | 2535.3305 | 2535.3891 | 2535.4515 | 2535.5153 | 2535.5683 | 2535.6315 | 2535.6904 | 2535.7615 | 2535.8226 | 2535.8874 | 2535.9559 | 2536.0187 | 2536.0714 | 2536.1267 | 2536.19
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1434.2176 | 1434.2357 | 1434.2531 | 1434.2691 | 1434.2883 | 1434.3087 | 1434.3263 | 1434.3462 | 1434.365 | 1434.3891 | 1434.4138 | 1434.4397 | 1434.4664 | 1434.4895 | 1434.5121 | 1434.5385 | 1434.5611 | 1434.5912 | 1434.6182 | 1434.6405 | 1434.6645 | 1434.6853 | 1434.7053 | 1434.7278 | 1434.7491
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.54545 | 0.54545 | 0.31818 | 0.31818 | 0.42857 | 0.41176 | 0.46667 | 0.5 | 0.45 | 0.42857 | 0.45455 | 0.34783 | 0.42105 | 0.43478 | 0.38095 | 0.42308 | 0.45455 | 0.34783 | 0.36 | 0.30435 | 0.36842 | 0.4 | 0.34783
яч.23 | Клетьевой подъем-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793 | 11.4793
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208 | 13.5208
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.3411 | 2.6312 | 3.6 | 2951.9194 | 2951.9402 | 2951.9608 | 2951.9807 | 2952.0008 | 2952.0205 | 2952.0416 | 2952.0656 | 2952.0961 | 2952.1329 | 2952.1707 | 2952.2053 | 2952.2415 | 2952.2768 | 2952.3112 | 2952.3463 | 2952.3784 | 2952.4061 | 2952.4325 | 2952.4587 | 2952.4822 | 2952.5041 | 2952.5261 | 2952.5478 | 2952.5697
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |  |  |  | 2457.8394 | 2457.8631 | 2457.887 | 2457.911 | 2457.9345 | 2457.9579 | 2457.982 | 2458.0063 | 2458.0343 | 2458.0747 | 2458.1215 | 2458.1605 | 2458.2011 | 2458.238 | 2458.2738 | 2458.3115 | 2458.3473 | 2458.3794 | 2458.411 | 2458.4453 | 2458.4735 | 2458.4978 | 2458.5222 | 2458.5468 | 2458.5703
|  |  | tgφ | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.1429 | 1.1429 | 1.125 | 1 | 0.90909 | 1.1538 | 1.2143 | 1.1667 | 1.1538 | 1 | 1.0833 | 1.0769 | 1.0833 | 1.2 | 1.1 | 1.3333 | 1.25 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 41 | 41 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 47 | 41 | 43 | 43 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 7.4704 | 8.5136 | 3.6 | 4836.816 | 4836.903 | 4836.9886 | 4837.0752 | 4837.1618 | 4837.2508 | 4837.3377 | 4837.4241 | 4837.508 | 4837.5921 | 4837.6757 | 4837.7594 | 4837.8442 | 4837.928 | 4838.0117 | 4838.0958 | 4838.1839 | 4838.2732 | 4838.3626 | 4838.4523 | 4838.5419 | 4838.6304 | 4838.7161 | 4838.8054 | 4838.8911
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |  |  |  | 5230.6306 | 5230.7287 | 5230.8262 | 5230.9243 | 5231.0216 | 5231.1207 | 5231.2187 | 5231.3164 | 5231.4127 | 5231.5105 | 5231.6086 | 5231.7065 | 5231.8053 | 5231.9038 | 5232.0013 | 5232.0986 | 5232.1988 | 5232.2996 | 5232.3999 | 5232.5003 | 5232.6011 | 5232.7008 | 5232.7985 | 5232.8989 | 5232.9955
|  |  | tgφ | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.125 | 1.129 | 1.129 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1613 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.129 | 1.125 | 1.129
яч.29 | ВНС Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 8.9021 | 8.536 | 3.6 | 6006.0573 | 6006.1495 | 6006.2416 | 6006.3338 | 6006.426 | 6006.5181 | 6006.61 | 6006.702 | 6006.7944 | 6006.8871 | 6006.9798 | 6007.0726 | 6007.1657 | 6007.2563 | 6007.3562 | 6007.4734 | 6007.5904 | 6007.7076 | 6007.8249 | 6007.9418 | 6008.0592 | 6008.1763 | 6008.2934 | 6008.4116 | 6008.5301
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 |  |  |  | 5939.4382 | 5939.5254 | 5939.6129 | 5939.7004 | 5939.7873 | 5939.8742 | 5939.9615 | 5940.0488 | 5940.1369 | 5940.2261 | 5940.3159 | 5940.4056 | 5940.4955 | 5940.5849 | 5940.6829 | 5940.7969 | 5940.9102 | 5941.0231 | 5941.1354 | 5941.2475 | 5941.3605 | 5941.4727 | 5941.5846 | 5941.6974 | 5941.8093
|  |  | tgφ | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9697 | 0.94118 | 0.9697 | 0.97222 | 0.97619 | 0.97619 | 0.97619 | 0.95238 | 0.95238 | 0.97619 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95349 | 0.93023
яч.30 | ВНС Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7.4729 | 6.1837 | 3.6 | 3960.1101 | 3960.2099 | 3960.3097 | 3960.4098 | 3960.51 | 3960.6102 | 3960.7102 | 3960.8103 | 3960.9109 | 3961.0117 | 3961.1127 | 3961.2136 | 3961.315 | 3961.4138 | 3961.5017 | 3961.5701 | 3961.6384 | 3961.7067 | 3961.775 | 3961.8431 | 3961.9114 | 3961.9797 | 3962.0479 | 3962.1169 | 3962.1859
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3622.8354 | 3622.9183 | 3623.0015 | 3623.0848 | 3623.1681 | 3623.2514 | 3623.3349 | 3623.4185 | 3623.5027 | 3623.5879 | 3623.6737 | 3623.7593 | 3623.8452 | 3623.9303 | 3624.0047 | 3624.0599 | 3624.1148 | 3624.1697 | 3624.2244 | 3624.2791 | 3624.334 | 3624.3888 | 3624.4435 | 3624.4985 | 3624.5531
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.86111 | 0.86111 | 0.86111 | 0.83784 | 0.86111 | 0.84375 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
яч.31 | Комсомольский-3
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24768 | 0.2304 | 4.8 | 618.0774 | 618.08 | 618.0825 | 618.085 | 618.0872 | 618.0891 | 618.091 | 618.0928 | 618.0951 | 618.0975 | 618.0999 | 618.1023 | 618.1046 | 618.1064 | 618.1082 | 618.1099 | 618.1123 | 618.1146 | 618.117 | 618.1194 | 618.1214 | 618.123 | 618.1246 | 618.1267 | 618.129
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 671.4762 | 671.4783 | 671.4804 | 671.4826 | 671.4845 | 671.4863 | 671.4881 | 671.4899 | 671.492 | 671.4942 | 671.4964 | 671.4986 | 671.5008 | 671.5027 | 671.5046 | 671.5064 | 671.5085 | 671.5106 | 671.5127 | 671.5148 | 671.5168 | 671.5185 | 671.5202 | 671.5222 | 671.5242
tgφ | bar: 1 to 24
яч.35 | Мех.цех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12288 | 0.48924 | 1.2 | 1131.3985 | 1131.4017 | 1131.4049 | 1131.408 | 1131.4112 | 1131.4143 | 1131.4175 | 1131.4207 | 1131.4284 | 1131.4327 | 1131.4404 | 1131.4465 | 1131.4564 | 1131.4623 | 1131.4691 | 1131.4723 | 1131.4755 | 1131.4787 | 1131.4819 | 1131.485 | 1131.4882 | 1131.4914 | 1131.4946 | 1131.4978 | 1131.5009
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1810.6261 | 1810.6414 | 1810.6567 | 1810.6722 | 1810.6874 | 1810.7025 | 1810.7179 | 1810.7332 | 1810.7534 | 1810.771 | 1810.7921 | 1810.8113 | 1810.8349 | 1810.8555 | 1810.8783 | 1810.8941 | 1810.9099 | 1810.9255 | 1810.941 | 1810.9564 | 1810.9722 | 1810.9877 | 1811.0031 | 1811.0186 | 1811.0338
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Комсомольский-2
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 3.1248 | 1.5566 | 7.2 | 5942.0036 | 5942.0211 | 5942.0383 | 5942.055 | 5942.0716 | 5942.0889 | 5942.1062 | 5942.1243 | 5942.1426 | 5942.1615 | 5942.1806 | 5942.1996 | 5942.2183 | 5942.2369 | 5942.256 | 5942.2745 | 5942.2929 | 5942.3117 | 5942.3298 | 5942.3482 | 5942.3673 | 5942.3859 | 5942.4035 | 5942.421 | 5942.4376
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3596.9511 | 3596.9597 | 3596.9684 | 3596.9769 | 3596.9853 | 3596.9936 | 3597.0021 | 3597.0107 | 3597.0194 | 3597.0284 | 3597.0381 | 3597.0478 | 3597.0576 | 3597.0676 | 3597.0769 | 3597.0862 | 3597.0951 | 3597.104 | 3597.1128 | 3597.1217 | 3597.131 | 3597.1404 | 3597.1496 | 3597.1586 | 3597.1673
|  |  | tgφ | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.5 | 0.53846 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.46154 | 0.5
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 2.2046 | 1.5228 | 7.2 | 735.5767 | 735.5914 | 735.6066 | 735.6222 | 735.6382 | 735.6541 | 735.6698 | 735.6851 | 735.7004 | 735.7052 | 735.7061 | 735.7069 | 735.7077 | 735.7115 | 735.7234 | 735.7388 | 735.755 | 735.7717 | 735.7876 | 735.8037 | 735.8194 | 735.8348 | 735.851 | 735.8665 | 735.8829
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 775.4403 | 775.4507 | 775.4609 | 775.4716 | 775.4827 | 775.4942 | 775.5053 | 775.5155 | 775.5262 | 775.529 | 775.5291 | 775.5291 | 775.5291 | 775.5313 | 775.5389 | 775.5491 | 775.5606 | 775.5728 | 775.5844 | 775.5959 | 775.6072 | 775.6175 | 775.6294 | 775.64 | 775.6518
|  |  | tgφ | 0.63636 | 0.63636 | 0.72727 | 0.66667 | 0.72727 | 0.72727 | 0.63636 | 0.72727 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.55556 | 0.63636 | 0.66667 | 0.75 | 0.72727 | 0.66667 | 0.72727 | 0.63636 | 0.75 | 0.72727 | 0.66667
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 66 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 14.9062 | 6.84 | 7.2 | 6214.007 | 6214.0925 | 6214.1779 | 6214.2633 | 6214.3488 | 6214.4342 | 6214.5195 | 6214.606 | 6214.6925 | 6214.7791 | 6214.8657 | 6214.9526 | 6215.0398 | 6215.1261 | 6215.2123 | 6215.298 | 6215.3838 | 6215.4697 | 6215.5573 | 6215.6445 | 6215.7316 | 6215.8179 | 6215.9039 | 6215.9919 | 6216.0773
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |  |  |  | 3386.508 | 3386.5468 | 3386.5858 | 3386.6246 | 3386.6634 | 3386.7022 | 3386.741 | 3386.7802 | 3386.8199 | 3386.8604 | 3386.9013 | 3386.9422 | 3386.9832 | 3387.0237 | 3387.0636 | 3387.103 | 3387.1421 | 3387.1813 | 3387.2208 | 3387.2605 | 3387.3004 | 3387.3401 | 3387.3797 | 3387.4195 | 3387.458
|  |  | tgφ | 0.45161 | 0.45902 | 0.45902 | 0.45161 | 0.45902 | 0.45902 | 0.45161 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46032 | 0.47619 | 0.46774 | 0.46774 | 0.45161 | 0.45161 | 0.45161 | 0.44444 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46774 | 0.46774 | 0.46032 | 0.45902
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 103 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 135 | 139 | 141 | 139 | 141 | 114 | 73 | 73 | 72 | 72 | 81 | 140
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.95 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 1.26 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.05 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.29 | 24.0487 | 14.382 | 7.2 | 7436.391 | 7436.5699 | 7436.7488 | 7436.9276 | 7437.1064 | 7437.2852 | 7437.464 | 7437.5954 | 7437.6859 | 7437.7766 | 7437.8673 | 7437.9582 | 7438.0495 | 7438.2242 | 7438.4046 | 7438.5841 | 7438.7637 | 7438.9434 | 7439.0896 | 7439.1807 | 7439.2716 | 7439.3619 | 7439.4519 | 7439.5523 | 7439.7311
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.56 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.72 |  |  |  | 4444.2953 | 4444.3966 | 4444.498 | 4444.5991 | 4444.6999 | 4444.8006 | 4444.9017 | 4444.9798 | 4445.0386 | 4445.1006 | 4445.1637 | 4445.2265 | 4445.2895 | 4445.3936 | 4445.4999 | 4445.6033 | 4445.706 | 4445.8082 | 4445.8937 | 4445.9528 | 4446.0124 | 4446.071 | 4446.1292 | 4446.1925 | 4446.2928
|  |  | tgφ | 0.56589 | 0.56589 | 0.56589 | 0.56589 | 0.56589 | 0.56589 | 0.58947 | 0.64615 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.68182 | 0.59524 | 0.59231 | 0.57364 | 0.57364 | 0.57364 | 0.59048 | 0.65152 | 0.66154 | 0.64615 | 0.64615 | 0.63889 | 0.55814
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 74 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 74 | 75 | 74 | 75 | 65 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.59 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.52 | 0.78 | 14.7355 | 0.0036 | 7.2 | 2547.054 | 2547.163 | 2547.2719 | 2547.3809 | 2547.4898 | 2547.599 | 2547.7079 | 2547.79 | 2547.8437 | 2547.8974 | 2547.9512 | 2548.005 | 2548.0591 | 2548.1677 | 2548.2773 | 2548.3865 | 2548.4959 | 2548.6056 | 2548.7031 | 2548.7575 | 2548.8119 | 2548.8659 | 2548.9195 | 2548.9916 | 2549.1006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5331 | 19.5332 | 19.5332 | 19.5334 | 19.5335 | 19.5336 | 19.5336
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 58 | 64 | 67 | 66 | 66 | 67 | 64 | 66 | 68 | 66 | 65 | 64 | 62 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 13.415 | 8.6242 | 7.2 | 7773.137 | 7773.2113 | 7773.2885 | 7773.3697 | 7773.4498 | 7773.5295 | 7773.6097 | 7773.6884 | 7773.7691 | 7773.8509 | 7773.9312 | 7774.0115 | 7774.0913 | 7774.1687 | 7774.2441 | 7774.3187 | 7774.3935 | 7774.4686 | 7774.5433 | 7774.6204 | 7774.6978 | 7774.7744 | 7774.8503 | 7774.9257 | 7775.0002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |  |  |  | 4506.1876 | 4506.2306 | 4506.2824 | 4506.3389 | 4506.3936 | 4506.4485 | 4506.5044 | 4506.5566 | 4506.6126 | 4506.6732 | 4506.7313 | 4506.7887 | 4506.8436 | 4506.8963 | 4506.9424 | 4506.9859 | 4507.0298 | 4507.0742 | 4507.1181 | 4507.1634 | 4507.2095 | 4507.2544 | 4507.2981 | 4507.3428 | 4507.3854
|  |  | tgφ | 0.58491 | 0.66071 | 0.7069 | 0.67241 | 0.70175 | 0.68966 | 0.66667 | 0.68966 | 0.74576 | 0.72414 | 0.7069 | 0.70175 | 0.67857 | 0.61111 | 0.57407 | 0.59259 | 0.59259 | 0.59259 | 0.58929 | 0.58929 | 0.58182 | 0.56364 | 0.59259 | 0.57407
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 34 | 38 | 30 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 31 | 54 | 39 | 32 | 46 | 47 | 40 | 33 | 30 | 52 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.39 | 0.31 | 5.4166 | 5.7622 | 7.2 | 977.8972 | 977.9281 | 977.9595 | 977.9903 | 978.0208 | 978.0484 | 978.0836 | 978.1242 | 978.1542 | 978.1712 | 978.1735 | 978.178 | 978.1875 | 978.199 | 978.2321 | 978.2869 | 978.3264 | 978.3557 | 978.402 | 978.4485 | 978.4898 | 978.5243 | 978.5523 | 978.6065 | 978.6495
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.35 |  |  |  | 1268.7709 | 1268.8056 | 1268.8393 | 1268.8723 | 1268.9054 | 1268.9385 | 1268.9748 | 1269.015 | 1269.0488 | 1269.0639 | 1269.0655 | 1269.0685 | 1269.0756 | 1269.0849 | 1269.1171 | 1269.1734 | 1269.2159 | 1269.2533 | 1269.3038 | 1269.3564 | 1269.3993 | 1269.4345 | 1269.4692 | 1269.5224 | 1269.5712
|  |  | tgφ | 1.1364 | 1.0435 | 1.0909 | 1.0909 | 1.2 | 1.04 | 1 | 1.0909 | 0.91667 | 0.5 | 0.66667 | 0.71429 | 0.875 | 0.95833 | 1.0513 | 1.1071 | 1.2857 | 1.0909 | 1.1515 | 1.0333 | 1 | 1.25 | 0.97436 | 1.129
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 10 | 17 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 2.425 | 1.4566 | 7.2 | 715.655 | 715.6724 | 715.6879 | 715.7075 | 715.7269 | 715.7474 | 715.7659 | 715.7819 | 715.8007 | 715.8077 | 715.8121 | 715.8144 | 715.8179 | 715.8188 | 715.8197 | 715.8227 | 715.8427 | 715.8648 | 715.887 | 715.9076 | 715.9276 | 715.9397 | 715.9517 | 715.973 | 715.9918
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |  |  |  | 1186.6062 | 1186.6162 | 1186.6256 | 1186.6371 | 1186.6486 | 1186.6598 | 1186.6715 | 1186.6812 | 1186.6935 | 1186.698 | 1186.7005 | 1186.7025 | 1186.7048 | 1186.7065 | 1186.7081 | 1186.7106 | 1186.722 | 1186.7331 | 1186.7444 | 1186.7566 | 1186.7695 | 1186.7783 | 1186.785 | 1186.7969 | 1186.8085
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.63636 | 0.57143 | 0.57143 | 0.53333 | 0.61538 | 0.58333 | 0.64286 | 0.6 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.64286 | 0.66667 | 0.55556 | 0.6 | 0.57143
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702 | 1465.6702
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321 | 1085.1321
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 81 | 68 | 76 | 77 | 84 | 71 | 69 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 78 | 90 | 87 | 80 | 74 | 66 | 86 | 74 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.56 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.6 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.63 | 0.44 | 0.63 | 9.081 | 11.6748 | 3.6 | 7171.6136 | 7171.7686 | 7171.8745 | 7172.0108 | 7172.1525 | 7172.3204 | 7172.4369 | 7172.5506 | 7172.6736 | 7172.6844 | 7172.6845 | 7172.6846 | 7172.6847 | 7172.6847 | 7172.697 | 7172.7779 | 7172.9243 | 7173.1094 | 7173.2883 | 7173.4415 | 7173.5655 | 7173.6633 | 7173.8371 | 7173.9603 | 7174.1361
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.51 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.66 |  |  |  | 9563.3008 | 9563.4802 | 9563.6501 | 9563.8259 | 9564.0021 | 9564.183 | 9564.3544 | 9564.5264 | 9564.7035 | 9564.7278 | 9564.7278 | 9564.7278 | 9564.7278 | 9564.7278 | 9564.7605 | 9564.903 | 9565.0837 | 9565.2719 | 9565.4605 | 9565.6446 | 9565.8246 | 9565.9967 | 9566.1832 | 9566.3597 | 9566.5438
|  |  | tgφ | 1.1607 | 1.6053 | 1.2857 | 1.2353 | 1.0833 | 1.4762 | 1.5122 | 1.4545 | 2.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 1.7586 | 1.2264 | 1.0149 | 1.0625 | 1.2 | 1.4444 | 1.7714 | 1.0635 | 1.4545 | 1.0476
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.283 | 0.80424 | 7.2 | 886.1728 | 886.1737 | 886.1745 | 886.1753 | 886.1762 | 886.177 | 886.1778 | 886.1787 | 886.1796 | 886.1833 | 886.187 | 886.2102 | 886.2333 | 886.2563 | 886.2588 | 886.2597 | 886.2605 | 886.2614 | 886.2622 | 886.2631 | 886.264 | 886.2829 | 886.3056 | 886.3283 | 886.351
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5539 | 787.5555 | 787.5723 | 787.5892 | 787.6059 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6071 | 787.6199 | 787.6352 | 787.6507 | 787.6656
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64286 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 80 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.7 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8 | 5167.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 80 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.1 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.2 | 10904.3 | 10904.3 | 10904.3 | 10904.3 | 10904.3
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.98 | 7.4 | 7.89 | 7.97 | 8.65 | 7.67 | 7.07 | 6.54 | 5.54 | 5.03 | 5.35 | 5.47 | 6.25 | 6.39 | 6.85 | 8.24 | 8.7 | 8.36 | 7.62 | 7.58 | 7.18 | 6.7 | 7.84 | 8.41
|  |  | Q, МВАр | 4.77 | 4.62 | 4.66 | 4.81 | 4.92 | 4.6 | 4.39 | 4.39 | 3.76 | 3.48 | 3.86 | 3.94 | 3.9 | 4.18 | 4.61 | 4.92 | 4.92 | 4.81 | 4.62 | 4.76 | 4.57 | 4.57 | 4.7 | 4.86
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.113e-14 | 0 | -1.1257e-14 | -1.1144e-14 | 0 | 0 | -1.2563e-14 | 1.3581e-14 | 1.6032e-14 | 0 | 3.3203e-14 | 1.6237e-14 | 1.4211e-14 | 1.39e-14 | 1.2966e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.1656e-14 | 0 | 2.474e-14 | -1.3256e-14 | -1.1329e-14 | -2.1122e-14
|  |  | Q, % | 0 | -3.8449e-14 | 0 | -1.8465e-14 | -1.8052e-14 | 0 | 0 | 2.0232e-14 | 1.1811e-14 | 3.8284e-14 | 1.1505e-14 | 4.5085e-14 | 2.2774e-14 | 2.1248e-14 | 1.9266e-14 | -1.8052e-14 | 0 | 1.8465e-14 | 0 | 0 | 3.887e-14 | 1.9435e-14 | 1.8897e-14 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 6.29; 10: 3.97; 18: 6.33; 21: 5.5