## ПС потребителя
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 21.06.2017 | по | 21.06.2017 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
Баяндыская СП 35 (Ввод 35) |  |  | (ТСН)
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 11.55 | 45.5 | 0.276 | 0.164 | 11.826 | 45.664 | 3.8613 | 47.1705
02:00 | 11.55 | 45.15 | 0.277 | 0.164 | 11.827 | 45.314 | 3.8314 | 46.832
03:00 | 11.55 | 44.8 | 0.277 | 0.165 | 11.827 | 44.965 | 3.8019 | 46.4944
04:00 | 11.55 | 44.8 | 0.278 | 0.163 | 11.828 | 44.963 | 3.8014 | 46.4927
05:00 | 11.55 | 44.1 | 0.277 | 0.164 | 11.827 | 44.264 | 3.7426 | 45.8168
06:00 | 11.55 | 43.75 | 0.277 | 0.163 | 11.827 | 43.913 | 3.7129 | 45.4778
07:00 | 11.55 | 43.75 | 0.277 | 0.164 | 11.827 | 43.914 | 3.713 | 45.4788
08:00 | 11.55 | 44.8 | 0.279 | 0.165 | 11.829 | 44.965 | 3.8013 | 46.4949
09:00 | 11.2 | 42 | 0.275 | 0.16 | 11.475 | 42.16 | 3.6741 | 43.6937
10:00 | 11.2 | 42 | 0.275 | 0.159 | 11.475 | 42.159 | 3.674 | 43.6928
11:00 | 11.2 | 40.95 | 0.273 | 0.159 | 11.473 | 41.109 | 3.5831 | 42.68
12:00 | 11.2 | 40.25 | 0.272 | 0.156 | 11.472 | 40.406 | 3.5221 | 42.003
13:00 | 11.2 | 40.6 | 0.273 | 0.157 | 11.473 | 40.757 | 3.5524 | 42.341
14:00 | 11.2 | 39.9 | 0.271 | 0.155 | 11.471 | 40.055 | 3.4918 | 41.6652
15:00 | 11.2 | 40.6 | 0.274 | 0.154 | 11.474 | 40.754 | 3.5519 | 42.3384
16:00 | 11.2 | 39.55 | 0.273 | 0.152 | 11.473 | 39.702 | 3.4605 | 41.3265
17:00 | 10.85 | 39.55 | 0.271 | 0.151 | 11.121 | 39.701 | 3.5699 | 41.2292
18:00 | 11.2 | 39.55 | 0.272 | 0.151 | 11.472 | 39.701 | 3.4607 | 41.3252
19:00 | 11.2 | 39.9 | 0.272 | 0.153 | 11.472 | 40.053 | 3.4914 | 41.6635
20:00 | 11.2 | 39.9 | 0.27 | 0.152 | 11.47 | 40.052 | 3.4919 | 41.662
21:00 | 11.2 | 40.25 | 0.271 | 0.154 | 11.471 | 40.404 | 3.5223 | 42.0008
22:00 | 10.85 | 40.25 | 0.271 | 0.153 | 11.121 | 40.403 | 3.633 | 41.9056
23:00 | 11.2 | 40.6 | 0.272 | 0.154 | 11.472 | 40.754 | 3.5525 | 42.3379
24:00 | 11.2 | 40.25 | 0.781 | 0.266 | 11.981 | 40.516 | 3.3817 | 42.2503
Итого: | 270.9 | 1002.75 | 7.084 | 3.898 | 277.984 | 1006.648 | 3.6212 | 1044.3253
ПС ВВ-1 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-1 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 66.2912 | 84.0924 | 40.1116 | 119.447 | 0.444 | 0 | 0.02 | 0 | 106.8668 | 203.5394 | 1.9046 | 229.8886
02:00 | 67.7328 | 84.3327 | 39.8712 | 117.5243 | 0.446 | 0 | 0.02 | 0 | 108.07 | 201.857 | 1.8678 | 228.9659
03:00 | 69.8952 | 84.3327 | 39.8712 | 116.563 | 0.446 | 0 | 0.02 | 0 | 110.2324 | 200.8956 | 1.8225 | 229.1511
04:00 | 66.2912 | 83.3716 | 41.7939 | 114.1596 | 0.444 | 0 | 0.022 | 0 | 108.5511 | 197.5312 | 1.8197 | 225.3928
05:00 | 62.447 | 82.4106 | 41.0729 | 116.563 | 0.444 | 0 | 0.02 | 0 | 103.9839 | 198.9735 | 1.9135 | 224.5064
06:00 | 62.447 | 82.6508 | 39.3906 | 115.3613 | 0.442 | 0 | 0.02 | 0 | 102.2995 | 198.0121 | 1.9356 | 222.8766
07:00 | 61.4859 | 81.6898 | 39.3906 | 114.3999 | 0.444 | 0 | 0.02 | 0 | 101.3405 | 196.0897 | 1.935 | 220.7285
08:00 | 61.9664 | 84.0924 | 42.0342 | 116.3226 | 0.446 | 0 | 0.02 | 0 | 104.4667 | 200.415 | 1.9185 | 226.0077
09:00 | 61.2456 | 81.93 | 41.5536 | 98.5378 | 0.442 | 0 | 0.018 | 0 | 103.2592 | 180.4678 | 1.7477 | 207.9209
10:00 | 61.2456 | 81.2092 | 39.6309 | 98.0571 | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 | 101.3365 | 179.2663 | 1.769 | 205.926
11:00 | 61.4859 | 80.2482 | 38.6695 | 95.6537 | 0.442 | 0 | 0.02 | 0 | 100.6175 | 175.9019 | 1.7482 | 202.6459
12:00 | 61.0054 | 78.5663 | 38.6695 | 91.3277 | 0.438 | 0 | 0.018 | 0 | 100.1309 | 169.894 | 1.6967 | 197.2059
13:00 | 60.7651 | 78.8066 | 40.1116 | 93.01 | 0.438 | 0 | 0.02 | 0 | 101.3347 | 171.8166 | 1.6955 | 199.4735
14:00 | 62.2067 | 78.3261 | 38.4292 | 91.0873 | 0.438 | 0 | 0.018 | 0 | 101.0919 | 169.4134 | 1.6758 | 197.2827
15:00 | 63.6483 | 78.5663 | 38.6695 | 91.0873 | 0.438 | 0 | 0.02 | 0 | 102.7758 | 169.6537 | 1.6507 | 198.3563
16:00 | 62.9275 | 78.5663 | 40.8326 | 88.2033 | 0.436 | 0 | 0.018 | 0 | 104.2141 | 166.7696 | 1.6003 | 196.6537
17:00 | 63.1678 | 78.3261 | 39.6309 | 90.126 | 0.438 | 0 | 0.018 | 0 | 103.2546 | 168.4521 | 1.6314 | 197.5794
18:00 | 62.447 | 78.3261 | 38.6695 | 90.847 | 0.438 | 0 | 0.02 | 0 | 101.5745 | 169.1731 | 1.6655 | 197.3244
19:00 | 62.9275 | 79.0469 | 38.1889 | 90.847 | 0.44 | 0 | 0.018 | 0 | 101.5744 | 169.8939 | 1.6726 | 197.9426
20:00 | 64.1288 | 79.0469 | 41.0729 | 88.9243 | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 | 105.6617 | 167.9712 | 1.5897 | 198.4407
21:00 | 64.1288 | 79.5274 | 40.8326 | 91.0873 | 0.438 | 0 | 0.018 | 0 | 105.4174 | 170.6147 | 1.6185 | 200.5548
22:00 | 65.0899 | 79.5274 | 38.4292 | 91.568 | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 | 103.9791 | 171.0954 | 1.6455 | 200.2131
23:00 | 65.5704 | 80.7287 | 39.8712 | 90.6067 | 0.452 | 0 | 0.018 | 0 | 105.9116 | 171.3354 | 1.6177 | 201.4276
24:00 | 64.3691 | 80.0079 | 38.4292 | 88.4436 | 0.442 | 0 | 0.02 | 0 | 103.2603 | 168.4516 | 1.6313 | 197.5819
Итого: | 1524.916 | 1937.7292 | 955.227 | 2399.755 | 10.596 | 0 | 0.466 | 0 | 2491.2051 | 4337.4841 | 1.7411 | 5004.047
ПС ВВ-2 (Ввод№1-6) |  |  | (ТСН-1) |  | ПС ВВ-2 (Ввод№ 2) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 62.5985 | 118.2233 | 3.956 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 75.5906 | 118.2233 | 1.564 | 140.3235
02:00 | 62.5985 | 118.2233 | 3.96 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 75.5946 | 118.2233 | 1.5639 | 140.3257
03:00 | 63.081 | 118.2233 | 3.956 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 76.0732 | 118.2233 | 1.5541 | 140.584
04:00 | 63.081 | 116.7756 | 3.956 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 76.0732 | 116.7756 | 1.535 | 139.3688
05:00 | 62.5985 | 116.7756 | 3.95 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 75.5846 | 116.7756 | 1.545 | 139.1028
06:00 | 62.5985 | 116.7756 | 3.952 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 75.5866 | 116.7756 | 1.5449 | 139.1039
07:00 | 63.081 | 116.2931 | 3.944 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 76.0612 | 116.2931 | 1.5289 | 138.9582
08:00 | 63.081 | 118.7058 | 3.964 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 76.0812 | 118.7058 | 1.5603 | 140.9944
09:00 | 57.7731 | 115.8106 | 3.946 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 70.7552 | 115.8106 | 1.6368 | 135.7143
10:00 | 60.6683 | 114.8455 | 3.936 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 73.6404 | 114.8455 | 1.5595 | 136.4273
11:00 | 57.2905 | 114.3629 | 3.93 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 70.2566 | 114.3629 | 1.6278 | 134.2195
12:00 | 59.2207 | 111.9502 | 3.918 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 72.1748 | 111.9502 | 1.5511 | 133.1993
13:00 | 53.9127 | 111.4677 | 3.922 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 66.8708 | 111.4677 | 1.6669 | 129.9875
14:00 | 53.9127 | 110.9851 | 3.912 | 0 | 9.0361 | 0 | 0 | 0 | 66.8608 | 110.9851 | 1.6599 | 129.5688
15:00 | 55.8429 | 94.5786 | 4.014 | 0 | 11.9276 | 23.6141 | 0 | 0 | 71.7845 | 118.1927 | 1.6465 | 138.2842
16:00 | 38.9538 | 50.6671 | 4.056 | 0 | 23.4937 | 67.4688 | 0 | 0 | 66.5036 | 118.1359 | 1.7764 | 135.5685
17:00 | 50.5349 | 47.7719 | 3.992 | 0 | 23.0118 | 79.5168 | 0.002 | 0 | 77.5407 | 127.2887 | 1.6416 | 149.0468
18:00 | 38.9538 | 50.1846 | 3.946 | 0 | 26.3852 | 67.4688 | 0 | 0 | 69.2851 | 117.6534 | 1.6981 | 136.5384
19:00 | 38.9538 | 51.1497 | 3.958 | 0 | 23.4937 | 67.9507 | 0 | 0 | 66.4056 | 119.1004 | 1.7935 | 136.362
20:00 | 38.9538 | 50.6671 | 3.956 | 0 | 26.8672 | 67.9507 | 0 | 0 | 69.777 | 118.6178 | 1.7 | 137.6191
21:00 | 39.4364 | 51.6322 | 3.946 | 0 | 26.8672 | 68.4326 | 0 | 0 | 70.2495 | 120.0648 | 1.7091 | 139.1063
22:00 | 38.9538 | 51.1497 | 3.944 | 0 | 26.8672 | 67.9507 | 0 | 0 | 69.765 | 119.1004 | 1.7072 | 138.0292
23:00 | 38.9538 | 51.1497 | 3.96 | 0 | 26.8672 | 68.4326 | 0 | 0 | 69.781 | 119.5823 | 1.7137 | 138.4533
24:00 | 39.4364 | 50.6671 | 3.958 | 0 | 27.3491 | 67.9507 | 0 | 0 | 70.7435 | 118.6178 | 1.6767 | 138.1117
Итого: | 1264.4697 | 2169.0353 | 94.932 | 0 | 369.6353 | 646.7366 | 0.002 | 0 | 1729.039 | 2815.7719 | 1.6285 | 3304.9974
ПС ВВ-3 (Ввод№1-6) |  |  | ПС ВВ-3 (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 136.3598 | 0 | 41.4767 | 0 | 0.236 | 0 | 0.06 | 0 | 178.1324 | 0 | 0 | 178.1324
02:00 | 133.6495 | 0 | 41.4767 | 0 | 0.242 | 0 | 0.058 | 0 | 175.4262 | 0 | 0 | 175.4262
03:00 | 135.9081 | 0 | 41.4767 | 0 | 0.24 | 0 | 0.062 | 0 | 177.6867 | 0 | 0 | 177.6867
04:00 | 135.9081 | 0 | 41.0256 | 0 | 0.244 | 0 | 0.062 | 0 | 177.2396 | 0 | 0 | 177.2396
05:00 | 133.1978 | 0 | 42.3789 | 0 | 0.242 | 0 | 0.062 | 0 | 175.8807 | 0 | 0 | 175.8807
06:00 | 134.5529 | 0 | 41.0256 | 0 | 0.24 | 0 | 0.064 | 0 | 175.8825 | 0 | 0 | 175.8825
07:00 | 128.6807 | 0 | 43.2812 | 0 | 0.244 | 0 | 0.064 | 0 | 172.2699 | 0 | 0 | 172.2699
08:00 | 133.1978 | 0 | 94.7094 | 28.872 | 0.244 | 0 | 0.06 | 0 | 228.2112 | 28.872 | 0.12651 | 230.0303
09:00 | 185.5962 | 0 | 1851.8413 | 706.0106 | 0.314 | 0 | 0.038 | 0 | 2037.7895 | 706.0106 | 0.34646 | 2156.6263
10:00 | 196.4372 | 0 | 1928.5326 | 736.6871 | 0.33 | 0 | 0.038 | 0 | 2125.3378 | 736.6871 | 0.34662 | 2249.3929
11:00 | 200.9543 | 0 | 1923.5702 | 735.3338 | 0.322 | 0 | 0.034 | 0 | 2124.8805 | 735.3338 | 0.34606 | 2248.5179
12:00 | 202.7611 | 0 | 2023.2688 | 784.5064 | 0.326 | 0 | 0.034 | 0 | 2226.3899 | 784.5064 | 0.35237 | 2360.564
13:00 | 204.1163 | 0 | 1922.2168 | 733.0781 | 0.322 | 0 | 0.036 | 0 | 2126.6911 | 733.0781 | 0.3447 | 2249.4929
14:00 | 203.6646 | 0 | 1920.4123 | 731.2736 | 0.324 | 0 | 0.034 | 0 | 2124.4349 | 731.2736 | 0.34422 | 2246.772
15:00 | 203.2128 | 0 | 1918.6078 | 730.8225 | 0.33 | 0 | 0.032 | 0 | 2122.1827 | 730.8225 | 0.34437 | 2244.4957
16:00 | 204.568 | 0 | 1920.4123 | 729.9203 | 0.324 | 0 | 0.03 | 0 | 2125.3343 | 729.9203 | 0.34344 | 2247.1825
17:00 | 202.3094 | 0 | 1921.3146 | 729.9203 | 0.326 | 0 | 0.03 | 0 | 2123.98 | 729.9203 | 0.34366 | 2245.9017
18:00 | 202.7611 | 0 | 1923.1191 | 730.3714 | 0.326 | 0 | 0.03 | 0 | 2126.2362 | 730.3714 | 0.3435 | 2248.1821
19:00 | 200.5026 | 0 | 1921.3146 | 732.1759 | 0.324 | 0 | 0.03 | 0 | 2122.1711 | 732.1759 | 0.34501 | 2244.9258
20:00 | 199.1475 | 0 | 1923.1191 | 731.2736 | 0.322 | 0 | 0.028 | 0 | 2122.6165 | 731.2736 | 0.34452 | 2245.0528
21:00 | 195.0821 | 0 | 1917.2544 | 730.8225 | 0.32 | 0 | 0.028 | 0 | 2112.6845 | 730.8225 | 0.34592 | 2235.5172
22:00 | 199.5992 | 0 | 1918.6078 | 731.2736 | 0.322 | 0 | 0.028 | 0 | 2118.557 | 731.2736 | 0.34518 | 2241.215
23:00 | 198.244 | 0 | 1921.7657 | 731.7247 | 0.324 | 0 | 0.028 | 0 | 2120.3617 | 731.7247 | 0.34509 | 2243.0682
24:00 | 204.1163 | 0 | 1924.9236 | 730.8225 | 0.326 | 0 | 0.028 | 0 | 2129.3938 | 730.8225 | 0.34321 | 2251.3151
Итого: | 4274.5272 | 0 | 31167.1315 | 11764.8889 | 7.114 | 0 | 0.998 | 0 | 35449.7706 | 11764.8889 | 0.33187 | 37420.7706
ПС 14-У (Ввод№1-6) |  |  | ПС 14-У (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2360.7678 | 1250.9345 | 7.3819 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 2371.7728 | 1250.9345 | 0.52743 | 2681.4442
02:00 | 2385.2748 | 1258.5028 | 7.3819 | 0.36137 | 4.228 | 0 | 0 | 0 | 2396.8847 | 1258.8642 | 0.52521 | 2707.3595
03:00 | 2435.7302 | 1272.9187 | 7.3819 | 0 | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 2447.3771 | 1272.9187 | 0.52012 | 2758.6186
04:00 | 2417.7104 | 1270.3959 | 7.3819 | 0.36137 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 2429.3593 | 1270.7573 | 0.52308 | 2741.6438
05:00 | 2433.2074 | 1262.4672 | 7.3819 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 2444.8444 | 1262.4672 | 0.51638 | 2751.5609
06:00 | 2432.4866 | 1263.188 | 7.3819 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 2444.1236 | 1263.188 | 0.51683 | 2751.2513
07:00 | 2379.8688 | 1230.0315 | 7.3819 | 0.36137 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 2391.4978 | 1230.3929 | 0.51449 | 2689.4476
08:00 | 2371.9401 | 1249.4929 | 7.3819 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 2382.952 | 1249.4929 | 0.52435 | 2690.6678
09:00 | 2416.2688 | 1245.889 | 7.3819 | 0.36137 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 2427.2708 | 1246.2503 | 0.51344 | 2728.513
10:00 | 2411.9441 | 1237.2395 | 7.3819 | 0 | 3.622 | 0 | 0 | 0 | 2422.948 | 1237.2395 | 0.51063 | 2720.5585
11:00 | 2401.853 | 1231.1127 | 7.3819 | 0 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 2412.8519 | 1231.1127 | 0.51023 | 2708.7807
12:00 | 2409.7817 | 1238.3207 | 7.3819 | 0.36137 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 2420.7626 | 1238.682 | 0.51169 | 2719.2692
13:00 | 2430.6846 | 1248.7721 | 7.3819 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 2441.6716 | 1248.7721 | 0.51144 | 2742.4792
14:00 | 2368.3361 | 1244.4474 | 7.3819 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 2379.3171 | 1244.4474 | 0.52303 | 2685.1069
15:00 | 2350.6767 | 1234.3563 | 7.3819 | 0.36137 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 2361.6627 | 1234.7177 | 0.52282 | 2664.9537
16:00 | 2361.849 | 1229.3108 | 7.3819 | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 2372.826 | 1229.3108 | 0.51808 | 2672.36
17:00 | 2360.7678 | 1215.6157 | 7.3819 | 0.36137 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 2371.7508 | 1215.9771 | 0.51269 | 2665.2958
18:00 | 2357.1639 | 1205.1642 | 7.3819 | 0 | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 2368.1468 | 1205.1642 | 0.50891 | 2657.1677
19:00 | 2330.1342 | 1218.1385 | 7.3819 | 0 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 2341.1291 | 1218.1385 | 0.52032 | 2639.0807
20:00 | 2304.1857 | 1210.9306 | 7.3819 | 0.36137 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 2315.1796 | 1211.2919 | 0.5232 | 2612.9073
21:00 | 2308.5104 | 1212.0117 | 7.3819 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2319.4923 | 1212.0117 | 0.52253 | 2617.0627
22:00 | 2337.3421 | 1236.5187 | 7.3819 | 0 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 2348.315 | 1236.5187 | 0.52656 | 2653.971
23:00 | 2344.1896 | 1241.9246 | 7.3819 | 0.36137 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 2355.1706 | 1242.286 | 0.52747 | 2662.7247
24:00 | 2366.5342 | 1241.2038 | 7.3819 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 2377.8131 | 1241.2038 | 0.52199 | 2682.2718
Итого: | 57077.2079 | 29748.8878 | 177.1667 | 3.2523 | 90.745 | 0 | 0 | 0 | 57345.1196 | 29752.1401 | 0.51883 | 64604.4967
ПС 16-У (Ввод№1-6) - откл. |  |  | ПС 16-У (Ввод№2) - откл. |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПС 3-У (Ввод 6) |  |  | ПС 3-У (ТСН-0.4) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 310.3867 | 0 | 0.702 | 0 | 311.0887 | 0 | 0 | 311.0887
02:00 | 308.5831 | 0 | 0.701 | 0 | 309.2841 | 0 | 0 | 309.2841
03:00 | 308.8837 | 0 | 0.701 | 0 | 309.5847 | 0 | 0 | 309.5847
04:00 | 309.1843 | 0 | 0.702 | 0 | 309.8863 | 0 | 0 | 309.8863
05:00 | 309.4849 | 0 | 0.699 | 0 | 310.1839 | 0 | 0 | 310.1839
06:00 | 305.2765 | 0 | 0.699 | 0 | 305.9755 | 0 | 0 | 305.9755
07:00 | 304.0741 | 0 | 0.699 | 0 | 304.7731 | 0 | 0 | 304.7731
08:00 | 307.6813 | 0 | 0.703 | 0 | 308.3843 | 0 | 0 | 308.3843
09:00 | 323.3125 | 0.6012 | 0.7 | 0 | 324.0125 | 0.6012 | 0.0018555 | 324.0131
10:00 | 350.9677 | 6.012 | 0.699 | 0 | 351.6667 | 6.012 | 0.017096 | 351.7181
11:00 | 323.9137 | 1.8036 | 0.706 | 0 | 324.6197 | 1.8036 | 0.005556 | 324.6248
12:00 | 330.8275 | 0 | 0.696 | 0 | 331.5235 | 0 | 0 | 331.5235
13:00 | 311.8897 | 0 | 0.697 | 0 | 312.5867 | 0 | 0 | 312.5867
14:00 | 319.7053 | 0 | 0.695 | 0 | 320.4003 | 0 | 0 | 320.4003
15:00 | 320.0059 | 0 | 0.694 | 0 | 320.6999 | 0 | 0 | 320.6999
16:00 | 318.5029 | 0 | 0.694 | 0 | 319.1969 | 0 | 0 | 319.1969
17:00 | 331.4287 | 0 | 0.693 | 0 | 332.1217 | 0 | 0 | 332.1217
18:00 | 320.3065 | 0 | 0.695 | 0 | 321.0015 | 0 | 0 | 321.0015
19:00 | 315.4969 | 0 | 0.696 | 0 | 316.1929 | 0 | 0 | 316.1929
20:00 | 309.4849 | 0 | 0.697 | 0 | 310.1819 | 0 | 0 | 310.1819
21:00 | 319.7053 | 0 | 0.695 | 0 | 320.4003 | 0 | 0 | 320.4003
22:00 | 318.2023 | 0 | 0.693 | 0 | 318.8953 | 0 | 0 | 318.8953
23:00 | 316.9999 | 0 | 0.696 | 0 | 317.6959 | 0 | 0 | 317.6959
24:00 | 309.1843 | 0 | 0.696 | 0 | 309.8803 | 0 | 0 | 309.8803
Итого: | 7603.4897 | 8.4168 | 16.748 | 0 | 7620.2377 | 8.4168 | 0.0011045 | 7620.2946
сч.№ 1268879 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-282) |  |  |  | сч.№ 1268881 - ПС Харьягинская-2 (В-220 ВЛ-283) |  |  |  | ПС "Харьяга" (ВЛ-282+ВЛ-283)
Интервл | 2017-06-21 |  |  | Интервл | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч |  |  | кВТч | кВАрч |  | кВТч | кВАрч | кВА
01:00 | 17186.4 | 7370 |  | 01:00 | 16495.6 | 7343.6 |  | 33682 | 14713.6 | 36755.505
02:00 | 17164.4 | 7365.6 |  | 02:00 | 16469.2 | 7330.4 |  | 33633.6 | 14696 | 36704.1069
03:00 | 17146.8 | 7317.2 |  | 03:00 | 16460.4 | 7286.4 |  | 33607.2 | 14603.6 | 36642.9942
04:00 | 17138 | 7317.2 |  | 04:00 | 16447.2 | 7282 |  | 33585.2 | 14599.2 | 36621.0636
05:00 | 17151.2 | 7273.2 |  | 05:00 | 16460.4 | 7242.4 |  | 33611.6 | 14515.6 | 36612.0513
06:00 | 17124.8 | 7251.2 |  | 06:00 | 16438.4 | 7220.4 |  | 33563.2 | 14471.6 | 36550.1792
07:00 | 17186.4 | 7260 |  | 07:00 | 16491.2 | 7220.4 |  | 33677.6 | 14480.4 | 36658.7333
08:00 | 17261.2 | 7370 |  | 08:00 | 16566 | 7330.4 |  | 33827.2 | 14700.4 | 36883.3461
09:00 | 17393.2 | 7449.2 |  | 09:00 | 16693.6 | 7405.2 |  | 34086.8 | 14854.4 | 37182.8339
10:00 | 17116 | 7264.4 |  | 10:00 | 16425.2 | 7229.2 |  | 33541.2 | 14493.6 | 36538.6992
11:00 | 17151.2 | 7277.6 |  | 11:00 | 16460.4 | 7242.4 |  | 33611.6 | 14520 | 36613.796
12:00 | 17151.2 | 7260 |  | 12:00 | 16469.2 | 7220.4 |  | 33620.4 | 14480.4 | 36606.1918
13:00 | 17239.2 | 7312.8 |  | 13:00 | 16539.6 | 7273.2 |  | 33778.8 | 14586 | 36793.4604
14:00 | 17340.4 | 7466.8 |  | 14:00 | 16645.2 | 7422.8 |  | 33985.6 | 14889.6 | 37104.1938
15:00 | 17340.4 | 7484.4 |  | 15:00 | 16640.8 | 7444.8 |  | 33981.2 | 14929.2 | 37116.0742
16:00 | 17366.8 | 7488.8 |  | 16:00 | 16667.2 | 7444.8 |  | 34034 | 14933.6 | 37166.1885
17:00 | 17494.4 | 7546 |  | 17:00 | 16790.4 | 7502 |  | 34284.8 | 15048 | 37441.8191
18:00 | 17529.6 | 7638.4 |  | 18:00 | 16830 | 7585.6 |  | 34359.6 | 15224 | 37581.2758
19:00 | 17160 | 7273.2 |  | 19:00 | 16469.2 | 7238 |  | 33629.2 | 14511.2 | 36626.4661
20:00 | 17780.4 | 7304 |  | 20:00 | 17067.6 | 7264.4 |  | 34848 | 14568.4 | 37770.6418
21:00 | 17991.6 | 7506.4 |  | 21:00 | 17278.8 | 7462.4 |  | 35270.4 | 14968.8 | 38315.3506
22:00 | 18048.8 | 7629.6 |  | 22:00 | 17327.2 | 7585.6 |  | 35376 | 15215.2 | 38509.2675
23:00 | 18167.6 | 7704.4 |  | 23:00 | 17446 | 7656 |  | 35613.6 | 15360.4 | 38784.9248
24:00 | 18295.2 | 7752.8 |  | 24:00 | 17569.2 | 7708.8 |  | 35864.4 | 15461.6 | 39055.2975
Итого: | 417925.2 | 177883.2 |  | Итого: | 401148 | 176941.6 |  | 819073.2 | 354824.8 | 892634.4604
2017-06-21 | [6 empty] | Итого по ПС "Кыртаель"
| ПС Кыртаель 110/35/6 Лукойл | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко | ПС Кыртаель 110/35/6 Луко
| ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 128 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель | ВЛ 127 Кыртаель
| 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ
| A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
| Ктт=200/5 Ктн=110000/100 |  |  | Ктт=200/5 Ктн=110000/100
| 89861398 | 89861398 | 89861398 | 89866701 | 89866701 | 89866701 | кВтч | кВАрч | кВА
1-00 | 7766.88 | 4654.32 | 0 | 4562.8 | 3314.96 | 0 | 12329.68 | 7969.28 | 14680.9548
2-00 | 7676.24 | 4583.48 | 0 | 4498.12 | 3265.24 | 0 | 12174.36 | 7848.72 | 14485.0767
3-00 | 7709.24 | 4579.08 | 0 | 4545.2 | 3296.48 | 0 | 12254.44 | 7875.56 | 14566.9401
4-00 | 7778.76 | 4651.68 | 0 | 4574.24 | 3356.76 | 0 | 12353 | 8008.44 | 14721.811
5-00 | 7879.96 | 4693.04 | 0 | 4558.4 | 3334.32 | 0 | 12438.36 | 8027.36 | 14803.7599
6-00 | 7784.04 | 4623.96 | 0 | 4550.48 | 3317.16 | 0 | 12334.52 | 7941.12 | 14669.757
7-00 | 7718.48 | 4552.68 | 0 | 4501.64 | 3257.76 | 0 | 12220.12 | 7810.44 | 14502.9068
8-00 | 7803.84 | 4685.56 | 0 | 4515.72 | 3290.76 | 0 | 12319.56 | 7976.32 | 14676.2815
9-00 | 7823.2 | 4670.16 | 0 | 4342.8 | 3315.84 | 0 | 12166 | 7986 | 14552.9293
10-00 | 8125.92 | 4788.08 | 0 | 3893.12 | 3061.52 | 0 | 12019.04 | 7849.6 | 14355.2618
11-00 | 8147.92 | 4745.84 | 0 | 3955.16 | 3025 | 0 | 12103.08 | 7770.84 | 14382.9934
12-00 | 8349.88 | 4858.48 | 0 | 3927.88 | 2937 | 0 | 12277.76 | 7795.48 | 14543.483
13-00 | 8437 | 4950.88 | 0 | 3898.4 | 2869.68 | 0 | 12335.4 | 7820.56 | 14605.5897
14-00 | 8442.28 | 4969.36 | 0 | 3840.76 | 2819.52 | 0 | 12283.04 | 7788.88 | 14544.4052
15-00 | 8323.92 | 4982.12 | 0 | 3838.12 | 2831.84 | 0 | 12162.04 | 7813.96 | 14455.9049
16-00 | 8624.88 | 5176.6 | 0 | 3908.08 | 2868.8 | 0 | 12532.96 | 8045.4 | 14893.0705
17-00 | 8480.12 | 5142.28 | 0 | 3946.36 | 2920.28 | 0 | 12426.48 | 8062.56 | 14812.9092
18-00 | 7788.44 | 4669.72 | 0 | 4329.6 | 3256 | 0 | 12118.04 | 7925.72 | 14479.7766
19-00 | 7497.6 | 4452.36 | 0 | 4546.08 | 3398.12 | 0 | 12043.68 | 7850.48 | 14376.3787
20-00 | 7462.4 | 4388.56 | 0 | 4415.84 | 3312.76 | 0 | 11878.24 | 7701.32 | 14156.3737
21-00 | 7391.12 | 4547.4 | 0 | 4462.48 | 3340.92 | 0 | 11853.6 | 7888.32 | 14238.4488
22-00 | 7406.96 | 4611.2 | 0 | 4525.4 | 3392.4 | 0 | 11932.36 | 8003.6 | 14367.9793
23-00 | 7640.6 | 4491.96 | 0 | 4532.44 | 3420.12 | 0 | 12173.04 | 7912.08 | 14518.3991
24-00 | 7670.96 | 4494.16 | 0 | 4517.04 | 3413.52 | 0 | 12188 | 7907.68 | 14528.5494
Итого: | 189730.64 | 112962.96 | 0 | 103186.16 | 76616.76 | 0 | 292916.8 | 189579.72 | 348919.9407
ПС " Мичаель" |  | ООО " БазисСтройСервис"
2017-06-21
ЧАСЫ | ПС Мичаель "БазисСтройСер
| Произв. база | Произв. база | Произв. база | Произв. база
Ктт=300/5 Ктн=1
| 11193644 | 11193644 | 11193644 | 11193644
| A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 30.87 | 0 | 2.22 | 0
2-00 | 30.87 | 0 | 2.37 | 0
3-00 | 28.56 | 0 | 2.16 | 0
4-00 | 35.34 | 0 | 1.5 | 0
5-00 | 35.19 | 0 | 1.47 | 0
6-00 | 36.9 | 0 | 1.47 | 0
7-00 | 37.89 | 0 | 1.98 | 0
8-00 | 37.95 | 0 | 2.49 | 0
9-00 | 36.81 | 0 | 3.42 | 0
10-00 | 34.71 | 0 | 4.29 | 0
11-00 | 34.05 | 0 | 3.9 | 0
12-00 | 40.8 | 0 | 4.26 | 0
13-00 | 35.19 | 0 | 4.77 | 0
14-00 | 29.49 | 0 | 4.11 | 0
15-00 | 27.75 | 0 | 5.16 | 0
16-00 | 29.73 | 0 | 4.62 | 0
17-00 | 29.91 | 0 | 3.6 | 0
18-00 | 33.18 | 0 | 3.39 | 0
19-00 | 32.43 | 0 | 3.36 | 0
20-00 | 36.3 | 0 | 3.18 | 0
21-00 | 35.28 | 0 | 3.24 | 0
22-00 | 33.57 | 0 | 3.03 | 0
23-00 | 31.71 | 0 | 3.27 | 0
24-00 | 30.93 | 0 | 2.37 | 0
ИТОГО | 805.41 | 0 | 75.63 | 0
2017-06-21 | ПС 35/6кВ СП-35 Енисей
| Ввод-1 (ВЛ-52) |  |  |  | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51) | Ввод-2 (ВЛ-51)
N сч. | 11203800 | 11203800 |  |  | 11203827 | 11203827 | 11203827 | 11203827
АЭ/РЭ | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч | A+ кВтч | A- кВтч | R+ кВарч | R- кВарч
1-00 | 0 | 107.1 | 0 | 214.2 | 144.9 | 0 | 0 | 401.1
2-00 | 0 | 119.7 | 0 | 214.2 | 144.9 | 0 | 0 | 394.8
3-00 | 0 | 121.8 | 0 | 207.9 | 155.4 | 0 | 0 | 388.5
4-00 | 0 | 130.2 | 0 | 218.4 | 123.9 | 0 | 0 | 405.3
5-00 | 0 | 138.6 | 0 | 224.7 | 130.2 | 0 | 0 | 405.3
6-00 | 0 | 130.2 | 0 | 220.5 | 132.3 | 0 | 0 | 405.3
7-00 | 0 | 189 | 0 | 279.3 | 90.3 | 0 | 0 | 451.5
8-00 | 0 | 189 | 0 | 291.9 | 98.7 | 0 | 0 | 453.6
9-00 | 0 | 157.5 | 0 | 262.5 | 149.1 | 0 | 0 | 420
10-00 | 0 | 113.4 | 0 | 237.3 | 216.3 | 0 | 0 | 401.1
11-00 | 0 | 115.5 | 0 | 243.6 | 222.6 | 0 | 0 | 399
12-00 | 0 | 77.7 | 0 | 226.8 | 228.9 | 0 | 0 | 399
13-00 | 2.1 | 73.5 | 0 | 186.9 | 197.4 | 0 | 0 | 394.8
14-00 | 0 | 77.7 | 0 | 165.9 | 165.9 | 0 | 0 | 378
15-00 | 0 | 77.7 | 0 | 142.8 | 159.6 | 0 | 0 | 373.8
16-00 | 0 | 81.9 | 0 | 157.5 | 159.6 | 0 | 0 | 369.6
17-00 | 0 | 77.7 | 0 | 157.5 | 163.8 | 0 | 0 | 373.8
18-00 | 0 | 79.8 | 0 | 170.1 | 176.4 | 0 | 0 | 378
19-00 | 0 | 96.6 | 0 | 189 | 159.6 | 0 | 0 | 388.5
20-00 | 0 | 107.1 | 0 | 201.6 | 138.6 | 0 | 0 | 407.4
21-00 | 8.4 | 117.6 | 0 | 243.6 | 142.8 | 0 | 0 | 298.2
22-00 | 23.1 | 6.3 | 0 | 210 | 35.7 | 2.1 | 0 | 348.6
23-00 | 35.7 | 4.2 | 0 | 189 | 39.9 | 2.1 | 0 | 357
24-00 | 25.2 | 6.3 | 0 | 216.3 | 46.2 | 2.1 | 0 | 359.1
Итого: | 94.5 | 2396.1 | 0 | 5071.5 | 3423 | 6.3 | 0 | 9351.3
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 2017-06-21 | по | 2017-06-21 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 5Х (Ввод№1-6) |  |  | ПС 5Х (Ввод№2) |  | (ТСН-1) |  | (ТСН-2) |  | ВСЕГО:
Интервл | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 823.2 | 563.4 | 1306.8 | 724.2 | 0.612 | 0 | 0.228 | 0 | 2130.84 | 1287.6 | 0.60427 | 2489.6572
02:00 | 876 | 570.6 | 1098.6 | 614.4 | 0.62 | 0 | 0.228 | 0 | 1975.448 | 1185 | 0.59986 | 2303.6102
03:00 | 836.4 | 564.6 | 1430.4 | 802.2 | 0.62 | 0 | 0.224 | 0 | 2267.644 | 1366.8 | 0.60274 | 2647.7068
04:00 | 822.6 | 561.6 | 1230 | 757.8 | 2.492 | 0 | 0.24 | 0 | 2055.332 | 1319.4 | 0.64194 | 2442.3771
05:00 | 827.4 | 560.4 | 1327.8 | 771.6 | 0.812 | 0 | 0.228 | 0 | 2156.24 | 1332 | 0.61774 | 2534.4812
06:00 | 824.4 | 558 | 1194.6 | 646.8 | 0.608 | 0 | 0.224 | 0 | 2019.832 | 1204.8 | 0.59649 | 2351.864
07:00 | 820.8 | 556.8 | 1282.8 | 706.8 | 0.608 | 0 | 0.224 | 0 | 2104.432 | 1263.6 | 0.60045 | 2454.6525
08:00 | 822 | 560.4 | 1374 | 742.8 | 0.616 | 0 | 0.228 | 0 | 2196.844 | 1303.2 | 0.59321 | 2554.301
09:00 | 826.2 | 557.4 | 1257 | 702.6 | 0.608 | 0 | 0.224 | 0 | 2084.032 | 1260 | 0.6046 | 2435.3212
10:00 | 848.4 | 559.2 | 1531.8 | 730.2 | 0.604 | 0 | 0.228 | 0 | 2381.032 | 1289.4 | 0.54153 | 2707.7418
11:00 | 909.6 | 570.6 | 1552.2 | 801.6 | 0.596 | 0 | 0.22 | 0 | 2462.616 | 1372.2 | 0.55721 | 2819.1152
12:00 | 1030.2 | 673.2 | 1481.4 | 783.6 | 0.584 | 0 | 0.224 | 0 | 2512.408 | 1456.8 | 0.57984 | 2904.2142
13:00 | 1284 | 813 | 1324.2 | 742.2 | 0.156 | 0 | 0.22 | 0 | 2608.576 | 1555.2 | 0.59619 | 3036.9912
14:00 | 1256.4 | 808.2 | 1405.2 | 738.6 | 0.04 | 0 | 0.224 | 0 | 2661.864 | 1546.8 | 0.5811 | 3078.654
15:00 | 937.8 | 652.2 | 1337.4 | 748.2 | 0.056 | 0 | 0.22 | 0 | 2275.476 | 1400.4 | 0.61543 | 2671.8741
16:00 | 791.4 | 567 | 1587 | 820.8 | 0.06 | 0 | 0.22 | 0 | 2378.68 | 1387.8 | 0.58343 | 2753.9258
17:00 | 768 | 552.6 | 1296 | 733.8 | 0.064 | 0 | 0.22 | 0 | 2064.284 | 1286.4 | 0.62317 | 2432.3021
18:00 | 992.4 | 591 | 1333.2 | 681.6 | 0.056 | 0 | 0.22 | 0 | 2325.876 | 1272.6 | 0.54715 | 2651.2657
19:00 | 951 | 588 | 1205.4 | 691.8 | 0.06 | 0 | 0.22 | 0 | 2156.68 | 1279.8 | 0.59341 | 2507.8191
20:00 | 935.4 | 583.8 | 1438.8 | 755.4 | 0.056 | 0 | 0.224 | 0 | 2374.48 | 1339.2 | 0.564 | 2726.0983
21:00 | 928.8 | 583.2 | 1237.8 | 694.2 | 0.052 | 0 | 0.22 | 0 | 2166.872 | 1277.4 | 0.58951 | 2515.3698
22:00 | 927.6 | 590.4 | 1366.8 | 687 | 0.056 | 0 | 0.22 | 0 | 2294.676 | 1277.4 | 0.55668 | 2626.269
23:00 | 830.4 | 598.8 | 1225.8 | 724.2 | 0.08 | 0 | 0.224 | 0 | 2056.504 | 1323 | 0.64332 | 2445.3093
24:00 | 937.2 | 614.4 | 1452.6 | 815.4 | 0.068 | 0 | 0.22 | 0 | 2390.088 | 1429.8 | 0.59822 | 2785.112
Итого: | 21807.6 | 14398.8 | 32277.6 | 17617.8 | 10.184 | 0 | 5.372 | 0 | 54100.756 | 32016.6 | 0.5918 | 62876.0328
Замеры режимного дня "21"июня 2017 г.
по НПС "Чикшино" и ПС 110/10 кВ "Озерная" (НПС "Печора") АО "Транснефть-Север"
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток. час (время московское)
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ПС "Озерная" 110/10. ОРУ 110 кВ. Т-1 | U кВ | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35 | 116.35
|  | IА |  | 0.18308 | 0.22004 | 0.22004 | 0.18308 | 0.22004 | 0.19681 | 0.18308 | 0.23477 | 0.19681 | 0.24411 | 0.19681 | 0.20785 | 0.18308 | 0.20785 | 0.17261 | 0.20785 | 0.17261 | 0.20785 | 0.19869 | 0.20785 | 0.18308 | 0.23318 | 0.20785 | 0.20785
|  | Пок.счет А | 1715.6705 | 1715.6711 | 1715.6718 | 1715.6725 | 1715.6731 | 1715.6738 | 1715.6744 | 1715.675 | 1715.6757 | 1715.6763 | 1715.6771 | 1715.6777 | 1715.6784 | 1715.679 | 1715.6797 | 1715.6803 | 1715.681 | 1715.6816 | 1715.6823 | 1715.683 | 1715.6837 | 1715.6843 | 1715.6851 | 1715.6858 | 1715.6865
|  | Пок.счет R | 730.7281 | 730.7284 | 730.7288 | 730.7292 | 730.7295 | 730.7299 | 730.7303 | 730.7306 | 730.7311 | 730.7315 | 730.7319 | 730.7323 | 730.7326 | 730.7329 | 730.7332 | 730.7334 | 730.7337 | 730.7339 | 730.7342 | 730.7344 | 730.7347 | 730.735 | 730.7353 | 730.7356 | 730.7359
|  | Р. кВт |  | 33 | 38.5 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 33 | 38.5 | 33 | 44 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 33 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 33 | 44 | 38.5 | 38.5
|  | Q.кВАр |  | 16.5 | 22 | 22 | 16.5 | 22 | 22 | 16.5 | 27.5 | 22 | 22 | 22 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11 | 16.5 | 11 | 16.5 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
2 | ПС "Озерная" 110/10. ОРУ 110 кВ. Т-2 | U кВ | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
|  | IА |  | 7.8374 | 7.8014 | 7.8374 | 7.8874 | 7.9234 | 7.9017 | 7.9376 | 7.9484 | 7.9376 | 7.9268 | 7.8659 | 7.8659 | 7.8552 | 7.83 | 7.83 | 7.8049 | 7.8552 | 7.8552 | 7.9055 | 7.8194 | 7.7691 | 7.7691 | 7.8049 | 7.8049
|  | Пок.счет А | 1866.7578 | 1866.7841 | 1866.8103 | 1866.8366 | 1866.8631 | 1866.8897 | 1866.9163 | 1866.943 | 1866.9697 | 1866.9964 | 1867.0231 | 1867.0496 | 1867.0761 | 1867.1026 | 1867.129 | 1867.1554 | 1867.1817 | 1867.2082 | 1867.2347 | 1867.2614 | 1867.2878 | 1867.314 | 1867.3402 | 1867.3665 | 1867.3928
|  | Пок.счет R | 828.1664 | 828.1779 | 828.1893 | 828.2008 | 828.2123 | 828.2239 | 828.2353 | 828.2468 | 828.2584 | 828.2699 | 828.2813 | 828.2926 | 828.3039 | 828.3151 | 828.3263 | 828.3375 | 828.3487 | 828.3599 | 828.3711 | 828.3823 | 828.3934 | 828.4045 | 828.4156 | 828.4268 | 828.438
|  | Р. кВт |  | 1446.5 | 1441 | 1446.5 | 1457.5 | 1463 | 1463 | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | 1457.5 | 1457.5 | 1457.5 | 1452 | 1452 | 1446.5 | 1457.5 | 1457.5 | 1468.5 | 1452 | 1441 | 1441 | 1446.5 | 1446.5
|  | Q.кВАр |  | 632.5 | 627 | 632.5 | 632.5 | 638 | 627 | 632.5 | 638 | 632.5 | 627 | 621.5 | 621.5 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 616 | 616
3 | НПС Чикшино. ЗРУ-10 кВ. ячейка №4 | U кВ | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.24 | 10.29 | 10.26 | 10.26 | 10.2 | 10.23 | 10.25 | 10.23 | 10.2 | 10.19 | 10.2 | 10.23 | 10.21 | 10.21 | 10.2 | 10.21 | 10.23 | 10.23
|  | IА |  | 19.3761 | 19.3761 | 19.3761 | 17.188 | 16.9118 | 16.9448 | 16.8909 | 16.9821 | 17.2848 | 17.0318 | 20.2591 | 21.1839 | 20.1154 | 19.6211 | 19.5922 | 20.9012 | 21.6757 | 21.5258 | 21.568 | 21.568 | 21.5026 | 21.568 | 21.6537 | 21.4619
|  | Пок.счет А | 14384.701 | 14384.7281 | 14384.7552 | 14384.7823 | 14384.8062 | 14384.8297 | 14384.8532 | 14384.8766 | 14384.9002 | 14384.9242 | 14384.9478 | 14384.9759 | 14385.0054 | 14385.0335 | 14385.0608 | 14385.088 | 14385.117 | 14385.1471 | 14385.1771 | 14385.2071 | 14385.2371 | 14385.267 | 14385.297 | 14385.3272 | 14385.3571
|  | Пок.счет R | 1064.3235 | 1064.3331 | 1064.3427 | 1064.3523 | 1064.3612 | 1064.37 | 1064.3788 | 1064.3875 | 1064.3964 | 1064.4053 | 1064.4142 | 1064.4242 | 1064.4346 | 1064.4444 | 1064.4541 | 1064.4637 | 1064.4739 | 1064.4845 | 1064.495 | 1064.5055 | 1064.516 | 1064.5264 | 1064.5369 | 1064.5474 | 1064.5579
|  | Р. кВт |  | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 286.8 | 282 | 282 | 280.8 | 283.2 | 288 | 283.2 | 337.2 | 354 | 337.2 | 327.6 | 326.4 | 348 | 361.2 | 360 | 360 | 360 | 358.8 | 360 | 362.4 | 358.8
|  | Q.кВАр |  | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 106.8 | 105.6 | 105.6 | 104.4 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 120 | 124.8 | 117.6 | 116.4 | 115.2 | 122.4 | 127.2 | 126 | 126 | 126 | 124.8 | 126 | 126 | 126
4 | НПС Чикшино. ЗРУ-10 кВ. ячейка №29 | U кВ | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.25 | 10.25 | 10.29 | 10.27 | 10.26 | 10.24 | 10.25 | 10.25 | 10.23 | 10.23 | 10.19 | 10.23 | 10.23 | 10.21 | 10.23 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.23
|  | IА |  | 95.7683 | 94.9622 | 94.8965 | 94.8087 | 94.9774 | 95.5541 | 95.9682 | 95.6517 | 95.6225 | 95.6433 | 95.0056 | 94.678 | 96.9545 | 96.9477 | 96.6092 | 95.4154 | 95.0563 | 95.0731 | 95.6743 | 95.4422 | 95.0875 | 94.5887 | 94.817 | 95.0712
|  | Пок.счет А | 15368.4744 | 15368.6166 | 15368.7576 | 15368.8985 | 15369.0388 | 15369.1794 | 15369.3207 | 15369.4626 | 15369.6046 | 15369.7463 | 15369.8879 | 15370.0282 | 15370.1682 | 15370.3116 | 15370.4547 | 15370.5973 | 15370.7375 | 15370.8776 | 15371.0177 | 15371.1584 | 15371.299 | 15371.4388 | 15371.578 | 15371.7179 | 15371.8581
|  | Пок.счет R | 1017.3373 | 1017.3406 | 1017.344 | 1017.3475 | 1017.3557 | 1017.363 | 1017.3674 | 1017.3722 | 1017.3765 | 1017.3801 | 1017.3834 | 1017.3892 | 1017.3937 | 1017.3971 | 1017.4009 | 1017.4047 | 1017.4109 | 1017.4194 | 1017.4283 | 1017.4374 | 1017.447 | 1017.4566 | 1017.4662 | 1017.4716 | 1017.4787
|  | Р. кВт |  | 1706.4 | 1692 | 1690.8 | 1683.6 | 1687.2 | 1695.6 | 1702.8 | 1704 | 1700.4 | 1699.2 | 1683.6 | 1680 | 1720.8 | 1717.2 | 1711.2 | 1682.4 | 1681.2 | 1681.2 | 1688.4 | 1687.2 | 1677.6 | 1670.4 | 1678.8 | 1682.4
|  | Q.кВАр |  | 39.6 | 40.8 | 42 | 98.4 | 87.6 | 52.8 | 57.6 | 51.6 | 43.2 | 39.6 | 69.6 | 54 | 40.8 | 45.6 | 45.6 | 74.4 | 102 | 106.8 | 109.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 64.8 | 85.2
[8 empty] | Главный энергетик |  |  |  | С.В. Машанов
Замеры по ПС "Северный Баган" ( потребитель ООО "РН -Северная нефть")
Фидер |  | ВЛ-46 СП СБаган | Время суток. час (время московское) 3: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток. час (время московское) 4: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток. час (время московское) 5: ВЛ-45 СП СБаган; Время суток. час (время московское) 6: ВЛ-45 СП СБаган
кл.напр. | Часы | Kтт=300/5 Ктн=35000/100 | Время суток. час (время московское) 0: 6 кВ; Время суток. час (время московское) 1: 6 кВ; Время суток. час (время московское) 2: 6 кВ
N сч. |  | 1256496 | Время суток. час (время московское) 0: 1256496; Время суток. час (время московское) 1: 1256496; Время суток. час (время московское) 2: 1256496; Время суток. час (время московское) 3: 1256495; Время суток. час (время московское) 4: 1256495; Время суток. час (время московское) 5: 1256495; Время суток. час (время московское) 6: 1256495
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток. час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток. час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток. час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток. час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток. час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток. час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток. час (время московское) 6: R- кВарч
2017-06-21 | 1 | 554.4 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 300.3; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 701.4; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 119.7
2017-06-21 | 2 | 567 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 298.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 747.6; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 73.5
2017-06-21 | 3 | 573.3 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 298.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 735; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 90.3
2017-06-21 | 4 | 573.3 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 298.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 676.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 144.9
2017-06-21 | 5 | 575.4 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 296.1; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 678.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 151.2
2017-06-21 | 6 | 529.2 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 300.3; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 678.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 153.3
2017-06-21 | 7 | 512.4 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 302.4; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 661.5; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 155.4
2017-06-21 | 8 | 501.9 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 304.5; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 676.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 151.2
2017-06-21 | 9 | 499.8 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 304.5; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 726.6; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 96.6
2017-06-21 | 10 | 501.9 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 302.4; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 741.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 60.9
2017-06-21 | 11 | 535.5 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 340.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 737.1; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 86.1
2017-06-21 | 12 | 556.5 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 354.9; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 804.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 31.5
2017-06-21 | 13 | 560.7 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 315; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 777; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 52.5
2017-06-21 | 14 | 556.5 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 285.6; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 718.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 113.4
2017-06-21 | 15 | 562.8 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 287.7; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 682.5; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 151.2
2017-06-21 | 16 | 560.7 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 285.6; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 667.8; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 159.6
2017-06-21 | 17 | 567 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 289.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 665.7; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 157.5
2017-06-21 | 18 | 546 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 312.9; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 680.4; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 151.2
2017-06-21 | 19 | 501.9 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 298.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 667.8; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 157.5
2017-06-21 | 20 | 516.6 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 315; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 663.6; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 159.6
2017-06-21 | 21 | 548.1 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 352.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 682.5; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 147
2017-06-21 | 22 | 514.5 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 315; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 667.8; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 155.4
2017-06-21 | 23 | 539.7 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 331.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 665.7; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 155.4
2017-06-21 | 24 | 569.1 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 354.9; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 682.5; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 147
|  | 13024.2 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 7444.5; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 16785.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 0; Время суток. час (время московское) 6: 3021.9
Время и дата 21.06.2017 | ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ОПУ-110кВ |  | Время суток. час (время московское) 10: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-35кВ; Время суток. час (время московское) 22: ПС 110/35/6 кВ "Северная Кожва" ЗРУ-6кВ
| Ввод 1 |  | Время суток. час (время московское) 4: Ввод 2; Время суток. час (время московское) 10: Ввод 1; Время суток. час (время московское) 16: Ввод 2; Время суток. час (время московское) 22: Ввод 1 |  |  |  | Ввод 2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
0 | 117.0345 | 17.86 | 2.9948 | 3.6161 | 0.82819 | 2.0266 | 117.986 | 26.64 | 5.1613 | 5.4376 | 0.94918 | 1.7114 | 35.7 | 37 | 1.793 | 2.2852 | 0.78463 | 1.4167 | 35.6 | 63 | 3.576 | 3.88 | 0.92164 | 1.5056 | 6.102 | 111.4 | 0.9432 | 1.1737 | 0.80363 | 0.69849 | 6.09 | 117.4 | 1.1952 | 1.2345 | 0.9682 | 0.30883
1 | 115.1315 | 17.6 | 2.9594 | 3.5055 | 0.84422 | 1.8789 | 115.8927 | 26.62 | 5.1613 | 5.3372 | 0.96705 | 1.3587 | 35.8 | 35 | 1.728 | 2.1677 | 0.79716 | 1.3088 | 35.6 | 63 | 3.626 | 3.88 | 0.93453 | 1.3809 | 6.102 | 107.2 | 0.9216 | 1.1317 | 0.81438 | 0.65673 | 6.09 | 118.6 | 1.1808 | 1.2495 | 0.94499 | 0.40871
2 | 115.3218 | 16.6 | 2.8249 | 3.3118 | 0.85298 | 1.7286 | 115.8927 | 26.88 | 5.1826 | 5.3893 | 0.96164 | 1.4783 | 35.8 | 34 | 1.658 | 2.1058 | 0.78737 | 1.2982 | 35.6 | 64 | 3.65 | 3.9416 | 0.92601 | 1.4879 | 6.102 | 108 | 0.9144 | 1.1412 | 0.80125 | 0.68283 | 6.09 | 117.6 | 1.1808 | 1.2378 | 0.95397 | 0.37122
3 | 115.1315 | 17 | 2.917 | 3.386 | 0.86147 | 1.7194 | 116.083 | 26.26 | 5.0905 | 5.2736 | 0.96528 | 1.3776 | 35.8 | 35 | 1.726 | 2.1677 | 0.79624 | 1.3114 | 35.6 | 63 | 3.585 | 3.88 | 0.92396 | 1.4841 | 6.102 | 111.8 | 0.9504 | 1.1791 | 0.80607 | 0.69778 | 6.09 | 116.4 | 1.1484 | 1.2251 | 0.93736 | 0.42681
4 | 115.1315 | 17.7 | 2.9878 | 3.5254 | 0.84749 | 1.8714 | 115.7024 | 26.16 | 5.133 | 5.2363 | 0.98027 | 1.0351 | 35.7 | 36 | 1.747 | 2.2234 | 0.78573 | 1.3753 | 35.6 | 62 | 3.529 | 3.8185 | 0.9242 | 1.4583 | 6.102 | 113.4 | 0.972 | 1.1947 | 0.81356 | 0.69472 | 6.09 | 119 | 1.188 | 1.25 | 0.95037 | 0.38892
5 | 115.1315 | 17.24 | 2.9382 | 3.4338 | 0.85567 | 1.7771 | 115.8927 | 26.24 | 5.0551 | 5.261 | 0.96087 | 1.4573 | 35 | 35.7 | 1.724 | 2.1616 | 0.79754 | 1.304 | 35.6 | 61 | 3.505 | 3.7569 | 0.93296 | 1.3524 | 6.102 | 113.2 | 0.9612 | 1.1938 | 0.80515 | 0.70802 | 6.09 | 114 | 1.1556 | 1.1987 | 0.96404 | 0.31856
6 | 116.083 | 17.48 | 2.9594 | 3.5104 | 0.84305 | 1.888 | 117.0345 | 26.24 | 5.0268 | 5.3128 | 0.94617 | 1.7196 | 35.7 | 36 | 1.778 | 2.2234 | 0.79968 | 1.335 | 35.5 | 61 | 3.541 | 3.7463 | 0.9452 | 1.2232 | 6.102 | 110 | 0.9468 | 1.1589 | 0.81696 | 0.66834 | 6.09 | 117 | 1.1592 | 1.2302 | 0.94225 | 0.41203
7 | 114.9412 | 17.4 | 2.9524 | 3.46 | 0.85329 | 1.8041 | 115.5121 | 26.04 | 5.0268 | 5.2037 | 0.966 | 1.3454 | 35.6 | 35 | 1.688 | 2.1556 | 0.78308 | 1.3406 | 35.6 | 61 | 3.489 | 3.7569 | 0.9287 | 1.3932 | 6.102 | 109.4 | 0.9396 | 1.1526 | 0.8152 | 0.66757 | 6.09 | 117.8 | 1.2024 | 1.2387 | 0.97073 | 0.29751
8 | 117.4151 | 17.34 | 2.9382 | 3.5222 | 0.83418 | 1.9425 | 117.986 | 26.06 | 5.0268 | 5.3193 | 0.94502 | 1.7395 | 35.7 | 35 | 1.687 | 2.1616 | 0.78043 | 1.3516 | 34 | 61.3 | 3.49 | 3.6057 | 0.96792 | 0.90594 | 6.102 | 113 | 0.9504 | 1.1894 | 0.79908 | 0.71507 | 6.09 | 120.4 | 1.1988 | 1.2647 | 0.94786 | 0.40307
9 | 115.1315 | 17.3 | 2.9311 | 3.4458 | 0.85064 | 1.8116 | 115.8927 | 26.08 | 5.0268 | 5.2289 | 0.96135 | 1.4397 | 35.6 | 36 | 1.701 | 2.2172 | 0.76719 | 1.4221 | 35.5 | 64 | 3.64 | 3.9306 | 0.92608 | 1.4831 | 6.102 | 112.8 | 0.972 | 1.1849 | 0.82031 | 0.67767 | 6.09 | 120.2 | 1.1844 | 1.2639 | 0.9371 | 0.44117
10 | 114.9412 | 17.96 | 3.0373 | 3.5713 | 0.85048 | 1.8786 | 115.7024 | 26.8 | 5.1826 | 5.3644 | 0.9661 | 1.385 | 35.7 | 36 | 1.764 | 2.2234 | 0.79338 | 1.3534 | 35.5 | 64 | 3.624 | 3.9306 | 0.92201 | 1.5218 | 6.102 | 111.2 | 0.9684 | 1.1727 | 0.82577 | 0.66143 | 6.09 | 120.4 | 1.1988 | 1.2622 | 0.94973 | 0.39516
11 | 114.9412 | 17.34 | 2.9524 | 3.448 | 0.85625 | 1.7811 | 115.5121 | 26.98 | 5.1684 | 5.3916 | 0.95861 | 1.5352 | 35.6 | 36 | 1.767 | 2.2172 | 0.79696 | 1.3392 | 35.4 | 62 | 3.494 | 3.797 | 0.9202 | 1.4863 | 6.102 | 111.2 | 0.9828 | 1.1693 | 0.84053 | 0.63346 | 6.09 | 126.4 | 1.2852 | 1.3225 | 0.97178 | 0.312
12 | 114.7509 | 17.66 | 2.9948 | 3.5058 | 0.85424 | 1.8226 | 115.5121 | 26.4 | 5.0764 | 5.2757 | 0.96222 | 1.4364 | 35.6 | 37 | 1.784 | 2.2788 | 0.78288 | 1.4178 | 35.4 | 63 | 3.54 | 3.8582 | 0.91752 | 1.5344 | 6.102 | 110.8 | 0.9792 | 1.1639 | 0.84131 | 0.62916 | 6.09 | 120.6 | 1.1808 | 1.2631 | 0.93485 | 0.44846
13 | 114.7509 | 17.62 | 3.009 | 3.4979 | 0.86023 | 1.7836 | 115.5121 | 26.4 | 5.0693 | 5.2757 | 0.96088 | 1.4612 | 35.6 | 36 | 1.788 | 2.2172 | 0.80643 | 1.3111 | 35.4 | 62 | 3.517 | 3.797 | 0.92626 | 1.4311 | 6.102 | 111 | 0.9828 | 1.1672 | 0.84205 | 0.62957 | 6.09 | 113 | 1.1196 | 1.1847 | 0.94507 | 0.38722
14 | 114.7509 | 17.14 | 2.924 | 3.4026 | 0.85935 | 1.7401 | 115.3218 | 26.7 | 5.1542 | 5.3268 | 0.9676 | 1.345 | 35.6 | 34 | 1.68 | 2.094 | 0.8023 | 1.25 | 35.4 | 64 | 3.607 | 3.9195 | 0.92027 | 1.5336 | 6.102 | 110.8 | 0.972 | 1.1639 | 0.83512 | 0.64023 | 6.09 | 118.6 | 1.1916 | 1.2434 | 0.95836 | 0.35508
15 | 114.7509 | 17.58 | 2.9736 | 3.49 | 0.85204 | 1.8269 | 115.3218 | 25.82 | 4.9702 | 5.1513 | 0.96484 | 1.3539 | 35.5 | 36 | 1.72 | 2.2109 | 0.77795 | 1.3892 | 35.4 | 61 | 3.488 | 3.7358 | 0.93368 | 1.3378 | 6.102 | 112.6 | 0.9504 | 1.1816 | 0.8043 | 0.70216 | 6.09 | 120.2 | 1.1916 | 1.2602 | 0.9456 | 0.40997
16 | 114.7509 | 17.26 | 2.9665 | 3.4264 | 0.86577 | 1.7147 | 115.3218 | 26.04 | 5.048 | 5.1952 | 0.97168 | 1.2276 | 35.6 | 36 | 1.71 | 2.2172 | 0.77125 | 1.4113 | 35.4 | 61 | 3.546 | 3.7358 | 0.9492 | 1.1755 | 6.102 | 112.8 | 0.9504 | 1.1849 | 0.80208 | 0.70765 | 6.09 | 120.2 | 1.1916 | 1.2602 | 0.9456 | 0.40997
17 | 114.5606 | 17.2 | 2.9736 | 3.4089 | 0.87231 | 1.6668 | 115.5121 | 27.2 | 5.0268 | 5.4355 | 0.9248 | 2.0679 | 35.5 | 36 | 1.72 | 2.2109 | 0.77795 | 1.3892 | 35.4 | 61 | 3.53 | 3.7358 | 0.94492 | 1.2227 | 6.102 | 112.6 | 0.9504 | 1.1828 | 0.80351 | 0.70412 | 6.09 | 120 | 1.2276 | 1.2581 | 0.97579 | 0.27514
18 | 114.5606 | 18 | 3.0302 | 3.5674 | 0.84942 | 1.8826 | 115.3218 | 25.86 | 4.9985 | 5.1592 | 0.96884 | 1.2779 | 35.5 | 37 | 1.788 | 2.2724 | 0.78685 | 1.4024 | 35.4 | 61 | 3.457 | 3.7358 | 0.92538 | 1.416 | 6.102 | 114.4 | 0.9864 | 1.1993 | 0.82245 | 0.68224 | 6.09 | 117.8 | 1.2024 | 1.2362 | 0.97265 | 0.28716
19 | 114.5606 | 18.88 | 3.2214 | 3.7418 | 0.86092 | 1.9036 | 115.3218 | 26.94 | 5.1896 | 5.3747 | 0.96557 | 1.3983 | 35.5 | 37 | 1.824 | 2.2724 | 0.80269 | 1.3552 | 35.4 | 65 | 3.65 | 3.9807 | 0.91692 | 1.5886 | 6.102 | 131.4 | 1.26 | 1.3762 | 0.91556 | 0.55349 | 6.09 | 119.2 | 1.2312 | 1.2472 | 0.98718 | 0.1991
20 | 114.9412 | 18.34 | 3.1789 | 3.6469 | 0.87168 | 1.7872 | 115.5121 | 26.58 | 5.1118 | 5.3116 | 0.96237 | 1.4434 | 35.6 | 36 | 1.731 | 2.2172 | 0.78073 | 1.3855 | 35.4 | 63 | 3.58 | 3.8582 | 0.92788 | 1.4386 | 6.102 | 130.6 | 1.2564 | 1.3719 | 0.91581 | 0.55096 | 6.09 | 116.8 | 1.1844 | 1.2257 | 0.96629 | 0.31557
21 | 114.5606 | 18.76 | 3.2002 | 3.718 | 0.86071 | 1.8928 | 115.3218 | 26.18 | 5.041 | 5.2231 | 0.96513 | 1.3672 | 35.4 | 36 | 1.728 | 2.2047 | 0.78378 | 1.3692 | 35.4 | 63 | 3.541 | 3.8582 | 0.91777 | 1.5321 | 6.102 | 136.6 | 1.2924 | 1.4293 | 0.90425 | 0.6103 | 6.09 | 118.4 | 1.2024 | 1.2376 | 0.97156 | 0.29305
22 | 114.5606 | 18.76 | 3.2214 | 3.718 | 0.86642 | 1.8565 | 115.3218 | 26.6 | 5.0905 | 5.3069 | 0.95923 | 1.4999 | 35.5 | 36 | 1.733 | 2.2109 | 0.78383 | 1.3729 | 35.4 | 63 | 3.566 | 3.8582 | 0.92425 | 1.473 | 6.102 | 136.8 | 1.296 | 1.4328 | 0.90455 | 0.6109 | 6.09 | 118 | 1.1988 | 1.2359 | 0.97001 | 0.3004
23 | 115.5121 | 16.78 | 2.924 | 3.3532 | 0.872 | 1.6414 | 114.7509 | 26.44 | 5.1401 | 5.2488 | 0.97928 | 1.063 | 35.4 | 36 | 1.73 | 2.2047 | 0.78468 | 1.3667 | 35.4 | 63 | 3.545 | 3.8582 | 0.91881 | 1.5228 | 6.102 | 120.2 | 1.2132 | 1.2489 | 0.9714 | 0.29657 | 6.09 | 115.4 | 1.1232 | 1.2086 | 0.92931 | 0.44633
24 | 114.9412 | 17.16 | 2.9524 | 3.4122 | 0.86523 | 1.7108 | 115.5121 | 26.6 | 5.1188 | 5.3156 | 0.96298 | 1.433 | 35.6 | 36 | 1.73 | 2.2172 | 0.78027 | 1.3867 | 35.4 | 63 | 3.551 | 3.8582 | 0.92037 | 1.5088 | 6.102 | 104 | 1.0836 | 1.0903 | 0.99384 | 0.12082 | 6.09 | 116.2 | 1.1556 | 1.217 | 0.94954 | 0.38171
Объект | Часы | ПС Рогозинская 35/6 | bar: Время суток. час (время московское) 0 to Время суток. час (время московское) 6
Фидер |  | Ввод 35кВ Т-1 | Время суток. час (время московское) 3: Ввод 35кВ Т-2; Время суток. час (время московское) 4: Ввод 35кВ Т-2; Время суток. час (время московское) 5: Ввод 35кВ Т-2; Время суток. час (время московское) 6: Ввод 35кВ Т-2
кл.напр. |  | Ктт=150/5 Ктн=35000/100 | Время суток. час (время московское) 0: 35 кВ; Время суток. час (время московское) 1: 35 кВ; Время суток. час (время московское) 2: 35 кВ; Время суток. час (время московское) 3: Ктт=150/5 Ктн=35000/100; Время суток. час (время московское) 4: 35 кВ; Время суток. час (время московское) 5: 35 кВ; Время суток. час (время московское) 6: 35 кВ
N сч. |  | 811140655 | Время суток. час (время московское) 0: 811140655; Время суток. час (время московское) 1: 811140655; Время суток. час (время московское) 2: 811140655; Время суток. час (время московское) 3: 811140578; Время суток. час (время московское) 4: 811140578; Время суток. час (время московское) 5: 811140578; Время суток. час (время московское) 6: 811140578
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток. час (время московское) 0: A- кВтч; Время суток. час (время московское) 1: R+ кВарч; Время суток. час (время московское) 2: R- кВарч; Время суток. час (время московское) 3: A+ кВтч; Время суток. час (время московское) 4: A- кВтч; Время суток. час (время московское) 5: R+ кВарч; Время суток. час (время московское) 6: R- кВарч
2017-06-21 | 1 | 673.05 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 190.05; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 217.35; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 2 | 595.35 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 168; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 217.35; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 3 | 623.7 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 178.5; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 217.35; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 4 | 691.95 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 198.45; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 217.35; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 5 | 699.3 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 206.85; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 6 | 689.85 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 210; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 7 | 609 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 183.75; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 363.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 8 | 637.35 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 193.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 218.4; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 9 | 719.25 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 224.7; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 10 | 726.6 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 250.95; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 11 | 725.55 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 250.95; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 216.3; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 12 | 666.75 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 234.15; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 468.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 289.8; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 13 | 616.35 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 217.35; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 468.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 291.9; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 14 | 669.9 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 226.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 467.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 289.8; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 15 | 703.5 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 227.85; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 467.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 287.7; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 16 | 708.75 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 226.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 402.15; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 240.45; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 17 | 622.65 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 174.3; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 364.35; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 18 | 592.2 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 163.8; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 363.3; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 19 | 668.85 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 185.85; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 20 | 690.9 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 193.2; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 360.15; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 21 | 677.25 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 190.05; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 22 | 658.35 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 183.75; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 212.1; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 23 | 582.75 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 160.65; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 362.25; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 214.2; Время суток. час (время московское) 6: 0
2017-06-21 | 24 | 611.1 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 166.95; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 361.2; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 213.15; Время суток. час (время московское) 6: 0
Итого |  | 15860.25 | Время суток. час (время московское) 0: 0; Время суток. час (время московское) 1: 4806.9; Время суток. час (время московское) 2: 0; Время суток. час (время московское) 3: 9149.7; Время суток. час (время московское) 4: 0; Время суток. час (время московское) 5: 5490.45; Время суток. час (время московское) 6: 0
ПС 35/ 6 кВ "Осокинская"
2017-06-21
Объект |  | ПС Осокинская 35/6
Фидер |  | Нобель Ойл | Время суток. час (время московское) 1: ТСН
к.тр. |  | Ктт=150/5 Ктн=6000/100 | Время суток. час (время московское) 1: Ктт=1 Ктн=1
N сч. |  | 609112325 | Время суток. час (время московское) 1: 27594832
АЭ/РЭ |  | A+ кВтч | Время суток. час (время московское) 0: R+ кВарч; Время суток. час (время московское) 1: A+ кВтч; Время суток. час (время московское) 2: R+ кВарч
2017-06-21 | 1 | 6.48 | Время суток. час (время московское) 0: 5.22; Время суток. час (время московское) 1: 1.472; Время суток. час (время московское) 2: 0.27
2017-06-21 | 2 | 42.3 | Время суток. час (время московское) 0: 51.3; Время суток. час (время московское) 1: 1.47; Время суток. час (время московское) 2: 0.266
2017-06-21 | 3 | 77.04 | Время суток. час (время московское) 0: 97.56; Время суток. час (время московское) 1: 1.468; Время суток. час (время московское) 2: 0.268
2017-06-21 | 4 | 75.78 | Время суток. час (время московское) 0: 96.3; Время суток. час (время московское) 1: 1.468; Время суток. час (время московское) 2: 0.268
2017-06-21 | 5 | 76.68 | Время суток. час (время московское) 0: 96.84; Время суток. час (время московское) 1: 1.466; Время суток. час (время московское) 2: 0.268
2017-06-21 | 6 | 76.14 | Время суток. час (время московское) 0: 96.66; Время суток. час (время московское) 1: 1.464; Время суток. час (время московское) 2: 0.276
2017-06-21 | 7 | 75.96 | Время суток. час (время московское) 0: 96.12; Время суток. час (время московское) 1: 1.464; Время суток. час (время московское) 2: 0.266
2017-06-21 | 8 | 76.14 | Время суток. час (время московское) 0: 96.84; Время суток. час (время московское) 1: 1.47; Время суток. час (время московское) 2: 0.27
2017-06-21 | 9 | 75.78 | Время суток. час (время московское) 0: 96.3; Время суток. час (время московское) 1: 1.468; Время суток. час (время московское) 2: 0.268
2017-06-21 | 10 | 75.42 | Время суток. час (время московское) 0: 95.58; Время суток. час (время московское) 1: 1.464; Время суток. час (время московское) 2: 0.266
2017-06-21 | 11 | 74.88 | Время суток. час (время московское) 0: 95.04; Время суток. час (время московское) 1: 1.46; Время суток. час (время московское) 2: 0.264
2017-06-21 | 12 | 74.52 | Время суток. час (время московское) 0: 93.96; Время суток. час (время московское) 1: 1.454; Время суток. час (время московское) 2: 0.258
2017-06-21 | 13 | 73.8 | Время суток. час (время московское) 0: 93.42; Время суток. час (время московское) 1: 1.452; Время суток. час (время московское) 2: 0.258
2017-06-21 | 14 | 73.8 | Время суток. час (время московское) 0: 93.06; Время суток. час (время московское) 1: 1.448; Время суток. час (время московское) 2: 0.256
2017-06-21 | 15 | 74.34 | Время суток. час (время московское) 0: 93.96; Время суток. час (время московское) 1: 1.452; Время суток. час (время московское) 2: 0.258
2017-06-21 | 16 | 74.7 | Время суток. час (время московское) 0: 93.78; Время суток. час (время московское) 1: 1.448; Время суток. час (время московское) 2: 0.256
2017-06-21 | 17 | 75.06 | Время суток. час (время московское) 0: 94.5; Время суток. час (время московское) 1: 1.454; Время суток. час (время московское) 2: 0.26
2017-06-21 | 18 | 77.58 | Время суток. час (время московское) 0: 96.84; Время суток. час (время московское) 1: 0.764; Время суток. час (время московское) 2: 0.196
2017-06-21 | 19 | 77.58 | Время суток. час (время московское) 0: 97.38; Время суток. час (время московское) 1: 0.064; Время суток. час (время московское) 2: 0.134
2017-06-21 | 20 | 77.58 | Время суток. час (время московское) 0: 97.02; Время суток. час (время московское) 1: 0.062; Время суток. час (время московское) 2: 0.132
2017-06-21 | 21 | 77.04 | Время суток. час (время московское) 0: 96.48; Время суток. час (время московское) 1: 0.064; Время суток. час (время московское) 2: 0.134
2017-06-21 | 22 | 77.76 | Время суток. час (время московское) 0: 96.84; Время суток. час (время московское) 1: 0.062; Время суток. час (время московское) 2: 0.132
2017-06-21 | 23 | 77.94 | Время суток. час (время московское) 0: 97.2; Время суток. час (время московское) 1: 0.062; Время суток. час (время московское) 2: 0.134
2017-06-21 | 24 | 77.58 | Время суток. час (время московское) 0: 96.66; Время суток. час (время московское) 1: 0.064; Время суток. час (время московское) 2: 0.132
ПС 110/35/6 кВ "Кыртаель"
| ОПУ 110 кВ |  | Время суток. час (время московское) 10: ЗРУ 6 кВ; Время суток. час (время московское) 22: ЗРУ 35 кВ
| Ввод №1 |  | Время суток. час (время московское) 4: Ввод №2; Время суток. час (время московское) 10: яч.№ 1Ввод №1; Время суток. час (время московское) 16: яч.№2 Ввод№2; Время суток. час (время московское) 22: яч.7 Ввод №1 |  |  |  | яч.№8 Ввод №2
| Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр) | Uлин (кВ) | Iф (А) | Р( МВт) | S (МВА) | cos(f) | Q(МВАр)
0 | 117.46 | 44.2 | 7.8 | 8.9817 | 0.86843 | 4.4532 | 117.5 | 27.6 | 4.55 | 5.6104 | 0.811 | 3.2824 | 6.46 | 520 | 5.45 | 5.8114 | 0.93781 | 2.0174 | 6.5 | 250 | 2.6364 | 2.8112 | 0.93781 | 0.97593 | 38.2 | 46 | 2.203 | 3.04 | 0.72468 | 2.0948 | 37.8 | 40 | 2.026 | 2.6158 | 0.77454 | 1.6545
1 | 117.47 | 44.2 | 7.78 | 8.9825 | 0.86613 | 4.4896 | 117.45 | 27.5 | 4.55 | 5.5877 | 0.81429 | 3.2434 | 6.47 | 519 | 5.4 | 5.8092 | 0.92956 | 2.1417 | 6.53 | 252 | 2.6463 | 2.8468 | 0.92956 | 1.0496 | 38.3 | 46 | 2.18 | 3.0479 | 0.71524 | 2.1301 | 37.9 | 39 | 1.97 | 2.5571 | 0.7704 | 1.6303
2 | 117.82 | 44.1 | 7.6 | 8.9888 | 0.84549 | 4.7999 | 117.72 | 27.2 | 4.5 | 5.5394 | 0.81236 | 3.2304 | 6.47 | 522 | 5.38 | 5.8428 | 0.92079 | 2.279 | 6.52 | 253 | 2.6277 | 2.8537 | 0.92079 | 1.1131 | 38.3 | 43 | 2.17 | 2.8491 | 0.76163 | 1.8463 | 37.9 | 39 | 1.98 | 2.5571 | 0.77431 | 1.6182
3 | 117.68 | 44.5 | 7.7 | 9.0596 | 0.84993 | 4.7735 | 117.62 | 27.4 | 4.5 | 5.5754 | 0.80711 | 3.2917 | 6.47 | 518 | 5.39 | 5.798 | 0.92963 | 2.1366 | 6.51 | 252 | 2.6384 | 2.8381 | 0.92963 | 1.0458 | 38.2 | 47 | 2.28 | 3.106 | 0.73405 | 2.1093 | 37.9 | 41 | 2.03 | 2.6882 | 0.75514 | 1.7623
4 | 117.42 | 45.2 | 7.8 | 9.1818 | 0.84951 | 4.8441 | 117.55 | 27.7 | 4.54 | 5.6331 | 0.80595 | 3.3347 | 6.46 | 523 | 5.46 | 5.8449 | 0.93414 | 2.0861 | 6.51 | 249 | 2.6196 | 2.8043 | 0.93414 | 1.0009 | 38.2 | 47 | 2.3 | 3.106 | 0.74049 | 2.0875 | 37.8 | 41 | 2 | 2.6812 | 0.74595 | 1.7857
5 | 117.45 | 45.2 | 7.8 | 9.1841 | 0.84929 | 4.8485 | 117.52 | 27.6 | 4.54 | 5.6113 | 0.80908 | 3.2978 | 6.46 | 516 | 5.36 | 5.7667 | 0.92947 | 2.1273 | 6.51 | 250 | 2.617 | 2.8156 | 0.92947 | 1.0386 | 38.2 | 46 | 2.3 | 3.04 | 0.75659 | 1.9878 | 37.8 | 41 | 2 | 2.6812 | 0.74595 | 1.7857
6 | 117.3 | 45.1 | 7.8 | 9.1521 | 0.85226 | 4.7876 | 117.47 | 27.6 | 4.56 | 5.609 | 0.81299 | 3.266 | 6.46 | 518 | 5.37 | 5.7891 | 0.92761 | 2.1625 | 6.5 | 249 | 2.5973 | 2.8 | 0.92761 | 1.0459 | 38.2 | 46 | 2.27 | 3.04 | 0.74672 | 2.022 | 37.8 | 41 | 2 | 2.6812 | 0.74595 | 1.7857
7 | 117.19 | 45 | 7.8 | 9.1232 | 0.85496 | 4.7322 | 117.32 | 27.1 | 4.45 | 5.5003 | 0.80904 | 3.2328 | 6.45 | 528 | 5.42 | 5.8917 | 0.91994 | 2.3099 | 6.51 | 256 | 2.6523 | 2.8831 | 0.91994 | 1.1304 | 38.2 | 46 | 2.25 | 3.04 | 0.74014 | 2.0442 | 37.8 | 38 | 1.88 | 2.485 | 0.75655 | 1.625
8 | 117.62 | 45 | 7.8 | 9.1567 | 0.85183 | 4.7964 | 117.82 | 27.6 | 4.54 | 5.6257 | 0.80702 | 3.3221 | 6.47 | 521 | 5.4 | 5.8316 | 0.92599 | 2.2017 | 6.52 | 262 | 2.7365 | 2.9553 | 0.92599 | 1.1158 | 38.3 | 46 | 2.23 | 3.0479 | 0.73165 | 2.0777 | 37.9 | 38 | 1.89 | 2.4915 | 0.75857 | 1.6235
9 | 117.32 | 45.5 | 7.8 | 9.2348 | 0.84463 | 4.9439 | 117.48 | 25.1 | 3.98 | 5.1013 | 0.78019 | 3.1911 | 6.45 | 520 | 5.37 | 5.8024 | 0.92548 | 2.198 | 6.5 | 255 | 2.6538 | 2.8675 | 0.92548 | 1.0862 | 38.1 | 56 | 2.85 | 3.6911 | 0.77212 | 2.3456 | 37.8 | 24 | 0.9 | 1.5695 | 0.57345 | 1.2858
10 | 117.28 | 46.6 | 8.1 | 9.4549 | 0.8567 | 4.877 | 117.43 | 24.4 | 3.95 | 4.957 | 0.79686 | 2.9948 | 6.46 | 499 | 5.21 | 5.5767 | 0.93424 | 1.9889 | 6.52 | 264 | 2.782 | 2.9778 | 0.93424 | 1.062 | 38.2 | 55 | 2.7 | 3.6347 | 0.74283 | 2.4334 | 37.9 | 29 | 1.34 | 1.9014 | 0.70473 | 1.349
11 | 116.9 | 47.1 | 8.1 | 9.5254 | 0.85036 | 5.0122 | 117.05 | 24.3 | 3.95 | 4.9207 | 0.80274 | 2.9344 | 6.45 | 508 | 5.3 | 5.6685 | 0.93499 | 2.0105 | 6.5 | 265 | 2.7862 | 2.9799 | 0.93499 | 1.0569 | 38.1 | 54 | 2.7 | 3.5593 | 0.75858 | 2.3192 | 37.8 | 28 | 1.31 | 1.831 | 0.71544 | 1.2793
12 | 116.8 | 49.1 | 8.5 | 9.9213 | 0.85674 | 5.1169 | 117.03 | 24 | 3.91 | 4.8591 | 0.80468 | 2.8849 | 6.43 | 512 | 5.3 | 5.6954 | 0.93057 | 2.0852 | 6.5 | 256 | 2.6788 | 2.8787 | 0.93057 | 1.0539 | 38 | 57 | 2.85 | 3.7472 | 0.76057 | 2.4329 | 37.9 | 28 | 1.32 | 1.8359 | 0.719 | 1.2759
13 | 116.9 | 48 | 8.46 | 9.7074 | 0.8715 | 4.7604 | 117.5 | 23.6 | 3.86 | 4.7973 | 0.80462 | 2.8486 | 6.42 | 531 | 5.495 | 5.8976 | 0.93173 | 2.1417 | 6.51 | 255 | 2.6758 | 2.8719 | 0.93173 | 1.0429 | 38 | 56 | 2.81 | 3.6814 | 0.76329 | 2.3784 | 37.9 | 28 | 1.32 | 1.8359 | 0.719 | 1.2759
14 | 116.8 | 48.5 | 8.34 | 9.8001 | 0.85101 | 5.1465 | 117 | 23.3 | 3.8 | 4.7162 | 0.80574 | 2.7932 | 6.43 | 519 | 5.38 | 5.7733 | 0.93188 | 2.0944 | 6.51 | 256 | 2.6867 | 2.8831 | 0.93188 | 1.0459 | 38 | 56 | 2.8 | 3.6814 | 0.76057 | 2.3902 | 37.8 | 26 | 1.27 | 1.7002 | 0.74695 | 1.1305
15 | 116.7 | 48.5 | 8.35 | 9.7917 | 0.85276 | 5.1142 | 117 | 23.3 | 3.8 | 4.7162 | 0.80574 | 2.7932 | 6.4 | 511 | 5.2 | 5.6578 | 0.91909 | 2.2295 | 6.5 | 252 | 2.6045 | 2.8337 | 0.91909 | 1.1167 | 37.8 | 57 | 2.87 | 3.7275 | 0.76996 | 2.3785 | 37.8 | 28 | 1.35 | 1.831 | 0.73729 | 1.237
16 | 116.7 | 50.5 | 8.7 | 10.1955 | 0.85332 | 5.3158 | 116.9 | 24.1 | 3.9 | 4.8739 | 0.80018 | 2.9232 | 6.38 | 562 | 5.7 | 6.203 | 0.91891 | 2.4469 | 6.5 | 255 | 2.6349 | 2.8675 | 0.91891 | 1.1311 | 37.8 | 58 | 2.9 | 3.7929 | 0.7646 | 2.4445 | 37.7 | 28 | 1.36 | 1.8262 | 0.74472 | 1.2188
17 | 116.7 | 47.6 | 8.1 | 9.61 | 0.84287 | 5.1713 | 116.9 | 24.2 | 3.9 | 4.8941 | 0.79687 | 2.9568 | 6.41 | 520 | 5.135 | 5.7664 | 0.8905 | 2.6237 | 6.5 | 256 | 2.5635 | 2.8787 | 0.8905 | 1.3098 | 37.9 | 56 | 2.82 | 3.6718 | 0.76803 | 2.3515 | 37.7 | 30 | 1.439 | 1.9566 | 0.73545 | 1.3258
18 | 116.8 | 43.9 | 7.5 | 8.8706 | 0.84549 | 4.7368 | 116.9 | 28.2 | 4.6 | 5.7031 | 0.80658 | 3.3712 | 6.44 | 486 | 5.018 | 5.4146 | 0.92675 | 2.0342 | 6.49 | 256 | 2.6637 | 2.8743 | 0.92675 | 1.0798 | 38.1 | 45 | 2.181 | 2.9661 | 0.73531 | 2.0102 | 37.6 | 42 | 2.037 | 2.732 | 0.7456 | 1.8206
19 | 116.79 | 44 | 7.5 | 8.8901 | 0.84364 | 4.7732 | 116.91 | 28.2 | 4.5 | 5.7036 | 0.78898 | 3.5044 | 6.44 | 501 | 5.202 | 5.5817 | 0.93197 | 2.0236 | 6.48 | 252 | 2.6328 | 2.825 | 0.93197 | 1.0242 | 38 | 50 | 2.9 | 3.287 | 0.88226 | 1.5474 | 37.6 | 41 | 2.01 | 2.667 | 0.75366 | 1.7529
20 | 116.9 | 42.2 | 7.36 | 8.5344 | 0.86239 | 4.3205 | 117.01 | 27.3 | 4.44 | 5.5263 | 0.80344 | 3.2903 | 6.44 | 498 | 5.03 | 5.5483 | 0.90658 | 2.3416 | 6.49 | 253 | 2.5752 | 2.8406 | 0.90658 | 1.1988 | 38.1 | 43 | 2.116 | 2.8343 | 0.74658 | 1.8856 | 37.6 | 39 | 1.901 | 2.5369 | 0.74935 | 1.6799
21 | 116.7 | 42.7 | 7.37 | 8.6207 | 0.85491 | 4.4722 | 116.8 | 27.1 | 4.42 | 5.4759 | 0.80717 | 3.2326 | 6.43 | 496 | 5.005 | 5.5175 | 0.90712 | 2.3221 | 6.48 | 249 | 2.5321 | 2.7914 | 0.90712 | 1.1748 | 38 | 45 | 2.185 | 2.9583 | 0.7386 | 1.9943 | 37.6 | 39 | 1.918 | 2.5369 | 0.75605 | 1.6604
22 | 116.9 | 44.2 | 7.85 | 8.9389 | 0.87819 | 4.2756 | 117 | 27.9 | 4.51 | 5.6472 | 0.79862 | 3.3987 | 6.46 | 517 | 5.309 | 5.7779 | 0.91885 | 2.28 | 6.5 | 258 | 2.6658 | 2.9012 | 0.91885 | 1.1449 | 38.2 | 46 | 2.202 | 3.04 | 0.72435 | 2.0958 | 37.7 | 40 | 1.986 | 2.6088 | 0.76126 | 1.6917
23 | 117.1 | 44.4 | 7.61 | 8.9947 | 0.84606 | 4.795 | 117.2 | 27.4 | 4.46 | 5.5555 | 0.80281 | 3.3124 | 6.45 | 535 | 5.557 | 5.9698 | 0.93085 | 2.1813 | 6.49 | 255 | 2.6651 | 2.8631 | 0.93085 | 1.0462 | 38.1 | 46 | 2.282 | 3.032 | 0.75264 | 1.9964 | 37.7 | 40 | 1.953 | 2.6088 | 0.74861 | 1.7297
24 | 117.2 | 42.5 | 7.45 | 8.6171 | 0.86456 | 4.3304 | 117.3 | 28.2 | 4.58 | 5.7226 | 0.80034 | 3.431 | 6.46 | 518 | 5.408 | 5.7891 | 0.93418 | 2.0656 | 6.49 | 255 | 2.6746 | 2.8631 | 0.93418 | 1.0216 | 38.2 | 45 | 2.181 | 2.9739 | 0.73339 | 2.0217 | 37.7 | 41 | 2.026 | 2.6741 | 0.75765 | 1.7453

## ПС-35кВ "У"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 21.12.2016 | по | 21.12.2016 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 12-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2 |  | Дата,
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН /ПБВ | Напряж. | РПН /ПБВ | время
01:00 | 3048.3 | 1014.9 | 3417 | 0 | 6465.3 | 1014.9 | 6544.4729 | 0.15698 |  |  | кВ |  | кВ |  | снятия
02:00 | 3064.5 | 1023.6 | 3392.1 | 0 | 6456.6 | 1023.6 | 6537.2349 | 0.15854 |  | 1У | 6,3 | 3 / - |  |  | 2017-06-21
03:00 | 3090 | 1032.9 | 3384.9 | 0 | 6474.9 | 1032.9 | 6556.7684 | 0.15952 |  | 2У | 6,2 | ПБВ-2 | 6,2 | 3/ | 2017-06-20
04:00 | 3096.3 | 1039.2 | 3377.7 | 0 | 6474 | 1039.2 | 6556.8752 | 0.16052 |  | 7У | 6,2 | 10 / - | 6,2 | 10/ | 2017-06-20
05:00 | 3089.4 | 1036.8 | 3381 | 0 | 6470.4 | 1036.8 | 6552.9406 | 0.16024 |  | 8У | 6,2 | 5 / | 6,2 | 5/ | 2017-06-20
06:00 | 3063.9 | 1019.4 | 3421.5 | 0 | 6485.4 | 1019.4 | 6565.0278 | 0.15718 |  | 9У | 6,2 | ПБВ-1 | 6,2 | 3 / - | 2017-06-20
07:00 | 2947.5 | 927.3 | 3428.4 | 0 | 6375.9 | 927.3 | 6442.9796 | 0.14544 |  | 6У | 6,2 | 10 / | 6,2 | 10 / | 2017-06-21
08:00 | 2939.7 | 928.8 | 3379.8 | 0 | 6319.5 | 928.8 | 6387.3899 | 0.14697 |  | 12У | 6,2 | ПБВ-3 | 6,3 | 3 / | 2017-06-21
09:00 | 2935.5 | 923.4 | 3356.7 | 0 | 6292.2 | 923.4 | 6359.595 | 0.14675 |  | 15У | 6,2 | ПБВ-2 | 6,2 | ПБВ-2 | 2017-06-19
10:00 | 1514.1 | 865.8 | 3486.9 | 0 | 5001 | 865.8 | 5075.3927 | 0.17313 |  | Парогенерат | 6,3 | 3 / | 6,3 | 4 / | 2017-06-20
11:00 | 1109.4 | 849.3 | 3533.7 | 0 | 4643.1 | 849.3 | 4720.1364 | 0.18292
12:00 | 1125.6 | 836.1 | 3564.9 | 0 | 4690.5 | 836.1 | 4764.4363 | 0.17825
13:00 | 1144.5 | 843.3 | 3570.9 | 0 | 4715.4 | 843.3 | 4790.2142 | 0.17884
14:00 | 1143.6 | 840 | 3541.2 | 0 | 4684.8 | 840 | 4759.5116 | 0.1793
15:00 | 1133.1 | 838.8 | 3498 | 0 | 4631.1 | 838.8 | 4706.4501 | 0.18112
16:00 | 1103.7 | 834.3 | 3506.1 | 0 | 4609.8 | 834.3 | 4684.6892 | 0.18098
17:00 | 1075.5 | 823.5 | 3530.7 | 0 | 4606.2 | 823.5 | 4679.234 | 0.17878
18:00 | 1077.9 | 820.5 | 3581.1 | 0 | 4659 | 820.5 | 4730.6978 | 0.17611
19:00 | 1101 | 831.3 | 3594.6 | 0 | 4695.6 | 831.3 | 4768.6181 | 0.17704
20:00 | 1102.2 | 831.6 | 3568.8 | 0 | 4671 | 831.6 | 4744.4493 | 0.17803
21:00 | 1113.6 | 834 | 3564.9 | 0 | 4678.5 | 834 | 4752.254 | 0.17826
22:00 | 1105.5 | 830.4 | 3552 | 0 | 4657.5 | 830.4 | 4730.9482 | 0.17829
23:00 | 1101.3 | 831.3 | 3533.4 | 0 | 4634.7 | 831.3 | 4708.6626 | 0.17936
24:00 | 1114.2 | 832.5 | 3593.1 | 0 | 4707.3 | 832.5 | 4780.3483 | 0.17685
Итого: | 44340.3 | 21489 | 83759.4 | 0 | 128099.7 | 21489 | 129899.3272 | 0.16775
ПС 15-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 15-У (яч.00(Коминедра)
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2016-12-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 1196.4 | 894 | 3478.8 | 84.6 | 4675.2 | 978.6 | 4776.521 | 0.20932 |  | 01:00 | 871.74 | 579.54 | 0.66481
02:00 | 1192.2 | 891.6 | 3400.2 | 43.8 | 4592.4 | 935.4 | 4686.6951 | 0.20368 |  | 02:00 | 866.88 | 575.46 | 0.66383
03:00 | 1191.6 | 891 | 3147 | 88.2 | 4338.6 | 979.2 | 4447.7278 | 0.22569 |  | 03:00 | 865.74 | 575.28 | 0.6645
04:00 | 1192.8 | 891.6 | 3183 | 209.4 | 4375.8 | 1101 | 4512.1865 | 0.25161 |  | 04:00 | 867.78 | 576.24 | 0.66404
05:00 | 1171.2 | 877.2 | 3080.4 | 167.4 | 4251.6 | 1044.6 | 4378.0466 | 0.2457 |  | 05:00 | 845.4 | 562.2 | 0.66501
06:00 | 1188 | 892.2 | 3054 | 155.4 | 4242 | 1047.6 | 4369.4427 | 0.24696 |  | 06:00 | 863.04 | 576.78 | 0.66831
07:00 | 1182 | 887.4 | 3041.4 | 144.6 | 4223.4 | 1032 | 4347.6582 | 0.24435 |  | 07:00 | 857.34 | 573.48 | 0.66891
08:00 | 1186.2 | 894.6 | 3042 | 163.8 | 4228.2 | 1058.4 | 4358.6564 | 0.25032 |  | 08:00 | 860.16 | 577.2 | 0.67104
09:00 | 1182.6 | 886.2 | 3042 | 147.6 | 4224.6 | 1033.8 | 4349.2514 | 0.24471 |  | 09:00 | 857.4 | 571.5 | 0.66655
10:00 | 1183.2 | 879.6 | 3200.4 | 219.6 | 4383.6 | 1099.2 | 4519.313 | 0.25075 |  | 10:00 | 857.64 | 568.02 | 0.66231
11:00 | 1185.6 | 876.6 | 2153.4 | 522.6 | 3339 | 1399.2 | 3620.3151 | 0.41905 |  | 11:00 | 856.98 | 567.3 | 0.66198
12:00 | 1186.8 | 873.6 | 2095.8 | 545.4 | 3282.6 | 1419 | 3576.1745 | 0.43228 |  | 12:00 | 861.12 | 565.38 | 0.65656
13:00 | 1144.2 | 846.6 | 2093.4 | 552 | 3237.6 | 1398.6 | 3526.7741 | 0.43199 |  | 13:00 | 817.62 | 537 | 0.65678
14:00 | 1185 | 871.8 | 2087.4 | 545.4 | 3272.4 | 1417.2 | 3566.0984 | 0.43308 |  | 14:00 | 859.38 | 564.66 | 0.65706
15:00 | 1185 | 871.8 | 2083.2 | 543.6 | 3268.2 | 1415.4 | 3561.5289 | 0.43308 |  | 15:00 | 859.68 | 564.84 | 0.65704
16:00 | 1181.4 | 868.2 | 2077.2 | 542.4 | 3258.6 | 1410.6 | 3550.8121 | 0.43289 |  | 16:00 | 855.36 | 562.86 | 0.65804
17:00 | 1180.8 | 868.8 | 2083.2 | 545.4 | 3264 | 1414.2 | 3557.198 | 0.43327 |  | 17:00 | 854.88 | 562.38 | 0.65785
18:00 | 1188 | 872.4 | 2086.2 | 548.4 | 3274.2 | 1420.8 | 3569.1817 | 0.43394 |  | 18:00 | 862.2 | 566.34 | 0.65685
19:00 | 1185.6 | 873.6 | 2088.6 | 555.6 | 3274.2 | 1429.2 | 3572.5339 | 0.4365 |  | 19:00 | 859.2 | 565.74 | 0.65845
20:00 | 1187.4 | 874.2 | 2086.2 | 556.2 | 3273.6 | 1430.4 | 3572.4643 | 0.43695 |  | 20:00 | 861.84 | 565.86 | 0.65657
21:00 | 1183.8 | 873 | 2074.8 | 553.2 | 3258.6 | 1426.2 | 3557.0381 | 0.43767 |  | 21:00 | 858.78 | 565.08 | 0.658
22:00 | 1181.4 | 871.8 | 2070.6 | 554.4 | 3252 | 1426.2 | 3550.9929 | 0.43856 |  | 22:00 | 857.7 | 564.48 | 0.65813
23:00 | 1190.4 | 877.2 | 3280.2 | 196.2 | 4470.6 | 1073.4 | 4597.6572 | 0.2401 |  | 23:00 | 864.66 | 567.66 | 0.65651
24:00 | 1195.2 | 877.8 | 3418.2 | 160.8 | 4613.4 | 1038.6 | 4728.8634 | 0.22513 |  | 24:00 | 870.12 | 568.98 | 0.65391
Итого: | 28426.8 | 21082.8 | 63447.6 | 8346 | 91874.4 | 29428.8 | 96853.1313 | 0.32032 |  | Итого: | 20612.64 | 13624.26 | 0.66097
ПС 1-У (Ввод 6кВ) | [6 empty] | ПС 1-У (Фидер 108)
Интервал | 2016-12-21 | [5 empty] | Интервал | 2016-12-21
| кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 256.05 | 294.75 | 1.1511 | 390.4346 |  |  | 01:00 | 0 | 0
02:00 | 258.3 | 295.2 | 1.1429 | 392.2524 |  |  | 02:00 | 0 | 0
03:00 | 256.5 | 294.75 | 1.1491 | 390.7298 |  |  | 03:00 | 0 | 0
04:00 | 256.5 | 294.3 | 1.1474 | 390.3905 |  |  | 04:00 | 0 | 0
05:00 | 256.05 | 292.95 | 1.1441 | 389.0775 |  |  | 05:00 | 0 | 0
06:00 | 256.05 | 292.5 | 1.1424 | 388.7388 |  |  | 06:00 | 0 | 0
07:00 | 257.4 | 292.05 | 1.1346 | 389.2916 |  |  | 07:00 | 0 | 0
08:00 | 257.85 | 294.75 | 1.1431 | 391.6174 |  |  | 08:00 | 0 | 0
09:00 | 257.85 | 292.5 | 1.1344 | 389.9268 |  |  | 09:00 | 0 | 0
10:00 | 256.95 | 291.15 | 1.1331 | 388.319 |  |  | 10:00 | 0 | 0
11:00 | 256.95 | 289.8 | 1.1278 | 387.3078 |  |  | 11:00 | 0 | 0
12:00 | 256.5 | 287.55 | 1.1211 | 385.3275 |  |  | 12:00 | 0 | 0
13:00 | 256.95 | 288.45 | 1.1226 | 386.2987 |  |  | 13:00 | 0 | 0
14:00 | 256.05 | 286.2 | 1.1178 | 384.0209 |  |  | 14:00 | 0 | 0
15:00 | 255.15 | 286.2 | 1.1217 | 383.4214 |  |  | 15:00 | 0 | 0
16:00 | 256.95 | 285.75 | 1.1121 | 384.2868 |  |  | 16:00 | 0 | 0
17:00 | 257.4 | 285.75 | 1.1101 | 384.5879 |  |  | 17:00 | 0 | 0
18:00 | 258.3 | 286.2 | 1.108 | 385.5247 |  |  | 18:00 | 0 | 0
19:00 | 257.4 | 286.65 | 1.1136 | 385.257 |  |  | 19:00 | 0 | 0
20:00 | 256.95 | 287.1 | 1.1173 | 385.2917 |  |  | 20:00 | 0 | 0
21:00 | 256.5 | 287.1 | 1.1193 | 384.9918 |  |  | 21:00 | 0 | 0
22:00 | 256.05 | 287.1 | 1.1213 | 384.6921 |  |  | 22:00 | 0 | 0
23:00 | 255.6 | 288.9 | 1.1303 | 385.739 |  |  | 23:00 | 0 | 0
24:00 | 256.05 | 288.9 | 1.1283 | 386.0373 |  |  | 24:00 | 0 | 0
Итого: | 6162.3 | 6956.55 |  | 9293.563 |  |  | Итого: | 0 | 0
ПС 20-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 20-У (Ввод№2-6кВ) | [5 empty] | ПС 20-У - Парогенераторная
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 3326.85 | 1362.15 | 1889.1 | 262.8 | 5215.95 | 1624.95 | 5463.2039 | 0.31153
02:00 | 3357.9 | 1362.6 | 1952.1 | 270.45 | 5310 | 1633.05 | 5555.4435 | 0.30754
03:00 | 3348.9 | 1356.3 | 1972.35 | 355.5 | 5321.25 | 1711.8 | 5589.8087 | 0.32169
04:00 | 3304.8 | 1337.4 | 1974.6 | 328.95 | 5279.4 | 1666.35 | 5536.1346 | 0.31563
05:00 | 3298.5 | 1330.2 | 1977.3 | 328.95 | 5275.8 | 1659.15 | 5530.5374 | 0.31448
06:00 | 3321.9 | 1334.7 | 1974.6 | 316.8 | 5296.5 | 1651.5 | 5548.0055 | 0.31181
07:00 | 3351.6 | 1345.5 | 1838.25 | 219.15 | 5189.85 | 1564.65 | 5420.5786 | 0.30148
08:00 | 3332.25 | 1363.95 | 1753.2 | 206.1 | 5085.45 | 1570.05 | 5322.2983 | 0.30873
09:00 | 3328.2 | 1368 | 1672.65 | 191.7 | 5000.85 | 1559.7 | 5238.4315 | 0.31189
10:00 | 3270.15 | 1336.95 | 1809.45 | 213.3 | 5079.6 | 1550.25 | 5310.8955 | 0.30519
11:00 | 3283.2 | 1328.85 | 1827 | 219.15 | 5110.2 | 1548 | 5339.5176 | 0.30292
12:00 | 3226.05 | 1283.85 | 1806.75 | 207 | 5032.8 | 1490.85 | 5248.9722 | 0.29623
13:00 | 3179.7 | 1271.7 | 1790.55 | 199.8 | 4970.25 | 1471.5 | 5183.5024 | 0.29606
14:00 | 3176.55 | 1272.15 | 1795.95 | 195.3 | 4972.5 | 1467.45 | 5184.5121 | 0.29511
15:00 | 3185.55 | 1267.2 | 1687.5 | 182.25 | 4873.05 | 1449.45 | 5084.0458 | 0.29744
16:00 | 3206.7 | 1264.95 | 1707.3 | 187.65 | 4914 | 1452.6 | 5124.2017 | 0.2956
17:00 | 3207.15 | 1291.95 | 1825.2 | 233.1 | 5032.35 | 1525.05 | 5258.3575 | 0.30305
18:00 | 3240.9 | 1310.85 | 1641.6 | 171.9 | 4882.5 | 1482.75 | 5102.681 | 0.30369
19:00 | 3261.15 | 1320.75 | 1681.2 | 196.65 | 4942.35 | 1517.4 | 5170.0412 | 0.30702
20:00 | 3247.65 | 1314 | 1645.2 | 185.4 | 4892.85 | 1499.4 | 5117.439 | 0.30645
21:00 | 3235.95 | 1312.2 | 1661.4 | 195.3 | 4897.35 | 1507.5 | 5124.1188 | 0.30782
22:00 | 2970 | 1185.3 | 1983.6 | 346.5 | 4953.6 | 1531.8 | 5185.0327 | 0.30923
23:00 | 2872.35 | 1141.65 | 2055.15 | 374.85 | 4927.5 | 1516.5 | 5155.5823 | 0.30776
24:00 | 2874.15 | 1131.75 | 2070 | 387.9 | 4944.15 | 1519.65 | 5172.4226 | 0.30736
Итого: | 77408.1 | 31194.9 | 43992 | 5976.45 | 121400.1 | 37171.35 | 126965.7644 | 0.30619
ПС 2-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 21.6 | 0 | 2311.2 | 496.08 | 2332.8 | 496.08 | 2384.9636 | 0.21265
02:00 | 23.04 | 0 | 2315.88 | 496.8 | 2338.92 | 496.8 | 2391.0995 | 0.21241
03:00 | 25.2 | 0 | 2333.88 | 500.04 | 2359.08 | 500.04 | 2411.493 | 0.21196
04:00 | 26.64 | 0 | 2375.64 | 506.16 | 2402.28 | 506.16 | 2455.0249 | 0.2107
05:00 | 25.56 | 0 | 2429.64 | 503.28 | 2455.2 | 503.28 | 2506.2517 | 0.20499
06:00 | 24.84 | 0 | 2452.68 | 501.48 | 2477.52 | 501.48 | 2527.7633 | 0.20241
07:00 | 23.4 | 0 | 2341.44 | 479.88 | 2364.84 | 479.88 | 2413.0381 | 0.20292
08:00 | 16.56 | 0 | 2307.6 | 492.84 | 2324.16 | 492.84 | 2375.839 | 0.21205
09:00 | 16.56 | 0 | 2271.24 | 493.56 | 2287.8 | 493.56 | 2340.4338 | 0.21574
10:00 | 20.16 | 0 | 2279.16 | 491.4 | 2299.32 | 491.4 | 2351.2436 | 0.21372
11:00 | 23.04 | 0 | 2283.12 | 504.72 | 2306.16 | 504.72 | 2360.7448 | 0.21886
12:00 | 22.68 | 0 | 2323.8 | 518.76 | 2346.48 | 518.76 | 2403.1397 | 0.22108
13:00 | 19.44 | 0 | 2275.92 | 478.44 | 2295.36 | 478.44 | 2344.6924 | 0.20844
14:00 | 19.44 | 0 | 2277.72 | 465.84 | 2297.16 | 465.84 | 2343.9179 | 0.20279
15:00 | 19.08 | 0 | 2266.2 | 478.08 | 2285.28 | 478.08 | 2334.7516 | 0.2092
16:00 | 20.52 | 0 | 2269.8 | 446.4 | 2290.32 | 446.4 | 2333.4178 | 0.19491
17:00 | 20.88 | 0 | 2323.08 | 441.36 | 2343.96 | 441.36 | 2385.1514 | 0.1883
18:00 | 19.44 | 0 | 2408.4 | 475.92 | 2427.84 | 475.92 | 2474.0467 | 0.19603
19:00 | 20.52 | 0 | 2267.28 | 474.84 | 2287.8 | 474.84 | 2336.5577 | 0.20755
20:00 | 21.24 | 0 | 2235.6 | 459 | 2256.84 | 459 | 2303.0432 | 0.20338
21:00 | 24.48 | 0 | 2251.08 | 449.28 | 2275.56 | 449.28 | 2319.4883 | 0.19744
22:00 | 24.12 | 0 | 2235.6 | 446.4 | 2259.72 | 446.4 | 2303.3904 | 0.19755
23:00 | 24.48 | 0 | 2245.68 | 443.16 | 2270.16 | 443.16 | 2313.0104 | 0.19521
24:00 | 16.56 | 0 | 2226.96 | 439.56 | 2243.52 | 439.56 | 2286.1747 | 0.19592
Итого: | 519.48 | 0 | 55308.6 | 11483.28 | 55828.08 | 11483.28 | 56998.6776 | 0.20569
ПС 6-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 6-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 6-У (яч.00(СК РОСС))
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2016-12-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | tgφ
01:00 | 2139 | 381.9 | 285.3 | 316.5 | 2424.3 | 698.4 | 2522.8938 | 0.28808 |  | 01:00 | 32.4 | 15.81 | 0.48796
02:00 | 2157 | 402.9 | 272.7 | 304.2 | 2429.7 | 707.1 | 2530.5004 | 0.29102 |  | 02:00 | 46.68 | 24.75 | 0.53021
03:00 | 2166.6 | 410.1 | 315.3 | 341.1 | 2481.9 | 751.2 | 2593.0926 | 0.30267 |  | 03:00 | 50.85 | 26.82 | 0.52743
04:00 | 2162.7 | 414.3 | 348.9 | 371.1 | 2511.6 | 785.4 | 2631.5371 | 0.31271 |  | 04:00 | 49.56 | 27.03 | 0.5454
05:00 | 2151.9 | 407.1 | 278.1 | 307.5 | 2430 | 714.6 | 2532.8942 | 0.29407 |  | 05:00 | 38.16 | 24.36 | 0.63836
06:00 | 2160.6 | 405.3 | 274.8 | 302.7 | 2435.4 | 708 | 2536.225 | 0.29071 |  | 06:00 | 46.05 | 24.09 | 0.52313
07:00 | 2154.3 | 387.9 | 321.9 | 348.3 | 2476.2 | 736.2 | 2583.3228 | 0.29731 |  | 07:00 | 48 | 10.44 | 0.2175
08:00 | 2187.9 | 423 | 286.2 | 317.4 | 2474.1 | 740.4 | 2582.511 | 0.29926 |  | 08:00 | 77.28 | 31.5 | 0.40761
09:00 | 2202.9 | 428.7 | 276.9 | 307.8 | 2479.8 | 736.5 | 2586.8592 | 0.297 |  | 09:00 | 86.25 | 40.08 | 0.4647
10:00 | 2221.8 | 453.3 | 258.3 | 289.8 | 2480.1 | 743.1 | 2589.0333 | 0.29963 |  | 10:00 | 97.65 | 56.64 | 0.58003
11:00 | 2211 | 442.5 | 272.7 | 302.1 | 2483.7 | 744.6 | 2592.9124 | 0.29979 |  | 11:00 | 86.01 | 46.71 | 0.54308
12:00 | 2219.4 | 429.9 | 284.4 | 312 | 2503.8 | 741.9 | 2611.4038 | 0.29631 |  | 12:00 | 88.23 | 44.4 | 0.50323
13:00 | 2188.5 | 417.6 | 282.9 | 313.2 | 2471.4 | 730.8 | 2577.1858 | 0.2957 |  | 13:00 | 62.22 | 25.08 | 0.40309
14:00 | 2209.2 | 432 | 286.8 | 315 | 2496 | 747 | 2605.3838 | 0.29928 |  | 14:00 | 78.9 | 44.82 | 0.56806
15:00 | 2214.9 | 437.1 | 258.6 | 285.9 | 2473.5 | 723 | 2577.0004 | 0.2923 |  | 15:00 | 92.61 | 54.12 | 0.58439
16:00 | 2198.1 | 425.4 | 290.1 | 318.9 | 2488.2 | 744.3 | 2597.1372 | 0.29913 |  | 16:00 | 82.98 | 51.72 | 0.62328
17:00 | 2172.6 | 407.1 | 258 | 284.4 | 2430.6 | 691.5 | 2527.0514 | 0.2845 |  | 17:00 | 63.99 | 35.67 | 0.55743
18:00 | 2181.6 | 407.4 | 291.6 | 318 | 2473.2 | 725.4 | 2577.3869 | 0.2933 |  | 18:00 | 72.81 | 39.96 | 0.54883
19:00 | 2165.7 | 401.1 | 379.8 | 392.4 | 2545.5 | 793.5 | 2666.3107 | 0.31173 |  | 19:00 | 56.25 | 27.12 | 0.48213
20:00 | 2147.1 | 390 | 259.2 | 286.8 | 2406.3 | 676.8 | 2499.6676 | 0.28126 |  | 20:00 | 50.91 | 20.55 | 0.40365
21:00 | 2142.6 | 388.5 | 257.7 | 285.9 | 2400.3 | 674.4 | 2493.242 | 0.28096 |  | 21:00 | 53.94 | 23.52 | 0.43604
22:00 | 2135.4 | 389.7 | 257.7 | 285.3 | 2393.1 | 675 | 2486.4739 | 0.28206 |  | 22:00 | 52.8 | 25.56 | 0.48409
23:00 | 2133 | 394.8 | 270.9 | 296.4 | 2403.9 | 691.2 | 2501.2982 | 0.28753 |  | 23:00 | 42.81 | 24 | 0.56062
24:00 | 2131.2 | 387.3 | 308.1 | 338.1 | 2439.3 | 725.4 | 2544.8752 | 0.29738 |  | 24:00 | 48.03 | 26.61 | 0.55403
Итого: | 52155 | 9864.9 | 6876.9 | 7540.8 | 59031.9 | 17405.7 | 61546.1988 | 0.29485 |  | Итого: | 1505.37 | 771.36 | 0.51241
ПС 7-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 7-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 16.2 | 39.6 | 1907.1 | 145.2 | 1923.3 | 184.8 | 1932.1578 | 0.096085
02:00 | 16.5 | 39.6 | 1823.4 | 55.5 | 1839.9 | 95.1 | 1842.3561 | 0.051688
03:00 | 15 | 39.6 | 1907.7 | 112.2 | 1922.7 | 151.8 | 1928.6831 | 0.078951
04:00 | 14.7 | 39.3 | 1913.1 | 120.6 | 1927.8 | 159.9 | 1934.42 | 0.082944
05:00 | 15.6 | 39 | 1911 | 130.8 | 1926.6 | 169.8 | 1934.0681 | 0.088135
06:00 | 15 | 38.7 | 1825.2 | 46.2 | 1840.2 | 84.9 | 1842.1574 | 0.046136
07:00 | 15.3 | 38.7 | 1902.3 | 102.6 | 1917.6 | 141.3 | 1922.7989 | 0.073686
08:00 | 13.2 | 39.6 | 1910.4 | 129 | 1923.6 | 168.6 | 1930.9746 | 0.087648
09:00 | 11.7 | 39.3 | 1917.3 | 148.5 | 1929 | 187.8 | 1938.1202 | 0.097356
10:00 | 11.1 | 39.3 | 1830 | 64.2 | 1841.1 | 103.5 | 1844.0069 | 0.056216
11:00 | 10.8 | 39.3 | 1934.1 | 123.3 | 1944.9 | 162.6 | 1951.6851 | 0.083603
12:00 | 9.9 | 37.8 | 1998 | 140.1 | 2007.9 | 177.9 | 2015.7656 | 0.0886
13:00 | 10.8 | 38.7 | 2001.3 | 169.8 | 2012.1 | 208.5 | 2022.8739 | 0.10362
14:00 | 9.9 | 38.1 | 1915.8 | 86.7 | 1925.7 | 124.8 | 1929.7398 | 0.064808
15:00 | 9.9 | 38.4 | 1916.7 | 126.9 | 1926.6 | 165.3 | 1933.6783 | 0.085799
16:00 | 10.8 | 38.1 | 1916.7 | 130.5 | 1927.5 | 168.6 | 1934.8597 | 0.087471
17:00 | 9.9 | 38.1 | 1944.3 | 172.2 | 1954.2 | 210.3 | 1965.4831 | 0.10761
18:00 | 9.6 | 37.8 | 1906.5 | 129.6 | 1916.1 | 167.4 | 1923.3985 | 0.087365
19:00 | 9.9 | 38.7 | 1902.3 | 123 | 1912.2 | 161.7 | 1919.0247 | 0.084562
20:00 | 12.6 | 38.7 | 1900.5 | 124.5 | 1913.1 | 163.2 | 1920.0484 | 0.085307
21:00 | 16.2 | 38.4 | 1921.2 | 159.9 | 1937.4 | 198.3 | 1947.5219 | 0.10235
22:00 | 17.1 | 38.4 | 1888.2 | 120 | 1905.3 | 158.4 | 1911.8731 | 0.083137
23:00 | 16.8 | 38.7 | 1884.9 | 110.4 | 1901.7 | 149.1 | 1907.536 | 0.078404
24:00 | 14.4 | 38.1 | 1869.9 | 93.3 | 1884.3 | 131.4 | 1888.876 | 0.069734
Итого: | 312.9 | 930 | 45747.9 | 2865 | 46060.8 | 3795 | 46222.1072 | 0.082391
ПС 8-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 8-У (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 1840.8 | 386.4 | 237.6 | 182.1 | 2078.4 | 568.5 | 2154.748 | 0.27353
02:00 | 1854.3 | 397.5 | 239.4 | 183.6 | 2093.7 | 581.1 | 2172.8453 | 0.27755
03:00 | 1875.9 | 413.4 | 237.9 | 182.1 | 2113.8 | 595.5 | 2196.0808 | 0.28172
04:00 | 1811.4 | 351.6 | 236.1 | 181.8 | 2047.5 | 533.4 | 2115.8383 | 0.26051
05:00 | 1809.6 | 341.4 | 235.8 | 180.9 | 2045.4 | 522.3 | 2111.0326 | 0.25535
06:00 | 1850.1 | 381.3 | 233.7 | 180.9 | 2083.8 | 562.2 | 2158.3075 | 0.2698
07:00 | 1873.2 | 399.9 | 233.7 | 189.6 | 2106.9 | 589.5 | 2187.8158 | 0.27979
08:00 | 1846.2 | 386.1 | 231.9 | 182.1 | 2078.1 | 568.2 | 2154.3795 | 0.27342
09:00 | 1839.9 | 379.5 | 233.7 | 180.9 | 2073.6 | 560.4 | 2147.9909 | 0.27025
10:00 | 1847.4 | 390 | 232.2 | 180.9 | 2079.6 | 570.9 | 2156.5396 | 0.27452
11:00 | 1880.1 | 412.5 | 232.5 | 183.9 | 2112.6 | 596.4 | 2195.1701 | 0.28231
12:00 | 1815.9 | 327.3 | 233.1 | 181.5 | 2049 | 508.8 | 2111.2268 | 0.24832
13:00 | 1806.3 | 330 | 231.3 | 185.4 | 2037.6 | 515.4 | 2101.7733 | 0.25294
14:00 | 1845.6 | 359.4 | 229.2 | 183.3 | 2074.8 | 542.7 | 2144.6021 | 0.26157
15:00 | 1870.8 | 387.6 | 232.5 | 183 | 2103.3 | 570.6 | 2179.3245 | 0.27129
16:00 | 1838.7 | 344.7 | 234.9 | 183.9 | 2073.6 | 528.6 | 2139.9147 | 0.25492
17:00 | 1837.8 | 346.5 | 234 | 184.5 | 2071.8 | 531 | 2138.7651 | 0.2563
18:00 | 1840.2 | 347.7 | 231.9 | 180 | 2072.1 | 527.7 | 2138.2389 | 0.25467
19:00 | 1977.9 | 487.2 | 126.3 | 100.5 | 2104.2 | 587.7 | 2184.7309 | 0.2793
20:00 | 1997.4 | 513.3 | 30.6 | 29.7 | 2028 | 543 | 2099.4364 | 0.26775
21:00 | 1983 | 508.5 | 36.6 | 42.6 | 2019.6 | 551.1 | 2093.441 | 0.27288
22:00 | 2013.9 | 537.9 | 43.5 | 57.6 | 2057.4 | 595.5 | 2141.8485 | 0.28944
23:00 | 2031.6 | 532.2 | 42.6 | 54.3 | 2074.2 | 586.5 | 2155.525 | 0.28276
24:00 | 1849.2 | 351.9 | 43.8 | 57.9 | 1893 | 409.8 | 1936.8493 | 0.21648
Итого: | 45037.2 | 9613.8 | 4534.8 | 3633 | 49572 | 13246.8 | 51316.4247 | 0.26722
ПС 9-У (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 9-У (Ввод№2-6кВ) | [6 empty] | ПС 9-У (яч.11(Енисей))
Интервал | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Интервал | 2016-12-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч
01:00 | 301.5 | 0 | 60 | 0 | 361.5 | 0 | 361.5 | 0 |  | 01:00 | 0.06 | 0
02:00 | 240.3 | 0 | 60.3 | 0 | 300.6 | 0 | 300.6 | 0 |  | 02:00 | 0.06 | 0
03:00 | 213.3 | 0 | 60.6 | 0 | 273.9 | 0 | 273.9 | 0 |  | 03:00 | 0.06 | 0
04:00 | 237.9 | 0 | 60.9 | 0 | 298.8 | 0 | 298.8 | 0 |  | 04:00 | 0.06 | 0
05:00 | 281.4 | 0 | 59.4 | 0 | 340.8 | 0 | 340.8 | 0 |  | 05:00 | 0.06 | 0
06:00 | 267.6 | 0 | 81.3 | 0 | 348.9 | 0 | 348.9 | 0 |  | 06:00 | 0.06 | 0
07:00 | 304.5 | 0 | 102.9 | 0 | 407.4 | 0 | 407.4 | 0 |  | 07:00 | 0.06 | 0
08:00 | 396.9 | 16.5 | 59.1 | 0 | 456 | 16.5 | 456.2984 | 0.036184 |  | 08:00 | 0.12 | 0
09:00 | 299.1 | 0 | 59.7 | 0 | 358.8 | 0 | 358.8 | 0 |  | 09:00 | 0.06 | 0
10:00 | 237 | 0 | 59.7 | 0 | 296.7 | 0 | 296.7 | 0 |  | 10:00 | 0.06 | 0
11:00 | 206.1 | 0 | 58.8 | 0 | 264.9 | 0 | 264.9 | 0 |  | 11:00 | 0.06 | 0
12:00 | 291.3 | 0 | 60 | 0 | 351.3 | 0 | 351.3 | 0 |  | 12:00 | 0.06 | 0
13:00 | 280.5 | 0 | 59.4 | 0 | 339.9 | 0 | 339.9 | 0 |  | 13:00 | 0.06 | 0
14:00 | 267.3 | 0 | 108.9 | 0 | 376.2 | 0 | 376.2 | 0 |  | 14:00 | 0.06 | 0
15:00 | 252.9 | 0 | 67.8 | 0 | 320.7 | 0 | 320.7 | 0 |  | 15:00 | 0.06 | 0
16:00 | 336.6 | 0 | 58.2 | 0 | 394.8 | 0 | 394.8 | 0 |  | 16:00 | 0.06 | 0
17:00 | 300 | 0 | 57.9 | 0 | 357.9 | 0 | 357.9 | 0 |  | 17:00 | 0.06 | 0
18:00 | 239.7 | 0 | 58.2 | 0 | 297.9 | 0 | 297.9 | 0 |  | 18:00 | 0.06 | 0
19:00 | 205.8 | 0 | 58.5 | 0 | 264.3 | 0 | 264.3 | 0 |  | 19:00 | 0.06 | 0
20:00 | 291 | 0 | 58.2 | 0 | 349.2 | 0 | 349.2 | 0 |  | 20:00 | 0.06 | 0
21:00 | 282.6 | 0 | 96 | 0 | 378.6 | 0 | 378.6 | 0 |  | 21:00 | 0.06 | 0
22:00 | 266.7 | 0 | 101.1 | 0 | 367.8 | 0 | 367.8 | 0 |  | 22:00 | 0.06 | 0
23:00 | 252.3 | 0 | 103.5 | 0 | 355.8 | 0 | 355.8 | 0 |  | 23:00 | 0.12 | 0
24:00 | 342.9 | 0 | 101.1 | 0 | 444 | 0 | 444 | 0 |  | 24:00 | 0.06 | 0
Итого: | 6595.2 | 16.5 | 1711.5 | 0 | 8306.7 | 16.5 | 8306.9984 | 0.0019863 |  | Итого: | 1.56 | 0

## ПС-35кВ "В"
Почасовая потребляемая мощность (за период) по АСКУЭ ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"
Период: | с | 21.06.2017 | по | 21.06.2017 |  | кВтч | - наименьший максимум нагрузки за сутки или согласно часам максимальной нагрузки
Время: | с | 00:00 ч | по | 24:00 ч |  | кВтч | - максимум из максимумов за весь период
ПС 11-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 11-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО: |  |  |  |  | ПС-35кВ | Ввод Т-1 |  | Ввод Т-2 |  | Дата
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ |  |  | Напряж. | РПН / ПБВ | Напряж. | РПН / ПБВ | снятия
01:00 | 58.8 | 0 | 66.6 | 0 | 125.4 | 0 | 125.4 | 0 |  |  | кВ |  | кВ
02:00 | 59.7 | 0 | 66.9 | 0 | 126.6 | 0 | 126.6 | 0 |  | 2В | 6.2 | РПН-2 | 6.2 | РПН-2 | 2017-06-21
03:00 | 60 | 0 | 65.1 | 0 | 125.1 | 0 | 125.1 | 0 |  | 3В | 6.4 | ПБВ-1 | 6.4 | ПБВ-1 | 2017-06-21
04:00 | 57 | 0 | 46.2 | 0 | 103.2 | 0 | 103.2 | 0 |  | 4В | 6.3 | РПН-3 | 6.3 | РПН-6 | 2017-06-21
05:00 | 56.4 | 0 | 43.5 | 0 | 99.9 | 0 | 99.9 | 0 |  | 5В | 6.1 | РПН-4 | 6.4 | РПН-7 | 2017-06-21
06:00 | 55.8 | 0 | 42.3 | 0 | 98.1 | 0 | 98.1 | 0 |  | 6В | 6.5 | РПН-4 | 6.5 | РПН-4 | 2017-06-21
07:00 | 57.9 | 0 | 46.5 | 0 | 104.4 | 0 | 104.4 | 0 |  | 7В | 6.3 | РПН-5 | 6.4 | ПБВ-3 | 2017-06-21
08:00 | 62.1 | 0 | 48.9 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 |  | 8В | 6.3 | ПБВ-2 | 6.5 | ПБВ-3 | 2017-06-21
09:00 | 60 | 0 | 48.6 | 0 | 108.6 | 0 | 108.6 | 0 |  | 9В | 6.4 | ПБВ-3 | 6.9 | РПН-8 | 2017-06-21
10:00 | 60.9 | 0 | 46.2 | 0 | 107.1 | 0 | 107.1 | 0 |  | 10В | демонтаж
11:00 | 59.4 | 0 | 44.1 | 0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 |  | 11В | 6.3 | РПН-5 | 6.3 | ПБВ-2 | 2017-06-21
12:00 | 60 | 0 | 41.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 |  | 12В | 6.4 | РПН-4 | 6.7 | ПБВ-3 | 2017-06-21
13:00 | 57 | 0 | 40.2 | 0 | 97.2 | 0 | 97.2 | 0 |  | 14В | 6.5 | ПБВ-2 | 6.5 | РПН-9 | 2017-06-21
14:00 | 55.2 | 0 | 39.9 | 0 | 95.1 | 0 | 95.1 | 0 |  | 15В | 6.3 | РПН-5 | 6.3 | РПН-5 | 2017-06-21
15:00 | 54 | 0 | 39.6 | 0 | 93.6 | 0 | 93.6 | 0 |  | 16В | 6.3 | РПН-4 | 6.3 | РПН-4 | 2017-06-21
16:00 | 54.9 | 0 | 39 | 0 | 93.9 | 0 | 93.9 | 0 |  | 17В | 6.6 | РПН-9 | 6.1 | РПН-1 | 2017-06-21
17:00 | 51.9 | 0 | 40.8 | 0 | 92.7 | 0 | 92.7 | 0 |  | 18В | 6.2 | РПН-6 | 6.2 | РПН-6 | 2017-06-21
18:00 | 55.2 | 0 | 48.6 | 0 | 103.8 | 0 | 103.8 | 0 |  | Водозабор | 6.6 | ПБВ-3 | 6.7 | ПБВ-3 | 2017-06-21
19:00 | 55.8 | 0 | 43.5 | 0 | 99.3 | 0 | 99.3 | 0 |  | 2 СВ | 6.1 | РПН-2 | 6.3 | РПН-3 | 2017-06-21
20:00 | 58.5 | 0 | 42.9 | 0 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 |  | 2У | 6.2 | ПБВ-2 | 6.2 | РПН-3 | 2017-06-20
21:00 | 59.1 | 0 | 54.9 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 |  | 7У | 6.2 | РПН-10 | 6.2 | РПН-10 | 2017-06-20
22:00 | 58.5 | 0 | 68.4 | 0 | 126.9 | 0 | 126.9 | 0 |  | 8У | 6.2 | РПН-5 | 6.2 | РПН-5 | 2017-06-20
23:00 | 57 | 0 | 70.2 | 0 | 127.2 | 0 | 127.2 | 0 |  | 9У | 6.2 | ПБВ-1 | 6.2 | РПН-3 | 2017-06-20
24:00 | 56.4 | 0 | 67.5 | 0 | 123.9 | 0 | 123.9 | 0
Итого: | 1381.5 | 0 | 1201.5 | 0 | 2583 | 0 | 2583 | 0
ПС 11-В (яч.19(Коминедра) |  |  |  |  | ПС 11-В (яч.20(Коминедра)
Интервал | ВСЕГО: |  |  |  | Интервал | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | tgφ |  |  | кВТч | кВАрч | кВА | tgφ
01:00 | 0 | 0 |  |  | 01:00 | 0 | 0 | 0
02:00 | 0 | 0 |  |  | 02:00 | 0 | 0 | 0
03:00 | 0 | 0 |  |  | 03:00 | 0 | 0 | 0
04:00 | 0 | 0 |  |  | 04:00 | 0 | 0 | 0
05:00 | 0 | 0 |  |  | 05:00 | 0 | 0 | 0
06:00 | 0 | 0 |  |  | 06:00 | 0 | 0 | 0
07:00 | 0 | 0 |  |  | 07:00 | 0 | 0 | 0
08:00 | 0 | 0 |  |  | 08:00 | 0 | 0 | 0
09:00 | 0 | 0 |  |  | 09:00 | 0 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 |  |  | 10:00 | 0 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 |  |  | 11:00 | 0 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 |  |  | 12:00 | 0 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 |  |  | 13:00 | 0 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 |  |  | 14:00 | 0 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 |  |  | 15:00 | 0 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 |  |  | 16:00 | 0 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 |  |  | 17:00 | 0 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 |  |  | 18:00 | 0 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 |  |  | 19:00 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 |  |  | 20:00 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 |  |  | 21:00 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 |  |  | 22:00 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 |  |  | 23:00 | 0 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 |  |  | 24:00 | 0 | 0 | 0
Итого: | 0 | 0 |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0
ПС 12-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 12-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 87.9 | 90.9 | 61.8 | 189.3 | 149.7 | 280.2 | 1.8717 | 317.6824
02:00 | 90 | 92.4 | 62.1 | 189.3 | 152.1 | 281.7 | 1.8521 | 320.1395
03:00 | 89.1 | 92.4 | 61.8 | 188.1 | 150.9 | 280.5 | 1.8588 | 318.5138
04:00 | 88.5 | 90.3 | 61.5 | 186.3 | 150 | 276.6 | 1.844 | 314.6547
05:00 | 87.9 | 89.4 | 61.5 | 185.4 | 149.4 | 274.8 | 1.8394 | 312.7865
06:00 | 86.7 | 89.1 | 63.3 | 186 | 150 | 275.1 | 1.834 | 313.3369
07:00 | 87.6 | 89.1 | 61.2 | 185.1 | 148.8 | 274.2 | 1.8427 | 311.9729
08:00 | 86.4 | 90.9 | 62.1 | 190.8 | 148.5 | 281.7 | 1.897 | 318.4449
09:00 | 87.9 | 91.2 | 60.9 | 180.9 | 148.8 | 272.1 | 1.8286 | 310.1288
10:00 | 86.7 | 89.4 | 61.2 | 179.4 | 147.9 | 268.8 | 1.8174 | 306.8026
11:00 | 86.4 | 88.8 | 60.9 | 176.1 | 147.3 | 264.9 | 1.7984 | 303.0995
12:00 | 86.7 | 86.4 | 60.9 | 172.2 | 147.6 | 258.6 | 1.752 | 297.7578
13:00 | 85.8 | 85.8 | 61.8 | 174.9 | 147.6 | 260.7 | 1.7663 | 299.5835
14:00 | 87 | 85.8 | 59.1 | 170.1 | 146.1 | 255.9 | 1.7515 | 294.6693
15:00 | 85.8 | 84.9 | 60.6 | 171.6 | 146.4 | 256.5 | 1.752 | 295.3391
16:00 | 87.3 | 86.1 | 60.6 | 170.1 | 147.9 | 256.2 | 1.7323 | 295.8257
17:00 | 84.6 | 84.3 | 59.1 | 168.9 | 143.7 | 253.2 | 1.762 | 291.1356
18:00 | 86.4 | 85.8 | 58.8 | 168.9 | 145.2 | 254.7 | 1.7541 | 293.1811
19:00 | 85.2 | 85.2 | 59.4 | 171 | 144.6 | 256.2 | 1.7718 | 294.1897
20:00 | 87.3 | 86.7 | 59.7 | 170.4 | 147 | 257.1 | 1.749 | 296.1577
21:00 | 86.1 | 85.8 | 59.7 | 171 | 145.8 | 256.8 | 1.7613 | 295.303
22:00 | 91.2 | 91.5 | 59.4 | 170.4 | 150.6 | 261.9 | 1.739 | 302.1125
23:00 | 93.3 | 92.1 | 60.9 | 173.1 | 154.2 | 265.2 | 1.7198 | 306.7714
24:00 | 94.8 | 91.8 | 60.3 | 170.7 | 155.1 | 262.5 | 1.6925 | 304.8971
Итого: | 2106.6 | 2126.1 | 1458.6 | 4260 | 3565.2 | 6386.1 | 1.7912 | 7314.4861
ПС 14-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 14-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 5.4 | 29.1 | 21.9 | 93.6 | 27.3 | 122.7 | 4.4945 | 125.7004
02:00 | 5.7 | 28.8 | 22.2 | 93 | 27.9 | 121.8 | 4.3656 | 124.9546
03:00 | 5.4 | 28.8 | 22.2 | 92.7 | 27.6 | 121.5 | 4.4022 | 124.5954
04:00 | 5.7 | 28.8 | 21.9 | 92.4 | 27.6 | 121.2 | 4.3913 | 124.3029
05:00 | 5.4 | 28.5 | 20.1 | 91.8 | 25.5 | 120.3 | 4.7176 | 122.9729
06:00 | 5.4 | 28.5 | 19.8 | 91.5 | 25.2 | 120 | 4.7619 | 122.6175
07:00 | 5.4 | 28.5 | 20.4 | 91.2 | 25.8 | 119.7 | 4.6395 | 122.4489
08:00 | 5.7 | 29.1 | 22.2 | 93.9 | 27.9 | 123 | 4.4086 | 126.1246
09:00 | 5.4 | 28.2 | 23.1 | 92.4 | 28.5 | 120.6 | 4.2316 | 123.9218
10:00 | 5.4 | 27.9 | 20.1 | 91.8 | 25.5 | 119.7 | 4.6941 | 122.386
11:00 | 5.1 | 27.9 | 20.1 | 90.9 | 25.2 | 118.8 | 4.7143 | 121.4433
12:00 | 5.4 | 27.3 | 19.8 | 87.6 | 25.2 | 114.9 | 4.5595 | 117.631
13:00 | 5.4 | 27.3 | 19.5 | 88.2 | 24.9 | 115.5 | 4.6386 | 118.1535
14:00 | 5.4 | 27.3 | 19.8 | 87.3 | 25.2 | 114.6 | 4.5476 | 117.338
15:00 | 5.1 | 27 | 19.8 | 87.6 | 24.9 | 114.6 | 4.6024 | 117.2739
16:00 | 5.4 | 27 | 19.8 | 87.6 | 25.2 | 114.6 | 4.5476 | 117.338
17:00 | 5.4 | 27 | 21.3 | 87.9 | 26.7 | 114.9 | 4.3034 | 117.9614
18:00 | 5.4 | 27.3 | 21.9 | 87.6 | 27.3 | 114.9 | 4.2088 | 118.0987
19:00 | 5.4 | 27 | 22.2 | 88.8 | 27.6 | 115.8 | 4.1957 | 119.0437
20:00 | 5.1 | 27.3 | 22.2 | 88.5 | 27.3 | 115.8 | 4.2418 | 118.9745
21:00 | 5.4 | 27.3 | 22.2 | 88.5 | 27.6 | 115.8 | 4.1957 | 119.0437
22:00 | 5.4 | 27.3 | 22.2 | 88.5 | 27.6 | 115.8 | 4.1957 | 119.0437
23:00 | 5.4 | 27.3 | 21.9 | 89.1 | 27.3 | 116.4 | 4.2637 | 119.5586
24:00 | 5.1 | 27.3 | 21.9 | 88.5 | 27 | 115.8 | 4.2889 | 118.906
Итого: | 129.3 | 667.8 | 508.5 | 2160.9 | 637.8 | 2828.7 | 4.4351 | 2899.8328
ПС 15-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 15-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 6.9 | 0 | 45.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8
02:00 | 6.6 | 0 | 46.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8
03:00 | 6.6 | 0 | 45.9 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5
04:00 | 6.9 | 0 | 46.2 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1
05:00 | 6.6 | 0 | 46.8 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 53.4
06:00 | 6.6 | 0 | 45.3 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 51.9
07:00 | 6.6 | 0 | 49.5 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 56.1
08:00 | 6.6 | 0 | 43.2 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 49.8
09:00 | 6.6 | 0 | 40.5 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1
10:00 | 6.6 | 0 | 40.8 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 47.4
11:00 | 6.3 | 0 | 37.8 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1
12:00 | 4.8 | 0 | 42.9 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7
13:00 | 4.8 | 0 | 42.9 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7
14:00 | 4.5 | 0 | 38.7 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2
15:00 | 4.8 | 0 | 39.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 44.4
16:00 | 4.8 | 0 | 41.7 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5
17:00 | 4.8 | 0 | 45.3 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 50.1
18:00 | 6.9 | 0 | 53.4 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 60.3
19:00 | 7.2 | 0 | 50.1 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 57.3
20:00 | 7.2 | 0 | 48.9 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 56.1
21:00 | 7.2 | 0 | 55.5 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 62.7
22:00 | 7.2 | 0 | 54.3 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5
23:00 | 6.9 | 0 | 51.6 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5
24:00 | 7.2 | 0 | 54.3 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5
Итого: | 151.2 | 0 | 1107.3 | 0 | 1258.5 | 0 | 0 | 1258.5
ПС 16-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 16-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 253.2 | 0 | 105.6 | 81.6 | 358.8 | 81.6 | 0.22742 | 367.962
02:00 | 242.1 | 0 | 96.9 | 79.2 | 339 | 79.2 | 0.23363 | 348.1288
03:00 | 249.9 | 0 | 92.7 | 78.3 | 342.6 | 78.3 | 0.22855 | 351.4337
04:00 | 274.5 | 0 | 113.1 | 78.9 | 387.6 | 78.9 | 0.20356 | 395.5489
05:00 | 257.4 | 0 | 118.5 | 79.8 | 375.9 | 79.8 | 0.21229 | 384.277
06:00 | 261 | 0 | 132.6 | 78.9 | 393.6 | 78.9 | 0.20046 | 401.4302
07:00 | 276 | 0 | 149.7 | 73.5 | 425.7 | 73.5 | 0.17266 | 431.9985
08:00 | 295.8 | 0 | 164.7 | 77.1 | 460.5 | 77.1 | 0.16743 | 466.9097
09:00 | 316.2 | 0 | 176.1 | 78.3 | 492.3 | 78.3 | 0.15905 | 498.4879
10:00 | 351.3 | 0 | 187.2 | 83.4 | 538.5 | 83.4 | 0.15487 | 544.92
11:00 | 343.5 | 0 | 159.6 | 80.1 | 503.1 | 80.1 | 0.15921 | 509.4366
12:00 | 312.6 | 0 | 153.6 | 82.8 | 466.2 | 82.8 | 0.17761 | 473.4958
13:00 | 312.3 | 0 | 142.2 | 83.1 | 454.5 | 83.1 | 0.18284 | 462.0345
14:00 | 276.3 | 0 | 130.5 | 84 | 406.8 | 84 | 0.20649 | 415.382
15:00 | 270 | 0 | 130.8 | 84.6 | 400.8 | 84.6 | 0.21108 | 409.6313
16:00 | 274.2 | 0 | 125.4 | 84 | 399.6 | 84 | 0.21021 | 408.3334
17:00 | 297.3 | 0 | 139.2 | 86.4 | 436.5 | 86.4 | 0.19794 | 444.9688
18:00 | 312.6 | 0 | 154.5 | 84 | 467.1 | 84 | 0.17983 | 474.5929
19:00 | 309.6 | 0 | 147.3 | 84.6 | 456.9 | 84.6 | 0.18516 | 464.6663
20:00 | 312.9 | 0 | 140.4 | 76.2 | 453.3 | 76.2 | 0.1681 | 459.66
21:00 | 283.8 | 0 | 148.5 | 72.6 | 432.3 | 72.6 | 0.16794 | 438.3538
22:00 | 271.2 | 0 | 141.9 | 73.2 | 413.1 | 73.2 | 0.1772 | 419.5353
23:00 | 250.2 | 0 | 132 | 76.8 | 382.2 | 76.8 | 0.20094 | 389.8398
24:00 | 250.2 | 0 | 117.3 | 75 | 367.5 | 75 | 0.20408 | 375.075
Итого: | 6854.1 | 0 | 3300.3 | 1916.4 | 10154.4 | 1916.4 | 0.18873 | 10336.1022
ПС 17-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 17-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 70.56 | 0 | 70.2 | 76.32 | 140.76 | 76.32 | 0.5422 | 160.1191
02:00 | 66.24 | 0 | 69.84 | 75.96 | 136.08 | 75.96 | 0.5582 | 155.8451
03:00 | 65.88 | 0 | 70.92 | 75.6 | 136.8 | 75.6 | 0.55263 | 156.2997
04:00 | 64.8 | 0 | 68.4 | 74.88 | 133.2 | 74.88 | 0.56216 | 152.8046
05:00 | 68.76 | 0 | 66.24 | 74.52 | 135 | 74.52 | 0.552 | 154.2019
06:00 | 67.32 | 0 | 70.56 | 74.88 | 137.88 | 74.88 | 0.54308 | 156.901
07:00 | 67.32 | 0 | 70.2 | 74.16 | 137.52 | 74.16 | 0.53927 | 156.2417
08:00 | 67.32 | 0 | 72.72 | 76.68 | 140.04 | 76.68 | 0.54756 | 159.6591
09:00 | 63.36 | 0 | 65.88 | 74.88 | 129.24 | 74.88 | 0.57939 | 149.3653
10:00 | 64.08 | 0 | 67.32 | 74.52 | 131.4 | 74.52 | 0.56712 | 151.0602
11:00 | 58.32 | 0 | 61.92 | 73.8 | 120.24 | 73.8 | 0.61377 | 141.0819
12:00 | 67.32 | 0 | 59.4 | 72 | 126.72 | 72 | 0.56818 | 145.7462
13:00 | 69.12 | 0 | 55.8 | 72.36 | 124.92 | 72.36 | 0.57925 | 144.364
14:00 | 63.72 | 0 | 54.72 | 71.28 | 118.44 | 71.28 | 0.60182 | 138.2348
15:00 | 63.72 | 0 | 52.56 | 71.64 | 116.28 | 71.64 | 0.6161 | 136.5772
16:00 | 72.36 | 0 | 63.36 | 72.36 | 135.72 | 72.36 | 0.53316 | 153.8047
17:00 | 73.44 | 0 | 60.12 | 71.64 | 133.56 | 71.64 | 0.53639 | 151.5604
18:00 | 76.68 | 0 | 66.96 | 72 | 143.64 | 72 | 0.50125 | 160.675
19:00 | 69.48 | 0 | 61.56 | 73.08 | 131.04 | 73.08 | 0.55769 | 150.0406
20:00 | 69.12 | 0 | 63 | 72.72 | 132.12 | 72.72 | 0.55041 | 150.8108
21:00 | 74.16 | 0 | 60.48 | 73.08 | 134.64 | 73.08 | 0.54278 | 153.1947
22:00 | 74.16 | 0 | 64.44 | 73.44 | 138.6 | 73.44 | 0.52987 | 156.8547
23:00 | 73.44 | 0 | 61.92 | 72.36 | 135.36 | 72.36 | 0.53457 | 153.4871
24:00 | 70.56 | 0 | 68.76 | 71.64 | 139.32 | 71.64 | 0.51421 | 156.66
Итого: | 1641.24 | 0 | 1547.28 | 1765.8 | 3188.52 | 1765.8 | 0.5538 | 3645.5898
ПС 18-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 18-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 25.8 | 91.8 | 15.9 | 47.1 | 41.7 | 138.9 | 3.3309 | 145.0245
02:00 | 27.3 | 91.8 | 15.9 | 46.8 | 43.2 | 138.6 | 3.2083 | 145.1764
03:00 | 25.8 | 91.2 | 15.6 | 46.5 | 41.4 | 137.7 | 3.3261 | 143.7889
04:00 | 26.4 | 90.6 | 15.6 | 46.2 | 42 | 136.8 | 3.2571 | 143.1022
05:00 | 24.6 | 90.3 | 15 | 45.9 | 39.6 | 136.2 | 3.4394 | 141.8401
06:00 | 25.8 | 90 | 15.6 | 45.6 | 41.4 | 135.6 | 3.2754 | 141.7791
07:00 | 23.4 | 90 | 15.3 | 45.9 | 38.7 | 135.9 | 3.5116 | 141.3029
08:00 | 22.8 | 91.8 | 15 | 47.1 | 37.8 | 138.9 | 3.6746 | 143.9516
09:00 | 21 | 75.6 | 14.4 | 36.6 | 35.4 | 112.2 | 3.1695 | 117.652
10:00 | 20.4 | 74.7 | 13.5 | 36 | 33.9 | 110.7 | 3.2655 | 115.7743
11:00 | 20.4 | 74.1 | 13.5 | 35.1 | 33.9 | 109.2 | 3.2212 | 114.3409
12:00 | 20.1 | 71.4 | 14.1 | 33.6 | 34.2 | 105 | 3.0702 | 110.4293
13:00 | 18.9 | 72.6 | 13.5 | 34.2 | 32.4 | 106.8 | 3.2963 | 111.6065
14:00 | 19.2 | 71.7 | 13.2 | 33.9 | 32.4 | 105.6 | 3.2593 | 110.4587
15:00 | 19.2 | 71.7 | 13.2 | 33.6 | 32.4 | 105.3 | 3.25 | 110.1719
16:00 | 18.9 | 70.8 | 13.2 | 33.3 | 32.1 | 104.1 | 3.243 | 108.9368
17:00 | 19.2 | 70.8 | 14.1 | 33 | 33.3 | 103.8 | 3.1171 | 109.0107
18:00 | 19.5 | 70.5 | 13.5 | 33 | 33 | 103.5 | 3.1364 | 108.6336
19:00 | 20.4 | 71.4 | 13.5 | 33.6 | 33.9 | 105 | 3.0973 | 110.3368
20:00 | 23.4 | 71.7 | 14.1 | 33.6 | 37.5 | 105.3 | 2.808 | 111.7781
21:00 | 19.8 | 71.4 | 14.1 | 33.9 | 33.9 | 105.3 | 3.1062 | 110.6223
22:00 | 23.7 | 71.4 | 14.4 | 33.6 | 38.1 | 105 | 2.7559 | 111.6987
23:00 | 24.6 | 72 | 14.4 | 34.2 | 39 | 106.2 | 2.7231 | 113.1346
24:00 | 24.6 | 71.7 | 15 | 33.9 | 39.6 | 105.6 | 2.6667 | 112.7808
Итого: | 535.2 | 1881 | 345.6 | 916.2 | 880.8 | 2797.2 | 3.1757 | 2933.3318
ПС 2-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 0 | 0 | 12.6 | 7.2 | 12.6 | 7.2 | 0.57143 | 14.5121
02:00 | 0 | 0.3 | 12.9 | 6.9 | 12.9 | 7.2 | 0.55814 | 14.7733
03:00 | 0 | 0 | 13.8 | 7.2 | 13.8 | 7.2 | 0.52174 | 15.5653
04:00 | 0 | 0 | 12.9 | 6.9 | 12.9 | 6.9 | 0.53488 | 14.6294
05:00 | 0 | 0.3 | 14.7 | 7.2 | 14.7 | 7.5 | 0.5102 | 16.5027
06:00 | 0 | 0 | 16.8 | 7.2 | 16.8 | 7.2 | 0.42857 | 18.2779
07:00 | 0 | 0 | 18 | 8.4 | 18 | 8.4 | 0.46667 | 19.8635
08:00 | 0 | 0.3 | 18.6 | 10.8 | 18.6 | 11.1 | 0.59677 | 21.6603
09:00 | 0 | 0 | 18.9 | 12 | 18.9 | 12 | 0.63492 | 22.3877
10:00 | 0 | 0 | 18.6 | 11.7 | 18.6 | 11.7 | 0.62903 | 21.9738
11:00 | 0 | 0.3 | 17.7 | 9.6 | 17.7 | 9.9 | 0.55932 | 20.2805
12:00 | 0 | 0 | 16.5 | 8.7 | 16.5 | 8.7 | 0.52727 | 18.6531
13:00 | 0 | 0 | 12.9 | 8.7 | 12.9 | 8.7 | 0.67442 | 15.5596
14:00 | 0 | 0.3 | 11.1 | 8.4 | 11.1 | 8.7 | 0.78378 | 14.1032
15:00 | 0 | 0 | 11.1 | 8.1 | 11.1 | 8.1 | 0.72973 | 13.7412
16:00 | 0 | 0 | 11.7 | 8.7 | 11.7 | 8.7 | 0.74359 | 14.5801
17:00 | 0 | 0.3 | 17.4 | 8.1 | 17.4 | 8.4 | 0.48276 | 19.3215
18:00 | 0 | 0 | 23.7 | 8.7 | 23.7 | 8.7 | 0.36709 | 25.2464
19:00 | 0 | 0 | 24 | 8.7 | 24 | 8.7 | 0.3625 | 25.5282
20:00 | 0 | 0.3 | 15 | 8.1 | 15 | 8.4 | 0.56 | 17.1919
21:00 | 0 | 0 | 15.3 | 8.7 | 15.3 | 8.7 | 0.56863 | 17.6006
22:00 | 0 | 0 | 15.6 | 9.3 | 15.6 | 9.3 | 0.59615 | 18.1618
23:00 | 0 | 0.3 | 15.6 | 9 | 15.6 | 9.3 | 0.59615 | 18.1618
24:00 | 0 | 0 | 15.6 | 8.7 | 15.6 | 8.7 | 0.55769 | 17.862
Итого: | 0 | 2.4 | 381 | 207 | 381 | 209.4 | 0.54961 | 436.1379
ПС 2-СВ (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 2-СВ (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2605.8 | 595.2 | 1206.6 | 1204.2 | 3812.4 | 1799.4 | 0.47199 | 4215.7128
02:00 | 2627.4 | 613.2 | 1191.6 | 1184.4 | 3819 | 1797.6 | 0.4707 | 4220.9154
03:00 | 2578.2 | 565.8 | 1133.4 | 1124.4 | 3711.6 | 1690.2 | 0.45538 | 4078.3269
04:00 | 2600.4 | 570.6 | 1164 | 1140.6 | 3764.4 | 1711.2 | 0.45457 | 4135.0832
05:00 | 2560.8 | 540 | 1176 | 1164 | 3736.8 | 1704 | 0.45601 | 4106.9807
06:00 | 2611.2 | 594 | 1171.2 | 1161 | 3782.4 | 1755 | 0.46399 | 4169.7212
07:00 | 2562.6 | 547.8 | 1187.4 | 1172.4 | 3750 | 1720.2 | 0.45872 | 4125.7227
08:00 | 2586.6 | 582.6 | 1218 | 1196.4 | 3804.6 | 1779 | 0.46759 | 4199.9788
09:00 | 2553.6 | 556.2 | 1190.4 | 1163.4 | 3744 | 1719.6 | 0.45929 | 4120.0194
10:00 | 2511 | 514.8 | 1188.6 | 1170 | 3699.6 | 1684.8 | 0.4554 | 4065.168
11:00 | 2540.4 | 525.6 | 1181.4 | 1170 | 3721.8 | 1695.6 | 0.45559 | 4089.8477
12:00 | 2542.8 | 531.6 | 1216.8 | 1174.8 | 3759.6 | 1706.4 | 0.45388 | 4128.7278
13:00 | 2524.2 | 516 | 1170.6 | 1131.6 | 3694.8 | 1647.6 | 0.44592 | 4045.5077
14:00 | 2541 | 522.6 | 1192.8 | 1150.8 | 3733.8 | 1673.4 | 0.44818 | 4091.6415
15:00 | 2597.4 | 580.8 | 1166.4 | 1131 | 3763.8 | 1711.8 | 0.45481 | 4134.7853
16:00 | 2505 | 499.2 | 1231.8 | 1182 | 3736.8 | 1681.2 | 0.4499 | 4097.5734
17:00 | 2559 | 536.4 | 1204.8 | 1172.4 | 3763.8 | 1708.8 | 0.45401 | 4133.5442
18:00 | 2544 | 532.8 | 1168.2 | 1131.6 | 3712.2 | 1664.4 | 0.44836 | 4068.2498
19:00 | 2524.8 | 517.8 | 1167.6 | 1137 | 3692.4 | 1654.8 | 0.44816 | 4046.2552
20:00 | 2530.8 | 515.4 | 1222.8 | 1188.6 | 3753.6 | 1704 | 0.45396 | 4122.2723
21:00 | 2557.2 | 549 | 1210.8 | 1177.2 | 3768 | 1726.2 | 0.45812 | 4144.5857
22:00 | 2500.8 | 492 | 1165.2 | 1133.4 | 3666 | 1625.4 | 0.44337 | 4010.1722
23:00 | 2539.2 | 521.4 | 1197.6 | 1167.6 | 3736.8 | 1689 | 0.45199 | 4100.7798
24:00 | 2602.2 | 560.4 | 1218.6 | 1177.2 | 3820.8 | 1737.6 | 0.45477 | 4197.3523
Итого: | 61406.4 | 13081.2 | 28542.6 | 27906 | 89949 | 40987.2 | 0.45567 | 98848.9241
ПС 3-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 3-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 2.4 | 0 | 15.6 | 13.8 | 18 | 13.8 | 0.76667 | 22.6813
02:00 | 2.4 | 0 | 13.5 | 13.2 | 15.9 | 13.2 | 0.83019 | 20.6652
03:00 | 2.4 | 0 | 14.7 | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 0.78947 | 21.7867
04:00 | 2.1 | 0 | 14.4 | 13.8 | 16.5 | 13.8 | 0.83636 | 21.5102
05:00 | 2.4 | 0 | 14.1 | 13.5 | 16.5 | 13.5 | 0.81818 | 21.319
06:00 | 2.4 | 0 | 14.4 | 13.5 | 16.8 | 13.5 | 0.80357 | 21.552
07:00 | 2.1 | 0 | 14.1 | 13.5 | 16.2 | 13.5 | 0.83333 | 21.0877
08:00 | 2.4 | 0 | 14.1 | 13.8 | 16.5 | 13.8 | 0.83636 | 21.5102
09:00 | 2.4 | 0 | 13.8 | 13.2 | 16.2 | 13.2 | 0.81481 | 20.8969
10:00 | 2.1 | 0 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 0.97674 | 18.0325
11:00 | 2.4 | 0 | 10.8 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 0.95455 | 18.2483
12:00 | 2.4 | 0 | 11.1 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 0.93333 | 18.4665
13:00 | 2.1 | 0 | 13.8 | 12 | 15.9 | 12 | 0.75472 | 19.9201
14:00 | 2.4 | 0 | 10.8 | 12.3 | 13.2 | 12.3 | 0.93182 | 18.0424
15:00 | 2.4 | 0 | 12 | 12.3 | 14.4 | 12.3 | 0.85417 | 18.9381
16:00 | 2.1 | 0 | 12.3 | 12.6 | 14.4 | 12.6 | 0.875 | 19.1343
17:00 | 2.4 | 0 | 13.5 | 12.6 | 15.9 | 12.6 | 0.79245 | 20.2872
18:00 | 2.4 | 0 | 12.3 | 12.6 | 14.7 | 12.6 | 0.85714 | 19.361
19:00 | 2.1 | 0 | 12.3 | 12.3 | 14.4 | 12.3 | 0.85417 | 18.9381
20:00 | 2.4 | 0 | 13.5 | 12.6 | 15.9 | 12.6 | 0.79245 | 20.2872
21:00 | 2.1 | 0 | 12.9 | 12.6 | 15 | 12.6 | 0.84 | 19.5898
22:00 | 2.4 | 0 | 15 | 11.4 | 17.4 | 11.4 | 0.65517 | 20.8019
23:00 | 2.4 | 0 | 14.1 | 11.7 | 16.5 | 11.7 | 0.70909 | 20.2272
24:00 | 2.1 | 0 | 39.3 | 13.5 | 41.4 | 13.5 | 0.32609 | 43.5455
Итого: | 55.2 | 0 | 343.2 | 308.1 | 398.4 | 308.1 | 0.77334 | 506.8292
ПС 4-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 4-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 93.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | #DIV/0! | 66.3
02:00 | 81.6 | 63.6 | 0 | 0.3 | 81.6 | 63.9 | 0.78309 | 103.6425
03:00 | 78.3 | 64.8 | 0 | 0 | 78.3 | 64.8 | 0.82759 | 101.6363
04:00 | 82.5 | 70.2 | 0 | 0 | 82.5 | 70.2 | 0.85091 | 108.3249
05:00 | 79.5 | 69.3 | 0 | 0.3 | 79.5 | 69.6 | 0.87547 | 105.6618
06:00 | 88.5 | 70.2 | 0 | 0 | 88.5 | 70.2 | 0.79322 | 112.9615
07:00 | 101.1 | 72 | 0 | 0 | 101.1 | 72 | 0.71217 | 124.1177
08:00 | 102.9 | 66.3 | 0 | 0.3 | 102.9 | 66.6 | 0.64723 | 122.5723
09:00 | 101.4 | 70.2 | 0 | 0 | 101.4 | 70.2 | 0.69231 | 123.3288
10:00 | 102 | 76.8 | 0 | 0.3 | 102 | 77.1 | 0.75588 | 127.8609
11:00 | 96 | 75.3 | 0 | 0 | 96 | 75.3 | 0.78438 | 122.0086
12:00 | 86.4 | 72.3 | 0 | 0 | 86.4 | 72.3 | 0.83681 | 112.6599
13:00 | 76.8 | 69.3 | 0 | 0.3 | 76.8 | 69.6 | 0.90625 | 103.6455
14:00 | 71.1 | 72.9 | 0 | 0 | 71.1 | 72.9 | 1.0253 | 101.8313
15:00 | 67.2 | 67.5 | 0 | 0.3 | 67.2 | 67.8 | 1.0089 | 95.4604
16:00 | 73.8 | 67.2 | 0 | 0 | 73.8 | 67.2 | 0.91057 | 99.8112
17:00 | 80.1 | 66 | 0 | 0 | 80.1 | 66 | 0.82397 | 103.7883
18:00 | 98.1 | 77.1 | 0 | 0.3 | 98.1 | 77.4 | 0.78899 | 124.9575
19:00 | 102.3 | 73.5 | 0 | 0 | 102.3 | 73.5 | 0.71848 | 125.9664
20:00 | 92.4 | 73.2 | 0 | 0 | 92.4 | 73.2 | 0.79221 | 117.8813
21:00 | 86.7 | 68.4 | 0 | 0.3 | 86.7 | 68.7 | 0.79239 | 110.6191
22:00 | 97.2 | 69.9 | 0 | 0 | 97.2 | 69.9 | 0.71914 | 119.7241
23:00 | 92.4 | 66 | 0 | 0.3 | 92.4 | 66.3 | 0.71753 | 113.7253
24:00 | 97.5 | 69 | 0 | 0 | 97.5 | 69 | 0.70769 | 119.4456
Итого: | 2129.1 | 1677.3 | 0 | 2.7 | 2035.8 | 1680 | 0.82523 | 2667.9311
ПС 5-В (Ввод№1-6кВ) |  |  | ПС 5-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 13.2 | 14.7 | 6 | 0 | 19.2 | 14.7 | 0.76562 | 24.1812
02:00 | 13.2 | 14.4 | 6 | 0 | 19.2 | 14.4 | 0.75 | 24
03:00 | 12.9 | 14.7 | 6.3 | 0 | 19.2 | 14.7 | 0.76562 | 24.1812
04:00 | 12.9 | 14.1 | 6 | 0 | 18.9 | 14.1 | 0.74603 | 23.5801
05:00 | 13.2 | 14.4 | 6 | 0 | 19.2 | 14.4 | 0.75 | 24
06:00 | 13.2 | 14.4 | 6 | 0 | 19.2 | 14.4 | 0.75 | 24
07:00 | 11.1 | 14.4 | 6 | 0 | 17.1 | 14.4 | 0.84211 | 22.3555
08:00 | 11.1 | 14.4 | 6.3 | 0 | 17.4 | 14.4 | 0.82759 | 22.5858
09:00 | 10.2 | 14.4 | 6 | 0 | 16.2 | 14.4 | 0.88889 | 21.6749
10:00 | 10.8 | 14.1 | 6 | 0 | 16.8 | 14.1 | 0.83929 | 21.9329
11:00 | 10.5 | 14.4 | 6 | 0 | 16.5 | 14.4 | 0.87273 | 21.9
12:00 | 10.5 | 14.1 | 6 | 0 | 16.5 | 14.1 | 0.85455 | 21.7039
13:00 | 11.4 | 14.1 | 6 | 0 | 17.4 | 14.1 | 0.81034 | 22.3958
14:00 | 11.4 | 13.8 | 6 | 0 | 17.4 | 13.8 | 0.7931 | 22.2081
15:00 | 11.4 | 14.1 | 6 | 0 | 17.4 | 14.1 | 0.81034 | 22.3958
16:00 | 10.5 | 13.8 | 6 | 0 | 16.5 | 13.8 | 0.83636 | 21.5102
17:00 | 10.5 | 13.8 | 6 | 0 | 16.5 | 13.8 | 0.83636 | 21.5102
18:00 | 10.5 | 14.1 | 6 | 0 | 16.5 | 14.1 | 0.85455 | 21.7039
19:00 | 11.1 | 14.1 | 6 | 0 | 17.1 | 14.1 | 0.82456 | 22.1635
20:00 | 11.4 | 14.4 | 6 | 0 | 17.4 | 14.4 | 0.82759 | 22.5858
21:00 | 11.1 | 14.7 | 6 | 0 | 17.1 | 14.7 | 0.85965 | 22.5499
22:00 | 11.4 | 14.1 | 6 | 0 | 17.4 | 14.1 | 0.81034 | 22.3958
23:00 | 11.7 | 13.8 | 6 | 0 | 17.7 | 13.8 | 0.77966 | 22.4439
24:00 | 10.2 | 13.8 | 6 | 0 | 16.2 | 13.8 | 0.85185 | 21.281
Итого: | 275.4 | 341.1 | 144.6 | 0 | 420 | 341.1 | 0.81214 | 541.2394
ПС 6-В (Ввод№1-6кВ) | 6: ПС 6-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 10.2: 2017-06-21; 6: 2017-06-21; 16.2: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 7.8 | 0 | 73.5 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 81.3
02:00 | 7.5 | 0 | 73.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81
03:00 | 7.5 | 0 | 73.2 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 80.7
04:00 | 7.5 | 0 | 72.9 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 80.4
05:00 | 7.5 | 0 | 72.9 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 80.4
06:00 | 7.5 | 0 | 71.7 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2
07:00 | 7.5 | 0 | 71.1 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 78.6
08:00 | 7.5 | 0 | 71.7 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2
09:00 | 7.5 | 0 | 75 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5
10:00 | 7.2 | 0 | 78 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2
11:00 | 7.5 | 0 | 72.6 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1
12:00 | 7.2 | 0 | 71.4 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 78.6
13:00 | 7.2 | 0 | 71.1 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 78.3
14:00 | 7.2 | 0 | 72.9 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 80.1
15:00 | 7.5 | 0 | 72.9 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 80.4
16:00 | 7.2 | 0 | 73.5 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 80.7
17:00 | 7.2 | 0 | 74.7 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 81.9
18:00 | 7.2 | 0 | 74.7 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 81.9
19:00 | 7.2 | 0 | 72.3 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 79.5
20:00 | 7.2 | 0 | 73.2 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 80.4
21:00 | 7.2 | 0 | 73.5 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 80.7
22:00 | 7.5 | 0 | 77.1 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 84.6
23:00 | 7.2 | 0 | 71.7 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 78.9
24:00 | 7.2 | 0 | 70.8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78
Итого: | 176.7 | 0 | 1755.9 | 0 | 1932.6 | 0 | 0 | 1932.6
ПС 7-В (Ввод№1-6кВ) | 6: ПС 7-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 10.2: 2017-06-21; 6: 2017-06-21; 16.2: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 63 | 0 | 1361.4 | 0 | 1424.4 | 0 | 0 | 1424.4
02:00 | 64.8 | 0 | 1364.4 | 0 | 1429.2 | 0 | 0 | 1429.2
03:00 | 64.8 | 0 | 1363.8 | 0 | 1428.6 | 0 | 0 | 1428.6
04:00 | 63.6 | 0 | 1363.8 | 0 | 1427.4 | 0 | 0 | 1427.4
05:00 | 62.4 | 0 | 1361.4 | 0 | 1423.8 | 0 | 0 | 1423.8
06:00 | 63.6 | 0 | 1363.2 | 0 | 1426.8 | 0 | 0 | 1426.8
07:00 | 63.6 | 0 | 1360.8 | 0 | 1424.4 | 0 | 0 | 1424.4
08:00 | 63 | 0 | 1359.6 | 0 | 1422.6 | 0 | 0 | 1422.6
09:00 | 66 | 0 | 1362 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 1428
10:00 | 66.6 | 0 | 1357.8 | 0 | 1424.4 | 0 | 0 | 1424.4
11:00 | 68.4 | 0 | 1362 | 0 | 1430.4 | 0 | 0 | 1430.4
12:00 | 64.2 | 0 | 1365 | 0 | 1429.2 | 0 | 0 | 1429.2
13:00 | 65.4 | 0 | 1361.4 | 0 | 1426.8 | 0 | 0 | 1426.8
14:00 | 64.2 | 0 | 1362 | 0 | 1426.2 | 0 | 0 | 1426.2
15:00 | 63 | 0 | 1363.2 | 0 | 1426.2 | 0 | 0 | 1426.2
16:00 | 74.4 | 0 | 1386.6 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 1461
17:00 | 108 | 0 | 1432.8 | 0 | 1540.8 | 0 | 0 | 1540.8
18:00 | 106.2 | 0 | 1428 | 0 | 1534.2 | 0 | 0 | 1534.2
19:00 | 106.8 | 0 | 1429.8 | 0 | 1536.6 | 0 | 0 | 1536.6
20:00 | 105.6 | 0 | 1441.8 | 0 | 1547.4 | 0 | 0 | 1547.4
21:00 | 103.2 | 0 | 1521.6 | 0 | 1624.8 | 0 | 0 | 1624.8
22:00 | 103.2 | 0 | 1596 | 0 | 1699.2 | 0 | 0 | 1699.2
23:00 | 103.8 | 0 | 1599.6 | 0 | 1703.4 | 0 | 0 | 1703.4
24:00 | 102.6 | 0 | 1587 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 1689.6
Итого: | 1880.4 | 0 | 33855 | 0 | 35735.4 | 0 | 0 | 35735.4
ПС 8-В (Ввод№1-6кВ) | 6: ПС 8-В (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 10.2: 2017-06-21; 6: 2017-06-21; 16.2: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 679.5 | 0 | 11.4 | 43.2 | 690.9 | 43.2 | 0.062527 | 692.2493
02:00 | 671.7 | 0 | 8.1 | 43.2 | 679.8 | 43.2 | 0.063548 | 681.1713
03:00 | 669.6 | 0 | 8.4 | 42.6 | 678 | 42.6 | 0.062832 | 679.337
04:00 | 671.7 | 0 | 8.4 | 42.6 | 680.1 | 42.6 | 0.062638 | 681.4329
05:00 | 630.6 | 0 | 9 | 42.3 | 639.6 | 42.3 | 0.066135 | 640.9972
06:00 | 645.3 | 0 | 11.4 | 42.3 | 656.7 | 42.3 | 0.064413 | 658.0609
07:00 | 660 | 0 | 11.1 | 42.3 | 671.1 | 42.3 | 0.063031 | 672.4318
08:00 | 674.4 | 0 | 9.3 | 43.8 | 683.7 | 43.8 | 0.064063 | 685.1015
09:00 | 686.7 | 0 | 9 | 43.2 | 695.7 | 43.2 | 0.062096 | 697.04
10:00 | 685.8 | 0 | 8.4 | 42.9 | 694.2 | 42.9 | 0.061798 | 695.5243
11:00 | 687.6 | 0 | 9 | 42.3 | 696.6 | 42.3 | 0.060724 | 697.8831
12:00 | 693.9 | 0 | 8.7 | 41.1 | 702.6 | 41.1 | 0.058497 | 703.8011
13:00 | 693.9 | 0 | 9 | 41.4 | 702.9 | 41.4 | 0.058899 | 704.1182
14:00 | 694.2 | 0 | 8.4 | 40.8 | 702.6 | 40.8 | 0.05807 | 703.7836
15:00 | 704.4 | 0 | 8.4 | 40.8 | 712.8 | 40.8 | 0.057239 | 713.9667
16:00 | 700.5 | 0 | 8.7 | 40.8 | 709.2 | 40.8 | 0.05753 | 710.3726
17:00 | 704.7 | 0 | 9.6 | 40.5 | 714.3 | 40.5 | 0.056699 | 715.4472
18:00 | 699.6 | 0 | 9.6 | 40.8 | 709.2 | 40.8 | 0.05753 | 710.3726
19:00 | 699 | 0 | 9 | 40.8 | 708 | 40.8 | 0.057627 | 709.1746
20:00 | 744.6 | 0 | 10.8 | 41.1 | 755.4 | 41.1 | 0.054408 | 756.5173
21:00 | 1110.3 | 0.9 | 244.5 | 284.1 | 1354.8 | 285 | 0.21036 | 1384.4523
22:00 | 2017.8 | 0 | 14.1 | 53.4 | 2031.9 | 53.4 | 0.026281 | 2032.6016
23:00 | 2011.2 | 0 | 15 | 53.4 | 2026.2 | 53.4 | 0.026355 | 2026.9035
24:00 | 1994.1 | 0 | 15.3 | 53.4 | 2009.4 | 53.4 | 0.026575 | 2010.1094
Итого: | 20831.1 | 0.9 | 474.6 | 1283.1 | 21305.7 | 1284 | 0.060266 | 21362.8501
ПС 9-В (Ввод№1-6кВ) | 6: ПС 9-В (Ввод№2-6кВ) |  |  |  | ПС 9-В (яч.18(Енисей)) |  |  | ПС 9-В (яч.3(Енисей))
Интервал | 10.2: 2017-06-21; 6: 2017-06-21; 16.2: ВСЕГО: |  |  |  | Интервал | 2017-06-21 |  | 2017-06-21
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА |  |  | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч
01:00 | 8.1 | 0 | 5.4 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0
09:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0
11:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0
12:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0
13:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0
14:00 | 8.4 | 0 | 4.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0
15:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0
16:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0
17:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0
18:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0
19:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 8.4 | 0 | 5.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |  | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 8.1 | 0 | 5.1 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |  | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0
24:00 | 8.1 | 0 | 4.8 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 196.8 | 0 | 120.3 | 0 | 317.1 | 0 | 0 | 317.1 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Водозабор (Ввод№1-6кВ) | 6: ПС Водозабор (Ввод№2-6кВ)
Интервал | 10.2: 2017-06-21; 6: 2017-06-21; 16.2: ВСЕГО:
| кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | кВТч | кВАрч | tgφ | кВА
01:00 | 128.4 | 128.7 | 108.3 | 0 | 236.7 | 128.7 | 0.54373 | 269.4264
02:00 | 128.7 | 128.7 | 108.9 | 0 | 237.6 | 128.7 | 0.54167 | 270.2174
03:00 | 128.4 | 128.4 | 105.9 | 0 | 234.3 | 128.4 | 0.54802 | 267.1761
04:00 | 128.7 | 128.1 | 105 | 0 | 233.7 | 128.1 | 0.54814 | 266.5057
05:00 | 128.7 | 127.5 | 100.8 | 0 | 229.5 | 127.5 | 0.55556 | 262.5386
06:00 | 128.7 | 127.5 | 100.2 | 0 | 228.9 | 127.5 | 0.55701 | 262.0142
07:00 | 23.1 | 31.5 | 101.1 | 0 | 124.2 | 31.5 | 0.25362 | 128.1323
08:00 | 7.8 | 18.6 | 101.1 | 0 | 108.9 | 18.6 | 0.1708 | 110.477
09:00 | 7.2 | 17.1 | 104.4 | 0 | 111.6 | 17.1 | 0.15323 | 112.9025
10:00 | 7.2 | 17.1 | 105.3 | 0 | 112.5 | 17.1 | 0.152 | 113.7922
11:00 | 6.9 | 17.1 | 99.9 | 0 | 106.8 | 17.1 | 0.16011 | 108.1603
12:00 | 7.5 | 16.2 | 97.8 | 0 | 105.3 | 16.2 | 0.15385 | 106.5389
13:00 | 6.6 | 16.2 | 99.3 | 0 | 105.9 | 16.2 | 0.15297 | 107.1319
14:00 | 7.2 | 16.5 | 98.4 | 0 | 105.6 | 16.5 | 0.15625 | 106.8813
15:00 | 14.4 | 22.8 | 99.3 | 0 | 113.7 | 22.8 | 0.20053 | 115.9635
16:00 | 125.7 | 122.4 | 99 | 0 | 224.7 | 122.4 | 0.54473 | 255.8747
17:00 | 125.7 | 122.4 | 98.1 | 0 | 223.8 | 122.4 | 0.54692 | 255.0847
18:00 | 125.7 | 122.1 | 99 | 0 | 224.7 | 122.1 | 0.54339 | 255.7313
19:00 | 125.7 | 123 | 103.5 | 0 | 229.2 | 123 | 0.53665 | 260.1185
20:00 | 126 | 123 | 108.9 | 0 | 234.9 | 123 | 0.52363 | 265.1547
21:00 | 124.2 | 122.7 | 102.9 | 0 | 227.1 | 122.7 | 0.54029 | 258.1273
22:00 | 123 | 122.7 | 100.2 | 0 | 223.2 | 122.7 | 0.54973 | 254.7028
23:00 | 123 | 123 | 99.3 | 0 | 222.3 | 123 | 0.55331 | 254.0596
24:00 | 122.4 | 122.7 | 99.3 | 0 | 221.7 | 122.7 | 0.55345 | 253.3894
Итого: | 1980.9 | 2046 | 2445.9 | 0 | 4426.8 | 2046 | 0.46218 | 4920.1012

## ПС 220 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 21 ИЮНЯ 2017 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС КС УГПЗ 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5218.5 | 5044.2 | 4947.6 | 5071.5 | 5336.1 | 5464.2 | 5781.3 | 6239.1 | 6829.2 | 7142.1 | 7316.4 | 7091.7 | 7035 | 7083.3 | 7228.2 | 7245 | 7226.1 | 7188.3 | 7163.1 | 7188.3 | 7133.7 | 6951 | 6549.9 | 6171.9 | 155645.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2133.6 | 2116.8 | 2083.2 | 2102.1 | 2238.6 | 2261.7 | 2318.4 | 2511.6 | 2839.2 | 2979.9 | 3038.7 | 2879.1 | 2793 | 3034.5 | 3112.2 | 3051.3 | 3057.6 | 3003 | 3091.2 | 2916.9 | 2801.4 | 2704.8 | 2551.5 | 2488.5 | 64108.8
|  | ТИ | I, А | 83.6 | 82.6 | 82.7 | 87.4 | 87.8 | 91.1 | 99.2 | 105.8 | 115 | 122.3 | 123.6 | 115.6 | 115.4 | 121.6 | 120.8 | 121.9 | 122.2 | 120.5 | 117.5 | 116.6 | 118.4 | 113.9 | 106.1 | 101.9
|  | расчет | tgφ | 0.40885 | 0.41965 | 0.42105 | 0.41449 | 0.41952 | 0.41391 | 0.40102 | 0.40256 | 0.41574 | 0.41723 | 0.41533 | 0.40598 | 0.39701 | 0.4284 | 0.43056 | 0.42116 | 0.42313 | 0.41776 | 0.43155 | 0.40578 | 0.3927 | 0.38912 | 0.38955 | 0.4032 | 0.41189
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2973.6 | 2723.7 | 2656.5 | 2751 | 2784.6 | 2870.7 | 3118.5 | 3486 | 3654 | 3693.9 | 3832.5 | 3899.7 | 3887.1 | 3698.1 | 3658.2 | 3706.5 | 3761.1 | 3727.5 | 3805.2 | 3815.7 | 3784.2 | 3647.7 | 3414.6 | 3255 | 82605.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 875.7 | 743.4 | 716.1 | 793.8 | 821.1 | 781.2 | 823.2 | 1001.7 | 1108.8 | 1098.3 | 1165.5 | 1249.5 | 1205.4 | 1129.8 | 1152.9 | 1176 | 1262.1 | 1182.3 | 1218 | 1155 | 1094.1 | 991.2 | 930.3 | 932.4 | 24607.8
|  | ТИ | I, А | 43.9 | 42.1 | 43.2 | 44.8 | 43.3 | 45.5 | 55 | 56.3 | 57.5 | 60.5 | 64.7 | 61.7 | 59.9 | 58.6 | 61.2 | 59.9 | 61.3 | 59.8 | 61.6 | 61.2 | 60.6 | 55.8 | 52.6 | 50.2
|  | расчет | tgφ | 0.29449 | 0.27294 | 0.26957 | 0.28855 | 0.29487 | 0.27213 | 0.26397 | 0.28735 | 0.30345 | 0.29733 | 0.30411 | 0.32041 | 0.3101 | 0.30551 | 0.31515 | 0.31728 | 0.33557 | 0.31718 | 0.32009 | 0.3027 | 0.28912 | 0.27173 | 0.27245 | 0.28645 | 0.2979
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 8190 | 7767.9 | 7599.9 | 7820.4 | 8120.7 | 8332.8 | 8895.6 | 9723 | 10481.1 | 10831.8 | 11144.7 | 10989.3 | 10920 | 10779.3 | 10884.3 | 10947.3 | 10985.1 | 10913.7 | 10964.1 | 10999.8 | 10917.9 | 10596.6 | 9962.4 | 9424.8
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 3009.3 | 2862.3 | 2797.2 | 2895.9 | 3059.7 | 3042.9 | 3141.6 | 3509.1 | 3950.1 | 4076.1 | 4204.2 | 4130.7 | 3994.2 | 4166.4 | 4263 | 4227.3 | 4317.6 | 4185.3 | 4311.3 | 4069.8 | 3895.5 | 3698.1 | 3479.7 | 3420.9
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 8725.3645 | 8278.468 | 8098.3213 | 8339.3581 | 8677.9913 | 8871.0088 | 9434.0527 | 10336.8521 | 11200.7476 | 11573.3523 | 11911.3238 | 11739.9914 | 11627.5549 | 11556.4786 | 11689.3608 | 11735.1371 | 11803.1391 | 11688.6947 | 11781.2901 | 11728.5494 | 11592.043 | 11223.3629 | 10552.617 | 10026.4357
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 38 | 38 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8
ВЛ 35 |  | ТИ | P, кВт | 5218.5 | 5044.2 | 4945.5 | 5071.5 | 5338.2 | 5462.1 | 5781.3 | 6239.1 | 6827.1 | 7142.1 | 7314.3 | 7091.7 | 7035 | 7083.3 | 7228.2 | 7242.9 | 7226.1 | 7188.3 | 7163.1 | 7186.2 | 7135.8 | 6948.9 | 6549.9 | 6171.9 | 155635.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 2133.6 | 2116.8 | 2081.1 | 2102.1 | 2238.6 | 2259.6 | 2318.4 | 2509.5 | 2839.2 | 2977.8 | 3038.7 | 2879.1 | 2790.9 | 3034.5 | 3110.1 | 3051.3 | 3055.5 | 3003 | 3091.2 | 2914.8 | 2801.4 | 2704.8 | 2549.4 | 2488.5 | 64089.9
|  | расчет | S, кВА | 5637.8179 | 5470.3561 | 5365.5333 | 5489.894 | 5788.5844 | 5911.0345 | 6228.8368 | 6724.8761 | 7393.9402 | 7738.0156 | 7920.3966 | 7653.8504 | 7568.3781 | 7705.9282 | 7868.9006 | 7859.3913 | 7845.5466 | 7790.3572 | 7801.6357 | 7754.8391 | 7665.9953 | 7456.7523 | 7028.5582 | 6654.6962 | 168324.1148
|  | ТИ | I, А | 83.6 | 82.6 | 82.8 | 87.4 | 87.8 | 91 | 99.1 | 105.7 | 115 | 122.2 | 123.5 | 115.6 | 115.6 | 121.6 | 121 | 122.2 | 122.2 | 120.4 | 117.5 | 116.5 | 118.4 | 114 | 106.1 | 102
|  | расчет | tgφ | 0.40885 | 0.41965 | 0.42081 | 0.41449 | 0.41935 | 0.41369 | 0.40102 | 0.40222 | 0.41587 | 0.41694 | 0.41545 | 0.40598 | 0.39672 | 0.4284 | 0.43027 | 0.42128 | 0.42284 | 0.41776 | 0.43155 | 0.40561 | 0.39258 | 0.38924 | 0.38923 | 0.4032 | 0.4118
ВЛ 36 |  | ТИ | P, кВт | 2971.5 | 2723.7 | 2654.4 | 2748.9 | 2782.5 | 2870.7 | 3114.3 | 3483.9 | 3654 | 3689.7 | 3830.4 | 3897.6 | 3885 | 3696 | 3656.1 | 3704.4 | 3759 | 3725.4 | 3801 | 3813.6 | 3782.1 | 3647.7 | 3412.5 | 3252.9 | 82557.3
|  | ТИ | Q, кВАр | 875.7 | 745.5 | 716.1 | 793.8 | 821.1 | 783.3 | 823.2 | 999.6 | 1110.9 | 1098.3 | 1165.5 | 1251.6 | 1203.3 | 1131.9 | 1152.9 | 1176 | 1262.1 | 1182.3 | 1220.1 | 1155 | 1094.1 | 993.3 | 930.3 | 932.4 | 24618.3
|  | расчет | S, кВА | 3097.8481 | 2823.8824 | 2749.2978 | 2861.2182 | 2901.1224 | 2975.6474 | 3221.261 | 3624.4668 | 3819.138 | 3849.6947 | 4003.7925 | 4093.6278 | 4067.082 | 3865.4383 | 3833.5683 | 3886.5866 | 3965.221 | 3908.5085 | 3992.0227 | 3984.6669 | 3937.1735 | 3780.5238 | 3537.0347 | 3383.8925 | 86162.7157
|  | ТИ | I, А | 43.9 | 42.2 | 43.2 | 44.8 | 43.3 | 45.5 | 55 | 56.3 | 57.5 | 60.5 | 64.7 | 61.7 | 59.9 | 58.6 | 61.2 | 60.5 | 61.3 | 59.8 | 61.4 | 61.1 | 60.6 | 55.8 | 52.6 | 50
|  | расчет | tgφ | 0.2947 | 0.27371 | 0.26978 | 0.28877 | 0.29509 | 0.27286 | 0.26433 | 0.28692 | 0.30402 | 0.29767 | 0.30428 | 0.32112 | 0.30973 | 0.30625 | 0.31534 | 0.31746 | 0.33575 | 0.31736 | 0.32099 | 0.30286 | 0.28928 | 0.27231 | 0.27262 | 0.28664 | 0.2982
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 8190 | 7767.9 | 7599.9 | 7820.4 | 8120.7 | 8332.8 | 8895.6 | 9723 | 10481.1 | 10831.8 | 11144.7 | 10989.3 | 10920 | 10779.3 | 10884.3 | 10947.3 | 10985.1 | 10913.7 | 10964.1 | 10999.8 | 10917.9 | 10596.6 | 9962.4 | 9424.8 | 238192.5
|  | расчет | Q, кВАр | 3009.3 | 2862.3 | 2797.2 | 2895.9 | 3059.7 | 3042.9 | 3141.6 | 3509.1 | 3950.1 | 4076.1 | 4204.2 | 4130.7 | 3994.2 | 4166.4 | 4263 | 4227.3 | 4317.6 | 4185.3 | 4311.3 | 4069.8 | 3895.5 | 3698.1 | 3479.7 | 3420.9 | 88708.2
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.1 | 0 | 4.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | -2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | -2.1 | 2.1 | 0 | -2.1 | 4.2 | -2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | -2.1 | 2.1 | 0 | -2.1 | 2.1 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  |  | U, кВ | 1: На ПС"УГПЗ" ЗРУ-6кВ находится на балансе потребителя ОАО"ЛУКОЙЛ-КОМИ".Расчетный учет электроэнергии - на вводах 6кВ Т-1.2.
2С-6 |  |  | U, кВ
яч.4 | Котельная, АБК-I | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.2 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.1 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.3 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.13 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.17 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.27 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.31 | Синхронный двигатель | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.43 | АБК-II | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.45 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
яч.47 | Компрессорная | нет учета | P, кВт
Q, кВАр
|  | нет учета | I, А
tgφ
| ТСН-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 3.484 | 3.552 | 3.504 | 3.412 | 3.398 | 3.434 | 3.5 | 3.576 | 3.642 | 3.658 | 3.634 | 3.688 | 3.488 | 3.554 | 3.544 | 3.296 | 3.684 | 3.24 | 3.366 | 3.25 | 3.176 | 3.128 | 3.074 | 3.078 | 82.36
| ТСН-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.578 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.574 | 0.576 | 0.572 | 0.576 | 0.574 | 0.572 | 0.57 | 0.586 | 0.57 | 0.568 | 0.566 | 0.566 | 0.568 | 0.566 | 0.568 | 0.568 | 0.57 | 0.568 | 0.57 | 0.57 | 13.724
| ТСН-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.574 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.574 | 0.572 | 0.57 | 0.57 | 0.568 | 0.57 | 0.57 | 0.568 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.572 | 0.57 | 0.57 | 13.708
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки
ПС Промысловая 220/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 / ПБВ |  |  |  | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
РПН 2 / ПБВ |  |  |  | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
Ввод Т-1 220 кВ | Т-1 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 220 кВ | Т-2 220 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.4 | Т-1 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13825 | 14056 | 14084 | 13867 | 14147 | 14084 | 13972 | 13951 | 13916 | 13573 | 13083 | 13678 | 13580 | 13902 | 13566 | 13874 | 13853 | 12173 | 10731 | 11816 | 12985 | 13482 | 13118 | 12411 | 321727
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2751 | 2842 | 2884 | 2765 | 2863 | 2688 | 2730 | 2786 | 2891 | 2730 | 2695 | 2807 | 2590 | 2527 | 2471 | 2555 | 2359 | 2604 | 2527 | 2450 | 2436 | 2485 | 2611 | 2660 | 63707
|  | расчет | S, кВА | 14096.05 | 14340.4358 | 14376.2482 | 14139.9757 | 14433.7929 | 14338.2147 | 14236.2103 | 14226.4612 | 14213.1255 | 13844.8268 | 13357.6912 | 13963.056 | 13824.7785 | 14129.803 | 13789.2058 | 14107.2996 | 14052.4194 | 12448.4033 | 11024.5222 | 12067.326 | 13211.5223 | 13709.1046 | 13375.3222 | 12692.8531 | 327973.8471
|  | ТИ | I, А | 215.2 | 213.2 | 218.6 | 218.6 | 219.2 | 216.8 | 219.8 | 218.6 | 214.6 | 203.2 | 210.4 | 210.4 | 218.4 | 213.4 | 205.6 | 218.4 | 209.2 | 167 | 165.8 | 183.6 | 204.2 | 205 | 196.8 | 193
|  | расчет | tgφ | 0.19899 | 0.20219 | 0.20477 | 0.19939 | 0.20238 | 0.19085 | 0.19539 | 0.1997 | 0.20775 | 0.20113 | 0.20599 | 0.20522 | 0.19072 | 0.18177 | 0.18215 | 0.18416 | 0.17029 | 0.21392 | 0.23549 | 0.20735 | 0.1876 | 0.18432 | 0.19904 | 0.21433 | 0.19802
яч.8 | Т-2 35 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 12642 | 12887 | 12943 | 12705 | 13020 | 12922 | 12817 | 12838 | 12768 | 12292 | 11753 | 12355 | 12271 | 12642 | 12306 | 12593 | 12586 | 10878 | 9499 | 10605 | 11739 | 12278 | 11900 | 11235 | 292474
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 3227 | 3332 | 3423 | 3262 | 3395 | 3213 | 3248 | 3353 | 3402 | 3192 | 3108 | 3213 | 2968 | 2989 | 2954 | 2961 | 2786 | 3045 | 3024 | 3010 | 2961 | 3052 | 3129 | 3206 | 75453
|  | расчет | S, кВА | 13047.3635 | 13310.7848 | 13387.9863 | 13117.0755 | 13455.3493 | 13315.4592 | 13222.1403 | 13268.6417 | 13213.4563 | 12699.6901 | 12157.001 | 12765.9467 | 12624.8352 | 12990.546 | 12655.5819 | 12936.428 | 12890.663 | 11296.1458 | 9968.73 | 11023.8888 | 12106.6776 | 12651.6397 | 12304.4968 | 11683.4781 | 302049.989
|  | ТИ | I, А | 200 | 203 | 203.4 | 205 | 201.2 | 202.2 | 203.4 | 208 | 199 | 185.8 | 194.8 | 192 | 202.2 | 198.4 | 187 | 197.2 | 192 | 153 | 153.6 | 168.8 | 186 | 190.8 | 183.6 | 181.4
|  | расчет | tgφ | 0.25526 | 0.25856 | 0.26447 | 0.25675 | 0.26075 | 0.24865 | 0.25341 | 0.26118 | 0.26645 | 0.25968 | 0.26444 | 0.26006 | 0.24187 | 0.23643 | 0.24005 | 0.23513 | 0.22136 | 0.27992 | 0.31835 | 0.28383 | 0.25224 | 0.24857 | 0.26294 | 0.28536 | 0.25798
яч.7 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1891.8 | 1895.4 | 1888.2 | 1890 | 1922.4 | 1935 | 1944 | 1958.4 | 1963.8 | 1953 | 1962 | 1998 | 2019.6 | 2012.4 | 1980 | 1971 | 1999.8 | 2007 | 2010.6 | 2012.4 | 2005.2 | 1989 | 1998 | 1999.8 | 47206.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 284.4 | 282.6 | 279 | 277.2 | 275.4 | 279 | 277.2 | 291.6 | 284.4 | 289.8 | 279 | 280.8 | 311.4 | 306 | 304.2 | 280.8 | 295.2 | 306 | 311.4 | 315 | 322.2 | 318.6 | 318.6 | 315 | 7084.8
|  | расчет | S, кВА | 1913.0579 | 1916.3517 | 1908.7012 | 1910.2198 | 1942.0265 | 1955.0105 | 1963.6639 | 1979.9902 | 1984.2867 | 1974.3842 | 1981.7379 | 2017.6354 | 2043.4662 | 2035.5318 | 2003.2318 | 1990.9017 | 2021.4705 | 2030.1933 | 2034.5718 | 2036.9042 | 2030.9209 | 2014.3552 | 2023.2424 | 2024.4567 | 47735.4832
|  | ТИ | I, А | 164.4 | 161.4 | 174 | 171.6 | 175.2 | 176.4 | 173.4 | 169.8 | 178.2 | 169.8 | 183.6 | 177.6 | 179.4 | 173.4 | 185.4 | 183 | 175.2 | 176.4 | 182.4 | 180.6 | 184.2 | 188.4 | 174 | 190.2
|  | расчет | tgφ | 0.15033 | 0.1491 | 0.14776 | 0.14667 | 0.14326 | 0.14419 | 0.14259 | 0.1489 | 0.14482 | 0.14839 | 0.1422 | 0.14054 | 0.15419 | 0.15206 | 0.15364 | 0.14247 | 0.14761 | 0.15247 | 0.15488 | 0.15653 | 0.16068 | 0.16018 | 0.15946 | 0.15752 | 0.15008
яч.35 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 3531.6 | 3506.4 | 3470.4 | 3515.4 | 3519 | 3567.6 | 3546 | 3517.2 | 3549.6 | 3528 | 3580.2 | 3583.8 | 3619.8 | 3540.6 | 3502.8 | 3526.2 | 3524.4 | 3529.8 | 3531.6 | 3524.4 | 3549.6 | 3504.6 | 3533.4 | 3492 | 84794.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 352.8 | 338.4 | 293.4 | 331.2 | 311.4 | 345.6 | 295.2 | 277.2 | 313.2 | 309.6 | 340.2 | 325.8 | 374.4 | 307.8 | 280.8 | 338.4 | 324 | 307.8 | 270 | 232.2 | 273.6 | 270 | 334.8 | 286.2 | 7434
|  | расчет | S, кВА | 3549.1783 | 3522.6915 | 3482.7805 | 3530.9674 | 3532.7512 | 3584.3004 | 3558.2663 | 3528.1065 | 3563.3909 | 3541.5584 | 3596.327 | 3598.5786 | 3639.1108 | 3553.954 | 3514.0371 | 3542.4005 | 3539.2614 | 3543.1947 | 3541.9061 | 3532.0408 | 3560.1288 | 3514.9852 | 3549.2262 | 3503.7087 | 85119.6489
|  | ТИ | I, А | 319.8 | 313.2 | 316.8 | 318 | 324.6 | 328.8 | 315.6 | 310.2 | 310.8 | 318 | 323.4 | 327.6 | 318.6 | 307.8 | 318.6 | 324.6 | 322.2 | 312 | 303 | 312.6 | 316.8 | 307.2 | 310.8 | 300.6
|  | расчет | tgφ | 0.099898 | 0.096509 | 0.084544 | 0.094214 | 0.088491 | 0.096872 | 0.083249 | 0.078813 | 0.088235 | 0.087755 | 0.095023 | 0.090909 | 0.10343 | 0.086934 | 0.080164 | 0.095967 | 0.091931 | 0.0872 | 0.076453 | 0.065884 | 0.077079 | 0.077042 | 0.094753 | 0.081959 | 0.087671
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 31890.4 | 32344.8 | 32385.6 | 31977.4 | 32608.4 | 32508.6 | 32279 | 32264.6 | 32197.4 | 31346 | 30378.2 | 31614.8 | 31490.4 | 32097 | 31354.8 | 31964.2 | 31963.2 | 28587.8 | 25772.2 | 27957.8 | 30278.8 | 31253.6 | 30549.4 | 29137.8 | 746202.2
Загрузка трансформаторов, кВАр |  | расчет |  | 6615.2 | 6795 | 6879.4 | 6635.4 | 6844.8 | 6525.6 | 6550.4 | 6707.8 | 6890.6 | 6521.4 | 6422.2 | 6626.6 | 6243.8 | 6129.8 | 6010 | 6135.2 | 5764.2 | 6262.8 | 6132.4 | 6007.2 | 5992.8 | 6125.6 | 6393.4 | 6467.2 | 153678.8
Загрузка трансформаторов, кВА |  | расчет |  | 32569.2874 | 33050.8413 | 33108.2049 | 32658.5769 | 33319.0492 | 33157.0887 | 32936.9334 | 32954.4988 | 32926.4777 | 32017.1887 | 31049.6327 | 32301.8174 | 32103.4318 | 32677.0846 | 31925.5945 | 32547.6691 | 32478.7955 | 29265.7645 | 26491.7463 | 28595.8919 | 30866.1527 | 31848.2415 | 31211.2384 | 29846.877 | 761862.7809
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3
яч.1 | ВЛ-44 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5212.2 | 5237.4 | 5275.2 | 5275.2 | 5262.6 | 5241.6 | 5119.8 | 5153.4 | 5166 | 3696 | 3347.4 | 3372.6 | 3364.2 | 3385.2 | 3372.6 | 3330.6 | 3271.8 | 3288.6 | 3288.6 | 3276 | 3280.2 | 3259.2 | 3259.2 | 3267.6 | 97003.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1650.6 | 1680 | 1692.6 | 1705.2 | 1696.8 | 1667.4 | 1554 | 1596 | 1596 | 1474.2 | 1432.2 | 1402.8 | 1402.8 | 1411.2 | 1411.2 | 1394.4 | 1365 | 1360.8 | 1365 | 1356.6 | 1356.6 | 1352.4 | 1356.6 | 1352.4 | 35632.8
|  | расчет | S, кВА | 5467.3128 | 5500.2508 | 5540.0929 | 5543.9555 | 5529.3841 | 5500.4176 | 5350.4456 | 5394.8816 | 5406.9189 | 3979.1559 | 3640.918 | 3652.7084 | 3644.954 | 3667.5693 | 3655.9426 | 3610.7129 | 3545.1234 | 3559.0261 | 3560.6341 | 3545.7777 | 3549.6585 | 3528.6499 | 3530.2618 | 3536.41 | 103340.7821
|  | ТИ | I, А | 83.5 | 85.7 | 85.1 | 85.9 | 85.7 | 83.4 | 82.6 | 82 | 83 | 57 | 54.6 | 55.8 | 56.9 | 57.8 | 57.6 | 55.8 | 54.7 | 55.1 | 54.1 | 54.6 | 53.9 | 54.5 | 54.4 | 55
|  | расчет | tgφ | 0.31668 | 0.32077 | 0.32086 | 0.32325 | 0.32243 | 0.31811 | 0.30353 | 0.3097 | 0.30894 | 0.39886 | 0.42785 | 0.41594 | 0.41698 | 0.41687 | 0.41843 | 0.41866 | 0.4172 | 0.41379 | 0.41507 | 0.4141 | 0.41357 | 0.41495 | 0.41624 | 0.41388 | 0.36734
яч.2 | ВЛ-43 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3742.2 | 3696 | 3746.4 | 3759 | 3696 | 3738 | 3788.4 | 3704.4 | 3666.6 | 3796.8 | 3851.4 | 3889.2 | 3893.4 | 3859.8 | 3792.6 | 3843 | 3830.4 | 3927 | 4002.6 | 3864 | 3864 | 3847.2 | 3847.2 | 3943.8 | 91589.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 491.4 | 445.2 | 474.6 | 487.2 | 424.2 | 457.8 | 504 | 449.4 | 407.4 | 407.4 | 411.6 | 407.4 | 403.2 | 378 | 340.2 | 386.4 | 390.6 | 462 | 516.6 | 399 | 411.6 | 424.2 | 441 | 516.6 | 10437
|  | расчет | S, кВА | 3774.3257 | 3722.7166 | 3776.3419 | 3790.4412 | 3720.2637 | 3765.9295 | 3821.7785 | 3731.56 | 3689.1639 | 3818.5946 | 3873.3314 | 3910.4797 | 3914.222 | 3878.2651 | 3807.8276 | 3862.3767 | 3850.264 | 3954.0831 | 4035.8001 | 3884.5459 | 3885.8603 | 3870.5159 | 3872.3932 | 3977.4909 | 92182.1521
|  | ТИ | I, А | 58.1 | 56.9 | 59.8 | 57.2 | 56.9 | 55.8 | 57.6 | 59.5 | 55.9 | 58.7 | 61 | 60.1 | 61.6 | 57.8 | 57.7 | 61.6 | 59.4 | 62.4 | 60.8 | 60.7 | 57.6 | 59.8 | 60 | 57.5
|  | расчет | tgφ | 0.13131 | 0.12045 | 0.12668 | 0.12961 | 0.11477 | 0.12247 | 0.13304 | 0.12132 | 0.11111 | 0.1073 | 0.10687 | 0.10475 | 0.10356 | 0.097933 | 0.089701 | 0.10055 | 0.10197 | 0.11765 | 0.12907 | 0.10326 | 0.10652 | 0.11026 | 0.11463 | 0.13099 | 0.11395
яч.5 | ВЛ-41 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2284.8 | 2200.8 | 2289 | 2289 | 2284.8 | 2221.8 | 2318.4 | 2272.2 | 2284.8 | 2192.4 | 2310 | 2368.8 | 2373 | 2326.8 | 2293.2 | 2289 | 2314.2 | 2272.2 | 2163 | 2066.4 | 2133.6 | 2112.6 | 2108.4 | 2083.2 | 53852.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 2284.8 | 2200.8 | 2289 | 2289 | 2284.8 | 2221.8 | 2318.4 | 2272.2 | 2284.8 | 2192.4 | 2310 | 2368.8 | 2373 | 2326.8 | 2293.2 | 2289 | 2314.2 | 2272.2 | 2163 | 2066.4 | 2133.6 | 2112.6 | 2108.4 | 2083.2 | 53852.4
|  | ТИ | I, А | 31.8 | 30.5 | 32.8 | 33.4 | 32.5 | 33.5 | 34.4 | 34.2 | 31.9 | 31.1 | 34.7 | 34.2 | 34.7 | 33.6 | 32.3 | 34.1 | 33.4 | 31.9 | 31 | 30.5 | 31.6 | 29.8 | 31.2 | 32.9
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | ВЛ-42 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4859.4 | 4817.4 | 4825.8 | 4830 | 4930.8 | 4972.8 | 4922.4 | 4964.4 | 4838.4 | 4817.4 | 4796.4 | 4867.8 | 4779.6 | 4813.2 | 4817.4 | 4863.6 | 4893 | 4909.8 | 4867.8 | 4935 | 4939.2 | 4939.2 | 4951.8 | 4821.6 | 116974.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1050 | 999.6 | 991.2 | 966 | 1003.8 | 1029 | 1066.8 | 1163.4 | 1058.4 | 1029 | 1020.6 | 1016.4 | 953.4 | 974.4 | 991.2 | 999.6 | 974.4 | 949.2 | 1041.6 | 1117.2 | 1108.8 | 1121.4 | 1100.4 | 978.6 | 24704.4
|  | расчет | S, кВА | 4971.5459 | 4920.0145 | 4926.5427 | 4925.6529 | 5031.9383 | 5078.1474 | 5036.6739 | 5098.8986 | 4952.8098 | 4926.0718 | 4903.7819 | 4972.7805 | 4873.7611 | 4910.84 | 4918.3148 | 4965.2598 | 4989.0785 | 5000.7116 | 4977.9923 | 5059.8776 | 5062.1274 | 5064.9022 | 5072.5934 | 4919.907 | 119554.4681
|  | ТИ | I, А | 76.2 | 74.9 | 73.3 | 75.7 | 76.7 | 77.4 | 75 | 76.9 | 74.3 | 72.5 | 76 | 75.6 | 73.7 | 74.2 | 73.6 | 78 | 74.9 | 76.9 | 76.1 | 78.6 | 78.1 | 77 | 74.5 | 76.3
|  | расчет | tgφ | 0.21608 | 0.2075 | 0.2054 | 0.2 | 0.20358 | 0.20693 | 0.21672 | 0.23435 | 0.21875 | 0.2136 | 0.21278 | 0.2088 | 0.19947 | 0.20244 | 0.20575 | 0.20553 | 0.19914 | 0.19333 | 0.21398 | 0.22638 | 0.22449 | 0.22704 | 0.22222 | 0.20296 | 0.2112
| ВЛ-33 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3347.4 | 3376.8 | 3368.4 | 3322.2 | 3313.8 | 3343.2 | 3368.4 | 3351.6 | 3347.4 | 3288.6 | 3297 | 3242.4 | 3196.2 | 3196.2 | 3200.4 | 3225.6 | 3221.4 | 3259.2 | 3280.2 | 3263.4 | 3255 | 2982 | 2885.4 | 2889.6 | 77821.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1528.8 | 1533 | 1524.6 | 1499.4 | 1491 | 1499.4 | 1512 | 1528.8 | 1528.8 | 1495.2 | 1486.8 | 1436.4 | 1419.6 | 1419.6 | 1415.4 | 1415.4 | 1440.6 | 1465.8 | 1478.4 | 1465.8 | 1470 | 1314.6 | 1264.2 | 1255.8 | 34889.4
|  | расчет | S, кВА | 3679.9886 | 3708.4858 | 3697.3671 | 3644.8886 | 3633.7792 | 3664.0397 | 3692.1894 | 3683.8094 | 3679.9886 | 3612.5494 | 3616.7365 | 3546.3224 | 3497.2787 | 3497.2787 | 3499.4167 | 3522.4782 | 3528.8449 | 3573.6472 | 3597.9687 | 3577.4781 | 3571.5438 | 3258.9104 | 3150.196 | 3150.6859 | 85284.8333
|  | ТИ | I, А | 57.6 | 55.9 | 56 | 55.1 | 56.5 | 53.8 | 55.2 | 55.9 | 55.8 | 54 | 55.4 | 54.5 | 53.2 | 53.9 | 55.1 | 53.3 | 53.4 | 57.2 | 53.9 | 55.3 | 52.7 | 50.9 | 49.4 | 48
|  | расчет | tgφ | 0.45671 | 0.45398 | 0.45262 | 0.45133 | 0.44994 | 0.44849 | 0.44888 | 0.45614 | 0.45671 | 0.45466 | 0.45096 | 0.44301 | 0.44415 | 0.44415 | 0.44226 | 0.4388 | 0.4472 | 0.44974 | 0.4507 | 0.44916 | 0.45161 | 0.44085 | 0.43814 | 0.43459 | 0.44832
| ВЛ-34 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1877.4 | 1936.2 | 1965.6 | 1965.6 | 1965.6 | 1965.6 | 1831.2 | 1743 | 1667.4 | 1801.8 | 1818.6 | 1797.6 | 1785 | 1789.2 | 1680 | 1701 | 1814.4 | 1633.8 | 1675.8 | 1633.8 | 1654.8 | 1974 | 2045.4 | 2062.2 | 43785
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 357 | 378 | 453.6 | 420 | 420 | 415.8 | 357 | 336 | 298.2 | 361.2 | 369.6 | 352.8 | 344.4 | 344.4 | 302.4 | 315 | 357 | 277.2 | 302.4 | 285.6 | 302.4 | 449.4 | 470.4 | 478.8 | 8748.6
|  | расчет | S, кВА | 1911.0415 | 1972.753 | 2017.2596 | 2009.971 | 2009.971 | 2009.0976 | 1865.6748 | 1775.0901 | 1693.8554 | 1837.6476 | 1855.7775 | 1831.8934 | 1817.9209 | 1822.045 | 1706.9991 | 1729.9208 | 1849.188 | 1657.1488 | 1702.8656 | 1658.5746 | 1682.2036 | 2024.5089 | 2098.7943 | 2117.0542 | 44650.4673
|  | ТИ | I, А | 28.2 | 29.3 | 29.3 | 30.7 | 28.8 | 28.1 | 26.9 | 24.2 | 23.9 | 27.6 | 24.5 | 26.8 | 27.5 | 25.7 | 24.8 | 25.6 | 27.6 | 25.4 | 24.4 | 25.1 | 25 | 33.4 | 31.1 | 30.4
|  | расчет | tgφ | 0.19016 | 0.19523 | 0.23077 | 0.21368 | 0.21368 | 0.21154 | 0.19495 | 0.19277 | 0.17884 | 0.20047 | 0.20323 | 0.19626 | 0.19294 | 0.19249 | 0.18 | 0.18519 | 0.19676 | 0.16967 | 0.18045 | 0.17481 | 0.18274 | 0.22766 | 0.22998 | 0.23218 | 0.19981
| ВЛ-45 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1520.4 | 1516.2 | 1514.1 | 1457.4 | 1430.1 | 1440.6 | 1428 | 1444.8 | 1507.8 | 1558.2 | 1602.3 | 1724.1 | 1684.2 | 1572.9 | 1514.1 | 1470 | 1463.7 | 1503.6 | 1493.1 | 1461.6 | 1440.6 | 1436.4 | 1484.7 | 1533 | 36201.9
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 602.7 | 606.9 | 592.2 | 546 | 525 | 527.1 | 522.9 | 535.5 | 594.3 | 669.9 | 688.8 | 779.1 | 743.4 | 640.5 | 585.9 | 548.1 | 548.1 | 564.9 | 562.8 | 543.9 | 520.8 | 522.9 | 575.4 | 602.7 | 14149.8
|  | расчет | S, кВА | 1635.501 | 1633.1534 | 1625.792 | 1556.3196 | 1523.4208 | 1534.0022 | 1520.7263 | 1540.8463 | 1620.6953 | 1696.0994 | 1744.0788 | 1891.9613 | 1840.9707 | 1698.3094 | 1623.5078 | 1568.8574 | 1562.9559 | 1606.2145 | 1595.6477 | 1559.5197 | 1531.8489 | 1528.6168 | 1592.3 | 1647.2208 | 38868.9388
|  | ТИ | I, А | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 23.3 | 27 | 26.8 | 28 | 30.1 | 27.8 | 25.7 | 24.3 | 25.2 | 24.9 | 24.7 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 25 | 25.9 | 25
|  | расчет | tgφ | 0.39641 | 0.40028 | 0.39112 | 0.37464 | 0.36711 | 0.36589 | 0.36618 | 0.37064 | 0.39415 | 0.42992 | 0.42988 | 0.45189 | 0.4414 | 0.40721 | 0.38696 | 0.37286 | 0.37446 | 0.3757 | 0.37693 | 0.37213 | 0.36152 | 0.36404 | 0.38755 | 0.39315 | 0.39086
| ВЛ-46 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4004.7 | 4048.8 | 4059.3 | 3975.3 | 4019.4 | 4046.7 | 4008.9 | 3996.3 | 4034.1 | 3987.9 | 4036.2 | 4092.9 | 4111.8 | 4040.4 | 4004.7 | 3952.2 | 3979.5 | 4006.8 | 3962.7 | 3935.4 | 3962.7 | 3920.7 | 3973.2 | 4032 | 96192.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2324.7 | 2328.9 | 2339.4 | 2318.4 | 2328.9 | 2410.8 | 2387.7 | 2421.3 | 2404.5 | 2345.7 | 2377.2 | 2385.6 | 2337.3 | 2303.7 | 2289 | 2259.6 | 2272.2 | 2362.5 | 2362.5 | 2368.8 | 2394 | 2331 | 2364.6 | 2366.7 | 56385
|  | расчет | S, кВА | 4630.5348 | 4670.8197 | 4685.1584 | 4601.9549 | 4645.3581 | 4710.3861 | 4666.0894 | 4672.5911 | 4696.3372 | 4626.6246 | 4684.2278 | 4737.3957 | 4729.6797 | 4651.007 | 4612.7154 | 4552.5462 | 4582.5007 | 4651.4355 | 4613.5017 | 4593.3198 | 4629.7114 | 4561.2991 | 4623.5972 | 4675.2853 | 111500.1548
|  | ТИ | I, А | 70.5 | 70.5 | 70.2 | 69.3 | 71.9 | 72.3 | 70.7 | 70.9 | 72.6 | 70.9 | 71.6 | 73 | 71.2 | 70.2 | 68.6 | 70.5 | 71.1 | 72.4 | 68.8 | 70.5 | 69.7 | 69.5 | 71.2 | 70.9
|  | расчет | tgφ | 0.58049 | 0.57521 | 0.57631 | 0.5832 | 0.57941 | 0.59574 | 0.5956 | 0.60589 | 0.59604 | 0.5882 | 0.58897 | 0.58286 | 0.56844 | 0.57017 | 0.57158 | 0.57173 | 0.57098 | 0.58962 | 0.59618 | 0.60192 | 0.60413 | 0.59454 | 0.59514 | 0.58698 | 0.58617
| ВЛ-47 | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 2916.9 | 3259.2 | 3168.9 | 3030.3 | 3414.6 | 3349.5 | 3055.5 | 3177.3 | 3108 | 2774.1 | 2016 | 2450.7 | 2415 | 2933.7 | 2778.3 | 3032.4 | 3026.1 | 1362.9 | 31.5 | 1106.7 | 2240.7 | 3087 | 2837.1 | 1969.8 | 62542.2
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 312.9 | 529.2 | 516.6 | 436.8 | 630 | 493.5 | 380.1 | 525 | 621.6 | 470.4 | 336 | 407.4 | 193.2 | 323.4 | 348.6 | 430.5 | 136.5 | 365.4 | 283.5 | 443.1 | 344.4 | 529.2 | 667.8 | 674.1 | 10399.2
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  | расчет | S, кВА | 2933.6346 | 3301.8839 | 3210.7324 | 3061.6192 | 3472.2317 | 3385.6598 | 3079.0512 | 3220.382 | 3169.5505 | 2813.6999 | 2043.8082 | 2484.332 | 2422.5491 | 2951.4714 | 2800.0844 | 3062.8059 | 3029.177 | 1386.7078 | 363.0571 | 1192.1084 | 2267.013 | 3132.0316 | 2914.6343 | 2081.9517
|  | ТИ | I, А | 51.36 | 48.6 | 50.76 | 57.36 | 54.48 | 56.04 | 50.04 | 51.96 | 52.44 | 37.8 | 42.12 | 42.84 | 50.4 | 46.8 | 45.36 | 49.92 | 46.68 | 5.16 | 7.2 | 22.56 | 46.8 | 49.68 | 36.12 | 32.88
| ВЛ-48 | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | A- кВтч | 3349.5 | 3162.6 | 3202.5 | 3368.4 | 3168.9 | 3326.4 | 3108 | 3038.7 | 2952.6 | 2062.2 | 2289 | 1787.1 | 1812.3 | 1390.2 | 1558.2 | 1295.7 | 1371.3 | 2816.1 | 4334.4 | 3244.5 | 2198.7 | 1852.2 | 2286.9 | 2954.7 | 61931.1
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 2196.6 | 2083.2 | 2110.5 | 2196.6 | 2097.9 | 2360.4 | 2127.3 | 2179.8 | 1959.3 | 2013.9 | 2091.6 | 1915.2 | 2060.1 | 2024.4 | 2053.8 | 2011.8 | 2207.1 | 1915.2 | 2072.7 | 2121 | 2226 | 2253.3 | 2209.2 | 2043.3 | 50530.2
|  | расчет | S, кВА | 4005.5214 | 3787.0518 | 3835.39 | 4021.3393 | 3800.4094 | 4078.7774 | 3766.3071 | 3739.6826 | 3543.5439 | 2882.4403 | 3100.6953 | 2619.488 | 2743.8009 | 2455.7792 | 2577.9996 | 2392.9433 | 2598.4138 | 3405.6439 | 4804.4884 | 3876.2638 | 3128.7949 | 2916.8486 | 3179.6975 | 3592.3985
|  | ТИ | I, А | 63.48 | 75.12 | 58.56 | 60.12 | 64.32 | 59.4 | 55.08 | 53.04 | 56.52 | 47.04 | 41.28 | 52.08 | 34.8 | 41.76 | 41.52 | 41.52 | 44.76 | 73.44 | 74.28 | 63.6 | 44.4 | 39.72 | 56.88 | 59.52
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 29765.4 | 30088.8 | 30212.7 | 29904 | 30317.7 | 30319.8 | 29841 | 29807.4 | 29620.5 | 27913.2 | 27075.3 | 27806.1 | 27602.4 | 27917.4 | 27453.3 | 27707.4 | 27814.5 | 26163.9 | 24765.3 | 25542.3 | 26770.8 | 27558.3 | 27392.4 | 26602.8 | 675962.7
|  | расчет | Q, кВАр | 8318.1 | 8500.8 | 8584.8 | 8379 | 8519.7 | 8500.8 | 8284.5 | 8555.4 | 8509.2 | 8253 | 8122.8 | 8187.9 | 7797.3 | 7795.2 | 7683.9 | 7749 | 7484.4 | 7807.8 | 7912.8 | 7980 | 7908.6 | 8045.1 | 8240.4 | 8225.7 | 195346.2
|  | расчет | I, А
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 51.1 | 16.8 | 16.8 | 36.4 | 18.2 | 12.6 | 56 | 20.3 | 16.1 | 14 | 49.7 | 14 | 60.9 | 16.8 | -23.1 | 55.3 | -4.2 | -271.6 | 57.4 | 123.2 | 151.9 | 53.9 | -87.5 | -2.1 | 452.9
|  | расчет | P, % | 0.1931% | 0.06235% | 0.06216% | 0.137% | 0.06699% | 0.04666% | 0.209% | 0.07578% | 0.06034% | 0.05413% | 0.2001% | 0.05378% | 0.2356% | 0.06329% | -0.08929% | 0.2089% | -0.01589% | -1.178% | 0.2837% | 0.5495% | 0.6144% | 0.2092% | -0.3497% | -0.008881% | 0.07374%
|  | расчет | I, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
яч.1 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 481.68 | 481.44 | 481.2 | 481.92 | 500.88 | 513.6 | 513.12 | 517.44 | 518.16 | 515.28 | 517.44 | 512.88 | 509.52 | 507.84 | 508.08 | 507.12 | 506.88 | 506.4 | 508.32 | 508.08 | 507.12 | 506.64 | 508.08 | 507.12 | 12126.24
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 258.48 | 258.72 | 260.16 | 259.92 | 285.36 | 299.76 | 300 | 303.84 | 310.8 | 303.12 | 312.72 | 316.32 | 304.8 | 304.8 | 305.04 | 304.08 | 302.4 | 302.88 | 300.48 | 301.44 | 300.24 | 300.24 | 300.72 | 300.96 | 7097.28
|  | расчет | S, кВА | 546.6512 | 546.5533 | 547.0253 | 547.5448 | 576.4643 | 594.6772 | 594.3838 | 600.0524 | 604.2238 | 597.8254 | 604.5973 | 602.5813 | 593.7286 | 592.2875 | 592.6168 | 591.2997 | 590.2314 | 590.0655 | 590.4892 | 590.7718 | 589.3342 | 588.9212 | 590.4048 | 589.7013
|  | ТИ | I, А | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 54.2 | 53.8 | 54.3 | 54.1 | 53.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 52.7 | 53 | 52.8 | 52.7 | 53 | 52.7 | 53 | 53.1 | 53.2
|  | расчет | tgφ | 0.53662 | 0.53739 | 0.54065 | 0.53934 | 0.56972 | 0.58364 | 0.58466 | 0.5872 | 0.59981 | 0.58826 | 0.60436 | 0.61675 | 0.59821 | 0.60019 | 0.60038 | 0.59962 | 0.59659 | 0.5981 | 0.59112 | 0.59329 | 0.59205 | 0.59261 | 0.59188 | 0.59347 | 0.58528
яч.2 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 298.8 | 298.8 | 298.62 | 298.8 | 298.08 | 298.62 | 298.26 | 300.06 | 299.52 | 298.98 | 298.62 | 298.08 | 298.62 | 297.72 | 297.18 | 297 | 297.36 | 297 | 297.9 | 297.36 | 296.28 | 295.2 | 296.46 | 296.28 | 7149.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 177.48 | 177.48 | 177.3 | 177.48 | 176.94 | 177.48 | 177.3 | 178.38 | 176.76 | 176.94 | 176.58 | 176.04 | 176.58 | 175.86 | 175.86 | 175.5 | 175.86 | 175.86 | 176.58 | 176.4 | 175.68 | 175.5 | 176.04 | 176.04 | 4237.92
|  | расчет | S, кВА | 347.535 | 347.535 | 347.2883 | 347.535 | 346.6402 | 347.3803 | 346.9788 | 349.078 | 347.7878 | 347.4145 | 346.9213 | 346.1817 | 346.9213 | 345.7802 | 345.3154 | 344.9772 | 345.4703 | 345.1605 | 346.3018 | 345.7455 | 344.4493 | 343.4287 | 344.7878 | 344.633 | 8311.2422
|  | расчет | I, А | 31.3515 | 31.3515 | 31.3292 | 31.3515 | 31.2708 | 31.3375 | 31.3013 | 31.4907 | 31.3743 | 31.3406 | 31.2961 | 31.7251 | 31.7929 | 31.6883 | 31.6457 | 31.6147 | 31.6599 | 31.6315 | 31.7361 | 31.6851 | 31.5663 | 31.4728 | 31.5974 | 31.5832
|  | расчет | tgφ | 0.59398 | 0.59398 | 0.59373 | 0.59398 | 0.5936 | 0.59433 | 0.59445 | 0.59448 | 0.59014 | 0.59181 | 0.59132 | 0.59058 | 0.59132 | 0.59069 | 0.59176 | 0.59091 | 0.5914 | 0.59212 | 0.59275 | 0.59322 | 0.59295 | 0.59451 | 0.59381 | 0.59417 | 0.59275
яч.22 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 195.84 | 190.8 | 188.64 | 189.12 | 188.4 | 192 | 196.8 | 204.96 | 203.52 | 194.4 | 203.04 | 197.76 | 203.76 | 200.64 | 194.88 | 193.2 | 192.48 | 192 | 196.56 | 200.16 | 198.96 | 199.92 | 200.88 | 198 | 4716.72
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 171.12 | 170.88 | 170.64 | 170.4 | 168.96 | 169.44 | 169.44 | 173.04 | 171.36 | 171.84 | 170.64 | 167.52 | 168 | 167.52 | 167.76 | 166.8 | 168.24 | 167.76 | 168.72 | 168.72 | 168.96 | 167.52 | 167.52 | 167.04 | 4059.84
|  | расчет | S, кВА | 260.068 | 256.134 | 254.368 | 254.5634 | 253.0653 | 256.074 | 259.6924 | 268.2377 | 266.0538 | 259.4616 | 265.223 | 259.1756 | 264.0874 | 261.3797 | 257.1413 | 255.242 | 255.6428 | 254.9655 | 259.0411 | 261.7832 | 261.0222 | 260.8274 | 261.564 | 259.049 | 6223.3229
|  | расчет | I, А | 23.461 | 23.1061 | 22.9468 | 22.9644 | 22.8293 | 23.1007 | 23.4271 | 24.198 | 24.001 | 23.4063 | 23.926 | 23.3805 | 23.8236 | 23.5793 | 23.197 | 23.0256 | 23.0618 | 23.0007 | 23.3683 | 23.6157 | 23.9208 | 23.903 | 23.5959 | 23.3691
|  | расчет | tgφ | 0.87377 | 0.8956 | 0.90458 | 0.90102 | 0.89682 | 0.8825 | 0.86098 | 0.84426 | 0.84198 | 0.88395 | 0.84043 | 0.84709 | 0.8245 | 0.83493 | 0.86084 | 0.86335 | 0.87406 | 0.87375 | 0.85836 | 0.84293 | 0.84922 | 0.83794 | 0.83393 | 0.84364 | 0.86073
яч.4 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Компрессорная установка №3 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 390.24 | 390.24 | 390.96 | 390.24 | 390.24 | 389.52 | 389.52 | 389.52 | 390.24 | 390.96 | 390.24 | 390.24 | 391.68 | 389.52 | 368.64 | 394.56 | 392.4 | 391.68 | 391.68 | 391.68 | 390.24 | 388.8 | 388.08 | 388.08 | 9349.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 344.16 | 342.72 | 342 | 342.72 | 339.84 | 339.84 | 338.4 | 344.16 | 342.72 | 341.28 | 340.56 | 334.08 | 336.24 | 334.08 | 330.48 | 334.8 | 335.52 | 334.08 | 336.96 | 336.96 | 336.24 | 335.52 | 335.52 | 332.64 | 8111.52
|  | расчет | S, кВА | 520.3204 | 519.3691 | 519.436 | 519.3691 | 517.4732 | 516.9304 | 515.9849 | 519.7807 | 519.3691 | 518.9622 | 517.9463 | 513.7088 | 516.2079 | 513.162 | 495.0884 | 517.4637 | 516.2862 | 514.8035 | 516.6771 | 516.6771 | 515.1161 | 513.5554 | 513.0105 | 511.1315 | 12377.8295
|  | расчет | I, А | 46.9386 | 46.8528 | 46.8588 | 46.8528 | 46.6818 | 46.6328 | 46.5475 | 46.8899 | 46.8528 | 46.8161 | 46.7244 | 47.0778 | 47.3068 | 47.0277 | 45.3713 | 47.4219 | 47.314 | 47.1781 | 47.3498 | 47.3498 | 47.2067 | 47.0637 | 47.0138 | 46.8416
|  | расчет | tgφ | 0.88192 | 0.87823 | 0.87477 | 0.87823 | 0.87085 | 0.87246 | 0.86876 | 0.88355 | 0.87823 | 0.87293 | 0.87269 | 0.85609 | 0.85846 | 0.85767 | 0.89648 | 0.84854 | 0.85505 | 0.85294 | 0.86029 | 0.86029 | 0.86162 | 0.86296 | 0.86456 | 0.85714 | 0.86762
яч.11 | Компрессорная установка №3 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1002.48 | 1002 | 998.64 | 999.12 | 996.48 | 997.68 | 996 | 1003.2 | 1000.08 | 999.12 | 997.44 | 1019.76 | 1049.28 | 1044.48 | 1045.2 | 1002.24 | 1030.08 | 1045.68 | 1049.28 | 1046.4 | 1044.72 | 1039.44 | 1044.72 | 1044.96 | 24498.48
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 241.2 | 242.16 | 237.6 | 239.52 | 243.36 | 242.88 | 244.08 | 240.72 | 242.64 | 242.64 | 244.08 | 259.44 | 264 | 262.8 | 261.36 | 242.64 | 262.56 | 266.4 | 263.76 | 258.72 | 258 | 253.44 | 257.04 | 259.92 | 6030.96
|  | расчет | S, кВА | 1031.0885 | 1030.847 | 1026.5162 | 1027.4291 | 1025.7663 | 1026.8184 | 1025.4711 | 1031.6765 | 1029.0939 | 1028.161 | 1026.8698 | 1052.245 | 1081.9818 | 1077.034 | 1077.3821 | 1031.1931 | 1063.0158 | 1079.0809 | 1081.9232 | 1077.9096 | 1076.1059 | 1069.8913 | 1075.8761 | 1076.8007 | 25230.1773
|  | ТИ | I, А | 94.1 | 91.7 | 92.6 | 92.2 | 92.2 | 92.4 | 91.9 | 92.1 | 93.2 | 92.4 | 91.8 | 97.6 | 97.1 | 97.2 | 94.6 | 91.8 | 96.1 | 97.9 | 97.7 | 98.4 | 96.7 | 96.6 | 96.7 | 97
|  | расчет | tgφ | 0.2406 | 0.24168 | 0.23792 | 0.23973 | 0.24422 | 0.24344 | 0.24506 | 0.23995 | 0.24262 | 0.24285 | 0.24471 | 0.25441 | 0.2516 | 0.25161 | 0.25006 | 0.2421 | 0.25489 | 0.25476 | 0.25137 | 0.24725 | 0.24696 | 0.24382 | 0.24604 | 0.24874 | 0.24618
яч.13 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 89.28 | 90.96 | 89.76 | 90.48 | 88.08 | 85.92 | 90.24 | 93.84 | 93.12 | 91.92 | 90.96 | 91.44 | 94.8 | 92.64 | 91.68 | 91.44 | 93.12 | 90.72 | 91.44 | 92.88 | 93.84 | 95.76 | 96.24 | 96.72 | 2207.28
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 94.56 | 96 | 95.04 | 96.24 | 93.36 | 91.68 | 95.76 | 98.16 | 96.48 | 94.32 | 94.56 | 94.8 | 97.92 | 96.24 | 95.04 | 94.8 | 95.28 | 93.84 | 94.56 | 95.52 | 93.6 | 94.56 | 95.76 | 96.24 | 2284.32
|  | расчет | S, кВА | 130.0481 | 132.2487 | 130.7267 | 132.0938 | 128.3518 | 125.6482 | 131.5798 | 135.7989 | 134.0885 | 131.7025 | 131.2071 | 131.713 | 136.2915 | 133.5826 | 132.0524 | 131.713 | 133.2277 | 130.5223 | 131.5404 | 133.232 | 132.5402 | 134.5792 | 135.7649 | 136.4437 | 3176.6968
|  | расчет | I, А | 11.7318 | 11.9303 | 11.793 | 11.9163 | 11.5787 | 11.3348 | 11.8699 | 12.2505 | 12.0963 | 11.881 | 11.8363 | 12.0706 | 12.4901 | 12.2419 | 12.1017 | 12.0706 | 12.2094 | 11.9614 | 12.0547 | 12.2098 | 12.1464 | 12.3332 | 12.4419 | 12.5041
|  |  | tgφ | 1.0591 | 1.0554 | 1.0588 | 1.0637 | 1.0599 | 1.067 | 1.0612 | 1.046 | 1.0361 | 1.0261 | 1.0396 | 1.0367 | 1.0329 | 1.0389 | 1.0366 | 1.0367 | 1.0232 | 1.0344 | 1.0341 | 1.0284 | 0.99744 | 0.98747 | 0.99501 | 0.99504
яч.14 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 191.28 | 190.8 | 189.84 | 189.6 | 188.88 | 189.12 | 189.36 | 193.44 | 193.2 | 192.72 | 192.24 | 193.68 | 199.2 | 198.24 | 195.84 | 196.32 | 196.56 | 196.32 | 197.52 | 200.4 | 199.44 | 195.36 | 195.6 | 195.12 | 4660.08
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 56.88 | 56.4 | 56.16 | 56.4 | 56.16 | 56.4 | 56.88 | 59.04 | 60.24 | 60 | 60.24 | 66 | 72.24 | 72.24 | 68.4 | 69.84 | 69.84 | 70.08 | 70.32 | 73.92 | 72.48 | 67.44 | 67.92 | 67.44 | 1542.96
|  | расчет | S, кВА | 199.5579 | 198.9613 | 197.9727 | 197.8108 | 197.0523 | 197.3508 | 197.7183 | 202.2492 | 202.3737 | 201.844 | 201.4574 | 204.6166 | 211.8944 | 210.9922 | 207.4412 | 208.3727 | 208.5988 | 208.4532 | 209.6641 | 213.5985 | 212.2019 | 206.6729 | 207.0567 | 206.446 | 4908.8768
|  | ТИ | I, А | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.8 | 28.1 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 29 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.9
|  | расчет | tgφ | 0.29737 | 0.2956 | 0.29583 | 0.29747 | 0.29733 | 0.29822 | 0.30038 | 0.30521 | 0.3118 | 0.31133 | 0.31336 | 0.34077 | 0.36265 | 0.36441 | 0.34926 | 0.35575 | 0.35531 | 0.35697 | 0.35601 | 0.36886 | 0.36342 | 0.34521 | 0.34724 | 0.34563 | 0.3311
яч.15 | БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | 63.36
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.32 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 522.72
|  | расчет | S, кВА | 21.7912 | 22.505 | 21.7077 | 22.505 | 21.7912 | 22.4243 | 21.7912 | 22.505 | 21.7077 | 22.505 | 21.7912 | 21.7077 | 21.7912 | 21.7912 | 21.7077 | 21.7912 | 21.7912 | 21.7077 | 22.505 | 21.7912 | 21.7077 | 21.7912 | 21.7912 | 21.7077 | 526.546
|  | расчет | I, А | 1.9658 | 2.0302 | 1.9583 | 2.0302 | 1.9658 | 2.0229 | 1.9658 | 2.0302 | 1.9583 | 2.0302 | 1.9658 | 1.9894 | 1.997 | 1.997 | 1.9894 | 1.997 | 1.997 | 1.9894 | 2.0624 | 1.997 | 1.9894 | 1.997 | 1.997 | 1.9894
|  | расчет | tgφ | 7.5 | 7.75 | 10 | 7.75 | 7.5 | 10.3333 | 7.5 | 7.75 | 10 | 7.75 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.75 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10
яч.20 | НГДУ БКНС-15 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 378.24 | 377.76 | 378 | 377.76 | 377.04 | 377.76 | 376.56 | 375.84 | 376.08 | 376.56 | 376.8 | 377.52 | 378 | 378.48 | 376.8 | 375.84 | 377.04 | 375.84 | 376.56 | 375.36 | 372.96 | 372.48 | 373.68 | 372 | 9030.96
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 65.52 | 67.44 | 69.36 | 70.08 | 71.76 | 71.04 | 71.76 | 68.4 | 69.36 | 67.92 | 68.16 | 70.56 | 68.16 | 67.92 | 66.72 | 68.16 | 67.92 | 68.16 | 66.72 | 67.68 | 68.4 | 69.6 | 71.04 | 73.2 | 1655.04
|  | расчет | S, кВА | 383.8729 | 383.7327 | 384.3108 | 384.2054 | 383.8081 | 384.3817 | 383.3366 | 382.0134 | 382.4225 | 382.6363 | 382.9152 | 384.0574 | 384.0961 | 384.526 | 382.6615 | 381.9705 | 383.1087 | 381.9705 | 382.4251 | 381.4128 | 379.1803 | 378.9268 | 380.3727 | 379.1335 | 9181.3613
|  | расчет | I, А | 34.6295 | 34.6169 | 34.6691 | 34.6595 | 34.6237 | 34.6755 | 34.5812 | 34.4618 | 34.4987 | 34.518 | 34.5432 | 34.6462 | 34.6497 | 34.6885 | 34.5203 | 34.4579 | 34.5606 | 34.4579 | 34.4989 | 34.4076 | 34.7492 | 34.7259 | 34.3138 | 34.202
|  | расчет | tgφ | 0.17322 | 0.17853 | 0.18349 | 0.18551 | 0.19032 | 0.18806 | 0.19057 | 0.18199 | 0.18443 | 0.18037 | 0.18089 | 0.1869 | 0.18032 | 0.17945 | 0.17707 | 0.18135 | 0.18014 | 0.18135 | 0.17718 | 0.18031 | 0.1834 | 0.18686 | 0.19011 | 0.19677 | 0.18326
яч.21 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 79.68 | 78.72 | 79.2 | 78.96 | 77.76 | 77.76 | 78.24 | 78.96 | 83.52 | 84.24 | 83.28 | 83.52 | 83.76 | 80.64 | 81.6 | 82.32 | 82.32 | 82.8 | 84.48 | 79.68 | 80.16 | 80.88 | 80.88 | 81.12 | 1944.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 60 | 60 | 59.52 | 60 | 59.52 | 59.52 | 59.04 | 60.48 | 60.48 | 60.24 | 60.24 | 58.56 | 59.28 | 58.8 | 59.04 | 58.32 | 58.8 | 58.8 | 59.28 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 58.8 | 58.56 | 1424.4
|  | расчет | S, кВА | 99.7442 | 98.979 | 99.072 | 99.17 | 97.9247 | 97.9247 | 98.0164 | 99.4611 | 103.1185 | 103.5627 | 102.7833 | 102.0042 | 102.6151 | 99.8011 | 100.7188 | 100.8851 | 101.1633 | 101.5543 | 103.2036 | 99.1697 | 99.5557 | 100.1364 | 99.9951 | 100.0486
|  | расчет | I, А | 8.998 | 8.929 | 8.9374 | 8.9462 | 8.8339 | 8.8339 | 8.8422 | 8.9725 | 9.3024 | 9.3425 | 9.2722 | 9.2019 | 9.257 | 9.0032 | 9.0859 | 9.1009 | 9.126 | 9.1613 | 9.3101 | 8.9462 | 9.1236 | 9.1768 | 9.0207 | 9.0255
|  | расчет | tgφ | 0.75301 | 0.7622 | 0.75152 | 0.75988 | 0.76543 | 0.76543 | 0.7546 | 0.76596 | 0.72414 | 0.7151 | 0.72334 | 0.70115 | 0.70774 | 0.72917 | 0.72353 | 0.70845 | 0.71429 | 0.71014 | 0.7017 | 0.74096 | 0.73653 | 0.72997 | 0.727 | 0.72189 | 0.73254
яч.23 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 913.92 | 914.64 | 914.4 | 915.84 | 910.56 | 898.08 | 886.8 | 882.96 | 875.04 | 871.44 | 870.72 | 864.24 | 882 | 880.32 | 882.72 | 883.68 | 888.24 | 879.84 | 885.84 | 868.8 | 862.08 | 876.72 | 895.92 | 897.36 | 21302.16
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 979.2 | 978 | 976.8 | 976.56 | 980.88 | 1005.12 | 1020.48 | 1028.16 | 1019.52 | 1022.4 | 1019.52 | 1016.16 | 1007.52 | 999.6 | 997.68 | 977.76 | 984.24 | 1001.28 | 1009.92 | 1032.96 | 1031.04 | 1002.96 | 983.28 | 981.84 | 24032.88
|  | расчет | S, кВА | 1339.4336 | 1339.0483 | 1338.0081 | 1338.8175 | 1338.374 | 1347.8924 | 1351.9592 | 1355.2606 | 1343.5461 | 1343.3947 | 1340.7365 | 1333.976 | 1339.0372 | 1331.9773 | 1332.1261 | 1317.9169 | 1325.7823 | 1332.9216 | 1343.373 | 1349.7481 | 1343.9589 | 1332.1286 | 1330.2301 | 1330.1371 | 32114.815
|  | ТИ | I, А | 117.2 | 117.7 | 117.7 | 117.2 | 118.5 | 118.7 | 117.5 | 119.1 | 117.5 | 118.2 | 118 | 118.9 | 117 | 118 | 117.7 | 116.7 | 118.7 | 118.7 | 120.4 | 120.6 | 119.1 | 119.1 | 117.7 | 118.5
|  | расчет | tgφ | 1.0714 | 1.0693 | 1.0682 | 1.0663 | 1.0772 | 1.1192 | 1.1507 | 1.1644 | 1.1651 | 1.1732 | 1.1709 | 1.1758 | 1.1423 | 1.1355 | 1.1302 | 1.1065 | 1.1081 | 1.138 | 1.1401 | 1.189 | 1.196 | 1.144 | 1.0975 | 1.0941 | 1.1282
яч.24 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 190.8 | 197.76 | 156 | 190.56 | 201.12 | 191.52 | 180.48 | 147.36 | 180 | 202.56 | 206.64 | 204.96 | 211.92 | 180.72 | 163.68 | 208.32 | 198.48 | 188.16 | 192.48 | 154.32 | 139.68 | 129.12 | 185.76 | 196.08 | 4398.48
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 259.92 | 265.2 | 225.36 | 256.8 | 265.44 | 255.84 | 239.28 | 195.84 | 238.56 | 258.96 | 259.92 | 253.2 | 271.2 | 239.04 | 214.56 | 267.36 | 260.16 | 243.36 | 227.28 | 183.84 | 168.24 | 167.52 | 248.64 | 258 | 5723.52
|  | расчет | S, кВА | 322.433 | 330.8173 | 274.086 | 319.7802 | 333.028 | 319.5841 | 299.7131 | 245.0883 | 298.8492 | 328.7717 | 332.0519 | 325.7589 | 344.1795 | 299.6662 | 269.865 | 338.9374 | 327.227 | 307.6171 | 297.8334 | 240.0246 | 218.6669 | 211.5063 | 310.3685 | 324.0546 | 7218.4006
|  | ТИ | I, А | 32.5 | 20 | 26.2 | 29.6 | 25.4 | 28.8 | 21 | 18.4 | 27.1 | 25.9 | 27.8 | 26.4 | 29.3 | 19.8 | 26.7 | 26.4 | 25.9 | 23.9 | 19.5 | 16.4 | 16.1 | 20.8 | 29.1 | 26.4
|  | расчет | tgφ | 1.3623 | 1.341 | 1.4446 | 1.3476 | 1.3198 | 1.3358 | 1.3258 | 1.329 | 1.3253 | 1.2784 | 1.2578 | 1.2354 | 1.2797 | 1.3227 | 1.3109 | 1.2834 | 1.3108 | 1.2934 | 1.1808 | 1.1913 | 1.2045 | 1.2974 | 1.3385 | 1.3158 | 1.3012
яч.27 | НГДУ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 730.8 | 727.44 | 724.8 | 727.68 | 719.04 | 769.2 | 744.24 | 722.64 | 698.88 | 677.04 | 719.04 | 731.28 | 762.24 | 732 | 696.24 | 713.04 | 716.4 | 713.52 | 693.36 | 702.48 | 764.4 | 761.04 | 744.96 | 698.88 | 17390.64
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 277.92 | 273.36 | 273.12 | 273.12 | 276.24 | 286.08 | 278.64 | 264.72 | 264 | 259.44 | 271.44 | 275.04 | 284.88 | 275.76 | 270.72 | 271.68 | 275.04 | 271.92 | 269.76 | 275.04 | 287.52 | 286.08 | 281.04 | 272.16 | 6594.72
|  | расчет | S, кВА | 781.862 | 777.1066 | 774.5512 | 777.2469 | 770.2773 | 820.6768 | 794.6908 | 769.6007 | 747.0805 | 725.0464 | 768.5689 | 781.2922 | 813.7361 | 782.2196 | 747.0204 | 763.0439 | 767.3825 | 763.5779 | 743.9883 | 754.4038 | 816.6854 | 813.0336 | 796.2091 | 750.0029
|  | расчет | I, А | 70.5325 | 70.1035 | 69.873 | 70.1162 | 69.4875 | 74.0341 | 71.6898 | 69.4264 | 67.3949 | 65.4071 | 69.3334 | 70.4811 | 73.4079 | 70.5648 | 67.3894 | 68.8349 | 69.2263 | 68.8831 | 67.1159 | 68.0555 | 74.8434 | 74.5088 | 71.8268 | 67.6585
|  | расчет | tgφ | 0.3803 | 0.37578 | 0.37682 | 0.37533 | 0.38418 | 0.37192 | 0.3744 | 0.36632 | 0.37775 | 0.3832 | 0.3775 | 0.37611 | 0.37374 | 0.37672 | 0.38883 | 0.38102 | 0.38392 | 0.3811 | 0.38906 | 0.39153 | 0.37614 | 0.37591 | 0.37726 | 0.38942 | 0.37921
яч.25 | НГДУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 868.32 | 853.2 | 864.72 | 867.6 | 859.68 | 848.16 | 848.16 | 850.32 | 848.16 | 841.68 | 849.6 | 850.32 | 860.4 | 860.4 | 854.64 | 852.48 | 853.92 | 856.08 | 858.96 | 856.8 | 854.64 | 854.64 | 853.2 | 852.48 | 20518.56
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 805.68 | 802.08 | 804.24 | 803.52 | 799.2 | 797.76 | 797.04 | 804.96 | 799.92 | 799.92 | 797.76 | 788.4 | 794.88 | 792.72 | 792.72 | 789.12 | 791.28 | 792 | 796.32 | 797.04 | 794.88 | 792.72 | 791.28 | 792.72 | 19118.16
|  | расчет | S, кВА | 1184.5252 | 1171.0177 | 1180.9076 | 1182.5287 | 1173.7846 | 1164.3867 | 1163.8935 | 1170.8991 | 1165.8677 | 1161.162 | 1165.436 | 1159.5769 | 1171.3763 | 1169.9116 | 1165.682 | 1161.6508 | 1164.175 | 1166.2491 | 1171.2975 | 1170.2047 | 1167.152 | 1165.682 | 1163.647 | 1164.0993
|  | расчет | I, А | 106.8572 | 105.6387 | 106.5308 | 106.6771 | 105.8883 | 105.0405 | 104.996 | 105.628 | 105.1741 | 104.7496 | 105.1351 | 104.6066 | 105.671 | 105.5389 | 105.1573 | 104.7937 | 105.0214 | 105.2085 | 105.6639 | 105.5653 | 106.9612 | 106.8265 | 104.9737 | 105.0145
|  | расчет | tgφ | 0.92786 | 0.94008 | 0.93006 | 0.92614 | 0.92965 | 0.94058 | 0.93973 | 0.94666 | 0.94312 | 0.95038 | 0.93898 | 0.92718 | 0.92385 | 0.92134 | 0.92755 | 0.92568 | 0.92664 | 0.92515 | 0.92707 | 0.93025 | 0.93008 | 0.92755 | 0.92743 | 0.9299 | 0.93175
яч.32 | Компрессорная установка №2 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.33 | Компрессорная установка №1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 75.96 | 77.04 | 75.96 | 75.96 | 78.48 | 78.48 | 81.36 | 83.52 | 81.72 | 76.32 | 74.52 | 74.88 | 75.6 | 74.88 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 73.8 | 74.88 | 74.88 | 74.52 | 74.88 | 75.96 | 76.32 | 1835.64
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 55.44 | 56.16 | 55.8 | 55.08 | 52.92 | 52.92 | 54.72 | 55.8 | 55.08 | 55.44 | 55.08 | 55.44 | 55.8 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 55.44 | 54.72 | 55.08 | 55.44 | 54.72 | 55.08 | 55.44 | 55.44 | 1323.36
|  | расчет | S, кВА | 94.04 | 95.3368 | 94.2526 | 93.8282 | 94.6554 | 94.6554 | 98.0496 | 100.4452 | 98.5493 | 94.331 | 92.6663 | 93.1698 | 93.9628 | 93.1698 | 93.4594 | 93.4594 | 93.4594 | 91.8734 | 92.956 | 93.1698 | 92.4527 | 92.956 | 94.04 | 94.331 | 2263.2689
|  | расчет | I, А | 8.4834 | 8.6004 | 8.5026 | 8.4643 | 8.539 | 8.539 | 8.8452 | 9.0613 | 8.8902 | 8.5097 | 8.3595 | 8.4049 | 8.4765 | 8.4049 | 8.4311 | 8.4311 | 8.4311 | 8.288 | 8.3857 | 8.4049 | 8.4726 | 8.5188 | 8.4834 | 8.5097
|  | расчет | tgφ | 0.72986 | 0.72897 | 0.7346 | 0.72512 | 0.67431 | 0.67431 | 0.67257 | 0.6681 | 0.67401 | 0.72642 | 0.73913 | 0.74038 | 0.7381 | 0.74038 | 0.73684 | 0.73684 | 0.73684 | 0.74146 | 0.73558 | 0.74038 | 0.7343 | 0.73558 | 0.72986 | 0.72642 | 0.72093
яч.34 | Компрессорная установка №1 откл. |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 204.8
яч.37 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5890.2 | 5874.48 | 5832.9 | 5876.52 | 5877.6 | 5909.58 | 5872.02 | 5846.94 | 5843.4 | 5816.1 | 5873.46 | 5892.72 | 6003.66 | 5921.4 | 5834.58 | 5875.68 | 5903.4 | 5892 | 5902.14 | 5852.16 | 5881.2 | 5873.76 | 5943.3 | 5902.68 | 141191.88
|  | расчет | Q, кВАр | 3063.48 | 3066.84 | 3020.46 | 3056.64 | 3092.34 | 3130.32 | 3127.38 | 3093.06 | 3129.6 | 3136.86 | 3155.34 | 3164.76 | 3188.22 | 3131.7 | 3089.7 | 3108.78 | 3132.9 | 3130.74 | 3121.74 | 3107.28 | 3095.76 | 3056.1 | 3120.36 | 3121.08 | 74641.44
|  | расчет | I, А | 653.0176 | 636.7291 | 644.306 | 646.5623 | 646.4199 | 654.3167 | 642.796 | 643.5587 | 648.3466 | 644.2201 | 650.0557 | 655.7134 | 661.7823 | 648.6925 | 647.0874 | 645.3778 | 652.1981 | 651.1985 | 648.1912 | 647.4272 | 651.5333 | 655.7932 | 657.5225 | 651.1934
Отходящие ВЛ 6 кВ по секциям |  | расчет | 1 сш 6кВ P, кВт | 2456.64 | 2457.12 | 2451.18 | 2453.04 | 2465.52 | 2476.62 | 2479.38 | 2500.38 | 2496.48 | 2491.86 | 2489.82 | 2508.24 | 2545.98 | 2533.32 | 2508.78 | 2491.56 | 2519.28 | 2529.96 | 2539.02 | 2539.68 | 2533.8 | 2524.08 | 2532.06 | 2530.44 | 60054.24
|  | расчет | 2 сш 6кВ P, кВт | 3433.56 | 3417.36 | 3381.72 | 3423.48 | 3412.08 | 3432.96 | 3392.64 | 3346.56 | 3346.92 | 3324.24 | 3383.64 | 3384.48 | 3457.68 | 3388.08 | 3325.8 | 3384.12 | 3384.12 | 3362.04 | 3363.12 | 3312.48 | 3347.4 | 3349.68 | 3411.24 | 3372.24 | 81137.64
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | 1 сш 6кВ P, кВт | -564.84 | -561.72 | -562.98 | -563.04 | -543.12 | -541.62 | -535.38 | -541.98 | -532.68 | -538.86 | -527.82 | -510.24 | -526.38 | -520.92 | -528.78 | -520.56 | -519.48 | -522.96 | -528.42 | -527.28 | -528.6 | -535.08 | -534.06 | -530.64
|  | расчет | 2 сш 6кВ P, кВт | 98.04 | 89.04 | 88.68 | 91.92 | 106.92 | 134.64 | 153.36 | 170.64 | 202.68 | 203.76 | 196.56 | 199.32 | 162.12 | 152.52 | 177 | 142.08 | 140.28 | 167.76 | 168.48 | 211.92 | 202.2 | 154.92 | 122.16 | 119.76
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | -466.8 | -472.68 | -474.3 | -471.12 | -436.2 | -406.98 | -382.02 | -371.34 | -330 | -335.1 | -331.26 | -310.92 | -364.26 | -368.4 | -351.78 | -378.48 | -379.2 | -355.2 | -359.94 | -315.36 | -326.4 | -380.16 | -411.9 | -410.88
|  | расчет | P, %

## ПС 110 кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 21 ИЮНЯ 2017 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западно-Соплеская 110/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
I, А
яч.5 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 212.4 | 228 | 249.6 | 248.4 | 247.2 | 248.4 | 253.2 | 262.8 | 268.8 | 280.8 | 224.4 | 258 | 254.4 | 267.6 | 265.2 | 254.4 | 276 | 288 | 277.2 | 278.4 | 267.6 | 266.4 | 261.6 | 255.6 | 6194.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 212.4 | 220.8 | 234 | 232.8 | 234 | 234 | 235.2 | 241.2 | 238.8 | 238.8 | 204 | 219.6 | 218.4 | 236.4 | 241.2 | 238.8 | 240 | 242.4 | 242.4 | 243.6 | 242.4 | 241.2 | 248.4 | 248.4 | 5629.2
|  | расчет | S, кВА | 300.379 | 317.3904 | 342.1347 | 340.4385 | 340.3878 | 341.2603 | 345.5854 | 356.709 | 359.5537 | 368.611 | 303.2678 | 338.804 | 335.2878 | 357.064 | 358.4808 | 348.9195 | 365.754 | 376.4329 | 368.2358 | 369.9291 | 361.0644 | 359.3694 | 360.7452 | 356.4182
|  | ТИ | I, А | 21.8 | 24.6 | 27.6 | 29 | 28.4 | 30.6 | 27.6 | 28 | 30.4 | 30.6 | 28 | 27.2 | 28.6 | 36.8 | 30.2 | 29.2 | 32.4 | 32.2 | 30 | 32 | 28.6 | 29.6 | 30.4 | 29.6
|  | расчет | tgφ | 1 | 0.96842 | 0.9375 | 0.9372 | 0.9466 | 0.94203 | 0.92891 | 0.91781 | 0.88839 | 0.85043 | 0.90909 | 0.85116 | 0.85849 | 0.88341 | 0.9095 | 0.93868 | 0.86957 | 0.84167 | 0.87446 | 0.875 | 0.90583 | 0.90541 | 0.94954 | 0.97183 | 0.90876
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21.6 | 26.4 | 25.2 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 32.4 | 31.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 24 | 27.6 | 27.6 | 28.8 | 26.4 | 24 | 21.6 | 600
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 20.4 | 24 | 24 | 22.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.8 | 24 | 24 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 542.4
|  | расчет | S, кВА | 28.0143 | 28.1169 | 27.2059 | 27.2059 | 27.2059 | 30.547 | 33.3635 | 34.8 | 36.5754 | 35.7994 | 37.4892 | 40.3207 | 39.3629 | 36.5754 | 36.5754 | 35.7994 | 34.8 | 33.9411 | 35.7994 | 35.7994 | 36.7325 | 34.1104 | 33.1035 | 31.407
|  | расчет | I, А | 2.6087 | 2.6183 | 2.5334 | 2.5334 | 2.5334 | 2.8446 | 3.1068 | 3.2406 | 3.4059 | 3.3337 | 3.491 | 3.7547 | 3.6655 | 3.4059 | 3.4059 | 3.3337 | 3.2406 | 3.1606 | 3.3337 | 3.3337 | 3.4206 | 3.1764 | 3.0826 | 2.9247
|  | расчет | tgφ | 1.0625 | 1.2 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1 | 0.77273 | 0.95238 | 0.86957 | 0.82609 | 0.83333 | 0.74074 | 0.76923 | 0.86957 | 0.86957 | 0.82609 | 0.95238 | 1 | 0.82609 | 0.82609 | 0.79167 | 0.81818 | 0.95 | 1.0556 | 0.904
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 231.6 | 246 | 267.6 | 266.4 | 265.2 | 270 | 279.6 | 288 | 296.4 | 308.4 | 253.2 | 290.4 | 285.6 | 295.2 | 292.8 | 282 | 301.2 | 312 | 304.8 | 306 | 296.4 | 292.8 | 285.6 | 277.2 | 6794.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 232.8 | 242.4 | 254.4 | 253.2 | 254.4 | 255.6 | 255.6 | 265.2 | 262.8 | 261.6 | 228 | 243.6 | 242.4 | 260.4 | 265.2 | 261.6 | 264 | 266.4 | 265.2 | 266.4 | 265.2 | 262.8 | 271.2 | 271.2 | 6171.6
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 328.3815 | 345.3603 | 369.2277 | 367.5312 | 367.492 | 371.7948 | 378.8239 | 391.5036 | 396.1273 | 404.4071 | 340.726 | 379.0424 | 374.5999 | 393.6384 | 395.0479 | 384.6538 | 400.5215 | 410.2596 | 404.0224 | 405.7154 | 397.7235 | 393.4408 | 393.8487 | 387.8006
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Усть-Воя, Соплевск, Шутор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 18.6 | 17.88 | 17.4 | 18 | 18.72 | 21.12 | 25.56 | 25.56 | 27.48 | 26.64 | 28.68 | 32.52 | 30.6 | 27.36 | 27.96 | 26.88 | 25.32 | 24.6 | 27.36 | 27.24 | 28.32 | 26.64 | 23.64 | 21.24 | 595.32
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 23.28 | 23.28 | 22.32 | 22.68 | 22.68 | 22.92 | 22.68 | 26.28 | 25.56 | 25.2 | 26.4 | 26.04 | 25.8 | 26.16 | 25.8 | 25.56 | 25.44 | 26.28 | 24.72 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.36 | 24.36 | 592.32
|  | расчет | S, кВА | 29.798 | 29.3539 | 28.3009 | 28.9548 | 29.4078 | 31.167 | 34.1716 | 36.66 | 37.5295 | 36.6706 | 38.9808 | 41.6609 | 40.025 | 37.8539 | 38.0447 | 37.0924 | 35.8928 | 35.9972 | 36.8734 | 36.8652 | 37.6703 | 36.4241 | 33.9449 | 32.3195
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9
|  | расчет | tgφ | 1.2516 | 1.302 | 1.2828 | 1.26 | 1.2115 | 1.0852 | 0.88732 | 1.0282 | 0.93013 | 0.94595 | 0.9205 | 0.80074 | 0.84314 | 0.95614 | 0.92275 | 0.95089 | 1.0047 | 1.0683 | 0.90351 | 0.91189 | 0.87712 | 0.93243 | 1.0305 | 1.1469 | 0.99496
яч.18 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ЗРУ ВГПУ | АИИС КУЭ | P, кВт | 140.64 | 135.6 | 137.52 | 137.04 | 136.08 | 133.44 | 135.12 | 138 | 139.68 | 145.2 | 104.64 | 179.76 | 179.04 | 195.6 | 168.48 | 135.36 | 137.76 | 138.72 | 147.12 | 145.44 | 136.8 | 140.4 | 144.96 | 141.6 | 3474
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 135.36 | 132.48 | 132.72 | 132.48 | 133.2 | 134.64 | 134.4 | 137.04 | 136.32 | 138.48 | 110.64 | 148.08 | 147.12 | 161.52 | 148.08 | 131.28 | 132.24 | 131.04 | 132.48 | 129.6 | 129.36 | 128.64 | 132.72 | 132.72 | 3242.64
|  | расчет | S, кВА | 195.1972 | 189.574 | 191.1187 | 190.6067 | 190.4206 | 189.5631 | 190.5801 | 194.4838 | 195.1759 | 200.6483 | 152.2851 | 232.8977 | 231.7318 | 253.6692 | 224.306 | 188.565 | 190.9587 | 190.8264 | 197.9779 | 194.8049 | 188.2771 | 190.4217 | 196.5401 | 194.0751
|  | ТИ | I, А | 16.3 | 15.9 | 16.6 | 17 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 17 | 17.8 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 27.1 | 17.2 | 16.1 | 17.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 16.6 | 17.2 | 16.8
|  | расчет | tgφ | 0.96246 | 0.97699 | 0.9651 | 0.96673 | 0.97884 | 1.009 | 0.99467 | 0.99304 | 0.97595 | 0.95372 | 1.0573 | 0.82377 | 0.82172 | 0.82577 | 0.87892 | 0.96986 | 0.95993 | 0.94464 | 0.90049 | 0.89109 | 0.94561 | 0.91624 | 0.91556 | 0.93729 | 0.9334
яч.4 | ЛПУМГ | АИИС КУЭ | P, кВт | 7.2 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 6.96 | 6.6 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6 | 5.52 | 4.8 | 4.92 | 4.8 | 4.8 | 4.68 | 5.04 | 5.52 | 5.4 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.6 | 6.48 | 142.92
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.32 | 10.2 | 10.2 | 10.08 | 10.08 | 9.96 | 9.96 | 10.2 | 10.2 | 10.08 | 8.4 | 7.08 | 6.96 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 8.16 | 9.48 | 9.48 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.96 | 9.84 | 220.68
|  | расчет | S, кВА | 12.5834 | 12.6962 | 12.6962 | 12.6 | 12.2494 | 11.9483 | 11.5662 | 11.7735 | 11.7735 | 11.7306 | 10.0514 | 8.5537 | 8.5234 | 8.3562 | 8.3562 | 8.2878 | 9.591 | 10.97 | 10.9101 | 11.4019 | 11.4019 | 11.4019 | 11.9483 | 11.782
|  | ТИ | I, А | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1
|  | расчет | tgφ | 1.4333 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3333 | 1.4483 | 1.5091 | 1.6939 | 1.7347 | 1.7347 | 1.68 | 1.5217 | 1.475 | 1.4146 | 1.425 | 1.425 | 1.4615 | 1.619 | 1.7174 | 1.7556 | 1.7083 | 1.7083 | 1.7083 | 1.5091 | 1.5185 | 1.5441
яч.3 | ЗРУ ВГПУ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 65.16 | 84.6 | 104.4 | 103.68 | 104.04 | 109.08 | 111.96 | 119.52 | 123.48 | 129.6 | 114.48 | 73.8 | 71.28 | 67.32 | 91.8 | 114.12 | 133.92 | 144.36 | 125.28 | 127.08 | 125.64 | 120.6 | 109.8 | 107.64 | 2582.64
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 68.04 | 79.2 | 92.16 | 91.44 | 91.08 | 91.08 | 91.8 | 95.4 | 92.88 | 91.8 | 85.68 | 66.24 | 65.16 | 68.4 | 87.84 | 101.88 | 101.52 | 102.24 | 101.88 | 104.76 | 104.76 | 103.68 | 106.92 | 106.92 | 2192.76
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 8.4 | 12 | 12.6 | 13.3 | 13 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 15.8 | 14.1 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 14.3 | 14
|  | расчет | tgφ | 1.0442 | 0.93617 | 0.88276 | 0.88194 | 0.87543 | 0.83498 | 0.81994 | 0.79819 | 0.75219 | 0.70833 | 0.74843 | 0.89756 | 0.91414 | 1.016 | 0.95686 | 0.89274 | 0.75806 | 0.70823 | 0.81322 | 0.82436 | 0.83381 | 0.8597 | 0.97377 | 0.99331 | 0.84904
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.68
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 1.64
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 231.6 | 245.64 | 266.88 | 266.28 | 265.8 | 270.24 | 278.52 | 288.96 | 296.52 | 307.44 | 253.32 | 290.88 | 285.84 | 295.08 | 293.04 | 281.04 | 302.04 | 313.2 | 305.16 | 305.52 | 296.52 | 293.4 | 285 | 276.96 | 6794.88
|  | расчет | Q, кВАр | 237 | 245.16 | 257.4 | 256.68 | 257.04 | 258.6 | 258.84 | 268.92 | 264.96 | 265.56 | 231.12 | 247.44 | 245.04 | 262.92 | 268.56 | 265.56 | 267.36 | 269.04 | 268.56 | 269.04 | 268.8 | 267 | 273.96 | 273.84 | 6248.4
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0.36 | 0.72 | 0.12 | -0.6 | -0.24 | 1.08 | -0.96 | -0.12 | 0.96 | -0.12 | -0.48 | -0.24 | 0.12 | -0.24 | 0.96 | -0.84 | -1.2 | -0.36 | 0.48 | -0.12 | -0.6 | 0.6 | 0.24 | -0.48 | -0.007065%
|  | расчет | Q, кВАр | -4.2 | -2.76 | -3 | -3.48 | -2.64 | -3 | -3.24 | -3.72 | -2.16 | -3.96 | -3.12 | -3.84 | -2.64 | -2.52 | -3.36 | -3.96 | -3.36 | -2.64 | -3.36 | -2.64 | -3.6 | -4.2 | -2.76 | -2.64 | -76.8
|  | расчет | I, А | -4.4913 | -4.3817 | -2.8666 | -2.6666 | -3.3666 | -0.45543 | -4.0932 | -5.2594 | -1.6941 | -2.2663 | -2.009 | -6.1453 | -3.3345 | -1.6941 | -1.5941 | -1.6663 | -1.4594 | -1.3394 | -2.2663 | -0.56632 | -1.7794 | -2.6236 | -1.8174 | -2.1753
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Каджером 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1572 | 1556 | 1504 | 1510 | 1502 | 1528 | 1632 | 1712 | 1744 | 1756 | 1744 | 1724 | 1712 | 1684 | 1664 | 1674 | 1662 | 1668 | 1704 | 1716 | 1740 | 1718 | 1642 | 1620 | 39688
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1076 | 1068 | 1066 | 1060 | 1058 | 1066 | 1068 | 1116 | 1130 | 1114 | 1138 | 1150 | 1110 | 1106 | 1104 | 1110 | 1108 | 1116 | 1114 | 1120 | 1116 | 1122 | 1040 | 1020 | 26296
|  | расчет | S, кВА | 1904.9829 | 1887.2626 | 1843.4674 | 1844.9119 | 1837.2175 | 1863.0996 | 1950.3969 | 2043.6242 | 2078.0847 | 2079.5509 | 2082.4457 | 2072.36 | 2040.3539 | 2014.7188 | 1996.9256 | 2008.5756 | 1997.4754 | 2006.9081 | 2035.832 | 2049.1598 | 2067.1372 | 2051.9279 | 1943.6471 | 1914.3667 | 47614.4324
|  | ТИ | I, А | 105.2 | 103.4 | 101.6 | 102.6 | 103.4 | 106 | 111 | 114.2 | 114.8 | 114.4 | 113.2 | 112.8 | 112.2 | 111 | 110.6 | 111.8 | 111.6 | 112 | 112.8 | 114.8 | 112.6 | 113 | 106 | 106.2
|  | расчет | tgφ | 0.68448 | 0.68638 | 0.70878 | 0.70199 | 0.70439 | 0.69764 | 0.65441 | 0.65187 | 0.64794 | 0.6344 | 0.65252 | 0.66705 | 0.64836 | 0.65677 | 0.66346 | 0.66308 | 0.66667 | 0.66906 | 0.65376 | 0.65268 | 0.64138 | 0.65308 | 0.63337 | 0.62963 | 0.66257
яч.10 | Т-2 10 кВ в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1572 | 1556 | 1504 | 1510 | 1502 | 1528 | 1632 | 1712 | 1744 | 1756 | 1744 | 1724 | 1712 | 1684 | 1664 | 1674 | 1662 | 1668 | 1704 | 1716 | 1740 | 1718 | 1642 | 1620 | 39688
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1076 | 1068 | 1066 | 1060 | 1058 | 1066 | 1068 | 1116 | 1130 | 1114 | 1138 | 1150 | 1110 | 1106 | 1104 | 1110 | 1108 | 1116 | 1114 | 1120 | 1116 | 1122 | 1040 | 1020 | 26296
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1904.9829 | 1887.2626 | 1843.4674 | 1844.9119 | 1837.2175 | 1863.0996 | 1950.3969 | 2043.6242 | 2078.0847 | 2079.5509 | 2082.4457 | 2072.36 | 2040.3539 | 2014.7188 | 1996.9256 | 2008.5756 | 1997.4754 | 2006.9081 | 2035.832 | 2049.1598 | 2067.1372 | 2051.9279 | 1943.6471 | 1914.3667
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3
яч.3 | Поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 164.8 | 157.6 | 111.6 | 116.4 | 102.4 | 109.2 | 164.8 | 170.8 | 178.4 | 189.2 | 191.6 | 184.8 | 176.8 | 160.8 | 154 | 162.8 | 154.4 | 165.6 | 189.6 | 205.2 | 221.2 | 215.2 | 190.8 | 193.2 | 4031.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 88.8 | 88 | 86 | 86.4 | 85.2 | 86 | 89.2 | 95.6 | 102.4 | 100 | 106 | 106 | 98.8 | 98 | 97.6 | 99.2 | 98 | 98.4 | 98.8 | 101.6 | 100.8 | 103.2 | 91.6 | 84 | 2289.6
|  | расчет | S, кВА | 187.2017 | 180.5042 | 140.892 | 144.9618 | 133.2096 | 138.9987 | 187.3918 | 195.7345 | 205.6996 | 214.0015 | 218.967 | 213.0423 | 202.5332 | 188.31 | 182.3232 | 190.6423 | 182.8753 | 192.629 | 213.798 | 228.9751 | 243.0845 | 238.6656 | 211.6488 | 210.6709 | 4646.7606
|  | ТИ | I, А | 10.1 | 9 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 11.1 | 11.8 | 11.5 | 12.9 | 11.6 | 10.7 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 12.4 | 13 | 11.8 | 12.6 | 12.1 | 10.3
|  | расчет | tgφ | 0.53883 | 0.55838 | 0.77061 | 0.74227 | 0.83203 | 0.78755 | 0.54126 | 0.55972 | 0.57399 | 0.52854 | 0.55324 | 0.57359 | 0.55882 | 0.60945 | 0.63377 | 0.60934 | 0.63472 | 0.5942 | 0.5211 | 0.49513 | 0.4557 | 0.47955 | 0.48008 | 0.43478 | 0.56797
яч.7 | Производство -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.9
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
яч.15 | талый поселок -отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | bar: 4; 10
яч.19 | поселок Причал | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 7.6 | 10 | 9.8 | 8.4 | 9 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 10.2 | 11.4 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 8.2 | 10.6 | 8 | 6.4 | 188.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 61.2
|  | расчет | S, кВА | 5.142 | 5.2498 | 5 | 4.7539 | 4.7074 | 5.2612 | 7.7666 | 10.284 | 10.0896 | 8.8544 | 9.6933 | 7.7253 | 8.6649 | 7.985 | 10.632 | 12.0814 | 9.6768 | 9.434 | 9.996 | 10.4785 | 9.1236 | 11.2606 | 8.297 | 6.597 | 198.7541
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3
|  | расчет | tgφ | 0.24 | 0.32 | 0.29167 | 0.26087 | 0.21739 | 0.15385 | 0.21053 | 0.24 | 0.2449 | 0.33333 | 0.4 | 0.38889 | 0.34146 | 0.40541 | 0.29412 | 0.35088 | 0.32609 | 0.38636 | 0.3617 | 0.4375 | 0.4878 | 0.35849 | 0.275 | 0.25 | 0.3245
яч.17 | Трубосъедельск | АИИС ТУЭ | P, кВт | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 6 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.4 | 152
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2 | 0.8 | 46.4
|  | расчет | S, кВА | 4.5607 | 4.4721 | 4.1761 | 4.0792 | 4.0792 | 4.9477 | 5.7271 | 6.1188 | 6.597 | 6.597 | 9.0244 | 7.4726 | 8.9889 | 7.8588 | 8.0994 | 6.6212 | 7.5153 | 8.7361 | 7.9699 | 8.0994 | 9.1389 | 7.7253 | 6.3246 | 4.4721 | 159.4019
|  | ТИ | I, А | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  | расчет | tgφ | 0.27273 | 0.18182 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.21429 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.22727 | 0.27778 | 0.38095 | 0.26316 | 0.36842 | 0.46667 | 0.47059 | 0.28571 | 0.31579 | 0.36842 | 0.42857 | 0.38889 | 0.33333 | 0.18182 | 0.30526
яч.18 | Талый поселок | АИИС ТУЭ | P, кВт | 16.8 | 15.6 | 15 | 15 | 17.1 | 18 | 21 | 22.8 | 26.1 | 25.8 | 24.6 | 26.1 | 22.5 | 26.1 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 27.3 | 30.6 | 27.3 | 25.5 | 25.8 | 22.5 | 18.3 | 552.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 17.4 | 18.6 | 17.1 | 15.9 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 13.8 | 12.9 | 382.8
|  | расчет | S, кВА | 21.9329 | 21.2302 | 20.3823 | 20.3823 | 21.9738 | 23.2398 | 25.6338 | 27.6261 | 30.5617 | 30.1496 | 30.1317 | 32.0495 | 28.2606 | 30.5617 | 32.2134 | 33.2946 | 32.5358 | 32.8661 | 35.6546 | 32.3736 | 30.8709 | 30.7877 | 26.3949 | 22.3897 | 673.4973
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1
|  | расчет | tgφ | 0.83929 | 0.92308 | 0.92 | 0.92 | 0.80702 | 0.81667 | 0.7 | 0.68421 | 0.6092 | 0.60465 | 0.70732 | 0.71264 | 0.76 | 0.6092 | 0.62637 | 0.62766 | 0.64835 | 0.67033 | 0.59804 | 0.63736 | 0.68235 | 0.65116 | 0.61333 | 0.70492 | 0.69273
яч.4 | сев.ж/д РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 20.9 | 19.8 | 20 | 22.6 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 20.1 | 21.2 | 19.5 | 18 | 18.7 | 19.5 | 20 | 18.1 | 19.1 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 23.1 | 22.1 | 20.7 | 18.6 | 19.3 | 475.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Печоранефтегаз | АИИС КУЭ | P, кВт | 1234.8 | 1234 | 1234.4 | 1236.4 | 1235.6 | 1238 | 1242.4 | 1259.2 | 1265.2 | 1260 | 1254.4 | 1255.2 | 1247.6 | 1246.4 | 1246.8 | 1242.4 | 1243.2 | 1257.6 | 1250.4 | 1245.6 | 1243.2 | 1236.8 | 1215.2 | 1222 | 29846.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 842.4 | 839.2 | 838 | 836.8 | 834.8 | 835.6 | 834.8 | 860 | 864.8 | 852.8 | 863.2 | 871.2 | 848.4 | 845.2 | 843.2 | 846 | 846.4 | 854.8 | 855.2 | 853.6 | 854 | 860.4 | 804.4 | 804.8 | 20290
|  | расчет | S, кВА | 1494.7805 | 1492.3179 | 1491.9743 | 1492.9565 | 1491.1735 | 1493.6102 | 1496.8129 | 1524.8556 | 1532.5176 | 1521.469 | 1522.706 | 1527.9125 | 1508.7373 | 1505.9469 | 1505.1566 | 1503.0881 | 1503.9745 | 1520.6054 | 1514.8819 | 1510.0173 | 1508.2646 | 1506.6394 | 1457.3162 | 1463.2112 | 36090.9259
|  | ТИ | I, А | 83 | 82.8 | 82.3 | 82.5 | 83.7 | 82.7 | 83.9 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.4 | 84.3 | 82.9 | 83.4 | 83.3 | 83.3 | 83.7 | 83.6 | 82.8 | 83.5 | 83.2 | 83 | 80.3 | 83.1
|  | расчет | tgφ | 0.68222 | 0.68006 | 0.67887 | 0.6768 | 0.67562 | 0.67496 | 0.67193 | 0.68297 | 0.68353 | 0.67683 | 0.68814 | 0.69407 | 0.68003 | 0.67811 | 0.67629 | 0.68094 | 0.68082 | 0.67971 | 0.68394 | 0.68529 | 0.68694 | 0.69567 | 0.66195 | 0.65859 | 0.6798
яч.12 | пос.Каджером | АИИС ТУЭ | P, кВт | 124.8 | 119.6 | 114 | 109.2 | 117.2 | 133.2 | 172 | 222 | 236.4 | 246.8 | 236.4 | 222.8 | 229.2 | 216 | 199.6 | 203.2 | 201.6 | 181.6 | 194.4 | 193.2 | 207.6 | 199.6 | 177.6 | 154 | 4412
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 152.4 | 151.2 | 150.4 | 149.6 | 148.8 | 152.4 | 155.2 | 168 | 169.6 | 167.6 | 174.8 | 174 | 169.6 | 169.6 | 170 | 169.2 | 168 | 167.2 | 165.2 | 168.4 | 167.2 | 165.6 | 154 | 147.2 | 3895.2
|  | расчет | S, кВА | 196.9792 | 192.7838 | 188.7224 | 185.2156 | 189.413 | 202.4055 | 231.6701 | 278.4026 | 290.9452 | 298.3287 | 294.0068 | 282.6939 | 285.1259 | 274.6273 | 262.1834 | 264.4218 | 262.4244 | 246.8489 | 255.1125 | 256.2905 | 266.5588 | 259.3521 | 235.0697 | 213.0348 | 5912.6171
|  | ТИ | I, А | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 16 | 17 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 15 | 14.7 | 14.1 | 15.4 | 15 | 14.3 | 12.6 | 11.4
|  | расчет | tgφ | 1.2212 | 1.2642 | 1.3193 | 1.37 | 1.2696 | 1.1441 | 0.90233 | 0.75676 | 0.71743 | 0.67909 | 0.73942 | 0.78097 | 0.73997 | 0.78519 | 0.8517 | 0.83268 | 0.83333 | 0.9207 | 0.84979 | 0.87164 | 0.80539 | 0.82966 | 0.86712 | 0.95584 | 0.88286
яч.16 | КТП РПБ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4 | 6.8 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 77.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 20.8
|  | расчет | S, кВА | 1.6492 | 2.1541 | 1.6492 | 2.1541 | 1.2649 | 1.6492 | 2.1541 | 2.912 | 2.912 | 2.8284 | 4.3081 | 2.4331 | 2.912 | 2.1541 | 2.5298 | 2.5298 | 3.4176 | 4.0792 | 6.9857 | 6.5115 | 5.4406 | 5.3367 | 5.7271 | 4.8662 | 80.559
|  | расчет | I, А | 0.091557 | 0.11958 | 0.091557 | 0.11958 | 0.070221 | 0.091557 | 0.11958 | 0.16012 | 0.16012 | 0.15552 | 0.23465 | 0.13379 | 0.16012 | 0.11844 | 0.1391 | 0.1391 | 0.18792 | 0.2243 | 0.38411 | 0.35804 | 0.29915 | 0.29344 | 0.32103 | 0.27277
|  | расчет | tgφ | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.28571 | 0.28571 | 0.14286 | 0.4 | 0.16667 | 0.28571 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.2 | 0.23529 | 0.1875 | 0.30769 | 0.23077 | 0.21429 | 0.16667 | 0.26804
яч.1 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.52 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.66 | 1.62 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 36.82
яч.13 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.6 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.6 | 1.66 | 1.6 | 1.94 | 2.26 | 1.66 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 39.62
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1576.32 | 1561.18 | 1508.62 | 1513.3 | 1505.9 | 1533.1 | 1638.3 | 1716.82 | 1749.6 | 1762.14 | 1750.5 | 1728.38 | 1718.3 | 1689.42 | 1669.26 | 1678.74 | 1666.44 | 1674.08 | 1710.84 | 1721.26 | 1744.68 | 1724.36 | 1647.52 | 1625.48 | 39814.54
|  | расчет | Q, кВАр | 1086.4 | 1081.6 | 1077.4 | 1075.6 | 1071 | 1076.4 | 1082.8 | 1128 | 1141.6 | 1125.2 | 1151.2 | 1156.4 | 1123.6 | 1118.6 | 1117.4 | 1122 | 1119.8 | 1127 | 1126.6 | 1131.8 | 1131.2 | 1137 | 1055.4 | 1039.2 | 26603.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -4.32 | -5.18 | -4.62 | -3.3 | -3.9 | -5.1 | -6.3 | -4.82 | -5.6 | -6.14 | -6.5 | -4.38 | -6.3 | -5.42 | -5.26 | -4.74 | -4.44 | -6.08 | -6.84 | -5.26 | -4.68 | -6.36 | -5.52 | -5.48 | -126.54 | -0.3188%
|  | расчет | Q, кВАр | -10.4 | -13.6 | -11.4 | -15.6 | -13 | -10.4 | -14.8 | -12 | -11.6 | -11.2 | -13.2 | -6.4 | -13.6 | -12.6 | -13.4 | -12 | -11.8 | -11 | -12.6 | -11.8 | -15.2 | -15 | -15.4 | -19.2 | -307.2
|  | расчет | I, А | -1.9916 | -2.2196 | -1.9916 | -1.8196 | -2.1702 | -1.8916 | -1.5196 | -1.7601 | -1.4601 | -1.6555 | -1.5347 | -2.1338 | -1.5601 | -1.8184 | -2.2391 | -1.7391 | -1.8879 | -1.6243 | -1.8841 | -2.058 | -1.9992 | -0.99344 | -2.721 | -1.9728 | -44.6454
Баланс по 10 кВ ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Кожва 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 686.4 | 660 | 640.2 | 633.6 | 660 | 732.6 | 897.6 | 1036.2 | 1108.8 | 1115.4 | 1095.6 | 1082.4 | 1023 | 990 | 957 | 957 | 950.4 | 996.6 | 1016.4 | 1016.4 | 1009.8 | 996.6 | 891 | 772.2 | 21925.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 396 | 389.4 | 389.4 | 376.2 | 376.2 | 382.8 | 382.8 | 402.6 | 435.6 | 442.2 | 435.6 | 442.2 | 429 | 429 | 429 | 429 | 435.6 | 435.6 | 415.8 | 409.2 | 415.8 | 396 | 402.6 | 389.4 | 9867
|  | расчет | S, кВА | 792.4399 | 766.3109 | 749.3253 | 736.8686 | 759.6884 | 826.5825 | 975.8184 | 1111.6642 | 1191.2954 | 1199.8575 | 1179.0194 | 1169.2436 | 1109.3106 | 1078.9537 | 1048.7564 | 1048.7564 | 1045.47 | 1087.6391 | 1098.1615 | 1095.6795 | 1092.0557 | 1072.3934 | 977.736 | 864.8267 | 24077.8531
|  | ТИ | I, А | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.4 | 5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 4.1
|  | расчет | tgφ | 0.57692 | 0.59 | 0.60825 | 0.59375 | 0.57 | 0.52252 | 0.42647 | 0.38854 | 0.39286 | 0.39645 | 0.39759 | 0.40854 | 0.41935 | 0.43333 | 0.44828 | 0.44828 | 0.45833 | 0.43709 | 0.40909 | 0.4026 | 0.41176 | 0.39735 | 0.45185 | 0.50427 | 0.45003
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 613.8 | 567.6 | 534.6 | 541.2 | 554.4 | 620.4 | 745.8 | 831.6 | 871.2 | 877.8 | 831.6 | 858 | 851.4 | 805.2 | 778.8 | 772.2 | 765.6 | 831.6 | 864.6 | 910.8 | 917.4 | 877.8 | 785.4 | 686.4 | 18295.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 178.2 | 171.6 | 165 | 171.6 | 165 | 165 | 178.2 | 198 | 211.2 | 231 | 198 | 244.2 | 231 | 224.4 | 231 | 217.8 | 217.8 | 211.2 | 198 | 204.6 | 198 | 178.2 | 184.8 | 171.6 | 4745.4
|  | расчет | S, кВА | 639.1445 | 592.9724 | 559.4838 | 567.7535 | 578.4327 | 641.9666 | 766.7939 | 854.8465 | 896.4345 | 907.686 | 854.8465 | 892.0749 | 882.1808 | 835.8842 | 812.3364 | 802.3277 | 795.9775 | 858 | 886.9821 | 933.4976 | 938.5237 | 895.7054 | 806.8483 | 707.5249 | 18908.2245
|  | ТИ | I, А | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 3.3
|  | расчет | tgφ | 0.29032 | 0.30233 | 0.30864 | 0.31707 | 0.29762 | 0.26596 | 0.23894 | 0.2381 | 0.24242 | 0.26316 | 0.2381 | 0.28462 | 0.27132 | 0.27869 | 0.29661 | 0.28205 | 0.28448 | 0.25397 | 0.22901 | 0.22464 | 0.21583 | 0.20301 | 0.23529 | 0.25 | 0.25938
яч.2 | Т-1 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 165.9 | 161.7 | 153.3 | 149.1 | 159.6 | 178.5 | 191.1 | 239.4 | 235.2 | 233.1 | 226.8 | 226.8 | 199.5 | 182.7 | 186.9 | 172.2 | 178.5 | 197.4 | 214.2 | 207.9 | 214.2 | 207.9 | 174.3 | 157.5 | 4613.7
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 23.1
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 29.4 | 29.4 | 25.2 | 31.5 | 31.5 | 23.1 | 29.4 | 23.1 | 16.8 | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 14.7 | 12.6 | 14.7 | 18.9 | 16.8 | 12.6 | 14.7 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 21 | 25.2 | 468.3
|  | расчет | S, кВА | 168.4849 | 164.351 | 155.3574 | 152.3911 | 162.6789 | 179.9885 | 193.3483 | 240.3193 | 235.7992 | 233.1 | 226.8389 | 227.0429 | 200.0408 | 183.0015 | 187.3242 | 173.2341 | 179.2888 | 197.6791 | 214.7038 | 208.7573 | 214.8578 | 208.2815 | 175.5605 | 159.5033 | 4641.9332
|  | ТИ | I, А | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 4.1
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087719 | 0 | 0.027027 | 0.018519 | 0.0092593 | 0 | 0.011494 | 0.011236 | 0 | 0 | 0.010638 | 0 | 0 | 0 | 0.010101 | 0 | 0 | 0.0050068
яч.4 | Т-2 20 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 245.7 | 233.1 | 222.6 | 224.7 | 231 | 277.2 | 312.9 | 348.6 | 346.5 | 346.5 | 327.6 | 342.3 | 331.8 | 308.7 | 304.5 | 306.6 | 308.7 | 350.7 | 361.2 | 378 | 386.4 | 363.3 | 327.6 | 281.4 | 7467.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 109.2 | 107.1 | 111.3 | 109.2 | 113.4 | 111.3 | 109.2 | 102.9 | 105 | 96.6 | 98.7 | 81.9 | 84 | 100.8 | 98.7 | 96.6 | 98.7 | 96.6 | 100.8 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 107.1 | 105 | 2440.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 268.8738 | 256.5268 | 248.8744 | 249.8294 | 257.3336 | 298.7098 | 331.4077 | 363.4699 | 362.0597 | 359.7135 | 342.1454 | 351.9615 | 342.2678 | 324.7404 | 320.0968 | 321.4578 | 324.0947 | 363.761 | 375.0014 | 390.6734 | 398.8065 | 376.4686 | 344.6624 | 300.3514 | 7856.1839
|  | ТИ | I, А | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 11.2 | 10.7 | 9.9 | 9.2 | 7.4
|  | расчет | tgφ | -0.44444 | -0.45946 | -0.5 | -0.48598 | -0.49091 | -0.40152 | -0.34899 | -0.29518 | -0.30303 | -0.27879 | -0.30128 | -0.23926 | -0.25316 | -0.32653 | -0.32414 | -0.31507 | -0.31973 | -0.27545 | -0.27907 | -0.26111 | -0.25543 | -0.27168 | -0.32692 | -0.37313 | -0.32677
яч.17 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 510 | 486 | 468 | 468 | 489 | 540 | 699 | 783 | 858 | 873 | 858 | 843 | 813 | 795 | 762 | 768 | 762 | 789 | 786 | 795 | 789 | 774 | 702 | 603 | 17013
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 333 | 330 | 327 | 318 | 318 | 321 | 318 | 327 | 357 | 354 | 357 | 360 | 357 | 357 | 360 | 357 | 366 | 366 | 345 | 342 | 342 | 330 | 333 | 327 | 8202
|  | расчет | S, кВА | 609.0887 | 587.4487 | 570.9229 | 565.8162 | 583.3052 | 628.2046 | 767.9355 | 848.5387 | 929.3078 | 942.043 | 929.3078 | 916.651 | 887.9291 | 871.4781 | 842.7598 | 846.9197 | 845.3402 | 869.7569 | 858.3828 | 865.4415 | 859.9331 | 841.4131 | 776.9768 | 685.9577 | 18930.8589
|  | ТИ | I, А | 32.7 | 32.4 | 31.5 | 30.9 | 33 | 37.8 | 44.7 | 50.1 | 51.9 | 51.3 | 50.7 | 50.4 | 48 | 49.8 | 45.9 | 47.4 | 47.1 | 49.8 | 48.6 | 47.1 | 47.4 | 45.6 | 39.3 | 36.6
|  | расчет | tgφ | 0.65294 | 0.67901 | 0.69872 | 0.67949 | 0.65031 | 0.59444 | 0.45494 | 0.41762 | 0.41608 | 0.4055 | 0.41608 | 0.42705 | 0.43911 | 0.44906 | 0.47244 | 0.46484 | 0.48031 | 0.46388 | 0.43893 | 0.43019 | 0.43346 | 0.42636 | 0.47436 | 0.54229 | 0.4821
яч.6 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 345 | 315 | 294 | 297 | 306 | 330 | 414 | 468 | 513 | 513 | 492 | 498 | 504 | 480 | 462 | 447 | 441 | 468 | 489 | 519 | 519 | 495 | 444 | 384 | 10437
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 204 | 201 | 192 | 198 | 195 | 192 | 207 | 222 | 237 | 255 | 225 | 243 | 237 | 246 | 258 | 240 | 240 | 228 | 222 | 222 | 219 | 219 | 210 | 207 | 5319
|  | расчет | S, кВА | 400.8004 | 373.6656 | 351.141 | 356.9496 | 362.8512 | 381.7905 | 462.8661 | 517.9846 | 565.1 | 572.8822 | 541.0074 | 554.1236 | 556.9425 | 539.3663 | 529.1578 | 507.3549 | 502.0767 | 520.5843 | 537.0335 | 564.4865 | 563.3134 | 541.2818 | 491.1578 | 436.2396 | 11730.1574
|  | ТИ | I, А | 20.7 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 22.2 | 26.7 | 30.6 | 30.9 | 30 | 32.7 | 29.4 | 32.1 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 28.5 | 29.4 | 31.2 | 30.6 | 30 | 30.6 | 25.2 | 23.7
|  | расчет | tgφ | 0.5913 | 0.6381 | 0.65306 | 0.66667 | 0.63725 | 0.58182 | 0.5 | 0.47436 | 0.46199 | 0.49708 | 0.45732 | 0.48795 | 0.47024 | 0.5125 | 0.55844 | 0.53691 | 0.54422 | 0.48718 | 0.45399 | 0.42775 | 0.42197 | 0.44242 | 0.47297 | 0.53906 | 0.50963
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1266.6 | 1195.8 | 1137.9 | 1138.8 | 1185.6 | 1325.7 | 1617 | 1839 | 1952.7 | 1965.6 | 1904.4 | 1910.1 | 1848.3 | 1766.4 | 1715.4 | 1693.8 | 1690.2 | 1805.1 | 1850.4 | 1899.9 | 1908.6 | 1840.2 | 1647.9 | 1425.9
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 537 | 531 | 519 | 516 | 513 | 513 | 525 | 551.1 | 594 | 615.3 | 586.2 | 605.1 | 594 | 605.1 | 620.1 | 597 | 606 | 596.1 | 567 | 564 | 561 | 551.1 | 543 | 534
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 1375.7342 | 1308.3954 | 1250.6708 | 1250.2486 | 1291.8268 | 1421.4955 | 1700.0924 | 1919.8 | 2041.0471 | 2059.6547 | 1992.5787 | 2003.6537 | 1941.4038 | 1867.1676 | 1824.0398 | 1795.9308 | 1795.5534 | 1900.979 | 1935.3215 | 1981.8466 | 1989.3403 | 1920.9496 | 1735.0572 | 1522.6118
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.7 | 116.6 | 116.5 | 116.4 | 116.8 | 116.6 | 116.5 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.2 | 116 | 116 | 116 | 116.2 | 116.1 | 116.2 | 116 | 116.1 | 116.4 | 116.4
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 116.7 | 116.7 | 116.6 | 116.5 | 116.4 | 116.4 | 116.3 | 116.6 | 116.4 | 116.3 | 116.1 | 116.2 | 116.1 | 116 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | 116 | 115.9 | 116 | 115.8 | 115.9 | 116.2 | 116.2
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
яч.3 | ВЛ-124 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 12071.4 | 11926.2 | 11965.8 | 11906.4 | 12031.8 | 12038.4 | 12045 | 12183.6 | 12064.8 | 11992.2 | 11952.6 | 12045 | 12058.2 | 12005.4 | 11880 | 12071.4 | 12051.6 | 11965.8 | 11998.8 | 12078 | 12005.4 | 12058.2 | 12038.4 | 11992.2 | 288426.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 891 | 844.8 | 844.8 | 864.6 | 871.2 | 858 | 825 | 884.4 | 917.4 | 937.2 | 1016.4 | 1221 | 1267.2 | 1128.6 | 1016.4 | 1372.8 | 1399.2 | 1346.4 | 1128.6 | 917.4 | 1036.2 | 1207.8 | 877.8 | 825 | 24499.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 6.6 | 0 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 6.6 | 33 | 26.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 52.8 | 13.2 | 0 | 13.2 | 19.8 | 290.4
|  | расчет | S, кВА | 12103.754 | 11956.0835 | 11995.1219 | 11936.802 | 12062.8249 | 12068.0057 | 12072.7712 | 12215.1808 | 12099.1304 | 12028.2533 | 11994.6262 | 12104.7473 | 12123.9144 | 12055.288 | 11921.1786 | 12148.4649 | 12132.5522 | 12040.5745 | 12051.1446 | 12108.9065 | 12048.9069 | 12118.5382 | 12069.4079 | 12019.2016 | 289475.3795
|  | ТИ | I, А | 60.2 | 59.3 | 59.9 | 60.2 | 59.9 | 60.1 | 60.4 | 60.7 | 59.6 | 60 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60 | 59.5 | 61.1 | 60.5 | 60.4 | 61 | 61 | 60.3 | 61 | 60.5 | 59.8
|  | расчет | tgφ | 0.073264 | 0.070836 | 0.07005 | 0.071508 | 0.07186 | 0.070175 | 0.067945 | 0.072048 | 0.075492 | 0.0776 | 0.083932 | 0.099726 | 0.10454 | 0.091259 | 0.083333 | 0.11318 | 0.1161 | 0.11197 | 0.093509 | 0.071585 | 0.085212 | 0.10016 | 0.07182 | 0.067144 | 0.083934
яч.4 | ВЛ-121 | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 13952.4 | 13840.2 | 13622.4 | 13556.4 | 13596 | 13622.4 | 13662 | 13853.4 | 14091 | 14335.2 | 14328.6 | 14414.4 | 14434.2 | 14421 | 14328.6 | 14209.8 | 14269.2 | 14348.4 | 14203.2 | 14223 | 14335.2 | 14249.4 | 14256 | 14170.2 | 338322.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 59.4 | 79.2 | 118.8 | 79.2 | 92.4 | 59.4 | 59.4 | 72.6 | 85.8 | 79.2 | 79.2 | 171.6 | 224.4 | 52.8 | 191.4 | 46.2 | 118.8 | 561 | 151.8 | 363 | 72.6 | 165 | 534.6 | 145.2 | 3663
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 112.2 | 105.6 | 112.2 | 132 | 118.8 | 125.4 | 125.4 | 118.8 | 92.4 | 66 | 19.8 | 33 | 26.4 | 72.6 | 39.6 | 85.8 | 46.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 118.8 | 92.4 | 19.8 | 66 | 1808.4
|  | расчет | S, кВА | 13952.4999 | 13840.2252 | 13622.4016 | 13556.5028 | 13596.0256 | 13622.5599 | 13662.1594 | 13853.477 | 14091.0015 | 14335.2061 | 14328.7231 | 14415.0663 | 14435.558 | 14421.0136 | 14329.4041 | 14209.8552 | 14269.3847 | 14358.603 | 14203.7536 | 14226.8278 | 14335.2744 | 14249.5849 | 14265.292 | 14170.4213 | 338350.8211
|  | ТИ | I, А | 68.2 | 67 | 67.6 | 68 | 67.7 | 68.6 | 69.4 | 71 | 70.7 | 71.8 | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 71 | 70.8 | 72.1 | 71.1 | 71.4 | 71.9 | 71.8 | 71.2 | 71.5 | 70 | 68.5
|  | расчет | tgφ | -0.0037843 | -0.0019075 | 0.0004845 | -0.0038948 | -0.0019417 | -0.004845 | -0.0048309 | -0.0033349 | -0.00046838 | 0.00092081 | 0.0041456 | 0.0096154 | 0.013717 | -0.001373 | 0.010594 | -0.0027868 | 0.0050879 | 0.037718 | 0.008829 | 0.023202 | -0.0032228 | 0.005095 | 0.036111 | 0.0055892 | 0.0054818
яч.6 | ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 811.8 | 805.2 | 805.2 | 739.2 | 712.8 | 745.8 | 765.6 | 785.4 | 798.6 | 772.2 | 831.6 | 818.4 | 792 | 785.4 | 792 | 805.2 | 818.4 | 811.8 | 831.6 | 877.8 | 891 | 897.6 | 891 | 858 | 19443.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1452 | 1452 | 1458.6 | 1471.8 | 1491.6 | 1471.8 | 1471.8 | 1471.8 | 1458.6 | 1458.6 | 1425.6 | 1425.6 | 1445.4 | 1445.4 | 1432.2 | 1425.6 | 1425.6 | 1438.8 | 1438.8 | 1425.6 | 1425.6 | 1412.4 | 1438.8 | 1432.2 | 34696.2
|  | расчет | S, кВА | 1663.5273 | 1660.3165 | 1666.0915 | 1647.0009 | 1653.165 | 1649.9736 | 1659.0174 | 1668.2471 | 1662.9119 | 1650.396 | 1650.4223 | 1643.8108 | 1648.1642 | 1645.0028 | 1636.6004 | 1637.279 | 1643.8108 | 1652.0184 | 1661.8375 | 1674.1769 | 1681.1354 | 1673.4872 | 1692.3435 | 1669.5391 | 39790.2755
|  | ТИ | I, А | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3
|  | расчет | tgφ | 1.7886 | 1.8033 | 1.8115 | 1.9911 | 2.0926 | 1.9735 | 1.9224 | 1.8739 | 1.8264 | 1.8889 | 1.7143 | 1.7419 | 1.825 | 1.8403 | 1.8083 | 1.7705 | 1.7419 | 1.7724 | 1.7302 | 1.6241 | 1.6 | 1.5735 | 1.6148 | 1.6692 | 1.7845
яч.10 | ВЛ-127 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 4547.4 | 4481.4 | 4527.6 | 4534.2 | 4540.8 | 4534.2 | 4488 | 4501.2 | 4323 | 3887.4 | 3940.2 | 3913.8 | 3887.4 | 3828 | 3821.4 | 3900.6 | 3927 | 4316.4 | 4527.6 | 4395.6 | 4448.4 | 4507.8 | 4514.4 | 4501.2 | 102795
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 2593.8 | 2534.4 | 2567.4 | 2620.2 | 2607 | 2593.8 | 2534.4 | 2567.4 | 2587.2 | 2329.8 | 2296.8 | 2211 | 2145 | 2092.2 | 2112 | 2145 | 2197.8 | 2534.4 | 2673 | 2587.2 | 2620.2 | 2673 | 2692.8 | 2686.2 | 59202
|  | расчет | S, кВА | 5235.1356 | 5148.4104 | 5204.8732 | 5236.8328 | 5235.9635 | 5223.6738 | 5154.1563 | 5181.9248 | 5038.0485 | 4532.0908 | 4560.7528 | 4495.1475 | 4439.9216 | 4362.4402 | 4366.1931 | 4451.4835 | 4500.1838 | 5005.4463 | 5257.7648 | 5100.4807 | 5162.7232 | 5240.7242 | 5256.5178 | 5241.8004 | 118632.6895
|  | ТИ | I, А | 25.9 | 25.5 | 25.8 | 26 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 25.9 | 23.2 | 22.7 | 22.9 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.7 | 26.5 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 26.2 | 25.9 | 26.8
|  | расчет | tgφ | 0.57039 | 0.56554 | 0.56706 | 0.57787 | 0.57413 | 0.57205 | 0.56471 | 0.57038 | 0.59847 | 0.59932 | 0.58291 | 0.56492 | 0.55178 | 0.54655 | 0.55268 | 0.54992 | 0.55966 | 0.58716 | 0.59038 | 0.58859 | 0.58902 | 0.59297 | 0.59649 | 0.59677 | 0.57592
яч.8 | ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 2224.2 | 2211 | 2204.4 | 2184.6 | 2191.2 | 2204.4 | 2217.6 | 2230.8 | 2250.6 | 2257.2 | 2250.6 | 2257.2 | 2283.6 | 2283.6 | 2277 | 2250.6 | 2237.4 | 2230.8 | 2237.4 | 2217.6 | 2217.6 | 2204.4 | 2211 | 2211 | 53545.8
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 3062.4 | 3062.4 | 3062.4 | 3022.8 | 3036 | 3036 | 3029.4 | 3036 | 3029.4 | 3016.2 | 2996.4 | 3003 | 3022.8 | 3009.6 | 3016.2 | 2983.2 | 2970 | 2963.4 | 2983.2 | 3003 | 3003 | 2989.8 | 3022.8 | 3016.2 | 72375.6
|  | расчет | S, кВА | 3784.8857 | 3777.1437 | 3773.2841 | 3729.584 | 3744.1492 | 3751.8896 | 3754.3327 | 3767.4613 | 3773.919 | 3767.2821 | 3747.4809 | 3756.7221 | 3788.423 | 3777.899 | 3779.1787 | 3736.9349 | 3718.4484 | 3709.2059 | 3729 | 3733.0629 | 3733.0629 | 3714.6041 | 3745.1089 | 3739.7839 | 90032.8471
|  | ТИ | I, А | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5
|  | расчет | tgφ
яч.9 | ВЛ-128 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 7933.2 | 7854 | 7913.4 | 7933.2 | 8078.4 | 7992.6 | 7926.6 | 8025.6 | 8052 | 8368.8 | 8335.8 | 8573.4 | 8659.2 | 8672.4 | 8553.6 | 8844 | 8712 | 8038.8 | 7741.8 | 7708.8 | 7623 | 7642.8 | 7860.6 | 7887 | 194931
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1709.4 | 1643.4 | 1656.6 | 1722.6 | 1775.4 | 1709.4 | 1643.4 | 1768.8 | 1749 | 1887.6 | 1815 | 1953.6 | 2032.8 | 2079 | 2098.8 | 2296.8 | 2257.2 | 1782 | 1570.8 | 1511.4 | 1663.2 | 1735.8 | 1603.8 | 1603.8 | 43269.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 8115.2764 | 8024.0937 | 8084.938 | 8118.0671 | 8271.1905 | 8173.3532 | 8095.1684 | 8218.2059 | 8239.7636 | 8579.0353 | 8531.107 | 8793.1644 | 8894.6063 | 8918.1143 | 8807.3284 | 9137.3752 | 8999.6609 | 8233.9437 | 7899.5493 | 7855.5667 | 7802.3306 | 7837.4354 | 8022.5437 | 8048.4125 | 199700.2306
|  | ТИ | I, А | 40.4 | 39.5 | 40.3 | 41.1 | 40.7 | 40.3 | 40.8 | 40.7 | 41.1 | 42.7 | 42.5 | 43.8 | 44 | 43.9 | 44 | 46.1 | 44.2 | 40 | 39.1 | 40 | 38.9 | 39.3 | 40.7 | 38.9
|  | расчет | tgφ | 0.21547 | 0.20924 | 0.20934 | 0.21714 | 0.21977 | 0.21387 | 0.20733 | 0.22039 | 0.21721 | 0.22555 | 0.21774 | 0.22787 | 0.23476 | 0.23973 | 0.24537 | 0.2597 | 0.25909 | 0.22167 | 0.2029 | 0.19606 | 0.21818 | 0.22712 | 0.20403 | 0.20335 | 0
яч.12 | ВЛ-129 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 2844.6 | 2745.6 | 2712.6 | 2785.2 | 2791.8 | 2798.4 | 2805 | 2772 | 2772 | 2831.4 | 2818.2 | 2818.2 | 2844.6 | 2772 | 2758.8 | 2798.4 | 2791.8 | 2824.8 | 2963.4 | 3022.8 | 3003 | 3069 | 2811.6 | 2772 | 67927.2
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 990 | 884.4 | 858 | 924 | 904.2 | 904.2 | 930.6 | 884.4 | 884.4 | 937.2 | 891 | 904.2 | 943.8 | 871.2 | 864.6 | 910.8 | 891 | 910.8 | 970.2 | 950.4 | 937.2 | 1009.8 | 765.6 | 712.8 | 21634.8
|  | расчет | S, кВА | 3011.9511 | 2884.5247 | 2845.0594 | 2934.4701 | 2934.5741 | 2940.8537 | 2955.3412 | 2909.6645 | 2909.6645 | 2982.4771 | 2955.6949 | 2959.7008 | 2997.0832 | 2905.6795 | 2891.1089 | 2942.8896 | 2930.5338 | 2968.0047 | 3118.177 | 3168.6874 | 3145.8469 | 3230.8601 | 2913.9729 | 2862.1789 | 71298.9987
|  | ТИ | I, А | 14.6 | 13.8 | 14.2 | 15 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 15 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 16.3 | 15.7 | 16 | 16 | 14.2 | 14.7
|  | расчет | tgφ | 0.34803 | 0.32212 | 0.3163 | 0.33175 | 0.32388 | 0.32311 | 0.33176 | 0.31905 | 0.31905 | 0.331 | 0.31616 | 0.32084 | 0.33179 | 0.31429 | 0.3134 | 0.32547 | 0.31915 | 0.32243 | 0.32739 | 0.31441 | 0.31209 | 0.32903 | 0.2723 | 0.25714 | 0.3185
яч.11 | ВЛ-130 - на ПС "Сев.Кожва" | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 4811.4 | 4798.2 | 4824.6 | 4738.8 | 4732.2 | 4725.6 | 4692.6 | 4765.2 | 4798.2 | 4844.4 | 4851 | 4732.2 | 4712.4 | 4758.6 | 4725.6 | 4686 | 4719 | 4705.8 | 4672.8 | 4818 | 4738.8 | 4752 | 4778.4 | 4778.4 | 114160.2
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 1115.4 | 1135.2 | 1168.2 | 1089 | 1075.8 | 1075.8 | 1029.6 | 1069.2 | 1115.4 | 1227.6 | 1221 | 1168.2 | 1141.8 | 1148.4 | 1095.6 | 1095.6 | 1082.4 | 1082.4 | 1049.4 | 1128.6 | 1095.6 | 1141.8 | 1155 | 1174.8 | 26881.8
|  | расчет | S, кВА | 4938.9966 | 4930.6594 | 4964.0162 | 4862.319 | 4852.9437 | 4846.5081 | 4804.2243 | 4883.6789 | 4926.1385 | 4997.5207 | 5002.3037 | 4874.2597 | 4848.7546 | 4895.2116 | 4850.9416 | 4812.3732 | 4841.5443 | 4828.6793 | 4789.1858 | 4948.4201 | 4863.8015 | 4887.2499 | 4916.0077 | 4920.6973 | 117286.4355
|  | ТИ | I, А | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.3 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 25 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.5
|  | расчет | tgφ | 0.23182 | 0.23659 | 0.24213 | 0.22981 | 0.22734 | 0.22765 | 0.21941 | 0.22438 | 0.23246 | 0.25341 | 0.2517 | 0.24686 | 0.2423 | 0.24133 | 0.23184 | 0.2338 | 0.22937 | 0.23001 | 0.22458 | 0.23425 | 0.2312 | 0.24028 | 0.24171 | 0.24586 | 0.23547
яч.21 | ВЛ-133 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1457.5 | 1457.5 | 1457.5 | 1471.25 | 1474 | 1474 | 1485 | 1485 | 1479.5 | 1479.5 | 1471.25 | 1471.25 | 1471.25 | 1465.75 | 1460.25 | 1465.75 | 1468.5 | 1471.25 | 1479.5 | 1465.75 | 1454.75 | 1449.25 | 1457.5 | 1460.25 | 35233
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 99 | 96.25 | 101.75 | 99 | 101.75 | 101.75 | 101.75 | 107.25 | 101.75 | 101.75 | 99 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 93.5 | 90.75 | 93.5 | 90.75 | 90.75 | 82.5 | 85.25 | 85.25 | 88 | 88 | 2271.5
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 1460.8584 | 1460.6746 | 1461.0473 | 1474.5771 | 1477.5077 | 1477.5077 | 1488.4818 | 1488.8679 | 1482.9947 | 1482.9947 | 1474.5771 | 1474.0462 | 1474.0462 | 1468.5566 | 1463.2403 | 1468.5566 | 1471.4736 | 1474.0462 | 1482.2806 | 1468.0699 | 1457.2457 | 1451.7552 | 1460.1542 | 1462.8992 | 35306.4596
|  | ТИ | I, А | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | расчет | tgφ
| ВЛ-134 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 24.75 | 24.75 | 27.5 | 22 | 24.75 | 22 | 22 | 24.75 | 24.75 | 27.5 | 24.75 | 24.75 | 22 | 24.75 | 24.75 | 22 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 27.5 | 24.75 | 27.5 | 30.25 | 30.25 | 602.25
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 514.25 | 514.25 | 514.25 | 511.5 | 508.75 | 511.5 | 514.25 | 511.5 | 511.5 | 508.75 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 514.25 | 508.75 | 511.5 | 514.25 | 514.25 | 12320
|  | расчет | S, кВА | 517.5921 | 517.5921 | 517.7309 | 517.4679 | 517.5921 | 517.4679 | 514.7204 | 514.8452 | 514.8452 | 512.2387 | 509.3517 | 512.0984 | 514.7204 | 512.0984 | 512.0984 | 509.2255 | 512.0984 | 512.0984 | 512.0984 | 514.9848 | 509.3517 | 512.2387 | 515.1389 | 515.1389 | 12334.8336
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8.1
|  | расчет | tgφ
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 24654.85 | 24377.65 | 24472.8 | 24408.45 | 24545.95 | 24497 | 24402.4 | 24589.95 | 24498.65 | 24468.4 | 24523.4 | 24609.2 | 24672.45 | 24590.5 | 24413.4 | 24772.55 | 24698.85 | 24424.4 | 24478.85 | 24533.85 | 24401.3 | 24550.35 | 24554.75 | 24498.1 | 588638.05
|  | расчет | Q, кВАр | 1894.2 | 1683 | 1729.2 | 1861.2 | 1834.8 | 1775.4 | 1636.8 | 1782 | 1848 | 1907.4 | 1801.8 | 1808.4 | 1795.2 | 1735.8 | 1722.6 | 2039.4 | 2032.8 | 1907.4 | 1841.4 | 1749 | 1887.6 | 2158.2 | 1755.6 | 1729.2
Баланс мощностей 110 кВ |  | расчет | P, кВт | 68.75 | 161.15 | -59.4 | -120.45 | -132.55 | -189.2 | -338.8 | -420.75 | -322.85 | -134.2 | -169.4 | -90.2 | -54.45 | 40.7 | 59.4 | -220.55 | -94.05 | 61.6 | -157.85 | -160.05 | 12.1 | -117.15 | 63.25 | 205.7 | -2109.25 | -0.3365%
|  |  |  | -1518 | -1320 | -1320 | -1465.2 | -1412.4 | -1405.8 | -1313.4 | -1425.6 | -1491.6
ОРУ-20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9
2С-20 |  | ТИ | U, кВ | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21
яч.1 | ВЛ-8 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 117.6 | 116.2 | 113.4 | 113.4 | 124.6 | 137.2 | 159.6 | 190.4 | 179.2 | 168 | 154 | 182 | 173.6 | 151.2 | 152.6 | 159.6 | 159.6 | 175 | 182 | 179.2 | 189 | 180.6 | 165.2 | 137.2 | 3760.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 86.8 | 86.8 | 88.2 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 88.2 | 86.8 | 82.6 | 85.4 | 64.4 | 68.6 | 84 | 82.6 | 82.6 | 84 | 84 | 84 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 86.8 | 85.4 | 2025.8
|  | расчет | S, кВА | 146.1643 | 145.0403 | 143.6621 | 144.5258 | 153.4709 | 163.8658 | 183.0309 | 209.8366 | 199.1152 | 187.2078 | 176.0942 | 193.0579 | 186.6626 | 172.9666 | 173.5209 | 179.7079 | 180.3556 | 194.1159 | 200.4495 | 198.5089 | 207.3986 | 199.7737 | 186.6153 | 161.6075 | 4286.755
|  | ТИ | I, А | 4.1 | 3.9687 | 3.8 | 4 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.2
|  | расчет | tgφ | -0.7381 | -0.74699 | -0.77778 | -0.79012 | -0.7191 | -0.65306 | -0.5614 | -0.46324 | -0.48438 | -0.49167 | -0.55455 | -0.35385 | -0.39516 | -0.55556 | -0.54128 | -0.51754 | -0.52632 | -0.48 | -0.46154 | -0.47656 | -0.45185 | -0.47287 | -0.52542 | -0.62245 | 0
яч.2 | ВЛ-2 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 130.2 | 120.4 | 112 | 113.4 | 110.6 | 144.2 | 158.2 | 168 | 176.4 | 187.6 | 180.6 | 169.4 | 166.6 | 163.8 | 158.2 | 156.8 | 154 | 186.2 | 187.6 | 207.2 | 210 | 191.8 | 170.8 | 151.2 | 3875.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 37.8 | 39.2 | 39.2 | 37.8 | 40.6 | 37.8 | 39.2 | 33.6 | 37.8 | 33.6 | 32.2 | 33.6 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 35 | 32.2 | 28 | 36.4 | 39.2 | 35 | 844.2
|  | расчет | S, кВА | 135.5761 | 126.6207 | 118.6619 | 119.5341 | 117.8165 | 149.0721 | 162.9843 | 171.3271 | 180.4045 | 190.5852 | 183.4481 | 172.7001 | 169.6832 | 167.2106 | 161.7288 | 160.0721 | 157.3304 | 188.9637 | 190.837 | 209.6871 | 211.8584 | 195.2235 | 175.2406 | 155.1981 | 3971.7641
|  | ТИ | I, А | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 4 | 4.6 | 5.9 | 5 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 3.6
|  | расчет | tgφ | -0.29032 | -0.32558 | -0.35 | -0.33333 | -0.36709 | -0.26214 | -0.24779 | -0.2 | -0.21429 | -0.1791 | -0.17829 | -0.19835 | -0.19328 | -0.20513 | -0.21239 | -0.20536 | -0.20909 | -0.17293 | -0.18657 | -0.15541 | -0.13333 | -0.18978 | -0.22951 | -0.23148 | -0.21785
яч.4 | ВЛ-7 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 15.4 | 18.2 | 19.6 | 25.2 | 21 | 22.4 | 18.2 | 19.6 | 21 | 18.2 | 19.6 | 21 | 21 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21 | 18.2 | 14 | 14 | 435.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 116.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6
|  | расчет | S, кВА | 14.4139 | 14.4139 | 13.2076 | 14.4139 | 16.3866 | 19.0421 | 20.3843 | 25.8147 | 21.7338 | 23.4683 | 18.6783 | 19.6499 | 21 | 18.4141 | 20.3843 | 21.1858 | 21.4159 | 19.6499 | 19.799 | 20.0449 | 21.0466 | 18.6783 | 15.0785 | 15.6525 | 453.9572
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | расчет | tgφ | 0.55556 | 0.55556 | 0.625 | 0.55556 | 0.36364 | 0.30769 | 0.28571 | 0.22222 | 0.26667 | 0.3125 | 0.23077 | 0.071429 | 0 | 0.15385 | 0.28571 | 0.13333 | 0.2 | 0.071429 | 0.14286 | 0.21429 | 0.066667 | 0.23077 | 0.4 | 0.5 | 0.25402
яч.5 | ВЛ-1 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 161 | 154 | 147 | 144.2 | 149.8 | 166.6 | 177.8 | 224 | 222.6 | 222.6 | 217 | 215.6 | 186.2 | 172.2 | 173.6 | 159.6 | 165.2 | 183.4 | 203 | 197.4 | 201.6 | 198.8 | 166.6 | 148.4 | 4358.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 33.6 | 32.2 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 32.2 | 32.2 | 30.8 | 29.4 | 21 | 25.2 | 23.8 | 28 | 25.2 | 25.2 | 26.6 | 26.6 | 25.2 | 29.4 | 29.4 | 32.2 | 28 | 30.8 | 32.2 | 700
|  | расчет | S, кВА | 164.4687 | 157.3304 | 150.7911 | 148.0628 | 153.522 | 169.6832 | 180.6922 | 226.1076 | 224.5331 | 223.4612 | 218.4583 | 216.9097 | 188.2935 | 174.0341 | 175.4195 | 161.8015 | 167.3278 | 185.1232 | 205.1179 | 199.5774 | 204.1553 | 200.7621 | 169.4231 | 151.8532 | 4413.8361
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3.9
|  | расчет | tgφ | -0.2087 | -0.20909 | -0.22857 | -0.23301 | -0.2243 | -0.19328 | -0.1811 | -0.1375 | -0.13208 | -0.08805 | -0.11613 | -0.11039 | -0.15038 | -0.14634 | -0.14516 | -0.16667 | -0.16102 | -0.1374 | -0.14483 | -0.14894 | -0.15972 | -0.14085 | -0.18487 | -0.21698 | -0.1603
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 421.4 | 403.2 | 383.6 | 383.6 | 400.4 | 466.2 | 515.2 | 607.6 | 599.2 | 600.6 | 569.8 | 586.6 | 547.4 | 505.4 | 504 | 497 | 499.8 | 564.2 | 592.2 | 603.4 | 621.6 | 589.4 | 516.6 | 450.8 | 12429.2
|  | расчет | Q, кВАр | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 117.6
Баланс мощностей 20 кВ |  | расчет | P, кВт | -9.8 | -8.4 | -7.7 | -9.8 | -9.8 | -10.5 | -11.2 | -19.6 | -17.5 | -21 | -15.4 | -17.5 | -16.1 | -14 | -12.6 | -18.2 | -12.6 | -16.1 | -16.8 | -17.5 | -21 | -18.2 | -14.7 | -11.9 | -347.9 | -2.88%
|  | расчет | I, А | -0.7 | -0.26867 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | -0.6
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.1 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ф 7003 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 10.2 | 10.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 9.4 | 9 | 9.4 | 11.2 | 11.8 | 11.2 | 19.6 | 15.4 | 10.8 | 14 | 10.8 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 11.2 | 9.6 | 10 | 8.6 | 266.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10 | 10.6 | 10.2 | 16.6 | 14.4 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 249.6
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 1 | 0.98077 | 1.0426 | 0.97959 | 1 | 0.96154 | 1.0426 | 1.1111 | 1.0851 | 0.89286 | 0.89831 | 0.91071 | 0.84694 | 0.93506 | 0.92593 | 0.7 | 0.88889 | 0.92453 | 0.91228 | 0.79365 | 0.875 | 1.0208 | 0.94 | 1.1163 | 0.93623
яч.4 | ф 7004 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 120.2 | 115.6 | 112 | 107 | 110.6 | 116.4 | 151.6 | 170.2 | 185.8 | 178.8 | 169.2 | 186.4 | 180.2 | 176.2 | 176.4 | 166 | 170.2 | 169 | 161.4 | 162.4 | 171 | 162.8 | 145.2 | 136.8 | 3701.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 72.6 | 72.6 | 72 | 71.6 | 72.8 | 70.8 | 79.6 | 93.6 | 101.4 | 116.4 | 91 | 110.2 | 96.6 | 110.4 | 124.6 | 110 | 103.6 | 90.6 | 85.2 | 85.8 | 88 | 82 | 80.6 | 80.4 | 2162.4
|  | расчет | S, кВА | 140.4236 | 136.5068 | 133.1465 | 128.7461 | 132.4092 | 136.241 | 171.2271 | 194.2395 | 211.6686 | 213.3504 | 192.1188 | 216.5387 | 204.4593 | 207.9293 | 215.9679 | 199.1381 | 199.2511 | 191.7534 | 182.5075 | 183.672 | 192.3148 | 182.2851 | 166.0705 | 158.677
|  | ТИ | I, А | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 10.1 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 13.4 | 11.3 | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 11.055 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 10 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 8.9
|  | расчет | tgφ | 0.60399 | 0.62803 | 0.64286 | 0.66916 | 0.65823 | 0.60825 | 0.52507 | 0.54994 | 0.54575 | 0.65101 | 0.53783 | 0.5912 | 0.53607 | 0.62656 |  | 0.66265 | 0.6087 | 0.53609 | 0.52788 | 0.52833 | 0.51462 | 0.50369 | 0.5551 | 0.58772 | 0.58421
яч.8 | ф 7008 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 99.2 | 84 | 74.6 | 76.4 | 78.8 | 94 | 131.4 | 148.2 | 163.8 | 155.8 | 149.2 | 140 | 146.8 | 134 | 131.8 | 134.2 | 125 | 148.8 | 160.6 | 187.4 | 177.2 | 166.2 | 139.8 | 117.6 | 3164.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 35.6 | 30.2 | 26.4 | 29.4 | 26.2 | 26.6 | 30 | 28.6 | 31.6 | 33.2 | 29.8 | 32 | 29.2 | 29.8 | 31.8 | 27.6 | 33 | 36.2 | 31.2 | 34.6 | 29.4 | 34.4 | 34 | 31.4 | 742.2
|  | ТИ | I, А | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 7.4 | 6.1
|  | расчет | tgφ | 0.35887 | 0.35952 | 0.35389 | 0.38482 | 0.33249 | 0.28298 | 0.22831 | 0.19298 | 0.19292 | 0.21309 | 0.19973 | 0.22857 | 0.19891 | 0.22239 | 0.24127 | 0.20566 | 0.264 | 0.24328 | 0.19427 | 0.18463 | 0.16591 | 0.20698 | 0.2432 | 0.26701 | 0.23452
яч.9 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ф 7010 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 112.6 | 100.2 | 97.4 | 98.6 | 104 | 107.6 | 119 | 137.8 | 153.6 | 164.8 | 158 | 158.4 | 156.8 | 152.8 | 139 | 132.2 | 130.8 | 139.6 | 152.8 | 156.4 | 154.6 | 156.6 | 144.6 | 118.6 | 3246.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 89 | 88.6 | 88.4 | 87.4 | 88.4 | 88.8 | 88.2 | 90 | 93.2 | 92.4 | 92.2 | 90.4 | 91.6 | 90.8 | 91.2 | 90.8 | 90.6 | 91.8 | 92.2 | 92.6 | 91.4 | 91 | 87.8 | 86.4 | 2165.2
|  | ТИ | I, А | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.6 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 10 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 8.5 | 8
|  | расчет | tgφ | 0.79041 | 0.88423 | 0.9076 | 0.88641 | 0.85 | 0.82528 | 0.74118 | 0.65312 | 0.60677 | 0.56068 | 0.58354 | 0.57071 | 0.58418 | 0.59424 | 0.65612 | 0.68684 | 0.69266 | 0.65759 | 0.6034 | 0.59207 | 0.5912 | 0.5811 | 0.60719 | 0.7285 | 0.66687
яч.13 | ф 7013 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 260 | 252.8 | 242.6 | 242.6 | 246.8 | 277.8 | 360 | 404 | 471.8 | 462 | 454.8 | 439.4 | 423.4 | 421 | 401 | 390.8 | 392 | 401.8 | 398.4 | 400 | 400.2 | 380.6 | 361.6 | 310 | 8795.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 192.2 | 191.6 | 187.6 | 186.6 | 188 | 190.4 | 185.4 | 190.4 | 214.8 | 208.6 | 212.4 | 209.6 | 202.6 | 205.6 | 210.8 | 207.2 | 211.2 | 206.4 | 201.6 | 199.6 | 200.8 | 189.6 | 195.8 | 192 | 4780.8
|  | ТИ | I, А | 18.2 | 17.7 | 16.3 | 16.7 | 17.3 | 20 | 22.5 | 27.3 | 28 | 27.9 | 27.1 | 26.9 | 26.1 | 26.5 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | 24.7 | 23.8 | 21.3 | 19.5
|  | расчет | tgφ | 0.73923 | 0.75791 | 0.77329 | 0.76917 | 0.76175 | 0.68539 | 0.515 | 0.47129 | 0.45528 | 0.45152 | 0.46702 | 0.47701 | 0.47851 | 0.48836 | 0.52569 | 0.53019 | 0.53878 | 0.51369 | 0.50602 | 0.499 | 0.50175 | 0.49816 | 0.54148 | 0.61935 | 0.54356
яч.14 | ф 7014 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 162.3 | 151.8 | 146.7 | 153 | 167.7 | 188.4 | 243.6 | 255 | 271.5 | 297.6 | 289.5 | 288.9 | 273.3 | 261.6 | 252.3 | 259.5 | 255 | 257.4 | 264.9 | 270.3 | 265.5 | 244.2 | 209.4 | 180.3 | 5609.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 118.5 | 119.4 | 119.1 | 116.7 | 116.4 | 116.4 | 117.3 | 120.3 | 127.5 | 133.5 | 131.1 | 132.6 | 132.6 | 132.3 | 132 | 129.6 | 133.2 | 135.6 | 127.8 | 129.3 | 126.6 | 123.3 | 122.7 | 117.6 | 3011.4
|  | ТИ | I, А | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | 13.4 | 16 | 15.9 | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 16.5 | 17.1 | 15.4 | 16.1 | 15.1 | 16.6 | 16.7 | 16 | 16.4 | 13.7 | 12.3 | 10.9
|  | расчет | tgφ | 0.73013 | 0.78656 | 0.81186 | 0.76275 | 0.6941 | 0.61783 | 0.48153 | 0.47176 | 0.46961 | 0.44859 | 0.45285 | 0.45898 | 0.48518 | 0.50573 | 0.52319 | 0.49942 | 0.52235 | 0.52681 | 0.48245 | 0.47836 | 0.47684 | 0.50491 | 0.58596 | 0.65225 | 0.53682
яч.15 | ф 7015 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70 | 65.6 | 64.4 | 59 | 58.8 | 59.2 | 80.8 | 110.2 | 100.8 | 98.6 | 97.8 | 101.4 | 98.8 | 98.4 | 94.2 | 102.6 | 99.4 | 113 | 110.8 | 111.4 | 108.8 | 110.6 | 100.4 | 82.8 | 2197.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.8 | 16.6 | 16.8 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10 | 10.4 | 13.6 | 16.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 17 | 19.4 | 12.4 | 10 | 11 | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 310.6
|  | ТИ | I, А | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 6.1 | 5 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 4.5
|  | расчет | tgφ | 0.25429 | 0.25305 | 0.26087 | 0.18644 | 0.18027 | 0.17905 | 0.12871 | 0.094374 | 0.10119 | 0.10142 | 0.10634 | 0.13412 | 0.16599 | 0.1565 | 0.16348 | 0.16374 | 0.17103 | 0.17168 | 0.11191 | 0.089767 | 0.1011 | 0.084991 | 0.09761 | 0.11111 | 0.14132
яч.19 | отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.22 | ф 7022 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 16.4 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 13 | 13 | 13.2 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 15 | 16 | 16.2 | 15 | 15.2 | 16.8 | 15.2 | 15.4 | 14 | 14 | 14 | 40 | 29.4 | 29.6 | 403.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 1.4 | 1.2 | 7
|  | расчет | S, кВА | 16.4 | 13.2015 | 12.8 | 12.6016 | 13 | 13 | 13.2015 | 14.8 | 14.6014 | 14.4 | 15.0013 | 16 | 16.2012 | 15.0013 | 15.2013 | 16.8012 | 15.2 | 15.4013 | 14.0014 | 14.0014 | 14 | 40.05 | 29.4333 | 29.6243
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.015152 | 0 | 0.015873 | 0 | 0 | 0.015152 | 0 | 0.013699 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.012346 | 0.013333 | 0.013158 | 0.011905 | 0 | 0.012987 | 0.014286 | 0.014286 | 0 | 0.05 | 0.047619 | 0.040541 | 0.017335
яч.18 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.76 | 1.856 | 1.728 | 1.6 | 1.632 | 1.6 | 1.632 | 1.632 | 1.664 | 1.632 | 1.664 | 1.632 | 1.632 | 1.6 | 1.632 | 1.632 | 1.6 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.728 | 1.76 | 39.776
яч.6 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.872 | 3.744 | 3.616 | 3.488 | 3.52 | 3.488 | 3.52 | 3.52 | 3.488 | 3.52 | 3.488 | 3.456 | 3.456 | 3.456 | 3.456 | 3.424 | 3.456 | 3.456 | 3.424 | 3.456 | 3.488 | 3.52 | 3.52 | 3.584 | 84.416
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 856.532 | 799.2 | 765.244 | 764.088 | 794.652 | 871.888 | 1114.152 | 1254.352 | 1376.452 | 1388.352 | 1350.452 | 1346.788 | 1320.188 | 1279.456 | 1225.788 | 1221.156 | 1203.456 | 1260.688 | 1279.356 | 1319.588 | 1307.62 | 1275.752 | 1145.648 | 989.644 | 27510.492
|  | расчет | Q, кВАр | 535.9 | 529.4 | 520.1 | 512.5 | 512.2 | 513.6 | 520.9 | 543.3 | 589.1 | 604.1 | 577.7 | 598.6 | 585.8 | 598.9 | 616 | 592 | 598.2 | 590 | 561 | 562.1 | 557 | 541.5 | 541.5 | 527.8 | 13429.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.532 | 1.8 | -3.244 | 0.912 | 0.348 | -1.888 | -1.152 | -3.352 | -5.452 | -2.352 | -0.452 | -5.788 | -3.188 | -4.456 | -1.788 | -6.156 | -0.456 | -3.688 | -4.356 | -5.588 | 0.38 | -6.752 | 0.352 | -2.644 | -60.492 | -0.2204%
|  | расчет | I, А | -1.5 | 6.5503e-15 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | 7.7716e-15 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | 0.84496 | 0.2 | 1.8 | -1.7 | 0.2 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -0.6
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 91.018 | 186.35 | -33.444 | -93.338 | -113.202 | -174.288 | -324.752 | -414.902 | -318.502 | -129.952 | -162.452 | -83.188 | -47.638 | 51.044 | 65.412 | -209.506 | -81.306 | 64.912 | -148.406 | -155.838 | 10.08 | -107.902 | 77.402 | 223.856 | -1828.542
|  | расчет | P, % | 0.3497% | 0.7232% | -0.1307% | -0.3666% | -0.4417% | -0.6792% | -1.263% | -1.594% | -1.218% | -0.4936% | -0.6181% | -0.3144% | -0.1798% | 0.1932% | 0.2496% | -0.7972% | -0.3089% | 0.2467% | -0.5664% | -0.5925% | 0.03827% | -0.4102% | 0.2944% | 0.8556% | -0.2918%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Березовка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт | [24 empty] | 0 | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | [24 empty] | 0 | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 10
яч.16 | Т-1 10 кВ - в резерве | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Т-2 10 кВ | ТИ | P, кВт | 31.6 | 37.6 | 29.6 | 35.2 | 38.8 | 40.8 | 35.6 | 37.6 | 52.8 | 47.2 | 42.4 | 44.4 | 37.2 | 41.2 | 40 | 42 | 48 | 45.6 | 49.2 | 54 | 40.8 | 50.8 | 48.4 | 40 | 1010.8
|  | ТИ | R- кВарч | 24 | 23.6 | 23.6 | 24 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.4 | 24 | 24.8 | 24.4 | 24 | 24 | 24.4 | 25.2 | 23.6 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 25.2 | 24.8 | 585.2
|  | расчет | S, кВА | 39.6807 | 44.3928 | 37.8566 | 42.6033 | 45.4137 | 47.5395 | 43.6165 | 45.9426 | 57.9986 | 53.3187 | 48.9195 | 50.4714 | 44.2701 | 47.8832 | 47.2762 | 48.1763 | 53.6656 | 51.9076 | 55.097 | 59.4226 | 47.746 | 55.682 | 54.5674 | 47.0642
|  | ТИ | I, А | 2.24 | 2.4 | 2.12 | 2.4 | 2.48 | 2.52 | 2.72 | 2.6 | 3.04 | 2.92 | 2.72 | 2.8 | 2.52 | 2.52 | 2.76 | 2.8 | 2.84 | 2.92 | 3 | 3.24 | 2.88 | 3.08 | 3.08 | 2.8
|  | расчет | tgφ | 0.75949 | 0.62766 | 0.7973 | 0.68182 | 0.60825 | 0.59804 | 0.70787 | 0.70213 | 0.45455 | 0.52542 | 0.57547 | 0.54054 | 0.64516 | 0.59223 | 0.63 | 0.5619 | 0.5 | 0.54386 | 0.50407 | 0.45926 | 0.60784 | 0.44882 | 0.52066 | 0.62 | 0.57895
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 31.6 | 37.6 | 29.6 | 35.2 | 38.8 | 40.8 | 35.6 | 37.6 | 52.8 | 47.2 | 42.4 | 44.4 | 37.2 | 41.2 | 40 | 42 | 48 | 45.6 | 49.2 | 54 | 40.8 | 50.8 | 48.4 | 40
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 24 | 23.6 | 23.6 | 24 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.4 | 24 | 24.8 | 24.4 | 24 | 24 | 24.4 | 25.2 | 23.6 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.8 | 25.2 | 24.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 39.6807 | 44.3928 | 37.8566 | 42.6033 | 45.4137 | 47.5395 | 43.6165 | 45.9426 | 57.9986 | 53.3187 | 48.9195 | 50.4714 | 44.2701 | 47.8832 | 47.2762 | 48.1763 | 53.6656 | 51.9076 | 55.097 | 59.4226 | 47.746 | 55.682 | 54.5674 | 47.0642
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.28 | 10.32 | 10.29 | 10.29 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.24 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.25 | 10.28 | 10.28
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.29 | 10.28 | 10.33 | 10.29 | 10.3 | 10.27 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.25 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.25 | 10.25 | 10.28 | 10.28
яч.1 | отключена |  | P, кВт | bar: 10
Q, кВАр | bar: 10
I, А
tgφ
яч.3 | ТП-1-I | ТИ | P, кВт | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 25.8
|  | ТИ | Q, кВАр | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 70.2
|  | расчет | S, кВА | 3.0529 | 2.953 | 3.0529 | 2.8636 | 2.7203 | 2.8636 | 2.7857 | 2.8636 | 2.8636 | 2.7785 | 2.953 | 3.544 | 3.0463 | 3.1048 | 2.8636 | 4.6043 | 4.8166 | 2.9732 | 4.219 | 3.3526 | 2.7857 | 2.8636 | 2.8636 | 2.8636
|  | ТИ | I, А | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | расчет | tgφ | 1.625 | 1.8571 | 1.625 | 2.1667 | 3.25 | 2.1667 | 2.6 | 2.1667 | 2.1667 | 1.7143 | 1.8571 | 3.4 | 2.3333 | 3.75 | 2.1667 | 23 | 12 | 2.8 | 10.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 2.7209
яч.4 | резерв
I, А
tgφ
яч.5 | Жилой городок-I - на холостом ходу | ТИ | P, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
|  | ТИ | Q, кВАр, к шинам | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 58.4
|  | ТИ | I, А | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08
tgφ
яч.6 | Водозабор-I отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | ЦРП-I- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.11 | Жилой городок-II | ТИ | P, кВт | 30.4 | 36.6 | 28.4 | 34 | 37.6 | 39.8 | 34.2 | 36.6 | 52.2 | 46.4 | 41 | 42.8 | 35.8 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 44.4 | 44.4 | 46.2 | 53 | 39.8 | 49.8 | 47.4 | 38.8 | 977.2
|  | ТИ | Q, кВАр | 39.4 | 39.2 | 38.8 | 39.6 | 39 | 39.8 | 40 | 42 | 39.6 | 40 | 40 | 39.4 | 39.2 | 39.6 | 40.4 | 39.2 | 39 | 40.2 | 40.2 | 40.4 | 39.8 | 38.2 | 40.4 | 40.2 | 953.6
|  | расчет | S, кВА | 49.7646 | 53.6302 | 48.0833 | 52.1935 | 54.1734 | 56.2857 | 52.6274 | 55.7096 | 65.521 | 61.2614 | 57.28 | 58.1739 | 53.0875 | 56.1445 | 56.2921 | 55.0145 | 59.0962 | 59.8949 | 61.2412 | 66.642 | 56.2857 | 62.7637 | 62.281 | 55.8702
|  | ТИ | I, А | 2.78 | 2.92 | 2.7 | 2.92 | 2.96 | 3.02 | 2.98 | 3.1 | 3.7 | 3.36 | 3.18 | 3.2 | 3 | 3.18 | 3.22 | 3.16 | 3.4 | 3.28 | 3.32 | 3.84 | 3.32 | 3.46 | 3.52 | 3.28
|  | расчет | tgφ | 1.2961 | 1.071 | 1.3662 | 1.1647 | 1.0372 | 1 | 1.1696 | 1.1475 | 0.75862 | 0.86207 | 0.97561 | 0.92056 | 1.095 | 0.99497 | 1.0306 | 1.0155 | 0.87838 | 0.90541 | 0.87013 | 0.76226 | 1 | 0.76707 | 0.85232 | 1.0361 | 0.97585
яч.12 | ТП-1-II - на холостом ходу | ТИ | P, кВт | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | ТИ | Q, кВАр, к шинам | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 205.4
|  | расчет | S, кВА | 8.6023 | 8.6093 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6093 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.4024 | 8.4024 | 8.4024 | 8.4024 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023 | 8.4024 | 8.6023 | 8.6023 | 8.6023
|  | ТИ | I, А | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  | расчет | tgφ
яч.13 | ЦРП-II- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Водозабор-II - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.3956 | 0.5612 | 0.4048 | 0.3956 | 0.4692 | 0.3956 | 0.4784 | 0.3956 | 0.3956 | 0.3956 | 1.0764 | 0.4784 | 0.3956 | 0.3956 | 0.4692 | 0.46 | 0.5428 | 0.4692 | 0.4784 | 0.3956 | 0.3956 | 0.46 | 0.4048 | 0.6532 | 11.362
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 32 | 37.8 | 30 | 35.2 | 38.4 | 41 | 35.2 | 37.6 | 53.4 | 47.8 | 42.4 | 43.8 | 37 | 40.6 | 40.4 | 38.8 | 44.8 | 45.4 | 46.6 | 54 | 40.8 | 51 | 48.6 | 40 | 1007.8
|  | расчет | Q, кВАр | 31 | 30.8 | 30.2 | 31.2 | 30.6 | 31.4 | 31.6 | 33.6 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 31.8 | 31 | 31.6 | 32.2 | 33 | 33 | 32 | 33.4 | 32.6 | 31.6 | 29.8 | 32 | 31.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -0.4 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 8.2 | 0.8112%
|  | расчет | I, А
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Городская 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ВЛ-120 | ВЛ-120 | ТИ | P, кВт | 16080 | 15730 | 15770 | 15760 | 15810 | 16320 | 16840 | 17700 | 17930 | 18270 | 18230 | 18240 | 18300 | 18060 | 17950 | 18080 | 17780 | 17850 | 17950 | 17780 | 17740 | 17640 | 16960 | 16300 | 415070
|  | ТИ | Q, кВАр | 1620 | 1480 | 1570 | 1620 | 1540 | 1580 | 1560 | 1850 | 2360 | 2180 | 2190 | 2030 | 2010 | 2100 | 2340 | 2240 | 2030 | 1980 | 1860 | 1810 | 2020 | 1990 | 1640 | 1580 | 45180
|  | расчет | tgφ | 0.10075 | 0.094088 | 0.099556 | 0.10279 | 0.097407 | 0.096814 | 0.092637 | 0.10452 | 0.13162 | 0.11932 | 0.12013 | 0.11129 | 0.10984 | 0.11628 | 0.13036 | 0.12389 | 0.11417 | 0.11092 | 0.10362 | 0.1018 | 0.11387 | 0.11281 | 0.096698 | 0.096933 | 0.10885
|  | ТИ | I, А | 82 | 79.9 | 80.3 | 80.9 | 80.6 | 83.2 | 85.9 | 90 | 91.6 | 93.5 | 93.7 | 93.1 | 93.1 | 92.3 | 91.9 | 92.9 | 91.2 | 91.4 | 91.7 | 90.8 | 91.1 | 90.6 | 86.6 | 83.2
|  | ТИ | U, кВ | 120.4 | 120.2 | 120.2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120.8 | 120.4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119.6 | 119.6 | 119.4 | 119.6 | 119.8 | 119.8 | 119.4 | 119.6 | 120 | 120
ВЛ-124 | ВЛ-124 | ТИ | P, кВт | 12240 | 12030 | 12130 | 12160 | 12120 | 12170 | 12210 | 12340 | 12050 | 12160 | 12040 | 12170 | 12210 | 12080 | 11970 | 12300 | 12100 | 12040 | 12240 | 12180 | 12100 | 12290 | 12210 | 12090 | 291630
|  | ТИ | Q, кВАр | -30 | -180 | -40 | -10 | -70 | -130 | -110 | -50 | 10 | 10 | -80 | -30 | -10 | -50 | 70 | 210 | 130 | 80 | 50 | -30 | 90 | 130 | -70 | 0 | -110
|  | расчет | tgφ | 12.18 | -0.014963 | -0.0032976 | -0.00082237 | -0.0057756 | -0.010682 | -0.009009 | -0.0040519 | 0.00082988 | 0.00082237 | -0.0066445 | -0.0024651 | -0.000819 | -0.0041391 | 0.005848 | 0.017073 | 0.010744 | 0.0066445 | 0.004085 | -0.0024631 | 0.007438 | 0.010578 | -0.005733 | 0 | -0.00037719
|  | ТИ | I, А | 62.5 | 61.4 | 61.9 | 62.3 | 62 | 62.4 | 62.8 | 63.1 | 61.8 | 62 | 62 | 62.8 | 63.1 | 62.4 | 61.7 | 63.5 | 62.3 | 62.3 | 63.2 | 62.8 | 62.5 | 63.2 | 62.5 | 61.9
|  | ТИ | U, кВ | 121.5 | 121.3 | 121.3 | 121.2 | 121.3 | 121.3 | 121.2 | 121.5 | 121.3 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120.8 | 120.6 | 120.6 | 120.8 | 121 | 121 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 121.2
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2148 | 1968 | 1890 | 1890 | 1914 | 2046 | 2382 | 2652 | 2934 | 3144 | 3252 | 3246 | 3264 | 3174 | 3174 | 3192 | 3210 | 3294 | 3324 | 3282 | 3264 | 3132 | 2814 | 2466 | 67056
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 966 | 948 | 936 | 918 | 924 | 930 | 954 | 990 | 1080 | 1122 | 1146 | 1128 | 1122 | 1140 | 1146 | 1134 | 1122 | 1098 | 1086 | 1086 | 1068 | 1032 | 1008 | 966 | 25050
|  | расчет | S, кВА | 12.65 | 2184.4285 | 2109.0747 | 2101.1483 | 2125.364 | 2247.4466 | 2565.9384 | 2830.7603 | 3126.4606 | 3338.2061 | 3448.0168 | 3436.408 | 3451.4606 | 3372.5178 | 3374.5506 | 3387.4504 | 3400.4388 | 3472.1809 | 3496.9089 | 3457.0103 | 3434.286 | 3297.6428 | 2989.0902 | 2648.4546 | 71582.188
|  | ТИ | I, А | 124.8 | 118.2 | 116.4 | 120.6 | 117 | 132.6 | 150.6 | 169.2 | 187.2 | 192 | 189.6 | 195 | 191.4 | 186 | 190.2 | 193.2 | 188.4 | 194.4 | 191.4 | 196.2 | 189.6 | 178.8 | 153.6 | 139.2
|  | расчет | tgφ | 12.57 | 0.48171 | 0.49524 | 0.48571 | 0.48276 | 0.45455 | 0.4005 | 0.3733 | 0.3681 | 0.35687 | 0.3524 | 0.3475 | 0.34375 | 0.35917 | 0.36106 | 0.35526 | 0.34953 | 0.33333 | 0.32671 | 0.3309 | 0.32721 | 0.3295 | 0.35821 | 0.39173 | 0.37357
яч.27 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1788 | 1674 | 1638 | 1626 | 1632 | 1698 | 1908 | 2142 | 2652 | 2910 | 2958 | 2814 | 2652 | 2670 | 2682 | 2568 | 2430 | 2352 | 2358 | 2262 | 2244 | 2250 | 2154 | 1962 | 54024
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 492 | 522 | 468 | 468 | 468 | 480 | 498 | 570 | 780 | 882 | 876 | 750 | 618 | 744 | 828 | 738 | 606 | 576 | 588 | 540 | 546 | 540 | 552 | 510 | 14640
|  | расчет | S, кВА | 12.28 | 1753.4994 | 1703.5457 | 1692.0106 | 1697.7774 | 1764.5407 | 1971.9199 | 2216.5433 | 2764.327 | 3040.7275 | 3084.9862 | 2912.2321 | 2723.0549 | 2771.7208 | 2806.9036 | 2671.9409 | 2504.4233 | 2421.5037 | 2430.2074 | 2325.5632 | 2309.4701 | 2313.8928 | 2223.6052 | 2027.201 | 55972.5127
|  | ТИ | I, А | 93 | 95.4 | 93 | 96 | 99.6 | 106.2 | 115.8 | 141 | 171 | 166.2 | 173.4 | 153.6 | 148.8 | 156 | 157.8 | 144 | 136.8 | 136.8 | 128.4 | 129.6 | 136.8 | 128.4 | 117 | 102
|  | расчет | tgφ | 12.13 | 0.31183 | 0.28571 | 0.28782 | 0.28676 | 0.28269 | 0.26101 | 0.26611 | 0.29412 | 0.30309 | 0.29615 | 0.26652 | 0.23303 | 0.27865 | 0.30872 | 0.28738 | 0.24938 | 0.2449 | 0.24936 | 0.23873 | 0.24332 | 0.24 | 0.25627 | 0.25994 | 0.27099
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3936 | 3642 | 3528 | 3516 | 3546 | 3744 | 4290 | 4794 | 5586 | 6054 | 6210 | 6060 | 5916 | 5844 | 5856 | 5760 | 5640 | 5646 | 5682 | 5544 | 5508 | 5382 | 4968 | 4428
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 1458 | 1470 | 1404 | 1386 | 1392 | 1410 | 1452 | 1560 | 1860 | 2004 | 2022 | 1878 | 1740 | 1884 | 1974 | 1872 | 1728 | 1674 | 1674 | 1626 | 1614 | 1572 | 1560 | 1476
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4197.3635 | 3927.4755 | 3797.1042 | 3779.319 | 3809.433 | 4000.7044 | 4529.0622 | 5041.4319 | 5887.5289 | 6377.063 | 6530.8946 | 6344.3269 | 6166.5757 | 6140.1785 | 6179.7582 | 6056.5654 | 5898.7782 | 5888.9381 | 5923.4618 | 5777.5265 | 5739.6045 | 5606.8804 | 5207.1704 | 4667.5218
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.7 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9 | ДГК-1 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8
tgφ
яч.11 | водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 387.6 | 383.4 | 377.4 | 375.6 | 374.4 | 399 | 430.2 | 462 | 505.8 | 493.2 | 487.2 | 481.8 | 481.2 | 487.8 | 474.6 | 457.2 | 445.8 | 446.4 | 451.2 | 451.2 | 454.8 | 456.6 | 440.4 | 421.2 | 10626
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 205.8 | 206.4 | 205.2 | 203.4 | 202.2 | 202.2 | 204 | 213.6 | 244.2 | 243.6 | 236.4 | 235.2 | 221.4 | 252.6 | 253.8 | 235.2 | 221.4 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 215.4 | 214.2 | 220.2 | 216.6 | 5300.4
|  | расчет | S, кВА | 438.8478 | 435.4268 | 429.5786 | 427.1381 | 425.5117 | 447.3096 | 476.1177 | 508.9882 | 561.6647 | 550.0793 | 541.5245 | 536.1439 | 529.6899 | 549.3229 | 538.2003 | 514.1506 | 497.7505 | 496.1739 | 499.9786 | 499.9786 | 503.2298 | 504.3463 | 492.3822 | 473.6296 | 11877.164
|  | ТИ | I, А | 24.4 | 23 | 24.3 | 24.4 | 22 | 25.8 | 27.4 | 30.2 | 34.2 | 28.6 | 28.7 | 30.4 | 29 | 28.9 | 29.3 | 28.9 | 26.6 | 28.4 | 28.6 | 29 | 27.8 | 27.1 | 27.2 | 24.8
|  | расчет | tgφ | 0.53096 | 0.53834 | 0.54372 | 0.54153 | 0.54006 | 0.50677 | 0.4742 | 0.46234 | 0.4828 | 0.49392 | 0.48522 | 0.48817 | 0.4601 | 0.51784 | 0.53477 | 0.51444 | 0.49664 | 0.48522 | 0.47739 | 0.47739 | 0.47361 | 0.46912 | 0.5 | 0.51425 | 0.49881
яч.13 | ТП-72 (ДСК-1) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 12 | 14 | 14.8 | 20 | 10 | 9.2 | 10 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 226.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 9.6 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10.8 | 12 | 15.6 | 15.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 7.6 | 8 | 8.4 | 7.6 | 213.6
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.125 | 1.2143 | 1.3077 | 1.1429 | 1.2308 | 1.4167 | 0.94737 | 0.88889 | 0.85185 | 0.92593 | 0.96154 | 0.89286 | 0.9 | 0.85714 | 1.0541 | 0.78 | 0.84 | 0.86957 | 0.84 | 0.90476 | 0.86957 | 0.91304 | 0.86364 | 0.9418
яч.23 | резерв | ТИ | P, кВт
|  | ТИ | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.25 | ДГК-2 |  | P, кВт
Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
tgφ
яч.33 | Молзавод -отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.35 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4 | гор.1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 819.6 | 746.4 | 714 | 732 | 738 | 768 | 873.6 | 987.6 | 1131.6 | 1237.2 | 1279.2 | 1282.8 | 1268.4 | 1234.8 | 1249.2 | 1251.6 | 1257.6 | 1266 | 1268.4 | 1232.4 | 1214.4 | 1154.4 | 1080 | 926.4 | 25713.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 315.6 | 307.2 | 300 | 297.6 | 306 | 301.2 | 320.4 | 332.4 | 370.8 | 392.4 | 403.2 | 398.4 | 402 | 388.8 | 390 | 394.8 | 392.4 | 380.4 | 380.4 | 376.8 | 370.8 | 358.8 | 345.6 | 322.8 | 8548.8
|  | расчет | S, кВА | 878.2639 | 807.1461 | 774.465 | 790.1834 | 798.9243 | 824.9518 | 930.5015 | 1042.0382 | 1190.8028 | 1297.9374 | 1341.2393 | 1343.2418 | 1330.5798 | 1294.5642 | 1308.6637 | 1312.3908 | 1317.3973 | 1321.9153 | 1324.214 | 1288.7156 | 1269.748 | 1208.8742 | 1133.9486 | 981.0284 | 27111.7353
|  | ТИ | I, А | 45.7 | 44.4 | 40.7 | 45.1 | 43.4 | 47.3 | 55.1 | 63.1 | 70.3 | 75.4 | 71.9 | 75.6 | 76.4 | 73.1 | 73.2 | 77.2 | 71 | 76.6 | 71.5 | 71.4 | 68 | 66.1 | 57.2 | 51.8
|  | расчет | tgφ | 0.38507 | 0.41158 | 0.42017 | 0.40656 | 0.41463 | 0.39219 | 0.36676 | 0.33657 | 0.32768 | 0.31717 | 0.3152 | 0.31057 | 0.31693 | 0.31487 | 0.3122 | 0.31544 | 0.31202 | 0.30047 | 0.29991 | 0.30574 | 0.30534 | 0.31081 | 0.32 | 0.34845 | 0.33246
яч.6 | швейн.ф-ка-I отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.8 | ТП-99 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 49.8 | 48 | 47.4 | 48 | 49.8 | 49.2 | 53.4 | 59.4 | 58.8 | 62.4 | 64.2 | 61.2 | 65.4 | 60 | 59.4 | 60.6 | 67.8 | 64.8 | 72 | 78.6 | 72.6 | 74.4 | 64.2 | 58.2 | 1449.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 17.4 | 18 | 18 | 16.8 | 18 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 21 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18 | 18 | 19.2 | 18.6 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 18 | 16.2 | 17.4 | 442.8
|  | расчет | S, кВА | 52.7523 | 51.264 | 50.7027 | 50.8551 | 52.9532 | 52.3893 | 56.5466 | 62.426 | 61.8553 | 65.1131 | 67.5473 | 64.1411 | 68.1601 | 62.8169 | 62.0674 | 63.2168 | 70.4662 | 67.4166 | 74.6729 | 80.9111 | 74.9448 | 76.5465 | 66.2124 | 60.7454 | 1516.7228
|  | ТИ | I, А | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 3.4
|  | расчет | tgφ | 0.3494 | 0.375 | 0.37975 | 0.35 | 0.36145 | 0.36585 | 0.34831 | 0.32323 | 0.32653 | 0.29808 | 0.3271 | 0.31373 | 0.29358 | 0.31 | 0.30303 | 0.29703 | 0.28319 | 0.28704 | 0.275 | 0.24427 | 0.2562 | 0.24194 | 0.25234 | 0.29897 | 0.30546
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ЦРП-МПС-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 466.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 267
|  | расчет | S, кВА | 22.5539 | 22.3294 | 22.8473 | 22.3294 | 22.8473 | 22.3294 | 22.5539 | 22.3294 | 22.5539 | 22.3294 | 22.5539 | 22.3294 | 22.5539 | 22.3294 | 22.0291 | 22.0291 | 22.3294 | 22.5539 | 22.0291 | 22.3294 | 22.0291 | 22.8473 | 22.0291 | 22.3294 | 537.3045
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.59375 | 0.57576 | 0.59375 | 0.57576 | 0.59375 | 0.54545 | 0.59375 | 0.54545 | 0.59375 | 0.54545 | 0.59375 | 0.54545 | 0.59375 | 0.5625 | 0.5625 | 0.59375 | 0.54545 | 0.5625 | 0.59375 | 0.5625 | 0.57576 | 0.5625 | 0.59375 | 0.57272
яч.14 | ТП-262 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 873.6 | 772.8 | 730.8 | 721.8 | 736.2 | 817.2 | 1006.8 | 1123.2 | 1216.2 | 1329.6 | 1395 | 1390.8 | 1422 | 1363.8 | 1356.6 | 1394.4 | 1407 | 1485.6 | 1511.4 | 1501.2 | 1502.4 | 1422 | 1211.4 | 1037.4 | 28729.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 392.4 | 385.8 | 376.2 | 370.8 | 367.2 | 373.8 | 379.2 | 393 | 408.6 | 430.8 | 452.4 | 442.2 | 444.6 | 442.8 | 445.2 | 448.2 | 444.6 | 447 | 439.8 | 441 | 429.6 | 408 | 393 | 378.6 | 9934.8
|  | расчет | S, кВА | 957.682 | 863.7485 | 821.9459 | 811.4727 | 822.6945 | 898.6336 | 1075.8433 | 1189.9694 | 1283.0029 | 1397.6497 | 1466.5234 | 1459.4059 | 1489.8836 | 1433.8836 | 1427.7838 | 1464.6619 | 1475.5738 | 1551.3917 | 1574.0883 | 1564.6349 | 1562.6138 | 1479.3742 | 1273.5537 | 1104.3264 | 30450.3416
|  | ТИ | I, А | 49.1 | 46.3 | 46.6 | 45.2 | 48.3 | 55.2 | 63.4 | 70.9 | 75.6 | 82.8 | 82.1 | 84.1 | 80.6 | 75.2 | 80.9 | 81.1 | 83.7 | 87.5 | 86 | 88.3 | 85.6 | 76.8 | 65.6 | 58.6
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 0.49922 | 0.51478 | 0.51372 | 0.49878 | 0.45742 | 0.37664 | 0.34989 | 0.33596 | 0.32401 | 0.3243 | 0.31795 | 0.31266 | 0.32468 | 0.32817 | 0.32143 | 0.31599 | 0.30089 | 0.29099 | 0.29376 | 0.28594 | 0.28692 | 0.32442 | 0.36495 | 0.34581
яч.16 | ИП Кадыкова | АИИС ТУЭ | P, кВт | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 8.8 | 10.4 | 12 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 9.2 | 11.2 | 13.6 | 8.8 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6 | 184.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 12.4 | 10 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 200.4
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 1.2857 | 1.2857 | 1.3846 | 1.2857 | 1.5455 | 1.4545 | 1.5455 | 1.1875 | 1.1364 | 0.92308 | 0.83333 | 0.85714 | 0.875 | 0.92857 | 0.95652 | 0.78571 | 0.91176 | 1.1364 | 1.1875 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3846 | 1.2667 | 1.0868
яч.18 | Мясокомбинат | АИИС ТУЭ | P, кВт | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 200
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 542.4
|  | расчет | S, кВА | 24.2916 | 24.2916 | 24.8129 | 23.5287 | 24.2916 | 23.2964 | 24.2916 | 24.5406 | 24.5406 | 24.0666 | 23.7857 | 24.0666 | 24.0666 | 24.0666 | 24.0666 | 23.3238 | 24.0666 | 23.0339 | 24.0666 | 24.3705 | 24.0666 | 24.0666 | 24.3705 | 25.1078 | 578.4767
|  | ТИ | I, А | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 1.1 | 3.2222 | 2.6364 | 3.1111 | 3.2222 | 3.5 | 3.2222 | 2.9 | 2.9 | 2.5455 | 2.8 | 2.5455 | 2.5455 | 2.5455 | 2.5455 | 2.4545 | 2.5455 | 2.7 | 2.5455 | 2.3333 | 2.5455 | 2.5455 | 2.3333 | 2.4167 | 2.712
яч.20 | ТП-127 - отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А
tgφ
яч.22 | ТП-83 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 96.8 | 99.2 | 114 | 110.4 | 106.4 | 96 | 96 | 96.8 | 100.4 | 107.6 | 103.6 | 102 | 101.2 | 100 | 101.2 | 101.6 | 115.6 | 112.8 | 114.8 | 102.4 | 98.8 | 103.2 | 100.4 | 103.6 | 2484.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 47.2 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.2 | 47.6 | 50.4 | 48.4 | 48 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 46 | 48.8 | 48.4 | 50 | 50 | 48.8 | 51.2 | 48.4 | 50.4 | 1159.2
|  | расчет | S, кВА | 107.6944 | 110.0291 | 123.5385 | 120.2245 | 116.5621 | 107.153 | 107.153 | 107.6944 | 111.1122 | 118.8189 | 114.3482 | 112.7298 | 111.8356 | 110.7509 | 111.8356 | 111.5283 | 125.4783 | 122.7453 | 125.216 | 113.9551 | 110.1947 | 115.2028 | 111.4573 | 115.209 | 2742.4667
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 5.2 | 7.3 | 5.5 | 7 | 5.2 | 7.1 | 5.1 | 7 | 6.9 | 4.9 | 7.4 | 6.3 | 7 | 5.2 | 6.9 | 7 | 5.2
|  | расчет | tgφ | 0.4876 | 0.47984 | 0.41754 | 0.43116 | 0.44737 | 0.49583 | 0.49583 | 0.4876 | 0.4741 | 0.4684 | 0.46718 | 0.47059 | 0.47036 | 0.476 | 0.47036 | 0.45276 | 0.42215 | 0.42908 | 0.43554 | 0.48828 | 0.49393 | 0.49612 | 0.48207 | 0.48649 | 0.46652
яч.24 | ЦРП-МПС-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 218 | 205.6 | 199.2 | 204 | 195.6 | 178 | 188.4 | 224 | 286 | 318 | 306.8 | 323.2 | 303.6 | 269.2 | 268.8 | 246.4 | 224 | 221.2 | 204 | 183.6 | 190.4 | 191.6 | 191.2 | 180 | 5520.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 106 | 102 | 86 | 90.8 | 93.6 | 84.4 | 72.4 | 77.2 | 116 | 142.4 | 133.2 | 127.2 | 83.6 | 108.4 | 124.4 | 114.8 | 84 | 89.6 | 78 | 63.2 | 59.6 | 70.4 | 87.6 | 80.4 | 2275.2
|  | расчет | S, кВА | 242.4046 | 229.5111 | 216.9715 | 223.295 | 216.8417 | 196.9958 | 201.8324 | 236.93 | 308.6292 | 348.4276 | 334.4675 | 347.3299 | 314.8999 | 290.2054 | 296.1905 | 271.8308 | 239.2321 | 238.6579 | 218.4033 | 194.1731 | 199.5102 | 204.1243 | 210.3121 | 197.14 | 5978.316
|  | ТИ | I, А | 13 | 11.8 | 12.9 | 13 | 11.8 | 11 | 12.1 | 15.6 | 18.4 | 20.1 | 19.7 | 17.8 | 16.6 | 14.6 | 16.8 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 12.6 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 11.5
|  | расчет | tgφ | 0.48624 | 0.49611 | 0.43173 | 0.4451 | 0.47853 | 0.47416 | 0.38429 | 0.34464 | 0.40559 | 0.4478 | 0.43416 | 0.39356 | 0.27536 | 0.40267 | 0.4628 | 0.46591 | 0.375 | 0.40506 | 0.38235 | 0.34423 | 0.31303 | 0.36743 | 0.45816 | 0.44667 | 0.41211
яч.26 | РП-4 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 510 | 481.6 | 463.2 | 462 | 472.4 | 495.2 | 538 | 606.8 | 741.6 | 821.6 | 860 | 828.4 | 822.8 | 875.6 | 884 | 867.6 | 797.6 | 770 | 773.6 | 695.6 | 696 | 701.2 | 669.2 | 601.2 | 16435.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 218 | 255.2 | 217.6 | 213.6 | 218.4 | 228 | 248.8 | 262 | 303.2 | 345.2 | 350 | 273.6 | 265.6 | 322 | 344.8 | 325.6 | 266.8 | 243.2 | 269.2 | 245.2 | 277.6 | 268 | 267.6 | 250 | 6479.2
|  | расчет | S, кВА | 554.6386 | 545.0372 | 511.7656 | 508.9882 | 520.4424 | 545.167 | 592.744 | 660.9465 | 801.1871 | 891.1732 | 928.4934 | 872.4125 | 864.6058 | 932.9305 | 948.8641 | 926.685 | 841.0398 | 807.4938 | 819.1005 | 737.5516 | 749.3182 | 750.67 | 720.7208 | 651.1079 | 17683.0836
|  | ТИ | I, А | 28.6 | 30.6 | 28.9 | 27.5 | 32.3 | 33.5 | 34.9 | 40.2 | 57.2 | 50.3 | 50.9 | 48.2 | 49.8 | 54.4 | 56.4 | 50.3 | 46.1 | 43.8 | 43.8 | 41.5 | 45.6 | 41.6 | 39 | 29.5
|  | расчет | tgφ | 0.42745 | 0.5299 | 0.46978 | 0.46234 | 0.46232 | 0.46042 | 0.46245 | 0.43177 | 0.40885 | 0.42016 | 0.40698 | 0.33028 | 0.3228 | 0.36775 | 0.39005 | 0.37529 | 0.3345 | 0.31584 | 0.34798 | 0.3525 | 0.39885 | 0.3822 | 0.39988 | 0.41583 | 0.39423
яч.28 | гор.2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 655.2 | 598.8 | 580.8 | 562.8 | 576 | 636 | 751.2 | 842.4 | 1045.2 | 1179.6 | 1233.6 | 1104 | 999.6 | 1011.6 | 1038 | 943.2 | 896.4 | 838.8 | 847.2 | 884.4 | 878.4 | 860.4 | 822 | 740.4 | 20526
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 43.2 | 44.4 | 28.8 | 36 | 7.2 | 2.4 | 3.6 | 79.2 | 135.6 | 154.8 | 182.4 | 129.6 | 109.2 | 135.6 | 162 | 115.2 | 105.6 | 106.8 | 109.2 | 104.4 | 74.4 | 81.6 | 84 | 84 | 2119.2
|  | расчет | S, кВА | 656.6226 | 600.4438 | 581.5136 | 563.9502 | 576.045 | 636.0045 | 751.2086 | 846.1149 | 1053.9594 | 1189.7139 | 1247.0119 | 1111.5809 | 1005.547 | 1020.6478 | 1050.5656 | 950.2091 | 902.5986 | 845.5718 | 854.2087 | 890.5407 | 881.5452 | 864.2608 | 826.2808 | 745.1498 | 20651.2953
|  | ТИ | I, А | 31.9 | 32.9 | 32.9 | 32.2 | 33.5 | 38.5 | 42.6 | 55.4 | 61 | 66.2 | 66.6 | 57.1 | 53 | 58.8 | 56.9 | 52.4 | 47.2 | 47.8 | 44.8 | 51 | 50.5 | 48 | 42.4 | 38.4
|  | расчет | tgφ | 0.065934 | 0.074148 | 0.049587 | 0.063966 | 0.0125 | 0.0037736 | 0.0047923 | 0.094017 | 0.12974 | 0.13123 | 0.14786 | 0.11739 | 0.10924 | 0.13405 | 0.15607 | 0.12214 | 0.1178 | 0.12732 | 0.1289 | 0.11805 | 0.084699 | 0.09484 | 0.10219 | 0.11345 | 0.10324
яч.30 | Водозабор | АИИС ТУЭ | P, кВт | 153.6 | 154.8 | 155.2 | 157.6 | 155.6 | 159.6 | 178.4 | 202 | 248.8 | 236 | 206.4 | 188 | 186 | 186 | 172.8 | 172 | 174.8 | 184 | 182.8 | 174 | 167.2 | 168.4 | 166.8 | 155.6 | 4286.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 76.8 | 76.8 | 76.4 | 76.4 | 76 | 77.6 | 86 | 96 | 88.4 | 92 | 70 | 79.6 | 83.6 | 83.2 | 77.6 | 78.8 | 81.6 | 87.6 | 87.2 | 78.8 | 76 | 76 | 76 | 75.6 | 1934
|  | расчет | S, кВА | 171.73 | 172.8042 | 172.9855 | 175.142 | 173.1686 | 177.4653 | 198.0469 | 223.6515 | 264.0379 | 253.2982 | 217.9471 | 204.1572 | 203.9239 | 203.7603 | 189.4244 | 189.1915 | 192.9083 | 203.7885 | 202.5332 | 191.0116 | 183.6623 | 184.7554 | 183.2982 | 172.9934 | 4705.6854
|  | ТИ | I, А | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 11.9 | 15.9 | 12.5 | 13.4 | 12.4 | 12.5 | 8.9 | 11.7 | 8.9 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 9.2 | 10.6 | 11 | 10.4 | 8.4 | 10.4
|  | расчет | tgφ | 0.5 | 0.49612 | 0.49227 | 0.48477 | 0.48843 | 0.48622 | 0.48206 | 0.47525 | 0.35531 | 0.38983 | 0.33915 | 0.4234 | 0.44946 | 0.44731 | 0.44907 | 0.45814 | 0.46682 | 0.47609 | 0.47702 | 0.45287 | 0.45455 | 0.45131 | 0.45564 | 0.48586 | 0.45119
яч.32 | ООО ШРОТ | АИИС КУЭ | P, кВт | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8 | 8 | 7.6 | 8.4 | 31.6 | 35.6 | 23.2 | 56 | 18.4 | 9.2 | 11.2 | 18.8 | 13.2 | 13.6 | 12.8 | 13.6 | 14 | 14.8 | 12 | 11.2 | 371.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6 | 5.6 | 6.8 | 35.6 | 36 | 23.6 | 62.4 | 20 | 6.8 | 12 | 19.6 | 13.2 | 14.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 335.2
|  | расчет | S, кВА | 9.9358 | 9.683 | 9.9358 | 9.683 | 10.245 | 10 | 9.4403 | 10.8074 | 47.6017 | 50.6296 | 33.0938 | 83.8437 | 27.1765 | 11.4403 | 16.4146 | 27.1588 | 18.6676 | 19.8071 | 14.4941 | 15.2053 | 15.5641 | 16.4584 | 13.9943 | 13.3147 | 504.5947
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 6.4 | 1.3 | 4 | 4.9 | 4 | 1.1 | 4.6 | 1.9 | 4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 0.84211 | 0.78947 | 0.84211 | 0.78947 | 0.8 | 0.75 | 0.73684 | 0.80952 | 1.1266 | 1.0112 | 1.0172 | 1.1143 | 1.087 | 0.73913 | 1.0714 | 1.0426 | 1 | 1.0588 | 0.53125 | 0.5 | 0.48571 | 0.48649 | 0.6 | 0.64286 | 0.90205
яч.34 | швейн.ф-ка-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 144.6 | 123.6 | 118.8 | 117.6 | 113.4 | 124.8 | 144 | 162 | 193.8 | 212.4 | 225 | 214.8 | 218.4 | 213.6 | 210.6 | 213.6 | 209.4 | 210 | 216.6 | 206.4 | 201.6 | 204.6 | 190.2 | 168 | 4357.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 73.2 | 73.2 | 72 | 71.4 | 71.4 | 72.6 | 73.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 75 | 72 | 76.8 | 73.8 | 75.6 | 75.6 | 76.2 | 75.6 | 77.4 | 81.6 | 82.2 | 79.8 | 73.8 | 71.4 | 1802.4
|  | расчет | S, кВА | 162.0722 | 143.6496 | 138.9152 | 137.5781 | 134.0057 | 144.3807 | 161.5371 | 179.0264 | 208.2424 | 225.655 | 237.1708 | 226.5459 | 231.5098 | 225.9898 | 223.7582 | 226.584 | 222.8336 | 223.1935 | 230.0137 | 221.9449 | 217.714 | 219.6115 | 204.0159 | 182.543 | 4728.4911
|  | ТИ | I, А | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 8.4 | 10.2 | 11 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 11.5 | 12 | 10.9 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 11.7 | 10.2 | 8.7
|  | расчет | tgφ | 0.50622 | 0.59223 | 0.60606 | 0.60714 | 0.62963 | 0.58173 | 0.50833 | 0.47037 | 0.39319 | 0.35876 | 0.33333 | 0.3352 | 0.35165 | 0.34551 | 0.35897 | 0.35393 | 0.3639 | 0.36 | 0.35734 | 0.39535 | 0.40774 | 0.39003 | 0.38801 | 0.425 | 0.4136
яч.36 | ТП-99 отключена | счетчик | P, кВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.38 | Печорснаб отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | bar: 4; 10
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | ТИ | I, А | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.84 | 19.08
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.8 | 0.72 | 0.68 | 0.92 | 1.4 | 1.52 | 1.96 | 0.76 | 0.92 | 0.76 | 0.68 | 0.84 | 1.12 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 20.88
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 3955.8 | 3660.2 | 3548.2 | 3536.2 | 3564 | 3766.2 | 4303.8 | 4813.8 | 5604.8 | 6080.8 | 6233.2 | 6083.4 | 5938 | 5864.4 | 5879.6 | 5779 | 5668.4 | 5664.6 | 5700.8 | 5568.6 | 5532.2 | 5394.6 | 4991 | 4446.8 | 121578.4
|  | расчет | Q, кВАр | 1550 | 1571.6 | 1482.8 | 1478.2 | 1462.2 | 1460.8 | 1506.6 | 1651.4 | 1896.6 | 2035.4 | 2048.4 | 1941.2 | 1826.4 | 1936 | 2006.6 | 1928.6 | 1812 | 1781.4 | 1784.4 | 1732.2 | 1707.4 | 1681.8 | 1668.4 | 1604.2 | 41554.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -19.8 | -18.2 | -20.2 | -20.2 | -18 | -22.2 | -13.8 | -19.8 | -18.8 | -26.8 | -23.2 | -23.4 | -22 | -20.4 | -23.6 | -19 | -28.4 | -18.6 | -18.8 | -24.6 | -24.2 | -12.6 | -23 | -18.8 | -498.4
|  | расчет | Q, кВАр | -92 | -101.6 | -78.8 | -92.2 | -70.2 | -50.8 | -54.6 | -91.4 | -36.6 | -31.4 | -26.4 | -63.2 | -86.4 | -52 | -32.6 | -56.6 | -84 | -107.4 | -110.4 | -106.2 | -93.4 | -109.8 | -108.4 | -128.2 | -1864.6
|  | расчет | P, % | -0.503% | -0.4997% | -0.5726% | -0.5745% | -0.5076% | -0.5929% | -0.3217% | -0.413% | -0.3366% | -0.4427% | -0.3736% | -0.3861% | -0.3719% | -0.3491% | -0.403% | -0.3299% | -0.5035% | -0.3294% | -0.3309% | -0.4437% | -0.4394% | -0.2341% | -0.463% | -0.4246% | -0.4116% | -0.4116%
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
P, %
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС ЖБИ 110/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
tgφ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
U, кВ | bar: часы замеров 4; часы замеров 10
яч.9009 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 291 | 279 | 282 | 270 | 276 | 282 | 279 | 243 | 387 | 414 | 399 | 399 | 381 | 426 | 375 | 384 | 351 | 321 | 303 | 285 | 306 | 315 | 306 | 225 | 7779
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 120 | 117 | 117 | 114 | 120 | 117 | 120 | 96 | 180 | 210 | 174 | 186 | 141 | 195 | 168 | 168 | 147 | 141 | 123 | 108 | 117 | 120 | 126 | 93 | 3318
|  | расчет | S, кВА | 314.7713 | 302.5393 | 305.308 | 293.0802 | 300.9585 | 305.308 | 303.712 | 261.2757 | 426.8126 | 464.2155 | 435.2896 | 440.2238 | 406.2536 | 468.5093 | 410.9124 | 419.142 | 380.5391 | 350.6023 | 327.0138 | 304.777 | 327.6049 | 337.0831 | 330.926 | 243.4625 | 8457.066
|  | ТИ | I, А | 19.2 | 14.4 | 17.7 | 14.1 | 18.3 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 30.3 | 28.8 | 26.4 | 21 | 23.4 | 28.2 | 21.9 | 22.8 | 18.9 | 17.4 | 17.7 | 18.6 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 13.5
|  | расчет | tgφ | 0.41237 | 0.41935 | 0.41489 | 0.42222 | 0.43478 | 0.41489 | 0.43011 | 0.39506 | 0.46512 | 0.50725 | 0.43609 | 0.46617 | 0.37008 | 0.45775 | 0.448 | 0.4375 | 0.4188 | 0.43925 | 0.40594 | 0.37895 | 0.38235 | 0.38095 | 0.41176 | 0.41333 | 0.42653
яч.9020 | Т-2 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 291 | 279 | 282 | 270 | 276 | 282 | 279 | 243 | 387 | 414 | 399 | 399 | 381 | 426 | 375 | 384 | 351 | 321 | 303 | 285 | 306 | 315 | 306 | 225
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 120 | 117 | 117 | 114 | 120 | 117 | 120 | 96 | 180 | 210 | 174 | 186 | 141 | 195 | 168 | 168 | 147 | 141 | 123 | 108 | 117 | 120 | 126 | 93
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 314.7713 | 302.5393 | 305.308 | 293.0802 | 300.9585 | 305.308 | 303.712 | 261.2757 | 426.8126 | 464.2155 | 435.2896 | 440.2238 | 406.2536 | 468.5093 | 410.9124 | 419.142 | 380.5391 | 350.6023 | 327.0138 | 304.777 | 327.6049 | 337.0831 | 330.926 | 243.4625
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.9007 | ЖБИ-I | АИИС КУЭ | P, кВт | 25.8 | 22.8 | 22.8 | 25.2 | 25.2 | 24 | 27 | 24.6 | 38.4 | 48.6 | 39.6 | 48 | 32.4 | 54 | 50.4 | 37.2 | 35.4 | 40.2 | 31.2 | 24.6 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 773.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 | 2.4 | 10.2 | 0 | 13.2 | 12 | 3 | 1.8 | 5.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
|  | расчет | S, кВА | 25.8 | 22.8 | 22.8 | 25.2 | 25.2 | 24 | 27 | 24.6 | 38.4749 | 50.0596 | 39.6727 | 49.0718 | 32.4 | 55.5899 | 51.8089 | 37.3208 | 35.4457 | 40.5611 | 31.2058 | 24.6 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 779.6111
|  | ТИ | I, А | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 6.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.24691 | 0.060606 | 0.2125 | 0 | 0.24444 | 0.2381 | 0.080645 | 0.050847 | 0.13433 | 0.019231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081458
яч.9005 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9006 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9008 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9010 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А | bar: 4; 10
tgφ
яч.9012 | ЖБИ-II | АИИС КУЭ | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
яч.9014 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9015 | РП-МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 51.6 | 40.4 | 46 | 34.4 | 48 | 46 | 32.4 | 38 | 27.6 | 35.6 | 41.2 | 26.8 | 42.8 | 35.6 | 25.2 | 39.6 | 36.8 | 36 | 28.4 | 35.6 | 38.4 | 44.4 | 36.8 | 26.4 | 894
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 28 | 24.4 | 26.4 | 22 | 27.6 | 27.6 | 23.2 | 26 | 22.8 | 25.6 | 27.6 | 21.6 | 27.6 | 25.2 | 21.2 | 26.4 | 25.2 | 24.4 | 21.2 | 24 | 25.6 | 28 | 25.2 | 21.2 | 598
|  | расчет | S, кВА | 58.7074 | 47.1966 | 53.0373 | 40.8333 | 55.3693 | 53.6448 | 39.8497 | 46.0435 | 35.7994 | 43.8488 | 49.5903 | 34.4209 | 50.9274 | 43.6165 | 32.9314 | 47.5933 | 44.6013 | 43.4898 | 35.4401 | 42.9344 | 46.1511 | 52.4915 | 44.6013 | 33.8585 | 1076.9781
|  | расчет | I, А | 3.2908 | 2.6201 | 2.9729 | 2.2888 | 3.1036 | 3.007 | 2.2337 | 2.5561 | 2.0067 | 2.4579 | 2.7797 | 1.9294 | 2.8547 | 2.4449 | 1.8459 | 2.6678 | 2.5001 | 2.4378 | 1.9865 | 2.4066 | 2.5869 | 2.9423 | 2.5001 | 1.8979
|  | расчет | tgφ | 0.54264 | 0.60396 | 0.57391 | 0.63953 | 0.575 | 0.6 | 0.71605 | 0.68421 | 0.82609 | 0.7191 | 0.6699 | 0.80597 | 0.64486 | 0.70787 | 0.84127 | 0.66667 | 0.68478 | 0.67778 | 0.74648 | 0.67416 | 0.66667 | 0.63063 | 0.68478 | 0.80303 | 0.6689
яч.9017 | резерв
яч.9019 | ТП-141 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21 | 19.2 | 21 | 25.2 | 41.4 | 48 | 38.4 | 37.8 | 34.8 | 38.4 | 42 | 34.8 | 30.6 | 24.6 | 23.4 | 22.8 | 27 | 24 | 22.8 | 19.2 | 675
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 11.4 | 11.4 | 12 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 12 | 13.2 | 17.4 | 26.4 | 17.4 | 16.8 | 13.2 | 21.6 | 26.4 | 21 | 13.8 | 12 | 12 | 11.4 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 349.2
|  | расчет | S, кВА | 22.3294 | 22.8473 | 23.1525 | 22.8473 | 23.6144 | 22.3294 | 24.1868 | 28.4478 | 44.9079 | 54.781 | 42.1583 | 41.3652 | 37.2193 | 44.0581 | 49.6081 | 40.6453 | 33.5678 | 27.3708 | 26.2975 | 25.4912 | 29.5466 | 26.5699 | 25.4912 | 22.3294 | 761.1625
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8
|  | расчет | tgφ | 0.59375 | 0.57576 | 0.60606 | 0.57576 | 0.51429 | 0.59375 | 0.57143 | 0.52381 | 0.42029 | 0.55 | 0.45312 | 0.44444 | 0.37931 | 0.5625 | 0.62857 | 0.60345 | 0.45098 | 0.4878 | 0.51282 | 0.5 | 0.44444 | 0.475 | 0.5 | 0.59375
яч.9021 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.9023 | ТП-79 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 9.6 | 17.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 9.6 | 23.2 | 8.8 | 16.8 | 13.6 | 7.2 | 8 | 9.6 | 10.4 | 8 | 8 | 7.2 | 272.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 16 | 20.8 | 18.4 | 20 | 7.2 | 20 | 7.2 | 18.4 | 10.4 | 8 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 8 | 247.2
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 1.1 | 4.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1
|  | расчет | tgφ | 1 | 1.1111 | 1 | 1.1111 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.90909 | 1 | 0.88462 | 0.96154 | 0.75 | 0.86207 | 0.81818 | 1.0952 | 0.76471 | 1.1111 | 0.8 | 0.75 | 0.69231 | 0.8 | 0.8 | 1.1111 | 0.90616
яч.9025 | резерв
яч.9026 | резерв
0 | bar: 4; 10
яч.9022 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 183.6 | 186 | 184.2 | 178.2 | 174 | 179.4 | 189 | 141 | 250.2 | 249.6 | 244.2 | 252.6 | 258 | 258 | 244.8 | 244.8 | 225.6 | 213.6 | 210.6 | 186.6 | 204 | 211.2 | 210.6 | 145.2 | 5025
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 94.2 | 93.6 | 94.8 | 92.4 | 93 | 93 | 94.8 | 66 | 124.2 | 121.8 | 109.2 | 111.6 | 112.2 | 109.8 | 103.8 | 102.6 | 102 | 103.2 | 97.2 | 85.8 | 94.2 | 97.2 | 100.2 | 67.2 | 2364
|  | расчет | S, кВА | 206.3555 | 208.2233 | 207.1634 | 200.7312 | 197.2942 | 202.0727 | 211.4428 | 155.6824 | 279.3308 | 277.7326 | 267.5038 | 276.1545 | 281.3411 | 280.3927 | 265.8975 | 265.4313 | 247.5871 | 237.2239 | 231.9487 | 205.3806 | 224.699 | 232.4936 | 233.2218 | 159.9965 | 5555.301
|  | ТИ | I, А | 12.6 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 12.2 | 13 | 10.4 | 24.4 | 18.1 | 14.4 | 14 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 12.8 | 12 | 13.5 | 10.9 | 8.4 | 9.4
|  | расчет | tgφ | 0.51307 | 0.50323 | 0.51466 | 0.51852 | 0.53448 | 0.51839 | 0.50159 | 0.46809 | 0.4964 | 0.48798 | 0.44717 | 0.44181 | 0.43488 | 0.42558 | 0.42402 | 0.41912 | 0.45213 | 0.48315 | 0.46154 | 0.45981 | 0.46176 | 0.46023 | 0.47578 | 0.46281 | 0.47045
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 16.72
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 288.6 | 276.6 | 280.4 | 265.2 | 275.4 | 277 | 277.8 | 238.8 | 375.6 | 403 | 384.6 | 386 | 378 | 409.6 | 371.6 | 373.6 | 342.4 | 321.6 | 302 | 279.6 | 303 | 311.4 | 303.2 | 223.2 | 7648.2
|  | расчет | Q, кВАр | 141.6 | 137.4 | 140.4 | 133.8 | 138.6 | 139.2 | 136.4 | 112.4 | 182.8 | 206.6 | 175 | 180.2 | 160.2 | 189.8 | 170.6 | 171.4 | 153.2 | 153 | 137.4 | 128.4 | 139 | 143 | 143.2 | 107.8 | 3621.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 4.8 | 0.6 | 5 | 1.2 | 4.2 | 11.4 | 11 | 14.4 | 13 | 3 | 16.4 | 3.4 | 10.4 | 8.6 | -0.6 | 1 | 5.4 | 3 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 130.8 | 1.681%
|  | расчет | I, А | -0.89075 | -4.3201 | -1.3729 | -4.4888 | -0.70364 | -3.107 | -3.1337 | -1.3561 | -2.2067 | 2.6421 | -1.1797 | -0.52941 | -0.25466 | -2.1449 | -0.64592 | -2.5678 | -2.0001 | -3.0378 | -1.6865 | -0.20662 | -0.58692 | 1.1577 | 4.0999 | -1.8979
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Белый-Ю 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.5 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 176.4 | 138 | 116.4 | 110.4 | 114 | 126 | 140.4 | 171.6 | 187.2 | 201.6 | 199.2 | 200.4 | 202.8 | 243.6 | 231.6 | 256.8 | 231.6 | 183.6 | 183.6 | 182.4 | 175.2 | 170.4 | 158.4 | 140.4 | 4242
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 129.6 | 111.6 | 105.6 | 102 | 102 | 104.4 | 104.4 | 110.4 | 116.4 | 130.8 | 129.6 | 120 | 123.6 | 153.6 | 145.2 | 158.4 | 146.4 | 120 | 117.6 | 116.4 | 112.8 | 110.4 | 109.2 | 104.4 | 2884.8
|  | расчет | S, кВА | 218.8907 | 177.4783 | 157.1634 | 150.3069 | 152.9706 | 163.6318 | 174.9615 | 204.0459 | 220.4377 | 240.3148 | 237.6485 | 233.5812 | 237.4969 | 287.9825 | 273.3525 | 301.7231 | 273.9918 | 219.3375 | 218.0338 | 216.3763 | 208.372 | 203.0377 | 192.3933 | 174.9615
|  | ТИ | I, А | 11.5 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 9 | 10.2 | 13.4 | 12 | 14.8 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 18.5 | 18.7 | 16.7 | 15.2 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 12 | 11.4 | 10.4 | 9.5
|  | расчет | tgφ | 0.73469 | 0.8087 | 0.90722 | 0.92391 | 0.89474 | 0.82857 | 0.74359 | 0.64336 | 0.62179 | 0.64881 | 0.6506 | 0.5988 | 0.60947 | 0.63054 | 0.62694 | 0.61682 | 0.63212 | 0.65359 | 0.64052 | 0.63816 | 0.64384 | 0.64789 | 0.68939 | 0.74359 | 0.68006
яч.12 | Т-2 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 176.4 | 138 | 116.4 | 110.4 | 114 | 126 | 140.4 | 171.6 | 187.2 | 201.6 | 199.2 | 200.4 | 202.8 | 243.6 | 231.6 | 256.8 | 231.6 | 183.6 | 183.6 | 182.4 | 175.2 | 170.4 | 158.4 | 140.4
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 129.6 | 111.6 | 105.6 | 102 | 102 | 104.4 | 104.4 | 110.4 | 116.4 | 130.8 | 129.6 | 120 | 123.6 | 153.6 | 145.2 | 158.4 | 146.4 | 120 | 117.6 | 116.4 | 112.8 | 110.4 | 109.2 | 104.4
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 218.8907 | 177.4783 | 157.1634 | 150.3069 | 152.9706 | 163.6318 | 174.9615 | 204.0459 | 220.4377 | 240.3148 | 237.6485 | 233.5812 | 237.4969 | 287.9825 | 273.3525 | 301.7231 | 273.9918 | 219.3375 | 218.0338 | 216.3763 | 208.372 | 203.0377 | 192.3933 | 174.9615
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3
яч.9 | ТП-112 отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.15 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 39 | 39.4 | 39.6 | 37.6 | 38.2 | 38.6 | 41 | 43.2 | 43.4 | 55.4 | 50.8 | 43.8 | 48.2 | 57.2 | 53 | 53.6 | 47.8 | 45.8 | 48 | 47 | 45 | 43.6 | 44.4 | 42.4 | 1086
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | расчет | S, кВА | 39 | 39.4005 | 39.6081 | 37.6005 | 38.2005 | 38.6 | 41 | 43.2 | 43.4 | 55.4004 | 50.8 | 43.8 | 48.2 | 57.2003 | 53 | 53.6004 | 47.8 | 45.8 | 48 | 47 | 45 | 43.6 | 44.4 | 42.4
|  | ТИ | I, А | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.0050761 | 0.020202 | 0.0053191 | 0.0052356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036101 | 0 | 0 | 0 | 0.0034965 | 0 | 0.0037313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018416
яч.17 | ТП-186 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 13.2 | 12 | 11.6 | 11.6 | 13.2 | 12.8 | 16 | 18 | 18 | 18.8 | 17.2 | 17.2 | 14.8 | 18 | 19.2 | 14 | 14.8 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | 14 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | 360
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 26.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 28 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.4 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 27.2 | 26.8 | 648.4
|  | расчет | S, кВА | 29.8744 | 29.7294 | 29.5703 | 29.5703 | 29.8744 | 29.6998 | 31.2128 | 33.2866 | 32.6166 | 33.0648 | 31.8446 | 32.182 | 30.2655 | 32.9509 | 33.2938 | 30.2364 | 30.9658 | 30.8104 | 31.7616 | 31.0097 | 30.2364 | 30.2655 | 30.0613 | 28.8943
|  | ТИ | I, А | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 2.0303 | 2.2667 | 2.3448 | 2.3448 | 2.0303 | 2.0938 | 1.675 | 1.5556 | 1.5111 | 1.4468 | 1.5581 | 1.5814 | 1.7838 | 1.5333 | 1.4167 | 1.9143 | 1.8378 | 1.7632 | 1.6585 | 1.7179 | 1.9143 | 1.7838 | 2.125 | 2.4815 | 1.8011
яч.13 | ТСН-3 (Хознужды) | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-52 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 9 | 8 | 10.6 | 12.4 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 11 | 10.8 | 11 | 14 | 14 | 9.6 | 12.2 | 11.6 | 9.6 | 8.6 | 225
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 22.2
|  | расчет | S, кВА | 6.3561 | 5.142 | 4.669 | 4.7074 | 6.3151 | 7.0456 | 7.8409 | 9.0796 | 8.0623 | 10.6301 | 12.4258 | 11.6155 | 9.8082 | 9.8732 | 11.0291 | 10.9179 | 11.0164 | 14.0357 | 14.0357 | 9.6519 | 12.2409 | 11.6276 | 9.6021 | 8.6579
|  | ТИ | I, А | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | расчет | tgφ | 0.22581 | 0.24 | 0.17391 | 0.21739 | 0.19355 | 0.11429 | 0.10256 | 0.13333 | 0.125 | 0.075472 | 0.064516 | 0.051724 | 0.040816 | 0.12245 | 0.072727 | 0.14815 | 0.054545 | 0.071429 | 0.071429 | 0.10417 | 0.081967 | 0.068966 | 0.020833 | 0.11628 | 0.098667
яч.16 | РП-6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 133.4 | 97 | 78.2 | 72.8 | 72.8 | 82.4 | 90.4 | 116.6 | 128.6 | 136.4 | 136.4 | 139.2 | 140.4 | 178.8 | 164.8 | 196.2 | 173 | 120.4 | 120 | 123.2 | 116.4 | 112.4 | 102 | 89.8 | 2921.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 68 | 48.6 | 42.2 | 41.4 | 41.6 | 43.8 | 44.2 | 47.8 | 54.8 | 58.8 | 60.8 | 58.4 | 60.8 | 82.2 | 75.6 | 85.6 | 80.4 | 55.2 | 52 | 52 | 49.2 | 50 | 46.8 | 44.6 | 1344.8
|  | ТИ | I, А | 7.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.8 | 8 | 7.8 | 9.1 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 12.3 | 12.8 | 11.6 | 11.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.5
|  | расчет | tgφ | 0.50975 | 0.50103 | 0.53964 | 0.56868 | 0.57143 | 0.53155 | 0.48894 | 0.40995 | 0.42613 | 0.43109 | 0.44575 | 0.41954 | 0.43305 | 0.45973 | 0.45874 | 0.43629 | 0.46474 | 0.45847 | 0.43333 | 0.42208 | 0.42268 | 0.44484 | 0.45882 | 0.49666 | 0.4603
| ТСН-1 | ТИ | P, кВт | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 19.99
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 191.8 | 153.4 | 134 | 126.6 | 130.4 | 140.8 | 155.2 | 186.8 | 198 | 221.2 | 216.8 | 211.8 | 213.2 | 263.8 | 248 | 274.6 | 246.6 | 195.4 | 198.4 | 195.4 | 187.6 | 182.4 | 168.8 | 151.6 | 4592.6
|  | расчет | I, А | 12.3 | 9.5 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10.7 | 14.6 | 13 | 15.1 | 13.3 | 14.3 | 13.2 | 19.2 | 19.5 | 17.6 | 16 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 11.2 | 10.5 | 310.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -15.4 | -15.4 | -17.6 | -16.2 | -16.4 | -14.8 | -14.8 | -15.2 | -10.8 | -19.6 | -17.6 | -11.4 | -10.4 | -20.2 | -16.4 | -17.8 | -15 | -11.8 | -14.8 | -13 | -12.4 | -12 | -10.4 | -11.2 | -350.6 | -8.265%
|  | расчет | I, А | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -1.2 | -1 | -0.3 | -0.8 | -1 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -1
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 11.3 | 12.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 11 | 10 | 8.5
|  | ТИ | U, кВ | 117.7 | 117.8 | 117.8 | 117.7 | 117.6 | 117.4 | 117.4 | 117.8 | 117.6 | 117.6 | 117.1 | 117.1 | 117 | 116.8 | 116.7 | 116.6 | 116.7 | 116.8 | 116.9 | 116.9 | 116.8 | 116.9 | 117.3 | 117.3
яч.4008 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1058 | 998 | 970 | 962 | 970 | 1034 | 1188 | 1332 | 1516 | 1692 | 1798 | 1820 | 1800 | 1762 | 1752 | 1698 | 1654 | 1622 | 1586 | 1500 | 1460 | 1426 | 1318 | 1196 | 34112
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 454 | 452 | 444 | 434 | 438 | 446 | 462 | 490 | 546 | 564 | 546 | 540 | 536 | 544 | 550 | 522 | 516 | 514 | 498 | 514 | 498 | 488 | 474 | 464 | 11934
|  | расчет | S, кВА | 1151.2949 | 1095.5857 | 1066.7877 | 1055.3672 | 1064.3045 | 1126.087 | 1274.6717 | 1419.2688 | 1611.3262 | 1783.5246 | 1879.0742 | 1898.4204 | 1878.1097 | 1844.0662 | 1836.3017 | 1776.4256 | 1732.62 | 1701.4935 | 1662.3477 | 1585.6216 | 1542.5965 | 1507.1894 | 1400.6427 | 1282.8531
|  | ТИ | I, А | 63.8 | 59.8 | 58.4 | 58 | 62.8 | 68 | 76 | 88 | 100.4 | 109 | 111.6 | 107 | 110.6 | 105.4 | 102.4 | 98.4 | 98.2 | 96.6 | 96.2 | 90.4 | 87.4 | 85.6 | 80.4 | 70.2
|  | расчет | tgφ | 0.42911 | 0.45291 | 0.45773 | 0.45114 | 0.45155 | 0.43133 | 0.38889 | 0.36787 | 0.36016 | 0.33333 | 0.30367 | 0.2967 | 0.29778 | 0.30874 | 0.31393 | 0.30742 | 0.31197 | 0.31689 | 0.314 | 0.34267 | 0.3411 | 0.34222 | 0.35964 | 0.38796 | 0.34985
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет | кВА | 1151.2949 | 1095.5857 | 1066.7877 | 1055.3672 | 1064.3045 | 1126.087 | 1274.6717 | 1419.2688 | 1611.3262 | 1783.5246 | 1879.0742 | 1898.4204 | 1878.1097 | 1844.0662 | 1836.3017 | 1776.4256 | 1732.62 | 1701.4935 | 1662.3477 | 1585.6216 | 1542.5965 | 1507.1894 | 1400.6427 | 1282.8531
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.1 | ТП-35 | расчет | P, кВт | 192.6 | 183 | 181.8 | 180 | 182.4 | 185.4 | 205.2 | 238.8 | 269.4 | 304.2 | 298.2 | 291.6 | 284.4 | 279 | 275.4 | 264.6 | 265.2 | 282 | 270.6 | 258.6 | 243.6 | 238.2 | 232.8 | 213 | 5820
|  | расчет | Q, кВАр | 64.8 | 66.6 | 64.8 | 64.8 | 67.2 | 66.6 | 70.8 | 82.2 | 97.2 | 109.8 | 91.2 | 93 | 88.2 | 98.4 | 97.2 | 75 | 78.6 | 78 | 76.2 | 78 | 73.2 | 72.6 | 68.4 | 70.2 | 1893
|  | расчет | S, кВА | 203.2088 | 194.7423 | 193.0033 | 191.3088 | 194.3852 | 196.9993 | 217.0707 | 252.5515 | 286.3987 | 323.4095 | 311.8344 | 306.0712 | 297.7627 | 295.8438 | 292.0497 | 275.0239 | 276.6026 | 292.5884 | 281.1242 | 270.1073 | 254.3604 | 249.0181 | 242.6405 | 224.27
|  | ТИ | I, А | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 11.6 | 12 | 14.2 | 16.3 | 18.5 | 15.8 | 14.6 | 15.7 | 16.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 13.5 | 14.9 | 13.3 | 14 | 11.6
|  | расчет | tgφ | 0.33645 | 0.36393 | 0.35644 | 0.36 | 0.36842 | 0.35922 | 0.34503 | 0.34422 | 0.3608 | 0.36095 | 0.30584 | 0.31893 | 0.31013 | 0.35269 | 0.35294 | 0.28345 | 0.29638 | 0.2766 | 0.2816 | 0.30162 | 0.30049 | 0.30479 | 0.29381 | 0.32958 | 0.32526
яч.2 | ТП-12 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 19.8 | 17.4 | 20.4 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 18.6 | 23.4 | 36 | 37.2 | 37.2 | 31.8 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 18.6 | 19.2 | 24 | 586.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 4.2 | 6 | 4.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 33.6
|  | расчет | S, кВА | 19.8 | 17.4103 | 20.4 | 17.4103 | 17.4 | 20.4 | 18.6 | 23.4307 | 36.1796 | 37.3208 | 37.3208 | 31.8904 | 29.5527 | 29.1046 | 30.006 | 29.6985 | 21.6 | 22.8079 | 21.6 | 21.6083 | 22.8 | 18.6 | 19.2094 | 24
|  | расчет | I, А | 1.1099 | 0.97591 | 1.1435 | 0.98548 | 0.97533 | 1.1547 | 1.0528 | 1.3262 | 2.0479 | 2.1125 | 2.1125 | 1.8051 | 1.6728 | 1.6474 | 1.6984 | 1.6977 | 1.2226 | 1.291 | 1.2226 | 1.2231 | 1.2905 | 1.0528 | 1.0873 | 1.3585
|  | расчет | tgφ | 0 | 0.034483 | 0 | 0.034483 | 0 | 0 | 0 | 0.051282 | 0.1 | 0.080645 | 0.080645 | 0.075472 | 0.10204 | 0.14583 | 0.20408 | 0.14286 | 0 | 0.026316 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0.057318
яч.3 | ТП-153 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 47.4 | 42 | 41.4 | 42 | 42.6 | 62.4 | 85.8 | 95.4 | 90 | 97.8 | 99.6 | 97.2 | 96 | 82.8 | 79.8 | 79.8 | 82.8 | 84 | 85.2 | 88.2 | 89.4 | 90 | 77.4 | 62.4 | 1841.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 39.6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47.4 | 54 | 56.4 | 55.8 | 57.6 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 54 | 53.4 | 53.4 | 54 | 54 | 54.6 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 53.4 | 48 | 1220.4
|  | расчет | S, кВА | 61.765 | 55.3173 | 54.8631 | 55.3173 | 55.7742 | 78.3615 | 101.3787 | 110.8247 | 105.8945 | 113.5015 | 115.3577 | 112.985 | 111.9543 | 98.8526 | 96.0187 | 96.0187 | 98.8526 | 99.8599 | 101.1939 | 104.369 | 105.385 | 105.8945 | 94.0336 | 78.7259
|  | расчет | I, А | 3.4621 | 3.1007 | 3.0753 | 3.1311 | 3.1263 | 4.4355 | 5.7383 | 6.273 | 5.9939 | 6.4245 | 6.5296 | 6.3953 | 6.3369 | 5.5954 | 5.4349 | 5.4888 | 5.5954 | 5.6524 | 5.7279 | 5.9076 | 5.9651 | 5.9939 | 5.3226 | 4.4561
|  | расчет | tgφ | 0.83544 | 0.85714 | 0.86957 | 0.85714 | 0.84507 | 0.75962 | 0.62937 | 0.59119 | 0.62 | 0.58896 | 0.58434 | 0.59259 | 0.6 | 0.65217 | 0.66917 | 0.66917 | 0.65217 | 0.64286 | 0.64085 | 0.63265 | 0.62416 | 0.62 | 0.68992 | 0.76923 | 0.66276
яч.4 | РП-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 346.8 | 318.6 | 316.8 | 313.8 | 312.6 | 322.8 | 373.8 | 417.6 | 481.8 | 508.2 | 520.8 | 526.2 | 526.8 | 517.2 | 504 | 490.2 | 459.6 | 457.8 | 462 | 465.6 | 470.4 | 459 | 421.8 | 383.4 | 10377.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 235.8 | 230.4 | 231 | 226.2 | 229.2 | 229.8 | 237.6 | 243 | 267.6 | 261.6 | 265.2 | 256.8 | 262.2 | 260.4 | 256.2 | 255 | 245.4 | 249 | 248.4 | 246.6 | 249.6 | 241.2 | 241.2 | 233.4 | 5902.8
|  | расчет | S, кВА | 419.3708 | 393.1795 | 392.0756 | 386.8293 | 387.6228 | 396.2422 | 442.9223 | 483.155 | 551.127 | 571.5783 | 584.4345 | 585.5192 | 588.4446 | 579.0544 | 565.3799 | 552.5586 | 521.0118 | 521.1351 | 524.5441 | 526.8728 | 532.5188 | 518.5156 | 485.8937 | 448.8553
|  | ТИ | I, А | 21.9 | 21.5 | 22.1 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 25.3 | 29.9 | 33.8 | 32.9 | 34.3 | 33.5 | 35.1 | 31.6 | 30.8 | 30.6 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 30.5 | 29.6 | 30.2 | 26.8 | 24.1
|  | расчет | tgφ | 0.67993 | 0.72316 | 0.72917 | 0.72084 | 0.73321 | 0.7119 | 0.63563 | 0.5819 | 0.55542 | 0.51476 | 0.50922 | 0.48803 | 0.49772 | 0.50348 | 0.50833 | 0.5202 | 0.53394 | 0.54391 | 0.53766 | 0.52964 | 0.53061 | 0.52549 | 0.57183 | 0.60876 | 0.5688
яч.5 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 451.2 | 434.4 | 410.4 | 406.2 | 414 | 444 | 503.4 | 559.2 | 640.8 | 747 | 848.4 | 874.8 | 868.2 | 860.4 | 866.4 | 838.2 | 829.8 | 780 | 749.4 | 667.8 | 637.8 | 621.6 | 570 | 513.6 | 15537
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 145.2 | 148.2 | 140.4 | 135 | 134.4 | 135 | 139.2 | 147 | 160.2 | 173.4 | 175.2 | 172.8 | 171 | 171 | 180 | 176.4 | 180.6 | 175.2 | 165 | 175.2 | 162.6 | 162.6 | 155.4 | 150.6 | 3831.6
|  | расчет | S, кВА | 473.9878 | 458.9843 | 433.7514 | 428.0461 | 435.2693 | 464.07 | 522.2913 | 578.1986 | 660.5215 | 766.8615 | 866.3011 | 891.7034 | 884.8798 | 877.2281 | 884.9005 | 856.5607 | 849.2258 | 799.4342 | 767.3496 | 690.3998 | 658.2003 | 642.5148 | 590.8038 | 535.2246
|  | ТИ | I, А | 26.5 | 24.1 | 23.5 | 24.7 | 23.2 | 26.6 | 29.3 | 33.5 | 40.4 | 48.1 | 50.4 | 50.2 | 49.8 | 51 | 49.1 | 48 | 48.5 | 44.9 | 41.3 | 37.1 | 35.4 | 32.8 | 32.5 | 28.1
|  | расчет | tgφ | 0.32181 | 0.34116 | 0.34211 | 0.33235 | 0.32464 | 0.30405 | 0.27652 | 0.26288 | 0.25 | 0.23213 | 0.20651 | 0.19753 | 0.19696 | 0.19874 | 0.20776 | 0.21045 | 0.21764 | 0.22462 | 0.22018 | 0.26235 | 0.25494 | 0.26158 | 0.27263 | 0.29322 | 0.24661
яч.10 | ТП-11 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 6.6
|  | расчет | S, кВА | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 3.0594 | 2.4739 | 3.0594 | 3 | 3.0594 | 3.0594 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3.0594 | 3 | 3.0594
|  | расчет | I, А | 0.17149 | 0.17149 | 0.17149 | 0.17317 | 0.17149 | 0.14003 | 0.17317 | 0.16981 | 0.17317 | 0.17317 | 0.16981 | 0.13585 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.17149 | 0.16981 | 0.16981 | 0.13585 | 0.16981 | 0.16981 | 0.17317 | 0.16981 | 0.17317
|  | расчет | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.094017
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.39 | 0.3975 | 0.3975 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3975 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.3825 | 0.3975 | 0.39 | 0.39 | 0.4275 | 0.405 | 0.39 | 0.3975 | 9.4875
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 1060.8 | 998.4 | 973.8 | 962.4 | 972 | 1037.4 | 1189.8 | 1337.4 | 1521 | 1697.4 | 1807.2 | 1824 | 1807.8 | 1771.2 | 1758 | 1705.2 | 1662 | 1629.6 | 1591.2 | 1504.8 | 1467 | 1430.4 | 1324.2 | 1199.4 | 34232.4
|  | расчет | Q, кВАр | 486 | 482.4 | 472.8 | 463.2 | 467.4 | 479.4 | 502.2 | 529.8 | 585 | 606 | 592.8 | 582.6 | 582 | 588 | 592.8 | 564 | 558.6 | 556.8 | 544.2 | 556.2 | 541.2 | 532.8 | 519 | 502.8 | 12888
|  | расчет | I, А | 63.5435 | 58.5481 | 58.3902 | 59.8898 | 58.4732 | 67.4302 | 73.5643 | 85.3691 | 98.715 | 108.2102 | 109.3119 | 106.6362 | 108.7795 | 106.6126 | 101.8032 | 100.7579 | 99.3878 | 96.5132 | 93.3863 | 88.4005 | 87.3255 | 83.5199 | 79.8797 | 69.7878
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -2.8 | -0.4 | -3.8 | -0.4 | -2 | -3.4 | -1.8 | -5.4 | -5 | -5.4 | -9.2 | -4 | -7.8 | -9.2 | -6 | -7.2 | -8 | -7.6 | -5.2 | -4.8 | -7 | -4.4 | -6.2 | -3.4 | -120.4 | -0.353%
|  | расчет | I, А | 0.25651 | 1.2519 | 0.0097549 | -1.8898 | 4.3268 | 0.56978 | 2.4357 | 2.6309 | 1.685 | 0.78984 | 2.2881 | 0.36378 | 1.8205 | -1.2126 | 0.59682 | -2.3579 | -1.1878 | 0.08683 | 2.8137 | 1.9995 | 0.074539 | 2.0801 | 0.5203 | 0.41224
Баланс по 10 кВ ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
-1
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Лемью 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | ТИ | P, кВт | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1740
|  | ТИ | Q, кВАр | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 190
|  | расчет | tgφ | 0.125 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.14286 | 0.14286 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.125
|  | ТИ | I, А | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | ТИ | P, кВт | 780 | 800 | 780 | 770 | 770 | 800 | 810 | 800 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | 790 | 790 | 800 | 790 | 820 | 810 | 780 | 790 | 810 | 770 | 770 | 19050
|  | ТИ | Q, кВАр | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 520 | 510 | 550 | 550 | 540 | 550 | 550 | 560 | 570 | 570 | 570 | 570 | 580 | 560 | 560 | 560 | 570 | 510 | 520 | 13020
|  | расчет | tgφ | 0.65385 | 0.6375 | 0.65385 | 0.66234 | 0.66234 | 0.65 | 0.62963 | 0.6875 | 0.67073 | 0.675 | 0.6875 | 0.6875 | 0.7 | 0.72152 | 0.72152 | 0.7125 | 0.72152 | 0.70732 | 0.69136 | 0.71795 | 0.70886 | 0.7037 | 0.66234 | 0.67532
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 4.48 | 4.48 | 4.4 | 4.4 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.64 | 4.48 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.64 | 4.56 | 4.48 | 4.48 | 4.56 | 4.4 | 4.32
яч.11 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 46.32 | 41.28 | 41.16 | 41.88 | 42.24 | 44.04 | 46.44 | 49.56 | 48.36 | 42.12 | 44.28 | 42.96 | 43.8 | 43.68 | 41.4 | 43.44 | 41.04 | 43.8 | 43.2 | 47.52 | 47.52 | 54.12 | 50.52 | 49.32 | 1080
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0.48 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.84 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.36 | 8.04
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 37.56 | 39.96 | 41.88 | 42 | 41.76 | 41.88 | 41.52 | 40.8 | 40.2 | 39.84 | 40.92 | 39.96 | 41.4 | 42.84 | 41.88 | 41.64 | 41.4 | 41.16 | 41.52 | 41.64 | 41.4 | 36.84 | 35.52 | 35.04 | 970.56
|  | расчет | S, кВА | 59.3335 | 57.2863 | 58.4641 | 59.1425 | 59.1454 | 60.3619 | 62.1346 | 64.0414 | 62.81 | 57.8122 | 59.7254 | 58.4271 | 60.0227 | 60.9302 | 58.8036 | 60.0083 | 58.1242 | 59.7771 | 59.669 | 62.8673 | 62.8673 | 65.2669 | 61.6882 | 60.2923
|  | ТИ | I, А | 3.12 | 2.88 | 3.24 | 3.12 | 3.12 | 3.24 | 3.12 | 3.6 | 3 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3 | 3.36 | 3 | 3.12 | 3 | 3.12 | 3.12 | 3.24 | 3.48 | 3.24 | 3.24 | 3.12
|  | расчет | tgφ | 0.80052 | 0.96221 | 1.0087 | 0.99713 | 0.98011 | 0.93733 | 0.88889 | 0.8184 | 0.82878 | 0.94017 | 0.90515 | 0.92179 | 0.93699 | 0.97253 | 1.0087 | 0.95304 | 1.0029 | 0.92877 | 0.95278 | 0.86616 | 0.86616 | 0.67406 | 0.70071 | 0.70316 | 0.0074444
яч.12 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 751.44 | 753.84 | 750.36 | 741.96 | 742.68 | 758.76 | 768.36 | 784.32 | 794.52 | 787.68 | 788.04 | 779.52 | 775.08 | 771.12 | 764.52 | 775.56 | 777.96 | 778.2 | 777.72 | 768.72 | 765.6 | 767.4 | 747 | 733.08 | 18403.44
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 452.4 | 449.52 | 450.12 | 448.8 | 449.04 | 451.92 | 450.12 | 468.48 | 470.88 | 464.64 | 471.72 | 477.36 | 484.92 | 485.76 | 487.56 | 503.4 | 503.76 | 504.96 | 490.92 | 485.76 | 488.64 | 494.52 | 474.72 | 456.24 | 11366.16
|  | расчет | S, кВА | 877.1134 | 877.6918 | 875.0132 | 867.1367 | 867.877 | 883.1469 | 890.4971 | 913.5816 | 923.5746 | 914.5109 | 918.4372 | 914.07 | 914.2737 | 911.3665 | 906.7555 | 924.6107 | 926.8203 | 927.6744 | 919.7015 | 909.3367 | 908.2469 | 912.9364 | 885.0808 | 863.4589
|  | ТИ | I, А | 49.68 | 50.76 | 50.4 | 50.04 | 49.68 | 51.3 | 51.3 | 50.76 | 51.84 | 50.58 | 50.94 | 50.4 | 50.22 | 50.4 | 50.94 | 51.66 | 50.58 | 51.48 | 50.76 | 49.86 | 49.68 | 51.12 | 48.78 | 49.14
|  | расчет | tgφ | 0.60204 | 0.59631 | 0.59987 | 0.60488 | 0.60462 | 0.5956 | 0.58582 | 0.59731 | 0.59266 | 0.58988 | 0.5986 | 0.61238 | 0.62564 | 0.62994 | 0.63773 | 0.64908 | 0.64754 | 0.64888 | 0.63123 | 0.63191 | 0.63824 | 0.64441 | 0.6355 | 0.62236 | 0.61761
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 797.76 | 795.12 | 791.52 | 783.84 | 784.92 | 802.8 | 814.8 | 833.88 | 842.88 | 829.8 | 832.32 | 822.48 | 818.88 | 814.8 | 805.92 | 819 | 819 | 822 | 820.92 | 816.24 | 813.12 | 821.52 | 797.52 | 782.4 | 19483.44
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 452.88 | 449.76 | 450.48 | 449.04 | 449.4 | 452.52 | 450.36 | 468.72 | 471 | 464.88 | 472.56 | 477.72 | 485.28 | 486.12 | 487.68 | 503.64 | 504 | 505.44 | 491.28 | 486.24 | 488.88 | 494.88 | 474.84 | 456.6 | 11374.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 917.3447 | 913.5096 | 910.7338 | 903.3505 | 904.4666 | 921.5542 | 930.9797 | 956.5847 | 965.5505 | 951.1474 | 957.1152 | 951.1518 | 951.8724 | 948.7949 | 941.9866 | 961.4646 | 961.6533 | 964.963 | 956.6952 | 950.0932 | 948.7717 | 959.0627 | 928.1763 | 905.8881
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ОПУ СВ-1 110 кВ | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 96.8 | 88 | 88 | 96.8 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 105.6 | 105.6 | 96.8 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 96.8 | 105.6 | 105.6 | 96.8 | 105.6 | 114.4 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 96.8 | 2455.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 457.6 | 466.4 | 466.4 | 457.6 | 457.6 | 448.8 | 457.6 | 466.4 | 475.2 | 466.4 | 484 | 475.2 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 484 | 457.6 | 11448.8
| ОПУ СВ-2 110 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 774.4 | 765.6 | 774.4 | 756.8 | 756.8 | 783.2 | 783.2 | 800.8 | 818.4 | 800.8 | 809.6 | 792 | 800.8 | 783.2 | 783.2 | 792 | 800.8 | 792 | 800.8 | 783.2 | 783.2 | 792 | 765.6 | 748 | 18840.8
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 519.2 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 510.4 | 536.8 | 536.8 | 528 | 545.6 | 536.8 | 554.4 | 554.4 | 563.2 | 572 | 572 | 580.8 | 554.4 | 554.4 | 563.2 | 563.2 | 536.8 | 519.2 | 12953.6
tgφ
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.31 | 10.32 | 10.3 | 10.47 | 10.41 | 10.41 | 10.48 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.45 | 10.35 | 10.33
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.14 | 10.12 | 10.12 | 10.1 | 10.13 | 10.12 | 10.11 | 10.27 | 10.21 | 10.21 | 10.3 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.36 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.43 | 10.17 | 10.16
яч.3 | ж/дорога | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 48.4 | 43.48 | 43.36 | 44.04 | 44.52 | 46.22 | 48.66 | 51.78 | 50.52 | 44.3 | 46.46 | 45.22 | 46.02 | 45.86 | 43.6 | 45.7 | 43.28 | 46 | 45.52 | 49.84 | 49.74 | 56.16 | 52.6 | 51.34 | 1132.62
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | 0.52 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.96
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 27.54 | 30.52 | 32.42 | 32.42 | 32.3 | 32 | 31.86 | 31.32 | 30.46 | 30.9 | 31.56 | 31.18 | 32.06 | 32.9 | 32.48 | 32.4 | 31.9 | 31.8 | 31.84 | 32.36 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 648.38
|  | расчет | S, кВА | 55.6867 | 53.1223 | 54.1401 | 54.6862 | 55.0029 | 56.2164 | 58.1623 | 60.5154 | 58.9922 | 54.012 | 56.1655 | 54.9276 | 56.0864 | 56.4407 | 54.3683 | 56.0201 | 53.7659 | 55.9217 | 55.5505 | 59.4239 | 52.2993 | 56.16 | 52.6 | 51.34
|  | расчет | I, А | 3.1154 | 2.9719 | 3.0318 | 3.0683 | 3.0801 | 3.145 | 3.2602 | 3.337 | 3.2718 | 2.9956 | 3.0942 | 3.0493 | 3.1136 | 3.1363 | 3.0211 | 3.1129 | 2.9848 | 3.0985 | 3.0809 | 3.2957 | 2.9006 | 3.1028 | 2.9342 | 2.8694
|  | расчет | tgφ | 0.56901 | 0.70193 | 0.74769 | 0.73615 | 0.72552 | 0.69234 | 0.65475 | 0.60487 | 0.60293 | 0.69752 | 0.67929 | 0.68952 | 0.69665 | 0.7174 | 0.74495 | 0.70897 | 0.73706 | 0.6913 | 0.69947 | 0.64928 | 0.32489 | 0 | 0 | 0 | 0.57246
яч.5 | Ямалгазинвест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 1.02
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.22 | 8.22 | 8.235 | 8.235 | 8.385 | 8.43 | 8.385 | 8.46 | 8.55 | 8.385 | 8.37 | 8.355 | 8.385 | 8.37 | 8.415 | 8.4 | 8.415 | 8.43 | 8.43 | 8.235 | 8.295 | 200.355
|  | расчет | S, кВА | 8.2501 | 8.2501 | 8.2501 | 8.2201 | 8.2201 | 8.2351 | 8.2351 | 8.3851 | 8.4301 | 8.3851 | 8.4601 | 8.5501 | 8.3851 | 8.3702 | 8.3551 | 8.3851 | 8.3701 | 8.4151 | 8.4001 | 8.4151 | 8.4301 | 8.4301 | 8.2351 | 8.2951 | 200.3577
|  | расчет | I, А | 0.46155 | 0.46155 | 0.462 | 0.46121 | 0.46032 | 0.46071 | 0.4616 | 0.46238 | 0.46754 | 0.46505 | 0.46607 | 0.47466 | 0.46549 | 0.46512 | 0.46428 | 0.46594 | 0.46466 | 0.46626 | 0.46588 | 0.46671 | 0.46754 | 0.46575 | 0.45938 | 0.46362
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | М.Пера | АИИС ТУЭ | P, кВт | 93.93 | 88.2 | 87.63 | 86.85 | 88.41 | 94.62 | 102.63 | 107.13 | 118.74 | 118.71 | 117.42 | 117.63 | 117.06 | 116.07 | 111.06 | 115.95 | 118.11 | 120.75 | 125.49 | 126.54 | 124.02 | 121.5 | 108.54 | 97.26 | 2624.25
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 40.2 | 38.88 | 38.88 | 37.68 | 38.07 | 38.73 | 38.46 | 47.04 | 47.94 | 46.65 | 47.37 | 49.08 | 50.52 | 54.48 | 53.46 | 55.17 | 55.71 | 53.04 | 52.05 | 51.9 | 51.9 | 54.45 | 47.46 | 40.74 | 1129.86
|  | расчет | S, кВА | 102.1709 | 96.3893 | 95.868 | 94.6716 | 96.2583 | 102.2397 | 109.5997 | 117.0026 | 128.0525 | 127.5472 | 126.6151 | 127.4585 | 127.4963 | 128.2198 | 123.257 | 128.4061 | 130.5893 | 131.8856 | 135.8563 | 136.7698 | 134.4417 | 133.143 | 118.4626 | 105.4479 | 2857.8485
|  | расчет | I, А | 5.7159 | 5.3925 | 5.3685 | 5.3118 | 5.3904 | 5.7198 | 6.1434 | 6.4519 | 7.1019 | 7.0739 | 6.9753 | 7.0758 | 7.0779 | 7.1249 | 6.8491 | 7.1353 | 7.2496 | 7.3075 | 7.5347 | 7.5854 | 7.4563 | 7.356 | 6.6082 | 5.8935
|  | расчет | tgφ | 0.42798 | 0.44082 | 0.44368 | 0.43385 | 0.43061 | 0.40932 | 0.37474 | 0.43909 | 0.40374 | 0.39297 | 0.40342 | 0.41724 | 0.43157 | 0.46937 | 0.48136 | 0.47581 | 0.47168 | 0.43925 | 0.41477 | 0.41015 | 0.41848 | 0.44815 | 0.43726 | 0.41888 | 0.43055
яч.6 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 658.89 | 666.99 | 664.41 | 656.76 | 655.8 | 666.09 | 667.29 | 679.02 | 677.94 | 670.89 | 672.18 | 663.33 | 659.73 | 656.43 | 654.66 | 660.6 | 661.02 | 658.53 | 653.49 | 643.44 | 643.17 | 647.19 | 639.99 | 637.2 | 15815.04
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 416.55 | 416.55 | 416.07 | 416.19 | 416.04 | 416.64 | 416.1 | 425.82 | 428.31 | 424.11 | 430.89 | 432.42 | 439.32 | 436.62 | 441.09 | 454.08 | 454.35 | 457.53 | 443.73 | 439.29 | 441.33 | 444.87 | 431.07 | 419.31 | 10358.28
|  | расчет | S, кВА | 779.519 | 786.3775 | 783.9355 | 777.5267 | 776.6356 | 785.662 | 786.3938 | 801.4929 | 801.9053 | 793.7019 | 798.4311 | 791.8294 | 792.6195 | 788.3764 | 789.3922 | 801.6115 | 802.1106 | 801.87 | 789.9022 | 779.0961 | 780.0255 | 785.3434 | 771.6272 | 762.7875
|  | расчет | I, А | 44.3842 | 44.8632 | 44.7239 | 44.4461 | 44.2637 | 44.8223 | 44.9085 | 45.0577 | 45.3458 | 44.8819 | 44.7548 | 44.1277 | 44.1291 | 43.9353 | 43.9495 | 44.6728 | 44.6575 | 44.5582 | 43.8932 | 43.2927 | 43.3444 | 43.4725 | 43.8052 | 43.346
|  | расчет | tgφ | 0.6322 | 0.62452 | 0.62622 | 0.6337 | 0.6344 | 0.6255 | 0.62357 | 0.62711 | 0.63178 | 0.63216 | 0.64103 | 0.65189 | 0.66591 | 0.66514 | 0.67377 | 0.68738 | 0.68735 | 0.69477 | 0.67902 | 0.68272 | 0.68618 | 0.68739 | 0.67356 | 0.65805 | 0.65496
яч.8 | Отключена |  | P, кВт | bar: 4; 10
Q, кВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.976 | 2.944 | 2.944 | 2.912 | 2.464 | 1.856 | 1.824 | 1.856 | 1.824 | 1.792 | 1.824 | 1.824 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.76 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.856 | 2.72 | 3.072 | 2.976 | 51.968
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.44 | 0.96 | 0.928 | 0.96 | 0.928 | 0.928 | 0.928 | 1.024 | 1.312 | 1.408 | 1.728 | 1.12 | 1.088 | 0.96 | 0.992 | 1.216 | 1.312 | 0.992 | 1.056 | 1.056 | 1.12 | 1.248 | 1.376 | 1.088 | 27.168
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 801.265 | 798.7 | 795.445 | 787.68 | 788.775 | 806.975 | 818.61 | 837.975 | 847.245 | 833.945 | 836.105 | 826.225 | 822.84 | 818.42 | 809.365 | 822.295 | 822.455 | 825.325 | 824.545 | 819.865 | 816.975 | 824.895 | 801.175 | 785.83 | 19572.93
|  | расчет | Q, кВАр | 429.21 | 424.91 | 422.53 | 421.45 | 421.81 | 423.37 | 422.7 | 441.54 | 445.79 | 439.86 | 446.7 | 450.32 | 457.78 | 458.2 | 462.07 | 476.85 | 478.16 | 478.77 | 463.94 | 458.83 | 477.07 | 499.32 | 478.53 | 460.05 | 10839.76
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -3.505 | -3.58 | -3.925 | -3.84 | -3.855 | -4.175 | -3.81 | -4.095 | -4.365 | -4.145 | -3.785 | -3.745 | -3.96 | -3.62 | -3.445 | -3.295 | -3.455 | -3.325 | -3.625 | -3.625 | -3.855 | -3.375 | -3.655 | -3.43 | -89.49 | -0.4593%
|  | расчет | I, А | -0.87704 | -0.049111 | 0.05384 | -0.12742 | -0.39445 | 0.39214 | -0.35371 | -0.94896 | -1.347 | -1.7164 | -1.2304 | -1.2074 | -1.5661 | -0.90157 | -0.34399 | -0.60696 | -1.7766 | -0.83049 | -1.0947 | -1.5406 | -1.0088 | -1003.277 | -1.7869 | -0.31261
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сухой Лог 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.19 | Т-1 6 кВ - отключен | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-2 6 кВ | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
2С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
яч.22 | Жилпоселок отключена |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Склад щебня- отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.1 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | - отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | расчет | I, А
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.88
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Чикшино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
U, кВ
яч.16 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 846 | 842 | 836 | 776 | 750 | 780 | 802 | 818 | 832 | 812 | 862 | 858 | 822 | 822 | 828 | 838 | 858 | 846 | 864 | 914 | 928 | 930 | 926 | 892 | 20282
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 286 | 284 | 286 | 270 | 260 | 266 | 266 | 272 | 272 | 270 | 292 | 286 | 276 | 274 | 274 | 286 | 286 | 284 | 284 | 294 | 296 | 294 | 292 | 292 | 6742
|  | расчет | S, кВА | 893.0353 | 888.6056 | 883.5678 | 821.6301 | 793.7884 | 824.1092 | 844.9615 | 862.0371 | 875.3331 | 855.7126 | 910.1143 | 904.4114 | 867.0986 | 866.4641 | 872.1582 | 885.4603 | 904.4114 | 892.3968 | 909.479 | 960.1208 | 974.0637 | 975.3645 | 970.948 | 938.5776
|  | ТИ | I, А | 48.2 | 46.4 | 46 | 42.2 | 42.8 | 45 | 45.8 | 46.4 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 47 | 45.8 | 46.6 | 47.2 | 48.4 | 47.6 | 49.6 | 49.2 | 52.8 | 52.8 | 53 | 50.6 | 49.6
|  | расчет | tgφ | 0.33806 | 0.33729 | 0.34211 | 0.34794 | 0.34667 | 0.34103 | 0.33167 | 0.33252 | 0.32692 | 0.33251 | 0.33875 | 0.33333 | 0.33577 | 0.33333 | 0.33092 | 0.34129 | 0.33333 | 0.3357 | 0.3287 | 0.32166 | 0.31897 | 0.31613 | 0.31533 | 0.32735 | 0.33241
яч.28 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2142 | 2126 | 2122 | 2114 | 2110 | 2118 | 2128 | 2148 | 2158 | 2154 | 2158 | 2170 | 2196 | 2194 | 2188 | 2164 | 2148 | 2144 | 2146 | 2128 | 2122 | 2114 | 2114 | 2114 | 51420
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 118 | 138 | 116 | 234 | 238 | 196 | 176 | 180 | 238 | 224 | 202 | 190 | 130 | 154 | 144 | 158 | 224 | 232 | 230 | 196 | 194 | 186 | 176 | 198 | 4472
|  | расчет | S, кВА | 2145.2478 | 2130.4741 | 2125.1682 | 2126.9114 | 2123.3803 | 2127.0496 | 2135.2658 | 2155.5287 | 2171.0845 | 2165.6158 | 2167.4335 | 2178.3021 | 2199.8445 | 2199.3981 | 2192.7335 | 2169.7604 | 2159.6481 | 2156.5157 | 2158.2901 | 2137.0073 | 2130.8496 | 2122.1668 | 2121.3137 | 2123.2522
|  | ТИ | I, А | 122 | 121.6 | 121 | 121.2 | 120.4 | 121.2 | 121.6 | 122.6 | 125.4 | 122.2 | 128.8 | 123.6 | 125 | 124.8 | 124.8 | 123.4 | 125.8 | 125 | 122.2 | 121.6 | 124.2 | 121.8 | 121.4 | 120.6
|  | расчет | tgφ | 0.055089 | 0.064911 | 0.054665 | 0.11069 | 0.1128 | 0.09254 | 0.082707 | 0.083799 | 0.11029 | 0.10399 | 0.093605 | 0.087558 | 0.059199 | 0.070191 | 0.065814 | 0.073013 | 0.10428 | 0.10821 | 0.10718 | 0.092105 | 0.091423 | 0.087985 | 0.083254 | 0.093661 | 0.08697
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 2988 | 2968 | 2958 | 2890 | 2860 | 2898 | 2930 | 2966 | 2990 | 2966 | 3020 | 3028 | 3018 | 3016 | 3016 | 3002 | 3006 | 2990 | 3010 | 3042 | 3050 | 3044 | 3040 | 3006 | 71702
Загрузка подстанции, кВАр |  | расчет |  | 404 | 422 | 402 | 504 | 498 | 462 | 442 | 452 | 510 | 494 | 494 | 476 | 406 | 428 | 418 | 444 | 510 | 516 | 514 | 490 | 490 | 480 | 468 | 490 | 11214
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3015.1882 | 2997.8506 | 2985.1915 | 2933.6182 | 2903.0336 | 2934.595 | 2963.151 | 3000.2433 | 3033.1831 | 3006.8575 | 3060.1366 | 3065.1851 | 3045.1864 | 3046.2173 | 3044.8284 | 3034.6565 | 3048.9565 | 3034.1978 | 3053.571 | 3081.2115 | 3089.1099 | 3081.6126 | 3075.8127 | 3045.675
РУ-110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.15 | 117.21 | 117.06 | 116.84 | 116.91 | 116.83 | 116.72 | 117.19 | 116.91 | 116.91 | 116.58 | 116.65 | 116.61 | 116.5 | 116.28 | 116.32 | 116.4 | 116.41 | 116.43 | 116.54 | 116.37 | 116.51 | 116.74 | 116.73
2СШ-110 |  | ТИ | U, кВ | 117.29 | 117.37 | 117.22 | 117.05 | 117.07 | 117 | 116.92 | 117.38 | 117.07 | 117.13 | 116.75 | 116.83 | 116.82 | 116.69 | 116.48 | 116.51 | 116.6 | 116.58 | 116.62 | 116.71 | 116.53 | 116.65 | 116.91 | 116.86
ОСШ-110 |  |  | U, кВ
| ВЛ-122 на холостом ходу | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 44 | 1214.4
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 1654.4 | 1663.2 | 1654.4 | 1654.4 | 1654.4 | 1654.4 | 1645.6 | 1654.4 | 1654.4 | 1636.8 | 1645.6 | 1636.8 | 1645.6 | 1636.8 | 1636.8 | 1636.8 | 1636.8 | 1628 | 1645.6 | 1636.8 | 1636.8 | 1628 | 1645.6 | 1645.6 | 39468
|  | ТИ | I, А | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.84 | 7.84 | 7.76 | 7.76 | 7.84 | 7.76
tgφ
| ВЛ-125 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 858 | 858 | 844.8 | 778.8 | 752.4 | 792 | 805.2 | 831.6 | 831.6 | 818.4 | 871.2 | 871.2 | 831.6 | 831.6 | 831.6 | 844.8 | 858 | 858 | 871.2 | 924 | 937.2 | 937.2 | 937.2 | 897.6 | 20473.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 145.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 264 | 264 | 264 | 277.2 | 264 | 277.2 | 277.2 | 237.6 | 171.6 | 132 | 145.2 | 198 | 211.2 | 171.6 | 171.6 | 132 | 184.8 | 264 | 224.4 | 277.2 | 290.4 | 5570.4
|  | ТИ | I, А | 4.08 | 4.08 | 3.96 | 3.6 | 3.6 | 3.84 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.32 | 4.08 | 3.96 | 4.08 | 4.2 | 4.32 | 4.2 | 4.32 | 4.32 | 4.56 | 4.56 | 4.68 | 4.44 | 4.32
|  | расчет | tgφ | 0.33846 | 0.33846 | 0.34375 | 0.33898 | 0.35088 | 0.33333 | 0.34426 | 0.31746 | 0.33333 | 0.33871 | 0.27273 | 0.19697 | 0.15873 | 0.1746 | 0.2381 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15152 | 0.2 | 0.28169 | 0.23944 | 0.29577 | 0.32353 | 0.27208
| ВЛ-126 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 2125.2 | 2112 | 2098.8 | 2098.8 | 2098.8 | 2098.8 | 2112 | 2125.2 | 2138.4 | 2138.4 | 2138.4 | 2151.6 | 2178 | 2164.8 | 2178 | 2138.4 | 2138.4 | 2125.2 | 2125.2 | 2112 | 2098.8 | 2098.8 | 2098.8 | 2098.8 | 50991.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 1531.2 | 1531.2 | 1544.4 | 1504.8 | 1518 | 1518 | 1504.8 | 1518 | 1504.8 | 1504.8 | 1491.6 | 1478.4 | 1518 | 1504.8 | 1504.8 | 1478.4 | 1452 | 1452 | 1465.2 | 1478.4 | 1491.6 | 1478.4 | 1504.8 | 1504.8 | 35983.2
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 12.36 | 12.36 | 12.48 | 12.36 | 12.24 | 12.36 | 12.36 | 12.48 | 12.6 | 12.36 | 13.08 | 12.48 | 12.6 | 12.6 | 12.72 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.24 | 12.36 | 12.48 | 12.36 | 12.24 | 12.36
|  | расчет | tgφ
| ОСВ-110 в режиме СВ-110 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
|  | АИИС ТУЭ | A- кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 290.4
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 277.2
|  | ТИ | I, А | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.32 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.28 | 10.28 | 10.32 | 10.29 | 10.29 | 10.25 | 10.28 | 10.26 | 10.25 | 10.24 | 10.24 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.25 | 10.23 | 10.23 | 10.27 | 10.28
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.29 | 10.31 | 10.29 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.26 | 10.3 | 10.28 | 10.27 | 10.26 | 10.25 | 10.24 | 10.24 | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.26 | 10.27
яч.6 | РЖД-1 | АИИС КУЭ | P, кВт | 69.6 | 67.5 | 64.2 | 53.4 | 46.8 | 66.6 | 63.9 | 61.5 | 69.9 | 61.8 | 62.1 | 57.9 | 48.9 | 59.7 | 71.7 | 63.3 | 58.2 | 49.2 | 51.9 | 80.7 | 96.6 | 96.3 | 95.7 | 84 | 1601.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 29.7 | 30.6 | 29.7 | 26.4 | 22.5 | 29.7 | 27.3 | 26.1 | 31.2 | 29.1 | 30.3 | 28.8 | 23.1 | 26.7 | 30.3 | 29.7 | 27.3 | 22.2 | 22.5 | 30 | 31.2 | 30.6 | 30 | 31.2 | 676.2
|  | ТИ | I, А | 5.19 | 4.29 | 4.41 | 3.51 | 3.48 | 4.2 | 3.69 | 4.29 | 3.72 | 3.93 | 4.26 | 3.03 | 3.18 | 3.99 | 4.41 | 3.63 | 3.15 | 3.27 | 3.03 | 5.49 | 5.34 | 5.76 | 5.64 | 5.28
|  | расчет | tgφ | 0.42672 | 0.45333 | 0.46262 | 0.49438 | 0.48077 | 0.44595 | 0.42723 | 0.42439 | 0.44635 | 0.47087 | 0.48792 | 0.49741 | 0.47239 | 0.44724 | 0.42259 | 0.46919 | 0.46907 | 0.45122 | 0.43353 | 0.37175 | 0.32298 | 0.31776 | 0.31348 | 0.37143 | 0.42226
яч.7 | ПЛ-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 72.9 | 65.4 | 61.8 | 57.9 | 59.1 | 70.2 | 90.3 | 109.2 | 118.5 | 103.8 | 104.1 | 93.9 | 87.3 | 90.6 | 85.2 | 78 | 88.5 | 87.6 | 94.2 | 104.1 | 101.4 | 108.3 | 99 | 81 | 2112.3
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 29.7 | 29.7 | 29.1 | 29.1 | 28.5 | 29.7 | 30.9 | 39.9 | 33.6 | 30.9 | 37.2 | 31.2 | 30.6 | 29.7 | 29.4 | 30.3 | 31.8 | 31.8 | 30.6 | 34.2 | 34.2 | 34.8 | 31.5 | 30 | 758.4
|  | расчет | S, кВА | 78.7179 | 71.8279 | 68.3085 | 64.8014 | 65.613 | 76.2242 | 95.4406 | 116.2611 | 123.1715 | 108.3017 | 110.547 | 98.9477 | 92.5076 | 95.3439 | 90.1299 | 83.6785 | 94.0398 | 93.1933 | 99.0454 | 109.5739 | 107.0121 | 113.7538 | 103.8906 | 86.3771 | 2246.7084
|  | ТИ | I, А | 4.02 | 4.05 | 3.42 | 3.75 | 4.2 | 5.07 | 6.84 | 7.26 | 6.06 | 6.15 | 5.61 | 4.71 | 5.19 | 4.83 | 4.68 | 5.13 | 5.01 | 5.52 | 6.3 | 5.91 | 6.21 | 6.75 | 4.92 | 4.5
|  | расчет | tgφ | 0.40741 | 0.45413 | 0.47087 | 0.50259 | 0.48223 | 0.42308 | 0.34219 | 0.36538 | 0.28354 | 0.29769 | 0.35735 | 0.33227 | 0.35052 | 0.32781 | 0.34507 | 0.38846 | 0.35932 | 0.36301 | 0.32484 | 0.32853 | 0.33728 | 0.32133 | 0.31818 | 0.37037 | 0.35904
яч.12 | НПС-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 326.4 | 326.4 | 326.4 | 286.5 | 284.4 | 282 | 282.6 | 284.1 | 288 | 285 | 337.2 | 355.8 | 338.7 | 327.6 | 327.3 | 349.8 | 361.5 | 361.8 | 360.3 | 361.5 | 360.3 | 360.3 | 363.9 | 360 | 7897.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 56.1 | 56.1 | 56.4 | 34.5 | 31.2 | 30.6 | 30.3 | 31.2 | 33 | 30.3 | 59.7 | 68.7 | 59.4 | 56.7 | 55.8 | 60.9 | 61.8 | 62.4 | 61.5 | 61.2 | 61.8 | 61.8 | 62.1 | 61.2 | 1244.7
|  | расчет | S, кВА | 331.186 | 331.186 | 331.237 | 288.5697 | 286.1063 | 283.6554 | 284.2197 | 285.8081 | 289.8845 | 286.6062 | 342.4441 | 362.3718 | 343.8692 | 332.4705 | 332.0225 | 355.0618 | 366.7444 | 367.1417 | 365.5111 | 366.6438 | 365.5617 | 365.5617 | 369.1607 | 365.1649 | 7995.2813
|  | ТИ | I, А | 19.3761 | 19.3761 | 19.3761 | 17.188 | 16.9118 | 16.9448 | 16.8909 | 16.9821 | 17.2848 | 17.0318 | 20.2591 | 21.1839 | 20.1154 | 19.6211 | 19.5922 | 20.9012 | 21.6757 | 21.5258 | 21.568 | 21.568 | 21.5026 | 21.568 | 21.6537 | 21.4619
|  | расчет | tgφ | 0.17188 | 0.17188 | 0.17279 | 0.12042 | 0.1097 | 0.10851 | 0.10722 | 0.10982 | 0.11458 | 0.10632 | 0.17705 | 0.19309 | 0.17538 | 0.17308 | 0.17049 | 0.1741 | 0.17095 | 0.17247 | 0.17069 | 0.16929 | 0.17152 | 0.17152 | 0.17065 | 0.17 | 0.1576
яч.19 | Терминал Байтек-Силур-I, отопление | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 378.93 | 384.45 | 384.81 | 378.06 | 362.22 | 361.2 | 366.27 | 362.43 | 356.76 | 361.92 | 358.14 | 350.97 | 348.99 | 344.1 | 344.52 | 346.92 | 349.14 | 349.53 | 358.05 | 367.92 | 370.71 | 365.4 | 368.01 | 368.13 | 8687.58
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 141.6 | 141.24 | 143.34 | 141.72 | 138.27 | 138.48 | 138.18 | 140.19 | 139.44 | 139.53 | 136.83 | 132.99 | 133.32 | 132.18 | 132.6 | 133.53 | 133.59 | 134.34 | 134.97 | 136.05 | 137.28 | 135.84 | 136.26 | 136.65 | 3288.42
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 404.5226 | 409.5736 | 410.6399 | 403.7498 | 387.7137 | 386.8361 | 391.4683 | 388.5984 | 383.042 | 387.8849 | 383.3885 | 375.3216 | 373.5883 | 368.6141 | 369.1569 | 371.7307 | 373.8249 | 374.4575 | 382.6444 | 392.2687 | 395.3122 | 389.8329 | 392.426 | 392.6741
|  | ТИ | I, А | 21.69 | 20.61 | 21.21 | 19.95 | 20.01 | 20.82 | 20.52 | 19.77 | 20.25 | 20.19 | 20.31 | 19.98 | 19.56 | 19.65 | 20.1 | 19.86 | 19.83 | 20.61 | 20.25 | 21.45 | 21.54 | 20.55 | 20.58 | 20.4
|  | расчет | tgφ | 0.37368 | 0.36738 | 0.3725 | 0.37486 | 0.38173 | 0.38339 | 0.37726 | 0.38681 | 0.39085 | 0.38553 | 0.38206 | 0.37892 | 0.38202 | 0.38413 | 0.38488 | 0.3849 | 0.38263 | 0.38434 | 0.37696 | 0.36978 | 0.37032 | 0.37176 | 0.37026 | 0.3712 | 0.37852
яч.20 | Сварочно-монтажный трест | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.4 | 36.4 | 36 | 36.4 | 36 | 36.4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.4 | 36 | 36 | 36 | 36.4 | 870.4
|  | ТИ | I, А | 2.04 | 2 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Терминал Байтек-Силур-II, связь, авар.сигн | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 394.5 | 396.06 | 395.01 | 394.5 | 385.23 | 384 | 385.32 | 399.9 | 415.17 | 412.8 | 430.17 | 446.07 | 432.09 | 434.76 | 433.17 | 431.58 | 418.71 | 413.55 | 407.25 | 391.77 | 397.14 | 398.67 | 391.26 | 389.97 | 9778.65
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 183.36 | 182.7 | 183.84 | 182.67 | 181.05 | 181.41 | 179.85 | 187.95 | 189.87 | 191.43 | 195.09 | 195.27 | 192.99 | 193.35 | 193.5 | 197.1 | 195.96 | 193.56 | 190.62 | 176.85 | 182.94 | 183.33 | 182.46 | 182.58 | 4499.73
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 435.03 | 436.1683 | 435.6949 | 434.7397 | 425.6539 | 424.6947 | 425.2264 | 441.8656 | 456.5268 | 455.0267 | 472.3413 | 486.9382 | 473.2303 | 475.8156 | 474.4244 | 474.4573 | 462.2969 | 456.606 | 449.6538 | 429.8368 | 437.2496 | 438.8025 | 431.7129 | 430.595
|  | ТИ | I, А | 22.32 | 22.38 | 22.35 | 22.26 | 21.96 | 22.11 | 22.23 | 23.58 | 23.61 | 23.4 | 25.98 | 25.74 | 25.47 | 25.35 | 25.2 | 24.9 | 24.99 | 24 | 23.79 | 23.31 | 23.88 | 23.58 | 22.89 | 22.59
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.31 | Березовка | АИИС ТУЭ | P, кВт | 16 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 16 | 17.6 | 18 | 18 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 18 | 18.8 | 20.8 | 21.2 | 23.2 | 22.4 | 21.2 | 21.6 | 18.4 | 17.6 | 16 | 434.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24 | 24.4 | 24 | 24 | 24.4 | 24 | 24.4 | 24 | 23.6 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 577.6
|  | расчет | S, кВА | 29.1781 | 28.5377 | 28.5377 | 27.9886 | 28.7472 | 28.4084 | 28.8444 | 30.0852 | 30 | 30.3209 | 30.2417 | 30.1728 | 29.9252 | 30.3209 | 30.8026 | 31.4579 | 32.0225 | 33.3802 | 32.8293 | 32.0225 | 31.9925 | 30.2417 | 29.7617 | 28.8444
|  | ТИ | I, А | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.84 | 2.68 | 2.8 | 2.68 | 2.72 | 2.76 | 2.68 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.76 | 2.68 | 2.76 | 2.76 | 2.92 | 2.8
|  | расчет | tgφ | 1.525 | 1.6486 | 1.6486 | 1.6667 | 1.6053 | 1.5789 | 1.5 | 1.3864 | 1.3333 | 1.3556 | 1.3043 | 1.2553 | 1.2826 | 1.3556 | 1.2979 | 1.1346 | 1.1321 | 1.0345 | 1.0714 | 1.1321 | 1.0926 | 1.3043 | 1.3636 | 1.5 | 1.3284
яч.32 | НПС-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1706.4 | 1692 | 1690.8 | 1683.6 | 1687.2 | 1695.6 | 1702.8 | 1704 | 1700.4 | 1699.2 | 1683.6 | 1680 | 1720.8 | 1717.2 | 1711.2 | 1682.4 | 1681.2 | 1681.2 | 1688.4 | 1687.2 | 1677.6 | 1670.4 | 1678.8 | 1682.4 | 40604.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 39.6 | 40.8 | 42 | 98.4 | 87.6 | 52.8 | 57.6 | 51.6 | 43.2 | 39.6 | 69.6 | 54 | 40.8 | 45.6 | 45.6 | 74.4 | 102 | 106.8 | 109.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 64.8 | 85.2 | 1696.8
|  | расчет | S, кВА | 1706.8594 | 1692.4918 | 1691.3216 | 1686.4731 | 1689.4726 | 1696.4219 | 1703.7739 | 1704.7811 | 1700.9487 | 1699.6614 | 1685.038 | 1680.8676 | 1721.2836 | 1717.8053 | 1711.8075 | 1684.0443 | 1684.2914 | 1684.5889 | 1691.9277 | 1691.1283 | 1681.5507 | 1674.3677 | 1680.0501 | 1684.556 | 40645.5125
|  | ТИ | I, А | 95.7683 | 94.9622 | 94.8965 | 94.8087 | 94.9774 | 95.5541 | 95.9682 | 95.6517 | 95.6225 | 95.6433 | 95.0056 | 94.678 | 96.9545 | 96.9477 | 96.6092 | 95.4154 | 95.0563 | 95.0731 | 95.6743 | 95.4422 | 95.0875 | 94.5887 | 94.817 | 95.0712
|  | расчет | tgφ | 0.023207 | 0.024113 | 0.02484 | 0.058446 | 0.05192 | 0.031139 | 0.033827 | 0.030282 | 0.025406 | 0.023305 | 0.04134 | 0.032143 | 0.02371 | 0.026555 | 0.026648 | 0.044223 | 0.060671 | 0.063526 | 0.064677 | 0.068279 | 0.06867 | 0.068966 | 0.038599 | 0.050642 | 0.041789
яч.36 | РЖД-2 | АИИС КУЭ | P, кВт | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12 | 12.9 | 13.5 | 254.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 18.6
|  | расчет | S, кВА | 11.0023 | 9.6047 | 9.3048 | 9.3048 | 9.6 | 9.6047 | 9 | 10.5043 | 10.5043 | 9.3048 | 10.2176 | 9.9408 | 9.9408 | 10.8374 | 11.4039 | 10.8167 | 10.8374 | 10.8167 | 10.5385 | 11.7154 | 11.7346 | 12.0599 | 13.1214 | 13.7674
|  | ТИ | I, А | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.66
|  | расчет | tgφ | 0.19444 | 0.03125 | 0.032258 | 0.032258 | 0 | 0.03125 | 0 | 0.028571 | 0.028571 | 0.032258 | 0.058824 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.026316 | 0.055556 | 0.083333 | 0.055556 | 0.085714 | 0.051282 | 0.076923 | 0.1 | 0.18605 | 0.2 | 0.073113
яч.37 | пл-350 | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 83.7
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 6 | 6 | 128.7
|  | расчет | S, кВА | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.3136 | 2.4187 | 2.4 | 2.7 | 2.7166 | 2.4 | 3.015 | 2.7 | 3.015 | 3 | 3.3 | 3.3
|  | ТИ | I, А | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.57
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.125 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.017921
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.632 | 1.656 | 1.656 | 1.668 | 1.632 | 1.608 | 1.596 | 1.62 | 1.62 | 1.608 | 1.584 | 1.488 | 1.848 | 1.572 | 1.56 | 1.416 | 1.56 | 1.416 | 1.524 | 1.488 | 1.476 | 1.584 | 1.488 | 1.584 | 37.884
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2.028 | 2.052 | 2.052 | 2.016 | 2.028 | 2.016 | 2.016 | 2.028 | 2.016 | 2.004 | 2.016 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 1.992 | 2.016 | 2.004 | 2.004 | 2.016 | 2.004 | 2.028 | 2.016 | 48.372
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 2982.79 | 2963.518 | 2954.128 | 2884.944 | 2857.31 | 2893.424 | 2924.902 | 2957.378 | 2984.766 | 2959.632 | 3012.01 | 3020.732 | 3012.232 | 3008.736 | 3009.254 | 2989.72 | 2995.502 | 2982.712 | 2999.528 | 3032.282 | 3043.542 | 3036.358 | 3033.986 | 3001.9 | 71541.286
|  | расчет | Q, кВАр | 499.96 | 499.54 | 502.48 | 530.79 | 507.22 | 481.89 | 481.83 | 495.34 | 488.31 | 479.26 | 547.92 | 530.66 | 500.81 | 505.63 | 506.8 | 545.03 | 573.45 | 571.5 | 570.39 | 573.9 | 582.92 | 582.57 | 527.52 | 547.53 | 12761.95
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 5.21 | 4.482 | 3.872 | 5.056 | 2.69 | 4.576 | 5.098 | 8.622 | 5.234 | 6.368 | 7.99 | 7.268 | 5.768 | 7.264 | 6.746 | 12.28 | 10.498 | 7.288 | 10.472 | 9.718 | 6.458 | 7.642 | 6.014 | 4.1 | 160.714 | 0.2241%
|  | расчет | Q, кВАр | -95.96 | -77.54 | -100.48 | -26.79 | -9.22 | -19.89 | -39.83 | -43.34 | 21.69 | 14.74 | -53.92 | -54.66 | -94.81 | -77.63 | -88.8 | -101.03 | -63.45 | -55.5 | -56.39 | -83.9 | -92.92 | -102.57 | -59.52 | -57.53 | -1547.95
|  | расчет | I, А | -4.3644 | -3.7783 | -4.7726 | -4.2067 | -4.4192 | -4.6789 | -4.9091 | -4.6038 | -1.9673 | -4.765 | 1.5353 | -4.6019 | -5.4499 | -4.8889 | -4.5414 | -3.9767 | -2.342 | -1.5289 | -5.0923 | -4.7201 | -2.5601 | -4.0867 | -4.6906 | -5.1331 | -94.5427
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 53.21 | 50.482 | 42.272 | 45.456 | 46.69 | 41.376 | 45.098 | 52.222 | 38.034 | 49.968 | 41.59 | 54.868 | 50.168 | 40.464 | 53.146 | 37.48 | 53.698 | 53.288 | 49.672 | 47.718 | 45.258 | 52.442 | 54.814 | 38.5 | 1137.914

## ПС 35кВ
ПЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в режимный день 21 ИЮНЯ 2017 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Ермак 35/10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 35кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 21
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 21
tgφ | bar: часы замеров 21
U, кВ | bar: часы замеров 21
яч.2 | Т-1 10 кВ | нет учета | P, кВт | bar: часы замеров 21
|  | нет учета | Q, кВАр | bar: часы замеров 21
tgφ | bar: часы замеров 21
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 141.8061 | 134.9163 | 132.668 | 133.5125 | 134.7769 | 143.6941 | 157.4934 | 174.114 | 180.657 | 176.8896 | 175.3775 | 173.17 | 180.183 | 177.6018 | 178.2479 | 181.2004 | 185.4141 | 205.6875 | 198.8004 | 189.627 | 189.9423 | 177.1201 | 165.0416 | 151.5499
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.3 | ВЛ "Бызовая" | АИИС ТУЭ | P, кВт | 104 | 95.6 | 92.4 | 93.2 | 90.8 | 102.8 | 122 | 137.2 | 146 | 140.4 | 138.8 | 136 | 142.4 | 141.6 | 143.6 | 145.2 | 145.6 | 165.6 | 158.8 | 153.6 | 156.8 | 141.6 | 131.6 | 115.6 | 3141.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 96.4 | 95.2 | 95.2 | 95.6 | 99.6 | 100.4 | 99.6 | 107.2 | 106.4 | 107.6 | 107.2 | 107.2 | 110.4 | 107.2 | 105.6 | 108.4 | 114.8 | 122 | 119.6 | 111.2 | 107.2 | 106.4 | 99.6 | 98 | 2528
|  | расчет | S, кВА | 141.8061 | 134.9163 | 132.668 | 133.5125 | 134.7769 | 143.6941 | 157.4934 | 174.114 | 180.657 | 176.8896 | 175.3775 | 173.17 | 180.183 | 177.6018 | 178.2479 | 181.2004 | 185.4141 | 205.6875 | 198.8004 | 189.627 | 189.9423 | 177.1201 | 165.0416 | 151.5499 | 4032.1113
|  | расчет | I, А | 7.7238 | 7.3485 | 7.226 | 7.272 | 7.3409 | 7.8266 | 8.5782 | 9.4835 | 9.8398 | 9.6346 | 9.5523 | 9.4321 | 9.814 | 9.6734 | 9.7086 | 9.8694 | 10.099 | 11.2032 | 10.8281 | 10.3284 | 10.3456 | 9.6472 | 8.9893 | 8.2545
|  | расчет | tgφ | 0.92692 | 0.99582 | 1.0303 | 1.0258 | 1.0969 | 0.97665 | 0.81639 | 0.78134 | 0.72877 | 0.76638 | 0.77233 | 0.78824 | 0.77528 | 0.75706 | 0.73538 | 0.74656 | 0.78846 | 0.73671 | 0.75315 | 0.72396 | 0.68367 | 0.75141 | 0.75684 | 0.84775 | 0.80479
яч.1 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0 | bar: 21
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0 | bar: 21
tgφ | bar: 21
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  |  | P, кВт | bar: 21
Q, кВАр | bar: 21
Баланс мощностей 10 кВ |  |  | P, кВт | bar: 21
Q, кВАр | bar: 21
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Речная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 12.48 | 11.7 | 11.76 | 11.82 | 13.08 | 13.74 | 14.94 | 15.96 | 18.06 | 18.6 | 19.38 | 19.08 | 18.66 | 18.3 | 19.02 | 18.36 | 18.36 | 16.68 | 16.98 | 17.52 | 16.8 | 16.02 | 14.76 | 13.14
|  | нет учета | U, кВ
яч .304 | Т-1 10 кВ | ТИ | P, кВт | 710 | 680 | 670 | 688 | 752 | 808 | 892 | 958 | 1074 | 1132 | 1132 | 1134 | 1120 | 1130 | 1110 | 1088 | 1074 | 994 | 1020 | 1020 | 1046 | 970 | 868 | 764 | 22834
|  | ТИ | Q, кВАр | 266 | 252 | 262 | 264 | 270 | 270 | 272 | 282 | 330 | 316 | 322 | 314 | 318 | 330 | 336 | 330 | 328 | 294 | 302 | 302 | 282 | 266 | 264 | 256 | 7028
|  | ТИ | I, А | 42.8 | 40.8 | 40.6 | 40.8 | 45 | 48.6 | 52.8 | 56.2 | 64 | 64.8 | 66.4 | 65.8 | 64.6 | 63.8 | 65.4 | 63.8 | 63.8 | 58.2 | 59.6 | 60.4 | 59.8 | 55.2 | 50.8 | 45.8
|  | расчет | tgφ | 0.37465 | 0.37059 | 0.39104 | 0.38372 | 0.35904 | 0.33416 | 0.30493 | 0.29436 | 0.30726 | 0.27915 | 0.28445 | 0.2769 | 0.28393 | 0.29204 | 0.3027 | 0.30331 | 0.3054 | 0.29577 | 0.29608 | 0.29608 | 0.2696 | 0.27423 | 0.30415 | 0.33508 | 0.30779
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 710 | 680 | 670 | 688 | 752 | 808 | 892 | 958 | 1074 | 1132 | 1132 | 1134 | 1120 | 1130 | 1110 | 1088 | 1074 | 994 | 1020 | 1020 | 1046 | 970 | 868 | 764 | 22834
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 266 | 252 | 262 | 264 | 270 | 270 | 272 | 282 | 330 | 316 | 322 | 314 | 318 | 330 | 336 | 330 | 328 | 294 | 302 | 302 | 282 | 266 | 264 | 256 | 7028
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 758.1926 | 725.1924 | 719.4053 | 736.9125 | 799.0019 | 851.9178 | 932.5492 | 998.6431 | 1123.5551 | 1175.2787 | 1176.9061 | 1176.6699 | 1164.2697 | 1177.2001 | 1159.7396 | 1136.945 | 1122.9693 | 1036.5674 | 1063.7688 | 1063.7688 | 1083.3467 | 1005.8111 | 907.2596 | 805.7493 | 23891.0933
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.33 | 10.36 | 10.32 | 10.32 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.26 | 10.28 | 10.31 | 10.32
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.39 | 10.44 | 10.39 | 10.39 | 10.32 | 10.37 | 10.37 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.37 | 10.35 | 10.36 | 10.38 | 10.4
3С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.29 | 10.28 | 10.33 | 10.28 | 10.27 | 10.21 | 10.25 | 10.24 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.23 | 10.25 | 10.29 | 10.3
яч.103 | ТП-66 | ТИ | P, кВт | 268 | 277 | 228 | 273 | 258 | 268 | 313 | 327 | 324 | 348 | 346 | 393 | 362 | 355 | 359 | 422 | 391 | 427 | 400 | 398 | 413 | 402 | 342 | 321 | 8215
|  | ТИ | Q, кВАр | 120 | 139 | 107 | 140 | 119 | 109 | 139 | 125 | 133 | 132 | 134 | 161 | 155 | 161 | 152 | 170 | 129 | 179 | 158 | 133 | 137 | 153 | 123 | 135 | 3343
|  | ТИ | I, А | 17.01 | 17.43 | 14.01 | 17.73 | 16.53 | 17.22 | 20.1 | 20.4 | 19.47 | 21.9 | 21 | 25.56 | 22.68 | 22.92 | 21.96 | 26.52 | 24.09 | 27.12 | 25.62 | 24.72 | 25.53 | 25.17 | 21.06 | 19.8
|  | расчет | tgφ | 0.44776 | 0.50181 | 0.4693 | 0.51282 | 0.46124 | 0.40672 | 0.44409 | 0.38226 | 0.41049 | 0.37931 | 0.38728 | 0.40967 | 0.42818 | 0.45352 | 0.4234 | 0.40284 | 0.32992 | 0.4192 | 0.395 | 0.33417 | 0.33172 | 0.3806 | 0.35965 | 0.42056 | 0.40694
яч.104 | ТП-19, РП-2 | ТИ | P, кВт | 366 | 347 | 339 | 330 | 338 | 392 | 456 | 577 | 693 | 717 | 634 | 661 | 627 | 633 | 632 | 626 | 601 | 599 | 599 | 588 | 547 | 530 | 472 | 397 | 12701
|  | ТИ | Q, кВАр | 144 | 131 | 128 | 130 | 130 | 133 | 141 | 158 | 168 | 185 | 173 | 170 | 171 | 175 | 168 | 166 | 166 | 160 | 169 | 150 | 154 | 141 | 140 | 148 | 3699
|  | ТИ | I, А | 22.4 | 20.28 | 19.76 | 20.4 | 20.68 | 22.84 | 25.92 | 31.52 | 39.48 | 42 | 36.28 | 35.72 | 36.84 | 36.2 | 35.2 | 36.92 | 35.44 | 34.48 | 34.76 | 34.28 | 30.44 | 29.12 | 26.28 | 23.8
|  | расчет | tgφ | 0.39344 | 0.37752 | 0.37758 | 0.39394 | 0.38462 | 0.33929 | 0.30921 | 0.27383 | 0.24242 | 0.25802 | 0.27287 | 0.25719 | 0.27273 | 0.27646 | 0.26582 | 0.26518 | 0.27621 | 0.26711 | 0.28214 | 0.2551 | 0.28154 | 0.26604 | 0.29661 | 0.3728 | 0.29124
яч.105 |  | ТИ | P, кВт | 134 | 122 | 113 | 111 | 118 | 131 | 148 | 165 | 184 | 190 | 209 | 220 | 209 | 210 | 207 | 215 | 227 | 232 | 206 | 215 | 211 | 202 | 167 | 145 | 4291
|  | ТИ | Q, кВАр | 23 | 26 | 18 | 20 | 22 | 25 | 23 | 29 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 23 | 27 | 31 | 32 | 28 | 28 | 25 | 34 | 26 | 23 | 23 | 628
|  | ТИ | I, А | 7.08 | 6.36 | 6.12 | 5.94 | 5.94 | 7.08 | 8.04 | 9.54 | 10.44 | 10.5 | 11.82 | 12.18 | 11.58 | 11.52 | 11.4 | 11.76 | 11.64 | 13.5 | 11.22 | 12.66 | 13.08 | 10.26 | 9.84 | 7.68
|  | расчет | tgφ | 0.17164 | 0.21311 | 0.15929 | 0.18018 | 0.18644 | 0.19084 | 0.15541 | 0.17576 | 0.15217 | 0.15263 | 0.1244 | 0.13636 | 0.13876 | 0.10952 | 0.13043 | 0.14419 | 0.14097 | 0.12069 | 0.13592 | 0.11628 | 0.16114 | 0.12871 | 0.13772 | 0.15862 | 0.14635
|  | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
|  | ОИК | I, А
tgφ
яч.202 | отключена | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | расчет | tgφ
яч.204 | ввод -2 | ТИ | P, кВт | 586 | 557 | 571 | 574 | 613 | 703 | 778 | 972 | 1060 | 1528 | 1129 | 1000 | 967 | 976 | 924 | 940 | 828 | 857 | 806 | 931 | 906 | 845 | 806 | 683 | 20540
|  | ТИ | Q, кВАр | -76 | -88 | -102 | -90 | -80 | -83 | -74 | -14 | 59 | 198 | 113 | -7 | -18 | 56 | 16 | 4 | -29 | -32 | -60 | -26 | -24 | -62 | -70 | -65 | -554
|  | ТИ | I, А | 33.24 | 31.44 | 31.8 | 31.68 | 31.56 | 38.52 | 43.08 | 55.8 | 60.96 | 84.48 | 68.52 | 57 | 55.08 | 55.2 | 53.4 | 52.2 | 48.84 | 46.92 | 45 | 51.84 | 51.24 | 49.44 | 44.28 | 38.88
|  | расчет | tgφ | -0.12969 | -0.15799 | -0.17863 | -0.15679 | -0.13051 | -0.11807 | -0.095116 | -0.014403 | 0.05566 | 0.12958 | 0.10009 | -0.007 | -0.018614 | 0.057377 | 0.017316 | 0.0042553 | -0.035024 | -0.03734 | -0.074442 | -0.027927 | -0.02649 | -0.073373 | -0.086849 | -0.095168 | -0.026972
яч.205 | РЭБ | ТИ | P, кВт | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 50 | 40 | 52 | 64 | 66 | 54 | 61 | 51 | 45 | 46 | 46 | 43 | 38 | 41 | 42 | 38 | 30 | 32 | 33 | 977
|  | к шинам | Q, кВАр | -212 | -214 | -214 | -214 | -213 | -211 | -211 | -206 | -157 | -200 | -195 | -204 | -207 | -172 | -200 | -190 | -208 | -209 | -209 | -210 | -208 | -210 | -209 | -211 | -4894
|  | ТИ | I, А | 12.68 | 12.72 | 12.68 | 12.68 | 12.64 | 12.24 | 12.28 | 12.28 | 10.76 | 12.32 | 11.96 | 12.28 | 12.16 | 11.48 | 11.96 | 11.92 | 11.64 | 11.72 | 11.84 | 11.88 | 11.76 | 12.12 | 12.2 | 12.24
|  | расчет | tgφ | -9.6364 | -9.7273 | -11.2632 | -10.1905 | -10.1429 | -4.22 | -5.275 | -3.9615 | -2.4531 | -3.0303 | -3.6111 | -3.3443 | -4.0588 | -3.8222 | -4.3478 | -4.1304 | -4.8372 | -5.5 | -5.0976 | -5 | -5.4737 | -7 | -6.5312 | -6.3939 | -5.0092
яч.206 | ТП-28 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2
|  | расчет | tgφ
яч.207 | ТП-16 | ТИ | P, кВт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4
|  | ТИ | Q, кВАр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | расчет | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1.25
яч.208 | ТП-23 | ТИ | P, кВт | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 18 | 14 | 28 | 356 | 58 | 23 | 22 | 22 | 25 | 30 | 27 | 28 | 17 | 21 | 17 | 17 | 29 | 30 | 895
|  | ТИ | Q, кВАр | -5 | -2 | -5 | -2 | -5 | -5 | -2 | -3 | 0 | 170 | 91 | -5 | -2 | -3 | 1 | 13 | 3 | 4 | -5 | -4 | -4 | -4 | 7 | 9 | 242
|  | ТИ | I, А | 1.74 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.86 | 20.58 | 5.76 | 1.74 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.92 | 1.74 | 1.86 | 1.38 | 1.68 | 1.38 | 1.32 | 1.62 | 1.8
|  | расчет | tgφ | -0.22727 | -0.090909 | -0.25 | -0.10526 | -0.3125 | -0.35714 | -0.11111 | -0.21429 | 0 | 0.47753 | 1.569 | -0.21739 | -0.090909 | -0.13636 | 0.04 | 0.43333 | 0.11111 | 0.14286 | -0.29412 | -0.19048 | -0.23529 | -0.23529 | 0.24138 | 0.3 | 0.27039
яч.209 | ТП-22 | ТИ | P, кВт | 386 | 373 | 384 | 402 | 411 | 398 | 464 | 630 | 601 | 682 | 674 | 599 | 547 | 571 | 566 | 575 | 514 | 532 | 504 | 632 | 618 | 587 | 537 | 448 | 12635
|  | ТИ | Q, кВАр | 114 | 117 | 100 | 126 | 123 | 116 | 131 | 160 | 171 | 162 | 168 | 171 | 158 | 169 | 164 | 170 | 150 | 145 | 139 | 178 | 141 | 136 | 138 | 123 | 3470
|  | ТИ | I, А | 22.8 | 22.56 | 22.48 | 23.8 | 23.92 | 23.2 | 27.32 | 37.04 | 35.6 | 39.04 | 40.88 | 36.72 | 32.56 | 34.6 | 35 | 34.32 | 30.2 | 30.76 | 29.2 | 36.72 | 36 | 34.96 | 30.8 | 26.64
|  | расчет | tgφ | 0.29534 | 0.31367 | 0.26042 | 0.31343 | 0.29927 | 0.29146 | 0.28233 | 0.25397 | 0.28453 | 0.23754 | 0.24926 | 0.28548 | 0.28885 | 0.29597 | 0.28975 | 0.29565 | 0.29183 | 0.27256 | 0.27579 | 0.28165 | 0.22816 | 0.23169 | 0.25698 | 0.27455 | 0.27463
яч.211 | ТП-93 | ТИ | P, кВт | 161 | 137 | 152 | 137 | 166 | 239 | 260 | 301 | 373 | 416 | 352 | 332 | 341 | 333 | 293 | 295 | 253 | 242 | 254 | 227 | 232 | 217 | 205 | 172 | 6090
|  | ТИ к шинам | Q, кВАр | 10 | 7 | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | 46 | 53 | 56 | 46 | 26 | 29 | 49 | 44 | 32 | 18 | 25 | 22 | 17 | 16 | 12 | 11 | 9 | 581
|  | ТИ | I, А | 10.32 | 8.34 | 9.72 | 8.46 | 10.02 | 13.86 | 14.82 | 18.12 | 21.18 | 23.58 | 21.12 | 19.62 | 20.22 | 21.18 | 18.12 | 18.42 | 15.78 | 14.7 | 15.12 | 13.98 | 14.16 | 13.86 | 13.32 | 11.16
|  | расчет | tgφ | 0.062112 | 0.051095 | 0.085526 | 0.058394 | 0.066265 | 0.054393 | 0.030769 | 0.15282 | 0.14209 | 0.13462 | 0.13068 | 0.078313 | 0.085044 | 0.14715 | 0.15017 | 0.10847 | 0.071146 | 0.10331 | 0.086614 | 0.07489 | 0.068966 | 0.0553 | 0.053659 | 0.052326 | 0.095402
яч.301 | ТП-42 | ТИ | P, кВт | 78 | 78 | 75 | 76 | 81 | 103 | 112 | 126 | 140 | 175 | 183 | 176 | 172 | 154 | 161 | 163 | 154 | 145 | 140 | 130 | 125 | 126 | 107 | 90 | 3070
|  | ТИ | Q, кВАр | 13 | 16 | 17 | 21 | 18 | 19 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 20 | 29 | 20 | 19 | 21 | 20 | 12 | 16 | 9 | 10 | 444
|  | ТИ | I, А | 4.16 | 4.16 | 4.28 | 4.28 | 4.96 | 6.4 | 6.56 | 7.6 | 8.6 | 10.76 | 10.84 | 10.36 | 8.8 | 8 | 9.04 | 9.04 | 9.08 | 8.44 | 8 | 7.48 | 6.92 | 7.36 | 6.28 | 5.16
|  | расчет | tgφ | 0.16667 | 0.20513 | 0.22667 | 0.27632 | 0.22222 | 0.18447 | 0.11607 | 0.12698 | 0.13571 | 0.13714 | 0.15301 | 0.125 | 0.12791 | 0.12987 | 0.12422 | 0.17791 | 0.12987 | 0.13103 | 0.15 | 0.15385 | 0.096 | 0.12698 | 0.084112 | 0.11111 | 0.14463
яч.302 | ТП-273 | ТИ | P, кВт | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 35 | 45 | 47 | 41 | 38 | 34 | 39 | 44 | 45 | 30 | 22 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 634
|  | ТИ | Q, кВАр | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 151
|  | ТИ | I, А | 0.87 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.66 | 0.84 | 0.9 | 1.71 | 2.55 | 2.55 | 2.28 | 2.16 | 1.77 | 2.22 | 2.64 | 2.7 | 2.01 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.63 | 0.87 | 0.66
|  | расчет | tgφ | 0.3125 | 0.33333 | 0.3125 | 0.375 | 0.25 | 0.3125 | 0.3 | 0.2 | 0.22222 | 0.19149 | 0.19512 |  | 0.17647 | 0.20513 | 0.20455 | 0.22222 | 0.23333 | 0.22727 | 0.27778 | 0.23529 | 0.3125 | 0.3125 | 0.27778 | 0.35714 | 0.23817
яч.305 | ТП-29 | ТИ | P, кВт | 259 | 225 | 253 | 251 | 272 | 260 | 290 | 325 | 366 | 381 | 389 | 386 | 373 | 379 | 387 | 383 | 388 | 377 | 428 | 391 | 408 | 405 | 339 | 293 | 8208
|  | ТИ | Q, кВАр | 145 | 131 | 143 | 135 | 144 | 142 | 138 | 140 | 145 | 142 | 156 | 151 | 151 | 154 | 161 | 152 | 157 | 152 | 159 | 154 | 153 | 147 | 143 | 134 | 3529
|  | ТИ | I, А | 16.38 | 14.28 | 16.44 | 15.6 | 17.28 | 16.44 | 18 | 20.52 | 21.72 | 21.9 | 23.1 | 22.26 | 21.66 | 22.14 | 22.68 | 22.74 | 23.52 | 22.38 | 24.96 | 23.94 | 24.78 | 23.76 | 19.74 | 17.46
|  | расчет | tgφ | 0.55985 | 0.58222 | 0.56522 | 0.53785 | 0.52941 | 0.54615 | 0.47586 | 0.43077 | 0.39617 | 0.3727 | 0.40103 | 0.39119 | 0.40483 | 0.40633 | 0.41602 | 0.39687 | 0.40464 | 0.40318 | 0.3715 | 0.39386 | 0.375 | 0.36296 | 0.42183 | 0.45734 | 0.42995
яч.306 | ТП-120 | ТИ | P, кВт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30
|  | ТИ к шинам | Q, кВАр | [24 empty] | -113 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | расчет | tgφ | -5 | -5 | -5 | -2 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -2.5 | -5 | -2 | -2 | -2.5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2.5 | -5
яч.307 | ТП-138 | ТИ | P, кВт | 360 | 364 | 347 | 373 | 413 | 431 | 472 | 494 | 510 | 545 | 524 | 551 | 557 | 539 | 521 | 499 | 476 | 440 | 470 | 486 | 489 | 454 | 418 | 385 | 11118
|  | ТИ | Q, кВАр | 103 | 103 | 104 | 106 | 113 | 104 | 114 | 145 | 137 | 166 | 134 | 140 | 136 | 152 | 145 | 137 | 142 | 118 | 117 | 124 | 115 | 106 | 104 | 109 | 2974
|  | ТИ | I, А | 21.96 | 22.08 | 21.42 | 21.66 | 24.66 | 25.68 | 28.02 | 28.62 | 30.24 | 31.32 | 32.58 | 31.74 | 32.94 | 32.64 | 31.5 | 30.66 | 29.7 | 27.06 | 27.72 | 28.86 | 28.38 | 26.52 | 25.02 | 23.4
|  | расчет | tgφ | 0.28611 | 0.28297 | 0.29971 | 0.28418 | 0.27361 | 0.2413 | 0.24153 | 0.29352 | 0.26863 | 0.30459 | 0.25573 | 0.25408 | 0.24417 | 0.282 | 0.27831 | 0.27455 | 0.29832 | 0.26818 | 0.24894 | 0.25514 | 0.23517 | 0.23348 | 0.2488 | 0.28312 | 0.26749
яч.308 | ТП-91 | ТИ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к шинам | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | расчет | tgφ
яч.101 | ввод -1 | ТИ | P, кВт | 776 | 744 | 678 | 714 | 724 | 788 | 923 | 1060 | 1202 | 1272 | 1210 | 1278 | 1194 | 1218 | 1212 | 1276 | 1220 | 1243 | 1208 | 1196 | 1182 | 1122 | 997 | 856 | 25293
|  | ТИ | Q, кВАр | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 6888
|  | ТИ | I, А | 45.96 | 43.44 | 39.36 | 43.44 | 42.6 | 46.32 | 53.4 | 60.72 | 66.96 | 74.52 | 68.04 | 74.28 | 71.28 | 70.68 | 69.48 | 73.2 | 68.88 | 74.64 | 72.12 | 69.96 | 68.52 | 65.16 | 57.72 | 49.08
|  | расчет | tgφ | 0.36985 | 0.38575 | 0.4233 | 0.40196 | 0.39641 | 0.36421 | 0.31094 | 0.27075 | 0.23877 | 0.22563 | 0.23719 | 0.22457 | 0.24037 | 0.23563 | 0.2368 | 0.22492 | 0.23525 | 0.23089 | 0.23758 | 0.23997 | 0.24281 | 0.25579 | 0.28786 | 0.33528 | 0.27233
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-3 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 768 | 746 | 680 | 714 | 714 | 791 | 917 | 1069 | 1201 | 1255 | 1189 | 1274 | 1198 | 1198 | 1198 | 1263 | 1219 | 1258 | 1205 | 1201 | 1171 | 1134 | 981 | 863 | 25207
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | 592 | 554 | 575 | 579 | 614 | 701 | 782 | 997 | 1066 | 1520 | 1138 | 1015 | 961 | 971 | 930 | 946 | 837 | 840 | 817 | 922 | 906 | 851 | 803 | 684 | 20601
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | 714 | 683 | 692 | 718 | 783 | 811 | 895 | 981 | 1062 | 1149 | 1138 | 1152 | 1138 | 1112 | 1115 | 1092 | 1050 | 985 | 1057 | 1025 | 1039 | 1002 | 884 | 783 | 23060
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | P, кВт | 8 | -2 | -2 | 0 | 10 | -3 | 6 | -9 | 1 | 17 | 21 | 4 | -4 | 20 | 14 | 13 | 1 | -15 | 3 | -5 | 11 | -12 | 16 | -7 | 86 | 0.34%
|  | 2сш-10кВ | P, кВт | -6 | 3 | -4 | -5 | -1 | 2 | -4 | -25 | -6 | 8 | -9 | -15 | 6 | 5 | -6 | -6 | -9 | 17 | -11 | 9 | 0 | -6 | 3 | -1 | -61 | -0.297%
|  | 3сш-10кВ | P, кВт | -4 | -3 | -22 | -30 | -31 | -3 | -3 | -23 | 12 | -17 | -6 | -18 | -18 | 18 | -5 | -4 | 24 | 9 | -37 | -5 | 7 | -32 | -16 | -19 | -226 | -0.9898%
Баланс мощностей 10 кВ |  | 1сш-10кВ | I, А | -0.53 | -0.63 | -0.53 | -0.63 | -0.55 | -0.82 | -0.66 | -0.74 | -2.43 | 0.12 | -1.06 | 0.82 | 0.18 | 0.04 | 0.92 | -2 | -2.29 | -0.46 | 0.52 | -1.7 | -0.53 | 0.61 | 0.54 | -2.2
|  | 2сш-10кВ | I, А | -2.54 | -2.14 | -2.72 | -2.82 | -4.62 | -0.66 | -1.3 | -1.36 | 1.36 | 0.32 | -0.2 | -2.04 | -0.22 | -3.1 | -2.36 | -3.26 | 0.16 | -1.36 | -1.5 | -1.62 | -1.22 | -1.62 | -2.42 | -1.68
|  | 3сш-10кВ | I, А | -0.78 | -0.89 | -2.8 | -2 | -2.95 | -1.15 | -1.07 | -2.64 | 0.5 | -2.12 | -2.79 | -1.11 | -0.96 | -1.59 | -0.85 | -1.73 | -0.9 | -1.03 | -2.4 | -1.2 | -1.48 | -3.46 | -1.5 | -1.27
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Насосная 1 подъема 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.3 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 174.96 | 174.96 | 174.96 | 175.68 | 168.48 | 168.48 | 169.2 | 169.2 | 171.36 | 171.36 | 172.8 | 173.52 | 171.36 | 172.08 | 173.52 | 174.96 | 178.56 | 181.44 | 178.56 | 174.96 | 177.12 | 175.68 | 177.12 | 176.4 | 4176.72
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 98.64 | 97.92 | 97.2 | 96.48 | 97.2 | 95.76 | 95.04 | 95.04 | 93.6 | 93.6 | 92.88 | 94.32 | 93.6 | 93.6 | 94.32 | 95.04 | 94.32 | 94.32 | 95.04 | 95.76 | 95.76 | 2297.52
|  | расчет | S, кВА | 201.2049 | 201.2049 | 201.2049 | 201.4778 | 194.8688 | 194.508 | 194.7743 | 195.132 | 196.3014 | 195.9511 | 197.2117 | 197.1551 | 195.2568 | 195.546 | 197.498 | 198.4237 | 201.6051 | 204.4914 | 202.2777 | 198.7643 | 200.6683 | 199.74 | 201.3491 | 200.7161
|  | ТИ | I, А | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
|  | расчет | tgφ | 0.5679 | 0.5679 | 0.5679 | 0.56148 | 0.5812 | 0.57692 | 0.57021 | 0.57447 | 0.55882 | 0.55462 | 0.55 | 0.53942 | 0.54622 | 0.53975 | 0.54357 | 0.53498 | 0.52419 | 0.51984 | 0.53226 | 0.53909 | 0.53252 | 0.54098 | 0.54065 | 0.54286 | 0.55008
яч.16 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 79.38 | 82.404 | 90.72 | 95.256 | 96.768 | 92.232 | 95.256 | 95.256 | 74.844 | 74.844 | 72.576 | 75.6 | 77.868 | 74.088 | 74.844 | 69.552 | 74.844 | 76.356 | 74.844 | 92.232 | 89.964 | 97.524 | 91.476 | 86.184 | 2004.912
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 37.8 | 37.8 | 37.044 | 37.044 | 35.532 | 36.288 | 36.288 | 38.556 | 37.8 | 37.8 | 37.044 | 36.288 | 36.288 | 37.8 | 37.044 | 35.532 | 35.532 | 35.532 | 34.776 | 36.288 | 37.8 | 37.044 | 36.288 | 35.532 | 880.74
|  | расчет | S, кВА | 87.9206 | 90.6601 | 97.9917 | 102.2055 | 103.0853 | 99.1139 | 101.9339 | 102.7632 | 83.8479 | 83.8479 | 81.4833 | 83.8581 | 85.9083 | 83.1737 | 83.5098 | 78.1025 | 82.8502 | 84.2185 | 82.5287 | 99.1139 | 97.5826 | 104.3225 | 98.4108 | 93.2213
|  | расчет | I, А | 8.1873 | 8.4424 | 9.1251 | 9.5175 | 9.5994 | 9.2296 | 9.4922 | 9.5694 | 7.808 | 7.808 | 7.5878 | 7.8089 | 7.9999 | 7.7452 | 7.7765 | 7.273 | 7.7151 | 7.8425 | 7.6852 | 9.2296 | 9.087 | 9.7146 | 9.1641 | 8.6809
|  | расчет | tgφ | 0.47619 | 0.45872 | 0.40833 | 0.38889 | 0.36719 | 0.39344 | 0.38095 | 0.40476 | 0.50505 | 0.50505 | 0.51042 | 0.48 | 0.46602 | 0.5102 | 0.49495 | 0.51087 | 0.47475 | 0.46535 | 0.46465 | 0.39344 | 0.42017 | 0.37984 | 0.39669 | 0.41228 | 0.43929
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 254.34 | 257.364 | 265.68 | 270.936 | 265.248 | 260.712 | 264.456 | 264.456 | 246.204 | 246.204 | 245.376 | 249.12 | 249.228 | 246.168 | 248.364 | 244.512 | 253.404 | 257.796 | 253.404 | 267.192 | 267.084 | 273.204 | 268.596 | 262.584 | 6181.632
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 137.16 | 137.16 | 136.404 | 135.684 | 133.452 | 133.488 | 132.768 | 135.756 | 133.56 | 132.84 | 132.084 | 129.888 | 129.888 | 130.68 | 131.364 | 129.132 | 129.132 | 129.852 | 129.816 | 130.608 | 132.12 | 132.084 | 132.048 | 131.292 | 3178.26
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 288.9666 | 291.6318 | 298.6502 | 303.0123 | 296.9275 | 292.8989 | 295.9127 | 297.2653 | 280.0976 | 279.755 | 278.6675 | 280.9478 | 281.0436 | 278.704 | 280.9647 | 276.5162 | 284.4093 | 288.6526 | 284.7205 | 297.4055 | 297.9758 | 303.4578 | 299.3 | 293.5778 | 6950.8209
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.7 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 152.16 | 151.92 | 151.68 | 151.92 | 151.92 | 150.24 | 151.68 | 152.64 | 153.12 | 154.56 | 156.72 | 154.32 | 153.84 | 154.8 | 154.8 | 154.56 | 153.36 | 153.6 | 153.6 | 153.12 | 153.12 | 151.68 | 153.36 | 153.36 | 3676.08
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 88.32 | 88.56 | 88.8 | 87.84 | 87.6 | 87.12 | 86.88 | 87.12 | 86.16 | 85.92 | 85.68 | 84.48 | 84.72 | 84.24 | 84.48 | 84.72 | 84.24 | 84.72 | 85.2 | 85.2 | 85.68 | 85.68 | 86.16 | 86.4 | 2065.92
|  | расчет | S, кВА | 175.9349 | 175.8481 | 175.7619 | 175.4866 | 175.3666 | 173.672 | 174.7998 | 175.7523 | 175.6966 | 176.8362 | 178.6119 | 175.9305 | 175.6252 | 176.2368 | 176.3517 | 176.2563 | 174.9733 | 175.415 | 175.6474 | 175.2278 | 175.4617 | 174.2064 | 175.9058 | 176.0234
|  | ТИ | I, А | 16 | 14.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | расчет | tgφ | 0.58044 | 0.58294 | 0.58544 | 0.5782 | 0.57662 | 0.57987 | 0.57278 | 0.57075 | 0.5627 | 0.5559 | 0.54671 | 0.54743 | 0.5507 | 0.54419 | 0.54574 | 0.54814 | 0.5493 | 0.55156 | 0.55469 | 0.55643 | 0.55956 | 0.56487 | 0.56182 | 0.56338 | 0.56199
яч.8 | Насосная |  | P, кВт
|  | отключена | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.9 | Насосная (Водоканал) | АИИС КУЭ | P, кВт | 10.44 | 10.8 | 10.62 | 10.8 | 4.68 | 4.32 | 4.86 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 4.32 | 4.68 | 4.32 | 5.22 | 5.76 | 7.56 | 11.88 | 11.88 | 12.06 | 8.82 | 10.26 | 10.44 | 10.44 | 9.54 | 187.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.68 | 13.86 | 13.32 | 13.14 | 12.78 | 12.96 | 12.96 | 13.32 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 13.14 | 13.32 | 323.46
|  | расчет | S, кВА | 17.4961 | 17.7133 | 17.6041 | 17.571 | 14.6288 | 14.5176 | 14.5176 | 14.5722 | 14.1182 | 13.8319 | 13.4904 | 13.7791 | 13.661 | 14.3063 | 14.8432 | 15.63 | 18.1184 | 18.1184 | 18.2369 | 15.6765 | 16.5296 | 16.642 | 16.7825 | 16.384
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.3448 | 1.3 | 1.322 | 1.2833 | 2.9615 | 3.2083 | 2.8148 | 3.08 | 2.8462 | 3.0417 | 2.9583 | 2.7692 | 3 | 2.5517 | 2.375 | 1.8095 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1343 | 1.4694 | 1.2632 | 1.2414 | 1.2586 | 1.3962 | 1.7279
яч.2 | Лукойл | АИИС КУЭ | P, кВт | 11.655 | 11.07 | 12.015 | 11.61 | 11.25 | 12.735 | 12.195 | 11.655 | 12.375 | 11.7 | 10.935 | 13.59 | 12.735 | 10.71 | 11.97 | 12.6 | 12.24 | 15.255 | 11.79 | 12.375 | 12.735 | 12.825 | 11.97 | 12.69 | 292.68
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 8.19 | 8.19 | 8.1 | 8.1 | 7.605 | 7.74 | 7.38 | 7.47 | 6.885 | 6.21 | 6.03 | 4.14 | 4.815 | 5.31 | 5.22 | 4.14 | 4.86 | 4.95 | 5.31 | 5.49 | 5.49 | 5.805 | 6.66 | 6.795 | 150.885
|  | расчет | S, кВА | 14.2448 | 13.7703 | 14.4903 | 14.1563 | 13.5793 | 14.9026 | 14.2542 | 13.8434 | 14.1614 | 13.2459 | 12.4874 | 14.2066 | 13.6149 | 11.9541 | 13.0587 | 13.2627 | 13.1696 | 16.038 | 12.9306 | 13.5381 | 13.868 | 14.0776 | 13.698 | 14.3947
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | расчет | tgφ | 0.7027 | 0.73984 | 0.67416 | 0.69767 | 0.676 | 0.60777 | 0.60517 | 0.64093 | 0.55636 | 0.53077 | 0.55144 | 0.30464 | 0.37809 | 0.4958 | 0.43609 | 0.32857 | 0.39706 | 0.32448 | 0.45038 | 0.44364 | 0.4311 | 0.45263 | 0.55639 | 0.53546 | 0.51553
яч.12 | СМК | АИИС КУЭ | P, кВт | 77.868 | 80.892 | 88.83 | 93.366 | 95.634 | 90.72 | 93.366 | 93.744 | 73.332 | 73.71 | 71.442 | 73.71 | 76.734 | 72.954 | 73.332 | 68.418 | 72.954 | 74.844 | 73.71 | 90.342 | 88.83 | 95.256 | 89.964 | 85.428 | 1969.38
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 37.8 | 38.178 | 37.422 | 36.666 | 36.288 | 36.288 | 36.288 | 38.934 | 37.422 | 38.178 | 37.044 | 36.666 | 36.666 | 37.8 | 37.044 | 36.288 | 35.154 | 36.288 | 34.776 | 36.288 | 38.556 | 37.044 | 36.288 | 35.91 | 885.276
|  | расчет | S, кВА | 86.5579 | 89.4487 | 96.3907 | 100.3076 | 102.2872 | 97.7084 | 100.17 | 101.5076 | 82.3285 | 83.0104 | 80.4749 | 82.3259 | 85.0441 | 82.1652 | 82.1574 | 77.4457 | 80.982 | 83.1772 | 81.5017 | 97.3576 | 96.8366 | 102.2055 | 97.0069 | 92.6686
|  | расчет | I, А | 8.0604 | 8.3296 | 8.976 | 9.3407 | 9.5251 | 9.0987 | 9.3279 | 9.4525 | 7.6665 | 7.73 | 7.4939 | 7.6663 | 7.9194 | 7.6513 | 7.6506 | 7.2118 | 7.5411 | 7.7455 | 7.5895 | 9.066 | 9.0175 | 9.5175 | 9.0334 | 8.6294
|  | расчет | tgφ | 0.48544 | 0.47196 | 0.42128 | 0.39271 | 0.37945 | 0.4 | 0.38866 | 0.41532 | 0.51031 | 0.51795 | 0.51852 | 0.49744 | 0.47783 | 0.51813 | 0.50515 | 0.53039 | 0.48187 | 0.48485 | 0.47179 | 0.40167 | 0.43404 | 0.38889 | 0.40336 | 0.42035 | 0.44952
яч.14 | Насосная -отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Насосная- отключено у потребителя | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 30.14
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 252.123 | 254.682 | 263.145 | 267.696 | 263.484 | 258.015 | 262.101 | 262.539 | 243.507 | 244.29 | 243.417 | 246.3 | 247.629 | 243.684 | 245.862 | 243.138 | 250.434 | 255.579 | 251.16 | 264.657 | 264.945 | 270.201 | 265.734 | 261.018 | 6125.34
|  | расчет | Q, кВАр | 148.35 | 148.968 | 148.362 | 146.466 | 145.353 | 145.008 | 144.228 | 147.384 | 143.787 | 143.448 | 141.534 | 138.246 | 139.161 | 140.67 | 140.424 | 138.828 | 137.934 | 139.638 | 138.966 | 139.938 | 142.686 | 141.489 | 142.248 | 142.425 | 3425.541
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 2.217 | 2.682 | 2.535 | 3.24 | 1.764 | 2.697 | 2.355 | 1.917 | 2.697 | 1.914 | 1.959 | 2.82 | 1.599 | 2.484 | 2.502 | 1.374 | 2.97 | 2.217 | 2.244 | 2.535 | 2.139 | 3.003 | 2.862 | 1.566 | 56.292 | 0.9106%
|  | расчет | Q, кВАр | -11.19 | -11.808 | -11.958 | -10.782 | -11.901 | -11.52 | -11.46 | -11.628 | -10.227 | -10.608 | -9.45 | -8.358 | -9.273 | -9.99 | -9.06 | -9.696 | -8.802 | -9.786 | -9.15 | -9.33 | -10.566 | -9.405 | -10.2 | -11.133 | -247.281
|  | расчет | I, А | -0.27311 | 1.3128 | -0.25092 | -1.4233 | -0.32569 | -0.26912 | -0.23574 | -0.28308 | -1.4585 | -0.32201 | -0.3061 | -0.25732 | -0.31952 | -0.30609 | -0.27407 | -0.33884 | -0.22604 | -0.30303 | -0.30436 | -1.4365 | -0.33054 | -0.20286 | -0.26927 | -0.34854
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Усть-Уса 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
РПН 2 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
I, А
U, кВ
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 208.8 | 198.8 | 182 | 183.6 | 190.8 | 208 | 262.4 | 298.4 | 314 | 316 | 301.2 | 294 | 306.4 | 278.8 | 277.6 | 270.8 | 277.6 | 282 | 289.2 | 302 | 312.8 | 300 | 254 | 231.2 | 6340.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 187.2 | 185.6 | 183.2 | 181.6 | 181.2 | 182.4 | 179.2 | 187.2 | 200.8 | 201.6 | 204.8 | 204 | 203.6 | 189.6 | 189.6 | 184 | 188.4 | 183.2 | 180.8 | 180.4 | 182.8 | 180.8 | 181.6 | 179.2 | 4502.8
|  | расчет | S, кВА | 280.4305 | 271.9721 | 258.2368 | 258.2393 | 263.1313 | 276.6474 | 317.7521 | 352.259 | 372.7152 | 374.8314 | 364.2314 | 357.8435 | 367.8776 | 337.1611 | 336.1695 | 327.3968 | 335.4941 | 336.283 | 341.0649 | 351.7786 | 362.2978 | 350.2694 | 312.2412 | 292.5168
|  | ТИ | I, А | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 20 | 20 | 20 | 17.6 | 20 | 18.4 | 16 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 14.4 | 13.6
|  | расчет | tgφ | 0.89655 | 0.9336 | 1.0066 | 0.98911 | 0.94969 | 0.87692 | 0.68293 | 0.62735 | 0.63949 | 0.63797 | 0.67995 | 0.69388 | 0.66449 | 0.68006 | 0.683 | 0.67947 | 0.67867 | 0.64965 | 0.62517 | 0.59735 | 0.5844 | 0.60267 | 0.71496 | 0.77509 | 0.71018
яч.13 | Т-2 10 кВ - в резерве | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 208.8 | 198.8 | 182 | 183.6 | 190.8 | 208 | 262.4 | 298.4 | 314 | 316 | 301.2 | 294 | 306.4 | 278.8 | 277.6 | 270.8 | 277.6 | 282 | 289.2 | 302 | 312.8 | 300 | 254 | 231.2 | 6340.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 187.2 | 185.6 | 183.2 | 181.6 | 181.2 | 182.4 | 179.2 | 187.2 | 200.8 | 201.6 | 204.8 | 204 | 203.6 | 189.6 | 189.6 | 184 | 188.4 | 183.2 | 180.8 | 180.4 | 182.8 | 180.8 | 181.6 | 179.2 | 4502.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 280.4305 | 271.9721 | 258.2368 | 258.2393 | 263.1313 | 276.6474 | 317.7521 | 352.259 | 372.7152 | 374.8314 | 364.2314 | 357.8435 | 367.8776 | 337.1611 | 336.1695 | 327.3968 | 335.4941 | 336.283 | 341.0649 | 351.7786 | 362.2978 | 350.2694 | 312.2412 | 292.5168 | 7776.6239
РУ- 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8
яч.4 | Усть-Уса-I | АИИС ТУЭ | P, кВт | 148.8 | 145 | 131.6 | 133.4 | 139.6 | 149.6 | 195.8 | 210.6 | 221.4 | 221.4 | 210.8 | 209.2 | 215.8 | 192.8 | 193.4 | 189.8 | 198.8 | 205.2 | 205.6 | 213.2 | 220.8 | 210.4 | 175.2 | 163.4 | 4501.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 130.8 | 131.4 | 132.8 | 130.2 | 130 | 130.4 | 129.2 | 135.4 | 147 | 145 | 146 | 143.8 | 142.8 | 133.2 | 133.6 | 132.4 | 136 | 132.6 | 130.2 | 129.4 | 132.2 | 131.2 | 131.2 | 127.8 | 3224.6
|  | расчет | S, кВА | 198.1163 | 195.6808 | 186.961 | 186.4071 | 190.7568 | 198.4548 | 234.5853 | 250.3708 | 265.7573 | 264.6563 | 256.4228 | 253.8564 | 258.7692 | 234.3375 | 235.0585 | 231.4169 | 240.8681 | 244.315 | 243.3586 | 249.3965 | 257.3509 | 247.9548 | 218.8801 | 207.4425
|  | ТИ | I, А | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 10 | 11.2 | 13.2 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 12.8 | 14 | 13.2 | 11.2 | 11.6 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 10 | 10
|  | расчет | tgφ | 0.87903 | 0.90621 | 1.0091 | 0.97601 | 0.93123 | 0.87166 | 0.65986 | 0.64292 | 0.66396 | 0.65492 | 0.6926 | 0.68738 | 0.66172 | 0.69087 | 0.6908 | 0.69758 | 0.6841 | 0.6462 | 0.63327 | 0.60694 | 0.59873 | 0.62357 | 0.74886 | 0.78213 | 0.71632
яч.5 | Новикбож | АИИС ТУЭ | P, кВт | 46.1 | 41.7 | 40.9 | 40.6 | 40.6 | 47.3 | 55.4 | 76 | 79.5 | 82.8 | 79.1 | 75.1 | 79.7 | 76.7 | 75.3 | 70.8 | 69 | 68.3 | 76.8 | 82 | 84.5 | 78.6 | 67.4 | 56.3 | 1590.5
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 36.5 | 35.9 | 34.4 | 35.1 | 34.1 | 34.8 | 34.5 | 35 | 34.1 | 38 | 40.1 | 41.9 | 42 | 39.1 | 39.8 | 35.6 | 36.5 | 35 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 35.5 | 36.1 | 35.7 | 879
|  | расчет | S, кВА | 58.8002 | 55.0245 | 53.4431 | 53.6691 | 53.0205 | 58.7225 | 65.2642 | 83.672 | 86.5047 | 91.1035 | 88.6838 | 85.9978 | 90.0893 | 86.0912 | 85.1712 | 79.2465 | 78.0593 | 76.7456 | 85.0323 | 89.716 | 92.0066 | 86.2451 | 76.4589 | 66.6647
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 5 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3
|  | расчет | tgφ | 0.79176 | 0.86091 | 0.84108 | 0.86453 | 0.8399 | 0.73573 | 0.62274 | 0.46053 | 0.42893 | 0.45894 | 0.50695 | 0.55792 | 0.52698 | 0.50978 | 0.52855 | 0.50282 | 0.52899 | 0.51245 | 0.47526 | 0.4439 | 0.43077 | 0.45165 | 0.53561 | 0.6341 | 0.55266
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Усть-Уса-II | АИИС ТУЭ | P, кВт | 15.6 | 13.4 | 11.2 | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 14.6 | 13.2 | 13 | 12 | 12.6 | 11 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | 10.2 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 12 | 12.8 | 13.2 | 286.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 18.2 | 16.6 | 14.8 | 14.6 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 14 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 16 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 12 | 13.4 | 340.2
|  | расчет | S, кВА | 23.9708 | 21.3335 | 18.5602 | 18.5235 | 19.804 | 19.4905 | 18.6869 | 19.2416 | 22.2576 | 20.4353 | 20.3066 | 19.3659 | 20.3657 | 18.1207 | 16.9293 | 17.9744 | 17.4413 | 16.367 | 14.322 | 14.4402 | 14.6492 | 16.5517 | 17.5454 | 18.8096
|  | ТИ | I, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2
|  | расчет | tgφ | 1.1667 | 1.2388 | 1.3214 | 1.2807 | 1.2787 | 1.2459 | 1.0952 | 1.0606 | 1.1507 | 1.1818 | 1.2 | 1.2667 | 1.2698 | 1.3091 | 1.2453 | 1.082 | 1.1579 | 1.2549 | 1.381 | 1.3488 | 1.2391 | 0.95 | 0.9375 | 1.0152 | 1.1862
яч.10 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.0 | ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.275 | 0.27 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.435 | 0.32 | 0.495 | 0.355 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.655 | 0.66 | 0.56 | 0.305 | 0.31 | 0.46 | 0.425 | 0.495 | 0.4 | 0.325 | 9.095
яч.14 | ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 210.5 | 200.1 | 183.7 | 185.4 | 192.4 | 209.1 | 263.8 | 299.8 | 315.5 | 317.4 | 302.9 | 296.3 | 308.1 | 280.5 | 279.3 | 272.8 | 279.2 | 283.7 | 290.8 | 303.8 | 314.5 | 301 | 255.4 | 232.9 | 6378.9
|  | расчет | Q, кВАр | 185.5 | 183.9 | 182 | 179.9 | 179.7 | 180.4 | 177.5 | 184.4 | 197.9 | 198.6 | 201.7 | 200.9 | 200.8 | 186.7 | 186.6 | 181.2 | 185.7 | 180.4 | 178.3 | 177.4 | 180 | 178.1 | 179.3 | 176.9 | 4443.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -1.7 | -1.3 | -1.7 | -1.8 | -1.6 | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -1.7 | -2.3 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -2 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1 | -1.4 | -1.7 | -38.5 | -0.6072%
|  | расчет | Q, кВАр | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 59
|  | расчет | I, А | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | -1 | -0.4 | 0 | -1 | -0.2 | -0.4 | -1.1102e-15 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -0.6
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Трош 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 7.68 | 7.64 | 7.5 | 7.62 | 7.54 | 8.36 | 9.4 | 10.8 | 11.56 | 11.12 | 10.02 | 9.68 | 9.06 | 8.54 | 8.7 | 8.66 | 9.02 | 9.2 | 9.4 | 9.02 | 8.56 | 8.38 | 8.08 | 7.54
|  | ТИ | U, кВ | 38.29 | 38.26 | 38.25 | 38.29 | 38.21 | 38.22 | 38.18 | 38.16 | 38 | 38.03 | 37.95 | 37.95 | 37.97 | 37.95 | 37.88 | 37.9 | 37.88 | 37.95 | 37.95 | 37.94 | 37.87 | 37.9 | 37.94 | 37.93
яч.2 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 308.4 | 299.4 | 298.8 | 303.6 | 313.2 | 356.4 | 461.4 | 564 | 678 | 684 | 661.2 | 582.6 | 520.8 | 466.2 | 456.6 | 465.6 | 496.2 | 511.2 | 542.4 | 523.8 | 489 | 470.4 | 434.4 | 367.8 | 11255.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 351.6 | 354.6 | 352.2 | 348 | 340.2 | 336.6 | 324 | 328.8 | 331.2 | 334.2 | 326.4 | 323.4 | 327.6 | 330 | 331.2 | 321.6 | 319.2 | 318 | 322.8 | 320.4 | 313.2 | 314.4 | 317.4 | 322.2 | 7909.2
|  | расчет | tgφ | 1.1401 | 1.1844 | 1.1787 | 1.1462 | 1.0862 | 0.94444 | 0.70221 | 0.58298 | 0.4885 | 0.4886 | 0.49365 | 0.5551 | 0.62903 | 0.70785 | 0.72536 | 0.69072 | 0.64329 | 0.62207 | 0.59513 | 0.61168 | 0.64049 | 0.66837 | 0.73066 | 0.87602 | 0.7027
|  | расчет | I, А | 24.5473 | 24.3585 | 24.242 | 24.2392 | 24.2706 | 25.7301 | 29.5916 | 34.2654 | 39.6047 | 39.9568 | 38.7022 | 34.9738 | 32.2932 | 29.979 | 29.6061 | 29.7005 | 30.9671 | 31.5988 | 33.1287 | 32.2278 | 30.479 | 29.6965 | 28.2378 | 25.6642
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 308.4 | 299.4 | 298.8 | 303.6 | 313.2 | 356.4 | 461.4 | 564 | 678 | 684 | 661.2 | 582.6 | 520.8 | 466.2 | 456.6 | 465.6 | 496.2 | 511.2 | 542.4 | 523.8 | 489 | 470.4 | 434.4 | 367.8 | 11255.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 351.6 | 354.6 | 352.2 | 348 | 340.2 | 336.6 | 324 | 328.8 | 331.2 | 334.2 | 326.4 | 323.4 | 327.6 | 330 | 331.2 | 321.6 | 319.2 | 318 | 322.8 | 320.4 | 313.2 | 314.4 | 317.4 | 322.2 | 7909.2
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 467.6891 | 464.0921 | 461.8726 | 461.8192 | 462.4179 | 490.225 | 563.796 | 652.8441 | 754.571 | 761.279 | 737.3753 | 666.341 | 615.2677 | 571.1764 | 564.0718 | 565.8709 | 590.0026 | 602.0377 | 631.1875 | 614.0217 | 580.7024 | 565.7946 | 538.002 | 488.968 | 13756.4339
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
2С-10 |  |  | U, кВ
яч.3 | резерв |  | P, кВт | [24 empty] | 0
|  |  | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.4 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 252.6 | 246.4 | 248.4 | 253 | 262.2 | 294.6 | 374 | 457 | 556.8 | 531.4 | 512.4 | 464.4 | 408 | 360 | 358.2 | 371.8 | 398.6 | 406.2 | 435 | 415.2 | 387.8 | 380.6 | 356.8 | 303.4 | 9034.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 354 | 356.8 | 355.4 | 350.6 | 344.6 | 339.4 | 327.2 | 330 | 329.4 | 328 | 318.6 | 314.4 | 319.8 | 323.8 | 323.4 | 318 | 314.2 | 313.8 | 321.2 | 317.2 | 312.2 | 313.4 | 317.2 | 324 | 7866.6
|  | расчет | S, кВА | 434.8825 | 433.6118 | 433.6032 | 432.3533 | 433.0104 | 449.4235 | 496.9264 | 563.6923 | 646.9394 | 624.4757 | 603.3736 | 560.8161 | 518.3976 | 484.1967 | 482.5918 | 489.2435 | 507.5466 | 513.2922 | 540.7351 | 522.5006 | 497.8531 | 493.0273 | 477.4119 | 443.8779 | 11979.6079
|  | расчет | I, А | 22.8254 | 22.7587 | 22.7583 | 22.6927 | 22.7272 | 23.5886 | 26.0819 | 29.5862 | 33.9555 | 32.7765 | 31.6689 | 29.4352 | 27.2088 | 25.4137 | 25.3295 | 25.6786 | 26.6393 | 26.9409 | 28.3812 | 27.4242 | 26.1305 | 25.8772 | 25.0576 | 23.2975
|  | расчет | tgφ | 1.4014 | 1.4481 | 1.4308 | 1.3858 | 1.3143 | 1.1521 | 0.87487 | 0.7221 | 0.59159 | 0.61724 | 0.62178 | 0.677 | 0.78382 | 0.89944 | 0.90285 | 0.8553 | 0.78826 | 0.77253 | 0.73839 | 0.76397 | 0.80505 | 0.82344 | 0.88901 | 1.0679 | 0.8707
яч.5 |  | АИИС ТУЭ | P, кВт | 55.2 | 52.2 | 49.6 | 49.4 | 50.6 | 61 | 86.6 | 106.4 | 120.8 | 151.8 | 148.8 | 117.8 | 112.6 | 106 | 97.8 | 93.2 | 97.2 | 104.2 | 107 | 108.6 | 100.6 | 89.2 | 77.6 | 63 | 2207.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 16.4 | 16.4 | 16 | 15.8 | 16.2 | 16 | 7.8 | 4 | 5.6 | 9.2 | 11 | 11.4 | 13.8 | 16 | 17.2 | 15.8 | 14 | 13.8 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 303
|  | расчет | S, кВА | 57.5847 | 54.7156 | 52.1168 | 51.8652 | 53.13 | 63.0635 | 86.9506 | 106.4752 | 120.9297 | 152.0785 | 149.206 | 118.3503 | 113.4425 | 107.2007 | 99.301 | 94.5298 | 98.2031 | 105.1098 | 107.2696 | 108.9244 | 100.9501 | 89.9255 | 78.9248 | 65.0996 | 2227.9005
|  | расчет | I, А | 3.0224 | 2.8718 | 2.7354 | 2.7222 | 2.7886 | 3.31 | 4.5637 | 5.5885 | 6.3472 | 7.9821 | 7.8313 | 6.2118 | 5.9542 | 5.6266 | 5.2119 | 4.9615 | 5.1543 | 5.5168 | 5.6302 | 5.717 | 5.2985 | 4.7199 | 4.1425 | 3.4168
|  | расчет | tgφ | 0.2971 | 0.31418 | 0.32258 | 0.31984 | 0.32016 | 0.2623 | 0.090069 | 0.037594 | 0.046358 | 0.060606 | 0.073925 | 0.096774 | 0.12256 | 0.15094 | 0.17587 | 0.16953 | 0.14403 | 0.13244 | 0.071028 | 0.077348 | 0.083499 | 0.1278 | 0.18557 | 0.26032 | 0.13728
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 307.8 | 298.6 | 298 | 302.4 | 312.8 | 355.6 | 460.6 | 563.4 | 677.6 | 683.2 | 661.2 | 582.2 | 520.6 | 466 | 456 | 465 | 495.8 | 510.4 | 542 | 523.8 | 488.4 | 469.8 | 434.4 | 366.4 | 11242
|  | расчет | Q, кВАр | 370.4 | 373.2 | 371.4 | 366.4 | 360.8 | 355.4 | 335 | 334 | 335 | 337.2 | 329.6 | 325.8 | 333.6 | 339.8 | 340.6 | 333.8 | 328.2 | 327.6 | 328.8 | 325.6 | 320.6 | 324.8 | 331.6 | 340.4 | 8169.6
ТСНы |  | счетчик | P, кВт | 0.58 | 0.18 | 1.29 | 0.16 | 1.13 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 3.99
|  | счетчик | P, кВт | 0.3536 | 0.3536 | 0.3532 | 0.353 | 0.353 | 0.353 | 0.3528 | 0.3534 | 0.3524 | 0.3522 | 0.3524 | 0.3518 | 0.3518 | 0.3516 | 0.3522 | 0.3518 | 0.352 | 0.352 | 0.3522 | 0.3532 | 0.3532 | 0.3528 | 0.3532 | 0.3524 | 8.4628
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 13.4 | 0.1191%
|  | расчет | Q, кВАр | -18.8 | -18.6 | -19.2 | -18.4 | -20.6 | -18.8 | -11 | -5.2 | -3.8 | -3 | -3.2 | -2.4 | -6 | -9.8 | -9.4 | -12.2 | -9 | -9.6 | -6 | -5.2 | -7.4 | -10.4 | -14.2 | -18.2
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Южная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: часы замеров 1 to часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
яч.4 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 64 | 54 | 62 | 52 | 46 | 48 | 48 | 58 | 60 | 62 | 58 | 60 | 64 | 54 | 52 | 66 | 54 | 58 | 60 | 74 | 76 | 74 | 80 | 70 | 1454
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 50 | 44 | 48 | 44 | 40 | 42 | 38 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 | 42 | 40 | 48 | 42 | 42 | 44 | 52 | 54 | 50 | 54 | 52 | 1098
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 4 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 4.6
|  | расчет | tgφ | 0.78125 | 0.81481 | 0.77419 | 0.84615 | 0.86957 | 0.875 | 0.79167 | 0.82759 | 0.73333 | 0.70968 | 0.75862 | 0.73333 | 0.75 | 0.77778 | 0.76923 | 0.72727 | 0.77778 | 0.72414 | 0.73333 | 0.7027 | 0.71053 | 0.67568 | 0.675 | 0.74286 | 0.75516
яч.15 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 302 | 266 | 236 | 228 | 238 | 272 | 370 | 408 | 424 | 436 | 420 | 442 | 444 | 428 | 402 | 410 | 434 | 492 | 498 | 526 | 520 | 492 | 434 | 368 | 9490
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 142 | 142 | 136 | 136 | 138 | 140 | 144 | 162 | 164 | 168 | 172 | 176 | 172 | 170 | 166 | 162 | 170 | 178 | 180 | 176 | 174 | 164 | 152 | 138 | 3822
|  | ТИ | I, А | 17.8 | 16.2 | 15 | 15 | 16 | 20.2 | 23.8 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 26.6 | 27 | 28.8 | 25.6 | 25 | 25 | 27.2 | 29.8 | 31 | 30.4 | 30.4 | 28 | 23.8 | 20.8
|  | расчет | tgφ | 0.4702 | 0.53383 | 0.57627 | 0.59649 | 0.57983 | 0.51471 | 0.38919 | 0.39706 | 0.38679 | 0.38532 | 0.40952 | 0.39819 | 0.38739 | 0.3972 | 0.41294 | 0.39512 | 0.39171 | 0.36179 | 0.36145 | 0.3346 | 0.33462 | 0.33333 | 0.35023 | 0.375 | 0.40274
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 366 | 320 | 298 | 280 | 284 | 320 | 418 | 466 | 484 | 498 | 478 | 502 | 508 | 482 | 454 | 476 | 488 | 550 | 558 | 600 | 596 | 566 | 514 | 438 | 10944
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 192 | 186 | 184 | 180 | 178 | 182 | 182 | 210 | 208 | 212 | 216 | 220 | 220 | 212 | 206 | 210 | 212 | 220 | 224 | 228 | 228 | 214 | 206 | 190 | 4920
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 413.3038 | 370.1297 | 350.2285 | 332.8663 | 335.1716 | 368.1358 | 455.9035 | 511.1321 | 526.8017 | 541.2467 | 524.5379 | 548.0912 | 553.5919 | 526.5624 | 498.5499 | 520.2653 | 532.0601 | 592.3681 | 601.282 | 641.8598 | 638.1222 | 605.1049 | 553.7436 | 477.4348 | 11999.064
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.2 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.3 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.6 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7 | ТП-155 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 39.2 | 36.4 | 35.6 | 35.6 | 25.2 | 29.2 | 27.6 | 31.2 | 36 | 31.2 | 29.2 | 36 | 35.6 | 29.6 | 30 | 36 | 30.4 | 28 | 35.2 | 43.2 | 45.2 | 45.6 | 46.8 | 42.8 | 840.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 37.6 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 31.2 | 34.8 | 32.8 | 36 | 38.8 | 34.8 | 32.8 | 37.6 | 37.2 | 32.8 | 32.4 | 37.6 | 34.4 | 32.4 | 37.2 | 41.6 | 42.4 | 42.4 | 43.6 | 40.8 | 882.8
|  | ТИ | I, А | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3
|  | расчет | tgφ | 0.95918 | 1.033 | 1.0449 | 1.0337 | 1.2381 | 1.1918 | 1.1884 | 1.1538 | 1.0778 | 1.1154 | 1.1233 | 1.0444 | 1.0449 | 1.1081 | 1.08 | 1.0444 | 1.1316 | 1.1571 | 1.0568 | 0.96296 | 0.93805 | 0.92982 | 0.93162 | 0.95327 | 1.05
яч.8 | ТП-50 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24 | 17.6 | 24 | 16.8 | 20.8 | 18.4 | 18.4 | 27.2 | 22.4 | 30.4 | 28.8 | 23.2 | 26.4 | 24 | 23.2 | 28 | 23.2 | 29.6 | 24.8 | 29.6 | 30.4 | 28.8 | 31.2 | 28 | 599.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 14.4 | 8.8 | 14.4 | 7.2 | 12.8 | 10.4 | 8 | 16 | 9.6 | 15.2 | 15.2 | 10.4 | 15.2 | 12.8 | 12 | 15.2 | 11.2 | 15.2 | 9.6 | 15.2 | 15.2 | 9.6 | 16 | 15.2 | 304.8
|  | расчет | S, кВА | 27.9886 | 19.6774 | 27.9886 | 18.2779 | 24.4229 | 21.1358 | 20.0639 | 31.5569 | 24.3705 | 33.9882 | 32.565 | 25.4244 | 30.4631 | 27.2 | 26.1197 | 31.8597 | 25.762 | 33.2746 | 26.5932 | 33.2746 | 33.9882 | 30.3579 | 35.0634 | 31.8597
|  | ТИ | I, А | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.8
|  | расчет | tgφ | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.42857 | 0.61538 | 0.56522 | 0.43478 | 0.58824 | 0.42857 | 0.5 | 0.52778 | 0.44828 | 0.57576 | 0.53333 | 0.51724 | 0.54286 | 0.48276 | 0.51351 | 0.3871 | 0.51351 | 0.5 | 0.33333 | 0.51282 | 0.54286 | 0.50868
яч.11 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.12 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-103 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 234.4 | 204.8 | 192.8 | 185.6 | 191.2 | 214.4 | 292 | 317.6 | 318.4 | 320 | 312.8 | 339.2 | 332 | 321.6 | 302.4 | 311.2 | 343.2 | 386.4 | 393.6 | 404 | 393.6 | 376 | 332.8 | 288 | 7308
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 108 | 108 | 104 | 104 | 104.8 | 107.2 | 111.2 | 127.2 | 129.6 | 132 | 135.2 | 140.8 | 135.2 | 132.8 | 132 | 127.2 | 134.4 | 144 | 144 | 141.6 | 136.8 | 128 | 116 | 104.8 | 2988.8
|  | ТИ | I, А | 13.8 | 13 | 12.2 | 12.1 | 12.7 | 15.7 | 18.6 | 20.3 | 19.1 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 20 | 19.3 | 19.4 | 22.4 | 23.4 | 24.7 | 22.9 | 23.7 | 21.1 | 17.5 | 15.8
|  | расчет | tgφ | 0.46075 | 0.52734 | 0.53942 | 0.56034 | 0.54812 | 0.5 | 0.38082 | 0.4005 | 0.40704 | 0.4125 | 0.43223 | 0.41509 | 0.40723 | 0.41294 | 0.43651 | 0.40874 | 0.39161 | 0.37267 | 0.36585 | 0.3505 | 0.34756 | 0.34043 | 0.34856 | 0.36389 | 0.40898
яч.16 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.17 | ТП-137 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 67.8 | 60.6 | 44.4 | 42.6 | 46.8 | 56.1 | 78.6 | 92.4 | 104.1 | 117 | 107.7 | 102.9 | 112.5 | 107.4 | 101.4 | 97.2 | 93.3 | 106.2 | 103.8 | 124.5 | 125.1 | 117.6 | 102.3 | 80.4 | 2192.7
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 34.2 | 33.6 | 33.3 | 32.1 | 33.3 | 32.7 | 33.9 | 34.5 | 34.2 | 36.9 | 36.3 | 35.1 | 36.6 | 36.3 | 35.7 | 35.1 | 34.8 | 35.7 | 35.1 | 36 | 36.3 | 36.3 | 36.9 | 35.7 | 840.6
|  | ТИ | I, А | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 8.3 | 7.1 | 6.5 | 5.2 | 4.9
|  | расчет | tgφ | 0.50442 | 0.55446 | 0.75 | 0.75352 | 0.71154 | 0.58289 | 0.4313 | 0.37338 | 0.32853 | 0.31538 | 0.33705 | 0.34111 | 0.32533 | 0.33799 | 0.35207 | 0.36111 | 0.37299 | 0.33616 | 0.33815 | 0.28916 | 0.29017 | 0.30867 | 0.3607 | 0.44403 | 0.38336
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 7.78
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 3.28
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 365.4 | 319.4 | 296.8 | 280.6 | 284 | 318.1 | 416.6 | 468.4 | 480.9 | 498.6 | 478.5 | 501.3 | 506.5 | 482.6 | 457 | 472.4 | 490.1 | 550.2 | 557.4 | 601.3 | 594.3 | 568 | 513.1 | 439.2 | 10940.7
|  | расчет | Q, кВАр | 194.2 | 188 | 188.9 | 180.1 | 182.1 | 185.1 | 185.9 | 213.7 | 212.2 | 218.9 | 219.5 | 223.9 | 224.2 | 214.7 | 212.1 | 215.1 | 214.8 | 227.3 | 225.9 | 234.4 | 230.7 | 216.3 | 212.5 | 196.5 | 5017
|  | расчет | I, А | 22.5 | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 18.9 | 23.8 | 27.4 | 30.6 | 29.5 | 30.6 | 31.4 | 32.3 | 31.6 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 32.7 | 34 | 35.6 | 36.7 | 36.1 | 33.4 | 28.2 | 25.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | 0 | 1.9 | 1.4 | -2.4 | 3.1 | -0.6 | -0.5 | 0.7 | 1.5 | -0.6 | -3 | 3.6 | -2.1 | -0.2 | 0.6 | -1.3 | 1.7 | -2 | 0.9 | -1.2 | 3.3 | 0.03015%
|  | расчет | I, А | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | 1 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -1.3 | 0 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | 1 | -0.1
Баланс по ПС |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Промбаза 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2577 | 2472 | 2424 | 2541 | 2826 | 2910 | 3126 | 3486 | 4026 | 4287 | 4368 | 4236 | 4143 | 4176 | 4308 | 4323 | 4284 | 4185 | 4083 | 4083 | 4008 | 3852 | 3528 | 3339 | 87591
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 585 | 582 | 567 | 585 | 705 | 711 | 735 | 840 | 1083 | 1188 | 1212 | 1146 | 1053 | 1254 | 1299 | 1251 | 1257 | 1194 | 1263 | 1104 | 1020 | 978 | 882 | 882 | 23376
|  | расчет | S, кВА | 2642.5658 | 2539.5882 | 2489.4307 | 2607.4712 | 2912.6107 | 2995.6003 | 3211.246 | 3585.7769 | 4169.1204 | 4448.563 | 4533.0308 | 4388.2812 | 4274.7231 | 4360.217 | 4499.585 | 4500.37 | 4464.6058 | 4351.9951 | 4273.8809 | 4229.6223 | 4135.7543 | 3974.2154 | 3636.5792 | 3453.5265 | 90678.3596
|  | ТИ | I, А | 137.4 | 135.9 | 136.2 | 153.6 | 157.8 | 163.2 | 183 | 205.8 | 240.9 | 248.1 | 253.5 | 234.3 | 227.7 | 251.7 | 245.7 | 244.5 | 238.8 | 235.5 | 223.2 | 227.4 | 228.9 | 204.9 | 196.8 | 185.4
|  | расчет | tgφ | 0.22701 | 0.23544 | 0.23391 | 0.23022 | 0.24947 | 0.24433 | 0.23512 | 0.24096 | 0.269 | 0.27712 | 0.27747 | 0.27054 | 0.25416 | 0.30029 | 0.30153 | 0.28938 | 0.29342 | 0.2853 | 0.30933 | 0.27039 | 0.25449 | 0.25389 | 0.25 | 0.26415 | 0.26688
яч.30 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 1254 | 1158 | 1101 | 1095 | 1104 | 1242 | 1416 | 1641 | 1827 | 1914 | 2031 | 1971 | 1941 | 1860 | 1845 | 1836 | 1812 | 1851 | 1851 | 1797 | 1770 | 1713 | 1557 | 1422 | 39009
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 69 | 84 | 81 | 24 | 45 | 69 | 54 | 60 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 429 | 426 | 432 | 432 | 429 | 423 | 429 | 399 | 174 | 48 | 21 | 15 | 135 | 99 | 33 | 60 | 75 | 87 | 177 | 405 | 444 | 459 | 441 | 447 | 6519
|  | расчет | S, кВА | 1325.3517 | 1233.872 | 1182.7193 | 1177.1359 | 1184.4226 | 1312.0568 | 1479.5597 | 1688.8108 | 1833.3952 | 1914.1152 | 2031.9769 | 1972.1047 | 1944.1713 | 1860.7837 | 1845.3512 | 1836.0098 | 1812.0621 | 1851.4764 | 1857.3126 | 1842.0733 | 1824.8386 | 1773.4289 | 1618.2491 | 1490.6016 | 39891.8793
|  | ТИ | I, А | 75 | 73.5 | 71.7 | 73.2 | 74.1 | 80.7 | 98.1 | 104.1 | 113.7 | 121.2 | 127.5 | 124.2 | 114.6 | 110.4 | 116.1 | 111.9 | 113.4 | 115.2 | 112.8 | 112.2 | 112.2 | 102.3 | 97.8 | 84.9
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011494 | 0.03605 | 0.041359 | 0.041096 | 0.012365 | 0.024194 | 0.037398 | 0.029412 | 0.033113 | 0.024311 | 0.012966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014766
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3831 | 3630 | 3525 | 3636 | 3930 | 4152 | 4542 | 5127 | 5853 | 6201 | 6399 | 6207 | 6084 | 6036 | 6153 | 6159 | 6096 | 6036 | 5934 | 5880 | 5778 | 5565 | 5085 | 4761 | 126600
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 585 | 582 | 567 | 585 | 705 | 711 | 735 | 840 | 1104 | 1257 | 1296 | 1227 | 1077 | 1299 | 1368 | 1305 | 1317 | 1239 | 1287 | 1104 | 1020 | 978 | 882 | 882 | 23952
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 3875.4078 | 3676.3602 | 3570.3101 | 3682.76 | 3992.734 | 4212.4369 | 4601.0856 | 5195.3565 | 5956.2089 | 6327.1202 | 6528.9216 | 6327.1145 | 6178.5909 | 6174.1961 | 6303.2399 | 6295.7371 | 6236.6421 | 6161.8518 | 6071.9622 | 5982.7432 | 5867.3405 | 5650.284 | 5160.9252 | 4842.0084
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.3 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 900 | 816 | 785.6 | 872 | 1123.2 | 1172.8 | 1328.8 | 1523.2 | 1763.2 | 1861.6 | 1915.2 | 1907.2 | 1950.4 | 1897.6 | 1857.6 | 1882.4 | 1906.4 | 1925.6 | 1917.6 | 1942.4 | 1935.2 | 1882.4 | 1705.6 | 1447.2 | 38219.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 363.2 | 352.8 | 344.8 | 379.2 | 474.4 | 476.8 | 505.6 | 559.2 | 588 | 603.2 | 637.6 | 664 | 704 | 664 | 641.6 | 645.6 | 649.6 | 672 | 680 | 673.6 | 663.2 | 627.2 | 592.8 | 547.2 | 13709.6
|  | расчет | S, кВА | 970.5227 | 889.0016 | 857.9361 | 950.882 | 1219.2759 | 1266.0166 | 1421.7387 | 1622.6037 | 1858.6603 | 1956.8865 | 2018.5452 | 2019.4821 | 2073.566 | 2010.4183 | 1965.2807 | 1990.0324 | 2014.036 | 2039.49 | 2034.5982 | 2055.883 | 2045.6865 | 1984.1395 | 1805.6808 | 1547.1961 | 40617.559
|  | ТИ | I, А | 52.3 | 49.6 | 49.2 | 68.4 | 69.8 | 77.4 | 86.1 | 97.4 | 110 | 113.4 | 114.6 | 117 | 118.6 | 117.4 | 115.5 | 114.6 | 114.7 | 113.8 | 113.6 | 113 | 120 | 106.3 | 95.7 | 81.2
|  | расчет | tgφ | 0.40356 | 0.43235 | 0.4389 | 0.43486 | 0.42236 | 0.40655 | 0.38049 | 0.36712 | 0.33348 | 0.32402 | 0.33292 | 0.34815 | 0.36095 | 0.34992 | 0.34539 | 0.34297 | 0.34075 | 0.34898 | 0.35461 | 0.34679 | 0.3427 | 0.33319 | 0.34756 | 0.37811 | 0.35871
яч.4 | Северная нефть | АИИС КУЭ | P, кВт | 94.8 | 95 | 94.8 | 95.4 | 96 | 98.6 | 116.8 | 140.6 | 149 | 164 | 168 | 167.8 | 158.4 | 146.6 | 156.2 | 167.8 | 171.6 | 176.2 | 174.8 | 154.4 | 116.6 | 111.8 | 106.8 | 102.2 | 3224.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 32.8 | 33 | 33 | 32.8 | 31.4 | 30.6 | 45.2 | 63.6 | 64 | 66 | 66.6 | 67.4 | 65.2 | 64.2 | 64.2 | 64.8 | 67.4 | 76 | 88.6 | 77.2 | 34.6 | 35 | 34.4 | 33 | 1271
|  | расчет | S, кВА | 100.3139 | 100.5684 | 100.3795 | 100.8811 | 101.0048 | 103.2391 | 125.2409 | 154.3157 | 162.1635 | 176.7824 | 180.7196 | 180.8303 | 171.2939 | 160.0412 | 168.8789 | 179.8774 | 184.3619 | 191.8917 | 195.9719 | 172.6244 | 121.6253 | 117.1505 | 112.2034 | 107.3957 | 3469.7555
|  | ТИ | I, А | 5.2 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 9.2 | 10.1 | 9 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10.4 | 9.2 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 5.1
|  | расчет | tgφ | 0.34599 | 0.34737 | 0.3481 | 0.34382 | 0.32708 | 0.31034 | 0.38699 | 0.45235 | 0.42953 | 0.40244 | 0.39643 | 0.40167 | 0.41162 | 0.43793 | 0.41101 | 0.38617 | 0.39277 | 0.43133 | 0.50686 | 0.5 | 0.29674 | 0.31306 | 0.3221 | 0.3229 | 0.39421
яч.5 | Атланта | АИИС КУЭ | P, кВт | 10.8 | 10.6 | 9.6 | 10 | 11.8 | 22.8 | 21.2 | 19 | 18.6 | 17.2 | 13 | 16 | 17.8 | 14 | 9.8 | 13.2 | 18 | 23.8 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 25 | 20.8 | 17.6 | 423.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 12.2 | 14.6 | 14 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 8 | 7 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 7 | 193.4
|  | расчет | S, кВА | 13.092 | 12.7028 | 12.2442 | 12.3223 | 13.8232 | 23.9098 | 22.2036 | 22.5796 | 23.6457 | 22.1775 | 15.1605 | 17.3851 | 19.2769 | 15.5641 | 11.9281 | 15.6461 | 19.6977 | 24.8081 | 27.4175 | 29.8376 | 28.5748 | 25.8565 | 22.0109 | 18.941 | 470.8055
|  | ТИ | I, А | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6
|  | расчет | tgφ | 0.68519 | 0.66038 | 0.79167 | 0.72 | 0.61017 | 0.31579 | 0.31132 | 0.64211 | 0.78495 | 0.81395 | 0.6 | 0.425 | 0.41573 | 0.48571 | 0.69388 | 0.63636 | 0.44444 | 0.29412 | 0.2803 | 0.27083 | 0.26812 | 0.264 | 0.34615 | 0.39773 | 0.45678
яч.6 | УПТК Северстрой | АИИС КУЭ | P, кВт | 219.6 | 214.2 | 218.4 | 267.6 | 256.2 | 259.8 | 268.8 | 308.4 | 334.8 | 354 | 357.6 | 343.8 | 346.2 | 349.8 | 357 | 335.4 | 345 | 277.2 | 255.6 | 263.4 | 270.6 | 253.8 | 238.8 | 237 | 6933
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 198.6 | 192.6 | 201.6 | 208.2 | 215.4 | 212.4 | 210.6 | 207.6 | 213.6 | 216.6 | 222.6 | 210.6 | 222.6 | 247.8 | 258.6 | 228 | 235.8 | 222 | 212.4 | 212.4 | 213 | 209.4 | 213 | 207 | 5192.4
|  | расчет | S, кВА | 296.0847 | 288.0562 | 297.2223 | 339.0531 | 334.7172 | 335.5738 | 341.4759 | 371.7638 | 397.1347 | 415.0079 | 421.2226 | 403.1759 | 411.5886 | 428.6781 | 440.8208 | 405.5578 | 417.8835 | 355.1392 | 332.3328 | 338.3686 | 344.3739 | 329.0331 | 319.9913 | 314.6713 | 8678.9273
|  | ТИ | I, А | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 16.4 | 15.4 | 17 | 18.7 | 20 | 20.4 | 22.7 | 23.1 | 22.2 | 26.2 | 22.9 | 23.6 | 21.1 | 21.6 | 18.2 | 17.2 | 18 | 15.7 | 18.3 | 17.1 | 20.6
|  | расчет | tgφ | 0.90437 | 0.89916 | 0.92308 | 0.77803 | 0.84075 | 0.81755 | 0.78348 | 0.67315 | 0.63799 | 0.61186 | 0.62248 | 0.61257 | 0.64298 | 0.7084 | 0.72437 | 0.67979 | 0.68348 | 0.80087 | 0.83099 | 0.80638 | 0.78714 | 0.82506 | 0.89196 | 0.87342 | 0.74894
яч.7 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 34.65 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 34.95 | 34.95 | 36.9 | 34.95 | 34.8 | 35.4 | 35.25 | 35.55 | 35.1 | 34.65 | 34.65 | 34.5 | 34.35 | 34.65 | 34.5 | 34.65 | 35.1 | 34.95 | 35.85 | 36 | 842.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 17.7 | 17.25 | 15.6 | 14.7 | 15.3 | 13.95 | 10.65 | 11.25 | 9.15 | 8.1 | 9.15 | 11.85 | 12.45 | 10.65 | 10.65 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 11.85 | 12.45 | 13.5 | 14.4 | 15.75 | 14.7 | 303.45
|  | расчет | S, кВА | 38.909 | 39.2444 | 38.5477 | 38.1923 | 38.1522 | 37.6312 | 38.4062 | 36.716 | 35.9828 | 36.3149 | 36.4182 | 37.473 | 37.2426 | 36.2498 | 36.2498 | 36.0624 | 35.919 | 36.4772 | 36.4784 | 36.8188 | 37.6066 | 37.8003 | 39.1572 | 38.8856 | 896.9355
|  | ТИ | I, А | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0.51082 | 0.48936 | 0.44255 | 0.41702 | 0.43777 | 0.39914 | 0.28862 | 0.32189 | 0.26293 | 0.22881 | 0.25957 | 0.33333 | 0.3547 | 0.30736 | 0.30736 | 0.30435 | 0.30568 | 0.329 | 0.34348 | 0.35931 | 0.38462 | 0.41202 | 0.43933 | 0.40833 | 0.36035
яч.8 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | отключена | счетчик | P, кВт
|  | счетчик | Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 12 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 15.6 | 16 | 16.8 | 18.8 | 18 | 30 | 20 | 13.2 | 12 | 12 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12 | 342
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 22 | 22.4 | 22 | 22 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 22.8 | 20 | 20.4 | 21.6 | 22.4 | 24.8 | 25.2 | 23.2 | 22.8 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 525.2
|  | расчет | S, кВА | 24.3343 | 24.8676 | 24.3343 | 24.3343 | 24.1495 | 23.6136 | 24.3606 | 27.4022 | 24.1859 | 25.4401 | 26.6443 | 27.5274 | 29.9546 | 31.4401 | 29.3639 | 37.6808 | 29.1452 | 24.2981 | 22.9817 | 24.0133 | 25.1078 | 25.1078 | 26.1473 | 24.7095 | 631.1445
|  | ТИ | I, А | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1
|  | расчет | tgφ | 2.1154 | 2.0741 | 2.1154 | 2.1154 | 2 | 2.0385 | 1.7667 | 1.5 | 1.4706 | 1.3421 | 1.3846 | 1.4 | 1.4762 | 1.3404 | 1.2889 | 0.76 | 1.06 | 1.5455 | 1.6333 | 1.7333 | 1.6875 | 1.6875 | 1.7812 | 1.8 | 1.5357
яч.11 | Промзона (РП-2) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 496 | 488 | 467.2 | 448.8 | 477.6 | 491.2 | 523.2 | 624.8 | 869.6 | 996.8 | 1024 | 916 | 779.2 | 886.4 | 1037.6 | 1025.6 | 957.6 | 894.4 | 824 | 811.2 | 782.4 | 712 | 588.8 | 675.2 | 17797.6
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 312 | 328.8 | 319.2 | 290.4 | 316 | 322.4 | 303.2 | 333.6 | 530.4 | 604 | 576 | 507.2 | 364 | 588 | 645.6 | 632 | 631.2 | 552.8 | 612.8 | 469.6 | 432.8 | 421.6 | 358.4 | 416 | 10868
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 585.9693 | 588.433 | 565.8308 | 534.5593 | 572.676 | 587.5536 | 604.7053 | 708.2824 | 1018.5913 | 1165.5154 | 1174.8838 | 1047.0472 | 860.0283 | 1063.6959 | 1222.0528 | 1204.6906 | 1146.9138 | 1051.4462 | 1026.8884 | 937.3204 | 894.1284 | 827.4603 | 689.3011 | 793.0643 | 20871.038
|  | ТИ | I, А | 28.5 | 30.9 | 30.5 | 28.1 | 30.3 | 27.4 | 33 | 41.4 | 57.1 | 64.6 | 70.7 | 46.3 | 37.4 | 66.9 | 61.8 | 64.8 | 55.8 | 56.6 | 47.9 | 47.1 | 45.4 | 39.4 | 42.2 | 41.4
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | МПС | АИИС КУЭ | P, кВт | 45.6 | 42 | 42 | 43.8 | 52.8 | 59.4 | 57.6 | 59.4 | 76.2 | 76.8 | 73.8 | 61.2 | 66.6 | 63 | 66.6 | 69.6 | 61.2 | 70.8 | 70.8 | 68.4 | 61.8 | 52.2 | 49.8 | 46.2 | 1437.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 25.8 | 27 | 37.8 | 45 | 62.4 | 49.2 | 48 | 46.2 | 44.4 | 37.2 | 28.2 | 31.8 | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 814.2
|  | расчет | S, кВА | 52.6908 | 49.2914 | 49.6081 | 50.8338 | 58.5054 | 64.2925 | 63.1142 | 65.2484 | 85.0604 | 89.0126 | 96.6447 | 78.5244 | 82.0948 | 78.1245 | 80.0432 | 78.9177 | 67.3846 | 77.6137 | 76.6616 | 74.4508 | 68.6967 | 59.9099 | 57.8308 | 54.7613 | 1659.3163
|  | ТИ | I, А | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 9.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 2.3
|  | расчет | tgφ | 0.57895 | 0.61429 | 0.62857 | 0.58904 | 0.47727 | 0.41414 | 0.44792 | 0.45455 | 0.49606 | 0.58594 | 0.84553 | 0.80392 | 0.72072 | 0.73333 | 0.66667 | 0.53448 | 0.46078 | 0.44915 | 0.41525 | 0.42982 | 0.48544 | 0.56322 | 0.59036 | 0.63636 | 0.56636
яч.13 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 751.8 | 750.6 | 748.2 | 747.6 | 747 | 747 | 746.4 | 746.4 | 747 | 745.2 | 747.6 | 750 | 750 | 749.4 | 747.6 | 747.6 | 748.2 | 748.2 | 749.4 | 748.2 | 745.8 | 748.2 | 751.8 | 752.4 | 17961.6
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 441.6 | 443.4 | 447 | 446.4 | 444.6 | 442.8 | 441 | 440.4 | 431.4 | 428.4 | 435.6 | 444.6 | 445.2 | 441 | 436.8 | 438 | 439.8 | 441 | 443.4 | 445.2 | 445.2 | 439.8 | 445.2 | 445.8 | 10593.6
|  | расчет | S, кВА | 871.9024 | 871.782 | 871.5574 | 870.7346 | 869.2975 | 868.3783 | 866.9452 | 866.6401 | 862.621 | 859.5636 | 865.2474 | 871.8768 | 872.1829 | 869.5294 | 865.8522 | 866.4582 | 867.8867 | 868.4954 | 870.7491 | 870.6356 | 868.5739 | 867.8867 | 873.7312 | 874.5533 | 20853.0808
|  | ТИ | I, А | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 46.1 | 46 | 46.1 | 46.1 | 46.4 | 46.3 | 46.4 | 46.2 | 46.4 | 46.1 | 46.4 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 45.9 | 46.2 | 46.1 | 46
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ЖКХ (ФОС) | АИИС КУЭ | P, кВт | 82 | 64 | 60.4 | 58.4 | 58.4 | 75.6 | 117.6 | 146.8 | 122.4 | 113.2 | 119.2 | 118.4 | 136 | 144.4 | 116.8 | 113.2 | 95.2 | 131.6 | 150.4 | 137.6 | 160.4 | 174 | 135.6 | 119.6 | 2751.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 59.2 | 48.8 | 45.6 | 44.8 | 44.4 | 55.2 | 72.8 | 80.8 | 72.4 | 68 | 71.6 | 72.4 | 75.6 | 79.6 | 70.4 | 68.4 | 63.2 | 75.2 | 80.8 | 77.2 | 85.2 | 88.8 | 77.2 | 74.8 | 1652.4
|  | расчет | S, кВА | 101.1367 | 80.4825 | 75.6804 | 73.6043 | 73.3616 | 93.6077 | 138.3098 | 167.5675 | 142.2094 | 132.0539 | 139.0511 | 138.7816 | 155.6 | 164.8864 | 136.376 | 132.2603 | 114.2685 | 151.5704 | 170.7302 | 157.7771 | 181.6238 | 195.3495 | 156.0359 | 141.0645 | 3213.3892
|  | ТИ | I, А | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 6.6 | 8.3 | 6.9 | 7.7 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 7.7 | 6.3
|  | расчет | tgφ | 0.72195 | 0.7625 | 0.75497 | 0.76712 | 0.76027 | 0.73016 | 0.61905 | 0.55041 | 0.5915 | 0.60071 | 0.60067 | 0.61149 | 0.55588 | 0.55125 | 0.60274 | 0.60424 | 0.66387 | 0.57143 | 0.53723 | 0.56105 | 0.53117 | 0.51034 | 0.56932 | 0.62542 | 0.60061
яч.18 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 18 | 18 | 18.8 | 18.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 18 | 418.8
|  | АИИС КУЭ | R+ кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 687.6 | 688 | 686.4 | 686.8 | 684.4 | 684.8 | 684 | 684 | 679.2 | 680.4 | 681.6 | 676.4 | 682 | 680.4 | 676.4 | 677.2 | 678 | 680 | 682 | 682 | 680 | 680.4 | 682.4 | 680.4 | 16364.8
|  | расчет | S, кВА | 687.8151 | 688.215 | 686.6155 | 687.0054 | 684.6161 | 685.006 | 684.2264 | 684.2162 | 679.4385 | 680.6381 | 681.8592 | 676.6612 | 682.2169 | 680.6276 | 676.6395 | 677.4287 | 678.2181 | 680.2075 | 682.2169 | 682.2169 | 680.2075 | 680.6174 | 682.6167 | 680.6381 | 16370.1643
|  | ТИ | I, А | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 32.9 | 32.5 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 33 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.8
|  | расчет | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | Усинская тепловая компания | АИИС КУЭ | A+ кВтч | 91.2 | 90.4 | 81.2 | 80.8 | 86.8 | 92 | 83.6 | 84.8 | 99.6 | 106.8 | 112.8 | 97.2 | 105.6 | 91.6 | 90.4 | 99.2 | 94 | 84.4 | 84.4 | 92.4 | 85.6 | 84.4 | 94 | 99.2 | 2212.4
|  | АИИС КУЭ | R- кВарч | 118.8 | 120 | 131.2 | 132.4 | 124.8 | 118 | 128 | 128 | 116.4 | 118.8 | 112.4 | 127.6 | 112.8 | 125.6 | 125.2 | 117.2 | 122.8 | 129.2 | 127.6 | 115.6 | 124 | 123.6 | 114.4 | 108.8 | 2923.2
|  | расчет | S, кВА | 149.7694 | 150.2403 | 154.2948 | 155.1077 | 152.0174 | 149.6262 | 152.8822 | 153.5417 | 153.1963 | 159.7488 | 159.2407 | 160.4045 | 154.516 | 155.4539 | 154.4254 | 153.5463 | 154.6475 | 154.3243 | 152.9873 | 147.9903 | 150.6763 | 149.6674 | 148.0654 | 147.2348 | 3673.6049
|  | ТИ | I, А | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 8 | 7 | 7 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7 | 8 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.7
|  | расчет | tgφ | 1.3026 | 1.3274 | 1.6158 | 1.6386 | 1.4378 | 1.2826 | 1.5311 | 1.5094 | 1.1687 | 1.1124 | 0.99645 | 1.3128 | 1.0682 | 1.3712 | 1.385 | 1.1815 | 1.3064 | 1.5308 | 1.5118 | 1.2511 | 1.4486 | 1.4645 | 1.217 | 1.0968 | 1.3213
яч.20 | резерв |  | P, кВт
Q, кВАр
яч.21 | Промзона | АИИС ТУЭ | P, кВт | 114 | 114 | 123 | 119.4 | 119.4 | 150 | 175.2 | 174.6 | 196.2 | 208.2 | 193.2 | 196.2 | 167.4 | 166.8 | 174 | 166.8 | 172.2 | 200.4 | 199.2 | 196.2 | 175.2 | 163.8 | 149.4 | 153 | 3967.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 123.6 | 127.2 | 128.4 | 125.4 | 123.6 | 122.4 | 119.4 | 121.2 | 160.2 | 180 | 175.2 | 196.8 | 141.6 | 166.2 | 182.4 | 181.2 | 194.4 | 178.2 | 171 | 126 | 123 | 122.4 | 123 | 123 | 3535.8
|  | расчет | S, кВА | 168.1457 | 170.8094 | 177.8076 | 173.1517 | 171.8526 | 193.6021 | 212.0175 | 212.5432 | 253.2952 | 275.2222 | 260.8089 | 277.8933 | 219.2563 | 235.4669 | 252.0828 | 246.2837 | 259.7002 | 268.1705 | 262.5293 | 233.1747 | 214.0655 | 204.4803 | 193.5184 | 196.311 | 5332.189
|  | ТИ | I, А | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 10 | 11.9 | 11.6 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 11.1 | 11.2 | 12.9 | 17.1 | 14.3 | 14 | 15.2 | 14.3 | 12.2 | 13.3 | 10.3 | 12.2 | 10.9
|  | расчет | tgφ | 1.0842 | 1.1158 | 1.0439 | 1.0503 | 1.0352 | 0.816 | 0.68151 | 0.69416 | 0.81651 | 0.86455 | 0.90683 | 1.0031 | 0.84588 | 0.9964 | 1.0483 | 1.0863 | 1.1289 | 0.88922 | 0.85843 | 0.6422 | 0.70205 | 0.74725 | 0.82329 | 0.80392 | 0.89112
яч.22 | Промзона (РП-7) | АИИС ТУЭ | A+ кВтч | 107.4 | 99.6 | 85.2 | 91.8 | 86.4 | 91.8 | 94.2 | 120.6 | 150.6 | 184.2 | 204 | 214.8 | 181.2 | 162.6 | 181.8 | 192 | 195.6 | 178.2 | 168 | 153 | 148.2 | 141.6 | 115.8 | 105.6 | 3454.2
|  | АИИС ТУЭ | R+ кВарч | 45 | 45.6 | 44.4 | 45 | 39.6 | 39.6 | 40.2 | 43.8 | 52.2 | 72 | 75 | 77.4 | 60 | 63.6 | 75 | 76.2 | 81 | 69 | 61.2 | 61.2 | 60.6 | 49.2 | 48.6 | 43.2 | 1368.6
|  | АИИС ТУЭ | R- кВарч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 116.4464 | 109.5423 | 96.075 | 102.2362 | 95.0427 | 99.977 | 102.4191 | 128.3074 | 159.3901 | 197.7717 | 217.3499 | 228.3195 | 190.8755 | 174.5959 | 196.6628 | 206.5682 | 211.7082 | 191.0922 | 178.8 | 164.786 | 160.1112 | 149.904 | 125.585 | 114.0947 | 3717.6611
|  | ТИ | I, А | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 10.3 | 10.4 | 11.7 | 12.4 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 7.9 | 9.1 | 8.4 | 6.7 | 6.2 | 4.7
|  | расчет | tgφ | 0.41899 | 0.45783 | 0.52113 | 0.4902 | 0.45833 | 0.43137 | 0.42675 | 0.36318 | 0.34661 | 0.39088 | 0.36765 | 0.36034 | 0.33113 | 0.39114 | 0.41254 | 0.39688 | 0.41411 | 0.38721 | 0.36429 | 0.4 | 0.40891 | 0.34746 | 0.41969 | 0.40909 | 0.39621
яч.24 | ООО"Енисей" | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | [24 empty] | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ТП-108 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 14.4 | 11.4 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | 12 | 15 | 28.8 | 30 | 26.4 | 35.4 | 28.8 | 27 | 34.2 | 29.4 | 32.4 | 33.6 | 29.4 | 22.8 | 18.6 | 15 | 15 | 13.8 | 517.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 12.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 20.4 | 27.6 | 22.2 | 30 | 16.8 | 18.6 | 30 | 25.8 | 21.6 | 27 | 26.4 | 22.8 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 9 | 409.8
|  | расчет | S, кВА | 19.1343 | 14.9037 | 14.0071 | 14.8553 | 14.4499 | 16.2111 | 15.7493 | 18.8404 | 35.2931 | 40.7647 | 34.4935 | 46.4022 | 33.3419 | 32.7866 | 45.4933 | 39.1152 | 38.94 | 43.1041 | 39.5135 | 32.2441 | 21.2132 | 17.1919 | 17.809 | 16.4754 | 662.3325
|  | расчет | I, А | 1.0422 | 0.81176 | 0.76293 | 0.80912 | 0.78704 | 0.88297 | 0.86599 | 1.0262 | 1.9406 | 2.2415 | 1.8966 | 2.5515 | 1.8333 | 1.8028 | 2.5015 | 2.1508 | 2.1411 | 2.3701 | 2.1727 | 1.773 | 1.1664 | 0.94531 | 0.97924 | 0.90591
|  | расчет | tgφ | 0.875 | 0.84211 | 0.94118 | 0.94444 | 0.88889 | 0.80952 | 0.85 | 0.76 | 0.70833 | 0.92 | 0.84091 | 0.84746 | 0.58333 | 0.68889 | 0.87719 | 0.87755 | 0.66667 | 0.80357 | 0.89796 | 1 | 0.54839 | 0.56 | 0.64 | 0.65217
яч.26 | ДГК | счетчик | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.27 | Микрорайон | АИИС ТУЭ | P, кВт | 806.4 | 739.2 | 702 | 694.8 | 704.4 | 780 | 891 | 1055.4 | 1180.8 | 1228.8 | 1330.2 | 1268.4 | 1279.2 | 1220.4 | 1203.6 | 1193.4 | 1176 | 1176.6 | 1171.2 | 1152.6 | 1134.6 | 1089 | 1005 | 883.8 | 25066.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 320.4 | 307.8 | 295.8 | 297 | 295.2 | 307.2 | 330 | 381.6 | 426 | 437.4 | 459.6 | 440.4 | 463.8 | 446.4 | 445.8 | 441 | 424.8 | 432 | 421.8 | 405.6 | 373.8 | 351.6 | 336 | 305.4 | 9146.4
|  | расчет | S, кВА | 867.7195 | 800.7231 | 761.7753 | 755.6163 | 763.7555 | 838.3149 | 950.1479 | 1122.269 | 1255.2946 | 1304.3267 | 1407.3607 | 1342.6804 | 1360.6848 | 1299.4803 | 1283.5071 | 1272.2753 | 1250.3724 | 1253.4 | 1244.8392 | 1221.883 | 1194.5893 | 1144.3529 | 1059.6797 | 935.0784 | 26690.1265
|  | ТИ | I, А | 44.5 | 42.8 | 41 | 40.3 | 42.3 | 48.4 | 56.4 | 63.8 | 70.4 | 74.3 | 76.7 | 78 | 77.3 | 66.7 | 69.7 | 71 | 66.7 | 69.1 | 70.2 | 69.8 | 64.3 | 59.2 | 58 | 49.6
|  | расчет | tgφ | 0.39732 | 0.4164 | 0.42137 | 0.42746 | 0.41908 | 0.39385 | 0.37037 | 0.36157 | 0.36077 | 0.35596 | 0.34551 | 0.34721 | 0.36257 | 0.36578 | 0.37039 | 0.36953 | 0.36122 | 0.36716 | 0.36014 | 0.3519 | 0.32946 | 0.32287 | 0.33433 | 0.34555 | 0.36488
яч.28 | ЭЧ РЖД | АИИС КУЭ | P, кВт | 15.6 | 15.2 | 16 | 15.2 | 15.2 | 16 | 17.2 | 23.2 | 22.8 | 20.4 | 20.8 | 17.6 | 20.4 | 22.8 | 21.6 | 19.6 | 22.8 | 22.8 | 26 | 22 | 23.6 | 21.2 | 22.4 | 19.6 | 480
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 17.6 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18 | 22.8 | 21.6 | 21.2 | 18.8 | 20.4 | 34.4 | 32.4 | 24.8 | 31.6 | 31.2 | 32.4 | 18 | 18 | 17.6 | 20.4 | 18 | 524
|  | расчет | S, кВА | 23.5185 | 23.2551 | 24.0832 | 23.2551 | 22.9539 | 23.4913 | 24.3245 | 29.3639 | 32.2441 | 29.7106 | 29.6998 | 25.7527 | 28.85 | 41.2698 | 38.94 | 31.6101 | 38.9667 | 38.643 | 41.5423 | 28.4253 | 29.681 | 27.5536 | 30.2972 | 26.6113 | 714.0428
|  | ТИ | I, А | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 30.9
|  | расчет | tgφ | 1.1282 | 1.1579 | 1.125 | 1.1579 | 1.1316 | 1.075 | 1 | 0.77586 | 1 | 1.0588 | 1.0192 | 1.0682 | 1 | 1.5088 | 1.5 | 1.2653 | 1.386 | 1.3684 | 1.2462 | 0.81818 | 0.76271 | 0.83019 | 0.91071 | 0.91837 | 1.0917
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.468 | 0.474 | 0.324 | 0.459 | 0.381 | 0.411 | 0.318 | 0.321 | 0.324 | 0.312 | 0.315 | 0.321 | 0.318 | 0.306 | 0.315 | 0.318 | 0.327 | 0.321 | 0.324 | 0.327 | 0.321 | 0.456 | 0.405 | 0.375 | 8.541
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.93 | 0.942 | 0.939 | 0.945 | 0.945 | 0.93 | 0.939 | 0.942 | 0.93 | 0.939 | 0.936 | 0.93 | 0.939 | 0.933 | 0.942 | 0.93 | 0.921 | 0.933 | 0.924 | 0.93 | 0.927 | 0.942 | 0.933 | 0.933 | 22.434
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 3811.85 | 3613.45 | 3506.65 | 3618.85 | 3908.95 | 4131.75 | 4520.1 | 5109.55 | 5826 | 6175.8 | 6375.45 | 6180.35 | 6056.3 | 6013.45 | 6125.45 | 6137.3 | 6067.75 | 6008.45 | 5910.9 | 5857.25 | 5750.9 | 5539.35 | 5065.45 | 4738.4 | 126049.7
|  | расчет | Q, кВАр | 310.5 | 284.85 | 247.4 | 254.7 | 382.3 | 415.35 | 465.65 | 641.65 | 1004.55 | 1156.3 | 1198.95 | 1126.65 | 986.65 | 1214.65 | 1292.65 | 1234.3 | 1227.9 | 1155.8 | 1202.65 | 971.25 | 837.7 | 759.4 | 646.55 | 614.3 | 19632.65
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 19.15 | 16.55 | 18.35 | 17.15 | 21.05 | 20.25 | 21.9 | 17.45 | 27 | 25.2 | 23.55 | 26.65 | 27.7 | 22.55 | 27.55 | 21.7 | 28.25 | 27.55 | 23.1 | 22.75 | 27.1 | 25.65 | 19.55 | 22.6 | 550.3 | 0.4347%
Баланс по ПС
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Сельхозкомплекс 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | I, А
|  | нет учета | U, кВ
яч.1 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2078 | 2010 | 1966 | 1968 | 1950 | 1988 | 2076 | 2156 | 2182 | 2218 | 2300 | 2218 | 2260 | 2270 | 2276 | 2272 | 2296 | 2352 | 2432 | 2464 | 2488 | 2472 | 2412 | 2232 | 53336
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1000 | 996 | 982 | 984 | 970 | 976 | 982 | 1010 | 1018 | 1012 | 1032 | 980 | 1000 | 1016 | 1026 | 1018 | 1024 | 1038 | 1056 | 1050 | 1034 | 1008 | 1000 | 974 | 24186
|  | расчет | S, кВА | 2306.0971 | 2243.2378 | 2197.6078 | 2200.2909 | 2177.9348 | 2214.6602 | 2296.5409 | 2380.8477 | 2407.789 | 2437.9639 | 2520.9173 | 2424.8555 | 2471.3559 | 2486.9974 | 2496.568 | 2489.6401 | 2513.9992 | 2570.8652 | 2651.3695 | 2678.3943 | 2694.3088 | 2669.6157 | 2611.081 | 2435.2618
|  | расчет | I, А | 126.8025 | 123.3461 | 120.8371 | 120.9846 | 119.7554 | 121.7747 | 126.277 | 130.9127 | 132.3941 | 134.0532 | 138.6145 | 133.3325 | 135.8893 | 136.7494 | 137.2756 | 136.8947 | 138.2341 | 141.3609 | 145.7875 | 147.2735 | 148.1486 | 146.7908 | 143.5722 | 133.9047
|  | расчет | tgφ | 0.48123 | 0.49552 | 0.49949 | 0.5 | 0.49744 | 0.49095 | 0.47303 | 0.46846 | 0.46654 | 0.45627 | 0.4487 | 0.44184 | 0.44248 | 0.44758 | 0.45079 | 0.44806 | 0.44599 | 0.44133 | 0.43421 | 0.42614 | 0.41559 | 0.40777 | 0.41459 | 0.43638 | 0.45346
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1548 | 1394 | 1374 | 1466 | 1488 | 1438 | 1498 | 1636 | 1642 | 1592 | 1608 | 1732 | 1750 | 1656 | 1636 | 1690 | 1768 | 1688 | 1766 | 1808 | 1812 | 1734 | 1662 | 1650 | 39036
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1006 | 904 | 900 | 978 | 1008 | 942 | 948 | 1038 | 1016 | 944 | 968 | 1060 | 1062 | 988 | 982 | 1014 | 1100 | 1044 | 1094 | 1104 | 1090 | 1036 | 1004 | 1048 | 24278
|  | расчет | S, кВА | 1846.169 | 1661.4608 | 1642.5212 | 1762.2826 | 1797.2779 | 1719.0718 | 1772.7685 | 1937.5087 | 1930.9117 | 1850.8376 | 1876.8825 | 2030.6216 | 2047.033 | 1928.3361 | 1908.0933 | 1970.8617 | 2082.2642 | 1984.762 | 2077.4003 | 2118.4145 | 2114.5789 | 2019.9139 | 1941.7157 | 1954.6877
|  | расчет | I, А | 102.4891 | 92.2351 | 91.1837 | 97.8321 | 99.7749 | 95.4333 | 97.477 | 106.5354 | 106.1726 | 101.7697 | 103.2018 | 111.6552 | 112.5576 | 106.031 | 104.9179 | 108.3693 | 114.4948 | 109.1336 | 114.2274 | 116.4826 | 116.2717 | 111.0665 | 106.7667 | 107.4799
|  | расчет | tgφ | 0.64987 | 0.64849 | 0.65502 | 0.66712 | 0.67742 | 0.65508 | 0.63284 | 0.63447 | 0.61876 | 0.59296 | 0.60199 | 0.61201 | 0.60686 | 0.59662 | 0.60024 | 0.6 | 0.62217 | 0.61848 | 0.61948 | 0.61062 | 0.60155 | 0.59746 | 0.60409 | 0.63515 | 0.62194
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 3626 | 3404 | 3340 | 3434 | 3438 | 3426 | 3574 | 3792 | 3824 | 3810 | 3908 | 3950 | 4010 | 3926 | 3912 | 3962 | 4064 | 4040 | 4198 | 4272 | 4300 | 4206 | 4074 | 3882 | 92372
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2006 | 1900 | 1882 | 1962 | 1978 | 1918 | 1930 | 2048 | 2034 | 1956 | 2000 | 2040 | 2062 | 2004 | 2008 | 2032 | 2124 | 2082 | 2150 | 2154 | 2124 | 2044 | 2004 | 2022 | 48464
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 4143.9006 | 3898.3607 | 3833.735 | 3954.9716 | 3966.3999 | 3926.3469 | 4061.8193 | 4309.7063 | 4331.2968 | 4282.7603 | 4390.0415 | 4445.6833 | 4509.0957 | 4407.8897 | 4397.25 | 4452.6922 | 4585.5722 | 4544.9229 | 4716.5352 | 4784.3181 | 4795.975 | 4676.3631 | 4540.2084 | 4377.0319 | 104313.6888
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | щит.прибор | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 46 | 47.4 | 50.2 | 49.6 | 48.7 | 47.6 | 50 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 57.2 | 49.2 | 46.8 | 44.7 | 48.9 | 41.5 | 75.3 | 71 | 70.1 | 70.8 | 68.2 | 73.3 | 78.4 | 79.5 | 1366.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 34.1 | 35.1 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.9 | 36.8 | 36.2 | 35.6 | 37.7 | 34.8 | 33.7 | 32.8 | 34.3 | 31.5 | 41.2 | 41.1 | 34.6 | 30 | 33.5 | 42.5 | 43.5 | 44.3 | 871.7
|  | расчет | I, А | 2.5293 | 2.6063 | 2.7603 | 2.7273 | 2.6778 | 2.6173 | 2.7493 | 2.7823 | 2.7768 | 2.7823 | 3.1452 | 2.7053 | 2.5733 | 2.4579 | 2.6888 | 2.2819 | 4.1404 | 3.904 | 3.8545 | 3.893 | 3.75 | 4.0305 | 4.3109 | 4.3714
|  | расчет | tgφ | 0.7413 | 0.74051 | 0.71315 | 0.71573 | 0.73306 | 0.7458 | 0.718 | 0.72727 | 0.71683 | 0.70356 | 0.65909 | 0.70732 | 0.72009 | 0.73378 | 0.70143 | 0.75904 | 0.54714 | 0.57887 | 0.49358 | 0.42373 | 0.4912 | 0.57981 | 0.55485 | 0.55723 | 0.63809
яч.9 | СМН | АИИС КУЭ | P, кВт | 38.6 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 36 | 39.6 | 35.8 | 39.1 | 33.4 | 33.3 | 32.9 | 32 | 31.6 | 34.6 | 29 | 33.7 | 31.8 | 33.2 | 37.3 | 41.9 | 43.1 | 42.5 | 42.2 | 860.4
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 2.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 53.9
|  | расчет | tgφ |  | 0.057307 | 0.060345 | 0.052023 | 0.057971 | 0.061111 | 0.05303 | 0.064246 | 0.069054 | 0.035928 | 0.057057 | 0.042553 | 0.0625 | 0.047468 | 0.034682 | 0.048276 | 0.083086 | 0.069182 | 0.063253 | 0.0563 | 0.076372 | 0.10673 | 0.084706 | 0.063981 | 0.062645
яч.11 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 668 | 589.6 | 550.8 | 542.4 | 536.4 | 565.2 | 654 | 742 | 754.8 | 812.8 | 878.4 | 874 | 918 | 900.8 | 870 | 873.2 | 864 | 917.6 | 996.4 | 1029.6 | 1041.6 | 1031.6 | 952 | 786 | 19349.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 288.8 | 278.8 | 267.6 | 267.6 | 264 | 269.2 | 279.6 | 307.2 | 323.6 | 326.4 | 346.8 | 346.4 | 370.8 | 363.6 | 350 | 342.8 | 343.2 | 358.8 | 375.2 | 368.4 | 348.8 | 326.8 | 304.8 | 280 | 7699.2
|  | расчет | S, кВА | 727.7564 | 652.1944 | 612.3646 | 604.8202 | 597.8469 | 626.0349 | 711.261 | 803.079 | 821.243 | 875.8886 | 944.3817 | 940.1431 | 990.0589 | 971.4142 | 937.7633 | 938.0779 | 929.6678 | 985.2549 | 1064.7009 | 1093.524 | 1098.4498 | 1082.1261 | 999.6034 | 834.3836
|  | расчет | I, А | 40.0162 | 35.8614 | 33.6713 | 33.2565 | 32.8731 | 34.423 | 39.1092 | 44.1579 | 45.1567 | 48.1614 | 51.9275 | 51.6945 | 54.4391 | 53.4139 | 51.5636 | 51.5809 | 51.1185 | 54.175 | 58.5434 | 60.1282 | 60.3991 | 59.5015 | 54.9639 | 45.8792
|  | расчет | tgφ | 0.43234 | 0.47286 | 0.48584 | 0.49336 | 0.49217 | 0.47629 | 0.42752 | 0.41402 | 0.42872 | 0.40157 | 0.39481 | 0.39634 | 0.40392 | 0.40364 | 0.4023 | 0.39258 | 0.39722 | 0.39102 | 0.37656 | 0.35781 | 0.33487 | 0.31679 | 0.32017 | 0.35623 | 0.39791
яч.21 | Город | АИИС ТУЭ | P, кВт | 438.4 | 401.6 | 385.2 | 380.4 | 372.4 | 419.2 | 472.8 | 540 | 566.8 | 602.8 | 614 | 618.8 | 636.8 | 626 | 608 | 610.4 | 608 | 598 | 650.8 | 653.2 | 658.4 | 639.6 | 576.8 | 492 | 13170.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 187.2 | 183.2 | 178.8 | 176.8 | 176 | 182.4 | 189.6 | 221.2 | 234 | 239.2 | 255.2 | 241.2 | 248 | 240.8 | 246.4 | 244.8 | 253.2 | 240.4 | 252.8 | 237.6 | 232.8 | 218.4 | 201.6 | 176.8 | 5258.4
|  | расчет | S, кВА | 476.6953 | 441.4123 | 424.6746 | 419.4787 | 411.8953 | 457.1634 | 509.3996 | 583.549 | 613.2033 | 648.5248 | 664.9233 | 664.1467 | 683.3873 | 670.7165 | 656.0312 | 657.6589 | 658.6154 | 644.5123 | 698.1751 | 695.0712 | 698.3455 | 675.86 | 611.0162 | 522.8023
|  | расчет | I, А | 26.4635 | 24.5048 | 23.5756 | 23.2871 | 22.8661 | 25.3792 | 28.0097 | 32.0869 | 33.7174 | 35.6596 | 36.5613 | 36.5186 | 37.5766 | 36.8798 | 36.0724 | 36.1619 | 36.2145 | 35.439 | 38.3897 | 38.219 | 38.399 | 37.1627 | 33.5972 | 28.7467
|  | расчет | tgφ | 0.42701 | 0.45618 | 0.46417 | 0.46477 | 0.47261 | 0.43511 | 0.40102 | 0.40963 | 0.41284 | 0.39681 | 0.41564 | 0.38979 | 0.38945 | 0.38466 | 0.40526 | 0.40105 | 0.41645 | 0.40201 | 0.38844 | 0.36375 | 0.35358 | 0.34146 | 0.34951 | 0.35935 | 0.39926
яч.23 | ЧП "Возрождение" | АИИС КУЭ | P, кВт | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 4.2 | 4 | 5 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 3 | 86.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 5 | 4.6 | 9.4 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 8.6 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 111.4
|  | расчет | S, кВА | 4.4721 | 4.7413 | 4.4721 | 4.4721 | 4.4721 | 4.2048 | 4.4721 | 5.8 | 6.2482 | 7.0711 | 7.2471 | 10.8407 | 6.229 | 7.5286 | 6.0828 | 6.3655 | 6.5054 | 5.5172 | 9.7529 | 6.6843 | 5.5172 | 4.6043 | 4.3909 | 4.8415
|  | расчет | I, А | 0.24827 | 0.26321 | 0.24827 | 0.24827 | 0.24827 | 0.23342 | 0.2459 | 0.31892 | 0.34356 | 0.38881 | 0.39849 | 0.59608 | 0.3425 | 0.41397 | 0.33447 | 0.35001 | 0.3577 | 0.30337 | 0.53627 | 0.36754 | 0.30337 | 0.25317 | 0.24144 | 0.26621
|  | расчет | tgφ | 2 | 1.9091 | 2 | 2 | 2 | 2.1111 | 2 | 0.95238 | 1.2 | 1 | 0.82143 | 1.7407 | 0.91304 | 1.2083 | 0.95455 | 1.0455 | 1 | 1.0526 | 1.8696 | 0.80769 | 1.0526 | 1.4615 | 1.7273 | 1.2667 | 1.2923
яч.7 | Комнедра | АИИС КУЭ | P, кВт | 1330 | 1342.2 | 1334 | 1345.2 | 1333.8 | 1342.2 | 1338.4 | 1331 | 1341.6 | 1326.6 | 1335 | 1264.8 | 1266.8 | 1298.4 | 1328 | 1332.8 | 1325.6 | 1336.8 | 1336.8 | 1331.2 | 1340.8 | 1327.4 | 1341.8 | 1329.6 | 31860.8
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 709 | 714 | 710.8 | 711.6 | 702.6 | 703.8 | 698.8 | 697.6 | 690.8 | 683.6 | 683 | 634 | 627 | 656.6 | 676 | 677.2 | 675.2 | 677.2 | 677.8 | 679.2 | 682 | 680 | 692 | 689.8 | 16429.6
|  | расчет | S, кВА | 1507.1765 | 1520.295 | 1511.5531 | 1521.8205 | 1507.5375 | 1515.5314 | 1509.8463 | 1502.7331 | 1509.0047 | 1492.3728 | 1499.5713 | 1414.8057 | 1413.4749 | 1454.9798 | 1490.1544 | 1494.9768 | 1487.6526 | 1498.544 | 1498.8152 | 1494.4585 | 1504.2834 | 1491.4392 | 1509.7322 | 1497.8852
|  | расчет | I, А | 82.8732 | 83.5945 | 83.1139 | 83.6784 | 82.8931 | 83.3326 | 83.02 | 82.6289 | 82.9737 | 82.0592 | 82.455 | 77.7941 | 77.721 | 80.0031 | 81.9372 | 82.2024 | 81.7997 | 82.3985 | 82.4135 | 82.1739 | 82.7141 | 82.0079 | 83.0137 | 82.3623
|  | расчет | tgφ | 0.53308 | 0.53196 | 0.53283 | 0.52899 | 0.52677 | 0.52436 | 0.52212 | 0.52412 | 0.51491 | 0.5153 | 0.51161 | 0.50127 | 0.49495 | 0.5057 | 0.50904 | 0.5081 | 0.50935 | 0.50658 | 0.50703 | 0.51022 | 0.50865 | 0.51228 | 0.51573 | 0.5188 | 0.51567
яч.25 | ЛУКОЙЛ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1101.1 | 989.5 | 988.4 | 1082.2 | 1109.9 | 1018 | 1026.2 | 1091.7 | 1069.4 | 982.3 | 993 | 1105.5 | 1109.4 | 1024 | 1020.7 | 1077 | 1155.1 | 1085.8 | 1111.2 | 1150.6 | 1149 | 1088.6 | 1080.9 | 1153.6 | 25763.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 821.2 | 722.6 | 726.5 | 807.7 | 834.3 | 763.1 | 763.7 | 819.3 | 780.3 | 706.9 | 717.4 | 817.7 | 819.2 | 746.8 | 736.4 | 773.2 | 855.6 | 807.5 | 844.5 | 872.3 | 862.8 | 823.9 | 811 | 879.7 | 19113.6
|  | расчет | S, кВА | 1373.605 | 1225.2596 | 1226.6771 | 1350.3837 | 1388.5008 | 1272.26 | 1279.1889 | 1364.9401 | 1323.8144 | 1210.2152 | 1225.0354 | 1375.0504 | 1379.0783 | 1267.3935 | 1258.6157 | 1325.8081 | 1437.4656 | 1353.1511 | 1395.6882 | 1443.8794 | 1436.8802 | 1365.233 | 1351.32 | 1450.7464
|  | расчет | I, А | 76.2549 | 68.0196 | 68.0983 | 74.9658 | 77.0819 | 70.6288 | 70.3371 | 75.0522 | 72.7909 | 66.5446 | 67.3595 | 75.6082 | 75.8296 | 69.6886 | 69.2059 | 72.9005 | 79.0401 | 74.404 | 76.743 | 79.3928 | 79.0079 | 75.0683 | 74.3033 | 79.7704
|  | расчет | tgφ | 0.7458 | 0.73027 | 0.73503 | 0.74635 | 0.75169 | 0.74961 | 0.7442 | 0.75048 | 0.72966 | 0.71964 | 0.72246 | 0.73967 | 0.73842 | 0.7293 | 0.72147 | 0.71792 | 0.74072 | 0.74369 | 0.75999 | 0.75813 | 0.75091 | 0.75684 | 0.7503 | 0.76257 | 0.7419
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3.06 | 3.06 | 3.075 | 3.06 | 3.045 | 3.045 | 3.03 | 3.03 | 3 | 2.985 | 2.97 | 2.985 | 2.97 | 2.955 | 2.955 | 2.955 | 2.94 | 2.955 | 2.955 | 2.97 | 2.955 | 2.97 | 3 | 2.985 | 71.91
| ТСН-2 | нет учета | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 3624.1 | 3407.4 | 3345.4 | 3436.4 | 3437.7 | 3430 | 3583 | 3795.3 | 3826.2 | 3813.5 | 3916.5 | 3950.6 | 4014.4 | 3930.3 | 3914.6 | 3968.3 | 4066.3 | 4044.8 | 4203.1 | 4277.9 | 4303.7 | 4206.2 | 4074.6 | 3885.9 | 92456.2 | 65327
|  | расчет | Q, кВАр | 2047.1 | 1939.9 | 1925.6 | 2005 | 2018.6 | 1960 | 1973.7 | 2088.4 | 2072.4 | 1997.9 | 2046.6 | 2084.9 | 2104.9 | 2047.9 | 2048.5 | 2075.5 | 2175.8 | 2131.2 | 2195.6 | 2193.8 | 2167.1 | 2100 | 2060.3 | 2077.1 | 49537.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | 1.9 | -3.4 | -5.4 | -2.4 | 0.3 | -4 | -9 | -3.3 | -2.2 | -3.5 | -8.5 | -0.6 | -4.4 | -4.3 | -2.6 | -6.3 | -2.3 | -4.8 | -5.1 | -5.9 | -3.7 | -0.2 | -0.6 | -3.9 | -84.2 | -0.09115%
|  | расчет | I, А | 0.90606 | 0.73133 | 0.55314 | 0.65336 | 0.89006 | 0.59372 | 0.2827 | 0.42093 | 0.80759 | 0.22704 | -0.030736 | 0.070962 | -0.035164 | -0.076933 | 0.39117 | -0.21364 | 0.058093 | -0.12935 | -0.46533 | -0.41836 | -0.15333 | -0.16677 | -0.091607 | -0.01152
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Парма 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | нет учета | U, кВ
яч.2 | Т-1 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 312.984 | 278.208 | 256.284 | 259.308 | 268.38 | 284.256 | 359.856 | 374.22 | 365.904 | 368.928 | 377.244 | 368.928 | 378.756 | 358.344 | 351.54 | 360.612 | 374.976 | 383.292 | 421.848 | 463.428 | 489.132 | 494.424 | 455.112 | 417.312 | 8823.276
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 218.484 | 218.484 | 216.216 | 215.46 | 217.728 | 215.46 | 219.996 | 222.264 | 219.996 | 223.776 | 226.044 | 223.776 | 227.556 | 219.996 | 221.508 | 225.288 | 216.972 | 218.484 | 223.02 | 223.02 | 224.532 | 220.752 | 216.972 | 214.704 | 5290.488
|  | расчет | S, кВА | 381.6992 | 353.7442 | 335.3071 | 337.1404 | 345.5912 | 356.6854 | 421.7755 | 435.2492 | 426.9473 | 431.4899 | 439.7828 | 431.4899 | 441.8573 | 420.4862 | 415.5071 | 425.2008 | 433.2249 | 441.1893 | 477.1726 | 514.299 | 538.2051 | 541.467 | 504.1863 | 469.3049
|  | расчет | I, А | 35.5442 | 32.941 | 29.783 | 31.3949 | 31.671 | 32.6877 | 38.6527 | 39.8875 | 39.1267 | 39.543 | 40.303 | 39.543 | 40.4931 | 38.5346 | 38.0783 | 39.5951 | 39.702 | 40.4319 | 43.7295 | 47.1318 | 49.3227 | 49.6216 | 46.2051 | 43.0085
|  | расчет | tgφ | 0.69807 | 0.78533 | 0.84366 | 0.8309 | 0.81127 | 0.75798 | 0.61134 | 0.59394 | 0.60124 | 0.60656 | 0.5992 | 0.60656 | 0.6008 | 0.61392 | 0.63011 | 0.62474 | 0.57863 | 0.57002 | 0.52867 | 0.48124 | 0.45904 | 0.44648 | 0.47674 | 0.51449 | 0.59961
яч.12 | Т-2 6 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 347.004 | 295.596 | 277.452 | 267.624 | 260.064 | 260.064 | 316.764 | 346.248 | 331.884 | 346.248 | 365.904 | 360.612 | 358.344 | 350.784 | 360.612 | 361.368 | 372.708 | 393.876 | 412.02 | 446.04 | 455.868 | 442.26 | 427.896 | 417.312 | 8574.552
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 204.12 | 201.096 | 200.34 | 199.584 | 195.048 | 189 | 189.756 | 195.804 | 190.512 | 192.024 | 192.78 | 195.804 | 196.56 | 196.56 | 197.316 | 196.56 | 196.56 | 198.828 | 206.388 | 204.876 | 200.34 | 195.804 | 195.804 | 195.048 | 4726.512
|  | расчет | S, кВА | 402.5876 | 357.5145 | 342.2218 | 333.8508 | 325.08 | 321.4876 | 369.2516 | 397.7774 | 382.6772 | 395.9304 | 413.5818 | 410.3416 | 408.7129 | 402.101 | 411.0652 | 411.3668 | 421.3634 | 441.2152 | 460.8215 | 490.842 | 497.9475 | 483.6663 | 470.5679 | 460.6441
|  | расчет | I, А | 36.8943 | 32.7637 | 31.3622 | 30.5951 | 29.7913 | 29.4621 | 33.8393 | 36.4535 | 35.0696 | 36.2842 | 37.9018 | 37.6049 | 37.4556 | 36.8497 | 37.6712 | 37.6988 | 38.615 | 40.4342 | 42.231 | 44.9822 | 45.6334 | 44.3246 | 43.1242 | 42.2148
|  | расчет | tgφ | 0.58824 | 0.68031 | 0.72207 | 0.74576 | 0.75 | 0.72674 | 0.59905 | 0.5655 | 0.57403 | 0.55459 | 0.52686 | 0.54298 | 0.54852 | 0.56034 | 0.54717 | 0.54393 | 0.52738 | 0.5048 | 0.50092 | 0.45932 | 0.43947 | 0.44274 | 0.4576 | 0.46739 | 0.55123
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 659.988 | 573.804 | 533.736 | 526.932 | 528.444 | 544.32 | 676.62 | 720.468 | 697.788 | 715.176 | 743.148 | 729.54 | 737.1 | 709.128 | 712.152 | 721.98 | 747.684 | 777.168 | 833.868 | 909.468 | 945 | 936.684 | 883.008 | 834.624 | 17397.828
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 422.604 | 419.58 | 416.556 | 415.044 | 412.776 | 404.46 | 409.752 | 418.068 | 410.508 | 415.8 | 418.824 | 419.58 | 424.116 | 416.556 | 418.824 | 421.848 | 413.532 | 417.312 | 429.408 | 427.896 | 424.872 | 416.556 | 412.776 | 409.752 | 10017
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 783.6953 | 710.8434 | 677.0473 | 670.7599 | 670.5498 | 678.1387 | 791.0192 | 832.9796 | 809.5832 | 827.2644 | 853.0431 | 841.5913 | 850.4063 | 822.4241 | 826.1804 | 836.1883 | 854.4238 | 882.1221 | 937.9377 | 1005.1005 | 1036.1183 | 1025.1321 | 974.7241 | 929.7817 | 20075.4753
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2С-6 |  | щит.прибор | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ф 404 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 187.11 | 170.1 | 161.784 | 160.272 | 164.808 | 172.368 | 217.35 | 233.982 | 227.934 | 235.116 | 243.432 | 236.25 | 227.556 | 223.02 | 213.192 | 222.642 | 230.958 | 236.628 | 265.734 | 283.878 | 304.29 | 311.472 | 274.428 | 253.26 | 5457.564
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 145.908 | 145.152 | 144.774 | 144.396 | 144.396 | 144.018 | 146.664 | 148.932 | 146.286 | 145.152 | 147.42 | 144.396 | 148.176 | 145.53 | 142.884 | 149.31 | 143.64 | 145.53 | 150.444 | 148.554 | 150.066 | 147.042 | 145.53 | 144.018 | 3508.218
|  | расчет | S, кВА | 237.2747 | 223.6138 | 217.1027 | 215.7251 | 219.1161 | 224.615 | 262.2048 | 277.3595 | 270.8385 | 276.3126 | 284.5906 | 276.8831 | 271.5472 | 266.3023 | 256.645 | 268.0726 | 271.9817 | 277.7981 | 305.3653 | 320.3982 | 339.2819 | 344.436 | 310.6279 | 291.3448
|  | расчет | I, А | 22.0953 | 20.8231 | 19.2837 | 20.0885 | 20.0804 | 20.5844 | 24.0292 | 25.418 | 24.8204 | 25.3221 | 26.0807 | 25.3744 | 24.8854 | 24.4047 | 23.5197 | 24.9632 | 24.9252 | 25.4582 | 27.9846 | 29.3622 | 31.0928 | 31.5651 | 28.4668 | 26.6997
|  | расчет | tgφ | 0.7798 | 0.85333 | 0.89486 | 0.90094 | 0.87615 | 0.83553 | 0.67478 | 0.63651 | 0.64179 | 0.61736 | 0.60559 | 0.6112 | 0.65116 | 0.65254 | 0.67021 | 0.67063 | 0.62193 | 0.61502 | 0.56615 | 0.5233 | 0.49317 | 0.47209 | 0.5303 | 0.56866 | 0.64282
яч.6 | ф406 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 125.496 | 107.352 | 93.744 | 98.028 | 103.32 | 111.132 | 140.868 | 139.608 | 137.088 | 133.056 | 133.308 | 131.544 | 149.94 | 134.82 | 137.34 | 137.592 | 142.632 | 145.908 | 154.728 | 178.92 | 183.708 | 182.196 | 179.172 | 163.044 | 3344.544
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 73.08 | 72.576 | 71.064 | 71.568 | 72.324 | 71.82 | 72.324 | 73.836 | 73.584 | 77.616 | 78.876 | 79.128 | 78.372 | 74.844 | 78.624 | 75.852 | 72.324 | 73.332 | 72.072 | 74.592 | 74.088 | 73.584 | 71.316 | 70.56 | 1777.356
|  | расчет | S, кВА | 145.2237 | 129.5829 | 117.6352 | 121.3733 | 126.1181 | 132.3194 | 158.3495 | 157.9308 | 155.5883 | 154.0394 | 154.895 | 153.5092 | 169.1868 | 154.2014 | 158.253 | 157.1149 | 159.9208 | 163.2995 | 170.6901 | 193.8462 | 198.085 | 196.4942 | 192.8434 | 177.6571
|  | расчет | I, А | 13.5234 | 12.0669 | 10.4487 | 11.3024 | 11.5578 | 12.1261 | 14.5116 | 14.4732 | 14.2586 | 14.1166 | 14.195 | 14.068 | 15.5048 | 14.1315 | 14.5028 | 14.6307 | 14.6556 | 14.9652 | 15.6425 | 17.7646 | 18.1531 | 18.0073 | 17.6727 | 16.281
|  | расчет | tgφ | 0.58233 | 0.67606 | 0.75806 | 0.73008 | 0.7 | 0.64626 | 0.51342 | 0.52888 | 0.53676 | 0.58333 | 0.59168 | 0.60153 | 0.52269 | 0.55514 | 0.57248 | 0.55128 | 0.50707 | 0.50259 | 0.4658 | 0.4169 | 0.40329 | 0.40387 | 0.39803 | 0.43277 | 0.53142
яч.7 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.8 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ф414 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 135.702 | 103.95 | 96.012 | 89.586 | 93.366 | 90.342 | 110.754 | 100.17 | 99.792 | 112.266 | 116.802 | 123.228 | 131.544 | 140.994 | 152.334 | 142.884 | 145.908 | 161.406 | 175.77 | 176.526 | 186.354 | 163.296 | 152.334 | 154.224 | 3155.544
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 70.308 | 68.418 | 65.772 | 65.772 | 66.15 | 64.26 | 64.26 | 66.528 | 64.638 | 68.796 | 68.04 | 73.332 | 69.93 | 72.576 | 73.332 | 72.954 | 69.552 | 71.82 | 74.466 | 72.576 | 72.198 | 71.442 | 69.174 | 68.796 | 1665.09
|  | расчет | S, кВА | 152.8341 | 124.4453 | 116.3798 | 111.1378 | 114.4248 | 110.8649 | 128.0461 | 120.2498 | 118.8971 | 131.6683 | 135.1745 | 143.3971 | 148.9766 | 158.5767 | 169.0658 | 160.4311 | 161.6373 | 176.6635 | 190.8934 | 190.8631 | 199.8509 | 178.2401 | 167.3042 | 168.8725
|  | расчет | I, А | 14.0062 | 11.4045 | 10.6654 | 10.185 | 10.4862 | 10.16 | 11.7345 | 11.02 | 10.8961 | 12.0665 | 12.3878 | 13.1413 | 13.6526 | 14.5324 | 15.4937 | 14.7024 | 14.8129 | 16.19 | 17.494 | 17.4912 | 18.3149 | 16.3344 | 15.3322 | 15.476
|  | расчет | tgφ | 0.51811 | 0.65818 | 0.68504 | 0.73418 | 0.7085 | 0.7113 | 0.5802 | 0.66415 | 0.64773 | 0.61279 | 0.58252 | 0.59509 | 0.53161 | 0.51475 | 0.48139 | 0.51058 | 0.47668 | 0.44496 | 0.42366 | 0.41113 | 0.38742 | 0.4375 | 0.45409 | 0.44608 | 0.52767
яч.15 | ф415 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 16.758 | 14.238 | 14.49 | 13.482 | 12.789 | 11.97 | 15.498 | 21.168 | 20.979 | 17.892 | 19.152 | 17.388 | 14.175 | 12.033 | 9.891 | 8.883 | 11.151 | 13.293 | 10.836 | 14.238 | 15.372 | 19.719 | 19.026 | 15.246 | 359.667
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 6.993 | 6.993 | 7.182 | 7.119 | 6.993 | 6.804 | 7.056 | 7.245 | 6.741 | 6.867 | 6.552 | 6.804 | 6.741 | 6.111 | 6.3 | 6.363 | 6.363 | 6.552 | 6.3 | 6.174 | 6.3 | 6.489 | 6.678 | 6.993 | 160.713
|  | расчет | S, кВА | 18.1585 | 15.8626 | 16.1722 | 15.2461 | 14.576 | 13.7686 | 17.0287 | 22.3735 | 22.0354 | 19.1645 | 20.2417 | 18.6718 | 15.6962 | 13.4958 | 11.727 | 10.9268 | 12.8387 | 14.82 | 12.5343 | 15.519 | 16.6129 | 20.7592 | 20.1639 | 16.7733
|  | расчет | I, А | 1.6641 | 1.4537 | 1.4821 | 1.3972 | 1.3358 | 1.2618 | 1.5606 | 2.0504 | 2.0194 | 1.7563 | 1.855 | 1.7111 | 1.4384 | 1.2368 | 1.0747 | 1.0014 | 1.1766 | 1.3581 | 1.1487 | 1.4222 | 1.5225 | 1.9024 | 1.8479 | 1.5372
|  | расчет | tgφ | 0.41729 | 0.49115 | 0.49565 | 0.52804 | 0.5468 | 0.56842 | 0.45528 | 0.34226 | 0.32132 | 0.3838 | 0.34211 | 0.3913 | 0.47556 | 0.50785 | 0.63694 | 0.71631 | 0.57062 | 0.49289 | 0.5814 | 0.43363 | 0.40984 | 0.32907 | 0.35099 | 0.45868 | 0.44684
яч.16 | ф416 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 70.056 | 66.276 | 67.032 | 68.292 | 58.968 | 53.424 | 55.692 | 57.456 | 54.936 | 62.244 | 59.976 | 58.968 | 57.456 | 59.22 | 67.788 | 62.748 | 68.544 | 67.032 | 69.552 | 90.468 | 91.224 | 91.728 | 86.436 | 81.648 | 1627.164
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 61.992 | 63 | 63 | 63 | 57.708 | 57.204 | 56.7 | 57.456 | 55.188 | 53.676 | 54.936 | 53.676 | 56.196 | 56.196 | 56.7 | 55.44 | 56.7 | 57.456 | 57.96 | 58.212 | 58.968 | 57.708 | 58.212 | 57.204 | 1384.488
|  | расчет | S, кВА | 93.546 | 91.4413 | 91.9907 | 92.9128 | 82.5072 | 78.2715 | 79.4763 | 81.2551 | 77.8696 | 82.1914 | 81.3332 | 79.7392 | 80.369 | 81.6394 | 88.3748 | 83.7311 | 88.956 | 88.2864 | 90.5364 | 107.5783 | 108.6234 | 108.3708 | 104.2105 | 99.693
|  | расчет | I, А | 8.5728 | 8.3799 | 8.4303 | 8.5148 | 7.5612 | 7.173 | 7.2834 | 7.4464 | 7.1362 | 7.5323 | 7.4536 | 7.3075 | 7.3653 | 7.4817 | 8.0989 | 7.6734 | 8.1522 | 8.0908 | 8.297 | 9.8588 | 9.9546 | 9.9314 | 9.5501 | 9.1362
|  | расчет | tgφ | 0.88489 | 0.95057 | 0.93985 | 0.92251 | 0.97863 | 1.0708 | 1.0181 | 1 | 1.0046 | 0.86235 | 0.91597 | 0.91026 | 0.97807 | 0.94894 | 0.83643 | 0.88353 | 0.82721 | 0.85714 | 0.83333 | 0.64345 | 0.64641 | 0.62912 | 0.67347 | 0.70062 | 0.85086
яч.17 | отключена |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | ф418 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 124.236 | 111.132 | 99.036 | 95.76 | 95.256 | 103.572 | 134.82 | 166.824 | 155.484 | 154.224 | 168.84 | 161.28 | 154.98 | 138.6 | 130.032 | 146.664 | 146.916 | 151.956 | 155.736 | 164.556 | 162.54 | 167.832 | 169.848 | 166.572 | 3426.696
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 66.528 | 64.764 | 66.276 | 65.268 | 65.268 | 62.748 | 64.26 | 66.78 | 65.52 | 64.764 | 65.016 | 64.512 | 65.772 | 63.756 | 63.756 | 63.252 | 66.276 | 65.268 | 69.552 | 70.056 | 65.268 | 62.748 | 64.008 | 64.512 | 1565.928
|  | расчет | S, кВА | 140.9275 | 128.6262 | 119.1664 | 115.8874 | 115.4713 | 121.0969 | 149.3512 | 179.6937 | 168.7251 | 167.2705 | 180.9255 | 173.7039 | 168.359 | 152.5608 | 144.8211 | 159.7221 | 161.1733 | 165.38 | 170.5614 | 178.8478 | 175.1547 | 179.1784 | 181.5086 | 178.6282
|  | расчет | I, А | 12.915 | 11.7877 | 10.9208 | 10.6203 | 10.5821 | 11.0977 | 13.687 | 16.4676 | 15.4625 | 15.3292 | 16.5805 | 15.9187 | 15.4289 | 13.9811 | 13.2718 | 14.6374 | 14.7704 | 15.1559 | 15.6307 | 16.3901 | 16.0517 | 16.4204 | 16.634 | 16.37
|  | расчет | tgφ | 0.5355 | 0.58277 | 0.66921 | 0.68158 | 0.68519 | 0.60584 | 0.47664 | 0.4003 | 0.42139 | 0.41993 | 0.38507 | 0.4 | 0.42439 | 0.46 | 0.49031 | 0.43127 | 0.45111 | 0.42952 | 0.4466 | 0.42573 | 0.40155 | 0.37387 | 0.37685 | 0.38729 | 0.45698
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 3.3
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 659.358 | 573.048 | 532.098 | 525.42 | 528.507 | 542.808 | 674.982 | 719.208 | 696.213 | 714.798 | 741.51 | 728.658 | 735.651 | 708.687 | 710.577 | 721.413 | 746.109 | 776.223 | 832.356 | 908.586 | 943.488 | 936.243 | 881.244 | 833.994 | 17371.179
|  | расчет | Q, кВАр | 424.809 | 420.903 | 418.068 | 417.123 | 412.839 | 406.854 | 411.264 | 420.777 | 411.957 | 416.871 | 420.84 | 421.848 | 425.187 | 419.013 | 421.596 | 423.171 | 414.855 | 419.958 | 430.794 | 430.164 | 426.888 | 419.013 | 414.918 | 412.083 | 10061.793
Баланс мощностей 6 кВ |  | расчет | P, кВт | 0.63 | 0.756 | 1.638 | 1.512 | -0.063 | 1.512 | 1.638 | 1.26 | 1.575 | 0.378 | 1.638 | 0.882 | 1.449 | 0.441 | 1.575 | 0.567 | 1.575 | 0.945 | 1.512 | 0.882 | 1.512 | 0.441 | 1.764 | 0.63 | 26.649 | 0.1532%
|  | расчет | I, А | -0.33823 | -0.21119 | -0.085748 | -0.11827 | -0.14134 | -0.25324 | -0.31428 | -0.5348 | -0.39677 | -0.29568 | -0.34786 | -0.37324 | -0.32668 | -0.38391 | -0.21209 | -0.31441 | -0.1759 | -0.35218 | -0.23706 | -0.17518 | -0.13344 | -0.21495 | -0.17451 | -0.27675
Баланс по ПС |  |  | P, %
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Западная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
tgφ
|  | ТИ | I, А | 55.1 | 52.4 | 52.4 | 50.5 | 53.3 | 57.3 | 64.9 | 71.3 | 87.2 | 87.8 | 90.4 | 88.1 | 82.9 | 82.5 | 86.8 | 87.2 | 87.1 | 83.9 | 80.3 | 77 | 77.2 | 69.7 | 66.4 | 59.3
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | нет учета | P, кВт
|  | нет учета | Q, кВАр
|  | ТИ | I, А | 37.7 | 36.5 | 36.8 | 31.9 | 29.5 | 32.6 | 34 | 39 | 45.5 | 46.6 | 47.8 | 44.1 | 40.1 | 43.7 | 45.7 | 42.5 | 39.8 | 38.3 | 38.1 | 35.3 | 38.3 | 36.6 | 34.6 | 31.5
tgφ
яч.3 | Т-1 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3339 | 3054 | 2934 | 2901 | 2946 | 3138 | 3561 | 3966 | 4683 | 5103 | 5178 | 5181 | 4944 | 4812 | 4956 | 5079 | 5076 | 5001 | 4737 | 4497 | 4491 | 4389 | 4023 | 3657 | 101646
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1650 | 1605 | 1605 | 1581 | 1557 | 1572 | 1617 | 1728 | 2040 | 2169 | 2142 | 2112 | 1935 | 1953 | 2112 | 2130 | 2142 | 2058 | 1890 | 1755 | 1734 | 1689 | 1617 | 1566 | 43959
|  | расчет | S, кВА | 3724.4357 | 3450.0639 | 3344.3058 | 3303.8405 | 3332.1412 | 3509.7333 | 3910.9347 | 4326.0999 | 5108.0416 | 5544.8327 | 5603.5567 | 5594.9357 | 5309.1771 | 5193.2218 | 5387.2516 | 5507.5531 | 5509.441 | 5407.8984 | 5100.1244 | 4827.3216 | 4814.1289 | 4702.7696 | 4335.8065 | 3978.1912
|  | ТИ | I, А | 192.6 | 182.7 | 184.2 | 177.9 | 188.7 | 191.1647 | 227.1 | 237.8738 | 283.5701 | 309 | 319.8 | 310.5 | 294.736 | 291 | 299.0703 | 310.8 | 305.8536 | 299.4 | 284.4 | 270.9 | 270.9 | 258.5853 | 232.8 | 218.7438
|  | расчет | tgφ | 0.49416 | 0.52554 | 0.54703 | 0.54498 | 0.52851 | 0.50096 | 0.45409 | 0.4357 | 0.43562 | 0.42504 | 0.41367 | 0.40764 | 0.39138 | 0.40586 | 0.42615 | 0.41937 | 0.42199 | 0.41152 | 0.39899 | 0.39026 | 0.38611 | 0.38483 | 0.40194 | 0.42822 | 0.43247
яч.31 | Т-2 10 кВ | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2049 | 2034 | 1995 | 1881 | 1698 | 1719 | 1899 | 2100 | 2460 | 2703 | 2631 | 2511 | 2298 | 2439 | 2502 | 2412 | 2274 | 2157 | 2268 | 2172 | 2115 | 2136 | 1968 | 1881 | 52302
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 963 | 1008 | 1020 | 945 | 861 | 855 | 891 | 960 | 1224 | 1371 | 1281 | 1251 | 1026 | 1146 | 1209 | 1170 | 1065 | 990 | 996 | 903 | 906 | 918 | 879 | 855 | 24693
|  | расчет | S, кВА | 2264.0163 | 2270.0705 | 2240.6305 | 2105.0382 | 1903.8185 | 1919.8922 | 2097.6372 | 2309.0258 | 2747.6856 | 3030.8167 | 2926.2813 | 2805.3738 | 2516.6406 | 2694.8167 | 2778.792 | 2680.7917 | 2511.0358 | 2373.3413 | 2477.0628 | 2352.2315 | 2300.8827 | 2324.9129 | 2155.3805 | 2066.2009
|  | ТИ | I, А | 126.3 | 124.5 | 124.2 | 118 | 100 | 108.3 | 108 | 132.6 | 154.5 | 165.0795 | 160.9037 | 152.8003 | 137.0739 | 149.1 | 156.3 | 142.8 | 138.0712 | 131.1 | 130.8 | 121.8 | 128.7 | 126.631 | 117.9 | 112.5398
|  | расчет | tgφ | 0.46999 | 0.49558 | 0.51128 | 0.50239 | 0.50707 | 0.49738 | 0.46919 | 0.45714 | 0.49756 | 0.50721 | 0.48689 | 0.49821 | 0.44648 | 0.46986 | 0.48321 | 0.48507 | 0.46834 | 0.45897 | 0.43915 | 0.41575 | 0.42837 | 0.42978 | 0.44665 | 0.45455 | 0.47212
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 5388 | 5088 | 4929 | 4782 | 4644 | 4857 | 5460 | 6066 | 7143 | 7806 | 7809 | 7692 | 7242 | 7251 | 7458 | 7491 | 7350 | 7158 | 7005 | 6669 | 6606 | 6525 | 5991 | 5538 | 153948
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 2613 | 2613 | 2625 | 2526 | 2418 | 2427 | 2508 | 2688 | 3264 | 3540 | 3423 | 3363 | 2961 | 3099 | 3321 | 3300 | 3207 | 3048 | 2886 | 2658 | 2640 | 2607 | 2496 | 2421 | 68652
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 5988.1811 | 5719.7476 | 5584.4128 | 5408.1605 | 5235.7865 | 5429.6204 | 6008.466 | 6634.8851 | 7853.4161 | 8571.1864 | 8526.2776 | 8395.0362 | 7823.9431 | 7885.4805 | 8163.9944 | 8185.6631 | 8019.1863 | 7779.9272 | 7576.2142 | 7179.173 | 7113.9888 | 7026.5265 | 6490.1539 | 6044.062
РУ-35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37.1
2С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.4
| ВЛ № 21 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 372.4 | 322 | 302.4 | 294 | 288.4 | 285.6 | 340.2 | 371 | 354.2 | 371 | 387.8 | 383.6 | 380.8 | 373.8 | 383.6 | 383.6 | 394.8 | 415.8 | 434 | 469 | 476 | 463.4 | 449.4 | 439.6 | 9136.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 198.8 | 200.2 | 198.8 | 200.2 | 194.6 | 189 | 184.8 | 189 | 183.4 | 183.4 | 182 | 184.8 | 186.2 | 187.6 | 186.2 | 184.8 | 184.8 | 186.2 | 193.2 | 191.8 | 184.8 | 183.4 | 183.4 | 184.8 | 4526.2
|  | расчет | S, кВА | 422.1412 | 379.1623 | 361.8939 | 355.6909 | 347.9134 | 342.4739 | 387.1525 | 416.3676 | 398.8649 | 413.8557 | 428.384 | 425.7934 | 423.8857 | 418.2346 | 426.4029 | 425.7934 | 435.9106 | 455.5876 | 475.0602 | 506.7033 | 510.6144 | 498.3725 | 485.3822 | 476.8639
|  | ТИ | I, А | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 6.7 | 8.1 | 8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7
|  | расчет | tgφ | 0.53383 | 0.62174 | 0.65741 | 0.68095 | 0.67476 | 0.66176 | 0.54321 | 0.50943 | 0.51779 | 0.49434 | 0.46931 | 0.48175 | 0.48897 | 0.50187 | 0.4854 | 0.48175 | 0.46809 | 0.44781 | 0.44516 | 0.40896 | 0.38824 | 0.39577 | 0.4081 | 0.42038 | 0.4954
| ВЛ № 37 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 3771.6 | 3424.4 | 3292.8 | 3248 | 3284.4 | 3483.2 | 3962 | 4407.2 | 5115.6 | 5549.6 | 5650.4 | 5642 | 5398.4 | 5261.2 | 5412.4 | 5541.2 | 5549.6 | 5493.6 | 5247.2 | 5034.4 | 5037.2 | 4925.2 | 4538.8 | 4160.8 | 112431.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 2013.2 | 1957.2 | 1954.4 | 1929.2 | 1898.4 | 1915.2 | 1965.6 | 2100 | 2430.4 | 2578.8 | 2556.4 | 2525.6 | 2338 | 2352 | 2517.2 | 2542.4 | 2553.6 | 2464 | 2296 | 2142 | 2122.4 | 2066.4 | 1990.8 | 1923.6 | 53132.8
|  | расчет | S, кВА | 4275.2708 | 3944.255 | 3829.1267 | 3777.7396 | 3793.5743 | 3975.0061 | 4422.785 | 4881.9475 | 5663.5861 | 6119.4991 | 6201.7902 | 6181.4901 | 5882.9386 | 5762.9966 | 5969.118 | 6096.6134 | 6108.9224 | 6020.8751 | 5727.5408 | 5471.1377 | 5466.0741 | 5341.1239 | 4956.2072 | 4583.9387
|  | ТИ | I, А | 62.6 | 57.6 | 58.1 | 56.3 | 58.6 | 63.3 | 71 | 78.7 | 95.6 | 97 | 98.2 | 96 | 89.3 | 89.8 | 93.9 | 95.8 | 94.3 | 91.4 | 88.8 | 85.4 | 85.3 | 77.6 | 73.9 | 67.1
|  | расчет | tgφ | [9 empty] | 0.46468 | 0.45243 | 0.44764 | 0.43309 | 0.44705 | 0.46508 | 0.45882 | 0.46014 | 0.44852 | 0.43757 | 0.42547 | 0.42135 | 0.41956 | 0.43862 | 0.46231 | 0.47258
| ВЛ № 38 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 2430.4 | 2380 | 2318.4 | 2203.6 | 2030 | 2066.4 | 2324 | 2539.6 | 2898 | 3152.8 | 3080 | 2954 | 2744 | 2867.2 | 2923.2 | 2842 | 2718.8 | 2604 | 2758 | 2696.4 | 2665.6 | 2690.8 | 2483.6 | 2360.4 | 62731.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 1279.6 | 1324.4 | 1330 | 1260 | 1173.2 | 1164.8 | 1204 | 1276.8 | 1540 | 1694 | 1601.6 | 1568 | 1344 | 1453.2 | 1526 | 1484 | 1372 | 1296.4 | 1310.4 | 1215.2 | 1223.6 | 1229.2 | 1184.4 | 1162 | 32216.8
|  | расчет | S, кВА | 2746.6744 | 2723.6805 | 2672.8035 | 2538.3957 | 2344.6318 | 2372.0809 | 2617.3636 | 2842.4965 | 3281.7684 | 3579.0758 | 3471.5303 | 3344.3594 | 3055.4659 | 3214.4402 | 3297.5406 | 3206.1223 | 3045.3666 | 2908.8604 | 3053.4754 | 2957.5808 | 2933.0224 | 2958.2659 | 2751.5582 | 2630.9185
|  | ТИ | I, А | 42.6 | 41.7 | 41.8 | 36.9 | 35.1 | 37.8 | 40.2 | 45.8 | 52.2 | 52.5 | 54.6 | 49.4 | 46.2 | 50.7 | 51.4 | 49.8 | 46.7 | 44.7 | 45.7 | 43.8 | 46.3 | 43.7 | 41 | 38.1
|  | расчет | tgφ | 0.5265 | 0.55647 | 0.57367 | 0.57179 | 0.57793 | 0.56369 | 0.51807 | 0.50276 | 0.5314 | 0.5373 | 0.52 | 0.53081 | 0.4898 | 0.50684 | 0.52203 | 0.52217 | 0.50463 | 0.49785 | 0.47513 | 0.45067 | 0.45903 | 0.45682 | 0.47689 | 0.49229 | 0.51357
| ВЛ № 22 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 337.4 | 301 | 280 | 282.8 | 291.2 | 308 | 382.2 | 396.2 | 389.2 | 392 | 400.4 | 392 | 400.4 | 382.2 | 373.8 | 383.6 | 396.2 | 406 | 445.2 | 485.8 | 511 | 516.6 | 477.4 | 439.6 | 9370.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 226.8 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 222.6 | 224 | 228.2 | 222.6 | 225.4 | 228.2 | 225.4 | 229.6 | 222.6 | 224 | 226.8 | 218.4 | 221.2 | 224 | 222.6 | 224 | 219.8 | 217 | 217 | 5373.2
|  | расчет | S, кВА | 406.5427 | 376.0401 | 359.4512 | 361.6366 | 369.1012 | 380.0194 | 443.0043 | 457.2195 | 448.3608 | 452.1827 | 460.8638 | 452.1827 | 461.5586 | 442.2981 | 435.778 | 445.6312 | 452.408 | 462.3477 | 498.3764 | 534.371 | 557.94 | 561.4157 | 524.4042 | 490.2419
|  | ТИ | I, А | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 8 | 7.2 | 7.3
|  | расчет | tgφ | 0.6722 | 0.74884 | 0.805 | 0.79703 | 0.77885 | 0.72273 | 0.58608 | 0.57597 | 0.57194 | 0.575 | 0.56993 | 0.575 | 0.57343 | 0.58242 | 0.59925 | 0.59124 | 0.55124 | 0.54483 | 0.50314 | 0.45821 | 0.43836 | 0.42547 | 0.45455 | 0.49363 | 0.57343
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 709.8 | 623 | 582.4 | 576.8 | 579.6 | 593.6 | 722.4 | 767.2 | 743.4 | 763 | 788.2 | 775.6 | 781.2 | 756 | 757.4 | 767.2 | 791 | 821.8 | 879.2 | 954.8 | 987 | 980 | 926.8 | 879.2 | 18506.6
|  | расчет | Q, кВАр | 425.6 | 425.6 | 424.2 | 425.6 | 421.4 | 411.6 | 408.8 | 417.2 | 406 | 408.8 | 410.2 | 410.2 | 415.8 | 410.2 | 410.2 | 411.6 | 403.2 | 407.4 | 417.2 | 414.4 | 408.8 | 403.2 | 400.4 | 401.8 | 9899.4
Баланс мощностей 35 кВ |  | расчет | P, кВт | 104.2 | 93.4 | 99.8 | 92.8 | 90.8 | 99 | 103.6 | 113.6 | 127.2 | 133.4 | 133.2 | 128.4 | 119.2 | 121.4 | 120.2 | 125 | 127.4 | 117.8 | 121 | 107 | 109.8 | 111 | 104.6 | 104 | 2707.8 | 1.546%
|  | расчет | I, А | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 | 0.7 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.1 | -3.4
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.7 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 1891.2 | 1693.8 | 1615.8 | 1617.6 | 1575 | 1635 | 1878 | 2025 | 2314.8 | 2478.6 | 2649.6 | 2647.8 | 2769 | 2662.2 | 2586 | 2584.8 | 2572.2 | 2571 | 2714.4 | 2615.4 | 2707.2 | 2606.4 | 2412.6 | 2071.8 | 54895.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 811.2 | 767.4 | 768.6 | 783 | 754.8 | 747.6 | 772.8 | 822.6 | 890.4 | 898.2 | 956.4 | 946.8 | 1001.4 | 978 | 936.6 | 914.4 | 919.8 | 915.6 | 960.6 | 899.4 | 906.6 | 828.6 | 826.2 | 762.6 | 20769.6
|  | расчет | S, кВА | 2057.8345 | 1859.5325 | 1789.2891 | 1797.1418 | 1746.5246 | 1797.8128 | 2030.789 | 2185.7026 | 2480.1434 | 2636.3272 | 2816.9276 | 2811.9877 | 2944.514 | 2836.1581 | 2750.3846 | 2741.7729 | 2731.711 | 2729.1692 | 2879.361 | 2765.7255 | 2854.9703 | 2734.9404 | 2550.1461 | 2207.6943
|  | расчет | I, А | 112.0841 | 101.2832 | 97.4572 | 97.8849 | 95.128 | 97.9215 | 111.6644 | 120.1825 | 137.6838 | 146.3543 | 157.8984 | 156.106 | 163.4631 | 157.4478 | 152.6861 | 152.208 | 151.6494 | 151.5083 | 159.8461 | 152.0755 | 158.4921 | 150.3827 | 140.2217 | 121.3917
|  | расчет | tgφ | 0.42893 | 0.45306 | 0.47568 | 0.48405 | 0.47924 | 0.45725 | 0.4115 | 0.40622 | 0.38466 | 0.36238 | 0.36096 | 0.35758 | 0.36165 | 0.36737 | 0.36218 | 0.35376 | 0.35759 | 0.35613 | 0.35389 | 0.34389 | 0.33488 | 0.31791 | 0.34245 | 0.36809 | 0.37835
яч.9 | отключена | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ
яч.11 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 116.8 | 98.8 | 90.4 | 86.8 | 88 | 108 | 139.6 | 154.4 | 183.2 | 196.8 | 212.4 | 203.2 | 184 | 176.4 | 172.8 | 278.8 | 347.6 | 324.4 | 135.2 | 120 | 132.4 | 141.6 | 138.8 | 128.4 | 3958.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 36.4 | 32.8 | 33.6 | 33.2 | 34 | 37.6 | 39.6 | 38.4 | 42 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 55.6 | 45.2 | 46 | 116 | 127.2 | 120.8 | 41.2 | 35.6 | 38.8 | 43.2 | 41.2 | 33.6 | 1223.2
|  | расчет | S, кВА | 122.3405 | 104.1023 | 96.4423 | 92.9327 | 94.3398 | 114.358 | 145.108 | 159.1035 | 187.9528 | 202.8568 | 218.2978 | 209.6492 | 192.217 | 182.0989 | 178.8179 | 301.9693 | 370.1427 | 346.1618 | 141.3382 | 125.1693 | 137.9681 | 148.0432 | 144.7856 | 132.7235
|  | расчет | I, А | 6.6635 | 5.6701 | 5.2529 | 5.0618 | 5.1384 | 6.2287 | 7.9789 | 8.7484 | 10.4341 | 11.2615 | 12.2363 | 11.6386 | 10.6708 | 10.1091 | 9.927 | 16.7637 | 20.5483 | 19.217 | 7.8463 | 6.8825 | 7.6592 | 8.1403 | 7.9611 | 7.2979
|  | расчет | tgφ | 0.31164 | 0.33198 | 0.37168 | 0.38249 | 0.38636 | 0.34815 | 0.28367 | 0.2487 | 0.22926 | 0.25 | 0.23729 | 0.25394 | 0.30217 | 0.25624 | 0.2662 | 0.41607 | 0.36594 | 0.37238 | 0.30473 | 0.29667 | 0.29305 | 0.30508 | 0.29683 | 0.26168 | 0.30898
яч.13 | город. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 226.8 | 220 | 211.2 | 214.8 | 219.6 | 228.8 | 263.2 | 300 | 371.6 | 404 | 386 | 372 | 339.2 | 311.6 | 338 | 350.4 | 337.2 | 326 | 309.6 | 297.2 | 288.8 | 284.4 | 270 | 255.2 | 7125.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 164.8 | 170 | 168 | 169.6 | 165.6 | 164.8 | 165.2 | 172.4 | 197.6 | 221.6 | 213.2 | 200 | 167.2 | 167.2 | 212 | 205.6 | 204 | 188.8 | 172.4 | 158.4 | 151.2 | 150.8 | 156.4 | 153.2 | 4260
|  | расчет | S, кВА | 280.3521 | 278.0288 | 269.8693 | 273.6845 | 275.0409 | 281.9725 | 310.7495 | 346.0083 | 420.8709 | 460.7847 | 440.9651 | 422.3553 | 378.1699 | 353.6247 | 398.9837 | 406.2653 | 394.1064 | 376.7246 | 354.3641 | 336.7765 | 325.986 | 321.9068 | 312.0272 | 297.653
|  | расчет | I, А | 15.2699 | 15.1434 | 14.699 | 14.9068 | 14.9807 | 15.3582 | 17.0868 | 19.0255 | 23.3644 | 25.5802 | 24.7176 | 23.4468 | 20.9939 | 19.6313 | 22.1494 | 22.5536 | 21.8786 | 20.9137 | 19.6723 | 18.5179 | 18.0969 | 17.7003 | 17.157 | 16.3667
|  | расчет | tgφ | 0.72663 | 0.77273 | 0.79545 | 0.78957 | 0.7541 | 0.72028 | 0.62766 | 0.57467 | 0.53175 | 0.54851 | 0.55233 | 0.53763 | 0.49292 | 0.53659 | 0.62722 | 0.58676 | 0.60498 | 0.57914 | 0.55685 | 0.53297 | 0.52355 | 0.53024 | 0.57926 | 0.60031 | 0.59784
яч.19 | АНК | АИИС ТУЭ | P, кВт | 24.8 | 24 | 24 | 24.2 | 25.2 | 24.6 | 25.6 | 31.8 | 37 | 43.2 | 40.6 | 42.2 | 37.6 | 37.4 | 38.2 | 42.2 | 40 | 38.8 | 31.6 | 23.6 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | 20.6 | 743.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 17 | 30.4 | 32.8 | 22.6 | 30.4 | 20.8 | 19.6 | 28.4 | 30.2 | 20.8 | 22.8 | 16.2 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11 | 455
|  | расчет | S, кВА | 29.1925 | 28.6245 | 28.516 | 28.6845 | 29.533 | 29.1294 | 29.7725 | 36.0588 | 47.887 | 54.2409 | 46.4663 | 52.0096 | 42.9698 | 42.2246 | 47.6004 | 51.893 | 45.0848 | 45.0031 | 35.5106 | 26.1228 | 25.9538 | 24.6876 | 23.4478 | 23.3529
|  | расчет | I, А | 1.59 | 1.5445 | 1.5532 | 1.5478 | 1.5935 | 1.5718 | 1.6216 | 1.964 | 2.6083 | 2.9543 | 2.555 | 2.8328 | 2.3404 | 2.3218 | 2.6173 | 2.8534 | 2.479 | 2.4512 | 1.9342 | 1.4228 | 1.4136 | 1.3447 | 1.2771 | 1.272
|  | расчет | tgφ | 0.62097 | 0.65 | 0.64167 | 0.63636 | 0.61111 | 0.63415 | 0.59375 | 0.53459 | 0.82162 | 0.75926 | 0.55665 | 0.72038 | 0.55319 | 0.52406 | 0.74346 | 0.71564 | 0.52 | 0.58763 | 0.51266 | 0.47458 | 0.45763 | 0.48649 | 0.54369 | 0.53398 | 0.61189
яч.21 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 132.4 | 171.2 | 134.3 | 156.4 | 161.8 | 129.3 | 164.8 | 141.6 | 126 | 159.8 | 142.5 | 126.7 | 155.4 | 140.9 | 133.1 | 162.5 | 135.1 | 127.4 | 165.6 | 134.8 | 151.1 | 176 | 136.3 | 154.3 | 3519.3
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 9.3 | 16.5 | 18.1 | 20.9 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11.8 | 13.9 | 15.6 | 13.7 | 16.9 | 11.8 | 16.6 | 15.6 | 15.1 | 15.3 | 13.7 | 16.6 | 13.3 | 16.7 | 18.7 | 15.9 | 17.1 | 370.8
|  | расчет | S, кВА | 132.7262 | 171.9933 | 135.5142 | 157.7903 | 162.7982 | 130.3109 | 165.352 | 142.0908 | 126.7644 | 160.5596 | 143.157 | 127.8221 | 155.8474 | 141.8745 | 134.0111 | 163.2001 | 135.9636 | 128.1345 | 166.4299 | 135.4545 | 152.0201 | 176.9906 | 137.2243 | 155.2446
|  | расчет | I, А | 7.2292 | 9.2804 | 7.3811 | 8.514 | 8.7843 | 7.0313 | 9.0062 | 7.7393 | 6.9045 | 8.7452 | 7.8716 | 6.9621 | 8.4885 | 7.8011 | 7.3687 | 8.9737 | 7.4761 | 6.9791 | 9.0649 | 7.3778 | 8.2801 | 9.6402 | 7.4742 | 8.4557
|  | расчет | tgφ | 0.070242 | 0.096379 | 0.13477 | 0.13363 | 0.11125 | 0.12529 | 0.081917 | 0.083333 | 0.11032 | 0.097622 | 0.09614 | 0.13339 | 0.075933 | 0.11781 | 0.11721 | 0.092923 | 0.11325 | 0.10754 | 0.10024 | 0.098665 | 0.11052 | 0.10625 | 0.11665 | 0.11082 | 0.10536
яч.23 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 417.6 | 374.4 | 357.6 | 348 | 348.6 | 388.8 | 469.2 | 588.6 | 634.2 | 651.6 | 651.6 | 639.6 | 654 | 630 | 595.8 | 594.6 | 558 | 570 | 597 | 610.8 | 616.8 | 598.2 | 548.4 | 495 | 12938.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 135 | 132 | 127.8 | 124.2 | 129 | 134.4 | 156.6 | 187.2 | 195.6 | 193.2 | 199.8 | 183.6 | 205.2 | 182.4 | 163.8 | 161.4 | 154.2 | 160.8 | 161.4 | 158.4 | 171.6 | 159 | 153 | 146.4 | 3876
|  | расчет | S, кВА | 438.879 | 396.9879 | 379.7507 | 369.4992 | 371.7028 | 411.3743 | 494.6435 | 617.6518 | 663.6784 | 679.6387 | 681.5443 | 665.43 | 685.4364 | 655.8733 | 617.9062 | 616.1162 | 578.9142 | 592.2471 | 618.4327 | 631.0049 | 640.2256 | 618.9703 | 569.3431 | 516.1957
|  | расчет | I, А | 23.9044 | 21.4207 | 20.6839 | 19.9374 | 20.0563 | 22.1969 | 26.9418 | 33.6416 | 36.1486 | 37.0179 | 37.4752 | 36.244 | 37.3337 | 36.0637 | 33.976 | 33.8776 | 31.832 | 32.2579 | 33.6842 | 34.3689 | 34.8712 | 33.7135 | 31.0104 | 28.1156
|  | расчет | tgφ | 0.32328 | 0.35256 | 0.35738 | 0.3569 | 0.37005 | 0.34568 | 0.33376 | 0.31804 | 0.30842 | 0.2965 | 0.30663 | 0.28705 | 0.31376 | 0.28952 | 0.27492 | 0.27144 | 0.27634 | 0.28211 | 0.27035 | 0.25933 | 0.27821 | 0.2658 | 0.27899 | 0.29576 | 0.29957
яч.25 | РП 5, РП 6 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 504 | 481.6 | 492.8 | 486.8 | 517.2 | 546 | 590.8 | 701.2 | 981.6 | 1082.4 | 1048 | 961.2 | 744.4 | 880.4 | 992 | 980 | 952.4 | 844.8 | 794.4 | 740 | 654.8 | 644 | 592 | 551.2 | 17764
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 367.6 | 367.2 | 368 | 367.6 | 374.8 | 388.4 | 388.4 | 457.6 | 680 | 740.4 | 683.6 | 660.4 | 462.8 | 556 | 667.2 | 706.8 | 639.6 | 575.6 | 524.8 | 444.4 | 397.6 | 382.8 | 378.4 | 357.2 | 11937.2
|  | расчет | S, кВА | 623.8155 | 605.619 | 615.0413 | 610.0033 | 638.726 | 670.0527 | 707.0355 | 837.3047 | 1194.1267 | 1311.4046 | 1251.2446 | 1166.2048 | 876.5359 | 1041.2685 | 1195.4998 | 1208.2906 | 1147.2375 | 1022.2536 | 952.0958 | 863.1867 | 766.0606 | 749.1808 | 702.6027 | 656.8206
|  | расчет | I, А | 33.9774 | 32.678 | 33.4995 | 32.9145 | 34.4644 | 36.1547 | 38.5101 | 45.6055 | 65.0405 | 71.4283 | 68.8006 | 63.5197 | 47.7423 | 57.2549 | 65.7354 | 66.4388 | 63.0817 | 55.6791 | 51.8578 | 47.0152 | 41.725 | 40.8056 | 38.2687 | 35.7751
|  | расчет | tgφ | 0.72937 | 0.76246 | 0.74675 | 0.75514 | 0.72467 | 0.71136 | 0.65741 | 0.6526 | 0.69275 | 0.68404 | 0.65229 | 0.68706 | 0.62171 | 0.63153 | 0.67258 | 0.72122 | 0.67157 | 0.68134 | 0.66062 | 0.60054 | 0.60721 | 0.59441 | 0.63919 | 0.64804 | 0.67199
яч.8 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 707.2 | 686.8 | 671.2 | 662.4 | 721.6 | 794.4 | 870.8 | 973.6 | 1343.6 | 1450 | 1420.4 | 1428.4 | 1169.6 | 1141.2 | 1388.4 | 1365.2 | 1373.6 | 1243.2 | 1074.8 | 899.6 | 842.4 | 783.2 | 755.6 | 744.8 | 24512
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 382 | 380.8 | 386.4 | 361.2 | 359.2 | 375.2 | 387.6 | 397.2 | 634.4 | 660 | 614.8 | 610.8 | 425.6 | 457.6 | 645.6 | 610 | 637.2 | 556 | 455.6 | 364.8 | 363.2 | 348.4 | 350.8 | 353.6 | 11118
|  | расчет | S, кВА | 803.776 | 785.3043 | 774.4769 | 754.4794 | 806.0591 | 878.5479 | 953.1665 | 1051.506 | 1485.8413 | 1593.1416 | 1547.7452 | 1553.5132 | 1244.6283 | 1229.5264 | 1531.161 | 1495.2829 | 1514.1997 | 1361.8672 | 1167.3759 | 970.7519 | 917.3614 | 857.1959 | 833.0618 | 824.4756
|  | расчет | I, А | 43.7793 | 42.7732 | 42.1834 | 41.0942 | 43.9036 | 47.8519 | 52.4106 | 57.8178 | 82.4857 | 88.4424 | 86.7564 | 86.2424 | 69.0949 | 68.2565 | 85.0016 | 83.0098 | 84.06 | 75.6033 | 64.8062 | 53.3775 | 50.9268 | 47.1336 | 45.8065 | 45.3344
|  | расчет | tgφ | 0.54016 | 0.55446 | 0.57569 | 0.54529 | 0.49778 | 0.47231 | 0.44511 | 0.40797 | 0.47216 | 0.45517 | 0.43284 | 0.42761 | 0.36389 | 0.40098 | 0.465 | 0.44682 | 0.46389 | 0.44723 | 0.42389 | 0.40551 | 0.43115 | 0.44484 | 0.46427 | 0.47476 | 0.45357
яч.10 | отключена | счетчик Ин | P, кВт | [24 empty] | 0
|  | счетчик Ин | Q, кВАр | [24 empty] | 0
tgφ
яч.12 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 182.8 | 171.2 | 164.8 | 166.8 | 164.4 | 170.4 | 181.2 | 194 | 224.8 | 260.8 | 244.4 | 252.8 | 232 | 216 | 217.2 | 214 | 210 | 217.6 | 217.2 | 199.2 | 222.8 | 216 | 173.2 | 169.2 | 4882.8
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 92.8 | 88.4 | 82.4 | 85.6 | 82.4 | 84.8 | 90.8 | 97.6 | 108.8 | 154.4 | 137.2 | 117.2 | 114.4 | 111.6 | 99.2 | 100.8 | 97.6 | 98 | 97.2 | 92 | 109.2 | 114.8 | 89.6 | 80.4 | 2427.2
|  | расчет | S, кВА | 205.0065 | 192.6759 | 184.252 | 187.4823 | 183.8943 | 190.3344 | 202.6773 | 217.1676 | 249.7448 | 303.0775 | 280.277 | 278.6462 | 258.6723 | 243.1266 | 238.7812 | 236.5516 | 231.5724 | 238.6499 | 237.9573 | 219.4189 | 248.1219 | 244.612 | 195.0036 | 187.3307
|  | расчет | I, А | 11.1661 | 10.4945 | 10.0357 | 10.2116 | 10.0162 | 10.3669 | 11.1444 | 11.9411 | 13.8644 | 16.8252 | 15.7105 | 15.4689 | 14.3601 | 13.497 | 13.2558 | 13.132 | 12.8556 | 13.2485 | 13.2101 | 12.0649 | 13.7744 | 13.4502 | 10.7224 | 10.3005
|  | расчет | tgφ | 0.50766 | 0.51636 | 0.5 | 0.51319 | 0.50122 | 0.49765 | 0.5011 | 0.50309 | 0.48399 | 0.59202 | 0.56137 | 0.46361 | 0.4931 | 0.51667 | 0.45672 | 0.47103 | 0.46476 | 0.45037 | 0.44751 | 0.46185 | 0.49013 | 0.53148 | 0.51732 | 0.47518 | 0.49709
яч.14 | Больница | АИИС ТУЭ | P, кВт | 64.8 | 47.4 | 48.6 | 45.6 | 45 | 56.4 | 97.2 | 96 | 83.4 | 102.6 | 96 | 79.8 | 79.2 | 103.2 | 82.8 | 79.8 | 72 | 79.8 | 89.4 | 103.2 | 97.8 | 96.6 | 94.8 | 72.6 | 1914
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 12 | 10.2 | 14.4 | 18.6 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18 | 15 | 10.2 | 12 | 12.6 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 341.4
|  | расчет | S, кВА | 65.5073 | 48.7516 | 49.9191 | 46.8615 | 46.5725 | 57.3149 | 98.2609 | 97.7853 | 85.8587 | 104.381 | 97.9012 | 82.2197 | 81.3548 | 104.8628 | 84.7339 | 81.8049 | 73.5459 | 80.4492 | 90.2018 | 103.9663 | 98.4622 | 97.2019 | 95.2848 | 73.232
|  | расчет | I, А | 3.568 | 2.6554 | 2.7189 | 2.5524 | 2.5367 | 3.1218 | 5.4029 | 5.3768 | 4.7664 | 5.7947 | 5.4877 | 4.5644 | 4.5164 | 5.8214 | 4.704 | 4.5414 | 4.0829 | 4.4661 | 5.0075 | 5.7167 | 5.4661 | 5.3447 | 5.2393 | 4.0267
|  | расчет | tgφ | 0.14815 | 0.24051 | 0.23457 | 0.23684 | 0.26667 | 0.18085 | 0.14815 | 0.19375 | 0.2446 | 0.18713 | 0.2 | 0.24812 | 0.23485 | 0.18023 | 0.21739 | 0.22556 | 0.20833 | 0.12782 | 0.13423 | 0.12209 | 0.11656 | 0.1118 | 0.10127 | 0.13223 | 0.17837
яч.16 | гор. Эл. сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 168.6 | 151.2 | 147.6 | 123 | 147 | 162.6 | 147.6 | 242.4 | 183 | 226.2 | 190.8 | 216 | 188.4 | 221.4 | 187.2 | 223.8 | 183 | 258 | 215.4 | 282 | 222 | 282.6 | 198 | 233.4 | 4801.2
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 159.6 | 163.2 | 161.4 | 146.4 | 161.4 | 160.2 | 152.4 | 189 | 155.4 | 174 | 157.8 | 172.8 | 159 | 183 | 160.8 | 177.6 | 148.8 | 174 | 159 | 196.8 | 161.4 | 196.8 | 150.6 | 180.6 | 4002
|  | расчет | S, кВА | 232.1597 | 222.4762 | 218.7138 | 191.2118 | 218.3093 | 228.2604 | 212.1592 | 307.374 | 240.0795 | 285.3812 | 247.5994 | 276.615 | 246.527 | 287.2402 | 246.7802 | 285.7065 | 235.8611 | 311.1913 | 267.7278 | 343.8811 | 274.4703 | 344.3733 | 248.7657 | 295.1134
|  | расчет | I, А | 12.645 | 12.1176 | 11.9127 | 10.4147 | 11.8907 | 12.4327 | 11.6657 | 16.9012 | 13.3279 | 15.8428 | 13.8788 | 15.3561 | 13.6858 | 15.946 | 13.6999 | 15.8608 | 13.0937 | 17.2756 | 14.8628 | 18.9086 | 15.2371 | 18.9356 | 13.6786 | 16.227
|  | расчет | tgφ | 1: 0.94662; 2: 1.0794; 3: 1.0935; 4: 1.1902; 5: 1.098; 6: 0.98524; 7: 1.0325 | 0.83354
яч.18 | Аэропорт. Очистные | АИИС ТУЭ | P, кВт | 292.8 | 288 | 288.8 | 286 | 286.4 | 288.4 | 299.6 | 310.8 | 318.8 | 324.8 | 323.2 | 311.6 | 309.6 | 320 | 310.8 | 310 | 312.8 | 316.4 | 314.4 | 320.4 | 326 | 324.8 | 323.2 | 300.8 | 7408.4
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 164 | 163.6 | 163.6 | 164 | 165.2 | 165.6 | 166 | 168.4 | 165.2 | 174.4 | 178 | 165.2 | 162.8 | 166.8 | 161.2 | 160 | 160.8 | 164 | 160 | 162.4 | 170.4 | 174.4 | 177.2 | 165.2 | 3988.4
|  | расчет | S, кВА | 335.6007 | 331.2234 | 331.9193 | 329.6847 | 330.6297 | 332.5627 | 342.5145 | 353.49 | 359.0606 | 368.6603 | 368.9746 | 352.6834 | 349.7942 | 360.8632 | 350.1172 | 348.8553 | 351.7108 | 356.3776 | 352.771 | 359.2073 | 367.848 | 368.6603 | 368.5893 | 343.1788
|  | расчет | I, А | 18.2792 | 17.8721 | 18.0786 | 17.7891 | 17.8401 | 17.9444 | 18.6557 | 19.2535 | 19.557 | 20.0798 | 20.2883 | 19.2096 | 19.0522 | 19.8423 | 19.2515 | 19.1821 | 19.3391 | 19.4108 | 19.2144 | 19.5649 | 20.0356 | 20.0798 | 20.076 | 18.6919
|  | расчет | tgφ | 0.56011 | 0.56806 | 0.56648 | 0.57343 | 0.57682 | 0.5742 | 0.55407 | 0.54183 | 0.51819 | 0.53695 | 0.55074 | 0.53017 | 0.52584 | 0.52125 | 0.51866 | 0.51613 | 0.51407 | 0.51833 | 0.50891 | 0.50687 | 0.5227 | 0.53695 | 0.54827 | 0.5492 | 0.53836
яч.20 | МК 100 | АИИС КУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | S, кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Коминефтемаш | АИИС КУЭ | P, кВт | 241.3 | 276.4 | 288.8 | 268.8 | 282.6 | 267.6 | 274 | 245.9 | 257.3 | 294.5 | 271.5 | 275.1 | 245.3 | 287.3 | 275.1 | 270.3 | 289.2 | 270.5 | 273.4 | 253.8 | 262.1 | 290.1 | 268 | 283.2 | 6512.1
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 84.7 | 119.9 | 133.5 | 115.9 | 133.6 | 113.9 | 126.5 | 88.4 | 100.3 | 142.3 | 110.8 | 119.4 | 80.6 | 131.6 | 113.5 | 108.8 | 128.7 | 103.7 | 100.5 | 88.7 | 115.5 | 149.4 | 119.5 | 138.8 | 2768.5
|  | расчет | S, кВА | 255.7338 | 301.2855 | 318.163 | 292.7221 | 312.5887 | 290.8315 | 301.7917 | 261.307 | 276.1583 | 327.0773 | 293.2386 | 299.8939 | 258.2023 | 316.0061 | 297.5941 | 291.3752 | 316.5444 | 289.6963 | 291.2865 | 268.8534 | 286.4204 | 326.3102 | 293.4353 | 315.385
|  | расчет | I, А | 13.9291 | 16.2568 | 17.3294 | 15.7947 | 16.8667 | 15.6927 | 16.4377 | 14.2326 | 15.0415 | 17.8149 | 16.1239 | 16.3343 | 14.0635 | 17.3758 | 16.3634 | 16.0215 | 17.4054 | 15.7789 | 15.8655 | 14.6436 | 15.6005 | 17.7731 | 15.9825 | 17.1781
|  | расчет | tgφ | 0.35102 | 0.43379 | 0.46226 | 0.43118 | 0.47275 | 0.42564 | 0.46168 | 0.3595 | 0.38982 | 0.48319 | 0.4081 | 0.43402 | 0.32858 | 0.45806 | 0.41258 | 0.40252 | 0.44502 | 0.38336 | 0.36759 | 0.34949 | 0.44067 | 0.51499 | 0.4459 | 0.49011 | 0.42513
яч.24 | ДГК |  | P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | гор. Эл. Сеть | АИИС ТУЭ | P, кВт | 447 | 429 | 418.2 | 319.8 | 84.6 | 82.8 | 85.2 | 91.8 | 118.8 | 162.6 | 164.4 | 170.4 | 164.4 | 156.6 | 169.8 | 66 | 0 | 0 | 105 | 97.8 | 94.8 | 90.6 | 89.4 | 84.6 | 3693.6
|  | АИИС ТУЭ | Q, кВАр | 190.8 | 196.8 | 196.2 | 142.8 | 28.2 | 24 | 27 | 30.6 | 40.2 | 73.2 | 75.6 | 78.6 | 81.6 | 73.2 | 66 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 28.2 | 31.2 | 27.6 | 28.8 | 25.8 | 1510.8
|  | расчет | S, кВА | 486.0181 | 471.9865 | 461.9369 | 350.234 | 89.1762 | 86.2081 | 89.3758 | 96.7657 | 125.4172 | 178.3171 | 180.9495 | 187.6543 | 183.5372 | 172.8635 | 182.1758 | 69.6336 | 0 | 0 | 107.3212 | 101.7845 | 99.8022 | 94.7107 | 93.9244 | 88.4466
|  | расчет | I, А | 26.472 | 25.4674 | 25.1603 | 18.8979 | 4.8118 | 4.6516 | 4.868 | 5.2705 | 6.8311 | 9.7124 | 9.9496 | 10.221 | 9.9967 | 9.505 | 10.0171 | 3.8289 | 0 | 0 | 5.8455 | 5.5439 | 5.4359 | 5.1586 | 5.1158 | 4.8174
|  | расчет | tgφ | 0.42685 | 0.45874 | 0.46915 | 0.44653 | 0.33333 | 0.28986 | 0.3169 | 0.33333 | 0.33838 | 0.45018 | 0.45985 | 0.46127 | 0.49635 | 0.46743 | 0.38869 | 0.33636 |  |  | 0.21143 | 0.28834 | 0.32911 | 0.30464 | 0.32215 | 0.30496 | 0.40903
| ТСН | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 1.808
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | расчет | P, кВт | 5418.1 | 5113.8 | 4954.1 | 4807 | 4667 | 4883.1 | 5486.8 | 6097.1 | 7178.1 | 7837.9 | 7841.4 | 7726.8 | 7272.1 | 7284.6 | 7487.2 | 7522.4 | 7383.1 | 7187.9 | 7037.4 | 6697.8 | 6642.6 | 6556.7 | 6020.9 | 5565.1 | 154669
|  | расчет | Q, кВАр | 2592.4 | 2594.4 | 2603.6 | 2509.8 | 2402.8 | 2407.3 | 2485.6 | 2662.8 | 3213.8 | 3482.9 | 3387.9 | 3312.7 | 2925.8 | 3068.2 | 3277.1 | 3286.5 | 3227.4 | 3058.4 | 2867.3 | 2643.8 | 2634 | 2594.5 | 2486 | 2413.1 | 68138.1
|  | расчет | I, А | 330.5571 | 314.6572 | 307.9458 | 297.5219 | 288.0112 | 298.525 | 333.3949 | 367.7005 | 438.0581 | 477.8538 | 479.7501 | 468.1466 | 435.8023 | 440.8737 | 456.7531 | 459.2451 | 449.7817 | 434.7895 | 422.7178 | 397.4808 | 397.0144 | 389.6028 | 359.9914 | 335.2507
Баланс мощностей 10 кВ |  | расчет | P, кВт | -30.1 | -25.8 | -25.1 | -25 | -23 | -26.1 | -26.8 | -31.1 | -35.1 | -31.9 | -32.4 | -34.8 | -30.1 | -33.6 | -29.2 | -31.4 | -33.1 | -29.9 | -32.4 | -28.8 | -36.6 | -31.7 | -29.9 | -27.1 | -721 | -0.4683%
|  | расчет | Q, кВАр | 20.6 | 18.6 | 21.4 | 16.2 | 15.2 | 19.7 | 22.4 | 25.2 | 50.2 | 57.1 | 35.1 | 50.3 | 35.2 | 30.8 | 43.9 | 13.5 | -20.4 | -10.4 | 18.7 | 14.2 | 6 | 12.5 | 10 | 7.9 | 513.9
|  | расчет | I, А | -11.6571 | -7.4572 | 0.45423 | -1.6219 | 0.68884 | 0.93963 | 1.7051 | 2.7733 | 0.01204 | -3.7743 | 0.95363 | -4.8463 | -3.9924 | -0.77367 | -1.3828 | -5.6451 | -5.857 | -4.2895 | -7.5178 | -4.7808 | 2.5856 | -4.3865 | -9.2914 | -3.9671
Баланс по ПС |  | расчет | P, кВт | 74.1 | 67.6 | 74.7 | 67.8 | 67.8 | 72.9 | 76.8 | 82.5 | 92.1 | 101.5 | 100.8 | 93.6 | 89.1 | 87.8 | 91 | 93.6 | 94.3 | 87.9 | 88.6 | 78.2 | 73.2 | 79.3 | 74.7 | 76.9 | 1986.8 | 1.134%
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид учета | Измеряемая величина | 1: часы замеров | Итого за сутки | Небаланс по ПС
ПС Баган 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1С-10 |  | ТИ | U, кВ | bar: часы замеров 18
1С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2С-6 кВ |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.4 | Т-1 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 1052.4 | 1057.2 | 1014 | 948 | 968.4 | 1045.2 | 1075.2 | 1080 | 1071.6 | 1034.4 | 1050 | 1077.6 | 1070.4 | 1070.4 | 1047.6 | 980.4 | 1009.2 | 1056 | 1092 | 1070.4 | 1063.2 | 1028.4 | 1044 | 1057.2 | 25063.2
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 706.8 | 706.8 | 698.4 | 685.2 | 698.4 | 769.2 | 781.2 | 792 | 781.2 | 733.2 | 734.4 | 716.4 | 702 | 703.2 | 703.2 | 680.4 | 702 | 770.4 | 782.4 | 777.6 | 764.4 | 717.6 | 720 | 705.6 | 17532
|  | расчет | S, кВА | 1267.7192 | 1271.7068 | 1231.2427 | 1169.7021 | 1193.9686 | 1297.7333 | 1329.0329 | 1339.2774 | 1326.1222 | 1267.8981 | 1281.3444 | 1294.0057 | 1280.0626 | 1280.721 | 1261.7274 | 1193.3685 | 1229.3448 | 1307.1542 | 1343.3591 | 1323.0336 | 1309.4662 | 1254.0161 | 1268.2019 | 1271.0402 | 30591.2489
|  | ТИ | I, А | 114 | 114 | 104 | 106 | 114 | 120 | 120 | 122 | 114 | 112 | 118 | 114 | 116 | 118 | 108 | 110 | 114 | 122 | 118 | 120 | 112 | 114 | 118 | 114
|  | расчет | tgφ | 0.67161 | 0.66856 | 0.68876 | 0.72278 | 0.72119 | 0.73594 | 0.72656 | 0.73333 | 0.729 | 0.70882 | 0.69943 | 0.66481 | 0.65583 | 0.65695 | 0.67125 | 0.694 | 0.6956 | 0.72955 | 0.71648 | 0.72646 | 0.71896 | 0.69778 | 0.68966 | 0.66742 | 0.69951
яч.9 | Т-2 6 кВ | АИИС КУЭ | P, кВт | 789.6 | 736.8 | 748.8 | 751.2 | 726 | 732 | 738 | 740.4 | 746.4 | 783.6 | 830.4 | 877.2 | 872.4 | 822 | 800.4 | 770.4 | 768 | 790.8 | 792 | 768 | 729.6 | 736.8 | 789.6 | 817.2 | 18657.6
|  | АИИС КУЭ | Q, кВАр | 793.2 | 748.8 | 752.4 | 762 | 746.4 | 748.8 | 747.6 | 757.2 | 757.2 | 794.4 | 840 | 862.8 | 859.2 | 820.8 | 804 | 772.8 | 775.2 | 782.4 | 789.6 | 772.8 | 739.2 | 746.4 | 795.6 | 817.2 | 18786
|  | расчет | S, кВА | 1119.2115 | 1050.5121 | 1061.5118 | 1070.0212 | 1041.2439 | 1047.1511 | 1050.4998 | 1059.0297 | 1063.2332 | 1115.8406 | 1181.1707 | 1230.4079 | 1224.4617 | 1161.6353 | 1134.485 | 1091.2085 | 1091.2191 | 1112.4362 | 1118.3614 | 1089.5154 | 1038.6206 | 1048.8027 | 1120.9137 | 1155.6953 | 26477.1886
|  | ТИ | I, А | 92 | 88 | 92 | 92 | 92 | 88 | 92 | 88 | 100 | 108 | 108 | 112 | 104 | 108 | 100 | 100 | 104 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 108 | 100
|  | расчет | tgφ | 1.0046 | 1.0163 | 1.0048 | 1.0144 | 1.0281 | 1.023 | 1.013 | 1.0227 | 1.0145 | 1.0138 | 1.0116 | 0.98358 | 0.98487 | 0.99854 | 1.0045 | 1.0031 | 1.0094 | 0.98938 | 0.99697 | 1.0063 | 1.0132 | 1.013 | 1.0076 | 1 | 1.0069
| ТСН-1 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 10
| ТСН-2 | АИИС ТУЭ | P, кВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.92
Загрузка подстанции, кВт |  | расчет |  | 1842 | 1794 | 1762.8 | 1699.2 | 1694.4 | 1777.2 | 1813.2 | 1820.4 | 1818 | 1818 | 1880.4 | 1954.8 | 1942.8 | 1892.4 | 1848 | 1750.8 | 1777.2 | 1846.8 | 1884 | 1838.4 | 1792.8 | 1765.2 | 1833.6 | 1874.4
Загрузка подстанции,кВАр |  | расчет |  | 1500 | 1455.6 | 1450.8 | 1447.2 | 1444.8 | 1518 | 1528.8 | 1549.2 | 1538.4 | 1527.6 | 1574.4 | 1579.2 | 1561.2 | 1524 | 1507.2 | 1453.2 | 1477.2 | 1552.8 | 1572 | 1550.4 | 1503.6 | 1464 | 1515.6 | 1522.8
Загрузка подстанции, кВА |  | расчет |  | 2375.4924 | 2310.2397 | 2283.0428 | 2231.9652 | 2226.7551 | 2337.2556 | 2371.6922 | 2390.3717 | 2381.5538 | 2374.5917 | 2452.4762 | 2512.9894 | 2492.3518 | 2429.7641 | 2384.692 | 2275.3221 | 2310.9651 | 2412.8527 | 2453.6992 | 2404.8814 | 2339.86 | 2293.3005 | 2378.8931 | 2415.0145