## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
СМВ-110 | ВЛ-187 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.4 | 117.1 | 117.2 | 117.7 | 117.3 | 116.9 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.7 | 116.7 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.9 | 116.9 | 117 | 118.1 | 117.9 | 118.6
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 69.7 | 55.8 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 97.6 | 125.5 | 125.5 | 139.4 | 125.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 97.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 125.5 | 111.5 | 125.5 | 111.5 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 2439.8 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 29.4 | 23.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 53 | 53 | 58.9 | 53 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 41.2 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 53 | 47.1 | 53 | 47.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 1030.1
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7.2917 | 0.9611%
|  | tgφ |  | 0.42181 | 0.42115 | 0.42181 | 0.42181 | 0.42181 | 0.42213 | 0.42231 | 0.42231 | 0.42253 | 0.42231 | 0.42242 | 0.42242 | 0.42242 | 0.42213 | 0.42242 | 0.42242 | 0.42242 | 0.42231 | 0.42242 | 0.42231 | 0.42242 | 0.42174 | 0.42174 | 0.42174
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2004 | 3.3717 | 4.2166 | 4.1924 | 4.2085 | 5.9166 | 7.6158 | 7.6158 | 8.4599 | 7.6231 | 6.7665 | 6.7665 | 6.7599 | 5.9223 | 6.7665 | 6.7599 | 6.7599 | 7.6084 | 6.7534 | 7.6084 | 7.6084 | 5.0199 | 5.0247 | 4.996 | 6.1892 | 15.12%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 69.7 | 55.8 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 97.6 | 125.5 | 125.5 | 139.4 | 125.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 97.6 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 125.5 | 111.5 | 125.5 | 111.5 | 83.7 | 83.7 | 83.7 |  | 55.8
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 29.4 | 23.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 53 | 53 | 58.9 | 53 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 41.2 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 53 | 47.1 | 53 | 47.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |  | 23.5
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 75.6469 | 60.5466 | 75.6469 | 75.6469 | 75.6469 | 105.9396 | 136.2323 | 136.2323 | 151.3326 | 136.2323 | 121.0399 | 121.0399 | 121.0399 | 105.9396 | 121.0399 | 121.0399 | 121.0399 | 136.2323 | 121.0399 | 136.2323 | 121.0399 | 90.8393 | 90.8393 | 90.8393 |  | 60.5466
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.38 | 10.37 | 10.43 | 10.39 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.37 | 10.46 | 10.45 | 10.51
яч.4д | Керчомья | P, кВт | счётч. | 66 | 52 | 66 | 64 | 66 | 92 | 118 | 118 | 118 | 118 | 104 | 104 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 118 | 104 | 104 | 92 | 78 | 80 | 78 | 2200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 | 58 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 56 | 58 | 50 | 42 | 44 | 42 | 1200
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6.8333
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.53846 | 0.54545 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54348 | 0.54237 | 0.54237 | 0.54237 | 0.54237 | 0.55769 | 0.53846 | 0.54348 | 0.54348 | 0.54348 | 0.54348 | 0.54348 | 0.55932 | 0.53846 | 0.55769 | 0.54348 | 0.53846 | 0.55 | 0.53846
|  | Показания счетчиков Р | 3080.6 | 3080.633 | 3080.659 | 3080.692 | 3080.724 | 3080.757 | 3080.803 | 3080.862 | 3080.921 | 3080.98 | 3081.039 | 3081.091 | 3081.143 | 3081.189 | 3081.235 | 3081.281 | 3081.327 | 3081.373 | 3081.432 | 3081.484 | 3081.536 | 3081.582 | 3081.621 | 3081.661 | 3081.7
|  | Показания счетчиков Q | 3333.4 | 3333.418 | 3333.432 | 3333.45 | 3333.468 | 3333.486 | 3333.511 | 3333.543 | 3333.575 | 3333.607 | 3333.639 | 3333.668 | 3333.696 | 3333.721 | 3333.746 | 3333.771 | 3333.796 | 3333.821 | 3333.854 | 3333.882 | 3333.911 | 3333.936 | 3333.957 | 3333.979 | 3334
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.1745 | 3.2889 | 4.1906 | 4.0695 | 4.1825 | 5.8479 | 7.5043 | 7.5043 | 7.5043 | 7.5116 | 6.6569 | 6.6032 | 5.8479 | 5.8535 | 5.8535 | 5.8479 | 5.8479 | 7.551 | 6.5904 | 6.6505 | 7.551 | 4.8956 | 5.0503 | 4.8723 | 5.8938 | 13.75%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 200
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.3 | 1613.314 | 1613.314 | 1613.314 | 1613.314 | 1613.329 | 1613.329 | 1613.343 | 1613.357 | 1613.371 | 1613.371 | 1613.371 | 1613.386 | 1613.4 | 1613.4 | 1613.4 | 1613.4
|  | Показания счетчиков Q | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.7 | 1372.714 | 1372.714 | 1372.714 | 1372.714 | 1372.729 | 1372.729 | 1372.743 | 1372.757 | 1372.771 | 1372.771 | 1372.771 | 1372.786 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 2.2136 | 2.2115 | 2.2115 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56622 | -94.13%
яч.8д | "Нижний склад" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13
|  | Показания счетчиков Q | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 13.5 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 93622.4 | 93623 | 93623.7 | 93624.4 | 93624.9 | 93625.6 | 93626.2 | 93626.5 | 93627 | 93627.5 | 93627.8 | 93628.2 | 93628.8 | 93629.5 | 93630 | 93630.6 | 93631.3 | 93631.8 | 93632.4 | 93632.9 | 93633.6 | 93633.9 | 93634.6 | 93635.3 | 93635.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 66 | 52 | 66 | 64 | 66 | 92 | 118 | 118 | 146 | 118 | 104 | 104 | 122 | 92 | 120 | 120 | 120 | 118 | 104 | 134 | 120 | 78 | 80 | 78 | 2400
|  | Q, кВАр |  | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 50 | 64 | 64 | 92 | 64 | 58 | 56 | 80 | 50 | 78 | 78 | 78 | 66 | 56 | 88 | 78 | 42 | 44 | 42 | 1400
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.3085 | 6.81 | 5.3085 | 8.1779 | 5.3085 | 5.7377 | 5.9761 | 5.9761 | -4.7346 | 5.9761 | 6.7265 | 6.7265 | -9.417 | 5.7377 | -7.6233 | -7.6233 | -7.6233 | 5.9761 | 6.7265 | -6.7729 | -7.6233 | 6.81 | 4.4205 | 6.81 | 1.6313
|  | Q, % |  | -22.449 | -19.1489 | -22.449 | -22.449 | -22.449 | -21.3592 | -20.7547 | -20.7547 | -56.1969 | -20.7547 | -23.1423 | -18.896 | -69.8514 | -21.3592 | -65.6051 | -65.6051 | -65.6051 | -24.5283 | -18.896 | -66.0377 | -65.6051 | -18.9802 | -24.6459 | -18.9802 | -35.9091
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 14.29% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | -12.5% | -12.5% | -12.5% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 2.286%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6175% | 2.456% | 0.6175% | 2.93% | 0.6175% | 1.161% | 1.463% | 1.463% | -14.87% | 1.463% | 1.619% | 2.414% | -21.56% | 1.161% | -19.22% | -19.22% | -19.22% | 0.7552% | 2.414% | -18.55% | 0.7552% | 2.477% | -0.509% | 2.477% | -4.374%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 154.4 | 154.4 | 139 | 139 | 169.9 | 216.2 | 247.1 | 293.4 | 324.3 | 293.4 | 308.9 | 293.4 | 308.9 | 262.5 | 293.4 | 247.1 | 262.5 | 293.4 | 278 | 278 | 308.9 | 247.1 | 216.2 | 200.8 | 5930.2 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 77.8 | 95.1 | 121 | 138.3 | 164.3 | 181.6 | 164.3 | 172.9 | 164.3 | 172.9 | 147 | 164.3 | 138.3 | 147 | 164.3 | 155.6 | 155.6 | 172.9 | 138.3 | 121 | 112.4 | 3320
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 2.528%
|  | tgφ |  | 0.56023 | 0.56023 | 0.55971 | 0.55971 | 0.55974 | 0.55967 | 0.55969 | 0.55999 | 0.55998 | 0.55999 | 0.55973 | 0.55999 | 0.55973 | 0.56 | 0.55999 | 0.55969 | 0.56 | 0.55999 | 0.55971 | 0.55971 | 0.55973 | 0.55969 | 0.55967 | 0.55976
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.7708 | 9.7801 | 8.7692 | 8.7525 | 10.7391 | 13.6653 | 15.6784 | 18.6363 | 20.6186 | 18.6721 | 19.6752 | 18.6721 | 19.5811 | 16.6736 | 18.6363 | 15.6634 | 16.6417 | 18.5828 | 17.5886 | 17.6054 | 18.5828 | 15.5888 | 13.8503 | 12.79 | 15.6339 | 2.288%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 154.4 | 154.4 | 139 | 139 | 169.9 | 216.2 | 247.1 | 293.4 | 324.3 | 293.4 | 308.9 | 293.4 | 308.9 | 262.5 | 293.4 | 247.1 | 262.5 | 293.4 | 278 | 278 | 308.9 | 247.1 | 216.2 | 200.8 |  | 139
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 77.8 | 95.1 | 121 | 138.3 | 164.3 | 181.6 | 164.3 | 172.9 | 164.3 | 172.9 | 147 | 164.3 | 138.3 | 147 | 164.3 | 155.6 | 155.6 | 172.9 | 138.3 | 121 | 112.4 |  | 77.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 176.9791 | 176.9791 | 159.2917 | 159.2917 | 194.705 | 247.7568 | 283.1701 | 336.2708 | 371.6841 | 336.2708 | 353.9966 | 336.2708 | 353.9966 | 300.8575 | 336.2708 | 283.1701 | 300.8575 | 336.2708 | 318.5834 | 318.5834 | 353.9966 | 283.1701 | 247.7568 | 230.1182 |  | 159.2917
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.48 | 10.48 | 10.44 | 10.43 | 10.42 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.5 | 10.34 | 10.4 |  | 10.4467
яч.7д | Кекур | P, кВт | счётч. | 79 | 79 | 63 | 64 | 94 | 95 | 127 | 142 | 174 | 142 | 174 | 142 | 142 | 143 | 110 | 111 | 126 | 143 | 142 | 158 | 142 | 127 | 110 | 111 | 2940 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 41 | 40 | 33 | 32 | 49 | 49 | 64 | 74 | 89 | 73 | 89 | 73 | 73 | 73 | 57 | 57 | 65 | 73 | 73 | 81 | 73 | 65 | 57 | 57 | 1510
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.51899 | 0.50633 | 0.52381 | 0.5 | 0.52128 | 0.51579 | 0.50394 | 0.52113 | 0.51149 | 0.51408 | 0.51149 | 0.51408 | 0.51408 | 0.51049 | 0.51818 | 0.51351 | 0.51587 | 0.51049 | 0.51408 | 0.51266 | 0.51408 | 0.51181 | 0.51818 | 0.51351
|  | Показания счетчиков Р | 6933.16 | 6933.239 | 6933.318 | 6933.381 | 6933.445 | 6933.539 | 6933.634 | 6933.761 | 6933.903 | 6934.077 | 6934.219 | 6934.393 | 6934.535 | 6934.677 | 6934.82 | 6934.93 | 6935.041 | 6935.167 | 6935.31 | 6935.452 | 6935.61 | 6935.752 | 6935.879 | 6935.989 | 6936.1
|  | Показания счетчиков Q | 2499.79 | 2499.831 | 2499.871 | 2499.904 | 2499.936 | 2499.985 | 2500.034 | 2500.098 | 2500.172 | 2500.261 | 2500.334 | 2500.423 | 2500.496 | 2500.569 | 2500.642 | 2500.699 | 2500.756 | 2500.821 | 2500.894 | 2500.967 | 2501.048 | 2501.121 | 2501.186 | 2501.243 | 2501.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.9139 | 4.8934 | 3.9152 | 3.9316 | 5.8468 | 5.8958 | 7.874 | 8.8742 | 10.8418 | 8.8657 | 10.8626 | 8.8657 | 8.8318 | 8.898 | 6.8661 | 6.9021 | 7.8424 | 8.8725 | 8.8149 | 9.8118 | 8.8725 | 7.854 | 6.9259 | 6.9353 | 7.6253 | 1.609%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 76 | 74 | 76 | 76 | 74 | 120 | 122 | 150 | 150 | 150 | 136 | 150 | 166 | 120 | 182 | 134 | 136 | 150 | 136 | 120 | 166 | 120 | 106 | 90 | 2980 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 82 | 80 | 102 | 100 | 102 | 90 | 102 | 110 | 82 | 120 | 92 | 90 | 102 | 90 | 80 | 112 | 80 | 72 | 60 | 2000
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8.1667
|  | tgφ |  | 0.65789 | 0.7027 | 0.65789 | 0.65789 | 0.67568 | 0.68333 | 0.65574 | 0.68 | 0.66667 | 0.68 | 0.66176 | 0.68 | 0.66265 | 0.68333 | 0.65934 | 0.68657 | 0.66176 | 0.68 | 0.66176 | 0.66667 | 0.6747 | 0.66667 | 0.67925 | 0.66667
|  | Показания счетчиков Р | 3411.91 | 3411.948 | 3411.985 | 3412.023 | 3412.061 | 3412.098 | 3412.158 | 3412.219 | 3412.294 | 3412.369 | 3412.444 | 3412.512 | 3412.587 | 3412.67 | 3412.73 | 3412.821 | 3412.888 | 3412.956 | 3413.031 | 3413.099 | 3413.159 | 3413.242 | 3413.302 | 3413.355 | 3413.4
|  | Показания счетчиков Q | 1742.63 | 1742.655 | 1742.681 | 1742.706 | 1742.731 | 1742.756 | 1742.797 | 1742.837 | 1742.888 | 1742.938 | 1742.989 | 1743.034 | 1743.085 | 1743.14 | 1743.181 | 1743.241 | 1743.287 | 1743.332 | 1743.383 | 1743.428 | 1743.468 | 1743.524 | 1743.564 | 1743.6 | 1743.63
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0225 | 4.998 | 5.0081 | 4.9986 | 4.9259 | 8.0164 | 8.0776 | 10.053 | 10.0006 | 10.0723 | 9.0642 | 10.0723 | 11.0152 | 8.0549 | 12.0816 | 8.9909 | 9.0208 | 10.0241 | 9.0036 | 7.9699 | 10.0241 | 7.9396 | 7.1634 | 6.0119 | 8.2337 | -0.8212%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 0.86 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.8 | 1.78 | 1.8 | 1.82 | 1.78 | 1.52 | 41.62 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 155 | 153 | 139 | 140 | 168 | 215 | 249 | 292 | 324 | 292 | 310 | 292 | 308 | 263 | 292 | 245 | 262 | 293 | 278 | 278 | 308 | 247 | 216 | 201 | 5920
|  | Q, кВАр |  | 91 | 92 | 83 | 82 | 99 | 131 | 144 | 176 | 189 | 175 | 179 | 175 | 183 | 155 | 177 | 149 | 155 | 175 | 163 | 161 | 185 | 145 | 129 | 117 | 3510
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.3886 | 0.90674 | -8.8988e-11 | -0.71942 | 1.1183 | 0.55504 | -0.76892 | 0.47716 | 0.092507 | 0.47716 | -0.3561 | 0.47716 | 0.29136 | -0.19048 | 0.47716 | 0.84986 | 0.19048 | 0.13633 | -8.8988e-11 | 2.3816e-10 | 0.29136 | 0.040469 | 0.092507 | -0.099602 | 0.172
|  | Q, % |  | -5.2023 | -6.3584 | -6.6838 | -5.3985 | -4.1009 | -8.2645 | -4.1215 | -7.1211 | -4.0749 | -6.5125 | -3.5281 | -6.5125 | -5.8415 | -5.4422 | -7.7298 | -7.7368 | -5.4422 | -6.5125 | -4.7558 | -3.4704 | -6.9983 | -4.8445 | -6.6116 | -4.0925 | -5.7229
|  |  | Δ I | -10% | 0% | 0% | -11.11% | -18.18% | 0% | -12.5% | -5.263% | 0% | 5.263% | 0% | 10.53% | 5% | 0% | 15.79% | 0% | -5.882% | 0% | -5.556% | -11.11% | 20% | 0% | 7.143% | 7.692% | 0.5208%
|  |  | Δ Iрасч | -1.695% | -1.138% | -1.758% | -2.031% | -0.3124% | -1.807% | -1.743% | -1.561% | -1.085% | -1.424% | -1.279% | -1.424% | -1.358% | -1.675% | -1.671% | -1.466% | -1.331% | -1.689% | -1.307% | -1.002% | -1.689% | -1.313% | -1.725% | -1.229% | -1.44%
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 17900
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 700 | 500 | 700 | 500 | 600 | 400 | 500 | 400 | 600 | 400 | 500 | 11600
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4.4583
|  | tgφ |  | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58333 | 0.63636 | 0.6 | 0.55556 | 0.5 | 0.7 | 0.625 | 0.7 | 0.625 | 0.66667 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | 0: показан.
|  | Расчётное значение тока, А |  | 3.1103 | 2.7249 | 2.0437 | 2.0437 | 2.4085 | 3.2585 | 4.3446 | 4.3084 | 6.7482 | 6.3333 | 5.6647 | 5.001 | 4.3084 | 5.9293 | 4.5825 | 5.9293 | 4.5443 | 5.2103 | 4.3084 | 4.5443 | 4.3084 | 4.7771 | 3.4736 | 3.7311 | 4.3182 | 3.143%
|  | U, кВ | ТИ | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 121 | 119.6667
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 558 | 468 | 414 | 402 | 462 | 642 | 768 | 816 | 1170 | 1056 | 960 | 834 | 732 | 1026 | 798 | 1062 | 798 | 960 | 798 | 834 | 708 | 816 | 636 | 642 | 18360 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 300 | 270 | 258 | 294 | 414 | 492 | 528 | 750 | 684 | 618 | 534 | 474 | 660 | 516 | 678 | 516 | 618 | 516 | 534 | 456 | 528 | 408 | 414 | 11820
|  | I, А | ТИ | 35 | 29 | 26 | 25 | 29 | 40 | 48 | 51 | 73 | 66 | 60 | 52 | 46 | 64 | 50 | 66 | 50 | 60 | 50 | 52 | 44 | 51 | 40 | 40 | 47.7917 | 7.582%
|  | tgφ |  | 0.64516 | 0.64103 | 0.65217 | 0.64179 | 0.63636 | 0.64486 | 0.64062 | 0.64706 | 0.64103 | 0.64773 | 0.64375 | 0.64029 | 0.64754 | 0.64327 | 0.64662 | 0.63842 | 0.64662 | 0.64375 | 0.64662 | 0.64029 | 0.64407 | 0.64706 | 0.64151 | 0.64486
|  | Показания счетчиков Р | 13287.99 | 13288.083 | 13288.161 | 13288.23 | 13288.297 | 13288.374 | 13288.481 | 13288.609 | 13288.745 | 13288.94 | 13289.116 | 13289.276 | 13289.415 | 13289.537 | 13289.708 | 13289.841 | 13290.018 | 13290.151 | 13290.311 | 13290.444 | 13290.583 | 13290.701 | 13290.837 | 13290.943 | 13291.05
|  | Показания счетчиков Q | 5401.68 | 5401.74 | 5401.79 | 5401.835 | 5401.878 | 5401.927 | 5401.996 | 5402.078 | 5402.166 | 5402.291 | 5402.405 | 5402.508 | 5402.597 | 5402.676 | 5402.786 | 5402.872 | 5402.985 | 5403.071 | 5403.174 | 5403.26 | 5403.349 | 5403.425 | 5403.513 | 5403.581 | 5403.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 36.7315 | 30.6905 | 27.2356 | 26.3212 | 30.1466 | 42.2552 | 50.5478 | 53.71 | 77.766 | 70.3352 | 63.6407 | 54.8833 | 48.1456 | 68.0012 | 52.7669 | 70.1645 | 52.6153 | 63.2746 | 52.4144 | 54.7259 | 63.2746 | 53.4037 | 42.2004 | 42.4584 | 51.1545 | -7.037%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 558 | 468 | 414 | 402 | 462 | 642 | 768 | 816 | 1170 | 1056 | 960 | 834 | 732 | 1026 | 798 | 1062 | 798 | 960 | 798 | 834 | 708 | 816 | 636 | 642 |  | 402
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 360 | 300 | 270 | 258 | 294 | 414 | 492 | 528 | 750 | 684 | 618 | 534 | 474 | 660 | 516 | 678 | 516 | 618 | 516 | 534 | 456 | 528 | 408 | 414 |  | 258
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 664.0512 | 555.8993 | 494.2631 | 477.6693 | 547.613 | 763.911 | 912.0789 | 971.9259 | 1389.7482 | 1258.1701 | 1141.7198 | 990.309 | 872.0665 | 1219.9492 | 950.2947 | 1259.9714 | 950.2947 | 1141.7198 | 950.2947 | 990.309 | 842.1401 | 971.9259 | 755.619 | 763.911 |  | 477.6693
ВЛ-163/3 | по данным ТИ | P, кВт приём | ТИ | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | 4300 | 5400 | 6200 | 6500 | 6500 | 6200 | 5600 | 5400 | 5600 | 5300 | 5700 | 5400 | 5500 | 5300 | 5400 | 5200 | 4800 | 4000 | 3500 | 117400
|  | Q, кВАр | ТИ | 3400 | 3300 | 3100 | 3000 | 3100 | 3000 | 2200 | 3400 | 1400 | 1100 | 1600 | 3200 | 3300 | 2900 | 3100 | 3100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 | 3700 | 3600 | 3100 | 3100 | 72700
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 28 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 28.625
|  | tgφ | [26 empty] | 22.5843
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.6796 | 21.4828 | 20.78 | 20.4366 | 22.1632 | 25.468 | 28.3235 | 34.061 | 32.2974 | 32.0222 | 31.1028 | 31.3295 | 30.4841 | 30.6327 | 29.8248 | 31.5172 | 31.5317 | 31.9303 | 31.1356 | 32.0861 | 31.9303 | 28.6629 | 24.3768 | 22.3354 | 28.2748 | 1.224%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.45 | 10.43 | 10.46 | 10.33 | 10.34 | 10.37 | 10.43 | 10.47 | 10.37 | 10.41 | 10.38 | 10.44 | 10.43 | 10.48 | 10.46 | 10.49 | 10.52 | 10.35 | 10.4
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | счётч. | 108 | 126 | 111 | 108 | 111 | 201 | 189 | 234 | 219 | 249 | 189 | 171 | 171 | 189 | 186 | 204 | 189 | 216 | 204 | 204 | 141 | 156 | 126 | 108 | 4110 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 69 | 81 | 72 | 69 | 69 | 132 | 120 | 150 | 141 | 162 | 120 | 111 | 108 | 123 | 120 | 129 | 120 | 141 | 132 | 129 | 90 | 102 | 81 | 69 | 2640
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10.9583
|  | tgφ |  | 0.63889 | 0.64286 | 0.64865 | 0.63889 | 0.62162 | 0.65672 | 0.63492 | 0.64103 | 0.64384 | 0.6506 | 0.63492 | 0.64912 | 0.63158 | 0.65079 | 0.64516 | 0.63235 | 0.63492 | 0.65278 | 0.64706 | 0.63235 | 0.6383 | 0.65385 | 0.64286 | 0.63889
|  | Показания счетчиков Р | 6417.86 | 6417.896 | 6417.938 | 6417.975 | 6418.011 | 6418.048 | 6418.115 | 6418.178 | 6418.256 | 6418.329 | 6418.412 | 6418.475 | 6418.532 | 6418.589 | 6418.652 | 6418.714 | 6418.782 | 6418.845 | 6418.917 | 6418.985 | 6419.053 | 6419.1 | 6419.152 | 6419.194 | 6419.23
|  | Показания счетчиков Q | 2703.99 | 2704.013 | 2704.04 | 2704.064 | 2704.087 | 2704.11 | 2704.154 | 2704.194 | 2704.244 | 2704.291 | 2704.345 | 2704.385 | 2704.422 | 2704.458 | 2704.499 | 2704.539 | 2704.582 | 2704.622 | 2704.669 | 2704.713 | 2704.756 | 2704.786 | 2704.82 | 2704.847 | 2704.87
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.0891 | 8.2697 | 7.2905 | 7.0621 | 7.1951 | 13.3013 | 12.4074 | 15.3599 | 14.5748 | 16.6065 | 12.4791 | 11.2984 | 11.1659 | 12.5696 | 12.2909 | 13.441 | 12.3955 | 14.2956 | 13.4019 | 13.3382 | 14.2956 | 10.2413 | 8.3656 | 7.1232 | 11.4941 | -4.889%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | счётч. | 86 | 86 | 86 | 86 | 122 | 138 | 206 | 156 | 206 | 190 | 224 | 224 | 190 | 154 | 174 | 154 | 190 | 172 | 156 | 138 | 138 | 138 | 102 | 104 | 3620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 48 | 46 | 46 | 66 | 74 | 112 | 84 | 112 | 104 | 120 | 122 | 102 | 84 | 94 | 84 | 102 | 94 | 84 | 74 | 76 | 74 | 56 | 56 | 1960
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.53488 | 0.55814 | 0.53488 | 0.53488 | 0.54098 | 0.53623 | 0.54369 | 0.53846 | 0.54369 | 0.54737 | 0.53571 | 0.54464 | 0.53684 | 0.54545 | 0.54023 | 0.54545 | 0.53684 | 0.54651 | 0.53846 | 0.53623 | 0.55072 | 0.53623 | 0.54902 | 0.53846
|  | Показания счетчиков Р | 8155.29 | 8155.333 | 8155.376 | 8155.419 | 8155.462 | 8155.523 | 8155.592 | 8155.695 | 8155.773 | 8155.876 | 8155.971 | 8156.083 | 8156.195 | 8156.29 | 8156.367 | 8156.454 | 8156.531 | 8156.626 | 8156.712 | 8156.79 | 8156.859 | 8156.928 | 8156.997 | 8157.048 | 8157.1
|  | Показания счетчиков Q | 3022.79 | 3022.813 | 3022.837 | 3022.86 | 3022.883 | 3022.916 | 3022.953 | 3023.009 | 3023.051 | 3023.107 | 3023.159 | 3023.219 | 3023.28 | 3023.331 | 3023.373 | 3023.42 | 3023.462 | 3023.513 | 3023.56 | 3023.602 | 3023.639 | 3023.677 | 3023.714 | 3023.742 | 3023.77
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.3948 | 5.4374 | 5.3742 | 5.3742 | 7.636 | 8.6616 | 12.9949 | 9.7911 | 13.1207 | 12.1086 | 14.1648 | 14.136 | 11.9056 | 9.7781 | 10.9814 | 9.7686 | 11.9398 | 10.863 | 9.7724 | 8.6533 | 10.863 | 8.604 | 6.4986 | 6.5651 | 9.5995 | -9.708%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | счётч. | 48 | 32 | 32 | 30 | 32 | 48 | 64 | 80 | 286 | 190 | 158 | 96 | 80 | 174 | 112 | 206 | 96 | 62 | 80 | 64 | 80 | 78 | 64 | 48 | 2240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 44 | 56 | 196 | 130 | 110 | 66 | 54 | 120 | 76 | 142 | 66 | 44 | 54 | 44 | 54 | 56 | 44 | 32 | 1540
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5.875
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.6875 | 0.6875 | 0.73333 | 0.6875 | 0.66667 | 0.6875 | 0.7 | 0.68531 | 0.68421 | 0.6962 | 0.6875 | 0.675 | 0.68966 | 0.67857 | 0.68932 | 0.6875 | 0.70968 | 0.675 | 0.6875 | 0.675 | 0.71795 | 0.6875 | 0.66667
|  | Показания счетчиков Р | 4779.86 | 4779.884 | 4779.9 | 4779.916 | 4779.931 | 4779.947 | 4779.971 | 4780.003 | 4780.043 | 4780.186 | 4780.281 | 4780.36 | 4780.408 | 4780.448 | 4780.535 | 4780.591 | 4780.694 | 4780.742 | 4780.773 | 4780.813 | 4780.845 | 4780.885 | 4780.924 | 4780.956 | 4780.98
|  | Показания счетчиков Q | 2186.19 | 2186.206 | 2186.217 | 2186.228 | 2186.239 | 2186.25 | 2186.266 | 2186.288 | 2186.316 | 2186.414 | 2186.479 | 2186.534 | 2186.567 | 2186.594 | 2186.654 | 2186.692 | 2186.763 | 2186.796 | 2186.818 | 2186.845 | 2186.867 | 2186.894 | 2186.922 | 2186.944 | 2186.96
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.191 | 2.1439 | 2.1398 | 2.05 | 2.1378 | 3.191 | 4.3043 | 5.3964 | 19.4012 | 12.8698 | 10.7313 | 6.4564 | 5.3287 | 11.7818 | 7.5156 | 13.933 | 6.4502 | 4.2134 | 5.3236 | 4.2919 | 4.2134 | 5.276 | 4.3375 | 3.2064 | 6.2452 | -6.301%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | счётч. | 72 | 52 | 54 | 52 | 72 | 70 | 126 | 106 | 106 | 108 | 124 | 106 | 106 | 108 | 124 | 124 | 124 | 124 | 142 | 108 | 106 | 106 | 88 | 72 | 2380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 28 | 30 | 30 | 40 | 38 | 70 | 58 | 60 | 60 | 68 | 60 | 58 | 60 | 68 | 70 | 68 | 70 | 78 | 60 | 58 | 60 | 48 | 40 | 1320
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.53846 | 0.55556 | 0.57692 | 0.55556 | 0.54286 | 0.55556 | 0.54717 | 0.56604 | 0.55556 | 0.54839 | 0.56604 | 0.54717 | 0.55556 | 0.54839 | 0.56452 | 0.54839 | 0.56452 | 0.5493 | 0.55556 | 0.54717 | 0.56604 | 0.54545 | 0.55556
|  | Показания счетчиков Р | 8043.37 | 8043.406 | 8043.432 | 8043.459 | 8043.485 | 8043.521 | 8043.556 | 8043.619 | 8043.672 | 8043.725 | 8043.779 | 8043.841 | 8043.894 | 8043.947 | 8044.001 | 8044.063 | 8044.125 | 8044.187 | 8044.249 | 8044.32 | 8044.374 | 8044.427 | 8044.48 | 8044.524 | 8044.56
|  | Показания счетчиков Q | 3318.24 | 3318.26 | 3318.274 | 3318.289 | 3318.304 | 3318.324 | 3318.343 | 3318.378 | 3318.407 | 3318.437 | 3318.467 | 3318.501 | 3318.531 | 3318.56 | 3318.59 | 3318.624 | 3318.659 | 3318.693 | 3318.728 | 3318.767 | 3318.797 | 3318.826 | 3318.856 | 3318.88 | 3318.9
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.556 | 3.2606 | 3.4039 | 3.308 | 4.5343 | 4.4057 | 7.9882 | 6.6773 | 6.8157 | 6.9067 | 7.883 | 6.7504 | 6.6709 | 6.8867 | 7.8527 | 7.9295 | 7.8301 | 7.8915 | 8.9359 | 6.8274 | 7.8915 | 6.6926 | 5.5983 | 4.5779 | 6.3365 | -13.49%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | счётч. | 78 | 77 | 93 | 93 | 109 | 108 | 124 | 155 | 140 | 171 | 155 | 155 | 155 | 186 | 139 | 171 | 124 | 171 | 155 | 139 | 155 | 124 | 140 | 93 | 3210 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 47 | 55 | 56 | 65 | 65 | 74 | 93 | 83 | 102 | 93 | 93 | 93 | 111 | 83 | 102 | 75 | 102 | 92 | 84 | 93 | 74 | 83 | 56 | 1920
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8.625
|  | tgφ |  | 0.58974 | 0.61039 | 0.5914 | 0.60215 | 0.59633 | 0.60185 | 0.59677 | 0.6 | 0.59286 | 0.59649 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59677 | 0.59712 | 0.59649 | 0.60484 | 0.59649 | 0.59355 | 0.60432 | 0.6 | 0.59677 | 0.59286 | 0.60215
|  | Показания счетчиков Р | 15293.77 | 15293.848 | 15293.925 | 15294.018 | 15294.111 | 15294.22 | 15294.328 | 15294.452 | 15294.607 | 15294.747 | 15294.918 | 15295.073 | 15295.228 | 15295.383 | 15295.569 | 15295.708 | 15295.879 | 15296.003 | 15296.174 | 15296.329 | 15296.468 | 15296.623 | 15296.747 | 15296.887 | 15296.98
|  | Показания счетчиков Q | 5513.21 | 5513.256 | 5513.303 | 5513.358 | 5513.414 | 5513.479 | 5513.544 | 5513.618 | 5513.711 | 5513.794 | 5513.896 | 5513.989 | 5514.082 | 5514.175 | 5514.286 | 5514.369 | 5514.471 | 5514.546 | 5514.648 | 5514.74 | 5514.824 | 5514.917 | 5514.991 | 5515.074 | 5515.13
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.0089 | 4.9804 | 5.9537 | 5.982 | 6.9865 | 6.9725 | 8.0028 | 9.989 | 9.1072 | 11.1308 | 10.0757 | 10.0178 | 9.9795 | 12.0737 | 8.9895 | 11.0879 | 8.0237 | 11.0348 | 9.9417 | 8.975 | 11.0348 | 7.9344 | 9.0896 | 6.0337 | 8.6836 | -0.6791%
яч.19д | Пузла | P, кВт | счётч. | 156 | 85 | 28 | 15 | 28 | 57 | 85 | 85 | 212 | 170 | 128 | 99 | 43 | 198 | 71 | 199 | 70 | 199 | 71 | 170 | 85 | 198 | 114 | 184 | 2750 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 74 | 25 | 12 | 25 | 50 | 74 | 74 | 186 | 148 | 111 | 87 | 37 | 173 | 62 | 173 | 62 | 173 | 62 | 149 | 74 | 173 | 99 | 161 | 2400
|  | I, А | ТИ | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 12 | 6 | 14 | 8 | 13 | 8.0833
|  | tgφ |  | 0.87179 | 0.87059 | 0.89286 | 0.8 | 0.89286 | 0.87719 | 0.87059 | 0.87059 | 0.87736 | 0.87059 | 0.86719 | 0.87879 | 0.86047 | 0.87374 | 0.87324 | 0.86935 | 0.88571 | 0.86935 | 0.87324 | 0.87647 | 0.87059 | 0.87374 | 0.86842 | 0.875
|  | Показания счетчиков Р | 3698.37 | 3698.526 | 3698.611 | 3698.639 | 3698.654 | 3698.682 | 3698.739 | 3698.824 | 3698.909 | 3699.121 | 3699.291 | 3699.419 | 3699.518 | 3699.561 | 3699.759 | 3699.83 | 3700.029 | 3700.099 | 3700.298 | 3700.369 | 3700.539 | 3700.624 | 3700.822 | 3700.936 | 3701.12
|  | Показания счетчиков Q | 1791.87 | 1792.006 | 1792.08 | 1792.105 | 1792.117 | 1792.142 | 1792.192 | 1792.266 | 1792.34 | 1792.526 | 1792.674 | 1792.785 | 1792.872 | 1792.909 | 1793.082 | 1793.144 | 1793.317 | 1793.379 | 1793.552 | 1793.614 | 1793.763 | 1793.837 | 1794.01 | 1794.109 | 1794.27
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.4478 | 6.2219 | 2.0684 | 1.0585 | 2.0664 | 4.1941 | 6.2458 | 6.2279 | 15.7814 | 12.6003 | 9.444 | 7.3041 | 3.1318 | 14.6561 | 5.234 | 14.6839 | 5.1774 | 14.6135 | 5.199 | 12.4921 | 14.6135 | 14.4471 | 8.4324 | 13.589 | 8.7888 | -8.727%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 541.2 | -538.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 25.8 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 6390.6 | 6390.62 | 6390.64 | 6390.66 | 6390.68 | 6390.69 | 6390.7 | 6390.72 | 6399.74 | 6390.76 | 6390.78 | 6390.8 | 6390.82 | 6390.84 | 6390.86 | 6390.88 | 6390.89 | 6390.91 | 6390.93 | 6390.94 | 6390.96 | 6390.98 | 6390.99 | 6391.01 | 6391.03
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 548 | 458 | 404 | 384 | 474 | 622 | 794 | 816 | 1169 | 1078 | 978 | 851 | 745 | 1009 | 806 | 1058 | 793 | 944 | 808 | 823 | 705 | 800 | 634 | 609 | 18310
|  | Q, кВАр |  | 369 | 300 | 250 | 235 | 287 | 391 | 494 | 515 | 778 | 706 | 622 | 539 | 452 | 671 | 503 | 700 | 493 | 624 | 502 | 540 | 445 | 539 | 411 | 414 | 11780
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.7921 | 2.1368 | 2.4155 | 4.4776 | -2.5974 | 3.1153 | -3.3854 | 0 | 0.08547 | -2.0833 | -1.875 | -2.0384 | -1.776 | 1.6569 | -1.0025 | 0.37665 | 0.62657 | 1.6667 | -1.2531 | 1.3189 | 0.42373 | 1.9608 | 0.31447 | 5.1402 | 0.27233
|  | Q, % |  | -2.5 | 8.3369e-10 | 7.4074 | 8.9147 | 2.381 | 5.5556 | -0.4065 | 2.4621 | -3.7333 | -3.2164 | -0.64725 | -0.93633 | 4.6414 | -1.6667 | 2.5194 | -3.2448 | 4.4574 | -0.97087 | 2.7132 | -1.1236 | 2.4123 | -2.0833 | -0.73529 | -5.4921e-10 | 0.33841
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 3.846% | 4% | 0% | 2.5% | -2.083% | 0% | -1.37% | -3.03% | -1.667% | -1.923% | 0% | 0% | 0% | -1.515% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | -0.1744%
|  |  | Δ Iрасч | 0.1197% | 1.227% | 3.69% | 5.647% | -1.358% | 3.619% | -2.761% | 0.4998% | -1.331% | -2.684% | -1.787% | -1.967% | -0.0766% | 0.3755% | -0.1843% | -0.9685% | 1.518% | 0.5733% | -0.3056% | 0.2703% | 0.5733% | 0.3902% | -0.2884% | 3.211% | 0.01369%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 120 | 121
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 516 | 545.5 | 530.7 | 530.7 | 604.4 | 678.1 | 855 | 1297.3 | 1149.9 | 1282.6 | 973 | 987.7 | 840.3 | 1002.5 | 899.3 | 987.7 | 973 | 1046.7 | 899.3 | 914 | 825.6 | 766.6 | 633.9 | 560.2 | 20300 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 301.2 | 318.4 | 309.8 | 309.8 | 352.8 | 395.9 | 499.1 | 757.3 | 671.2 | 748.7 | 568 | 576.6 | 490.5 | 585.2 | 524.9 | 576.6 | 568 | 611 | 524.9 | 533.6 | 481.9 | 447.5 | 370 | 327 | 11849.9
|  | I, А | ТИ | 35 | 37 | 36 | 36 | 41 | 46 | 58 | 88 | 78 | 87 | 66 | 67 | 57 | 68 | 61 | 67 | 66 | 71 | 61 | 62 | 56 | 52 | 43 | 38 | 57.375 | 9.484%
|  | tgφ |  | 0.58372 | 0.58368 | 0.58376 | 0.58376 | 0.58372 | 0.58384 | 0.58374 | 0.58375 | 0.5837 | 0.58374 | 0.58376 | 0.58378 | 0.58372 | 0.58374 | 0.58368 | 0.58378 | 0.58376 | 0.58374 | 0.58368 | 0.58381 | 0.5837 | 0.58375 | 0.58369 | 0.58372
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 32.923 | 34.7384 | 33.8292 | 33.6688 | 38.5265 | 43.3919 | 54.8144 | 83.6514 | 74.2168 | 82.7828 | 62.6198 | 63.3836 | 53.9231 | 64.5799 | 57.8189 | 63.6276 | 62.5597 | 67.2976 | 57.7081 | 58.5424 | 67.2976 | 48.727 | 40.8342 | 35.8456 | 54.8878 | 4.335%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 516 | 545.5 | 530.7 | 530.7 | 604.4 | 678.1 | 855 | 1297.3 | 1149.9 | 1282.6 | 973 | 987.7 | 840.3 | 1002.5 | 899.3 | 987.7 | 973 | 1046.7 | 899.3 | 914 | 825.6 | 766.6 | 633.9 | 560.2 |  | 516
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 301.2 | 318.4 | 309.8 | 309.8 | 352.8 | 395.9 | 499.1 | 757.3 | 671.2 | 748.7 | 568 | 576.6 | 490.5 | 585.2 | 524.9 | 576.6 | 568 | 611 | 524.9 | 533.6 | 481.9 | 447.5 | 370 | 327 |  | 301.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 597.4759 | 631.6239 | 614.5067 | 614.5067 | 699.8337 | 785.2111 | 990.013 | 1502.162 | 1331.4576 | 1485.1311 | 1126.6557 | 1143.6865 | 972.9822 | 1160.8037 | 1041.2783 | 1143.6865 | 1126.6557 | 1211.9826 | 1041.2783 | 1058.3596 | 955.9513 | 887.6552 | 733.9818 | 648.6548 |  | 597.4759
1 с. 10 кВ |  | U, кВ |  | 10.49 | 10.51 | 10.5 | 10.55 | 10.5 | 10.46 | 10.44 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.53 | 10.39 | 10.46
яч.5д | Жежим | P, кВт | счётч. | 84 | 84 | 98 | 86 | 98 | 112 | 140 | 282 | 224 | 280 | 184 | 182 | 140 | 212 | 168 | 168 | 154 | 282 | 112 | 140 | 126 | 128 | 112 | 84 | 3680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 20 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10.9167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5887.11 | 5887.152 | 5887.194 | 5887.243 | 5887.286 | 5887.335 | 5887.391 | 5887.461 | 5887.602 | 5887.714 | 5887.854 | 5887.946 | 5888.037 | 5888.107 | 5888.213 | 5888.297 | 5888.381 | 5888.458 | 5888.599 | 5888.655 | 5888.725 | 5888.788 | 5888.852 | 5888.908 | 5888.95
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.6287 | 4.6199 | 5.395 | 4.7119 | 5.395 | 6.1893 | 7.7514 | 15.7038 | 12.486 | 15.6075 | 10.2268 | 10.0865 | 7.7589 | 11.7944 | 9.3285 | 9.3465 | 8.5511 | 15.6586 | 6.2071 | 7.744 | 15.6586 | 7.0264 | 6.231 | 4.642 | 8.8645 | 18.8%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | счётч. | 32 | 16 | 34 | 32 | 32 | 32 | 50 | 48 | 48 | 50 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 48 | 34 | 48 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1709.67 | 1709.686 | 1709.694 | 1709.711 | 1709.727 | 1709.743 | 1709.759 | 1709.784 | 1709.808 | 1709.832 | 1709.857 | 1709.873 | 1709.889 | 1709.905 | 1709.922 | 1709.938 | 1709.954 | 1709.978 | 1709.995 | 1710.019 | 1710.035 | 1710.051 | 1710.068 | 1710.084 | 1710.1
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.7633 | 0.87998 | 1.8717 | 1.7533 | 1.7616 | 1.7684 | 2.7684 | 2.673 | 2.6756 | 2.7871 | 1.7786 | 1.7735 | 1.7735 | 1.8915 | 1.7769 | 1.7803 | 2.6653 | 1.8879 | 2.6602 | 1.7701 | 1.8879 | 1.8664 | 1.7803 | 1.7684 | 1.9901 | 9.881%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | счётч. | 240 | 240 | 226 | 254 | 270 | 296 | 368 | 466 | 452 | 494 | 438 | 424 | 354 | 366 | 340 | 354 | 408 | 396 | 424 | 410 | 410 | 354 | 282 | 254 | 8520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | 26 | 33 | 32 | 35 | 31 | 30 | 25 | 26 | 24 | 25 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 25 | 20 | 18 | 25.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 122.54 | 122.66 | 122.78 | 122.893 | 123.02 | 123.155 | 123.303 | 123.487 | 123.72 | 123.946 | 124.193 | 124.412 | 124.624 | 124.801 | 124.984 | 125.154 | 125.331 | 125.535 | 125.733 | 125.945 | 126.15 | 126.355 | 126.532 | 126.673 | 126.8
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.2248 | 13.1997 | 12.4415 | 13.9167 | 14.8637 | 16.3574 | 20.3752 | 25.9503 | 25.195 | 27.5361 | 24.3442 | 23.4982 | 19.6188 | 20.362 | 18.8791 | 19.6943 | 22.655 | 21.9886 | 23.4982 | 22.6789 | 21.9886 | 19.4325 | 15.6887 | 14.0364 | 19.6427 | 21.82%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 70 | 56 | 70 | 70 | 110 | 56 | 98 | 56 | 56 | 84 | 56 | 84 | 56 | 42 | 56 | 42 | 1440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5560.63 | 5560.651 | 5560.672 | 5560.693 | 5560.714 | 5560.735 | 5560.763 | 5560.791 | 5560.819 | 5560.854 | 5560.882 | 5560.917 | 5560.952 | 5561.007 | 5561.035 | 5561.084 | 5561.112 | 5561.14 | 5561.182 | 5561.21 | 5561.252 | 5561.28 | 5561.301 | 5561.329 | 5561.35
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.245 | 5.255 | 4.5 | 5.1523 | 4.5 | 5.23 | 4.176 | 2.0613 | 3.2406 | 2.074 | 3.9565 | 4.0115 | 8.195 | 2.7445 | 6.0725 | 3.4633 | 3.7855 | 3.1009 | 5.215 | 6.27 | 3.1009 | 3.4552 | 5.195 | 5.23 | 4.3846
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | счётч. | 121 | 151 | 151 | 120 | 151 | 181 | 242 | 408 | 347 | 362 | 241 | 242 | 226 | 317 | 287 | 362 | 317 | 227 | 241 | 227 | 196 | 196 | 151 | 136 | 5600 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 71 | 89 | 88 | 71 | 89 | 106 | 142 | 240 | 204 | 212 | 142 | 142 | 133 | 186 | 169 | 213 | 186 | 133 | 142 | 133 | 115 | 116 | 88 | 80 | 3290
|  | I, А | ТИ | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 27 | 23 | 24 | 16 | 16 | 15 | 21 | 19 | 24 | 21 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 15.4583
|  | tgφ |  | 0.58678 | 0.5894 | 0.58278 | 0.59167 | 0.5894 | 0.58564 | 0.58678 | 0.58824 | 0.5879 | 0.58564 | 0.58921 | 0.58678 | 0.5885 | 0.58675 | 0.58885 | 0.5884 | 0.58675 | 0.5859 | 0.58921 | 0.5859 | 0.58673 | 0.59184 | 0.58278 | 0.58824
|  | Показания счетчиков Р | 10305.48 | 10305.601 | 10305.752 | 10305.903 | 10306.023 | 10306.174 | 10306.355 | 10306.597 | 10307.005 | 10307.352 | 10307.714 | 10307.955 | 10308.197 | 10308.423 | 10308.74 | 10309.027 | 10309.389 | 10309.706 | 10309.933 | 10310.174 | 10310.401 | 10310.597 | 10310.793 | 10310.944 | 10311.08
|  | Показания счетчиков Q | 4307.26 | 4307.331 | 4307.42 | 4307.508 | 4307.579 | 4307.668 | 4307.774 | 4307.916 | 4308.156 | 4308.36 | 4308.572 | 4308.714 | 4308.856 | 4308.989 | 4309.175 | 4309.344 | 4309.557 | 4309.743 | 4309.876 | 4310.018 | 4310.151 | 4310.266 | 4310.382 | 4310.47 | 4310.55
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.7306 | 9.64 | 9.6213 | 7.6394 | 9.6492 | 11.5913 | 15.5352 | 26.3598 | 22.4371 | 23.3839 | 15.5471 | 15.5501 | 14.5329 | 20.4476 | 18.4939 | 23.367 | 20.4083 | 14.6087 | 15.5024 | 14.5528 | 14.6087 | 12.5024 | 9.7232 | 8.7194 | 15.0897 | 2.385%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 14 | -13.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 4843.07 | 4843.08 | 4843.09 | 4843.1 | 4843.12 | 4843.13 | 4843.83 | 4843.15 | 4843.16 | 4843.17 | 4843.19 | 4843.2 | 4843.21 | 4843.22 | 4843.25 | 4843.25 | 4843.26 | 4843.26 | 4843.28 | 4843.29 | 4843.3 | 4843.31 | 4843.33 | 4843.34 | 4843.35
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 519 | 533 | 551 | 534 | 593 | 677 | 856 | 1260 | 1141 | 1242 | 965 | 950 | 862 | 985 | 925 | 972 | 983 | 1023 | 881 | 893 | 820 | 754 | 633 | 548 | 20100
|  | Q, кВАр |  | 71 | 89 | 88 | 71 | 89 | 106 | 142 | 240 | 204 | 212 | 142 | 142 | 133 | 186 | 169 | 213 | 186 | 133 | 142 | 133 | 115 | 116 | 88 | 80 | 3290
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.5814 | 2.2915 | -3.8251 | -0.62182 | 1.8862 | 0.16222 | -0.11696 | 2.8752 | 0.77398 | 3.1654 | 0.8222 | 3.8169 | -2.5824 | 1.7456 | -2.8578 | 1.5896 | -1.0277 | 2.2643 | 2.0349 | 2.2976 | 0.67829 | 1.6436 | 0.14198 | 2.1778 | 0.98522
|  | Q, % |  | 76.4276 | 72.0477 | 71.5946 | 77.082 | 74.7732 | 73.2256 | 71.5488 | 68.3085 | 69.6067 | 71.6843 | 75 | 75.3729 | 72.8848 | 68.216 | 67.8034 | 63.0593 | 67.2535 | 78.2324 | 72.9472 | 75.075 | 76.1361 | 74.0782 | 76.2162 | 75.5352 | 72.2361
|  |  | Δ I | 5.714% | 8.108% | 2.778% | 5.556% | 7.317% | 6.522% | 5.172% | 5.682% | 5.128% | 5.747% | 6.061% | 8.955% | 8.772% | 5.882% | 6.557% | 5.97% | 3.03% | 8.451% | 6.557% | 9.677% | 5.357% | 5.769% | 6.977% | 7.895% | 6.391%
|  |  | Δ Iрасч | 1.004% | 3.293% | -0.001146% | 1.471% | 6.118% | 5.198% | 7.677% | 13.03% | 11.03% | 13.76% | 10.81% | 13.35% | 3.791% | 11.37% | 5.652% | 9.392% | 7.184% | 14.94% | 8.015% | 9.44% | 14.94% | 9.121% | 5.427% | 4.044% | 16.95%
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
РПН 3 |  |  | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 31200
|  | Q, кВАр | ТИ | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 16200
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.625 | 0.55556 | 0.45455 | 0.46667 | 0.4375 | 0.5 | 0.47059 | 0.52941 | 0.5 | 0.46667 | 0.53333 | 0.53333 | 0.5625 | 0.53333 | 0.53846 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.55556
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 | 700 | 25100
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 13200
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.4 | 0.41667 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58333 | 0.63636 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.71429
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 3300
|  | Q, кВАр | ТИ | 9500 | 9600 | 9700 | 9700 | 9700 | 9500 | 8300 | 8800 | 6600 | 6300 | 6800 | 8900 | 9100 | 8100 | 8700 | 8400 | 9300 | 9300 | 9500 | 9500 | 9700 | 9600 | 9600 | 9600 | 213800
|  | I, А | ТИ | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 41 | 44 | 33 | 32 | 34 | 44 | 46 | 40 | 43 | 42 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47
|  | tgφ |  | 95 | 96 | 97 | 48.5 | 48.5 | 47.5 | 83 | 88 | 66 | 63 | 68 | 89 | 91 | 81 | 87 | 84 | 46.5 | 46.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 | 96 | 48 | 96
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 972 | 972 | 948 | 828 | 912 | 996 | 1428 | 1524 | 1512 | 1680 | 1728 | 1380 | 1500 | 1476 | 1536 | 1524 | 1476 | 1368 | 1332 | 1320 | 1416 | 1224 | 1140 | 888 | 31080 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 444 | 444 | 432 | 372 | 420 | 456 | 648 | 696 | 684 | 768 | 792 | 624 | 684 | 672 | 696 | 696 | 672 | 624 | 612 | 600 | 636 | 564 | 516 | 408 | 14160
|  | I, А | ТИ | 59 | 59 | 58 | 50 | 56 | 60 | 87 | 93 | 92 | 102 | 105 | 84 | 91 | 90 | 93 | 93 | 90 | 83 | 81 | 80 | 86 | 75 | 69 | 54 | 78.75 | 14.41%
|  | tgφ |  | 0.45679 | 0.45679 | 0.4557 | 0.44928 | 0.46053 | 0.45783 | 0.45378 | 0.45669 | 0.45238 | 0.45714 | 0.45833 | 0.45217 | 0.456 | 0.45528 | 0.45313 | 0.45669 | 0.45528 | 0.45614 | 0.45946 | 0.45455 | 0.44915 | 0.46078 | 0.45263 | 0.45946
|  | Показания счетчиков Р | 11088.08 | 11088.161 | 11088.242 | 11088.321 | 11088.39 | 11088.466 | 11088.549 | 11088.668 | 11088.795 | 11088.921 | 11089.061 | 11089.205 | 11089.32 | 11089.445 | 11089.568 | 11089.696 | 11089.823 | 11089.946 | 11090.06 | 11090.171 | 11090.281 | 11090.399 | 11090.501 | 11090.596 | 11090.67
|  | Показания счетчиков Q | 3779.87 | 3779.907 | 3779.944 | 3779.98 | 3780.011 | 3780.046 | 3780.084 | 3780.138 | 3780.196 | 3780.253 | 3780.317 | 3780.383 | 3780.435 | 3780.492 | 3780.548 | 3780.606 | 3780.664 | 3780.72 | 3780.772 | 3780.823 | 3780.873 | 3780.926 | 3780.973 | 3781.016 | 3781.05
| Расчётное значение тока, А |  |  | 58.7718 | 58.7718 | 57.1881 | 50.6465 | 55.9136 | 61.3559 | 86.9074 | 92.6741 | 92.1478 | 102.5704 | 105.8536 | 83.855 | 91.3656 | 89.8795 | 93.6367 | 93.0302 | 89.8795 | 83.0909 | 80.9286 | 80.0507 | 83.0909 | 74.9771 | 69.8184 | 53.9524 | 78.7648 | -0.01885%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 648 | 648 | 612 | 636 | 732 | 972 | 1104 | 1236 | 1380 | 1296 | 1392 | 1188 | 1116 | 1188 | 1080 | 1128 | 1104 | 1140 | 1140 | 1188 | 1176 | 1020 | 852 | 744 | 24720 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 312 | 288 | 300 | 348 | 456 | 516 | 588 | 648 | 600 | 660 | 564 | 528 | 552 | 504 | 540 | 516 | 540 | 540 | 552 | 552 | 480 | 408 | 348 | 11640
|  | I, А | ТИ | 38 | 38 | 36 | 38 | 43 | 57 | 65 | 73 | 81 | 76 | 82 | 70 | 66 | 70 | 63 | 67 | 65 | 67 | 67 | 70 | 69 | 60 | 50 | 44 | 60.625 | 10.74%
|  | tgφ |  | 0.46296 | 0.48148 | 0.47059 | 0.4717 | 0.47541 | 0.46914 | 0.46739 | 0.47573 | 0.46957 | 0.46296 | 0.47414 | 0.47475 | 0.47312 | 0.46465 | 0.46667 | 0.47872 | 0.46739 | 0.47368 | 0.47368 | 0.46465 | 0.46939 | 0.47059 | 0.47887 | 0.46774
|  | Показания счетчиков Р | 8999.5 | 8999.554 | 8999.608 | 8999.659 | 8999.712 | 8999.773 | 8999.854 | 8999.946 | 9000.049 | 9000.164 | 9000.272 | 9000.388 | 9000.487 | 9000.58 | 9000.679 | 9000.769 | 9000.863 | 9000.955 | 9001.05 | 9001.145 | 9001.244 | 9001.342 | 9001.427 | 9001.498 | 9001.56
|  | Показания счетчиков Q | 3222.27 | 3222.295 | 3222.321 | 3222.345 | 3222.37 | 3222.399 | 3222.437 | 3222.48 | 3222.529 | 3222.583 | 3222.633 | 3222.688 | 3222.735 | 3222.779 | 3222.825 | 3222.867 | 3222.912 | 3222.955 | 3223 | 3223.045 | 3223.091 | 3223.137 | 3223.177 | 3223.211 | 3223.24
| Расчётное значение тока, А |  |  | 39.8417 | 40.0889 | 37.6657 | 39.1973 | 45.0918 | 60.0199 | 68.3233 | 75.5661 | 84.4112 | 79.0729 | 85.4593 | 72.6733 | 68.2258 | 72.3914 | 65.7983 | 69.0436 | 67.2792 | 69.6417 | 69.5753 | 72.3223 | 69.6417 | 62.6555 | 52.5546 | 45.3464 | 62.9953 | -3.91%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | ТИ | 8600 | 8700 | 8700 | 8700 | 8900 | 8700 | 7700 | 8100 | 6200 | 6000 | 6400 | 8100 | 8300 | 7400 | 8000 | 7800 | 8600 | 8500 | 8700 | 8900 | 8800 | 9000 | 8700 | 8800 | 196300
|  | I, А | ТИ | 464 | 468 | 467 | 466 | 479 | 472 | 408 | 432 | 333 | 317 | 340 | 445 | 458 | 405 | 437 | 424 | 461 | 457 | 467 | 470 | 481 | 471 | 482 | 470 | 440.5833 | 95.25%
|  | tgφ |  | 86 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | 77 | 81 | 62 | 60 | 64 | 81 | 83 | 74 | 80 | 78 | 86 | 85 | 87 | 89 | 88 | 90 | 87 | 88
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 459.8922 | 466.1014 | 466.9669 | 467.4009 | 475.4929 | 468.2713 | 409.875 | 433.559 | 331.5709 | 320.2853 | 343.2165 | 443.833 | 455.6539 | 401.299 | 437.1114 | 424.9803 | 462.459 | 456.2335 | 468.2713 | 479.0348 | 456.2335 | 479.5054 | 475.3529 | 478.1047 | 440.0294 | 0.1257%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1620 | 1620 | 1560 | 1464 | 1644 | 1968 | 2532 | 2760 | 2892 | 2976 | 3120 | 2568 | 2616 | 2664 | 2616 | 2652 | 2580 | 2508 | 2472 | 2508 | 2592 | 2244 | 1992 | 1632 |  | 1464
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 744 | 756 | 720 | 672 | 768 | 912 | 1164 | 1284 | 1332 | 1368 | 1452 | 1188 | 1212 | 1224 | 1200 | 1236 | 1188 | 1164 | 1152 | 1152 | 1188 | 1044 | 924 | 756 |  | 672
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1782.6766 | 1787.7181 | 1718.1385 | 1610.8631 | 1814.5413 | 2169.0477 | 2786.74 | 3044.0526 | 3184.005 | 3275.3626 | 3441.323 | 2829.4819 | 2883.1233 | 2931.7353 | 2878.0994 | 2925.8845 | 2840.3774 | 2764.9521 | 2727.2492 | 2759.9217 | 2851.2818 | 2474.9691 | 2195.8688 | 1798.5995 |  | 1610.8631
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120
ОСШ-110 |  | U, кВ | 0: в резерве
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | ТИ | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2700 | 3400 | 4300 | 5100 | 4900 | 5100 | 4900 | 4400 | 4300 | 4300 | 4200 | 4400 | 4300 | 4300 | 4100 | 4200 | 4200 | 3600 | 3100 | 2700 | 92400 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 6200 | 6100 | 6100 | 5900 | 5900 | 5900 | 5000 | 5900 | 4000 | 3500 | 4200 | 5800 | 6000 | 5400 | 5800 | 5600 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 6300 | 6300 | 6000 | 5900 | 137000
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 39 | 32 | 31 | 32 | 36 | 37 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 34.7917
|  | tgφ |  | 2.48 | 2.44 | 2.44 | 2.4583 | 2.1852 | 1.7353 | 1.1628 | 1.1569 | 0.81633 | 0.68627 | 0.85714 | 1.3182 | 1.3953 | 1.2558 | 1.381 | 1.2727 | 1.4419 | 1.4419 | 1.561 | 1.5238 | 1.5 | 1.75 | 1.9355 | 2.1852
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 32.7474 | 32.2936 | 32.2936 | 31.2014 | 31.7843 | 33.3573 | 32.3048 | 38.2028 | 30.9853 | 30.3001 | 31.614 | 35.6623 | 36.1602 | 33.8145 | 35.0789 | 34.8868 | 36.9609 | 36.9609 | 37.2326 | 37.4991 | 36.9609 | 35.2457 | 32.8048 | 31.2546 | 34.067 | 2.083%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | отдача | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1400 | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 500 | 20800 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 54800
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.9583
|  | tgφ |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3.4286 | 2.5556 | 1.5 | 1.75 | 1.6154 | 2 | 2.2 | 2.5556 | 2.1 | 2.4444 | 1.9091 | 2.2 | 2 | 2.5556 | 2.3 | 3 | 3 | 4 | 5
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.0091 | 12.0091 | 12.0091 | 12.0091 | 12.1185 | 12.2465 | 12.0986 | 12.3635 | 11.8481 | 12.0986 | 12.049 | 11.838 | 12.0986 | 11.3939 | 11.6438 | 11.6129 | 11.838 | 12.049 | 12.0986 | 12.2856 | 12.049 | 12.2884 | 12.0166 | 12.2809 | 12.0147 | -0.4712%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | отдача | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 12000 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 49100
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0417
|  | tgφ |  | 5.25 | 7 | 7 | 7 | 5.25 | 4.2 | 3.5 | 2.8571 | 2.7143 | 2.8571 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.25 | 7
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.472 | 10.3915 | 10.3915 | 10.3915 | 10.472 | 10.5746 | 10.6987 | 10.3799 | 9.9189 | 10.3799 | 10.2286 | 10.2286 | 10.2286 | 10.2286 | 10.0987 | 10.0987 | 10.0987 | 10.0987 | 10.0987 | 10.5746 | 10.0987 | 10.4858 | 10.384 | 10.2183 | 10.3017 | -2.589%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.51 | 10.53 | 10.36 | 10.38 | 10.32 | 10.43 | 10.45 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.5 | 10.39 | 10.36 | 10.47
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 10.39 | 10.34 | 10.31 | 10.47 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.52 | 10.4 | 10.39 | 10.47
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.81 | 10.79 | 10.77 | 10.76 | 10.82 | 10.74 | 10.86 | 10.8 | 10.81 | 10.83 | 10.78 | 10.55 | 10.53 | 10.66 | 10.58 | 10.61 | 10.75 | 10.77 | 10.74 | 10.74 | 10.82 | 10.85 | 10.58 | 10.64
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 315 | 282 | 333 | 300 | 369 | 474 | 579 | 633 | 774 | 702 | 738 | 633 | 612 | 615 | 597 | 582 | 579 | 543 | 528 | 561 | 600 | 507 | 423 | 351 | 12630 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 129 | 111 | 135 | 123 | 147 | 192 | 234 | 255 | 312 | 285 | 297 | 255 | 249 | 249 | 240 | 234 | 234 | 219 | 213 | 228 | 240 | 207 | 171 | 141 | 5100
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 19 | 17 | 21 | 27 | 33 | 36 | 44 | 40 | 42 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 32 | 34 | 29 | 24 | 20 | 29.9583
|  | tgφ |  | 0.40952 | 0.39362 | 0.40541 | 0.41 | 0.39837 | 0.40506 | 0.40415 | 0.40284 | 0.4031 | 0.40598 | 0.40244 | 0.40284 | 0.40686 | 0.40488 | 0.40201 | 0.40206 | 0.40415 | 0.40331 | 0.40341 | 0.40642 | 0.4 | 0.40828 | 0.40426 | 0.40171
|  | Показания счетчиков Р | 22151.23 | 22151.335 | 22151.429 | 22151.54 | 22151.64 | 22151.763 | 22151.921 | 22152.114 | 22152.325 | 22152.583 | 22152.817 | 22153.063 | 22153.274 | 22153.478 | 22153.683 | 22153.882 | 22154.076 | 22154.269 | 22154.45 | 22154.626 | 22154.813 | 22155.013 | 22155.182 | 22155.323 | 22155.44
|  | Показания счетчиков Q | 7768.19 | 7768.233 | 7768.27 | 7768.315 | 7768.356 | 7768.405 | 7768.469 | 7768.547 | 7768.632 | 7768.736 | 7768.831 | 7768.93 | 7769.015 | 7769.098 | 7769.181 | 7769.261 | 7769.339 | 7769.417 | 7769.49 | 7769.561 | 7769.637 | 7769.717 | 7769.786 | 7769.843 | 7769.89
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.9921 | 16.8928 | 20.0098 | 18.0733 | 22.0979 | 28.5892 | 35.0127 | 37.6762 | 46.205 | 41.9489 | 44.1304 | 37.7122 | 36.5121 | 36.6657 | 35.5232 | 34.6313 | 34.4777 | 32.3247 | 31.4027 | 33.4323 | 32.3247 | 30.4374 | 25.3833 | 20.8833 | 31.3058 | -4.498%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | счётч. | 104 | 106 | 104 | 120 | 120 | 164 | 194 | 194 | 224 | 194 | 210 | 194 | 210 | 224 | 194 | 194 | 210 | 208 | 226 | 224 | 208 | 164 | 150 | 120 | 4260 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 64 | 66 | 74 | 76 | 102 | 122 | 120 | 140 | 122 | 130 | 122 | 130 | 140 | 122 | 122 | 130 | 130 | 140 | 140 | 132 | 102 | 94 | 74 | 2660
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 11.875
|  | tgφ |  | 0.63462 | 0.60377 | 0.63462 | 0.61667 | 0.63333 | 0.62195 | 0.62887 | 0.61856 | 0.625 | 0.62887 | 0.61905 | 0.62887 | 0.61905 | 0.625 | 0.62887 | 0.62887 | 0.61905 | 0.625 | 0.61947 | 0.625 | 0.63462 | 0.62195 | 0.62667 | 0.61667
|  | Показания счетчиков Р | 9639.92 | 9639.972 | 9640.025 | 9640.077 | 9640.137 | 9640.197 | 9640.279 | 9640.376 | 9640.473 | 9640.585 | 9640.682 | 9640.787 | 9640.884 | 9640.989 | 9641.101 | 9641.198 | 9641.295 | 9641.4 | 9641.504 | 9641.617 | 9641.729 | 9641.833 | 9641.915 | 9641.99 | 9642.05
|  | Показания счетчиков Q | 4255.54 | 4255.573 | 4255.605 | 4255.638 | 4255.675 | 4255.713 | 4255.764 | 4255.825 | 4255.885 | 4255.955 | 4256.016 | 4256.081 | 4256.142 | 4256.207 | 4256.277 | 4256.338 | 4256.399 | 4256.464 | 4256.529 | 4256.599 | 4256.669 | 4256.735 | 4256.786 | 4256.833 | 4256.87
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.8725 | 6.902 | 6.8593 | 7.8585 | 7.9023 | 10.7966 | 12.8487 | 12.5939 | 14.6254 | 12.6887 | 13.701 | 12.6644 | 13.6486 | 14.5974 | 12.6523 | 12.6523 | 13.6355 | 13.5418 | 14.6632 | 14.5834 | 13.5418 | 10.7343 | 9.8483 | 7.7834 | 11.5915 | 2.388%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | счётч. | 134 | 114 | 96 | 114 | 134 | 132 | 172 | 210 | 210 | 248 | 228 | 172 | 154 | 152 | 152 | 192 | 152 | 190 | 172 | 268 | 228 | 172 | 152 | 172 | 4120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 52 | 44 | 50 | 60 | 62 | 76 | 96 | 94 | 112 | 104 | 76 | 70 | 68 | 70 | 86 | 68 | 86 | 78 | 120 | 104 | 78 | 68 | 78 | 1860
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9
|  | tgφ |  | 0.44776 | 0.45614 | 0.45833 | 0.4386 | 0.44776 | 0.4697 | 0.44186 | 0.45714 | 0.44762 | 0.45161 | 0.45614 | 0.44186 | 0.45455 | 0.44737 | 0.46053 | 0.44792 | 0.44737 | 0.45263 | 0.45349 | 0.44776 | 0.45614 | 0.45349 | 0.44737 | 0.45349
|  | Показания счетчиков Р | 10163.96 | 10164.027 | 10164.084 | 10164.132 | 10164.189 | 10164.256 | 10164.322 | 10164.408 | 10164.513 | 10164.618 | 10164.742 | 10164.856 | 10164.942 | 10165.019 | 10165.095 | 10165.171 | 10165.267 | 10165.343 | 10165.438 | 10165.524 | 10165.658 | 10165.772 | 10165.858 | 10165.934 | 10166.02
|  | Показания счетчиков Q | 4344.71 | 4344.74 | 4344.766 | 4344.788 | 4344.813 | 4344.843 | 4344.874 | 4344.912 | 4344.96 | 4345.007 | 4345.063 | 4345.115 | 4345.153 | 4345.188 | 4345.222 | 4345.257 | 4345.3 | 4345.334 | 4345.377 | 4345.416 | 4345.476 | 4345.528 | 4345.567 | 4345.601 | 4345.64
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.1918 | 6.9843 | 5.8808 | 6.9388 | 8.1681 | 8.1526 | 10.5427 | 12.7478 | 12.7388 | 15.0664 | 13.9016 | 10.3915 | 9.3482 | 9.202 | 9.2388 | 11.6148 | 9.1932 | 11.5141 | 10.4167 | 16.2114 | 11.5141 | 10.4969 | 9.264 | 10.4267 | 10.3394 | -14.88%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | счётч. | 112 | 112 | 98 | 112 | 128 | 160 | 176 | 210 | 176 | 176 | 210 | 176 | 160 | 208 | 146 | 176 | 160 | 178 | 208 | 160 | 176 | 146 | 128 | 128 | 3820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 64 | 56 | 66 | 74 | 94 | 102 | 122 | 102 | 102 | 122 | 102 | 94 | 122 | 84 | 102 | 94 | 102 | 120 | 94 | 102 | 84 | 76 | 74 | 2220
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9.9167
|  | tgφ |  | 0.58929 | 0.57143 | 0.57143 | 0.58929 | 0.57813 | 0.5875 | 0.57955 | 0.58095 | 0.57955 | 0.57955 | 0.58095 | 0.57955 | 0.5875 | 0.58654 | 0.57534 | 0.57955 | 0.5875 | 0.57303 | 0.57692 | 0.5875 | 0.57955 | 0.57534 | 0.59375 | 0.57813
|  | Показания счетчиков Р | 3821.46 | 3821.516 | 3821.572 | 3821.621 | 3821.677 | 3821.741 | 3821.821 | 3821.909 | 3822.014 | 3822.102 | 3822.19 | 3822.295 | 3822.383 | 3822.463 | 3822.567 | 3822.64 | 3822.728 | 3822.808 | 3822.897 | 3823.001 | 3823.081 | 3823.169 | 3823.242 | 3823.306 | 3823.37
|  | Показания счетчиков Q | 1452.17 | 1452.203 | 1452.235 | 1452.263 | 1452.296 | 1452.333 | 1452.38 | 1452.431 | 1452.492 | 1452.543 | 1452.594 | 1452.655 | 1452.706 | 1452.753 | 1452.814 | 1452.856 | 1452.907 | 1452.954 | 1453.005 | 1453.065 | 1453.112 | 1453.163 | 1453.205 | 1453.243 | 1453.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2533 | 7.1904 | 6.2855 | 7.2463 | 8.2255 | 10.3738 | 11.4049 | 13.4083 | 11.2629 | 11.2629 | 13.4727 | 11.2413 | 10.2548 | 13.3257 | 9.2993 | 11.2306 | 10.245 | 11.3263 | 13.2448 | 10.245 | 11.3263 | 9.3619 | 8.2818 | 8.1627 | 10.2055 | -2.913%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | счётч. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 240 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.20833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | #DIV/0! | 0.20833 | 0.20833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833
|  | Показания счетчиков Р | 3900.47 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.494 | 3900.518 | 3900.542 | 3900.566 | 3900.566 | 3900.59 | 3900.614 | 3900.614 | 3900.614 | 3900.614 | 3900.614 | 3900.638 | 3900.662 | 3900.686 | 3900.71
|  | Показания счетчиков Q | 342.42 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.425 | 342.43 | 342.435 | 342.44 | 342.44 | 342.445 | 342.45 | 342.45 | 342.45 | 342.45 | 342.45 | 342.455 | 342.46 | 342.465 | 342.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 1.3573 | 1.3586 | 0 | 1.3613 | 1.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 1.3678 | 1.3535 | 0.50988 | -22.37%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | счётч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 66 | 66 | 68 | 66 | 68 | 50 | 50 | 50 | 66 | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 480
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.34615 | 0.36364 | 0.36364 | 0.35294 | 0.39394 | 0.35294 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36364 | 0.35294 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
|  | Показания счетчиков Р | 2989.61 | 2989.635 | 2989.66 | 2989.685 | 2989.71 | 2989.735 | 2989.76 | 2989.785 | 2989.811 | 2989.844 | 2989.877 | 2989.911 | 2989.944 | 2989.978 | 2990.003 | 2990.028 | 2990.053 | 2990.086 | 2990.12 | 2990.145 | 2990.17 | 2990.195 | 2990.22 | 2990.245 | 2990.27
|  | Показания счетчиков Q | 448.62 | 448.629 | 448.638 | 448.647 | 448.656 | 448.666 | 448.675 | 448.684 | 448.693 | 448.705 | 448.717 | 448.729 | 448.742 | 448.754 | 448.763 | 448.772 | 448.781 | 448.793 | 448.805 | 448.814 | 448.824 | 448.833 | 448.842 | 448.851 | 448.86
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9227 | 2.9227 | 2.9171 | 2.965 | 2.9989 | 2.9765 | 2.9451 | 3.0438 | 3.8996 | 3.8996 | 4.0157 | 3.9276 | 3.9964 | 2.9451 | 2.9508 | 2.9508 | 3.8921 | 3.985 | 2.9339 | 2.9731 | 3.985 | 2.9565 | 2.965 | 2.9339 | 3.2876 | 0.1247%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 320 | 336 | 286 | 286 | 336 | 438 | 556 | 722 | 708 | 806 | 740 | 674 | 690 | 638 | 656 | 624 | 706 | 606 | 588 | 622 | 606 | 506 | 436 | 354 | 13240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 126 | 106 | 108 | 126 | 164 | 208 | 270 | 266 | 302 | 278 | 252 | 258 | 240 | 246 | 232 | 266 | 226 | 220 | 234 | 226 | 190 | 164 | 132 | 4960
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 26 | 33 | 43 | 42 | 48 | 44 | 40 | 41 | 38 | 39 | 37 | 42 | 36 | 35 | 37 | 36 | 30 | 26 | 21 | 32.7917
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.375 | 0.37063 | 0.37762 | 0.375 | 0.37443 | 0.3741 | 0.37396 | 0.37571 | 0.37469 | 0.37568 | 0.37389 | 0.37391 | 0.37618 | 0.375 | 0.37179 | 0.37677 | 0.37294 | 0.37415 | 0.37621 | 0.37294 | 0.37549 | 0.37615 | 0.37288
|  | Показания счетчиков Р | 34834.48 | 34834.64 | 34834.808 | 34834.951 | 34835.094 | 34835.262 | 34835.481 | 34835.759 | 34836.12 | 34836.474 | 34836.877 | 34837.247 | 34837.584 | 34837.929 | 34838.248 | 34838.576 | 34838.888 | 34839.241 | 34839.544 | 34839.838 | 34840.149 | 34840.452 | 34840.705 | 34840.923 | 34841.1
|  | Показания счетчиков Q | 9889.45 | 9889.51 | 9889.573 | 9889.626 | 9889.68 | 9889.743 | 9889.825 | 9889.929 | 9890.064 | 9890.197 | 9890.348 | 9890.487 | 9890.613 | 9890.742 | 9890.862 | 9890.985 | 9891.101 | 9891.234 | 9891.347 | 9891.457 | 9891.574 | 9891.687 | 9891.782 | 9891.864 | 9891.93
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.7963 | 19.7361 | 16.7433 | 17.0572 | 19.9833 | 26.1962 | 32.8994 | 42.6381 | 41.9961 | 47.7931 | 44.0206 | 39.8406 | 40.8258 | 37.7772 | 38.9026 | 36.966 | 41.8118 | 35.7415 | 34.6605 | 36.6895 | 35.7415 | 30.0698 | 25.9906 | 20.8584 | 32.6556 | 0.4148%
яч.9д | Дон | P, кВт | счётч. | 428 | 410 | 458 | 320 | 336 | 336 | 548 | 458 | 458 | 518 | 656 | 382 | 472 | 518 | 550 | 640 | 458 | 336 | 396 | 352 | 410 | 412 | 428 | 320 | 10600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 276 | 266 | 294 | 208 | 216 | 216 | 354 | 296 | 296 | 334 | 422 | 246 | 306 | 334 | 354 | 414 | 296 | 216 | 256 | 226 | 266 | 266 | 276 | 206 | 6840
|  | I, А | ТИ | 28 | 27 | 30 | 21 | 22 | 22 | 36 | 30 | 30 | 34 | 43 | 25 | 31 | 34 | 36 | 42 | 30 | 22 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | 21 | 28.9583
|  | tgφ |  | 0.64486 | 0.64878 | 0.64192 | 0.65 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64599 | 0.64629 | 0.64629 | 0.64479 | 0.64329 | 0.64398 | 0.64831 | 0.64479 | 0.64364 | 0.64687 | 0.64629 | 0.64286 | 0.64646 | 0.64205 | 0.64878 | 0.64563 | 0.64486 | 0.64375
|  | Показания счетчиков Р | 10035.12 | 10035.334 | 10035.539 | 10035.768 | 10035.928 | 10036.096 | 10036.264 | 10036.538 | 10036.767 | 10036.996 | 10037.255 | 10037.583 | 10037.774 | 10038.01 | 10038.269 | 10038.544 | 10038.864 | 10039.093 | 10039.261 | 10039.459 | 10039.635 | 10039.84 | 10040.046 | 10040.26 | 10040.42
|  | Показания счетчиков Q | 6310.93 | 6311.068 | 6311.201 | 6311.348 | 6311.452 | 6311.56 | 6311.668 | 6311.845 | 6311.993 | 6312.141 | 6312.308 | 6312.519 | 6312.642 | 6312.795 | 6312.962 | 6313.139 | 6313.346 | 6313.494 | 6313.602 | 6313.73 | 6313.843 | 6313.976 | 6314.109 | 6314.247 | 6314.35
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.0093 | 26.8794 | 29.8757 | 21.2946 | 22.2437 | 22.3731 | 36.156 | 30.1643 | 30.2802 | 34.2237 | 43.4368 | 25.1565 | 31.1746 | 34.158 | 36.3188 | 42.3243 | 30.2222 | 22.0736 | 26.0332 | 23.0941 | 22.0736 | 27.2832 | 28.4149 | 21.0109 | 28.9281 | 0.1043%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | счётч. | 152 | 152 | 134 | 152 | 202 | 186 | 270 | 270 | 302 | 304 | 270 | 270 | 252 | 270 | 254 | 236 | 270 | 320 | 286 | 286 | 304 | 270 | 220 | 168 | 5800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 60 | 52 | 60 | 80 | 72 | 106 | 106 | 120 | 120 | 106 | 106 | 98 | 106 | 100 | 92 | 106 | 126 | 114 | 112 | 120 | 106 | 86 | 66 | 2280
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 14.3333
|  | tgφ |  | 0.39474 | 0.39474 | 0.38806 | 0.39474 | 0.39604 | 0.3871 | 0.39259 | 0.39259 | 0.39735 | 0.39474 | 0.39259 | 0.39259 | 0.38889 | 0.39259 | 0.3937 | 0.38983 | 0.39259 | 0.39375 | 0.3986 | 0.39161 | 0.39474 | 0.39259 | 0.39091 | 0.39286
|  | Показания счетчиков Р | 10468.92 | 10468.996 | 10469.072 | 10469.139 | 10469.215 | 10469.316 | 10469.409 | 10469.544 | 10469.679 | 10469.83 | 10469.982 | 10470.117 | 10470.252 | 10470.378 | 10470.513 | 10470.64 | 10470.758 | 10470.893 | 10471.053 | 10471.196 | 10471.339 | 10471.491 | 10471.626 | 10471.736 | 10471.82
|  | Показания счетчиков Q | 3007.94 | 3007.97 | 3008 | 3008.026 | 3008.056 | 3008.096 | 3008.132 | 3008.185 | 3008.238 | 3008.298 | 3008.358 | 3008.411 | 3008.464 | 3008.513 | 3008.566 | 3008.616 | 3008.662 | 3008.715 | 3008.778 | 3008.835 | 3008.891 | 3008.951 | 3009.004 | 3009.047 | 3009.08
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.9875 | 8.9875 | 7.8902 | 9.1176 | 12.0989 | 11.1714 | 16.0754 | 16.0446 | 18.0444 | 18.1477 | 16.1528 | 16.06 | 14.9848 | 16.0754 | 15.1575 | 14.0649 | 16.0754 | 19.0051 | 16.9978 | 16.9572 | 19.0051 | 16.1372 | 13.1794 | 9.9651 | 14.4326 | -0.6927%
яч.306д | УШР | P, кВт | счётч. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 60 | 80 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2200 |  | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 8800 | 8700 | 8860 | 8860 | 8600 | 8680 | 7520 | 8040 | 6100 | 5840 | 6280 | 8240 | 8460 | 7480 | 8100 | 7860 | 8560 | 8460 | 8660 | 8940 | 8760 | 8960 | 8920 | 8920 | 196600
|  | I, А | ТИ | 475 | 470 | 478 | 478 | 464 | 469 | 406 | 434 | 329 | 316 | 339 | 444 | 457 | 404 | 437 | 425 | 462 | 456 | 468 | 482 | 473 | 484 | 481 | 482 | 442.2083
|  | tgφ |  | 88 | 87 | 88.6 | 88.6 | 86 | 108.5 | 75.2 | 100.5 | 101.6667 | 73 | 104.6667 | 82.4 | 84.6 | 93.5 | 101.25 | 78.6 | 85.6 | 105.75 | 86.6 | 89.4 | 87.6 | 89.6 | 89.2 | 89.2
|  | Показания счетчиков Р | 4969.26 | 4969.265 | 4969.27 | 4969.275 | 4969.28 | 4969.285 | 4969.289 | 4969.294 | 4969.298 | 4969.301 | 4969.305 | 4969.308 | 4969.313 | 4969.318 | 4969.322 | 4969.326 | 4969.331 | 4969.336 | 4969.34 | 4969.345 | 4969.35 | 4969.355 | 4969.36 | 4969.365 | 4969.37
|  | Показания счетчиков Q | 9631.38 | 9631.82 | 9632.255 | 9632.698 | 9633.141 | 9633.571 | 9634.005 | 9634.381 | 9634.783 | 9635.088 | 9635.38 | 9635.694 | 9636.106 | 9636.529 | 9636.903 | 9637.308 | 9637.701 | 9638.129 | 9638.552 | 9638.985 | 9639.432 | 9639.87 | 9640.318 | 9640.764 | 9641.21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 470.5859 | 466.1014 | 475.5537 | 475.9957 | 459.4671 | 467.1838 | 400.2951 | 430.336 | 326.1963 | 311.7303 | 336.7554 | 451.503 | 464.4364 | 405.6235 | 442.5623 | 428.2488 | 460.3083 | 454.0754 | 466.1186 | 481.1875 | 454.0754 | 477.3745 | 487.3718 | 484.6234 | 440.7379 | 0.3325%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42 | 261.42
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7 | 12105.7
| СН-1 ОПУ | P, кВт | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 48 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 235 | 235.1 | 235.2 | 235.3 | 235.4 | 235.5 | 235.5 | 235.6 | 235.7 | 235.8 | 235.8 | 235.85 | 235.9 | 236 | 236 | 236.1 | 236.1 | 236.2 | 236.24 | 236.3 | 236.3 | 236.4 | 236.5 | 236.55 | 236.6
| СН-2 ОПУ | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13.5 | 4.5 | 6 | 165 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 2211.4 | 2211.6 | 2211.8 | 2212.1 | 2212.3 | 2212.6 | 2212.8 | 2212.9 | 2213.2 | 2213.6 | 2213.75 | 2213.95 | 2214.1 | 2214.3 | 2214.5 | 2214.7 | 2215 | 2215.3 | 2215.5 | 2215.7 | 2215.9 | 2216.1 | 2216.55 | 2216.7 | 2216.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1739 | 1662 | 1659 | 1554 | 1775 | 2020 | 2645 | 2829 | 2978 | 3094 | 3204 | 2691 | 2742 | 2755 | 2703 | 2818 | 2701 | 2529 | 2554 | 2623 | 2706 | 2351 | 2111 | 1787 | 58230
|  | Q, кВАр |  | 9600 | 9461 | 9631 | 9567 | 9399 | 9600 | 8740 | 9323 | 7454 | 7241 | 7768 | 9430 | 9694 | 8757 | 9339 | 9165 | 9778 | 9589 | 9819 | 10114 | 9973 | 10016 | 9878 | 9714 | 223050
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.1047 | 3.3721 | 0.060241 | 0.63939 | -1.7775 | 2.3211 | -0.49392 | 1.0839 | 0.46791 | -0.58518 | 0.49689 | -0.86207 | -0.95729 | 0.32562 | 0.47865 | -2.3983 | -0.78358 | 3.0291 | 0.69984 | -0.57515 | -0.52006 | -0.29863 | -0.90822 | -3.1755 | -0.051546
|  | Q, % |  | -2.7397 | -0.052876 | -2.2399 | -2.0807 | 2.7824 | 0.12484 | 1.3989 | 0.65004 | 1.0356 | 1.7237 | 1.0698 | -1.5289 | -1.9134 | -1.5422 | -1.5109 | -1.4276 | 0.10217 | 0.77608 | 0.33496 | -0.61679 | 0.15018 | 0.27877 | -2.6392 | -1.6534 | -0.42774
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -4.8% | -0.8% | 1.6% | 1.5% | -1.63% | 3.882% | 3.907% | 2.745% | 0.1633% | 0.4706% | -0.4082% | 3% | 1.953% | -1.488% | 2% | 1.091% | 2.791% | 2.14% | 3.122% | 2.19% | 4.952% | -1.222% | 0.2581% | 6.222% | 1.515%
|  | Q, кВАр |  | 1.869% | 0% | -0.9434% | -1.923% | -1.923% | 0% | -1.064% | -1% | -1.25% | -1.316% | 0% | -2% | -0.9709% | -1.053% | -2% | -2.062% | -2.885% | -1.923% | 0% | 0.9259% | -1.852% | 0.9259% | -1.905% | -0.9524% | -0.9548%
|  |  | Δ I | -2.317% | 0% | -2.139% | -2.166% | 2.249% | 0.5093% | 0% | -0.1672% | 0.3953% | -0.404% | -0.1898% | 0% | -0.1626% | -0.177% | -0.3373% | -0.8562% | -0.487% | 0.659% | -0.1626% | -2.097% | 1.101% | -2.145% | -0.1664% | -2.641% | -0.4814%
|  |  | Δ Iрасч | -2.409% | 0.4187% | -1.815% | -1.669% | 2.309% | 0.311% | 1.226% | 0.5228% | 0.567% | 1.03% | 0.6692% | -1.581% | -1.836% | -1.207% | -1.244% | -1.532% | -0.03929% | 0.8833% | 0.3723% | -0.6281% | 0.8833% | 0.1495% | -2.399% | -1.835% | -0.3789%
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта
Q, кВАр
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 121 | 120 | 120
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 239.4 | 239.4 | 254.4 | 254.4 | 239.4 | 329.2 | 404 | 433.9 | 478.8 | 433.9 | 448.9 | 389.1 | 389.1 | 374.1 | 359.1 | 374.1 | 374.1 | 344.2 | 359.1 | 329.2 | 329.2 | 299.3 | 269.3 | 254.4 | 8200 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 151.5 | 151.5 | 161 | 161 | 151.5 | 208.4 | 255.7 | 274.7 | 303.1 | 274.7 | 284.1 | 246.2 | 246.2 | 236.8 | 227.3 | 236.8 | 236.8 | 217.8 | 227.3 | 208.4 | 208.4 | 189.4 | 170.5 | 161 | 5190.1
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 22 | 27 | 29 | 32 | 29 | 30 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 22.8333 | 4.497%
|  | tgφ |  | 0.63283 | 0.63283 | 0.63286 | 0.63286 | 0.63283 | 0.63305 | 0.63292 | 0.6331 | 0.63304 | 0.6331 | 0.63288 | 0.63274 | 0.63274 | 0.63299 | 0.63297 | 0.63299 | 0.63299 | 0.63277 | 0.63297 | 0.63305 | 0.63305 | 0.63281 | 0.63312 | 0.63286
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.8378 | 15.792 | 16.7817 | 16.7655 | 15.7616 | 21.823 | 26.806 | 28.8201 | 31.8635 | 28.8481 | 29.8716 | 25.8403 | 25.8153 | 24.8469 | 23.8505 | 24.8469 | 24.8469 | 22.8366 | 23.8274 | 21.8442 | 22.8366 | 19.6672 | 18.0275 | 16.8794 | 22.7057 | 0.559%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 239.4 | 239.4 | 254.4 | 254.4 | 239.4 | 329.2 | 404 | 433.9 | 478.8 | 433.9 | 448.9 | 389.1 | 389.1 | 374.1 | 359.1 | 374.1 | 374.1 | 344.2 | 359.1 | 329.2 | 329.2 | 299.3 | 269.3 | 254.4 |  | 239.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 151.5 | 151.5 | 161 | 161 | 151.5 | 208.4 | 255.7 | 274.7 | 303.1 | 274.7 | 284.1 | 246.2 | 246.2 | 236.8 | 227.3 | 236.8 | 236.8 | 217.8 | 227.3 | 208.4 | 208.4 | 189.4 | 170.5 | 161 |  | 151.5
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 283.3101 | 283.3101 | 301.0654 | 301.0654 | 283.3101 | 389.6193 | 478.1197 | 513.5458 | 566.6737 | 513.5458 | 531.2476 | 460.449 | 460.449 | 442.7472 | 424.9919 | 442.7472 | 442.7472 | 407.3211 | 424.9919 | 389.6193 | 389.6193 | 354.1932 | 318.7362 | 301.0654 |  | 283.3101
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.39 | 10.32 | 10.31 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.34 | 10.41 | 10.22 | 10.31
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | счётч. | 88 | 74 | 90 | 88 | 74 | 104 | 132 | 178 | 178 | 148 | 132 | 148 | 134 | 118 | 118 | 118 | 134 | 118 | 134 | 118 | 118 | 118 | 90 | 88 | 2840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 62 | 52 | 64 | 62 | 52 | 72 | 94 | 126 | 124 | 104 | 94 | 104 | 94 | 84 | 82 | 84 | 94 | 84 | 94 | 82 | 84 | 84 | 62 | 62 | 2000
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8
|  | tgφ |  | 0.70455 | 0.7027 | 0.71111 | 0.70455 | 0.7027 | 0.69231 | 0.71212 | 0.70787 | 0.69663 | 0.7027 | 0.71212 | 0.7027 | 0.70149 | 0.71186 | 0.69492 | 0.71186 | 0.70149 | 0.71186 | 0.70149 | 0.69492 | 0.71186 | 0.71186 | 0.68889 | 0.70455
|  | Показания счетчиков Р | 477.48 | 477.524 | 477.561 | 477.606 | 477.65 | 477.687 | 477.739 | 477.805 | 477.894 | 477.983 | 478.057 | 478.123 | 478.197 | 478.264 | 478.323 | 478.382 | 478.441 | 478.508 | 478.567 | 478.634 | 478.693 | 478.752 | 478.811 | 478.856 | 478.9
|  | Показания счетчиков Q | 7209.5 | 7209.531 | 7209.557 | 7209.589 | 7209.62 | 7209.646 | 7209.682 | 7209.729 | 7209.792 | 7209.854 | 7209.906 | 7209.953 | 7210.005 | 7210.052 | 7210.094 | 7210.135 | 7210.177 | 7210.224 | 7210.266 | 7210.313 | 7210.354 | 7210.396 | 7210.438 | 7210.469 | 7210.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.0178 | 5.0414 | 6.1558 | 5.9946 | 5.0317 | 7.0849 | 9.0854 | 12.2388 | 12.1979 | 10.1612 | 9.1119 | 10.1513 | 9.1769 | 8.1287 | 8.0641 | 8.1287 | 9.1858 | 8.1208 | 9.1769 | 8.0563 | 8.1208 | 8.0428 | 6.1813 | 6.0353 | 8.1121 | -1.402%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 48 | 48 | 34 | 64 | 96 | 80 | 128 | 98 | 112 | 80 | 64 | 98 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 48 | 48 | 48 | 1640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 28 | 30 | 30 | 20 | 38 | 60 | 48 | 78 | 60 | 68 | 50 | 38 | 60 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 30 | 28 | 30 | 1000
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.25
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.58333 | 0.625 | 0.625 | 0.58824 | 0.59375 | 0.625 | 0.6 | 0.60937 | 0.61224 | 0.60714 | 0.625 | 0.59375 | 0.61224 | 0.59375 | 0.625 | 0.59375 | 0.625 | 0.625 | 0.59375 | 0.60606 | 0.625 | 0.58333 | 0.625
|  | Показания счетчиков Р | 3758.19 | 3758.214 | 3758.238 | 3758.262 | 3758.286 | 3758.303 | 3758.335 | 3758.383 | 3758.423 | 3758.487 | 3758.536 | 3758.592 | 3758.632 | 3758.664 | 3758.713 | 3758.745 | 3758.777 | 3758.809 | 3758.841 | 3758.873 | 3758.905 | 3758.938 | 3758.962 | 3758.986 | 3759.01
|  | Показания счетчиков Q | 6469.1 | 6469.115 | 6469.129 | 6469.144 | 6469.159 | 6469.169 | 6469.188 | 6469.218 | 6469.242 | 6469.281 | 6469.311 | 6469.345 | 6469.37 | 6469.389 | 6469.419 | 6469.438 | 6469.458 | 6469.477 | 6469.497 | 6469.517 | 6469.536 | 6469.556 | 6469.571 | 6469.585 | 6469.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.1643 | 3.0975 | 3.1552 | 3.1521 | 2.1945 | 4.169 | 6.347 | 5.2357 | 8.4284 | 6.4549 | 7.3675 | 5.2943 | 4.173 | 6.4487 | 4.1771 | 4.2355 | 4.1771 | 4.2314 | 4.2314 | 4.173 | 4.2314 | 3.143 | 3.143 | 3.1735 | 4.4833 | -5.489%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.95 | 6151.96 | 6151.96 | 6151.96 | 6151.96 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97 | 6151.97
|  | Показания счетчиков Q | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093579 | -12.29%
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | счётч. | 96 | 110 | 110 | 110 | 124 | 150 | 166 | 164 | 150 | 180 | 192 | 150 | 166 | 150 | 166 | 178 | 164 | 152 | 150 | 138 | 138 | 122 | 124 | 110 | 3460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 82 | 84 | 82 | 92 | 114 | 124 | 124 | 114 | 134 | 144 | 114 | 124 | 112 | 124 | 134 | 124 | 114 | 114 | 102 | 104 | 92 | 94 | 82 | 2600
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10.25
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.74545 | 0.76364 | 0.74545 | 0.74194 | 0.76 | 0.74699 | 0.7561 | 0.76 | 0.74444 | 0.75 | 0.76 | 0.74699 | 0.74667 | 0.74699 | 0.75281 | 0.7561 | 0.75 | 0.76 | 0.73913 | 0.75362 | 0.7541 | 0.75806 | 0.74545
|  | Показания счетчиков Р | 4733.15 | 4733.198 | 4733.253 | 4733.308 | 4733.363 | 4733.425 | 4733.5 | 4733.583 | 4733.665 | 4733.74 | 4733.83 | 4733.926 | 4734.001 | 4734.084 | 4734.159 | 4734.242 | 4734.331 | 4734.413 | 4734.489 | 4734.564 | 4734.633 | 4734.702 | 4734.763 | 4734.825 | 4734.88
|  | Показания счетчиков Q | 3242.6 | 3242.636 | 3242.677 | 3242.719 | 3242.76 | 3242.806 | 3242.863 | 3242.925 | 3242.987 | 3243.044 | 3243.111 | 3243.183 | 3243.24 | 3243.302 | 3243.358 | 3243.42 | 3243.487 | 3243.549 | 3243.606 | 3243.663 | 3243.714 | 3243.766 | 3243.812 | 3243.859 | 3243.9
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.7083 | 7.6477 | 7.7149 | 7.6403 | 8.59 | 10.5527 | 11.6168 | 11.5383 | 10.5938 | 12.6056 | 13.495 | 10.5732 | 11.6168 | 10.5057 | 11.6281 | 12.5035 | 11.5383 | 10.6524 | 10.5629 | 9.6211 | 10.6524 | 8.4845 | 8.8007 | 7.6922 | 10.1473 | 1.002%
| ТСН | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 6.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 2104.03 | 2104.04 | 2104.05 | 2104.05 | 2104.06 | 2104.07 | 2104.07 | 2104.08 | 2104.09 | 2104.09 | 2104.1 | 2104.11 | 2104.11 | 2104.12 | 2104.13 | 2104.14 | 2104.14 | 2104.15 | 2104.16 | 2104.16 | 2104.17 | 2104.18 | 2104.18 | 2104.19 | 2104.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 232 | 232 | 248 | 246 | 232 | 318 | 394 | 422 | 476 | 426 | 436 | 378 | 384 | 366 | 348 | 360 | 362 | 334 | 348 | 320 | 322 | 288 | 262 | 246 | 7980
|  | Q, кВАр |  | 164 | 162 | 178 | 174 | 164 | 224 | 278 | 298 | 316 | 298 | 306 | 268 | 256 | 256 | 244 | 258 | 256 | 238 | 248 | 222 | 228 | 206 | 184 | 174 | 5600
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.0911 | 3.0911 | 2.5157 | 3.3019 | 3.0911 | 3.4022 | 2.4752 | 2.7426 | 0.5848 | 1.8207 | 2.8737 | 2.8527 | 1.3107 | 2.1652 | 3.0911 | 3.769 | 3.2344 | 2.9634 | 3.0911 | 2.7947 | 2.1871 | 3.7755 | 2.7107 | 3.3019 | 2.6829
|  | Q, % |  | -8.2508 | -6.9307 | -10.559 | -8.0745 | -8.2508 | -7.4856 | -8.7212 | -8.482 | -4.256 | -8.482 | -7.7086 | -8.8546 | -3.9805 | -8.1081 | -7.3471 | -8.9527 | -8.1081 | -9.2746 | -9.1069 | -6.5259 | -9.405 | -8.7645 | -7.9179 | -8.0745 | -7.8977
|  |  | Δ I | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 3.448% | -3.125% | -3.448% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | 4% | 8% | 8.696% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.095%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3323% | 0.03402% | -1.455% | -0.1284% | -0.3464% | 0.07525% | -0.9073% | -0.6686% | -1.51% | -1.295% | -0.3442% | -0.6909% | -1.057% | -0.9501% | -0.07854% | -0.08352% | -0.2187% | -0.7354% | -0.6039% | -0.02828% | -0.7354% | -0.01579% | -0.541% | -0.1284% | -0.5751%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 326.2 | 341.8 | 326.2 | 341.8 | 388.4 | 481.6 | 543.7 | 574.8 | 574.8 | 559.3 | 559.3 | 543.7 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 450.5 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 466.1 | 435 | 388.4 | 357.3 | 11294.3 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 206.1 | 215.9 | 206.1 | 215.9 | 245.3 | 304.2 | 343.5 | 363.1 | 363.1 | 353.3 | 353.3 | 343.5 | 333.7 | 333.7 | 333.7 | 284.6 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 294.4 | 274.8 | 245.3 | 225.7 | 7134.4
|  | I, А | ТИ | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 31 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 30.2917 | 15.43% | 27.2%
|  | tgφ |  | 0.63182 | 0.63166 | 0.63182 | 0.63166 | 0.63157 | 0.63164 | 0.63178 | 0.6317 | 0.6317 | 0.63168 | 0.63168 | 0.63178 | 0.63177 | 0.63177 | 0.63177 | 0.63174 | 0.63156 | 0.63156 | 0.63156 | 0.63156 | 0.63162 | 0.63172 | 0.63157 | 0.63168 | 0.63182 | 15.14% | 26.67%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 30
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.1811 | 22.1714 | 21.2214 | 22.1294 | 25.1692 | 31.4484 | 35.7104 | 38.229 | 38.0808 | 37.1617 | 37.1979 | 35.8481 | 34.7255 | 34.9947 | 34.9947 | 29.674 | 33.7033 | 33.9316 | 33.6063 | 33.3188 | 30.7591 | 28.7914 | 25.6061 | 23.3991 | 30.9606 | -2.208%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 326.2 | 341.8 | 326.2 | 341.8 | 388.4 | 481.6 | 543.7 | 574.8 | 574.8 | 559.3 | 559.3 | 543.7 | 528.2 | 528.2 | 528.2 | 450.5 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 466.1 | 435 | 388.4 | 357.3 |  | 326.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 206.1 | 215.9 | 206.1 | 215.9 | 245.3 | 304.2 | 343.5 | 363.1 | 363.1 | 353.3 | 353.3 | 343.5 | 333.7 | 333.7 | 333.7 | 284.6 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 294.4 | 274.8 | 245.3 | 225.7 |  | 206.1
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 385.8544 | 404.2772 | 385.8544 | 404.2772 | 459.3764 | 569.6281 | 643.1189 | 679.8799 | 679.8799 | 661.5417 | 661.5417 | 643.1189 | 624.7807 | 624.7807 | 624.7807 | 532.8672 | 606.3891 | 606.3891 | 606.3891 | 606.3891 | 551.2899 | 514.5289 | 459.3764 | 422.6154 |  | 385.8544
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.54 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.47 | 10.41 | 10.28 | 10.32 | 10.29 | 10.28 | 10.37 | 10.4 | 10.32 | 10.32 | 10.38 | 10.4 | 10.33 | 10.43 | 10.52 | 10.36 | 10.33 | 10.37 | 10.44 |  | 10.4046
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 74.2 | 76.8 | 84.2 | 76.6 | 86 | 104.6 | 112 | 112.4 | 123.2 | 116.8 | 114.2 | 121.4 | 112.4 | 128.8 | 127.4 | 132 | 138.8 | 145.6 | 134 | 135.4 | 123.8 | 116.2 | 103.4 | 93 | 2693.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.4 | 76.4 | 84.8 | 73.6 | 79.6 | 82.4 | 68.2 | 69.8 | 80.8 | 77.8 | 84.4 | 88.8 | 70.8 | 86.8 | 93.6 | 87.2 | 93 | 90 | 75.2 | 80.4 | 74.6 | 67.8 | 72.2 | 71.8 | 1900.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.94879 | 0.99479 | 1.0071 | 0.96084 | 0.92558 | 0.78776 | 0.60893 | 0.621 | 0.65584 | 0.6661 | 0.73905 | 0.73147 | 0.62989 | 0.67391 | 0.73469 | 0.66061 | 0.67003 | 0.61813 | 0.56119 | 0.5938 | 0.60258 | 0.58348 | 0.69826 | 0.77204 | 1.0071
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6147 | 5.941 | 6.5724 | 5.8148 | 6.4205 | 7.3514 | 7.2813 | 7.4396 | 8.2523 | 7.8835 | 7.9847 | 8.3841 | 7.3833 | 8.6995 | 8.8547 | 8.8098 | 9.2861 | 9.5782 | 8.5158 | 8.6525 | 8.0645 | 7.5281 | 7.0297 | 6.5052 | 7.6603 | -1.573%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 37.2 | 36.2 | 35 | 33.6 | 35.2 | 51.4 | 58 | 67.6 | 66.6 | 55.6 | 62.6 | 57.8 | 67.2 | 61.6 | 49 | 50.2 | 53 | 59.2 | 62.2 | 58.2 | 52.6 | 49.4 | 42.8 | 33 | 1235.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.4 | 20.8 | 19.6 | 16 | 17.8 | 18.2 | 19 | 21.6 | 21 | 20.2 | 17.8 | 18 | 18.2 | 452
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.47312 | 0.48619 | 0.49143 | 0.50595 | 0.49432 | 0.35798 | 0.31724 | 0.29586 | 0.29429 | 0.35252 | 0.3131 | 0.37024 | 0.30952 | 0.31818 | 0.32653 | 0.35458 | 0.3434 | 0.32095 | 0.34727 | 0.36082 | 0.38403 | 0.36032 | 0.42056 | 0.55152 | 0.55152
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2591 | 2.2075 | 2.1448 | 2.0612 | 2.1514 | 3.0141 | 3.3787 | 3.964 | 3.8885 | 3.3117 | 3.6884 | 3.4356 | 3.9098 | 3.6207 | 2.8872 | 2.966 | 3.1146 | 3.4791 | 3.6491 | 3.3997 | 3.1438 | 2.9382 | 2.5881 | 2.0866 | 3.0537 | -16.33%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 119.2 | 116 | 113.4 | 113.8 | 123.8 | 139.2 | 192.6 | 256.4 | 252.4 | 252 | 232.2 | 226.8 | 239.8 | 227.2 | 205.6 | 194.6 | 191.2 | 211 | 203.6 | 205.6 | 180.4 | 189 | 149.6 | 138.6 | 4474 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 132.4 | 134.6 | 133.4 | 133.8 | 134.4 | 132.2 | 143 | 162 | 167.2 | 174.8 | 163.6 | 174.6 | 173.8 | 159 | 146.2 | 139.4 | 133 | 144.6 | 135.6 | 146.6 | 129.6 | 131.6 | 127.4 | 136.4 | 3489.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12.875
|  | tgφ |  | 1.1107 | 1.1603 | 1.1764 | 1.1757 | 1.0856 | 0.94971 | 0.74247 | 0.63183 | 0.66244 | 0.69365 | 0.70457 | 0.76984 | 0.72477 | 0.69982 | 0.71109 | 0.71634 | 0.69561 | 0.68531 |  | 0.71304 | 0.7184 | 0.6963 | 0.8516 | 0.98413 | 1.1764
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7795 | 9.7448 | 9.6295 | 9.6147 | 10.0117 | 10.5986 | 13.3199 | 17.0537 | 16.9577 | 17.2282 | 15.9716 | 15.9544 | 16.4606 | 15.5324 | 14.1306 | 13.3303 | 12.9451 | 14.3134 | 13.5571 | 13.8747 | 12.3935 | 12.8871 | 10.9529 | 10.7668 | 13.2087 | -2.592%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 69.6 | 63.6 | 70.4 | 76.6 | 89.6 | 121.4 | 142.2 | 149.8 | 143.6 | 144.4 | 143.2 | 152.2 | 150.4 | 141.6 | 127.2 | 122.6 | 116 | 124.4 | 151.2 | 133.2 | 126.4 | 117.6 | 94 | 86.2 | 2857.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.6 | 41.6 | 42.4 | 39.8 | 41.8 | 58.6 | 64.8 | 71.4 | 62.8 | 67.2 | 66.4 | 53.8 | 54.8 | 46.2 | 49 | 52 | 44.6 | 55.4 | 68.2 | 64.8 | 54.6 | 45.8 | 40.6 | 40.2 | 1267.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6.625
|  | tgφ |  | 0.58333 | 0.65409 | 0.60227 | 0.51958 | 0.46652 | 0.4827 | 0.4557 | 0.47664 | 0.43733 | 0.46537 | 0.46369 | 0.35348 | 0.36436 | 0.32627 | 0.38522 | 0.42414 | 0.38448 | 0.44534 | 0.45106 | 0.48649 | 0.43196 | 0.38946 | 0.43191 | 0.46636 | 0.65409
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4232 | 4.1678 | 4.5199 | 4.7251 | 5.4171 | 7.4423 | 8.6771 | 9.331 | 8.7787 | 8.9469 | 8.8755 | 8.9982 | 8.8969 | 8.3426 | 7.635 | 7.416 | 6.9074 | 7.6201 | 9.1926 | 8.139 | 7.6823 | 7.062 | 5.7075 | 5.2661 | 7.2571 | -9.541%
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.145 | 0.14 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.065 | 0.065 | 0.06 | 0.065 | 0.06 | 0.135 | 0.06 | 0.13 | 0.135 | 0.14 | 0.135 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.135 | 2.8 |  | 1 | 10
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 300.2 | 292.6 | 303 | 300.6 | 334.6 | 416.6 | 504.8 | 586.2 | 585.8 | 568.8 | 552.2 | 558.2 | 569.8 | 559.2 | 509.2 | 499.4 | 499 | 540.2 | 551 | 532.4 | 483.2 | 472.2 | 389.8 | 350.8 | 11259.8
|  | Q, кВАр |  | 261 | 270.2 | 277.8 | 264.2 | 273.2 | 291.6 | 294.4 | 323.2 | 330.4 | 339.4 | 334 | 338.6 | 320.2 | 311.6 | 304.8 | 296.4 | 288.8 | 309 | 300.6 | 312.8 | 279 | 263 | 258.2 | 266.6 | 7109
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 7.9706 | 14.3944 | 7.1122 | 12.0538 | 13.8517 | 13.4967 | 7.1547 | -1.9833 | -1.9137 | -1.6986 | 1.2694 | -2.6669 | -7.8758 | -5.869 | 3.5971 | -10.8546 | 2.6721 | -5.3638 | -7.4703 | -3.8424 | -3.6687 | -8.5517 | -0.36045 | 1.8192 | 0.30546
|  | Q, % |  | -26.6376 | -25.1505 | -34.7889 | -22.3715 | -11.3738 | 4.142 | 14.294 | 10.9887 | 9.0058 | 3.9343 | 5.4628 | 1.4265 | 4.0455 | 6.6227 | 8.6605 | -4.1462 | 10.8091 | 4.5707 | 7.1649 | 3.3972 | 5.231 | 4.294 | -5.2589 | -18.1214 | 0.35602
|  |  | Δ I | 4.762% | 9.091% | 4.762% | 4.545% | -4% | 3.226% | 0% | 2.703% | 0% | 0% | 2.778% | 0% | 5.882% | 0% | 2.941% | 3.448% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 3.03% | 0% | 0% | 4% | -4.348% | 2.063%
|  |  | Δ Iрасч | -4.227% | 0.4975% | -7.753% | -0.3908% | 4.643% | 9.673% | 8.55% | 1.153% | 0.5346% | -0.5612% | 1.822% | -2.578% | -5.544% | -3.431% | 4.25% | -9.598% | 4.302% | -3.121% | -3.893% | -2.242% | -1.707% | -5.64% | -2.625% | -5.238% | -0.7081%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
РПН 2 | Резерв | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 584 | 552 | 548 | 552 | 584 | 780 | 876 | 872 | 1024 | 1036 | 1020 | 976 | 956 | 1084 | 940 | 892 | 860 | 876 | 908 | 824 | 908 | 748 | 728 | 552 | 19680 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 276 | 264 | 260 | 264 | 276 | 372 | 416 | 416 | 488 | 492 | 484 | 464 | 456 | 516 | 448 | 424 | 408 | 416 | 432 | 392 | 432 | 356 | 344 | 264 | 9360
|  | I, А | ТИ | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 48 | 54 | 54 | 63 | 64 | 63 | 60 | 59 | 67 | 58 | 55 | 53 | 54 | 56 | 51 | 56 | 46 | 45 | 34 | 50.5833 | 24.26% | 48.02%
|  | tgφ |  | 0.4726 | 0.47826 | 0.47445 | 0.47826 | 0.4726 | 0.47692 | 0.47489 | 0.47706 | 0.47656 | 0.4749 | 0.47451 | 0.47541 | 0.47699 | 0.47601 | 0.4766 | 0.47534 | 0.47442 | 0.47489 | 0.47577 | 0.47573 | 0.47577 | 0.47594 | 0.47253 | 0.47826 | 0.47826 | 24.72% | 48.71%
|  | Показания счётчиков Р | 54.43 | 54.576 | 54.714 | 54.851 | 54.989 | 55.135 | 55.33 | 55.549 | 55.767 | 56.023 | 56.282 | 56.537 | 56.781 | 57.02 | 57.291 | 57.526 | 57.749 | 57.964 | 58.183 | 58.41 | 58.616 | 58.843 | 59.03 | 59.212 | 59.35
|  | Показания счётчиков Q | 59.37 | 59.439 | 59.505 | 59.57 | 59.636 | 59.705 | 59.798 | 59.902 | 60.006 | 60.128 | 60.251 | 60.372 | 60.488 | 60.602 | 60.731 | 60.843 | 60.949 | 61.051 | 61.155 | 61.263 | 61.361 | 61.469 | 61.558 | 61.644 | 61.71 |  |  | 44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.3908 | 33.6526 | 33.3277 | 33.6206 | 35.3238 | 47.8466 | 53.8994 | 53.493 | 63.0467 | 62.6009 | 61.7997 | 59.3794 | 58.3091 | 66.8553 | 57.8201 | 54.5265 | 52.4515 | 53.3353 | 54.8848 | 50.1857 | 55.4609 | 45.6474 | 44.1579 | 33.8459 | 50.0359 | 1.082%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 1.449%
Показания счётчиков Р
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 0.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 584 | 552 | 548 | 552 | 584 | 780 | 876 | 872 | 1024 | 1036 | 1020 | 976 | 956 | 1084 | 940 | 892 | 860 | 876 | 908 | 824 | 908 | 748 | 728 | 552 |  | 548
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 276 | 264 | 260 | 264 | 276 | 372 | 416 | 416 | 488 | 492 | 484 | 464 | 456 | 516 | 448 | 424 | 408 | 416 | 432 | 392 | 432 | 356 | 344 | 264 |  | 260
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 645.935 | 611.8823 | 606.5509 | 611.8823 | 645.935 | 864.1667 | 969.7587 | 966.147 | 1134.3368 | 1146.8915 | 1129.0066 | 1080.6813 | 1059.1846 | 1200.5465 | 1041.2992 | 987.6437 | 951.8739 | 969.7587 | 1005.5287 | 912.4911 | 1005.5287 | 828.396 | 805.1832 | 611.8823 |  | 606.5509
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 120 | 120 | 118 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | 119 | 120
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 34 | 41 | 41 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 47 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 32 | 33 | 25
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | счётч. | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1254 | 1254 | 1254 | 1320 | 1320 | 1254 | 1320 | 1320 | 1386 | 1320 | 1452 | 1320 | 1386 | 1320 | 1320 | 31680 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | счётч. | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2640 | 2574 | 2508 | 2574 | 2706 | 2640 | 2574 | 2706 | 2706 | 2838 | 2706 | 2904 | 2706 | 2838 | 2706 | 2706 | 64680
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15.9583
|  | tgφ |  | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2 | 2.0526 | 2 | 2.0526 | 2.05 | 2 | 2.0526 | 2.05 | 2.05 | 2.0476 | 2.05 | 2 | 2.05 | 2.0476 | 2.05 | 2.05 | 2.0526
|  | Показания счётчиков Р | 93.93 | 93.95 | 93.97 | 93.99 | 94.01 | 94.03 | 94.05 | 94.07 | 94.09 | 94.11 | 94.129 | 94.148 | 94.167 | 94.187 | 94.207 | 94.226 | 94.246 | 94.266 | 94.287 | 94.307 | 94.329 | 94.349 | 94.37 | 94.39 | 94.41
|  | Показания счётчиков Q | 54.27 | 54.311 | 54.352 | 54.393 | 54.434 | 54.475 | 54.516 | 54.557 | 54.598 | 54.638 | 54.677 | 54.715 | 54.754 | 54.795 | 54.835 | 54.874 | 54.915 | 54.956 | 54.999 | 55.04 | 55.084 | 55.125 | 55.168 | 55.209 | 55.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.5028 | 14.5028 | 14.5028 | 14.383 | 14.383 | 14.5028 | 14.5028 | 14.7486 | 14.708 | 14.2676 | 13.9726 | 14.1456 | 14.8747 | 14.708 | 14.2676 | 15.0029 | 14.8747 | 15.6038 | 14.7486 | 15.771 | 14.7486 | 15.4715 | 14.6247 | 14.5028 | 14.6801 | 8.01%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 2154.9 | 1877.7 | 1716 | 1696.2 | 1663.2 | 1689.6 | 1976.7 | 2491.5 | 2940.3 | 3168 | 3141.6 | 3128.4 | 2946.9 | 2864.4 | 3055.8 | 2923.8 | 2874.3 | 2920.5 | 3009.6 | 3052.5 | 3029.4 | 3016.2 | 2841.3 | 2471.7 | 62650.5 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 3092.1 | 3194.4 | 3214.2 | 3240.6 | 3273.6 | 3250.5 | 3184.5 | 3075.6 | 2785.2 | 2451.9 | 2293.5 | 2250.6 | 2369.4 | 2587.2 | 2399.1 | 2465.1 | 2577.3 | 2607 | 2702.7 | 2765.4 | 2851.2 | 2880.9 | 2933.7 | 2986.5 | 67432.2
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19.875
|  | tgφ |  | 1.4349 | 1.7012 | 1.8731 | 1.9105 | 1.9683 | 1.9238 | 1.611 | 1.2344 | 0.94725 | 0.77396 | 0.73004 | 0.71941 | 0.80403 | 0.90323 | 0.7851 | 0.84312 | 0.89667 | 0.89266 | 0.89803 | 0.90595 | 0.94118 | 0.95514 | 1.0325 | 1.2083 | 1.9683
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1547 | 17.8487 | 17.551 | 17.4732 | 17.5411 | 17.6464 | 18.0545 | 19.3894 | 20.1815 | 19.9621 | 19.3826 | 19.0398 | 18.6814 | 19.2338 | 19.3594 | 19.0567 | 19.0731 | 19.341 | 19.815 | 20.0072 | 20.3788 | 20.4319 | 19.8381 | 18.6737 | 19.0048 | 4.378%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 396 | 462 | 396 | 462 | 396 | 396 | 462 | 528 | 528 | 396 | 462 | 528 | 396 | 528 | 462 | 396 | 528 | 528 | 528 | 462 | 528 | 528 | 396 | 528 | 11220 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 528 | 462 | 528 | 462 | 528 | 462 | 528 | 594 | 660 | 462 | 528 | 594 | 528 | 594 | 528 | 462 | 660 | 594 | 660 | 462 | 660 | 594 | 528 | 594 | 13200
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.4167
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.1667 | 1.1429 | 1.125 | 1.25 | 1.1667 | 1.1429 | 1.125 | 1.3333 | 1.125 | 1.1429 | 1.1667 | 1.25 | 1.125 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.125 | 1.3333 | 1.125 | 1.3333
|  | Показания счётчиков Р | 50.54 | 50.546 | 50.553 | 50.559 | 50.566 | 50.572 | 50.578 | 50.585 | 50.593 | 50.601 | 50.607 | 50.614 | 50.622 | 50.628 | 50.636 | 50.643 | 50.649 | 50.657 | 50.665 | 50.673 | 50.68 | 50.688 | 50.696 | 50.702 | 50.71
|  | Показания счётчиков Q | 84.32 | 84.328 | 84.335 | 84.343 | 84.35 | 84.358 | 84.365 | 84.373 | 84.382 | 84.392 | 84.399 | 84.407 | 84.416 | 84.424 | 84.433 | 84.441 | 84.448 | 84.458 | 84.467 | 84.477 | 84.484 | 84.494 | 84.503 | 84.511 | 84.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1792 | 3.1472 | 3.1792 | 3.1212 | 3.1529 | 2.9311 | 3.3795 | 3.8931 | 4.2117 | 3.0321 | 3.4961 | 3.9264 | 3.2607 | 3.9603 | 3.4961 | 3.0321 | 4.1757 | 3.9264 | 4.1404 | 3.1737 | 4.1404 | 3.8931 | 3.2059 | 3.8283 | 3.5368 | 19.92%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1716 | 1782 | 1716 | 1782 | 1716 | 1716 | 1782 | 1848 | 1848 | 1650 | 1716 | 1782 | 1716 | 1848 | 1716 | 1716 | 1848 | 1914 | 1848 | 1914 | 1848 | 1914 | 1716 | 1848 | 42900
|  | Q, кВАр |  | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 2640 | 2574 | 2508 | 2574 | 2706 | 2640 | 2574 | 2706 | 2706 | 2838 | 2706 | 2904 | 2706 | 2838 | 2706 | 2706 | 77880
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | -6.733% | -24.3% | -31.93% | -37.6% | -38.29% | -47.73% | -34.47% | -9.171% | 2.323% | 15.21% | 12.91% | 11.84% | 9.328% | -2.36% | 13.08% | 10.8% | 5.786% | 4.468% | 8.426% | 10.3% | 9.025% | 11.74% | 13.98% | 2.901% | 0.1125%
|  | Q, кВАр |  | -4.956% | -10.73% | -8.877% | -12.44% | -11.66% | -16.8% | -13.54% | -7.081% | 1.015% | 3.578% | 10.31% | 17.61% | 15.1% | 4.955% | 9.903% | 10.31% | 14.07% | 14.41% | 8.548% | 7.183% | 3.06% | 6.875% | -1.615% | 1.829% | -29.37%
|  |  | Δ I | -22.49% | -28.28% | -21.53% | -28.28% | -22.49% | -21.82% | -24.55% | -29.55% | -27.27% | -24.09% | -30.14% | -27.27% | -26.82% | -35.45% | -21.36% | -25% | -29.09% | -28.14% | -24.24% | -22.94% | -24.24% | -24.68% | -20.45% | -26.79% | -25.69%
|  |  | Δ Iрасч | -15.12% | -16.03% | -18.01% | -17.67% | -18.28% | -23.44% | -26.19% | -21.23% | -22.15% | -15.17% | -19.11% | -23.27% | -25.45% | -28.66% | -18.91% | -20.65% | -24.88% | -26.05% | -20.51% | -17.49% | -17.43% | -15.09% | -10.12% | -14.64% | -19.79%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.51 | 10.52 | 10.52 | 10.57 | 10.44 | 10.4 | 10.44 | 10.4 | 10.59 | 10.56 | 10.52 | 10.5 | 10.38 | 10.41 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.59 | 10.51 | 10.48 | 10.49 | 10.54 | 10.45 |  | 10.4933
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.52 | 10.41 | 10.36 | 10.39 | 10.36 | 10.55 | 10.52 | 10.48 | 10.47 | 10.35 | 10.38 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.56 | 10.48 | 10.45 | 10.45 | 10.51 | 10.41 |  | 10.4575
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | счётч. | 120 | 88 | 106 | 104 | 90 | 88 | 106 | 118 | 120 | 118 | 106 | 118 | 90 | 104 | 90 | 90 | 104 | 104 | 134 | 120 | 164 | 120 | 148 | 90 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 82 | 62 | 72 | 72 | 62 | 62 | 72 | 82 | 82 | 82 | 72 | 82 | 62 | 72 | 62 | 62 | 72 | 72 | 92 | 82 | 114 | 82 | 102 | 62 | 1820
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7.375
|  | tgφ |  | 0.68333 | 0.70455 | 0.67925 | 0.69231 | 0.68889 | 0.70455 | 0.67925 | 0.69492 | 0.68333 | 0.69492 | 0.67925 | 0.69492 | 0.68889 | 0.69231 | 0.68889 | 0.68889 | 0.69231 | 0.69231 | 0.68657 | 0.68333 | 0.69512 | 0.68333 | 0.68919 | 0.68889 | 0.70455
|  | Показания счётчиков Р | 63.51 | 63.57 | 63.614 | 63.667 | 63.719 | 63.764 | 63.808 | 63.861 | 63.92 | 63.98 | 64.039 | 64.092 | 64.151 | 64.196 | 64.248 | 64.293 | 64.338 | 64.39 | 64.442 | 64.509 | 64.569 | 64.651 | 64.711 | 64.785 | 64.83
|  | Показания счётчиков Q | 26.68 | 26.721 | 26.752 | 26.788 | 26.824 | 26.855 | 26.886 | 26.922 | 26.963 | 27.004 | 27.045 | 27.081 | 27.122 | 27.153 | 27.189 | 27.22 | 27.251 | 27.287 | 27.323 | 27.369 | 27.41 | 27.467 | 27.508 | 27.559 | 27.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9632 | 5.9205 | 7.0408 | 6.9502 | 5.9766 | 5.9602 | 7.1221 | 7.956 | 8.0781 | 7.8433 | 7.0142 | 7.8955 | 6.0164 | 7.044 | 6.0685 | 6.0337 | 6.9701 | 6.9568 | 8.8721 | 7.9935 | 11.0163 | 8.0088 | 9.8575 | 6.0452 | 7.3585 | 0.2241%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 126 | 96 | 96 | 144 | 144 | 174 | 128 | 128 | 206 | 160 | 80 | 64 | 80 | 112 | 78 | 96 | 80 | 64 | 48 | 2360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 64 | 48 | 48 | 70 | 72 | 88 | 64 | 64 | 104 | 80 | 40 | 30 | 40 | 56 | 40 | 48 | 40 | 32 | 24 | 1180
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6.1667
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50794 | 0.5 | 0.5 | 0.48611 | 0.5 | 0.50575 | 0.5 | 0.5 | 0.50485 | 0.5 | 0.5 | 0.46875 | 0.5 | 0.5 | 0.51282 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51282
|  | Показания счётчиков Р | 15.31 | 15.334 | 15.358 | 15.382 | 15.406 | 15.438 | 15.501 | 15.549 | 15.597 | 15.669 | 15.741 | 15.828 | 15.892 | 15.956 | 16.059 | 16.139 | 16.179 | 16.211 | 16.251 | 16.307 | 16.346 | 16.394 | 16.434 | 16.466 | 16.49
|  | Показания счётчиков Q | 86.73 | 86.742 | 86.754 | 86.766 | 86.778 | 86.794 | 86.826 | 86.85 | 86.874 | 86.909 | 86.945 | 86.989 | 87.021 | 87.053 | 87.105 | 87.145 | 87.165 | 87.18 | 87.2 | 87.228 | 87.248 | 87.272 | 87.292 | 87.308 | 87.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9403 | 2.9515 | 2.9487 | 2.9487 | 3.913 | 7.8246 | 5.9655 | 5.9426 | 8.8991 | 8.7877 | 10.6732 | 7.8633 | 7.8782 | 12.8506 | 9.9329 | 4.938 | 3.8948 | 4.9192 | 6.8349 | 4.8211 | 5.92 | 4.9286 | 3.9242 | 2.9685 | 6.0612 | 1.71%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | счётч. | 166 | 150 | 166 | 166 | 164 | 212 | 270 | 286 | 302 | 300 | 302 | 240 | 286 | 286 | 256 | 302 | 286 | 240 | 226 | 212 | 196 | 180 | 180 | 166 | 5540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 80 | 90 | 88 | 88 | 112 | 146 | 152 | 162 | 160 | 162 | 128 | 152 | 154 | 136 | 162 | 152 | 128 | 122 | 112 | 104 | 98 | 96 | 88 | 2960
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15.3333
|  | tgφ |  | 0.53012 | 0.53333 | 0.54217 | 0.53012 | 0.53659 | 0.5283 | 0.54074 | 0.53147 | 0.53642 | 0.53333 | 0.53642 | 0.53333 | 0.53147 | 0.53846 | 0.53125 | 0.53642 | 0.53147 | 0.53333 | 0.53982 | 0.5283 | 0.53061 | 0.54444 | 0.53333 | 0.53012 | 0.54444
|  | Показания счётчиков Р | 19.81 | 19.893 | 19.968 | 20.051 | 20.134 | 20.216 | 20.322 | 20.457 | 20.6 | 20.751 | 20.901 | 21.052 | 21.172 | 21.315 | 21.458 | 21.586 | 21.737 | 21.88 | 22 | 22.113 | 22.219 | 22.317 | 22.407 | 22.497 | 22.58
|  | Показания счётчиков Q | 95 | 95.044 | 95.084 | 95.129 | 95.173 | 95.217 | 95.273 | 95.346 | 95.422 | 95.503 | 95.583 | 95.664 | 95.728 | 95.804 | 95.881 | 95.949 | 96.03 | 96.106 | 96.17 | 96.231 | 96.287 | 96.339 | 96.388 | 96.436 | 96.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.353 | 9.3765 | 10.4051 | 10.3629 | 10.2265 | 13.3135 | 17.126 | 18.0188 | 19.1213 | 18.6286 | 18.8305 | 15.0024 | 17.8811 | 18.1411 | 16.1428 | 18.9929 | 17.8641 | 15.0024 | 14.0582 | 13.2246 | 12.2733 | 11.3366 | 11.2197 | 10.4326 | 14.4723 | 5.616%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | счётч. | 136 | 120 | 136 | 120 | 188 | 188 | 256 | 240 | 256 | 256 | 222 | 240 | 222 | 238 | 222 | 206 | 222 | 256 | 240 | 222 | 238 | 188 | 172 | 136 | 4920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 38 | 42 | 36 | 58 | 58 | 80 | 74 | 78 | 80 | 68 | 74 | 68 | 74 | 70 | 62 | 70 | 78 | 74 | 70 | 72 | 60 | 52 | 42 | 1520
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12
|  | tgφ |  | 0.30882 | 0.31667 | 0.30882 | 0.3 | 0.30851 | 0.30851 | 0.3125 | 0.30833 | 0.30469 | 0.3125 | 0.30631 | 0.30833 | 0.30631 | 0.31092 | 0.31532 | 0.30097 | 0.31532 | 0.30469 | 0.30833 | 0.31532 | 0.30252 | 0.31915 | 0.30233 | 0.30882 | 0.31915
|  | Показания счётчиков Р | 10.06 | 10.128 | 10.188 | 10.256 | 10.316 | 10.41 | 10.504 | 10.632 | 10.752 | 10.88 | 11.008 | 11.119 | 11.239 | 11.35 | 11.469 | 11.58 | 11.683 | 11.794 | 11.922 | 12.042 | 12.153 | 12.272 | 12.366 | 12.452 | 12.52
|  | Показания счётчиков Q | 87.67 | 87.691 | 87.71 | 87.731 | 87.749 | 87.778 | 87.807 | 87.847 | 87.884 | 87.923 | 87.963 | 87.997 | 88.034 | 88.068 | 88.105 | 88.14 | 88.171 | 88.206 | 88.245 | 88.282 | 88.317 | 88.353 | 88.383 | 88.409 | 88.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8433 | 6.9426 | 7.8433 | 6.9101 | 10.8103 | 10.9245 | 14.9647 | 13.9724 | 14.9318 | 14.6952 | 12.7575 | 13.8524 | 12.8184 | 13.9197 | 12.9626 | 11.9225 | 12.8389 | 14.7608 | 13.7474 | 12.8389 | 13.754 | 10.9159 | 9.8826 | 7.9036 | 11.8631 | 1.141%
яч.10д | Летка | P, кВт | счётч. | 94 | 126 | 112 | 110 | 78 | 142 | 128 | 142 | 188 | 190 | 190 | 252 | 174 | 172 | 190 | 190 | 174 | 172 | 174 | 190 | 174 | 142 | 142 | 94 | 3740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 72 | 62 | 62 | 46 | 80 | 72 | 80 | 108 | 106 | 108 | 142 | 100 | 98 | 108 | 106 | 98 | 100 | 98 | 106 | 100 | 80 | 80 | 54 | 2120
|  | I, А | ТИ | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9.875
|  | tgφ |  | 0.57447 | 0.57143 | 0.55357 | 0.56364 | 0.58974 | 0.56338 | 0.5625 | 0.56338 | 0.57447 | 0.55789 | 0.56842 | 0.56349 | 0.57471 | 0.56977 | 0.56842 | 0.55789 | 0.56322 | 0.5814 | 0.56322 | 0.55789 | 0.57471 | 0.56338 | 0.56338 | 0.57447 | 0.58974
|  | Показания счётчиков Р | 29.85 | 29.897 | 29.96 | 30.016 | 30.071 | 30.11 | 30.181 | 30.245 | 30.316 | 30.41 | 30.505 | 30.6 | 30.726 | 30.813 | 30.899 | 30.994 | 31.089 | 31.176 | 31.262 | 31.349 | 31.444 | 31.531 | 31.602 | 31.673 | 31.72
|  | Показания счётчиков Q | 32.71 | 32.737 | 32.773 | 32.804 | 32.835 | 32.858 | 32.898 | 32.934 | 32.974 | 33.028 | 33.081 | 33.135 | 33.206 | 33.256 | 33.305 | 33.359 | 33.412 | 33.461 | 33.511 | 33.56 | 33.613 | 33.663 | 33.703 | 33.743 | 33.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9736 | 8.0043 | 7.0541 | 6.9645 | 4.9756 | 9.05 | 8.1941 | 9.0674 | 12.0971 | 11.9206 | 12.0085 | 15.9541 | 11.0798 | 11.0558 | 12.1705 | 12.0577 | 11.0146 | 10.9737 | 10.9312 | 12.0002 | 11.101 | 9.0154 | 8.9639 | 6.0195 | 9.902 | -0.273%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 4.4 | 6.4 | 3.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 3.6 | 4 | 4.8 | 2.8 | 2 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 78.8 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 17.53 | 17.64 | 17.8 | 17.88 | 17.98 | 18.07 | 18.15 | 18.23 | 18.29 | 18.35 | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.58 | 18.65 | 18.7 | 18.79 | 18.89 | 19.01 | 19.08 | 19.13 | 19.22 | 19.32 | 19.41 | 19.5
| ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 564 | 532 | 568 | 548 | 584 | 756 | 856 | 882 | 1010 | 1008 | 994 | 978 | 900 | 1006 | 918 | 868 | 850 | 852 | 886 | 822 | 868 | 710 | 706 | 534 | 19200
|  | Q, кВАр |  | 290 | 276 | 290 | 282 | 286 | 376 | 418 | 436 | 500 | 500 | 498 | 490 | 446 | 502 | 456 | 432 | 422 | 418 | 442 | 410 | 438 | 360 | 362 | 270 | 9600
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.4247 | 3.6232 | -3.6496 | 0.72464 | 6.2528e-13 | 3.0769 | 2.2831 | -1.1468 | 1.3672 | 2.7027 | 2.549 | -0.20492 | 5.8577 | 7.1956 | 2.3404 | 2.6906 | 1.1628 | 2.7397 | 2.4229 | 0.24272 | 4.4053 | 5.0802 | 3.022 | 3.2609 | 2.439
|  | Q, % |  | -5.0725 | -4.5455 | -11.5385 | -6.8182 | -3.6232 | -1.0753 | -0.48077 | -4.8077 | -2.459 | -1.626 | -2.8926 | -5.6034 | 2.193 | 2.7132 | -1.7857 | -1.8868 | -3.4314 | -0.48077 | -2.3148 | -4.5918 | -1.3889 | -1.1236 | -5.2326 | -2.2727 | -2.5641
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -5.882% | -2.941% | -2.778% | 0% | 0% | -3.704% | -1.587% | 0% | 0% | -3.333% | 3.39% | 4.478% | 0% | 0% | -1.887% | 0% | 0% | 1.887% | 1.786% | 2.174% | 0% | 0% | -0.1645%
|  |  | Δ Iрасч | 0.8967% | 1.359% | -5.894% | -1.534% | -1.637% | 1.617% | 0.9779% | -2.737% | -0.1278% | 1.159% | 0.8348% | -2.001% | 4.519% | 5.75% | 0.9388% | 1.067% | -0.2499% | 1.354% | 0.8036% | -1.38% | 2.518% | 3.159% | 0.7018% | 1.408% | 0.7573%
ПС Луза 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1378 | 577 | 1096 | 1147 | 1248 | 1229 | 1130 | 978 | 849 | 1122 | 1236 | 1088 | 1014 | 562 | 1071 | 985 | 1067 | 933 | 811 | 705 | 1012 | 1341 | 1432 | 1302 | 25313 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1329 | 394 | 1261 | 1168 | 1307 | 1321 | 1250 | 862 | 779 | 1043 | 1153 | 1122 | 971 | 454 | 997 | 997 | 984 | 969 | 790 | 617 | 1083 | 1315 | 1356 | 1311 | 24833
|  | I, А | ТИ | 74 | 46 | 91 | 103 | 111 | 88 | 89 | 45 | 85 | 106 | 97 | 64 | 43 | 63 | 88 | 88 | 76 | 49 | 86 | 41 | 98 | 119 | 106 | 119 | 82.2917 | 11.09% | 31.3%
|  | tgφ |  | 0.96444 | 0.68284 | 1.1505 | 1.0183 | 1.0473 | 1.0749 | 1.1062 | 0.88139 | 0.91755 | 0.92959 | 0.93285 | 1.0312 | 0.95759 | 0.80783 | 0.93091 | 1.0122 | 0.92221 | 1.0386 | 0.97411 | 0.87518 | 1.0702 | 0.98061 | 0.94693 | 1.0069 | 1.1505 | 11.6% | 33.66%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 106.2015 | 39.0209 | 93.4888 | 92.1377 | 101.6137 | 101.3552 | 95.119 | 73.2323 | 65.2971 | 87.1549 | 94.4923 | 87.3699 | 77.7322 | 41.0631 | 82.3563 | 79.0363 | 81.5351 | 75.7106 | 63.2917 | 52.4748 | 83.4261 | 106.02 | 111.1081 | 103.8934 | 83.0888 | -0.9687%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1378 | 577 | 1096 | 1147 | 1248 | 1229 | 1130 | 978 | 849 | 1122 | 1236 | 1088 | 1014 | 562 | 1071 | 985 | 1067 | 933 | 811 | 705 | 1012 | 1341 | 1432 | 1302 |  | 562
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1329 | 394 | 1261 | 1168 | 1307 | 1321 | 1250 | 862 | 779 | 1043 | 1153 | 1122 | 971 | 454 | 997 | 997 | 984 | 969 | 790 | 617 | 1083 | 1315 | 1356 | 1311 |  | 394
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1914.4516 | 698.6881 | 1670.7295 | 1637.0195 | 1807.1395 | 1804.2954 | 1685.0519 | 1303.6595 | 1152.2335 | 1531.905 | 1690.2973 | 1562.8909 | 1403.9363 | 722.468 | 1463.2327 | 1401.5113 | 1451.4631 | 1345.158 | 1132.1753 | 936.8639 | 1482.2392 | 1878.1656 | 1972.146 | 1847.681 |  | 698.6881
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.35 | 10.33 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.24 | 10.29 | 10.2 | 10.16 | 10.34 | 10.34 | 10.44 | 10.17 | 10.27 | 10.25 | 10.29 | 10.27 | 10.34 | 10.32 | 10.27 | 10.24 | 10.26 | 10.28 |  | 10.2879
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 691.2 | 165 | 563.1 | 692.1 | 612.3 | 633.6 | 566.7 | 471.3 | 347.1 | 599.7 | 718.8 | 573.6 | 575.1 | 186.6 | 608.7 | 495 | 601.8 | 428.7 | 335.1 | 257.1 | 354.3 | 626.7 | 686.1 | 568.2 | 12357.9 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 564.6 | 89.7 | 567.3 | 614.4 | 556.2 | 552 | 495.6 | 410.7 | 399.6 | 595.8 | 638.4 | 597.9 | 621.9 | 180 | 622.5 | 569.1 | 619.8 | 512.7 | 463.2 | 307.5 | 339 | 536.1 | 545.7 | 496.2 | 11895.9
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 56 | 52 | 54 | 36 | 45 | 16 | 50 | 63 | 56 | 32 | 19 | 38 | 51 | 50 | 47 | 18 | 53 | 14 | 35 | 55 | 47 | 51 | 40.375
|  | tgφ |  | 0.81684 | 0.54364 | 1.0075 | 0.88773 | 0.90838 | 0.87121 | 0.87454 | 0.87142 | 1.1513 | 0.9935 | 0.88815 | 1.0424 | 1.0814 | 0.96463 | 1.0227 | 1.1497 | 1.0299 | 1.1959 | 1.3823 | 1.196 | 0.95682 | 0.85543 | 0.79537 | 0.87328 | 1.3823
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.5094 | 10.4887 | 44.7274 | 52.0888 | 46.513 | 47.205 | 42.4968 | 35.1168 | 29.9955 | 48.0947 | 53.7431 | 46.3185 | 46.8991 | 14.736 | 49.0032 | 42.5351 | 48.5288 | 37.6153 | 31.9599 | 22.4504 | 27.5991 | 46.5541 | 49.3895 | 42.4172 | 40.2494 | 0.3111%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 256 | 39.2 | 145.2 | 115.6 | 312 | 255.6 | 189.6 | 115.6 | 77.2 | 82.4 | 113.2 | 105.6 | 61.6 | 54.4 | 70.4 | 78 | 58.8 | 99.6 | 63.2 | 46.8 | 250.4 | 319.6 | 322.8 | 316 | 3548.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 428.8 | 24.8 | 364.4 | 249.6 | 470.8 | 471.2 | 438 | 167.6 | 65.6 | 101.2 | 188.4 | 172 | 32.4 | 37.6 | 53.6 | 106.8 | 41.6 | 143.2 | 23.2 | 13.2 | 427.6 | 458 | 461.2 | 463.6 | 5404.4
|  | I, А | ТИ | 28 | 3 | 13 | 27 | 35 | 28 | 23 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 35 | 32 | 29 | 36 | 14.5833
|  | tgφ |  | 1.675 | 0.63265 | 2.5096 | 2.1592 | 1.509 | 1.8435 | 2.3101 | 1.4498 | 0.84974 | 1.2282 | 1.6643 | 1.6288 | 0.52597 | 0.69118 | 0.76136 | 1.3692 | 0.70748 | 1.4378 | 0.36709 |  | 1.7077 | 1.433 | 1.4287 | 1.4671 | 2.5096
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.7038 | 2.5906 | 21.9498 | 15.482 | 31.7581 | 30.1129 | 26.9416 | 11.4371 | 5.7411 | 7.4248 | 12.287 | 11.2829 | 3.8536 | 3.7586 | 4.9801 | 7.4581 | 4.0461 | 9.8177 | 3.7636 | 2.7236 | 27.8899 | 31.5259 | 31.7155 | 31.5475 | 15.3247 | -5.083%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 339.6 | 285.6 | 307.6 | 256.4 | 238.8 | 248.8 | 269.2 | 242.8 | 260.8 | 280.8 | 256.8 | 265.6 | 237.6 | 196 | 255.6 | 264.4 | 263.2 | 246.8 | 251.6 | 242.4 | 258 | 250.8 | 304 | 303.6 | 6326.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 277.6 | 217.6 | 272.8 | 246.8 | 224.4 | 243.6 | 258.8 | 222 | 251.6 | 284.4 | 259.6 | 282.4 | 248.4 | 176.4 | 258.4 | 256 | 258.4 | 247.6 | 240.4 | 229.2 | 255.2 | 264 | 293.6 | 293.2 | 6062.4
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 19 | 21 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | 24 | 23 | 20 | 14 | 15 | 24 | 22 | 18 | 19 | 22 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20.4167
|  |  |  | 0.81743 | 0.7619 | 0.88687 | 0.96256 | 0.9397 | 0.9791 | 0.96137 | 0.91433 | 0.96472 | 1.0128 | 1.0109 | 1.0633 | 1.0455 | 0.9 | 1.011 | 0.96823 | 0.98176 | 1.0032 | 0.95548 | 0.94554 | 0.98915 | 1.0526 | 0.96579 | 0.96574 | 1.0633
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.332 | 20.0525 | 23.0062 | 20.0303 | 18.4257 | 19.5599 | 21.0793 | 18.4809 | 20.5361 | 22.7382 | 20.4132 | 21.6722 | 19.0319 | 14.9875 | 20.4568 | 20.7543 | 20.7195 | 19.6765 | 19.4534 | 18.6854 | 20.425 | 20.5551 | 23.8105 | 23.7323 | 20.5256 | -0.5336%
яч.6д | Связь с ПС "Объячево" | P, кВт | АСКУЭ | 91.6 | 85.6 | 80.8 | 82 | 84.8 | 91.2 | 104.8 | 147.2 | 164.4 | 158 | 148 | 143.2 | 140 | 124.8 | 136.8 | 146.8 | 143.6 | 156.8 | 161.6 | 159.2 | 149.2 | 144 | 118.8 | 114.8 | 3078 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59.2 | 61.2 | 57.2 | 58.4 | 55.6 | 56 | 57.6 | 62 | 63.2 | 62.8 | 67.2 | 71.6 | 68.8 | 60.8 | 63.6 | 65.6 | 65.6 | 66.4 | 64 | 68.8 | 61.2 | 58 | 56.4 | 58.4 | 1489.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.64629 | 0.71495 | 0.70792 | 0.7122 | 0.65566 | 0.61404 | 0.54962 | 0.4212 | 0.38443 | 0.39747 | 0.45405 | 0.5 | 0.49143 | 0.48718 | 0.46491 | 0.44687 | 0.45682 | 0.42347 | 0.39604 | 0.43216 | 0.41019 | 0.40278 | 0.47475 | 0.50871 | 0.71495
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.0502 | 5.8768 | 5.5396 | 5.6661 | 5.7017 | 6.0118 | 6.7505 | 8.9724 | 9.9813 | 9.6732 | 9.0865 | 8.9502 | 8.6368 | 7.8903 | 8.4911 | 9.0676 | 8.8685 | 9.584 | 9.7166 | 9.714 | 9.0766 | 8.7632 | 7.409 | 7.2423 | 8.03 | -0.9007%
яч.7д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.626 | 1.643 | 1.706 | 1.634 | 1.661 | 1.653 | 1.691 | 1.757 | 1.702 | 1.743 | 1.753 | 1.771 | 1.739 | 1.727 | 1.665 | 1.712 | 1.671 | 1.678 | 1.665 | 1.676 | 1.626 | 1.667 | 1.667 | 1.628 | 40.461 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1378.4 | 575.4 | 1096.7 | 1146.1 | 1247.9 | 1229.2 | 1130.3 | 976.9 | 849.5 | 1120.9 | 1236.8 | 1088 | 1014.3 | 561.8 | 1071.5 | 984.2 | 1067.4 | 931.9 | 811.5 | 705.5 | 1011.9 | 1341.1 | 1431.7 | 1302.6 | 25311.5
|  | Q, кВАр |  | 1362.6 | 417.7 | 1285.3 | 1192.8 | 1336.2 | 1358 | 1297.2 | 947.5 | 881.2 | 1139.4 | 1234.4 | 1195.5 | 1042.7 | 518.8 | 1071.3 | 1078.7 | 1063.4 | 1060.3 | 888.4 | 709.1 | 1171 | 1402.1 | 1419.3 | 1367.8 | 23362.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.029028 | 0.2773 | -0.063869 | 0.078466 | 0.0080128 | -0.016273 | -0.026549 | 0.11247 | -0.058893 | 0.098039 | -0.064725 | 0 | -0.029586 | 0.035587 | -0.046685 | 0.081218 | -0.037488 | 0.1179 | -0.061652 | -0.070922 | 0.0098814 | -0.0074571 | 0.02095 | -0.046083 | 0.0059258
|  | Q, % |  | -2.5282 | -6.0152 | -1.927 | -2.1233 | -2.2341 | -2.8009 | -3.776 | -9.9188 | -13.1194 | -9.2426 | -7.0598 | -6.5508 | -7.3841 | -14.2731 | -7.4524 | -8.1946 | -8.0691 | -9.4221 | -12.4557 | -14.9271 | -8.1256 | -6.6236 | -4.6681 | -4.3326 | 5.9208
|  |  | Δ I | -2.703% | -2.174% | -3.297% | -2.913% | 0% | -1.136% | -4.494% | -2.222% | -2.353% | -0.9434% | -2.062% | -1.562% | 0% | -3.175% | -2.273% | 4.545% | -1.316% | -2.041% | -1.163% | 0% | -1.02% | 0.8403% | -1.887% | 0.8403% | -1.266%
|  |  | Δ Iрасч | -1.312% | 0.03123% | -1.855% | -1.226% | -0.7723% | -1.514% | -2.26% | -1.058% | -1.465% | -0.8902% | -1.098% | -0.9772% | -0.8867% | -0.7533% | -0.698% | -0.9854% | -0.7701% | -1.298% | -2.531% | -2.094% | -1.875% | -1.3% | -1.095% | -1.007% | -1.253%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 308 | 296 | 280 | 296 | 296 | 324 | 352 | 472 | 592 | 412 | 532 | 440 | 400 | 472 | 472 | 500 | 444 | 440 | 412 | 416 | 412 | 368 | 340 | 324 | 9600 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 244 | 236 | 220 | 232 | 236 | 256 | 280 | 376 | 464 | 328 | 420 | 352 | 312 | 376 | 372 | 396 | 352 | 352 | 324 | 328 | 328 | 292 | 268 | 256 | 7600
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 32 | 40 | 28 | 36 | 30 | 27 | 32 | 32 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 23 | 22 | 27.125 | 5.652% | 11.94%
|  | tgφ |  | 0.79221 | 0.7973 | 0.78571 | 0.78378 | 0.7973 | 0.79012 | 0.79545 | 0.79661 | 0.78378 | 0.79612 | 0.78947 | 0.8 | 0.78 | 0.79661 | 0.78814 | 0.792 | 0.79279 | 0.8 | 0.78641 | 0.78846 | 0.79612 | 0.79348 | 0.78824 | 0.79012 | 0.8 | 5.499% | 11.58%
|  | Показания счётчиков Р | 55.03 | 55.107 | 55.181 | 55.251 | 55.325 | 55.399 | 55.48 | 55.568 | 55.686 | 55.834 | 55.937 | 56.07 | 56.18 | 56.28 | 56.398 | 56.516 | 56.641 | 56.752 | 56.862 | 56.965 | 57.069 | 57.172 | 57.264 | 57.349 | 57.43
|  | Показания счётчиков Q | 58.6 | 58.661 | 58.72 | 58.775 | 58.833 | 58.892 | 58.956 | 59.026 | 59.12 | 59.236 | 59.318 | 59.423 | 59.511 | 59.589 | 59.683 | 59.776 | 59.875 | 59.963 | 60.051 | 60.132 | 60.214 | 60.296 | 60.369 | 60.436 | 60.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.5291 | 20.722 | 19.5287 | 20.6448 | 20.6828 | 22.7106 | 24.975 | 33.2208 | 41.5263 | 29.0185 | 37.314 | 30.8436 | 27.5335 | 33.2842 | 33.2106 | 35.0126 | 31.0737 | 30.8728 | 28.5282 | 29.1913 | 28.9633 | 25.9356 | 23.7876 | 22.4754 | 28.0244 | -3.316%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 308 | 296 | 280 | 296 | 296 | 324 | 352 | 472 | 592 | 412 | 532 | 440 | 400 | 472 | 472 | 500 | 444 | 440 | 412 | 416 | 412 | 368 | 340 | 324 |  | 280
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 244 | 236 | 220 | 232 | 236 | 256 | 280 | 376 | 464 | 328 | 420 | 352 | 312 | 376 | 372 | 396 | 352 | 352 | 324 | 328 | 328 | 292 | 268 | 256 |  | 220
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 392.9377 | 378.5657 | 356.0899 | 376.0851 | 378.5657 | 412.931 | 449.7822 | 603.4567 | 752.1702 | 526.6194 | 677.8082 | 563.4749 | 507.2908 | 603.4567 | 600.9725 | 637.8213 | 566.6039 | 563.4749 | 524.1374 | 529.7547 | 526.6194 | 469.7744 | 432.9249 | 412.931 |  | 356.0899
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.56 | 10.54 | 10.53 | 10.58 | 10.51 | 10.41 | 10.5 | 10.47 | 10.49 | 10.5 | 10.56 | 10.65 | 10.48 | 10.46 | 10.53 | 10.54 | 10.55 | 10.62 | 10.49 | 10.51 | 10.47 | 10.52 | 10.62 |  | 10.5267
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | счётч. | 58.5 | 72 | 72 | 73.5 | 72 | 72 | 87 | 117 | 115.5 | 102 | 130.5 | 100.5 | 87 | 102 | 87 | 102 | 87 | 100.5 | 87 | 102 | 102 | 87 | 72 | 87 | 2175 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 96.07 | 96.109 | 96.157 | 96.205 | 96.254 | 96.302 | 96.35 | 96.408 | 96.486 | 96.563 | 96.631 | 96.718 | 96.785 | 96.843 | 96.911 | 96.969 | 97.037 | 97.095 | 97.162 | 97.22 | 97.288 | 97.356 | 97.414 | 97.462 | 97.52
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2052 | 3.9411 | 3.9486 | 4.0347 | 3.9337 | 3.9599 | 4.8308 | 6.441 | 6.3766 | 5.6205 | 7.1841 | 5.5012 | 4.722 | 5.6259 | 4.8077 | 5.5992 | 4.7713 | 5.5064 | 4.7353 | 5.6205 | 5.6099 | 4.8032 | 3.9561 | 4.7353 | 4.9779 | 20.35%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | счётч. | 118.5 | 103.5 | 105 | 118.5 | 118.5 | 133.5 | 148.5 | 207 | 342 | 178.5 | 252 | 178.5 | 162 | 238.5 | 222 | 237 | 178.5 | 178.5 | 163.5 | 177 | 163.5 | 163.5 | 133.5 | 133.5 | 4155 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 23 | 12 | 17 | 12 | 11 | 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 22.84 | 22.919 | 22.988 | 23.058 | 23.137 | 23.216 | 23.305 | 23.404 | 23.542 | 23.77 | 23.889 | 24.057 | 24.176 | 24.284 | 24.443 | 24.591 | 24.749 | 24.868 | 24.987 | 25.096 | 25.214 | 25.323 | 25.432 | 25.521 | 25.61
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.4926 | 5.6654 | 5.7584 | 6.5049 | 6.4742 | 7.3423 | 8.2457 | 11.3955 | 18.8814 | 9.836 | 13.8728 | 9.7708 | 8.7926 | 13.1547 | 12.268 | 13.0099 | 9.7893 | 9.78 | 8.8991 | 9.7533 | 8.9923 | 9.0266 | 7.3353 | 7.2663 | 9.5128 | 18.46%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | счётч. | 33 | 33 | 16.5 | 31.5 | 33 | 33 | 49.5 | 49.5 | 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 33 | 48 | 49.5 | 66 | 66 | 64.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 48 | 33 | 33 | 1065 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.7083
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 80.07 | 80.092 | 80.114 | 80.125 | 80.146 | 80.168 | 80.19 | 80.223 | 80.256 | 80.288 | 80.321 | 80.354 | 80.387 | 80.409 | 80.441 | 80.474 | 80.518 | 80.562 | 80.605 | 80.638 | 80.671 | 80.704 | 80.736 | 80.758 | 80.78
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8081 | 1.8064 | 0.90489 | 1.7292 | 1.8029 | 1.815 | 2.7486 | 2.725 | 2.65 | 2.7276 | 2.725 | 2.7095 | 1.7911 | 2.6475 | 2.7354 | 3.623 | 3.6196 | 3.534 | 2.6942 | 2.7276 | 2.7224 | 2.65 | 1.8132 | 1.7962 | 2.4378 | 9.99%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | счётч. | 87 | 87 | 72 | 73 | 86 | 73 | 87 | 101 | 101 | 102 | 87 | 101 | 116 | 87 | 101 | 102 | 115 | 102 | 101 | 87 | 101 | 87 | 87 | 87 | 2230 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 73.48 | 73.567 | 73.654 | 73.726 | 73.799 | 73.885 | 73.958 | 74.045 | 74.146 | 74.247 | 74.349 | 74.436 | 74.537 | 74.653 | 74.74 | 74.841 | 74.943 | 75.058 | 75.16 | 75.261 | 75.348 | 75.449 | 75.536 | 75.623 | 75.71
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7667 | 4.7622 | 3.9486 | 4.0073 | 4.6986 | 4.0149 | 4.8308 | 5.5601 | 5.5761 | 5.6205 | 4.7894 | 5.5286 | 6.296 | 4.7986 | 5.5814 | 5.5992 | 6.3068 | 5.5886 | 5.4973 | 4.794 | 5.5549 | 4.8032 | 4.7803 | 4.7353 | 5.1016 | 20.49%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счётчиков Р | 53.6 | 53.7 | 53.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 54.4 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 54.7 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 54.9 | 55 | 55.1 | 55.1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 297 | 295.5 | 265.5 | 296.5 | 309.5 | 311.5 | 372 | 474.5 | 606.5 | 432 | 519 | 429.5 | 398 | 475.5 | 459.5 | 507 | 446.5 | 445.5 | 401 | 415.5 | 416 | 385.5 | 325.5 | 340.5 | 9625
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.5714 | 0.16892 | 5.1786 | -0.16892 | -4.5608 | 3.858 | -5.6818 | -0.52966 | -2.4493 | -4.8544 | 2.4436 | 2.3864 | 0.5 | -0.74153 | 2.6483 | -1.4 | -0.56306 | -1.25 | 2.6699 | 0.12019 | -0.97087 | -4.7554 | 4.2647 | -5.0926 | -0.26042
Q, %
|  |  | Δ I | 4.762% | 0% | 5.263% | 0% | -5% | 4.545% | -4.167% | 0% | -2.5% | -3.571% | 2.778% | 3.333% | 0% | 0% | 3.125% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 0% | 0% | -4% | 4.348% | -4.545% | 0.3072%
|  |  | Δ Iрасч | 24.42% | 21.94% | 25.44% | 21.16% | 18.24% | 24.56% | 17.29% | 21.37% | 19.37% | 17.97% | 23.43% | 23.78% | 21.54% | 21.2% | 23.54% | 20.51% | 21.2% | 20.94% | 23.49% | 21.57% | 21.01% | 17.94% | 24.81% | 17.54% | 21.39%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118.34 | 118.61 | 118.14 | 117.86 | 117.84 | 117.73 | 116.79 | 117.97 | 116.2 | 116.19 | 116.02 | 117.39 | 117.49 | 117.12 | 116.95 | 116.65 | 117.19 | 117.9 | 117.46 | 118.12 | 117.45 | 117.41 | 117.6 | 117.83 |  | 117.4271
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 119.4 | 119.51 | 119.58 | 119.66 | 119.72 | 118.9 | 118.38 | 116.83 | 114.81 | 115.21 | 115.04 | 116.2 | 116.18 | 115.03 | 115.19 | 115.38 | 116.25 | 116.03 | 116.54 | 117.62 | 117.21 | 116.99 | 117.96 | 118.66 |  | 117.1783
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 768 | 792 | 732 | 816 | 864 | 936 | 1200 | 1308 | 1620 | 1548 | 1536 | 1368 | 1404 | 1368 | 1272 | 1524 | 1344 | 1368 | 1320 | 1308 | 1272 | 1260 | 1020 | 852 | 28800 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 360 | 372 | 336 | 384 | 408 | 432 | 564 | 600 | 768 | 720 | 708 | 648 | 648 | 636 | 600 | 708 | 624 | 636 | 624 | 612 | 588 | 588 | 480 | 396 | 13440
|  | I, А | ТИ | 47 | 49 | 45 | 50 | 53 | 57 | 74 | 80 | 100 | 95 | 94 | 84 | 86 | 84 | 78 | 94 | 82 | 84 | 81 | 81 | 78 | 77 | 63 | 52 | 73.6667 | 12.78% | 28.46%
|  | tgφ |  | 0.46875 | 0.4697 | 0.45902 | 0.47059 | 0.47222 | 0.46154 | 0.47 | 0.45872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46154 | 0.46491 | 0.4717 | 0.46457 | 0.46429 | 0.46491 | 0.47273 | 0.46789 | 0.46226 | 0.46667 | 0.47059 | 0.46479 | 0.47273 | 12.93% | 28.74%
|  | Показания счётчиков Р | 9.72 | 9.784 | 9.85 | 9.911 | 9.979 | 10.051 | 10.129 | 10.229 | 10.338 | 10.473 | 10.602 | 10.73 | 10.844 | 10.961 | 11.075 | 11.181 | 11.308 | 11.42 | 11.534 | 11.644 | 11.753 | 11.859 | 11.964 | 12.049 | 12.12
|  | Показания счётчиков Q | 2.8 | 2.83 | 2.861 | 2.889 | 2.921 | 2.955 | 2.991 | 3.038 | 3.088 | 3.152 | 3.212 | 3.271 | 3.325 | 3.379 | 3.432 | 3.482 | 3.541 | 3.593 | 3.646 | 3.698 | 3.749 | 3.798 | 3.847 | 3.887 | 3.92 |  |  | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.7827 | 48.0787 | 44.4668 | 49.8369 | 52.8017 | 57.1868 | 74.1233 | 79.6763 | 101.2027 | 94.5259 | 93.9136 | 83.0151 | 84.5628 | 82.814 | 77.2035 | 92.8629 | 81.1106 | 83.608 | 81.0726 | 79.8027 | 77.8863 | 77.3558 | 62.4753 | 51.8703 | 73.2598 | 0.5523%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 636 | 576 | 612 | 576 | 588 | 648 | 864 | 1008 | 1212 | 912 | 960 | 912 | 852 | 948 | 924 | 984 | 936 | 1044 | 1056 | 1104 | 1032 | 984 | 840 | 672 | 20880 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 336 | 300 | 324 | 312 | 312 | 336 | 456 | 540 | 636 | 480 | 504 | 492 | 444 | 504 | 492 | 516 | 492 | 564 | 552 | 588 | 540 | 516 | 444 | 360 | 11040
|  | I, А | ТИ | 40 | 36 | 38 | 36 | 37 | 41 | 54 | 63 | 76 | 57 | 60 | 57 | 54 | 59 | 58 | 62 | 58 | 66 | 66 | 69 | 65 | 61 | 53 | 42 | 54.5 | 10.31% | 21.73%
|  | tgφ |  | 0.5283 | 0.52083 | 0.52941 | 0.54167 | 0.53061 | 0.51852 | 0.52778 | 0.53571 | 0.52475 | 0.52632 | 0.525 | 0.53947 | 0.52113 | 0.53165 | 0.53247 | 0.52439 | 0.52564 | 0.54023 | 0.52273 | 0.53261 | 0.52326 | 0.52439 | 0.52857 | 0.53571 | 0.54167 | 10.29% | 21.72%
|  | Показания счётчиков Р | 6.88 | 6.933 | 6.981 | 7.032 | 7.08 | 7.129 | 7.183 | 7.255 | 7.339 | 7.44 | 7.516 | 7.596 | 7.672 | 7.743 | 7.822 | 7.899 | 7.981 | 8.059 | 8.146 | 8.234 | 8.326 | 8.412 | 8.494 | 8.564 | 8.62
|  | Показания счётчиков Q | 0.48 | 0.508 | 0.533 | 0.56 | 0.586 | 0.612 | 0.64 | 0.678 | 0.723 | 0.776 | 0.816 | 0.858 | 0.899 | 0.936 | 0.978 | 1.019 | 1.062 | 1.103 | 1.15 | 1.196 | 1.245 | 1.29 | 1.333 | 1.37 | 1.4 |  |  | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.4104 | 36.1657 | 38.562 | 36.3741 | 36.9259 | 40.8843 | 54.9865 | 64.2372 | 77.2634 | 56.844 | 59.8604 | 57.6503 | 53.3987 | 60.3702 | 58.6906 | 62.1729 | 58.8288 | 66.2065 | 66.1007 | 68.7281 | 64.1812 | 61.2246 | 52.8081 | 42.0886 | 54.7485 | -0.4559%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1404 | 1368 | 1344 | 1392 | 1452 | 1584 | 2064 | 2316 | 2832 | 2460 | 2496 | 2280 | 2256 | 2316 | 2196 | 2508 | 2280 | 2412 | 2376 | 2412 | 2304 | 2244 | 1860 | 1524 |  | 1344
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 696 | 672 | 660 | 696 | 720 | 768 | 1020 | 1140 | 1404 | 1200 | 1212 | 1140 | 1092 | 1140 | 1092 | 1224 | 1116 | 1200 | 1176 | 1200 | 1128 | 1104 | 924 | 756 |  | 660
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1567.0456 | 1524.1417 | 1497.3096 | 1556.3033 | 1620.711 | 1760.3636 | 2302.2806 | 2581.3671 | 3160.9239 | 2737.0787 | 2774.7 | 2549.1175 | 2506.3918 | 2581.3671 | 2452.5252 | 2790.7418 | 2538.4751 | 2694.02 | 2651.1039 | 2694.02 | 2565.307 | 2500.8702 | 2076.8669 | 1701.209 |  | 1497.3096
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.52 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.42 | 10.34 | 10.44 | 10.24 | 10.44 | 10.41 | 10.54 | 10.57 | 10.53 | 10.53 | 10.46 | 10.56 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.4 | 10.39 | 10.43 | 10.47 |  | 10.4525
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.38 | 10.38 | 10.41 | 10.42 | 10.32 | 10.27 | 10.29 | 10.24 | 10.48 | 10.47 | 10.39 | 10.4 | 10.28 | 10.31 | 10.33 | 10.39 | 10.36 | 10.42 | 10.52 | 10.49 | 10.49 | 10.4 | 10.47 |  | 10.3942
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 53 | 40 | 41 | 53 | 40 | 40 | 54 | 40 | 40 | 54 | 40 | 53 | 54 | 40 | 40 | 40 | 54 | 53 | 1070 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 43 | 33 | 33 | 43 | 33 | 32 | 44 | 32 | 33 | 44 | 32 | 44 | 43 | 33 | 32 | 33 | 44 | 43 | 870
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.825 | 0.8 | 0.825 | 0.80488 | 0.8 | 0.825 | 0.81132 | 0.825 | 0.80488 | 0.81132 | 0.825 | 0.8 | 0.81481 | 0.8 | 0.825 | 0.81481 | 0.8 | 0.83019 | 0.7963 | 0.825 | 0.8 | 0.825 | 0.81481 | 0.81132 | 0.83019
|  | Показания счётчиков Р | 34.49 | 34.53 | 34.57 | 34.61 | 34.651 | 34.691 | 34.731 | 34.784 | 34.824 | 34.865 | 34.918 | 34.958 | 34.998 | 35.052 | 35.092 | 35.132 | 35.186 | 35.226 | 35.279 | 35.333 | 35.373 | 35.413 | 35.453 | 35.507 | 35.56
|  | Показания счётчиков Q | 9.88 | 9.913 | 9.945 | 9.978 | 10.011 | 10.043 | 10.076 | 10.119 | 10.152 | 10.185 | 10.228 | 10.261 | 10.293 | 10.337 | 10.369 | 10.402 | 10.446 | 10.478 | 10.522 | 10.565 | 10.598 | 10.63 | 10.663 | 10.707 | 10.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8601 | 2.8146 | 2.8629 | 2.9085 | 2.8308 | 2.8766 | 3.8153 | 2.8711 | 2.9709 | 3.7788 | 2.8794 | 2.8093 | 3.8092 | 2.8119 | 2.8466 | 3.8493 | 2.804 | 3.8176 | 3.833 | 2.8656 | 2.8471 | 2.8849 | 3.8604 | 3.768 | 3.1782 | 4.655%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 32 | 32 | 18 | 32 | 32 | 34 | 32 | 16 | 32 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 16 | 34 | 16 | 16 | 620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 12 | 14 | 500
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.875 | 0.75 | 0.875 | 0.66667 | 0.875 | 0.8125 | 0.8125 | 0.77778 | 0.8125 | 0.8125 | 0.76471 | 0.8125 | 0.875 | 0.8125 | 0.76471 | 0.8125 | 0.875 | 0.76471 | 0.8125 | 0.8125 | 0.875 | 0.76471 | 0.75 | 0.875 | 0.875
|  | Показания счётчиков Р | 91.2 | 91.208 | 91.216 | 91.224 | 91.233 | 91.241 | 91.257 | 91.273 | 91.282 | 91.298 | 91.314 | 91.331 | 91.347 | 91.355 | 91.371 | 91.388 | 91.404 | 91.42 | 91.437 | 91.453 | 91.469 | 91.477 | 91.494 | 91.502 | 91.51
|  | Показания счётчиков Q | 74.88 | 74.887 | 74.893 | 74.9 | 74.906 | 74.913 | 74.926 | 74.939 | 74.946 | 74.959 | 74.972 | 74.985 | 74.998 | 75.005 | 75.018 | 75.031 | 75.044 | 75.058 | 75.071 | 75.084 | 75.097 | 75.104 | 75.117 | 75.123 | 75.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1726 | 1.0989 | 1.1738 | 1.1955 | 1.1749 | 2.2872 | 2.3049 | 1.2626 | 2.3274 | 2.2829 | 2.3767 | 2.2612 | 1.1626 | 2.2633 | 2.3496 | 2.2785 | 2.3275 | 2.3721 | 2.2894 | 2.2785 | 1.1817 | 2.3812 | 1.1084 | 1.1738 | 1.8369 | -16.01%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | счётч. | 57 | 54 | 57 | 54 | 57 | 54 | 75 | 75 | 75 | 93 | 72 | 57 | 75 | 54 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 57 | 54 | 57 | 54 | 57 | 1560 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 96 | 75 | 57 | 75 | 57 | 75 | 78 | 75 | 75 | 75 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1590
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5
|  | tgφ |  | 1 | 1.0556 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.0556 | 1 | 1 | 1 | 1.0323 | 1.0417 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.04 | 1 | 1.0417 | 1 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.0556 | 1 | 1.0556
|  | Показания счётчиков Р | 83.96 | 83.979 | 83.997 | 84.016 | 84.034 | 84.053 | 84.071 | 84.096 | 84.121 | 84.146 | 84.177 | 84.201 | 84.22 | 84.245 | 84.263 | 84.288 | 84.313 | 84.338 | 84.362 | 84.387 | 84.406 | 84.424 | 84.443 | 84.461 | 84.48
|  | Показания счётчиков Q | 18.83 | 18.849 | 18.868 | 18.887 | 18.906 | 18.925 | 18.944 | 18.969 | 18.994 | 19.019 | 19.051 | 19.076 | 19.095 | 19.12 | 19.139 | 19.164 | 19.19 | 19.215 | 19.24 | 19.265 | 19.284 | 19.303 | 19.322 | 19.341 | 19.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4461 | 4.3142 | 4.4504 | 4.339 | 4.4546 | 4.3556 | 5.9294 | 5.8726 | 5.9873 | 7.4004 | 5.7729 | 4.4208 | 5.8004 | 4.3101 | 5.8224 | 5.9797 | 5.8059 | 5.7619 | 5.8895 | 4.4546 | 4.364 | 4.4846 | 4.3515 | 4.4504 | 5.1341 | -46.69%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | счётч. | 186 | 168 | 204 | 186 | 202 | 186 | 288 | 338 | 304 | 304 | 304 | 272 | 286 | 288 | 254 | 286 | 306 | 338 | 354 | 338 | 390 | 370 | 306 | 202 | 6660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 56 | 70 | 62 | 70 | 62 | 98 | 114 | 104 | 104 | 102 | 92 | 98 | 98 | 86 | 96 | 104 | 114 | 122 | 114 | 132 | 126 | 104 | 68 | 2260
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 12 | 16.4167
|  | tgφ |  | 0.34409 | 0.33333 | 0.34314 | 0.33333 | 0.34653 | 0.33333 | 0.34028 | 0.33728 | 0.34211 | 0.34211 | 0.33553 | 0.33824 | 0.34266 | 0.34028 | 0.33858 | 0.33566 | 0.33987 | 0.33728 | 0.34463 | 0.33728 | 0.33846 | 0.34054 | 0.33987 | 0.33663 | 0.34653
|  | Показания счётчиков Р | 48.87 | 48.963 | 49.047 | 49.149 | 49.242 | 49.343 | 49.436 | 49.58 | 49.749 | 49.901 | 50.053 | 50.205 | 50.341 | 50.484 | 50.628 | 50.755 | 50.898 | 51.051 | 51.22 | 51.397 | 51.566 | 51.761 | 51.946 | 52.099 | 52.2
|  | Показания счётчиков Q | 39.53 | 39.562 | 39.59 | 39.625 | 39.656 | 39.691 | 39.722 | 39.771 | 39.828 | 39.88 | 39.932 | 39.983 | 40.029 | 40.078 | 40.127 | 40.17 | 40.218 | 40.27 | 40.327 | 40.388 | 40.445 | 40.511 | 40.574 | 40.626 | 40.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7774 | 9.8615 | 12.0104 | 10.8867 | 11.8594 | 10.9816 | 17.1225 | 20.0378 | 18.1368 | 17.7215 | 17.703 | 15.9745 | 16.8033 | 17.1058 | 15.0347 | 16.8812 | 17.9803 | 19.9024 | 20.7711 | 19.5997 | 22.6879 | 21.538 | 17.963 | 11.7671 | 16.2962 | 0.7341%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | счётч. | 117 | 69 | 84 | 84 | 84 | 102 | 99 | 117 | 171 | 117 | 150 | 102 | 84 | 168 | 117 | 153 | 117 | 135 | 117 | 135 | 135 | 117 | 102 | 84 | 2760 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 39 | 48 | 48 | 45 | 57 | 57 | 69 | 93 | 69 | 84 | 57 | 48 | 96 | 66 | 84 | 69 | 75 | 66 | 78 | 75 | 66 | 57 | 48 | 1560
|  | I, А | ТИ | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.8333
|  | tgφ |  | 0.5641 | 0.56522 | 0.57143 | 0.57143 | 0.53571 | 0.55882 | 0.57576 | 0.58974 | 0.54386 | 0.58974 | 0.56 | 0.55882 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5641 | 0.54902 | 0.58974 | 0.55556 | 0.5641 | 0.57778 | 0.55556 | 0.5641 | 0.55882 | 0.57143 | 0.58974
|  | Показания счётчиков Р | 18.71 | 18.749 | 18.772 | 18.8 | 18.828 | 18.856 | 18.89 | 18.923 | 18.962 | 19.019 | 19.058 | 19.108 | 19.142 | 19.17 | 19.226 | 19.265 | 19.316 | 19.355 | 19.4 | 19.439 | 19.484 | 19.529 | 19.568 | 19.602 | 19.63
|  | Показания счётчиков Q | 62.68 | 62.702 | 62.715 | 62.731 | 62.747 | 62.762 | 62.781 | 62.8 | 62.823 | 62.854 | 62.877 | 62.905 | 62.924 | 62.94 | 62.972 | 62.994 | 63.022 | 63.045 | 63.07 | 63.092 | 63.118 | 63.143 | 63.165 | 63.184 | 63.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.36 | 4.4137 | 5.3876 | 5.3721 | 5.2863 | 6.5447 | 6.4297 | 7.6302 | 10.9879 | 7.4919 | 9.4914 | 6.5006 | 5.3772 | 10.88 | 7.5314 | 9.7668 | 7.5568 | 8.6166 | 7.4519 | 8.5669 | 8.5099 | 7.4021 | 6.4943 | 5.3413 | 7.3496 | -7.556%
яч.3д | Больница | P, кВт | счётч. | 52 | 50 | 52 | 52 | 68 | 68 | 52 | 68 | 102 | 86 | 102 | 104 | 102 | 86 | 86 | 86 | 68 | 68 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 | 1660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 20 | 18 | 18 | 24 | 26 | 18 | 26 | 36 | 32 | 36 | 38 | 36 | 32 | 30 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 600
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.0417
|  | tgφ |  | 0.34615 | 0.4 | 0.34615 | 0.34615 | 0.35294 | 0.38235 | 0.34615 | 0.38235 | 0.35294 | 0.37209 | 0.35294 | 0.36538 | 0.35294 | 0.37209 | 0.34884 | 0.37209 | 0.35294 | 0.35294 | 0.38462 | 0.36 | 0.34615 | 0.34615 | 0.4 | 0.34615 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 54.05 | 54.076 | 54.101 | 54.127 | 54.153 | 54.187 | 54.221 | 54.247 | 54.281 | 54.332 | 54.375 | 54.426 | 54.478 | 54.529 | 54.572 | 54.615 | 54.658 | 54.692 | 54.726 | 54.752 | 54.777 | 54.803 | 54.829 | 54.854 | 54.88
|  | Показания счётчиков Q | 29.4 | 29.409 | 29.419 | 29.428 | 29.437 | 29.449 | 29.462 | 29.471 | 29.484 | 29.502 | 29.518 | 29.536 | 29.555 | 29.573 | 29.589 | 29.604 | 29.62 | 29.632 | 29.644 | 29.654 | 29.663 | 29.672 | 29.681 | 29.691 | 29.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0351 | 2.9589 | 3.038 | 3.0409 | 3.985 | 4.0385 | 3.0762 | 4.0308 | 6.1059 | 5.0805 | 6.0061 | 6.0724 | 5.9152 | 5.0371 | 4.9999 | 5.0708 | 3.9472 | 3.9964 | 3.0936 | 2.9367 | 3.0584 | 3.0614 | 2.9845 | 3.038 | 4.067 | -0.6263%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | счётч. | 580 | 600 | 564 | 632 | 664 | 700 | 976 | 1092 | 1384 | 1264 | 1264 | 1128 | 1144 | 1148 | 1024 | 1264 | 1112 | 1124 | 1096 | 1128 | 1092 | 1060 | 852 | 668 | 23560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч | 244 | 248 | 236 | 264 | 280 | 292 | 404 | 460 | 576 | 528 | 528 | 472 | 476 | 480 | 428 | 528 | 464 | 472 | 456 | 468 | 460 | 440 | 356 | 280 | 9840
|  | I, А | ТИ | 34 | 35 | 33 | 37 | 39 | 41 | 57 | 64 | 81 | 74 | 74 | 66 | 67 | 67 | 60 | 74 | 65 | 66 | 64 | 66 | 64 | 62 | 50 | 39 | 57.4583
|  | tgφ |  | 0.42069 | 0.41333 | 0.41844 | 0.41772 | 0.42169 | 0.41714 | 0.41393 | 0.42125 | 0.41618 | 0.41772 | 0.41772 | 0.41844 | 0.41608 | 0.41812 | 0.41797 | 0.41772 | 0.41727 | 0.41993 | 0.41606 | 0.41489 | 0.42125 | 0.41509 | 0.41784 | 0.41916 | 0.42169
|  | Показания счётчиков Р | 68.67 | 68.815 | 68.965 | 69.106 | 69.264 | 69.43 | 69.605 | 69.849 | 70.122 | 70.468 | 70.784 | 71.1 | 71.382 | 71.668 | 71.955 | 72.211 | 72.527 | 72.805 | 73.086 | 73.36 | 73.642 | 73.915 | 74.18 | 74.393 | 74.56
|  | Показания счётчиков Q | 26.94 | 27.001 | 27.063 | 27.122 | 27.188 | 27.258 | 27.331 | 27.432 | 27.547 | 27.691 | 27.823 | 27.955 | 28.073 | 28.192 | 28.312 | 28.419 | 28.551 | 28.667 | 28.785 | 28.899 | 29.016 | 29.131 | 29.241 | 29.33 | 29.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.706 | 35.6729 | 33.7538 | 37.8499 | 39.8226 | 42.0746 | 59.0507 | 65.6065 | 84.6209 | 75.8447 | 76.0633 | 67.0592 | 67.7606 | 68.3052 | 60.924 | 75.6997 | 65.9552 | 67.562 | 65.9147 | 67.4871 | 65.8588 | 63.8505 | 51.1744 | 39.9881 | 58.8586 | -2.437%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 356 | 356 | 340 | 328 | 324 | 388 | 504 | 564 | 668 | 532 | 536 | 552 | 504 | 532 | 584 | 600 | 536 | 616 | 600 | 664 | 568 | 536 | 488 | 404 | 12080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 208 | 212 | 196 | 192 | 188 | 228 | 296 | 332 | 392 | 312 | 316 | 320 | 296 | 312 | 344 | 352 | 312 | 360 | 352 | 392 | 332 | 312 | 288 | 236 | 7080
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 31 | 35 | 41 | 33 | 33 | 34 | 31 | 33 | 36 | 37 | 33 | 38 | 37 | 41 | 35 | 33 | 30 | 25 | 31.0417
|  | tgφ |  | 0.58427 | 0.59551 | 0.57647 | 0.58537 | 0.58025 | 0.58763 | 0.5873 | 0.58865 | 0.58683 | 0.58647 | 0.58955 | 0.57971 | 0.5873 | 0.58647 | 0.58904 | 0.58667 | 0.58209 | 0.58442 | 0.58667 | 0.59036 | 0.58451 | 0.58209 | 0.59016 | 0.58416 | 0.59551
|  | Показания счётчиков Р | 26.71 | 26.799 | 26.888 | 26.973 | 27.055 | 27.136 | 27.233 | 27.359 | 27.5 | 27.667 | 27.8 | 27.934 | 28.072 | 28.198 | 28.331 | 28.477 | 28.627 | 28.761 | 28.915 | 29.065 | 29.231 | 29.373 | 29.507 | 29.629 | 29.73
|  | Показания счётчиков Q | 76.69 | 76.742 | 76.795 | 76.844 | 76.892 | 76.939 | 76.996 | 77.07 | 77.153 | 77.251 | 77.329 | 77.408 | 77.488 | 77.562 | 77.64 | 77.726 | 77.814 | 77.892 | 77.982 | 78.07 | 78.168 | 78.251 | 78.329 | 78.401 | 78.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.5905 | 23.0737 | 21.8544 | 21.1037 | 20.78 | 25.2067 | 32.8975 | 36.764 | 43.7209 | 34.0169 | 34.3517 | 35.4969 | 32.4863 | 34.6787 | 38.0003 | 38.9254 | 34.5037 | 39.8086 | 38.5892 | 42.3678 | 36.2532 | 34.1748 | 31.4943 | 25.831 | 32.4571 | -4.56%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 74.4 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 46.16 | 46.28 | 46.36 | 46.48 | 46.56 | 46.68 | 46.76 | 46.88 | 46.96 | 47.04 | 47.16 | 47.24 | 47.36 | 47.44 | 47.56 | 47.68 | 47.76 | 47.88 | 48 | 48.08 | 48.2 | 48.32 | 48.44 | 48.52 | 48.64
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1404 | 1353 | 1357 | 1395 | 1455 | 1570 | 2079 | 2312 | 2777 | 2481 | 2502 | 2287 | 2265 | 2348 | 2214 | 2550 | 2286 | 2440 | 2380 | 2444 | 2347 | 2266 | 1922 | 1536 | 48900
|  | Q, кВАр |  | 711 | 684 | 679 | 694 | 718 | 788 | 1027 | 1130 | 1343 | 1220 | 1207 | 1102 | 1097 | 1141 | 1095 | 1250 | 1116 | 1199 | 1171 | 1193 | 1128 | 1085 | 948 | 774 | 23430
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 5.258e-13 | 1.0965 | -0.96726 | -0.21552 | -0.20661 | 0.88384 | -0.72674 | 0.17271 | 1.9421 | -0.85366 | -0.24038 | -0.30702 | -0.39894 | -1.3817 | -0.81967 | -1.6746 | -0.26316 | -1.1609 | -0.16835 | -1.3267 | -1.8663 | -0.98039 | -3.3333 | -0.7874 | 1.57
|  | Q, % |  | -2.1552 | -1.7857 | -2.8788 | 0.28736 | 0.27778 | -2.6042 | -0.68627 | 0.87719 | 4.3447 | -1.6667 | 0.41254 | 3.3333 | -0.45788 | -0.087719 | -0.27473 | -2.1242 | -4.4622e-12 | 0.083333 | 0.42517 | 0.58333 | -1.7337e-12 | 1.721 | -2.5974 | -2.381 | 4.2892
|  |  | Δ I | 3.448% | 4.706% | 2.41% | 3.488% | 3.333% | 4.082% | 3.125% | 3.497% | 6.25% | 2.632% | 3.247% | 3.546% | 3.571% | 2.098% | 2.941% | 2.564% | 2.857% | 2.667% | 3.401% | 2.667% | 2.098% | 2.174% | 0.8621% | 2.128% | 3.088%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8757% | 0.04255% | -1.809% | -0.5627% | -0.5193% | -0.3004% | -1.175% | -0.1126% | 2.022% | -1.485% | -0.566% | 0.05008% | -0.8359% | -1.542% | -1.188% | -2.203% | -0.6725% | -1.35% | -0.4479% | -1.364% | -1.896% | -0.8639% | -3.598% | -1.489% | -0.9134%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 186 | 217 | 186 | 186 | 202 | 233 | 233 | 310 | 264 | 186 | 171 | 186 | 186 | 310 | 310 | 341 | 295 | 310 | 279 | 279 | 233 | 233 | 295 | 202 | 5833 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 108 | 126 | 108 | 108 | 117 | 135 | 135 | 180 | 153 | 108 | 99 | 108 | 108 | 180 | 180 | 198 | 171 | 180 | 162 | 162 | 135 | 135 | 171 | 117 | 3384
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 17 | 12 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 13 | 15.4167 | 7.904% | 15.77%
|  | tgφ |  | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.57921 | 0.5794 | 0.5794 | 0.58065 | 0.57955 | 0.58065 | 0.57895 | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.57966 | 0.58065 | 0.58065 | 0.58065 | 0.5794 | 0.5794 | 0.57966 | 0.57921 | 0.58065 | 8.005% | 15.28%
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.8179 | 13.7614 | 11.8404 | 11.863 | 12.8632 | 14.881 | 14.9525 | 19.7906 | 16.7818 | 11.8067 | 10.8363 | 11.7287 | 11.6846 | 19.9238 | 19.6219 | 21.6046 | 18.5941 | 19.7717 | 17.7945 | 17.7945 | 14.8953 | 14.8953 | 18.8249 | 12.8632 | 15.4663 | -0.3222%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 186 | 217 | 186 | 186 | 202 | 233 | 233 | 310 | 264 | 186 | 171 | 186 | 186 | 310 | 310 | 341 | 295 | 310 | 279 | 279 | 233 | 233 | 295 | 202 |  | 171
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 108 | 126 | 108 | 108 | 117 | 135 | 135 | 180 | 153 | 108 | 99 | 108 | 108 | 180 | 180 | 198 | 171 | 180 | 162 | 162 | 135 | 135 | 171 | 117 |  | 99
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 215.0814 | 250.9283 | 215.0814 | 215.0814 | 233.4374 | 269.2842 | 269.2842 | 358.469 | 305.1311 | 215.0814 | 197.5905 | 215.0814 | 215.0814 | 358.469 | 358.469 | 394.3159 | 340.978 | 358.469 | 322.6221 | 322.6221 | 269.2842 | 269.2842 | 340.978 | 233.4374 |  | 197.5905
ВЛ-195 | Лойма | P, кВт | отдача | 645 | 658 | 651 | 656 | 662 | 660 | 667 | 642 | 607 | 647 | 609 | 662 | 651 | 658 | 636 | 660 | 667 | 667 | 680 | 664 | 640 | 667 | 649 | 647 | 15652
|  | Q, кВАр | приём | 257 | 253 | 251 | 255 | 238 | 209 | 185 | 101 | 132 | 165 | 125 | 178 | 189 | 185 | 99 | 106 | 189 | 189 | 156 | 119 | 169 | 189 | 200 | 240 | 4379
|  | I, А | ТИ | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3917
|  | tgφ |  | 0.39845 | 0.3845 | 0.38556 | 0.38872 | 0.35952 | 0.31667 | 0.27736 | 0.15732 | 0.21746 | 0.25502 | 0.20525 | 0.26888 | 0.29032 | 0.28116 | 0.15566 | 0.16061 | 0.28336 | 0.28336 | 0.22941 | 0.17922 | 0.26406 | 0.28336 | 0.30817 | 0.37094 | 0.39845
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.54 | 10.5 | 10.48 | 10.49 | 10.46 | 10.41 | 10.47 | 10.51 | 10.53 | 10.54 | 10.6 | 10.64 | 10.4 | 10.56 | 10.55 | 10.6 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.45 | 10.45 | 10.47 | 10.49 |  | 10.5042
яч.3д | Поруб | P, кВт | счётч. | 23 | 23 | 12 | 23 | 35 | 23 | 35 | 12 | 23 | 23 | 35 | 46 | 23 | 35 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 11 | 12 | 23 | 580 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 33 | 17 | 33 | 50 | 33 | 50 | 17 | 33 | 33 | 50 | 66 | 33 | 50 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 16 | 17 | 33 | 830
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3333
|  | tgφ |  | 1.4348 | 1.4348 | 1.4167 | 1.4348 | 1.4286 | 1.4348 | 1.4286 | 1.4167 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4286 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4286 | 1.4348 | 1.4167 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4348 | 1.4167 | 1.4545 | 1.4167 | 1.4348 | 1.4545
|  | Показания счётчиков Р | 9.82 | 9.843 | 9.866 | 9.878 | 9.901 | 9.936 | 9.959 | 9.994 | 10.006 | 10.029 | 10.052 | 10.087 | 10.133 | 10.156 | 10.191 | 10.214 | 10.238 | 10.261 | 10.284 | 10.307 | 10.33 | 10.354 | 10.365 | 10.377 | 10.4
|  | Показания счётчиков Q | 90.11 | 90.143 | 90.176 | 90.193 | 90.226 | 90.276 | 90.309 | 90.359 | 90.376 | 90.409 | 90.442 | 90.492 | 90.558 | 90.591 | 90.641 | 90.674 | 90.708 | 90.741 | 90.774 | 90.807 | 90.84 | 90.874 | 90.89 | 90.907 | 90.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2102 | 2.206 | 1.1455 | 2.2186 | 3.3631 | 2.2229 | 3.389 | 1.1488 | 2.2123 | 2.2081 | 3.3472 | 4.387 | 2.1853 | 3.3922 | 2.2018 | 2.2802 | 2.1935 | 2.2186 | 2.2186 | 2.2186 | 2.302 | 1.074 | 1.1488 | 2.2165 | 2.3212 | 0.5201%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 113 | 145 | 127 | 93 | 103 | 145 | 105 | 217 | 129 | 162 | 129 | 129 | 149 | 141 | 161 | 161 | 113 | 146 | 161 | 145 | 129 | 133 | 161 | 93 | 3290 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 63 | 81 | 54 | 64 | 63 | 81 | 81 | 99 | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 91 | 63 | 81 | 90 | 81 | 73 | 63 | 90 | 63 | 1840
|  | I, А | ТИ | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.55752 | 0.55862 | 0.4252 | 0.68817 | 0.61165 | 0.55862 | 0.77143 | 0.45622 | 0.55814 | 0.56173 | 0.55814 | 0.55814 | 0.48322 | 0.6383 | 0.55901 | 0.56522 | 0.55752 | 0.55479 | 0.55901 | 0.55862 | 0.56589 | 0.47368 | 0.55901 | 0.67742 | 0.77143
|  | Показания счётчиков Р | 17.43 | 17.543 | 17.688 | 17.815 | 17.908 | 18.011 | 18.156 | 18.261 | 18.478 | 18.607 | 18.769 | 18.898 | 19.027 | 19.176 | 19.317 | 19.478 | 19.639 | 19.752 | 19.898 | 20.059 | 20.204 | 20.333 | 20.466 | 20.627 | 20.72
|  | Показания счётчиков Q | 37.26 | 37.323 | 37.404 | 37.458 | 37.522 | 37.585 | 37.666 | 37.747 | 37.846 | 37.918 | 38.009 | 38.081 | 38.153 | 38.225 | 38.315 | 38.405 | 38.496 | 38.559 | 38.64 | 38.73 | 38.811 | 38.884 | 38.947 | 39.037 | 39.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1087 | 9.1087 | 7.5972 | 6.2268 | 6.6532 | 9.1784 | 7.3635 | 13.1682 | 8.1251 | 10.1998 | 8.102 | 8.0561 | 8.9902 | 9.2972 | 10.0963 | 10.1327 | 7.055 | 9.2091 | 10.1734 | 9.1609 | 8.1988 | 8.1404 | 10.1831 | 6.1898 | 8.6548 | 1.088%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье | P, кВт | счётч. | 56 | 56 | 38 | 56 | 56 | 74 | 112 | 94 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 150 | 130 | 132 | 168 | 112 | 130 | 94 | 74 | 94 | 74 | 1960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 24 | 18 | 24 | 26 | 32 | 52 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 | 58 | 58 | 76 | 50 | 60 | 42 | 32 | 42 | 34 | 880
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0.46429 | 0.42857 | 0.47368 | 0.42857 | 0.46429 | 0.43243 | 0.46429 | 0.44681 | 0.44615 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.44615 | 0.45333 | 0.44615 | 0.43939 | 0.45238 | 0.44643 | 0.46154 | 0.44681 | 0.43243 | 0.44681 | 0.45946 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 9.19 | 9.218 | 9.246 | 9.265 | 9.293 | 9.321 | 9.358 | 9.414 | 9.461 | 9.526 | 9.526 | 9.526 | 9.526 | 9.526 | 9.591 | 9.666 | 9.731 | 9.797 | 9.881 | 9.937 | 10.002 | 10.049 | 10.086 | 10.133 | 10.17
|  | Показания счётчиков Q | 59.99 | 60.003 | 60.015 | 60.024 | 60.036 | 60.049 | 60.065 | 60.091 | 60.112 | 60.141 | 60.141 | 60.141 | 60.141 | 60.141 | 60.17 | 60.204 | 60.233 | 60.262 | 60.3 | 60.325 | 60.355 | 60.376 | 60.392 | 60.413 | 60.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3925 | 3.3413 | 2.3148 | 3.3604 | 3.4022 | 4.4553 | 6.8566 | 5.6841 | 7.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9119 | 9.015 | 7.7995 | 7.8624 | 10.1703 | 6.7651 | 7.8971 | 5.695 | 4.4596 | 5.6841 | 4.4875 | 4.9327 | -7.622%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 6.33 | 6.34 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.41 | 6.42 | 6.44 | 6.45 | 6.47 | 6.48 | 6.5 | 6.52 | 6.53 | 6.55 | 6.56 | 6.57 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.66
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 192.4 | 224.4 | 177.4 | 172.8 | 194.4 | 242.8 | 252.4 | 323.8 | 282.4 | 185.8 | 164.4 | 175.8 | 172.8 | 306.4 | 334.8 | 315.4 | 268.4 | 337.4 | 296.8 | 298.4 | 247.8 | 218.4 | 267.4 | 190.4 | 5830
|  | Q, кВАр |  | 122 | 138 | 89 | 121 | 139 | 146 | 183 | 158 | 163 | 124 | 122 | 138 | 105 | 198 | 191 | 183 | 154 | 190 | 173 | 174 | 149 | 111 | 149 | 130 | 3550
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.4409 | -3.4101 | 4.6237 | 7.0968 | 3.7624 | -4.206 | -8.3262 | -4.4516 | -6.9697 | 0.10753 | 3.8596 | 5.4839 | 7.0968 | 1.1613 | -8 | 7.5073 | 9.0169 | -8.8387 | -6.3799 | -6.9534 | -6.3519 | 6.2661 | 9.3559 | 5.7426 | 0.051432
|  | Q, % |  | -12.963 | -9.5238 | 17.5926 | -12.037 | -18.8034 | -8.1481 | -35.5556 | 12.2222 | -6.5359 | -14.8148 | -23.2323 | -27.7778 | 2.7778 | -10 | -6.1111 | 7.5758 | 9.9415 | -5.5556 | -6.7901 | -7.4074 | -10.3704 | 17.7778 | 12.8655 | -11.1111 | -4.9054
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -9.091% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | 0% | 0% | -4.762% | -5.556% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | -5.556% | 0% | -1.622%
|  |  | Δ Iрасч | -7.56% | -6.501% | 6.612% | 0.4822% | -4.316% | -6.556% | -17.77% | -1.063% | -8.251% | -5.092% | -5.656% | -6.091% | 4.358% | -3.401% | -8.619% | 6.444% | 7.976% | -9.237% | -7.657% | -8.329% | -8.731% | 8.199% | 9.609% | -0.2373% | -2.86%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.41 | 10.38 | 10.37 | 10.38 | 10.53 | 10.45 | 10.51 | 10.32 | 10.56 | 10.35 | 10.46 | 10.49 | 10.46 | 10.44 | 10.42 | 10.47 | 10.52 | 10.51 | 10.52 | 10.47 | 10.5 | 10.49 | 10.53 | 10.4625
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 90 | 78 | 96 | 144 | 174 | 204 | 222 | 156 | 192 | 156 | 144 | 126 | 234 | 192 | 138 | 162 | 186 | 222 | 156 | 144 | 144 | 108 | 3660 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 66 | 66 | 60 | 66 | 96 | 126 | 144 | 156 | 108 | 138 | 108 | 102 | 90 | 162 | 138 | 96 | 114 | 132 | 156 | 114 | 96 | 102 | 78 | 2580
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9.6667 | 3.936% | 11.38%
|  | tgφ |  | 0.6875 | 0.6875 | 0.73333 | 0.76923 | 0.6875 | 0.66667 | 0.72414 | 0.70588 | 0.7027 | 0.69231 | 0.71875 | 0.69231 | 0.70833 | 0.71429 | 0.69231 | 0.71875 | 0.69565 | 0.7037 | 0.70968 | 0.7027 | 0.73077 | 0.66667 | 0.70833 | 0.72222 | 0.76923 | 3.624% | 10.87%
|  | Показания счётчиков Р | 97.63 | 97.646 | 97.662 | 97.677 | 97.69 | 97.706 | 97.73 | 97.759 | 97.793 | 97.83 | 97.856 | 97.888 | 97.914 | 97.938 | 97.959 | 97.998 | 98.03 | 98.053 | 98.08 | 98.111 | 98.148 | 98.174 | 98.198 | 98.222 | 98.24
|  | Показания счётчиков Q | 33.41 | 33.421 | 33.432 | 33.443 | 33.453 | 33.464 | 33.48 | 33.501 | 33.525 | 33.551 | 33.569 | 33.592 | 33.61 | 33.627 | 33.642 | 33.669 | 33.692 | 33.708 | 33.727 | 33.749 | 33.775 | 33.794 | 33.81 | 33.827 | 33.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3769 | 6.4688 | 6.2151 | 5.4853 | 6.4875 | 9.5003 | 11.8832 | 13.7333 | 15.1975 | 10.3858 | 13.2054 | 10.4851 | 9.7238 | 8.5568 | 15.7578 | 13.1167 | 9.281 | 10.8844 | 12.544 | 14.9086 | 10.6671 | 9.5275 | 9.7238 | 7.3131 | 10.3095 | -6.65%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 96 | 96 | 90 | 78 | 96 | 144 | 174 | 204 | 222 | 156 | 192 | 156 | 144 | 126 | 234 | 192 | 138 | 162 | 186 | 222 | 156 | 144 | 144 | 108 |  | 78
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 66 | 66 | 66 | 60 | 66 | 96 | 126 | 144 | 156 | 108 | 138 | 108 | 102 | 90 | 162 | 138 | 96 | 114 | 132 | 156 | 114 | 96 | 102 | 78 |  | 60
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 116.4989 | 116.4989 | 111.6065 | 98.4073 | 116.4989 | 173.0665 | 214.8302 | 249.7038 | 271.3301 | 189.7367 | 236.4487 | 189.7367 | 176.4653 | 154.8419 | 284.605 | 236.4487 | 168.1071 | 198.0909 | 228.0789 | 271.3301 | 193.2149 | 173.0665 | 176.4653 | 133.2216 |  | 98.4073
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | счётч. | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 34 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 22 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 280
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.64706 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.55556 | 0.75 | 0.75
|  | Показания счётчиков Р отдача | 27.03 | 27.038 | 27.047 | 27.055 | 27.064 | 27.072 | 27.08 | 27.089 | 27.097 | 27.106 | 27.114 | 27.122 | 27.131 | 27.139 | 27.148 | 27.156 | 27.164 | 27.173 | 27.181 | 27.198 | 27.206 | 27.215 | 27.223 | 27.232 | 27.24
|  | Показания счётчиков Q отдача | 46.06 | 46.066 | 46.071 | 46.077 | 46.082 | 46.088 | 46.094 | 46.099 | 46.105 | 46.11 | 46.116 | 46.122 | 46.127 | 46.133 | 46.138 | 46.144 | 46.15 | 46.155 | 46.161 | 46.172 | 46.178 | 46.183 | 46.189 | 46.194 | 46.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0948 | 1.1434 | 1.1137 | 1.1478 | 1.1137 | 1.0979 | 1.139 | 1.1 | 1.1533 | 1.0948 | 1.117 | 1.1379 | 1.1021 | 1.1379 | 1.1073 | 1.1095 | 1.1368 | 1.0989 | 2.2273 | 1.0989 | 1.1368 | 1.101 | 1.1346 | 1.0979 | 1.1643 | -11.77%
яч.2д | Лехта | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 240 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46667 | #DIV/0! | 0.43333 | 0.46667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46667 | 0.46667 | 0.43333 | 0.46667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.27 | 7.27 | 7.3 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45
|  | Показания счётчиков Q | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 58.824 | 58.824 | 58.824 | 58.838 | 58.838 | 58.851 | 58.865 | 58.865 | 58.865 | 58.865 | 58.865 | 58.879 | 58.893 | 58.906 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8312 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 1.8068 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.819 | 1.8208 | 1.7965 | 1.8277 | 0 | 0 | 0 | 0.60577 | -81.73%
яч.5д | Коржа | P, кВт | счётч. | 44 | 45 | 44 | 30 | 44 | 59 | 74 | 118 | 133 | 59 | 103 | 74 | 59 | 59 | 163 | 133 | 74 | 88 | 104 | 148 | 88 | 74 | 74 | 59 | 1950 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 33 | 34 | 22 | 34 | 45 | 56 | 90 | 100 | 45 | 79 | 56 | 45 | 45 | 123 | 101 | 56 | 67 | 79 | 112 | 67 | 56 | 56 | 45 | 1480
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5.375
|  | tgφ |  | 0.77273 | 0.73333 | 0.77273 | 0.73333 | 0.77273 | 0.76271 | 0.75676 | 0.76271 | 0.75188 | 0.76271 | 0.76699 | 0.75676 | 0.76271 | 0.76271 | 0.7546 | 0.7594 | 0.75676 | 0.76136 | 0.75962 | 0.75676 | 0.76136 | 0.75676 | 0.75676 | 0.76271 | 0.77273
|  | Показания счётчиков Р | 32.24 | 32.284 | 32.329 | 32.373 | 32.403 | 32.447 | 32.506 | 32.58 | 32.698 | 32.831 | 32.89 | 32.993 | 33.067 | 33.126 | 33.185 | 33.348 | 33.481 | 33.555 | 33.643 | 33.747 | 33.895 | 33.983 | 34.057 | 34.131 | 34.19
|  | Показания счётчиков Q | 4.07 | 4.104 | 4.137 | 4.171 | 4.193 | 4.227 | 4.272 | 4.328 | 4.418 | 4.518 | 4.563 | 4.642 | 4.698 | 4.743 | 4.788 | 4.911 | 5.012 | 5.068 | 5.135 | 5.214 | 5.326 | 5.393 | 5.449 | 5.505 | 5.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0438 | 3.0986 | 3.0965 | 2.0737 | 3.0965 | 4.0733 | 5.1332 | 8.1621 | 9.3203 | 4.0617 | 7.2496 | 5.1283 | 4.0888 | 4.1005 | 11.3061 | 9.2643 | 5.1234 | 6.0772 | 7.1829 | 10.1981 | 6.1062 | 5.1088 | 5.1136 | 4.0733 | 5.6367 | -4.869%
яч.6д | Лойма | P, кВт | счётч. | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 | 63 | 47 | 48 | 47 | 48 | 31 | 48 | 32 | 31 | 32 | 31 | 48 | 47 | 32 | 1060 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 35 | 22 | 23 | 23 | 22 | 34 | 34 | 23 | 760
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.7917
|  | tgφ |  | 0.71875 | 0.70968 | 0.71875 | 0.71875 | 0.70968 | 0.73016 | 0.70312 | 0.73016 | 0.71429 | 0.70312 | 0.73016 | 0.7234 | 0.70833 | 0.7234 | 0.70833 | 0.70968 | 0.72917 | 0.6875 | 0.74194 | 0.71875 | 0.70968 | 0.70833 | 0.7234 | 0.71875 | 0.74194
|  | Показания счётчиков Р | 52.35 | 52.382 | 52.413 | 52.445 | 52.477 | 52.508 | 52.571 | 52.635 | 52.698 | 52.761 | 52.825 | 52.888 | 52.935 | 52.983 | 53.03 | 53.078 | 53.109 | 53.157 | 53.189 | 53.22 | 53.252 | 53.283 | 53.331 | 53.378 | 53.41
|  | Показания счётчиков Q | 18.15 | 18.173 | 18.195 | 18.218 | 18.241 | 18.263 | 18.309 | 18.354 | 18.4 | 18.445 | 18.49 | 18.536 | 18.57 | 18.604 | 18.638 | 18.672 | 18.694 | 18.729 | 18.751 | 18.774 | 18.797 | 18.819 | 18.853 | 18.887 | 18.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1571 | 2.1108 | 2.1945 | 2.1967 | 2.1169 | 4.2821 | 4.3276 | 4.2902 | 4.3364 | 4.2825 | 4.3566 | 3.2056 | 3.2413 | 3.2056 | 3.2568 | 2.1087 | 3.2797 | 2.1337 | 2.123 | 2.1653 | 2.0987 | 3.2382 | 3.1965 | 2.1633 | 3.0028 | -7.564%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 42 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 92 | 94 | 92 | 80 | 91 | 138 | 186 | 197 | 214 | 169 | 182 | 169 | 153 | 124 | 227 | 180 | 140 | 166 | 199 | 226 | 167 | 138 | 139 | 107 | 3670
|  | Q, кВАр |  | 69 | 65 | 69 | 55 | 68 | 103 | 125 | 148 | 155 | 116 | 137 | 113 | 105 | 89 | 169 | 135 | 101 | 115 | 138 | 160 | 113 | 102 | 100 | 80 | 2630
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 4.1667 | 2.0833 | -2.2222 | -2.5641 | 5.2083 | 4.1667 | -6.8966 | 3.4314 | 3.6036 | -8.3333 | 5.2083 | -8.3333 | -6.25 | 1.5873 | 2.9915 | 6.25 | -1.4493 | -2.4691 | -6.9892 | -1.8018 | -7.0513 | 4.1667 | 3.4722 | 0.92593 | -0.27322
|  | Q, % |  | -4.5455 | 1.5152 | -4.5455 | 8.3333 | -3.0303 | -7.2917 | 0.79365 | -2.7778 | 0.64103 | -7.4074 | 0.72464 | -4.6296 | -2.9412 | 1.1111 | -4.321 | 2.1739 | -5.2083 | -0.87719 | -4.5455 | -2.5641 | 0.87719 | -6.25 | 1.9608 | -2.5641 | -1.938
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | 0% | -7.692% | 0% | 0% | -8.333% | 10% | 0% | 0% | 6.667% | 8.333% | 11.11% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 1.293%
|  |  | Δ Iрасч | 1.275% | 1.795% | -3.053% | 1.225% | 2.472% | 0.4955% | -4.61% | 1.319% | 2.55% | -8.332% | 3.652% | -7.568% | -5.477% | 1.317% | 0.556% | 4.835% | -2.79% | -2.247% | -6.457% | -2.35% | -4.709% | 0.8343% | 2.87% | -0.2919% | -0.9702%
Усть-Вымский РЭС | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5841 | 5487 | 6018 | 5664 | 5487 | 5664 | 6195 | 4602 | 5133 | 4956 | 4779 | 4602 | 4602 | 3717 | 4248 | 4602 | 4956 | 5133 | 5310 | 4956 | 6018 | 5841 | 5133 | 4956 | 123900 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3328.3 | 3126.6 | 3429.1 | 3227.4 | 3126.6 | 3227.4 | 3530 | 2622.3 | 2924.9 | 2824 | 2723.1 | 2622.3 | 2622.3 | 2118 | 2420.6 | 2622.3 | 2824 | 2924.9 | 3025.7 | 2824 | 3429.1 | 3328.3 | 2924.9 | 2824 | 70600.1
|  | I, А | ТИ | 33 | 31 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 34 | 33 | 29 | 28 | 29.1667
|  | tgφ |  | 0.56982 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56981 | 0.56981 | 0.56981 | 0.56982 | 0.56982 | 0.56981
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.9319 | 30.936 | 34.2197 | 32.2068 | 30.936 | 31.9338 | 35.2262 | 25.5139 | 28.697 | 27.7074 | 26.7177 | 25.5139 | 25.5139 | 20.6073 | 23.5513 | 25.5139 | 27.4765 | 28.4579 | 29.439 | 27.4765 | 33.6445 | 32.383 | 28.697 | 27.7074 | 28.8754 | 0.9988%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 5408.4 | 5228.1 | 5588.6 | 5588.6 | 5408.4 | 5408.4 | 5588.6 | 4146.4 | 2704.2 | 2523.9 | 2523.9 | 2343.6 | 2343.6 | 2343.6 | 2343.6 | 3425.3 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 5228.1 | 3966.1 | 3064.7 | 2343.6 | 90499.7 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3328.7 | 3217.7 | 3439.6 | 3439.6 | 3328.7 | 3328.7 | 3439.6 | 2552 | 1664.3 | 1553.4 | 1553.4 | 1442.4 | 1442.4 | 1442.4 | 1442.4 | 2108.2 | 1997.2 | 1997.2 | 1997.2 | 1997.2 | 3217.7 | 2441 | 1886.3 | 1442.4 | 55699.7
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 23 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 29 | 22 | 17 | 13 | 20.9167
|  | tgφ |  | 0.61547 | 0.61546 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61545 | 0.61548 | 0.61548 | 0.61546 | 0.61546 | 0.61546 | 0.61546 | 0.61548 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61547 | 0.61546 | 0.61547 | 0.61549 | 0.61546
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.1094 | 30.0722 | 32.1459 | 32.1459 | 31.1094 | 31.1094 | 32.1459 | 23.4529 | 15.4239 | 14.3957 | 14.3957 | 13.2558 | 13.2558 | 13.2558 | 13.2558 | 19.3742 | 18.3543 | 18.3543 | 18.3543 | 18.3543 | 29.8195 | 22.433 | 17.3347 | 13.3672 | 21.5115 | -2.844%
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 291.5 | 276.2 | 291.5 | 276.2 | 291.5 | 322.2 | 383.6 | 383.6 | 429.6 | 460.3 | 429.6 | 398.9 | 398.9 | 460.3 | 444.9 | 537 | 490.9 | 537 | 506.3 | 537 | 506.3 | 475.6 | 398.9 | 383.6 | 9911.4 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 146.2 | 138.5 | 146.2 | 138.5 | 146.2 | 161.6 | 192.4 | 192.4 | 215.5 | 230.9 | 215.5 | 200.1 | 200.1 | 230.9 | 223.2 | 269.4 | 246.3 | 269.4 | 254 | 269.4 | 254 | 238.6 | 200.1 | 192.4 | 4971.8
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 30 | 29 | 35 | 32 | 35 | 33 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 26.9167 | 1.236%
|  | tgφ |  | 0.50154 | 0.50145 | 0.50154 | 0.50145 | 0.50154 | 0.50155 | 0.50156 | 0.50156 | 0.50163 | 0.50163 | 0.50163 | 0.50163 | 0.50163 | 0.50163 | 0.50169 | 0.50168 | 0.50173 | 0.50168 | 0.50168 | 0.50168 | 0.50168 | 0.50168 | 0.50163 | 0.50156
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.8675 | 16.9612 | 17.9014 | 16.9935 | 17.8168 | 19.7306 | 23.5353 | 23.38 | 26.4586 | 28.2955 | 26.3582 | 24.3131 | 24.2902 | 28.3224 | 27.4538 | 33.264 | 30.5554 | 33.264 | 31.5436 | 33.2959 | 31.6656 | 29.6595 | 24.8519 | 23.9211 | 25.4875 | 5.31%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 267.9 | 234.4 | 251.1 | 284.6 | 301.4 | 334.9 | 385.1 | 418.6 | 452.1 | 435.3 | 351.6 | 368.3 | 351.6 | 351.6 | 368.3 | 368.3 | 368.3 | 385.1 | 368.3 | 385.1 | 418.6 | 368.3 | 351.6 | 301.4 | 8471.8 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 117.7 | 103 | 110.3 | 125 | 132.4 | 147.1 | 169.1 | 183.8 | 198.6 | 191.2 | 154.4 | 161.8 | 154.4 | 154.4 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 169.1 | 161.8 | 169.1 | 183.8 | 161.8 | 154.4 | 132.4 | 3721
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 18 | 21.0833 | 1.024%
|  | tgφ |  | 0.43934 | 0.43942 | 0.43927 | 0.43921 | 0.43928 | 0.43924 | 0.43911 | 0.43908 | 0.43928 | 0.43924 | 0.43914 | 0.43932 | 0.43914 | 0.43914 | 0.43932 | 0.43932 | 0.43932 | 0.43911 | 0.43932 | 0.43911 | 0.43908 | 0.43932 | 0.43914 | 0.43928
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0324 | 14.0546 | 15.0551 | 17.0796 | 17.9857 | 20.0033 | 23.088 | 24.5597 | 26.5766 | 25.951 | 20.9405 | 21.7723 | 20.7642 | 20.7642 | 21.7723 | 21.9159 | 21.9366 | 22.8923 | 21.9366 | 22.9139 | 25.12 | 21.9989 | 20.9405 | 17.9011 | 20.9981 | 0.4041%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | ТИ | 5496 | 5102.1 | 5552.3 | 5252.2 | 5130.2 | 5355.3 | 5618 | 4370.6 | 4661.3 | 4398.7 | 4286.1 | 4220.5 | 4136.1 | 3348.3 | 3807.8 | 4154.8 | 4520.6 | 4595.7 | 4877 | 4408.1 | 5627.3 | 5589.8 | 4736.3 | 4623.8 | 113868.9 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3174.1 | 2946.6 | 3206.6 | 3033.3 | 2962.9 | 3092.9 | 3244.5 | 2524.1 | 2692.1 | 2540.4 | 2475.4 | 2437.5 | 2388.7 | 1933.7 | 2199.1 | 2399.6 | 2610.8 | 2654.1 | 2816.6 | 2545.8 | 3250 | 3228.3 | 2735.4 | 2670.4 | 65762.9
|  | I, А | ТИ | 586 | 544 | 592 | 560 | 547 | 571 | 599 | 466 | 497 | 469 | 457 | 450 | 441 | 357 | 406 | 443 | 482 | 490 | 520 | 470 | 600 | 596 | 505 | 493 | 505.875 | 15.47%
|  | tgφ |  | 0.57753 | 0.57753 | 0.57753 | 0.57753 | 0.57754 | 0.57754 | 0.57752 | 0.57752 | 0.57754 | 0.57753 | 0.57754 | 0.57754 | 0.57752 | 0.57752 | 0.57753 | 0.57755 | 0.57753 | 0.57752 | 0.57753 | 0.57753 | 0.57754 | 0.57753 | 0.57754 | 0.57753
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 586.9804 | 546.6601 | 594.8963 | 563.6478 | 547.04 | 571.9562 | 600.969 | 457.2726 | 486.929 | 465.3212 | 453.4111 | 442.9609 | 433.4187 | 350.8646 | 399.6439 | 440.2204 | 478.9755 | 486.1577 | 516.736 | 467.797 | 602.9361 | 595.0954 | 501.0357 | 487.5881 | 503.2714 | 0.5147%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | ТИ | 5219.3 | 5034.5 | 5025.3 | 4886.7 | 4997.6 | 4942.2 | 5256.2 | 3805.9 | 2355.6 | 2207.8 | 2318.7 | 2115.4 | 2170.9 | 2041.5 | 2115.4 | 3122.3 | 3113.1 | 3011.5 | 3039.2 | 2928.3 | 4923.7 | 3722.8 | 2780.5 | 2152.4 | 83286.8 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3541.3 | 3415.9 | 3409.7 | 3315.6 | 3390.9 | 3353.2 | 3566.3 | 2582.3 | 1598.3 | 1498 | 1573.2 | 1435.3 | 1472.9 | 1385.2 | 1435.3 | 2118.5 | 2112.2 | 2043.3 | 2062.1 | 1986.9 | 3340.7 | 2525.9 | 1886.6 | 1460.4 | 56510
|  | I, А | ТИ | 565 | 545 | 544 | 529 | 541 | 535 | 569 | 412 | 255 | 239 | 251 | 229 | 235 | 221 | 229 | 338 | 337 | 326 | 329 | 317 | 533 | 403 | 301 | 233 | 375.6667 | 9.868%
|  | tgφ |  | 0.6785 | 0.6785 | 0.67851 | 0.67849 | 0.67851 | 0.67848 | 0.67849 | 0.6785 | 0.67851 | 0.6785 | 0.67848 | 0.6785 | 0.67847 | 0.67852 | 0.6785 | 0.67851 | 0.67849 | 0.6785 | 0.6785 | 0.67852 | 0.67849 | 0.67849 | 0.67851 | 0.6785
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 583.3331 | 564.4847 | 563.4553 | 548.7928 | 557.6639 | 552.3586 | 588.3968 | 416.6973 | 257.5058 | 244.4079 | 256.6824 | 232.3377 | 238.0562 | 223.8712 | 232.3377 | 346.194 | 345.1709 | 333.3784 | 336.9792 | 325.2014 | 552.0603 | 414.7489 | 307.808 | 237.5216 | 385.8102 | -2.7%
| Небаланс |  |  | -0.2249% | 0.6337% | 4.191% | 4.914% | 1.603% | 1.064% | 1.194% | -2.632% | -0.7834% | -0.2968% | -1.138% | -2.268% | -1.611% | -2.328% | -2.197% | -1.932% | -3.559% | -1.806% | -2.756% | -0.7011% | -2.043% | -3.563% | -0.849% | -2.214% | -0.5313%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 11274.7 | 10647.2 | 11120.2 | 10699.7 | 10720.7 | 10954.6 | 11642.9 | 8978.7 | 7898.6 | 7502.1 | 7386 | 7103.1 | 7057.5 | 6201.7 | 6736.4 | 8182.4 | 8492.9 | 8529.3 | 8790.8 | 8258.5 | 11475.9 | 10156.5 | 8267.3 | 7461.2 |  | 6201.7
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 6979.3 | 6604 | 6872.8 | 6612.4 | 6632.4 | 6754.8 | 7172.3 | 5482.6 | 4704.5 | 4460.5 | 4418.5 | 4234.7 | 4216.1 | 3704.2 | 4019.4 | 4949.3 | 5131.1 | 5135.9 | 5294.5 | 4971.2 | 7028.5 | 6154.6 | 4976.5 | 4455.6 |  | 3704.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 13260.0712 | 12528.9937 | 13072.6519 | 12578.0529 | 12606.4324 | 12869.7546 | 13674.758 | 10520.2641 | 9193.4869 | 8727.976 | 8606.7496 | 8269.626 | 8220.937 | 7223.7235 | 7844.4032 | 9562.805 | 9922.5772 | 9956.2256 | 10262.0609 | 9639.2765 | 13457.1948 | 11875.7565 | 9649.5493 | 8690.3324 |  | 7223.7235
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 119 | 119
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 120 | 120 | 119
ОСШ-110 |  | U, кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | ТИ | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 433.8 | 433.8 | 361.5 | 361.5 | 433.8 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 433.8 | 361.5 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | 361.5 | 9399 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7708 | 1.7708 | 1.7708 | 1.7708 | 1.7708 | 1.7708 | 1.7708 | 2.0896 | 2.1072 | 1.756 | 1.756 | 2.0896 | 1.7413 | 1.7413 | 1.7413 | 2.0896 | 1.7413 | 2.0896 | 2.0896 | 2.0896 | 2.1072 | 2.0896 | 2.0896 | 1.756 | 1.8983 | 64.95%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | ТИ | 5767.1 | 5592.3 | 5941.9 | 5767.1 | 5941.9 | 5767.1 | 6116.6 | 4543.8 | 3844.7 | 3670 | 3670 | 3495.2 | 3495.2 | 2970.9 | 3320.4 | 4019.5 | 4194.2 | 4194.2 | 4369 | 4019.5 | 5767.1 | 4893.3 | 4194.2 | 3844.7 | 109399.9 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3189.3 | 3092.7 | 3285.9 | 3189.3 | 3285.9 | 3189.3 | 3382.6 | 2512.8 | 2126.2 | 2029.6 | 2029.6 | 1932.9 | 1932.9 | 1643 | 1836.3 | 2222.8 | 2319.5 | 2319.5 | 2416.1 | 2222.8 | 3189.3 | 2706.1 | 2319.5 | 2126.2 | 60500.1
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 | 35 | 26 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 33 | 28 | 24 | 22 | 26.0833
|  | tgφ |  | 0.55302 | 0.55303 | 0.553 | 0.55302 | 0.553 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55303 | 0.55304 | 0.553 | 0.55303 | 0.55303 | 0.55301 | 0.553 | 0.55302 | 0.55302 | 0.55303 | 0.55302
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.2829 | 31.3045 | 33.2612 | 32.2829 | 33.2612 | 32.2829 | 34.2393 | 25.0112 | 21.3409 | 20.3712 | 20.3712 | 19.2392 | 19.2392 | 16.3533 | 18.2772 | 22.1251 | 23.0869 | 23.0869 | 24.049 | 22.1251 | 32.0116 | 26.9351 | 23.0869 | 21.3409 | 25.2903 | 3.041%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | ТИ | 5690.5 | 5500.8 | 5880.2 | 5690.5 | 5880.2 | 5690.5 | 6069.9 | 4742.1 | 4173 | 4173 | 3983.4 | 3983.4 | 3793.7 | 3414.3 | 3604 | 4362.7 | 4362.7 | 4552.4 | 4742.1 | 4362.7 | 6069.9 | 5121.5 | 4362.7 | 3793.7 | 113999.9 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 2645.6 | 2557.4 | 2733.8 | 2645.6 | 2733.8 | 2645.6 | 2822 | 2204.7 | 1940.1 | 1940.1 | 1851.9 | 1851.9 | 1763.7 | 1587.4 | 1675.5 | 2028.3 | 2028.3 | 2116.5 | 2204.7 | 2028.3 | 2822 | 2381 | 2028.3 | 1763.7 | 53000.2
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 32 | 27 | 23 | 20 | 25.0417
|  | tgφ |  | 0.46492 | 0.46491 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.4649 | 0.4649 | 0.4649 | 0.46493 | 0.4649 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.46492 | 0.4649 | 0.46492 | 0.4649
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.7408 | 29.716 | 32.0371 | 31.0035 | 31.7656 | 30.7408 | 33.0707 | 25.1905 | 22.3537 | 22.3537 | 21.3379 | 21.1601 | 20.1524 | 18.1372 | 19.1447 | 23.1751 | 23.1751 | 24.1828 | 25.1905 | 23.1751 | 32.5148 | 27.2057 | 23.3698 | 20.3217 | 25.4673 | -1.7%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 1121.5 | 1121.5 | 934.6 | 934.6 | 1121.5 | 934.6 | 934.6 | 934.6 | 1121.5 | 934.6 | 1121.5 | 1121.5 | 1121.5 | 1121.5 | 1121.5 | 1121.5 | 934.6 | 24299.4
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин
Показания счётчиков Q от шин
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5782 | 4.5782 | 4.5782 | 4.5782 | 4.5782 | 4.5782 | 4.5782 | 5.4022 | 5.4476 | 4.5398 | 4.5398 | 5.4022 | 4.5019 | 4.5019 | 4.5019 | 5.4022 | 4.5019 | 5.4022 | 5.4022 | 5.4022 | 5.4476 | 5.4022 | 5.4022 | 4.5398 | 4.9078 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.53 | 10.53 | 10.51 | 10.58 | 10.56 | 10.54 | 10.61 | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.61 | 10.62 | 10.51 | 10.48 | 10.44 | 10.39 | 10.44 | 10.38 | 10.43 | 10.34 | 10.37 | 10.38 | 10.37 | 10.4887
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.53 | 10.53 | 10.52 | 10.58 | 10.57 | 10.53 | 10.76 | 10.74 | 10.59 | 10.6 | 10.68 | 10.69 | 10.69 | 10.68 | 10.61 | 10.6 | 10.62 | 10.6 | 10.61 | 10.52 | 10.57 | 10.6 | 10.63 | 10.6083
яч.55 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 108 | 96 | 93 | 93 | 120 | 102 | 93 | 171 | 96 | 126 | 123 | 123 | 168 | 174 | 93 | 129 | 150 | 123 | 168 | 210 | 126 | 159 | 147 | 117 | 3108 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 90 | 84 | 87 | 105 | 90 | 69 | 123 | 72 | 90 | 96 | 99 | 129 | 126 | 69 | 93 | 90 | 72 | 96 | 111 | 63 | 81 | 84 | 81 | 2190
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.9375 | 0.90323 | 0.93548 | 0.875 | 0.88235 | 0.74194 | 0.7193 | 0.75 | 0.71429 | 0.78049 | 0.80488 | 0.76786 | 0.72414 | 0.74194 | 0.72093 | 0.6 | 0.58537 | 0.57143 | 0.52857 | 0.5 | 0.50943 | 0.57143 | 0.69231
|  | Показания счётчиков Р | 4829674 | 4829710 | 4829742 | 4829773 | 4829804 | 4829844 | 4829878 | 4829909 | 4829966 | 4829998 | 4830040 | 4830081 | 4830122 | 4830178 | 4830236 | 4830267 | 4830310 | 4830360 | 4830401 | 4830457 | 4830527 | 4830569 | 4830622 | 4830671 | 4830710
|  | Показания счётчиков Q | 1904614 | 1904644 | 1904674 | 1904702 | 1904731 | 1904766 | 1904796 | 1904819 | 1904860 | 1904884 | 1904914 | 1904946 | 1904979 | 1905022 | 1905064 | 1905087 | 1905118 | 1905148 | 1905172 | 1905204 | 1905241 | 1905262 | 1905289 | 1905317 | 1905344
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7026 | 7.2235 | 6.8793 | 7.0041 | 8.7116 | 7.446 | 6.3508 | 11.4758 | 6.6061 | 8.508 | 8.5569 | 8.602 | 11.5288 | 11.8153 | 6.3871 | 8.805 | 9.7319 | 7.8912 | 10.7752 | 13.1641 | 7.8752 | 9.9466 | 9.4283 | 7.9321 | 8.7645 | -4.65%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | счётч. | 69 | 57 | 54 | 90 | 123 | 114 | 105 | 180 | 120 | 153 | 117 | 105 | 120 | 129 | 69 | 90 | 102 | 78 | 102 | 138 | 84 | 114 | 96 | 87 | 2496 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 42 | 42 | 45 | 60 | 51 | 36 | 69 | 45 | 66 | 60 | 60 | 72 | 72 | 42 | 54 | 57 | 42 | 54 | 63 | 39 | 51 | 48 | 51 | 1269
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.69565 | 0.73684 | 0.77778 | 0.5 | 0.4878 | 0.44737 | 0.34286 | 0.38333 | 0.375 | 0.43137 | 0.51282 | 0.57143 | 0.6 | 0.55814 | 0.6087 | 0.6 | 0.55882 | 0.53846 | 0.52941 | 0.45652 | 0.46429 | 0.44737 | 0.5 | 0.58621
|  | Показания счётчиков Р | 3980527 | 3980550 | 3980569 | 3980587 | 3980617 | 3980658 | 3980696 | 3980731 | 3980791 | 3980831 | 3980882 | 3980921 | 3980956 | 3980996 | 3981039 | 3981062 | 3981092 | 3981126 | 3981152 | 3981186 | 3981232 | 3981260 | 3981298 | 3981330 | 3981359
|  | Показания счётчиков Q | 2002508 | 2002524 | 2002538 | 2002552 | 2002567 | 2002587 | 2002604 | 2002616 | 2002639 | 2002654 | 2002676 | 2002696 | 2002716 | 2002740 | 2002764 | 2002778 | 2002796 | 2002815 | 2002829 | 2002847 | 2002868 | 2002881 | 2002898 | 2002914 | 2002931
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6053 | 3.8866 | 3.7553 | 5.5289 | 7.477 | 6.8297 | 6.0932 | 10.3558 | 6.8977 | 9.0951 | 7.1702 | 6.5453 | 7.5671 | 7.9883 | 4.3719 | 5.7181 | 6.3718 | 4.8218 | 6.2936 | 8.2647 | 5.0887 | 6.8297 | 5.8529 | 5.4838 | 6.3705 | 7.338%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 30.6 | 30 | 30 | 29.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 30 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30 | 30.6 | 30 | 30.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 726
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6766 | 1.6468 | 1.6468 | 1.6154 | 1.6394 | 1.6406 | 1.6468 | 1.6116 | 1.6469 | 1.703 | 1.6687 | 1.6237 | 1.6546 | 1.6549 | 1.6562 | 1.6671 | 1.6359 | 1.6655 | 1.6359 | 1.6671 | 1.6487 | 1.6406 | 1.6359 | 1.6313 | 1.6483 | 17.58%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 75.3 | 67.8 | 59.1 | 42.6 | 39.3 | 40.5 | 38.4 | 39.9 | 45.3 | 51.9 | 54.9 | 51.9 | 53.1 | 52.5 | 47.7 | 52.2 | 58.2 | 63.9 | 62.4 | 57 | 60.9 | 69 | 72.3 | 84.9 | 1341 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 50.7 | 48.6 | 38.7 | 23.7 | 18.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 23.1 | 26.4 | 24.6 | 23.1 | 23.7 | 24.6 | 24.3 | 25.2 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 22.5 | 22.2 | 29.4 | 30.9 | 44.4 | 653.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2.9583
|  | tgφ |  | 0.67331 | 0.71681 | 0.65482 | 0.55634 | 0.47328 | 0.48148 | 0.50781 | 0.48872 | 0.50993 | 0.50867 | 0.44809 | 0.44509 | 0.44633 | 0.46857 | 0.50943 | 0.48276 | 0.40722 | 0.3615 | 0.375 | 0.39474 | 0.36453 | 0.42609 | 0.42739 | 0.52297
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9737 | 4.5792 | 3.8779 | 2.6786 | 2.3755 | 2.4581 | 2.3642 | 2.3857 | 2.7368 | 3.1783 | 3.2806 | 3.0747 | 3.1443 | 3.135 | 2.8974 | 3.1579 | 3.4268 | 3.6983 | 3.6342 | 3.3386 | 3.5616 | 4.1016 | 4.2876 | 5.2099 | 3.3982 | -14.87%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 105 | 90 | 84 | 84 | 135 | 132 | 114 | 204 | 126 | 174 | 171 | 162 | 195 | 177 | 117 | 159 | 153 | 117 | 165 | 216 | 126 | 168 | 147 | 120 | 3441 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 69 | 66 | 63 | 63 | 78 | 66 | 51 | 93 | 63 | 84 | 84 | 84 | 105 | 102 | 66 | 84 | 81 | 57 | 75 | 93 | 54 | 72 | 69 | 72 | 1794
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9.0417
|  | tgφ |  | 0.65714 | 0.73333 | 0.75 | 0.75 | 0.57778 | 0.5 | 0.44737 | 0.45588 | 0.5 | 0.48276 | 0.49123 | 0.51852 | 0.53846 | 0.57627 | 0.5641 | 0.5283 | 0.52941 | 0.48718 | 0.45455 | 0.43056 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46939 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 9337054 | 9337089 | 9337119 | 9337147 | 9337175 | 9337220 | 9337264 | 9337302 | 9337370 | 9337412 | 9337470 | 9337527 | 9337581 | 9337646 | 9337705 | 9337744 | 9337797 | 9337848 | 9337887 | 9337942 | 9338014 | 9338056 | 9338112 | 9338161 | 9338201
|  | Показания счётчиков Q | 4283175 | 4283198 | 4283220 | 4283241 | 4283262 | 4283288 | 4283310 | 4283327 | 4283358 | 4283379 | 4283407 | 4283435 | 4283463 | 4283498 | 4283532 | 4283554 | 4283582 | 4283609 | 4283628 | 4283653 | 4283684 | 4283702 | 4283726 | 4283749 | 4283773
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8839 | 6.1265 | 5.7639 | 5.7694 | 8.5183 | 8.0706 | 6.8556 | 12.0441 | 7.5818 | 10.5463 | 10.3892 | 9.8765 | 11.9756 | 11.0463 | 7.2704 | 9.7969 | 9.4404 | 7.0837 | 9.8836 | 12.8121 | 7.5322 | 9.9955 | 8.8553 | 7.6098 | 8.822 | 2.429%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | счётч. | 87 | 72 | 69 | 69 | 87 | 81 | 69 | 141 | 99 | 129 | 132 | 129 | 165 | 156 | 96 | 135 | 147 | 111 | 147 | 195 | 114 | 138 | 123 | 102 | 2793 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 63 | 60 | 60 | 57 | 72 | 60 | 45 | 81 | 51 | 66 | 72 | 72 | 90 | 87 | 51 | 66 | 63 | 48 | 66 | 78 | 42 | 54 | 57 | 57 | 1518
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.72414 | 0.83333 | 0.86957 | 0.82609 | 0.82759 | 0.74074 | 0.65217 | 0.57447 | 0.51515 | 0.51163 | 0.54545 | 0.55814 | 0.54545 | 0.55769 | 0.53125 | 0.48889 | 0.42857 | 0.43243 | 0.44898 | 0.4 | 0.36842 | 0.3913 | 0.46341 | 0.55882
|  | Показания счётчиков Р | 6223406 | 6223435 | 6223459 | 6223482 | 6223505 | 6223534 | 6223561 | 6223584 | 6223631 | 6223664 | 6223707 | 6223751 | 6223794 | 6223849 | 6223901 | 6223933 | 6223978 | 6224027 | 6224064 | 6224113 | 6224178 | 6224216 | 6224262 | 6224303 | 6224337
|  | Показания счётчиков Q | 2685325 | 2685346 | 2685366 | 2685386 | 2685405 | 2685429 | 2685449 | 2685464 | 2685491 | 2685508 | 2685530 | 2685554 | 2685578 | 2685608 | 2685637 | 2685654 | 2685676 | 2685697 | 2685713 | 2685735 | 2685761 | 2685775 | 2685793 | 2685812 | 2685831
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.8853 | 5.1448 | 5.0194 | 4.9223 | 6.1698 | 5.5177 | 4.5177 | 8.859 | 6.1307 | 7.9619 | 8.246 | 8.0485 | 10.2299 | 9.8238 | 5.9958 | 8.32 | 8.8976 | 6.6958 | 8.9733 | 11.6395 | 6.7917 | 8.2602 | 7.5493 | 6.5131 | 7.338 | 7.794%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | счётч. | 27 | 27 | 27 | 24 | 30 | 36 | 30 | 57 | 33 | 42 | 42 | 45 | 51 | 45 | 30 | 39 | 42 | 30 | 48 | 57 | 33 | 39 | 33 | 30 | 897 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 21 | 15 | 33 | 18 | 27 | 24 | 27 | 33 | 33 | 18 | 27 | 24 | 18 | 24 | 30 | 18 | 21 | 21 | 21 | 564
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5417
|  | tgφ |  | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.875 | 0.9 | 0.58333 | 0.5 | 0.57895 | 0.54545 | 0.64286 | 0.57143 | 0.6 | 0.64706 | 0.73333 | 0.6 | 0.69231 | 0.57143 | 0.6 | 0.5 | 0.52632 | 0.54545 | 0.53846 | 0.63636 | 0.7
|  | Показания счётчиков Р | 1324953 | 1324962 | 1324971 | 1324980 | 1324988 | 1324998 | 1325010 | 1325020 | 1325039 | 1325050 | 1325064 | 1325078 | 1325093 | 1325110 | 1325125 | 1325135 | 1325148 | 1325162 | 1325172 | 1325188 | 1325207 | 1325218 | 1325231 | 1325242 | 1325252
|  | Показания счётчиков Q | 636519 | 636526 | 636533 | 636540 | 636547 | 636556 | 636563 | 636568 | 636579 | 636585 | 636594 | 636602 | 636611 | 636622 | 636633 | 636639 | 636648 | 636656 | 636662 | 636670 | 636680 | 636686 | 636693 | 636700 | 636707
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8741 | 1.8777 | 1.8777 | 1.7523 | 2.2051 | 2.2792 | 1.8412 | 3.5382 | 2.0231 | 2.7253 | 2.6379 | 2.8403 | 3.2847 | 3.0174 | 1.8935 | 2.5842 | 2.6379 | 1.9042 | 2.9265 | 3.5092 | 2.0654 | 2.4223 | 2.133 | 1.9913 | 2.4101 | 5.178%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 170.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 | 9.6 | 9 | 206.7
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 1.0385 | 1.12 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.2083 | 1.125 | 1.12 | 1.1667 | 1.1667 | 1.2174 | 1.2609 | 1.2174 | 1.125 | 1.1739 | 1.3182 | 1.2609 | 1.3182 | 1.3043 | 1.2917 | 1.25 | 1.2917 | 1.3913 | 1.25
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.61611 | 0.61816 | 0.60732 | 0.60847 | 0.60445 | 0.61815 | 0.59435 | 0.6135 | 0.60905 | 0.6079 | 0.59617 | 0.60495 | 0.59167 | 0.59604 | 0.58689 | 0.60462 | 0.61776 | 0.60462 | 0.63153 | 0.65182 | 0.64431 | 0.65559 | 0.65836 | 0.64245 | 0.61601 | 38.4%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | счётч. | 60 | 48 | 45 | 42 | 57 | 51 | 48 | 93 | 57 | 81 | 75 | 87 | 99 | 96 | 63 | 81 | 84 | 75 | 99 | 123 | 72 | 96 | 84 | 63 | 1779 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 36 | 30 | 33 | 39 | 33 | 27 | 48 | 30 | 42 | 48 | 51 | 54 | 57 | 39 | 54 | 42 | 30 | 39 | 45 | 27 | 30 | 33 | 30 | 933
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.2917
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.75 | 0.66667 | 0.78571 | 0.68421 | 0.64706 | 0.5625 | 0.51613 | 0.52632 | 0.51852 | 0.64 | 0.58621 | 0.54545 | 0.59375 | 0.61905 | 0.66667 | 0.5 | 0.4 | 0.39394 | 0.36585 | 0.375 | 0.3125 | 0.39286 | 0.47619
|  | Показания счётчиков Р | 4944722 | 4944742 | 4944758 | 4944773 | 4944787 | 4944806 | 4944823 | 4944839 | 4944870 | 4944889 | 4944916 | 4944941 | 4944970 | 4945003 | 4945035 | 4945056 | 4945083 | 4945111 | 4945136 | 4945169 | 4945210 | 4945234 | 4945266 | 4945294 | 4945315
|  | Показания счётчиков Q | 2007851 | 2007863 | 2007875 | 2007885 | 2007896 | 2007909 | 2007920 | 2007929 | 2007945 | 2007955 | 2007969 | 2007985 | 2008002 | 2008020 | 2008039 | 2008052 | 2008070 | 2008084 | 2008094 | 2008107 | 2008122 | 2008131 | 2008141 | 2008152 | 2008162
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8337 | 3.2936 | 2.9689 | 2.9377 | 3.7734 | 3.3251 | 3.0203 | 5.7017 | 3.546 | 5.0134 | 4.8834 | 5.4941 | 6.1379 | 6.1404 | 4.0868 | 5.39 | 5.2248 | 4.4724 | 5.9254 | 7.2586 | 4.2987 | 5.6063 | 5.0258 | 3.8895 | 4.6353 | -8.008%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 52.2 | 50.4 | 51 | 51 | 49.8 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 55.2 | 81 | 100.2 | 82.2 | 70.8 | 67.8 | 70.8 | 122.4 | 126 | 121.2 | 109.8 | 109.8 | 102.6 | 106.8 | 109.2 | 108 | 1949.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 9 | 7.2 | 9 | 9.6 | 9.6 | 12.6 | 17.4 | 29.4 | 16.8 | 5.4 | 6.6 | 8.4 | 18.6 | 19.2 | 22.2 | 22.2 | 18 | 14.4 | 16.2 | 18.6 | 16.8 | 338.4
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.125
|  | tgφ |  | 0.21839 | 0.20238 | 0.18824 | 0.17647 | 0.14458 | 0.17857 | 0.19048 | 0.19048 | 0.22826 | 0.21481 | 0.29341 | 0.20438 | 0.076271 | 0.097345 | 0.11864 | 0.15196 | 0.15238 | 0.18317 | 0.20219 | 0.16393 | 0.14035 | 0.15169 | 0.17033 | 0.15556
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9274 | 2.8228 | 2.8488 | 2.8456 | 2.7491 | 2.7998 | 2.8164 | 2.7562 | 3.0473 | 4.5221 | 5.6944 | 4.5409 | 3.8394 | 3.6834 | 3.8588 | 6.7449 | 6.9503 | 6.7065 | 6.1087 | 6.0618 | 5.6927 | 5.9073 | 6.0406 | 5.9434 | 4.4962 | 26.59%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 120
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 591.3 | 515.7 | 489.3 | 502.8 | 648.9 | 614.1 | 555 | 943.8 | 638.7 | 845.1 | 822 | 792 | 928.8 | 905.1 | 593.4 | 814.2 | 869.1 | 725.7 | 908.1 | 1113 | 726.3 | 897 | 818.4 | 719.1 | 17976.9
|  | Q, кВАр |  | 427.8 | 412.2 | 386.7 | 376.5 | 445.2 | 388.2 | 310.2 | 514.5 | 353.7 | 458.4 | 477 | 471.6 | 551.1 | 546.9 | 356.4 | 461.1 | 438.6 | 351.6 | 438.6 | 500.4 | 318.6 | 393.9 | 401.1 | 412.2 | 10192.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -5.7025 | -0.99882 | 9.8231 | 10.3424 | -9.4451 | 6.5439 | 27.8002 | -17.6515 | 27.5604 | 5.6387 | -5.2227 | -3.2325 | -23.7575 | -11.4792 | 27.029 | 10.063 | -1.1522 | 21.2992 | -3.8303 | -20.7027 | 21.4726 | -6.2922 | -9.0473 | -4.9781 | 2.2102
|  | Q, % |  | -62.1069 | -70.6832 | -50.7602 | -42.8843 | -59.799 | -25.7532 | 14.1909 | -36.7624 | 14.5858 | -8.5999 | -28.9538 | -30.3122 | -55.4584 | -41.9413 | 7.4286 | -6.9341 | -7.4737 | 19.8176 | -5.4834 | -14.1163 | 27.227 | 1.6234 | -13.1453 | -26.9089 | -17.2522
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.25 | 6.25 | 6.23 | 6.23 | 6.27 | 6.25 | 6.24 | 6.31 | 6.23 | 6.25 | 6.26 | 6.31 | 6.3 | 6.27 | 6.25 | 6.21 | 6.16 | 6.21 | 6.18 | 6.2 | 6.13 | 6.15 | 6.18 | 6.16 | 6.2283
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.25 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.26 | 6.25 | 6.24 | 6.38 | 6.39 | 6.31 | 6.31 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 6.36 | 6.3 | 6.3 | 6.31 | 6.3 | 6.29 | 6.23 | 6.27 | 6.31 | 6.33 | 6.2988
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 3895.2 | 3819.6 | 3826.8 | 3852 | 3873.6 | 3783.6 | 3722.4 | 3693.6 | 3384 | 1508.4 | 943.2 | 928.8 | 853.2 | 824.4 | 860.4 | 810 | 1162.8 | 1710 | 1472.4 | 1555.2 | 1576.8 | 2880 | 3600 | 1778.4 | 56314.8 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2505.6 | 2368.8 | 2433.6 | 2437.2 | 2430 | 2394 | 2412 | 2304 | 2250 | 1429.2 | 435.6 | 414 | 428.4 | 432 | 414 | 324 | 1234.8 | 1634.4 | 1562.4 | 1591.2 | 1598.4 | 2077.2 | 2343.6 | 1620 | 39074.4
|  | I, А | ТИ | 417 | 413 | 431 | 421 | 409 | 410 | 421 | 271 | 97 | 96 | 99 | 90 | 88 | 79 | 92 | 205 | 199 | 190 | 206 | 228 | 397 | 281 | 168 | 106 | 242.25
|  | tgφ |  | 0.64325 | 0.62017 | 0.63594 | 0.63271 | 0.62732 | 0.63273 | 0.64797 | 0.62378 | 0.66489 | 0.94749 | 0.46183 | 0.44574 | 0.50211 | 0.52402 | 0.48117 | 0.4 | 1.0619 | 0.95579 | 1.0611 | 1.0231 | 1.0137 | 0.72125 | 0.651 | 0.91093
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 428.345 | 417.011 | 420.7744 | 423.6076 | 422.234 | 414.0923 | 410.8807 | 394.4122 | 367.6026 | 190.3531 | 95.1723 | 92.421 | 86.6338 | 84.4575 | 86.7799 | 80.0437 | 155.6219 | 216.6899 | 196.9787 | 204.4705 | 208.3205 | 327.3629 | 393.5063 | 219.6751 | 264.0603 | -9.003%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 39.6 | 43.2 | 36 | 39.6 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 68.4 | 46.8 | 75.6 | 68.4 | 72 | 97.2 | 90 | 54 | 57.6 | 64.8 | 43.2 | 61.2 | 79.2 | 46.8 | 68.4 | 57.6 | 43.2 | 1393.2 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 97.2 | 97.2 | 90 | 93.6 | 115.2 | 97.2 | 72 | 126 | 86.4 | 129.6 | 126 | 129.6 | 158.4 | 158.4 | 108 | 115.2 | 129.6 | 79.2 | 104.4 | 126 | 72 | 93.6 | 100.8 | 104.4 | 2610
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 15 | 13 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12.0833
|  | tgφ |  | 2.4545 | 2.25 | 2.5 | 2.3636 | 2.2857 | 2.0769 | 1.6667 | 1.8421 | 1.8462 | 1.7143 | 1.8421 | 1.8 | 1.6296 | 1.76 | 2 | 2 | 2 | 1.8333 | 1.7059 | 1.5909 | 1.5385 | 1.3684 | 1.75 | 2.4167
|  | Показания счётчиков Р | 6534171 | 6534182 | 6534194 | 6534204 | 6534215 | 6534229 | 6534242 | 6534254 | 6534273 | 6534286 | 6534307 | 6534326 | 6534346 | 6534373 | 6534398 | 6534413 | 6534429 | 6534447 | 6534459 | 6534476 | 6534498 | 6534511 | 6534530 | 6534546 | 6534558
|  | Показания счётчиков Q | 4161584 | 4161611 | 4161638 | 4161663 | 4161689 | 4161721 | 4161748 | 4161768 | 4161803 | 4161827 | 4161863 | 4161898 | 4161934 | 4161978 | 4162022 | 4162052 | 4162084 | 4162120 | 4162142 | 4162171 | 4162206 | 4162226 | 4162252 | 4162280 | 4162309
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.707 | 9.8691 | 8.9937 | 9.4449 | 11.6108 | 9.9773 | 7.7781 | 12.9893 | 8.8886 | 13.7444 | 13.1334 | 13.4745 | 16.8642 | 16.5319 | 10.9743 | 11.8174 | 13.2945 | 8.2643 | 11.1034 | 13.6766 | 7.9675 | 10.6876 | 10.6352 | 10.3174 | 11.3227 | 6.295%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1139.52 | 1105.92 | 1087.68 | 1078.08 | 1096.32 | 1082.88 | 1088.64 | 1101.12 | 1118.4 | 1192.32 | 1217.28 | 1199.04 | 1176 | 1151.04 | 1163.52 | 1153.92 | 1122.24 | 1153.92 | 1128.96 | 1101.12 | 1085.76 | 1095.36 | 1073.28 | 1038.72 | 26951.04 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 628.8 | 588.48 | 560.64 | 551.04 | 566.4 | 562.56 | 561.6 | 566.4 | 610.56 | 685.44 | 722.88 | 686.4 | 665.28 | 645.12 | 678.72 | 689.28 | 645.12 | 613.44 | 610.56 | 544.32 | 558.72 | 552.96 | 574.08 | 567.36 | 14636.16
|  | I, А | ТИ | 124 | 111 | 117 | 115 | 110 | 107 | 128 | 119 | 133 | 126 | 132 | 121 | 118 | 125 | 120 | 124 | 120 | 118 | 108 | 104 | 117 | 108 | 124 | 113 | 118.4167
|  | tgφ |  | 0.55181 | 0.53212 | 0.51545 | 0.51113 | 0.51664 | 0.5195 | 0.51587 | 0.51439 | 0.54592 | 0.57488 | 0.59385 | 0.57246 | 0.56571 | 0.56047 | 0.58333 | 0.59734 | 0.57485 | 0.53161 | 0.54082 | 0.49433 | 0.51459 | 0.50482 | 0.53488 | 0.54621
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 120.3697 | 116.2327 | 113.535 | 112.5164 | 113.9438 | 112.859 | 113.4728 | 112.1872 | 115.2638 | 125.9861 | 129.6907 | 125.5688 | 122.6067 | 119.7355 | 122.4244 | 123.3244 | 118.7678 | 119.7149 | 117.7617 | 112.8787 | 113.295 | 113.1196 | 111.5 | 108.0796 | 117.2848 | 0.9559%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | счётч. | 45 | 43.2 | 46.8 | 41.4 | 54 | 45 | 32.4 | 57.6 | 52.2 | 95.4 | 63 | 72 | 70.2 | 91.8 | 48.6 | 59.4 | 68.4 | 46.8 | 72 | 82.8 | 34.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 1351.8 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 55.8 | 54 | 57.6 | 52.2 | 66.6 | 54 | 41.4 | 72 | 64.8 | 131.4 | 72 | 81 | 95.4 | 113.4 | 59.4 | 72 | 82.8 | 59.4 | 84.6 | 99 | 39.6 | 54 | 54 | 57.6 | 1674
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 16 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.7083
|  | tgφ |  | 1.24 | 1.25 | 1.2308 | 1.2609 | 1.2333 | 1.2 | 1.2778 | 1.25 | 1.2414 | 1.3774 | 1.1429 | 1.125 | 1.359 | 1.2353 | 1.2222 | 1.2121 | 1.2105 | 1.2692 | 1.175 | 1.1957 | 1.1579 | 1.25 | 1.25 | 1.3333
|  | Показания счётчиков Р | 5836214 | 5836239 | 5836263 | 5836289 | 5836312 | 5836342 | 5836367 | 5836385 | 5836417 | 5836446 | 5836499 | 5836534 | 5836574 | 5836613 | 5836664 | 5836691 | 5836724 | 5836762 | 5836788 | 5836828 | 5836874 | 5836893 | 5836917 | 5836941 | 5836965
|  | Показания счётчиков Q | 5330175 | 5330206 | 5330236 | 5330268 | 5330297 | 5330334 | 5330364 | 5330387 | 5330427 | 5330463 | 5330536 | 5330576 | 5330621 | 5330674 | 5330737 | 5330770 | 5330810 | 5330856 | 5330889 | 5330936 | 5330991 | 5331013 | 5331043 | 5331073 | 5331105
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6298 | 6.4163 | 6.8859 | 6.1915 | 7.9172 | 6.501 | 4.8699 | 8.3539 | 7.5271 | 14.875 | 8.7641 | 9.8497 | 10.7481 | 13.2394 | 6.9754 | 8.5641 | 9.854 | 6.9274 | 10.1927 | 11.8604 | 4.8547 | 6.3753 | 6.3349 | 6.5748 | 8.2201 | 5.606%
яч.12ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 456 | 412.8 | 388.8 | 398.4 | 480 | 388.8 | 336 | 662.4 | 460.8 | 628.8 | 638.4 | 624 | 772.8 | 772.8 | 465.6 | 628.8 | 624 | 484.8 | 691.2 | 892.8 | 518.4 | 686.4 | 619.2 | 523.2 | 13555.2 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 316.8 | 307.2 | 300 | 300 | 369.6 | 292.8 | 216 | 391.2 | 244.8 | 328.8 | 340.8 | 340.8 | 441.6 | 439.2 | 249.6 | 326.4 | 307.2 | 232.8 | 314.4 | 396 | 232.8 | 304.8 | 307.2 | 297.6 | 7598.4
|  | I, А | ТИ | 47 | 45 | 47 | 45 | 44 | 46 | 54 | 60 | 66 | 68 | 65 | 65 | 63 | 60 | 65 | 65 | 62 | 67 | 71 | 74 | 73 | 67 | 58 | 51 | 59.5
|  | tgφ |  | 0.69474 | 0.74419 | 0.7716 | 0.75301 | 0.77 | 0.75309 | 0.64286 | 0.59058 | 0.53125 | 0.5229 | 0.53383 | 0.54615 | 0.57143 | 0.56832 | 0.53608 | 0.51908 | 0.49231 | 0.4802 | 0.45486 | 0.44355 | 0.44907 | 0.44406 | 0.49612 | 0.56881
|  | Показания счётчиков Р | 19046744 | 19046934 | 19047106 | 19047268 | 19047434 | 19047634 | 19047796 | 19047936 | 19048212 | 19048404 | 19048666 | 19048932 | 19049192 | 19049514 | 19049836 | 19050030 | 19050292 | 19050552 | 19050754 | 19051042 | 19051414 | 19051630 | 19051916 | 19052174 | 19052392
|  | Показания счётчиков Q | 7536774 | 7536906 | 7537034 | 7537159 | 7537284 | 7537438 | 7537560 | 7537650 | 7537813 | 7537915 | 7538052 | 7538194 | 7538336 | 7538520 | 7538703 | 7538807 | 7538943 | 7539071 | 7539168 | 7539299 | 7539464 | 7539561 | 7539688 | 7539816 | 7539940
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.3522 | 47.7425 | 45.5642 | 46.3469 | 55.939 | 45.0147 | 37.0016 | 69.6987 | 47.2006 | 65.0016 | 66.2927 | 64.6199 | 80.7682 | 80.6603 | 48.0136 | 65.003 | 63.815 | 49.2656 | 69.6711 | 89.7545 | 52.7258 | 69.238 | 63.3197 | 54.9651 | 59.5406 | -0.06823%
яч.13ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 2988 | 2988 | 2941.2 | 3024 | 2959.2 | 2988 | 3024 | 2966.4 | 2797.2 | 2113.2 | 1929.6 | 1872 | 1850.4 | 1828.8 | 1652.4 | 1684.8 | 1828.8 | 2242.8 | 2163.6 | 2300.4 | 2260.8 | 2736 | 2926.8 | 2649.6 | 58716 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2282.4 | 2210.4 | 2178 | 2250 | 2206.8 | 2228.4 | 2257.2 | 2224.8 | 2034 | 1515.6 | 1382.4 | 1350 | 1342.8 | 1368 | 932.4 | 766.8 | 1209.6 | 1468.8 | 1472.4 | 1591.2 | 1530 | 1922.4 | 2106 | 1922.4 | 41752.8
|  | I, А | ТИ | 353 | 340 | 370 | 345 | 338 | 342 | 358 | 262 | 262 | 224 | 222 | 209 | 213 | 155 | 182 | 226 | 246 | 251 | 261 | 254 | 332 | 336 | 269 | 267 | 275.7083
|  | tgφ |  | 0.76386 | 0.73976 | 0.74051 | 0.74405 | 0.74574 | 0.74578 | 0.74643 | 0.75 | 0.72716 | 0.71721 | 0.71642 | 0.72115 | 0.72568 | 0.74803 | 0.56427 | 0.45513 | 0.66142 | 0.6549 | 0.68053 | 0.69171 | 0.67675 | 0.70263 | 0.71956 | 0.72554
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 347.7444 | 344.8465 | 339.5678 | 350.2804 | 340.8608 | 344.7356 | 349.5563 | 335.9487 | 312.8568 | 238.2228 | 217.4442 | 209.7652 | 207.4649 | 207.2433 | 172.4391 | 169.8403 | 201.1775 | 245.592 | 240.1214 | 257.0461 | 253.2828 | 308.2711 | 330.3083 | 298.928 | 275.981 | -0.0989%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 9 | 8.64 | 5.76 | 2.52 | 2.88 | 2.52 | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 3.96 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 3.96 | 4.68 | 3.96 | 2.88 | 2.88 | 3.24 | 5.04 | 7.56 | 99.36 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.36 | 9 | 6.12 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.04 | 5.4 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.68 | 4.68 | 5.04 | 4.68 | 4.32 | 4.32 | 4.68 | 5.4 | 6.12 | 128.88
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 1.04 | 1.0417 | 1.0625 | 1.8571 | 1.625 | 1.8571 | 1.625 | 1.5556 | 1.6667 | 1.2727 | 1.4 | 1.4 | 1.6667 | 1.5 | 1.5 | 1.625 | 1.1818 | 1.0769 | 1.1818 | 1.5 | 1.5 | 1.4444 | 1.0714 | 0.80952
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2009 | 1.1576 | 0.77977 | 0.49396 | 0.50741 | 0.49159 | 0.50904 | 0.54284 | 0.56966 | 0.58716 | 0.56738 | 0.56292 | 0.57145 | 0.58892 | 0.58985 | 0.50419 | 0.56249 | 0.63005 | 0.56249 | 0.47713 | 0.48173 | 0.52476 | 0.67666 | 0.88821 | 0.62617 | 37.38%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1539.36 | 1515.84 | 1408.8 | 1500.48 | 1452.48 | 1474.56 | 1442.88 | 1432.32 | 1346.4 | 1281.12 | 1323.84 | 1369.44 | 1354.56 | 1374.24 | 1236 | 1321.44 | 1225.92 | 1313.76 | 1365.12 | 1388.64 | 1344 | 1385.76 | 1496.64 | 1435.2 | 33328.8 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 634.08 | 610.08 | 543.36 | 610.08 | 579.36 | 591.84 | 576.96 | 588.48 | 414.24 | 499.68 | 554.88 | 591.84 | 585.12 | 607.68 | 366.24 | 413.28 | 242.4 | 509.28 | 547.2 | 560.16 | 447.36 | 540.48 | 477.6 | 416.64 | 12508.32
|  | I, А | ТИ | 153 | 143 | 154 | 146 | 138 | 139 | 140 | 97 | 128 | 142 | 132 | 143 | 129 | 105 | 127 | 109 | 136 | 134 | 142 | 120 | 153 | 143 | 149 | 148 | 135.4167
|  | tgφ |  | 0.41191 | 0.40247 | 0.38569 | 0.40659 | 0.39888 | 0.40137 | 0.39987 | 0.41086 | 0.30766 | 0.39003 | 0.41914 | 0.43218 | 0.43196 | 0.44219 | 0.29631 | 0.31275 | 0.19773 | 0.38765 | 0.40084 | 0.40339 | 0.33286 | 0.39002 | 0.31911 | 0.2903
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 153.9735 | 151.6069 | 140.0971 | 150.5274 | 144.3945 | 146.9502 | 143.949 | 140.2956 | 127.4284 | 125.9692 | 131.4937 | 135.5889 | 133.8947 | 136.351 | 117.1628 | 127.0354 | 114.6578 | 129.0747 | 134.9397 | 137.6039 | 131.4262 | 137.127 | 143.913 | 136.4685 | 136.3304 | -0.6747%
яч.8ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 363.6 | 316.8 | 295.2 | 306 | 385.2 | 349.2 | 306 | 536.4 | 338.4 | 460.8 | 421.2 | 403.2 | 536.4 | 540 | 295.2 | 414 | 421.2 | 327.6 | 478.8 | 648 | 360 | 475.2 | 453.6 | 381.6 | 9813.6 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 169.2 | 165.6 | 162 | 162 | 198 | 162 | 122.4 | 219.6 | 133.2 | 180 | 180 | 180 | 234 | 237.6 | 129.6 | 169.2 | 169.2 | 122.4 | 169.2 | 223.2 | 126 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 4111.2
|  | I, А | ТИ | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 43 | 45 | 45 | 47 | 44 | 41 | 43 | 42 | 41 | 38 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 39 | 35 | 41.625
|  | tgφ |  | 0.46535 | 0.52273 | 0.54878 | 0.52941 | 0.51402 | 0.46392 | 0.4 | 0.4094 | 0.39362 | 0.39062 | 0.42735 | 0.44643 | 0.43624 | 0.44 | 0.43902 | 0.4087 | 0.40171 | 0.37363 | 0.35338 | 0.34444 | 0.35 | 0.34848 | 0.36508 | 0.43396
|  | Показания счётчиков Р | 11233506 | 11233607 | 11233695 | 11233777 | 11233862 | 11233969 | 11234066 | 11234151 | 11234300 | 11234394 | 11234522 | 11234639 | 11234751 | 11234900 | 11235050 | 11235132 | 11235247 | 11235364 | 11235455 | 11235588 | 11235768 | 11235868 | 11236000 | 11236126 | 11236232
|  | Показания счётчиков Q | 4206415 | 4206462 | 4206508 | 4206553 | 4206598 | 4206653 | 4206698 | 4206732 | 4206793 | 4206830 | 4206880 | 4206930 | 4206980 | 4207045 | 4207111 | 4207147 | 4207194 | 4207241 | 4207275 | 4207322 | 4207384 | 4207419 | 4207465 | 4207511 | 4207557
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.0905 | 33.167 | 31.2426 | 32.1764 | 39.9923 | 35.6021 | 30.5295 | 52.5134 | 32.8974 | 45.3183 | 41.9602 | 40.1311 | 53.1047 | 53.535 | 29.3013 | 41.0351 | 41.6473 | 32.0364 | 46.593 | 62.9831 | 35.3884 | 46.3929 | 44.2351 | 37.9862 | 40.7025 | 2.216%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 10475.28 | 10254 | 10037.04 | 10242.48 | 10354.08 | 10161.36 | 9998.4 | 10521.48 | 9547.44 | 7359.6 | 6608.52 | 6544.08 | 6714 | 6676.68 | 5779.32 | 6132.84 | 6522.12 | 7327.56 | 7437.24 | 8051.04 | 7229.64 | 9373.56 | 10275.36 | 7900.68 | 201523.8
|  | Q, кВАр |  | 6699.24 | 6410.76 | 6331.32 | 6460.8 | 6536.64 | 6387.48 | 6264.24 | 6497.52 | 5843.4 | 4904.76 | 3819.6 | 3778.68 | 3956.4 | 4006.8 | 2943.36 | 2880.84 | 4025.4 | 4724.76 | 4869.84 | 5135.4 | 4609.2 | 5715.72 | 6134.28 | 5157.72 | 124094.16
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 2.24 | -1.1582 | 5.1104 | -1.0216 | -2.2342 | 1.3221 | 8.0539 | -28.6795 | -36.0635 | -11.3994 | -0.056323 | -3.2857 | -6.4531 | -23.8762 | 2.4291 | 15.7241 | 14.5615 | 3.676 | 6.0504 | -9.741 | 31.4791 | -0.6546 | -36.6986 | -16.5946 | -2.2156
|  | Q, % |  | 0.24064 | -0.75851 | 4.3072 | -1.7625 | -2.8776 | 0.90939 | 8.0249 | -27.2427 | -36.1971 | -21.4531 | 5.6563 | 2.4303 | -2.4549 | -20.7267 | 19.0139 | 36.2378 | 14.7703 | -0.58245 | 0.18161 | -13.2967 | 30.0651 | 0.66873 | -32.7192 | -24.8601 | -1.4895
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -1.559% | 0.7608% | 2.879% | 3.46% | 6.259% | 1.235% | 1.494% | -1.363% | -3.925% | -0.2627% | -1.23% | -0.7796% | -1.785% | -2.788% | -2.506% | -2.792% | -3.477% | -2.475% | -1.246% | -3.7% | -0.6142% | -5.746% | -1.685% | -2.413% | -0.6885%
|  | Q, % |  | -3.099% | -0.2931% | 1.172% | 2.321% | 4.629% | 0.2172% | -0.4636% | 6.104% | 9.316% | 9.049% | 8.256% | 13.69% | 8.963% | 11.06% | 9.603% | 7.879% | 2.864% | 7.586% | 7.798% | 7.471% | 1.462% | 0.8698% | 9.01% | 7.646% | 4.959%
10кВ |  |  | Δ I | -11.43% | -12.5% | -14.71% | -8.571% | -10.81% | -7.317% | -6.25% | -6% | -9.091% | -5.357% | -6.122% | -6.25% | -6.383% | -3.922% | -3.922% | -5.263% | -5.556% | -3.448% | -1.818% | -6.897% | -5.172% | -5.66% | -8.511% | -6.977% | -6.597%
|  |  | Δ Iрасч | -20.88% | -20% | -6.945% | -4.665% | -23.52% | -3.149% | 22.57% | -23.78% | 23.02% | 0.7103% | -12.31% | -11.21% | -33.07% | -19.99% | 20.76% | 4.333% | -4.655% | 18.9% | -6.185% | -21.63% | 20.4% | -7.177% | -12.39% | -12.01% | -4.332%
6кВ |  |  | Δ I | 0.4344% | -1.194% | -2.905% | -3.03% | -0.2757% | 0% | 0.2568% | 0.2278% | -2.261% | -1.695% | -1.271% | -1.915% | -1.479% | -1.73% | -1.89% | -2.689% | -0.6105% | -1.961% | -1.296% | -7.624% | -0.7061% | -0.6006% | -2.481% | -1.928% | -1.494%
|  |  | Δ Iрасч | 1.188% | -1.521% | 4.395% | -1.721% | -2.96% | 0.7196% | 7.636% | -28.95% | -37.05% | -15.55% | 0.7851% | -2.471% | -6.133% | -23.94% | 5.905% | 20.25% | 12.71% | 1.384% | 3.021% | -12.33% | 30.07% | -0.9165% | -36.54% | -20.52% | -2.81%
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 924 | 876 | 840 | 876 | 960 | 1056 | 1224 | 1368 | 1452 | 1500 | 1416 | 1416 | 1332 | 1308 | 1332 | 1368 | 1308 | 1452 | 1416 | 1440 | 1368 | 1260 | 1116 | 1032 | 29640 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 456 | 444 | 420 | 432 | 480 | 528 | 612 | 672 | 720 | 756 | 696 | 708 | 660 | 660 | 660 | 684 | 648 | 720 | 708 | 720 | 684 | 624 | 552 | 516 | 14760
|  | I, А | ТИ | 58 | 55 | 53 | 55 | 60 | 67 | 77 | 86 | 91 | 94 | 89 | 89 | 84 | 82 | 84 | 86 | 82 | 91 | 89 | 91 | 86 | 79 | 70 | 65 | 77.625 | 14.91%
|  | tgφ |  | 0.49351 | 0.50685 | 0.5 | 109 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49123 | 0.49587 | 0.504 | 0.49153 | 0.5 | 0.4955 | 0.50459 | 0.4955 | 0.5 | 0.49541 | 0.49587 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49524 | 0.49462 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 1428.88 | 1428.957 | 1429.03 | 1429.1 | 1429.173 | 1429.253 | 1429.341 | 1429.443 | 1429.557 | 1429.678 | 1429.803 | 1429.921 | 1430.039 | 1430.15 | 1430.259 | 1430.37 | 1430.484 | 1430.593 | 1430.714 | 1430.832 | 1430.952 | 1431.066 | 1431.171 | 1431.264 | 1431.35
|  | Показания счётчиков Q | 466.32 | 466.358 | 466.395 | 466.43 | 466.466 | 466.506 | 466.55 | 466.601 | 466.657 | 466.717 | 466.78 | 466.838 | 466.897 | 466.952 | 467.007 | 467.062 | 467.119 | 467.173 | 467.233 | 467.292 | 467.352 | 467.409 | 467.461 | 467.507 | 467.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.5462 | 55.1151 | 52.7049 | 54.8139 | 59.9432 | 66.2576 | 76.7986 | 84.3069 | 90.5147 | 93.8116 | 88.1185 | 87.5701 | 82.2274 | 81.04 | 82.2274 | 84.6016 | 80.7432 | 89.6485 | 87.5701 | 89.0543 | 85.0084 | 77.7747 | 68.8693 | 64.1291 | 76.6831 | 1.213%
яч.6Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7 | 1157.7
|  | Показания счётчиков Q | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93 | 364.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 24 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 29 | 24 | 29.5417
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 924 | 876 | 840 | 876 | 960 | 1056 | 1224 | 1368 | 1452 | 1500 | 1416 | 1416 | 1332 | 1308 | 1332 | 1368 | 1308 | 1452 | 1416 | 1440 | 1368 | 1260 | 1116 | 1032 |  | 840
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 456 | 444 | 420 | 432 | 480 | 528 | 612 | 672 | 720 | 756 | 696 | 708 | 660 | 660 | 660 | 684 | 648 | 720 | 708 | 720 | 684 | 624 | 552 | 516 |  | 420
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1030.3941 | 982.0957 | 939.1486 | 976.7292 | 1073.3126 | 1180.6439 | 1368.4736 | 1524.1417 | 1620.711 | 1679.7428 | 1577.8061 | 1583.1361 | 1486.5477 | 1465.0816 | 1486.5477 | 1529.4705 | 1459.715 | 1620.711 | 1583.1361 | 1609.9689 | 1529.4705 | 1406.0498 | 1245.0542 | 1153.8111 |  | 939.1486
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.45 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.4
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.45 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 40.5 | 42 | 42 | 42 | 55.5 | 69 | 55.5 | 55.5 | 69 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 70.5 | 55.5 | 69 | 55.5 | 69 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 42 | 1305 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24 | 34.5 | 42 | 34.5 | 33 | 43.5 | 33 | 34.5 | 33 | 42 | 34.5 | 42 | 34.5 | 42 | 33 | 34.5 | 34.5 | 33 | 25.5 | 795
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.9167
|  | tgφ |  | 0.60714 | 0.60714 | 0.62963 | 0.60714 | 0.60714 | 0.57143 | 0.62162 | 0.6087 | 0.62162 | 0.59459 | 0.63043 | 0.59459 | 0.62162 | 0.59459 | 0.59574 | 0.62162 | 0.6087 | 0.62162 | 0.6087 | 0.59459 | 0.62162 | 0.62162 | 0.59459 | 0.60714
| Показания счётчиков Р |  | 981.91 | 981.938 | 981.966 | 981.993 | 982.021 | 982.049 | 982.077 | 982.114 | 982.16 | 982.197 | 982.234 | 982.28 | 982.317 | 982.354 | 982.391 | 982.438 | 982.475 | 982.521 | 982.558 | 982.604 | 982.641 | 982.678 | 982.715 | 982.752 | 982.78
| Показания счётчиков Q |  | 281.02 | 281.037 | 281.054 | 281.071 | 281.088 | 281.105 | 281.121 | 281.144 | 281.172 | 281.195 | 281.217 | 281.246 | 281.268 | 281.291 | 281.313 | 281.341 | 281.364 | 281.392 | 281.415 | 281.443 | 281.465 | 281.488 | 281.511 | 281.533 | 281.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7441 | 2.7575 | 2.6859 | 2.7575 | 2.7441 | 2.7147 | 3.6674 | 4.4682 | 3.6497 | 3.6061 | 4.5554 | 3.5716 | 3.6147 | 3.5716 | 4.5392 | 3.6147 | 4.4682 | 3.6147 | 4.4682 | 3.5716 | 3.6321 | 3.6147 | 3.5716 | 2.7309 | 3.5389 | 9.644%
яч.5д | ТХН | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | счётч. | 226 | 226 | 224 | 202 | 262 | 314 | 326 | 376 | 438 | 500 | 478 | 450 | 438 | 440 | 426 | 376 | 376 | 376 | 374 | 314 | 326 | 314 | 288 | 250 | 8320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 22 | 24 | 20 | 28 | 32 | 34 | 38 | 46 | 52 | 50 | 46 | 46 | 44 | 44 | 40 | 38 | 40 | 38 | 32 | 34 | 32 | 30 | 26 | 860
|  | I, А | амп. | 18 | 18 | 18 | 16 | 21 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 26 | 25 | 23 | 20 | 27.6667
|  | tgφ |  | 0.10619 | 0.097345 | 0.10714 | 0.09901 | 0.10687 | 0.10191 | 0.10429 | 0.10106 | 0.10502 | 0.104 | 0.1046 | 0.10222 | 0.10502 | 0.1 | 0.10329 | 0.10638 | 0.10106 | 0.10638 | 0.1016 | 0.10191 | 0.10429 | 0.10191 | 0.10417 | 0.104
| Показания счётчиков Р |  | 18264.8 | 18264.913 | 18265.026 | 18265.138 | 18265.239 | 18265.37 | 18265.527 | 18265.69 | 18265.878 | 18266.097 | 18266.347 | 18266.586 | 18266.811 | 18267.03 | 18267.25 | 18267.463 | 18267.651 | 18267.839 | 18268.027 | 18268.214 | 18268.371 | 18268.534 | 18268.691 | 18268.835 | 18268.96
| Показания счётчиков Q |  | 5165.13 | 5165.142 | 5165.153 | 5165.165 | 5165.175 | 5165.189 | 5165.205 | 5165.222 | 5165.241 | 5165.264 | 5165.29 | 5165.315 | 5165.338 | 5165.361 | 5165.383 | 5165.405 | 5165.425 | 5165.444 | 5165.464 | 5165.483 | 5165.499 | 5165.516 | 5165.532 | 5165.547 | 5165.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.6928 | 12.743 | 12.6428 | 11.3916 | 14.7157 | 17.7129 | 18.3943 | 20.9041 | 24.5963 | 28.075 | 26.8414 | 25.0212 | 24.3609 | 24.4597 | 23.6893 | 20.9155 | 20.9041 | 20.9155 | 20.7941 | 17.4587 | 18.2174 | 17.4587 | 16.0167 | 13.97 | 19.3705 | 29.99%
яч.9д | Котельная | P, кВт | счётч. | 42 | 40 | 28 | 28 | 40 | 42 | 42 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 40 | 42 | 40 | 42 | 1320 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 40 | 28 | 28 | 40 | 42 | 42 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 40 | 42 | 40 | 42 | 1320
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
tgφ | bar: 1 to 24
| Показания счётчиков Р |  | 7021.26 | 7021.281 | 7021.301 | 7021.315 | 7021.329 | 7021.349 | 7021.37 | 7021.391 | 7021.425 | 7021.459 | 7021.494 | 7021.528 | 7021.563 | 7021.597 | 7021.631 | 7021.666 | 7021.7 | 7021.734 | 7021.769 | 7021.803 | 7021.838 | 7021.858 | 7021.879 | 7021.899 | 7021.92
| Показания счётчиков Q |  | 6773.88 | 6773.901 | 6773.921 | 6773.935 | 6773.949 | 6773.969 | 6773.99 | 6774.011 | 6774.045 | 6774.079 | 6774.114 | 6774.148 | 6774.183 | 6774.217 | 6774.251 | 6774.286 | 6774.32 | 6774.354 | 6774.389 | 6774.423 | 6774.458 | 6774.478 | 6774.499 | 6774.519 | 6774.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3172 | 3.1746 | 2.2222 | 2.2222 | 3.1593 | 3.3334 | 3.3334 | 5.3194 | 5.3708 | 5.5287 | 5.3708 | 5.4758 | 5.3194 | 5.3194 | 5.4758 | 5.3194 | 5.3194 | 5.4758 | 5.3194 | 5.4758 | 3.1441 | 3.2855 | 3.1291 | 3.3013 | 4.3213 | -8.034%
яч.11д | Гам | P, кВт | счётч. | 100 | 102 | 80 | 80 | 162 | 160 | 182 | 140 | 142 | 120 | 100 | 102 | 140 | 100 | 122 | 140 | 100 | 182 | 182 | 180 | 182 | 200 | 102 | 100 | 3200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 78 | 60 | 62 | 122 | 124 | 138 | 108 | 106 | 92 | 78 | 76 | 108 | 76 | 92 | 108 | 76 | 138 | 138 | 138 | 140 | 152 | 78 | 76 | 2440
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6.625
|  | tgφ |  | 0.76 | 0.76471 | 0.75 | 0.775 | 0.75309 | 0.775 | 0.75824 | 0.77143 | 0.74648 | 0.76667 | 0.78 | 0.7451 | 0.77143 | 0.76 | 0.7541 | 0.77143 | 0.76 | 0.75824 | 0.75824 | 0.76667 | 0.76923 | 0.76 | 0.76471 | 0.76
| Показания счётчиков Р |  | 9566.82 | 9566.87 | 9566.921 | 9566.961 | 9567.001 | 9567.082 | 9567.162 | 9567.253 | 9567.323 | 9567.394 | 9567.454 | 9567.504 | 9567.555 | 9567.625 | 9567.675 | 9567.736 | 9567.806 | 9567.856 | 9567.947 | 9568.038 | 9568.128 | 9568.219 | 9568.319 | 9568.37 | 9568.42
| Показания счётчиков Q |  | 433.9 | 433.938 | 433.977 | 434.007 | 434.038 | 434.099 | 434.161 | 434.23 | 434.284 | 434.337 | 434.383 | 434.422 | 434.46 | 434.514 | 434.552 | 434.598 | 434.652 | 434.69 | 434.759 | 434.828 | 434.897 | 434.967 | 435.043 | 435.082 | 435.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0147 | 7.2061 | 5.612 | 5.68 | 11.3262 | 11.3601 | 12.818 | 9.7805 | 9.8964 | 8.4448 | 7.0829 | 7.036 | 9.7805 | 6.9476 | 8.4521 | 9.7805 | 6.9476 | 12.634 | 12.634 | 12.546 | 12.7622 | 13.8952 | 7.1027 | 6.981 | 9.3217 | -40.71%
яч.13д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 160 | 156 | 176 | 176 | 156 | 160 | 192 | 188 | 176 | 176 | 172 | 176 | 160 | 156 | 176 | 192 | 156 | 192 | 192 | 188 | 176 | 144 | 140 | 144 | 4080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 4625.03 | 4625.07 | 4625.109 | 4625.153 | 4625.197 | 4625.236 | 4625.276 | 4625.324 | 4625.371 | 4625.415 | 4625.459 | 4625.502 | 4625.546 | 4625.586 | 4625.625 | 4625.669 | 4625.717 | 4625.756 | 4625.804 | 4625.852 | 4625.899 | 4625.943 | 4625.979 | 4626.014 | 4626.05
| Показания счётчиков Q |  | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.9358 | 8.7547 | 9.8771 | 9.8771 | 8.7124 | 8.9792 | 10.775 | 10.3991 | 9.8294 | 9.8294 | 9.606 | 9.7353 | 8.8503 | 8.629 | 9.7353 | 10.6204 | 8.629 | 10.6204 | 10.6204 | 10.3991 | 9.7821 | 7.9653 | 7.744 | 8.0036 | 9.4546 | 11.71%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 180 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 60
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.41667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0! | 0.33333
| Показания счётчиков Р |  | 2287.81 | 2287.81 | 2287.81 | 2287.819 | 2287.819 | 2287.819 | 2287.819 | 2287.819 | 2287.828 | 2287.828 | 2287.837 | 2287.837 | 2287.846 | 2287.846 | 2287.855 | 2287.864 | 2287.864 | 2287.873 | 2287.873 | 2287.882 | 2287.882 | 2287.882 | 2287.891 | 2287.891 | 2287.9
| Показания счётчиков Q |  | 4321.31 | 4321.31 | 4321.31 | 4321.313 | 4321.313 | 4321.313 | 4321.313 | 4321.313 | 4321.316 | 4321.316 | 4321.319 | 4321.319 | 4321.322 | 4321.322 | 4321.325 | 4321.328 | 4321.328 | 4321.331 | 4321.331 | 4321.334 | 4321.334 | 4321.334 | 4321.337 | 4321.337 | 4321.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 0 | 1.0597 | 0 | 1.0495 | 0 | 1.0495 | 1.0495 | 0 | 1.0495 | 0 | 1.0495 | 0 | 0 | 1.0495 | 0 | 1.0546 | 0.43857 | -5.256%
яч.8д | Больница | P, кВт | счётч. | 260 | 264 | 260 | 264 | 284 | 284 | 348 | 372 | 368 | 416 | 328 | 328 | 324 | 328 | 328 | 372 | 348 | 480 | 436 | 548 | 520 | 460 | 372 | 348 | 8640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 104 | 104 | 104 | 104 | 112 | 116 | 136 | 148 | 148 | 168 | 128 | 132 | 128 | 132 | 128 | 148 | 140 | 192 | 172 | 220 | 208 | 180 | 148 | 140 | 3440
|  | I, А | амп. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 22 | 20 | 25 | 24 | 21 | 17 | 16 | 16.5
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.39394 | 0.4 | 0.39394 | 0.39437 | 0.40845 | 0.3908 | 0.39785 | 0.40217 | 0.40385 | 0.39024 | 0.40244 | 0.39506 | 0.40244 | 0.39024 | 0.39785 | 0.4023 | 0.4 | 0.3945 | 0.40146 | 0.4 | 0.3913 | 0.39785 | 0.4023
| Показания счётчиков Р |  | 6845.36 | 6845.425 | 6845.491 | 6845.556 | 6845.622 | 6845.693 | 6845.764 | 6845.851 | 6845.944 | 6846.036 | 6846.14 | 6846.222 | 6846.304 | 6846.385 | 6846.467 | 6846.549 | 6846.642 | 6846.729 | 6846.849 | 6846.958 | 6847.095 | 6847.225 | 6847.34 | 6847.433 | 6847.52
| Показания счётчиков Q |  | 1819.24 | 1819.266 | 1819.292 | 1819.318 | 1819.344 | 1819.372 | 1819.401 | 1819.435 | 1819.472 | 1819.509 | 1819.551 | 1819.583 | 1819.616 | 1819.648 | 1819.681 | 1819.713 | 1819.75 | 1819.785 | 1819.833 | 1819.876 | 1819.931 | 1819.983 | 1820.028 | 1820.065 | 1820.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6392 | 15.8469 | 15.7152 | 15.9238 | 17.0499 | 17.1331 | 20.9681 | 22.1456 | 22.1522 | 25.0561 | 19.5693 | 19.5572 | 19.2697 | 19.5572 | 19.4757 | 22.1456 | 20.7487 | 28.5962 | 25.9258 | 32.6638 | 30.9792 | 27.3233 | 22.1456 | 20.7487 | 21.514 | -30.39%
яч.12д | Микунь | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42 | 82.42
| Показания счётчиков Q |  | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | счётч. | 75 | 78 | 75 | 78 | 75 | 87 | 99 | 99 | 108 | 111 | 108 | 99 | 108 | 99 | 96 | 99 | 111 | 96 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 87 | 2280 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 84 | 99 | 96 | 108 | 108 | 108 | 96 | 108 | 96 | 96 | 99 | 108 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 87 | 2250
|  | I, А | амп. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.7083
|  | tgφ |  | 1 | 0.96154 | 1 | 0.96154 | 1.04 | 0.96552 | 1 | 0.9697 | 1 | 0.97297 | 1 | 0.9697 | 1 | 0.9697 | 1 | 1 | 0.97297 | 1 | 0.9697 | 0.9697 | 1.0312 | 0.9697 | 0.9697 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 8516.72 | 8516.745 | 8516.771 | 8516.796 | 8516.822 | 8516.847 | 8516.876 | 8516.909 | 8516.942 | 8516.978 | 8517.015 | 8517.051 | 8517.084 | 8517.12 | 8517.153 | 8517.185 | 8517.218 | 8517.255 | 8517.287 | 8517.32 | 8517.353 | 8517.385 | 8517.418 | 8517.451 | 8517.48
|  | Показания счётчиков Q | 3213.61 | 3213.635 | 3213.66 | 3213.685 | 3213.71 | 3213.736 | 3213.764 | 3213.797 | 3213.829 | 3213.865 | 3213.901 | 3213.937 | 3213.969 | 3214.005 | 3214.037 | 3214.069 | 3214.102 | 3214.138 | 3214.17 | 3214.202 | 3214.234 | 3214.267 | 3214.299 | 3214.331 | 3214.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9237 | 6.0433 | 5.9524 | 6.0726 | 6.0433 | 6.754 | 7.8572 | 7.628 | 8.5301 | 8.6493 | 8.4891 | 7.628 | 8.4484 | 7.628 | 7.5097 | 7.7444 | 8.5666 | 7.5097 | 7.628 | 7.628 | 7.628 | 7.628 | 7.628 | 6.8057 | 7.4135 | 14.87%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 16.4 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4403.98 | 4404.02 | 4404.06 | 4404.08 | 4404.11 | 4404.14 | 4404.17 | 4404.2 | 4404.23 | 4404.26 | 4404.3 | 4404.35 | 4404.39 | 4404.43 | 4404.46 | 4404.5 | 4404.54 | 4404.58 | 4404.61 | 4404.64 | 4404.67 | 4404.7 | 4404.73 | 4404.77 | 4404.8
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 905 | 908 | 901.5 | 870 | 1021 | 1089 | 1244.5 | 1330 | 1355.5 | 1466.5 | 1323 | 1298.5 | 1293.5 | 1264.5 | 1306.5 | 1302.5 | 1246 | 1451.5 | 1438 | 1454.5 | 1395.5 | 1332.5 | 1096.5 | 1031 | 29325
|  | Q, кВАр |  | 346.5 | 344.5 | 322.5 | 314.5 | 405.5 | 422 | 483.5 | 506 | 510.5 | 529 | 475.5 | 459 | 492.5 | 455 | 478 | 497.5 | 478 | 570.5 | 560 | 589 | 555.5 | 542.5 | 425 | 402.5 | 11165
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0563 | -3.653 | -7.3214 | 0.68493 | -6.3542 | -3.125 | -1.6748 | 2.7778 | 6.646 | 2.2333 | 6.5678 | 8.298 | 2.8904 | 3.3257 | 1.9144 | 4.788 | 4.7401 | 0.034435 | -1.5537 | -1.0069 | -2.0102 | -5.754 | 1.7473 | 0.096899 | 1.0628
|  | Q, % |  | 24.0132 | 22.4099 | 23.2143 | 27.1991 | 15.5208 | 20.0758 | 20.9967 | 24.7024 | 29.0972 | 30.0265 | 31.681 | 35.1695 | 25.3788 | 31.0606 | 27.5758 | 27.2661 | 26.2346 | 20.7639 | 20.904 | 18.1944 | 18.7865 | 13.0609 | 23.0072 | 21.9961 | 24.3564
|  |  | Δ I | 0% | -5.455% | -9.434% | 0% | -8.333% | -4.478% | -2.597% | 0% | 2.198% | -2.128% | 0% | 3.371% | -2.381% | -2.439% | -2.381% | 2.326% | 0% | 0% | -2.247% | 2.198% | 0% | -3.797% | 0% | 0% | -1.181%
|  |  | Δ Iрасч | 2.222% | -2.56% | -5.82% | 1.622% | -6.352% | -2.611% | -1.321% | 3.099% | 7.17% | 3.797% | 7.494% | 9.701% | 3.142% | 4.785% | 2.798% | 5.273% | 5.09% | 0.3148% | -0.9925% | -0.7732% | -1.337% | -5.716% | 2.224% | 0.8317% | 1.708%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 306 | 306 | 264 | 258 | 276 | 306 | 366 | 402 | 474 | 432 | 426 | 384 | 384 | 366 | 402 | 426 | 432 | 444 | 444 | 444 | 432 | 396 | 354 | 336 | 9060 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 162 | 168 | 138 | 138 | 150 | 168 | 192 | 216 | 258 | 228 | 228 | 210 | 204 | 198 | 210 | 234 | 228 | 240 | 240 | 234 | 234 | 210 | 192 | 180 | 4860
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 | 24.625 | 4.644%
|  | tgφ |  | 0.52941 | 0.54902 | 0.52273 | 0.53488 | 0.54348 | 0.54902 | 0.52459 | 0.53731 | 0.5443 | 0.52778 | 0.53521 | 0.54688 | 0.53125 | 0.54098 | 0.52239 | 0.5493 | 0.52778 | 0.54054 | 0.54054 | 0.52703 | 0.54167 | 0.5303 | 0.54237 | 0.53571
|  | Показания счётчиков Р | 9549.38 | 9549.431 | 9549.482 | 9549.526 | 9549.569 | 9549.615 | 9549.666 | 9549.727 | 9549.794 | 9549.873 | 9549.945 | 9550.016 | 9550.08 | 9550.144 | 9550.205 | 9550.272 | 9550.343 | 9550.415 | 9550.489 | 9550.563 | 9550.637 | 9550.709 | 9550.775 | 9550.834 | 9550.89
|  | Показания счётчиков Q | 3778.87 | 3778.897 | 3778.925 | 3778.948 | 3778.971 | 3778.996 | 3779.024 | 3779.056 | 3779.092 | 3779.135 | 3779.173 | 3779.211 | 3779.246 | 3779.28 | 3779.313 | 3779.348 | 3779.387 | 3779.425 | 3779.465 | 3779.505 | 3779.544 | 3779.583 | 3779.618 | 3779.65 | 3779.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.9165 | 19.1445 | 16.337 | 16.0157 | 17.1622 | 19.1082 | 22.6235 | 25.075 | 29.9948 | 27.0456 | 26.7522 | 24.0942 | 23.9375 | 22.9518 | 24.9681 | 26.7568 | 26.891 | 27.7321 | 27.785 | 27.5769 | 27.0468 | 24.6289 | 22.1699 | 21.0644 | 23.5741 | 4.268%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 306 | 306 | 264 | 258 | 276 | 306 | 366 | 402 | 474 | 432 | 426 | 384 | 384 | 366 | 402 | 426 | 432 | 444 | 444 | 444 | 432 | 396 | 354 | 336 |  | 258
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 162 | 168 | 138 | 138 | 150 | 168 | 192 | 216 | 258 | 228 | 228 | 210 | 204 | 198 | 210 | 234 | 228 | 240 | 240 | 234 | 234 | 210 | 192 | 180 |  | 138
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 346.2369 | 349.0845 | 297.8926 | 292.5884 | 314.1274 | 349.0845 | 413.3038 | 456.3551 | 539.6666 | 488.4752 | 483.177 | 437.6711 | 434.8241 | 416.125 | 453.546 | 486.037 | 488.4752 | 504.7138 | 504.7138 | 501.8884 | 491.3044 | 448.2365 | 402.7158 | 381.1771 |  | 292.5884
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 10.56 | 10.56 | 10.52 | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.46
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 28 | 29 | 14 | 14 | 15 | 14 | 28 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 470 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 1182.53 | 1182.558 | 1182.587 | 1182.601 | 1182.615 | 1182.63 | 1182.644 | 1182.672 | 1182.687 | 1182.701 | 1182.715 | 1182.729 | 1182.744 | 1182.758 | 1182.772 | 1182.786 | 1182.801 | 1182.815 | 1182.829 | 1182.858 | 1182.886 | 1182.915 | 1182.943 | 1182.972 | 1183
| Показания счётчиков Q |  | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5298 | 1.5904 | 0.76779 | 0.76633 | 0.81952 | 0.76633 | 1.5327 | 0.82419 | 0.77812 | 0.77514 | 0.77514 | 0.82576 | 0.77071 | 0.77218 | 0.77071 | 0.82576 | 0.77071 | 2 | 1.5965 | 1.5385 | 1.5965 | 1.5385 | 1.5965 | 1.5473 | 1.1281 | 17.95%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | счётч. | 111 | 114 | 96 | 99 | 111 | 126 | 156 | 138 | 141 | 153 | 141 | 141 | 138 | 126 | 141 | 153 | 156 | 168 | 180 | 183 | 153 | 156 | 138 | 141 | 3360 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 63 | 63 | 72 | 81 | 99 | 90 | 90 | 99 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 99 | 99 | 108 | 117 | 117 | 99 | 99 | 90 | 90 | 2160
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 0.64865 | 0.63158 | 0.65625 | 0.63636 | 0.64865 | 0.64286 | 0.63462 | 0.65217 | 0.6383 | 0.64706 | 0.6383 | 0.6383 | 0.65217 | 0.64286 | 0.6383 | 0.64706 | 0.63462 | 0.64286 | 0.65 | 0.63934 | 0.64706 | 0.63462 | 0.65217 | 0.6383
| Показания счётчиков Р |  | 3409.52 | 3409.557 | 3409.595 | 3409.627 | 3409.66 | 3409.697 | 3409.739 | 3409.791 | 3409.837 | 3409.884 | 3409.935 | 3409.982 | 3410.029 | 3410.075 | 3410.117 | 3410.164 | 3410.215 | 3410.267 | 3410.323 | 3410.383 | 3410.444 | 3410.495 | 3410.547 | 3410.593 | 3410.64
| Показания счётчиков Q |  | 1664.14 | 1664.164 | 1664.188 | 1664.209 | 1664.23 | 1664.254 | 1664.281 | 1664.314 | 1664.344 | 1664.374 | 1664.407 | 1664.437 | 1664.467 | 1664.497 | 1664.524 | 1664.554 | 1664.587 | 1664.62 | 1664.656 | 1664.695 | 1664.734 | 1664.767 | 1664.8 | 1664.83 | 1664.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.2285 | 7.3945 | 6.2973 | 6.4233 | 7.2285 | 8.1992 | 10.1135 | 9.0526 | 9.2972 | 10.0899 | 9.2616 | 9.2087 | 9.0699 | 8.2618 | 9.2087 | 10.0323 | 10.1713 | 10.9739 | 11.8185 | 11.9346 | 10.0323 | 10.152 | 9.0699 | 9.2439 | 9.1568 | 8.432%
яч.8д | Студенец | P, кВт | счётч. | 148 | 136 | 132 | 132 | 136 | 132 | 148 | 208 | 312 | 224 | 252 | 208 | 208 | 208 | 208 | 252 | 208 | 208 | 208 | 208 | 192 | 180 | 164 | 148 | 4560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 80 | 76 | 80 | 76 | 76 | 88 | 120 | 180 | 128 | 148 | 120 | 120 | 120 | 120 | 148 | 120 | 120 | 120 | 120 | 112 | 104 | 96 | 84 | 2640
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 21 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12.7917
|  | tgφ |  | 0.56757 | 0.58824 | 0.57576 | 0.60606 | 0.55882 | 0.57576 | 0.59459 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57143 | 0.5873 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.5873 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.57692 | 0.58333 | 0.57778 | 0.58537 | 0.56757
| Показания счётчиков Р |  | 6056.78 | 6056.817 | 6056.851 | 6056.884 | 6056.917 | 6056.951 | 6056.984 | 6057.021 | 6057.073 | 6057.151 | 6057.207 | 6057.27 | 6057.322 | 6057.374 | 6057.426 | 6057.478 | 6057.541 | 6057.593 | 6057.645 | 6057.697 | 6057.749 | 6057.797 | 6057.842 | 6057.883 | 6057.92
| Показания счётчиков Q |  | 2420.24 | 2420.261 | 2420.281 | 2420.3 | 2420.32 | 2420.339 | 2420.358 | 2420.38 | 2420.41 | 2420.455 | 2420.487 | 2420.524 | 2420.554 | 2420.584 | 2420.614 | 2420.644 | 2420.681 | 2420.711 | 2420.741 | 2420.771 | 2420.801 | 2420.829 | 2420.855 | 2420.879 | 2420.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.2975 | 8.6532 | 8.3533 | 8.4488 | 8.5118 | 8.3375 | 9.4251 | 13.1944 | 20.02 | 14.2843 | 16.1809 | 13.2196 | 13.2196 | 13.2448 | 13.2196 | 16.0884 | 13.2196 | 13.1944 | 13.2196 | 13.1944 | 12.2367 | 11.4225 | 10.4614 | 9.4042 | 12.0855 | 5.521%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | счётч. | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 38 | 24 | 26 | 36 | 26 | 26 | 36 | 26 | 24 | 26 | 640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 | 12 | 320
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0.46154 | 0.58333 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.58333 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.58333 | 0.46154 | 0.46154 | 0.58333 | 0.46154 | 0.47368 | 0.58333 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.53846 | 0.5 | 0.46154 | 0.58333 | 0.46154
|  | Показания счётчиков Р | 1626.92 | 1626.933 | 1626.945 | 1626.958 | 1626.97 | 1626.983 | 1626.995 | 1627.008 | 1627.02 | 1627.033 | 1627.045 | 1627.058 | 1627.071 | 1627.083 | 1627.096 | 1627.115 | 1627.127 | 1627.14 | 1627.158 | 1627.171 | 1627.184 | 1627.202 | 1627.215 | 1627.227 | 1627.24
|  | Показания счётчиков Q | 490.97 | 490.976 | 490.983 | 490.989 | 490.995 | 491.001 | 491.008 | 491.014 | 491.02 | 491.026 | 491.033 | 491.039 | 491.045 | 491.052 | 491.058 | 491.067 | 491.074 | 491.08 | 491.089 | 491.095 | 491.102 | 491.111 | 491.117 | 491.124 | 491.13
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5645 | 1.5238 | 1.5704 | 1.4688 | 1.5645 | 1.5209 | 1.5675 | 1.4744 | 1.5916 | 1.5384 | 1.5855 | 1.5764 | 1.5296 | 1.5794 | 2.3148 | 1.5296 | 1.5764 | 2.2115 | 1.5764 | 1.6225 | 2.2158 | 1.5734 | 1.5296 | 1.5824 | 1.6412 | 22.77%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 8 | 12 | 12 | 8 | 20 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 220 |  | 100 | 4
|  | Показания счётчиков Р | 14734.45 | 14734.47 | 14734.5 | 14734.53 | 14734.55 | 14734.6 | 14734.62 | 14734.65 | 14734.7 | 14734.7 | 14734.7 | 14734.7 | 14734.7 | 14734.75 | 14734.75 | 14734.8 | 14734.82 | 14734.85 | 14734.86 | 14734.9 | 14734.92 | 14734.94 | 14734.96 | 14734.98 | 14735
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 313 | 303 | 268 | 269 | 288 | 296 | 358 | 385 | 493 | 415 | 433 | 390 | 384 | 374 | 401 | 444 | 404 | 426 | 443 | 445 | 410 | 390 | 355 | 343 | 9030
|  | Q, кВАр |  | 168 | 166 | 151 | 155 | 160 | 171 | 199 | 222 | 282 | 241 | 250 | 222 | 224 | 213 | 228 | 261 | 231 | 246 | 249 | 251 | 229 | 215 | 200 | 186 | 5120
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2876 | 0.98039 | -1.5152 | -4.2636 | -4.3478 | 3.268 | 2.1858 | 4.2289 | -4.0084 | 3.9352 | -1.6432 | -1.5625 | 8.2898e-10 | -2.1858 | 0.24876 | -4.2254 | 6.4815 | 4.0541 | 0.22523 | -0.22523 | 5.0926 | 1.5152 | -0.28249 | -2.0833 | 0.33113
|  | Q, % |  | -3.7037 | 1.1905 | -9.4203 | -12.3188 | -6.6667 | -1.7857 | -3.6458 | -2.7778 | -9.3023 | -5.7018 | -9.6491 | -5.7143 | -9.8039 | -7.5758 | -8.5714 | -11.5385 | -1.3158 | -2.5 | -3.75 | -7.265 | 2.1368 | -2.381 | -4.1667 | -3.3333 | -5.3498
|  |  | Δ I | -10% | -5% | -11.76% | -11.76% | -11.11% | -5% | -4.167% | -3.846% | -9.677% | -3.571% | -7.143% | -8% | -8% | -8.333% | -7.692% | -10.71% | 0% | -3.448% | -6.897% | -6.897% | -3.571% | -3.846% | -8.696% | -9.091% | -6.768%
|  |  | Δ Iрасч | -3.72% | -0.09117% | -3.99% | -6.815% | -5.606% | 1.488% | -0.06771% | 2.111% | -5.641% | 1.323% | -3.928% | -3.056% | -2.725% | -3.949% | -2.185% | -6.426% | 4.288% | -2.336% | -1.533% | -2.586% | 3.57% | -0.2333% | -2.199% | -3.387% | -1.856%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
РПН 2 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 390 | 384 | 372 | 402 | 450 | 540 | 654 | 714 | 666 | 630 | 624 | 588 | 570 | 588 | 624 | 600 | 684 | 666 | 606 | 618 | 558 | 498 | 432 | 402 | 13260 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 210 | 210 | 198 | 216 | 240 | 294 | 348 | 384 | 360 | 342 | 336 | 318 | 306 | 318 | 330 | 330 | 366 | 360 | 324 | 330 | 300 | 270 | 234 | 216 | 7140
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 24 | 26 | 29 | 35 | 42 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 38 | 40 | 39 | 44 | 43 | 39 | 40 | 36 | 32 | 28 | 26 | 35.6667 | 16.86%
|  | tgφ |  | 0.53846 | 0.54688 | 0.53226 | 0.53731 | 0.53333 | 0.54444 | 0.53211 | 0.53782 | 0.54054 | 0.54286 | 0.53846 | 0.54082 | 0.53684 | 0.54082 | 0.52885 | 0.55 | 0.53509 | 0.54054 | 0.53465 | 0.53398 | 0.53763 | 0.54217 | 0.54167 | 0.53731
|  | Показания счётчиков Р | 2154.46 | 2154.525 | 2154.589 | 2154.651 | 2154.718 | 2154.793 | 2154.883 | 2154.992 | 2155.111 | 2155.222 | 2155.327 | 2155.431 | 2155.529 | 2155.624 | 2155.722 | 2155.826 | 2155.926 | 2156.04 | 2156.151 | 2156.252 | 2156.355 | 2156.448 | 2156.531 | 2156.603 | 2156.67
|  | Показания счётчиков Q | 845.88 | 845.915 | 845.95 | 845.983 | 846.019 | 846.059 | 846.108 | 846.166 | 846.23 | 846.29 | 846.347 | 846.403 | 846.456 | 846.507 | 846.56 | 846.615 | 846.67 | 846.731 | 846.791 | 846.845 | 846.9 | 846.95 | 846.995 | 847.034 | 847.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.5717 | 24.3025 | 23.4222 | 25.34 | 28.2915 | 34.2392 | 41.5749 | 45.4088 | 42.694 | 40.4254 | 39.9668 | 37.4787 | 36.2712 | 37.4787 | 39.5375 | 38.3543 | 43.4515 | 42.3633 | 38.378 | 39.1648 | 35.3479 | 31.546 | 27.2283 | 25.2914 | 35.0887 | 1.62%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03 | 1885.03
|  | Показания счётчиков Q | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37 | 788.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 13 | 12 | 16.1667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 390 | 384 | 372 | 402 | 450 | 540 | 654 | 714 | 666 | 630 | 624 | 588 | 570 | 588 | 624 | 600 | 684 | 666 | 606 | 618 | 558 | 498 | 432 | 402 |  | 372
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 210 | 210 | 198 | 216 | 240 | 294 | 348 | 384 | 360 | 342 | 336 | 318 | 306 | 318 | 330 | 330 | 366 | 360 | 324 | 330 | 300 | 270 | 234 | 216 |  | 198
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 442.9447 | 437.6711 | 421.4119 | 456.3551 | 510 | 614.8463 | 740.8239 | 810.7108 | 757.0707 | 716.8431 | 708.7115 | 668.4819 | 646.9436 | 668.4819 | 705.8867 | 684.7627 | 775.7654 | 757.0707 | 687.1768 | 700.5883 | 633.533 | 566.4839 | 491.3044 | 456.3551 |  | 421.4119
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.42 | 10.38 | 10.3 | 10.32 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.43 | 10.43
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.46 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.46 | 10.4 | 10.34 | 10.35 | 10.28 | 10.27 | 10.27 | 10.35 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.38 | 10.41 | 10.44 | 10.47
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | счётч. | 30 | 46 | 46 | 61 | 61 | 107 | 122 | 122 | 91 | 61 | 61 | 61 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 45 | 46 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1540 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 19 | 18 | 25 | 24 | 43 | 49 | 49 | 37 | 25 | 24 | 25 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 19 | 12 | 12 | 13 | 12 | 620
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.41304 | 0.3913 | 0.40984 | 0.39344 | 0.40187 | 0.40164 | 0.40164 | 0.40659 | 0.40984 | 0.39344 | 0.40984 | 0.40789 | 0.38961 | 0.40789 | 0.40789 | 0.39474 | 0.4026 | 0.4 | 0.41304 | 0.3871 | 0.4 | 0.41935 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 3075.47 | 3075.5 | 3075.546 | 3075.592 | 3075.653 | 3075.714 | 3075.821 | 3075.943 | 3076.065 | 3076.156 | 3076.217 | 3076.278 | 3076.339 | 3076.415 | 3076.492 | 3076.568 | 3076.644 | 3076.72 | 3076.797 | 3076.842 | 3076.888 | 3076.919 | 3076.949 | 3076.98 | 3077.01
|  | Показания счётчиков Q | 1183.85 | 1183.862 | 1183.881 | 1183.899 | 1183.924 | 1183.948 | 1183.991 | 1184.04 | 1184.089 | 1184.126 | 1184.151 | 1184.175 | 1184.2 | 1184.231 | 1184.261 | 1184.292 | 1184.323 | 1184.353 | 1184.384 | 1184.402 | 1184.421 | 1184.433 | 1184.445 | 1184.458 | 1184.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7924 | 2.7635 | 2.7455 | 3.6606 | 3.6364 | 6.4217 | 7.3782 | 7.3639 | 5.5398 | 3.7177 | 3.6967 | 3.6961 | 4.6018 | 4.6331 | 4.5973 | 4.5973 | 4.5765 | 4.6448 | 2.7068 | 2.7823 | 1.8547 | 1.7993 | 1.863 | 1.7907 | 3.8692 | 8.059%
яч.4д | Богородск | P, кВт | счётч. | 52 | 68 | 52 | 52 | 68 | 68 | 104 | 104 | 102 | 104 | 86 | 102 | 86 | 104 | 86 | 102 | 104 | 86 | 104 | 120 | 102 | 86 | 70 | 68 | 2080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 40 | 30 | 28 | 40 | 40 | 60 | 60 | 58 | 60 | 50 | 60 | 48 | 60 | 50 | 60 | 60 | 48 | 60 | 70 | 60 | 48 | 40 | 40 | 1200
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0.57692 | 0.58824 | 0.57692 | 0.53846 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57692 | 0.57692 | 0.56863 | 0.57692 | 0.5814 | 0.58824 | 0.55814 | 0.57692 | 0.5814 | 0.58824 | 0.57692 | 0.55814 | 0.57692 | 0.58333 | 0.58824 | 0.55814 | 0.57143 | 0.58824
|  | Показания счётчиков Р | 2433.08 | 2433.106 | 2433.14 | 2433.166 | 2433.192 | 2433.226 | 2433.26 | 2433.312 | 2433.364 | 2433.415 | 2433.467 | 2433.51 | 2433.561 | 2433.604 | 2433.656 | 2433.699 | 2433.75 | 2433.802 | 2433.845 | 2433.897 | 2433.957 | 2434.008 | 2434.051 | 2434.086 | 2434.12
|  | Показания счётчиков Q | 1058.36 | 1058.375 | 1058.395 | 1058.41 | 1058.424 | 1058.444 | 1058.464 | 1058.494 | 1058.524 | 1058.553 | 1058.583 | 1058.608 | 1058.638 | 1058.662 | 1058.692 | 1058.717 | 1058.747 | 1058.777 | 1058.801 | 1058.831 | 1058.866 | 1058.896 | 1058.92 | 1058.94 | 1058.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3175 | 4.3681 | 3.3271 | 3.27 | 4.3597 | 4.3849 | 6.7121 | 6.7056 | 6.5978 | 6.7578 | 5.599 | 6.6091 | 5.5005 | 6.7121 | 5.5611 | 6.6027 | 6.7121 | 5.4952 | 6.6862 | 7.7289 | 6.59 | 5.4688 | 4.4639 | 4.3555 | 5.5786 | -10.65%
яч.5д | Нившера | P, кВт | счётч. | 140 | 124 | 126 | 124 | 140 | 172 | 202 | 234 | 234 | 250 | 234 | 218 | 218 | 202 | 204 | 202 | 218 | 234 | 218 | 218 | 202 | 188 | 156 | 140 | 4598 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 62 | 62 | 60 | 70 | 84 | 100 | 114 | 116 | 122 | 114 | 108 | 108 | 100 | 98 | 100 | 108 | 114 | 108 | 106 | 100 | 92 | 78 | 68 | 2260
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12.2917
|  | tgφ |  | 0.48571 | 0.5 | 0.49206 | 0.48387 | 0.5 | 0.48837 | 0.49505 | 0.48718 | 0.49573 | 0.488 | 0.48718 | 0.49541 | 0.49541 | 0.49505 | 0.48039 | 0.49505 | 0.49541 | 0.48718 | 0.49541 | 0.48624 | 0.49505 | 0.48936 | 0.5 | 0.48571
|  | Показания счётчиков Р | 4349.4 | 4349.47 | 4349.532 | 4349.595 | 4349.657 | 4349.727 | 4349.813 | 4349.914 | 4350.031 | 4350.148 | 4350.273 | 4350.39 | 4350.499 | 4350.608 | 4350.709 | 4350.811 | 4350.912 | 4351.021 | 4351.138 | 4351.247 | 4351.356 | 4351.457 | 4351.551 | 4351.629 | 4351.699
|  | Показания счётчиков Q | 1900.49 | 1900.524 | 1900.555 | 1900.586 | 1900.616 | 1900.651 | 1900.693 | 1900.743 | 1900.8 | 1900.858 | 1900.919 | 1900.976 | 1901.03 | 1901.084 | 1901.134 | 1901.183 | 1901.233 | 1901.287 | 1901.344 | 1901.398 | 1901.451 | 1901.501 | 1901.547 | 1901.586 | 1901.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.6339 | 7.698 | 7.805 | 7.649 | 8.683 | 10.6594 | 12.6493 | 14.5793 | 14.7286 | 15.6876 | 14.6788 | 13.6399 | 13.6399 | 12.637 | 12.6763 | 12.6248 | 13.6267 | 14.5651 | 13.5872 | 13.5511 | 12.576 | 11.6556 | 9.6661 | 8.6257 | 11.9385 | 2.873%
яч.6д | Богородская ДЭС | P, кВт | счётч. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 80 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.16667
|  | tgφ |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 309.85 | 309.852 | 309.853 | 309.855 | 309.857 | 309.858 | 309.86 | 309.862 | 309.863 | 309.865 | 309.867 | 309.868 | 309.87 | 309.872 | 309.873 | 309.875 | 309.877 | 309.878 | 309.88 | 309.882 | 309.883 | 309.885 | 309.887 | 309.888 | 309.89
|  | Показания счётчиков Q | 120.67 | 120.673 | 120.675 | 120.678 | 120.68 | 120.683 | 120.685 | 120.688 | 120.69 | 120.693 | 120.695 | 120.698 | 120.7 | 120.703 | 120.705 | 120.708 | 120.71 | 120.713 | 120.715 | 120.718 | 120.72 | 120.723 | 120.725 | 120.728 | 120.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.3985 | 0.24761 | 0.39964 | 0.3132 | 0.3495 | 0.31441 | 0.40312 | 0.24976 | 0.40547 | 0.31839 | 0.35597 | 0.31593 | 0.40273 | 0.25 | 0.40312 | 0.31562 | 0.35356 | 0.31562 | 0.40157 | 0.2488 | 0.40157 | 0.31411 | 0.35017 | 0.31231 | 0.3392 | -103.5%
яч.7д | Троицк | P, кВт | счётч. | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 28 | 30 | 42 | 42 | 42 | 56 | 72 | 56 | 42 | 56 | 44 | 42 | 28 | 1060 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 18 | 16 | 26 | 26 | 26 | 34 | 42 | 34 | 26 | 34 | 26 | 24 | 18 | 640
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.64286 | 0.57143 | 0.64286 | 0.53333 | 0.64286 | 0.60714 | 0.60714 | 0.60714 | 0.58621 | 0.60714 | 0.60714 | 0.64286 | 0.53333 | 0.61905 | 0.61905 | 0.61905 | 0.60714 | 0.58333 | 0.60714 | 0.61905 | 0.60714 | 0.59091 | 0.57143 | 0.64286
|  | Показания счётчиков Р | 1314.35 | 1314.364 | 1314.378 | 1314.392 | 1314.407 | 1314.421 | 1314.449 | 1314.477 | 1314.505 | 1314.534 | 1314.562 | 1314.59 | 1314.604 | 1314.619 | 1314.64 | 1314.661 | 1314.682 | 1314.71 | 1314.746 | 1314.774 | 1314.795 | 1314.823 | 1314.845 | 1314.866 | 1314.88
|  | Показания счётчиков Q | 500.62 | 500.629 | 500.637 | 500.646 | 500.654 | 500.663 | 500.68 | 500.697 | 500.714 | 500.731 | 500.748 | 500.765 | 500.774 | 500.782 | 500.795 | 500.808 | 500.821 | 500.838 | 500.859 | 500.876 | 500.889 | 500.906 | 500.919 | 500.931 | 500.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8465 | 1.7907 | 1.8501 | 1.8879 | 1.8465 | 3.6483 | 3.6766 | 3.6695 | 3.7914 | 3.6945 | 3.6945 | 1.8662 | 1.9062 | 2.7694 | 2.7667 | 2.7667 | 3.6695 | 4.6643 | 3.6588 | 2.7614 | 3.6553 | 2.8461 | 2.6809 | 1.8448 | 2.8855 | 7.663%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 122 | 124 | 122 | 124 | 138 | 138 | 198 | 200 | 200 | 168 | 170 | 168 | 170 | 168 | 200 | 168 | 200 | 200 | 184 | 200 | 184 | 154 | 138 | 122 | 3960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 78 | 76 | 78 | 86 | 86 | 126 | 124 | 126 | 106 | 104 | 106 | 106 | 106 | 126 | 104 | 126 | 124 | 116 | 126 | 114 | 96 | 88 | 76 | 2480
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10.75
|  | tgφ |  | 0.62295 | 0.62903 | 0.62295 | 0.62903 | 0.62319 | 0.62319 | 0.63636 | 0.62 | 0.63 | 0.63095 | 0.61176 | 0.63095 | 0.62353 | 0.63095 | 0.63 | 0.61905 | 0.63 | 0.62 | 0.63043 | 0.63 | 0.61957 | 0.62338 | 0.63768 | 0.62295
|  | Показания счётчиков Р | 4307.15 | 4307.211 | 4307.273 | 4307.334 | 4307.396 | 4307.465 | 4307.534 | 4307.633 | 4307.733 | 4307.833 | 4307.917 | 4308.002 | 4308.086 | 4308.171 | 4308.255 | 4308.355 | 4308.439 | 4308.539 | 4308.639 | 4308.731 | 4308.831 | 4308.923 | 4309 | 4309.069 | 4309.13
|  | Показания счётчиков Q | 1834.54 | 1834.578 | 1834.617 | 1834.655 | 1834.694 | 1834.737 | 1834.78 | 1834.843 | 1834.905 | 1834.968 | 1835.021 | 1835.073 | 1835.126 | 1835.179 | 1835.232 | 1835.295 | 1835.347 | 1835.41 | 1835.472 | 1835.53 | 1835.593 | 1835.65 | 1835.698 | 1835.742 | 1835.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.9431 | 8.1109 | 7.9659 | 8.1109 | 8.9857 | 9.0376 | 13.1199 | 13.1424 | 13.2915 | 11.1805 | 11.2167 | 11.0941 | 11.1887 | 11.1048 | 13.2144 | 11.0242 | 13.2144 | 13.1297 | 12.1127 | 13.1508 | 12.0537 | 10.0766 | 9.062 | 7.9355 | 10.8528 | -0.956%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.6 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.7 | 30055.8 | 30055.8 | 30055.8 | 30055.8 | 30055.8
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5 | 36743.5
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 376 | 392 | 378 | 395 | 437 | 545 | 686 | 718 | 689 | 643 | 609 | 581 | 584 | 595 | 612 | 594 | 656 | 673 | 611 | 628 | 579 | 506 | 439 | 392 | 13318
|  | Q, кВАр |  | 210 | 219 | 210 | 211 | 244 | 291 | 375 | 385 | 377 | 351 | 332 | 321 | 315 | 326 | 337 | 325 | 364 | 363 | 342 | 351 | 326 | 278 | 249 | 218 | 7320
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.5897 | -2.0833 | -1.6129 | 1.7413 | 2.8889 | -0.92593 | -4.893 | -0.56022 | -3.4535 | -2.0635 | 2.4038 | 1.1905 | -2.4561 | -1.1905 | 1.9231 | 1 | 4.0936 | -1.0511 | -0.82508 | -1.6181 | -3.7634 | -1.6064 | -1.6204 | 2.4876 | -0.43741
|  | Q, % |  | -1.7594e-10 | -4.2857 | -6.0606 | 2.3148 | -1.6667 | 1.0204 | -7.7586 | -0.26042 | -4.7222 | -2.6316 | 1.1905 | -0.9434 | -2.9412 | -2.5157 | -2.1212 | 1.5152 | 0.54645 | -0.83333 | -5.5556 | -6.3636 | -8.6667 | -2.963 | -6.4103 | -0.92593 | -2.521
|  |  | Δ I | 4% | 0% | 0% | 3.846% | 3.448% | 0% | -4.762% | 0% | -2.326% | 0% | 2.5% | 2.632% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 4.545% | 0% | 0% | 0% | -2.778% | -3.125% | -3.571% | 0% | 0.2336%
|  |  | Δ Iрасч | 2.604% | -2.783% | -2.865% | 1.77% | 1.522% | -0.6632% | -5.687% | -0.6641% | -3.889% | -2.303% | 1.814% | 0.6868% | -2.671% | -1.675% | 0.8054% | 1.103% | 2.989% | -1.065% | -2.02% | -2.702% | -5.045% | -1.948% | -3.15% | 1.688% | -1.069%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.1 | 117.1 | 117 | 116.9 | 117.1 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 115.6 | 115.8 | 115.9 | 116.2 | 116.3 | 116.2 | 116.2 | 116.5 | 116.5 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.9 | 117 | 117.3
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 600 | 500 | 500 | 14700
|  | Q, кВАр | ТИ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 6800
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.42857 | 0.33333 | 0.6 | 0.6
|  | U, кВ | ТИ | 116.9 | 116.9 | 116.8 | 116.7 | 117 | 116.5 | 116.1 | 116.4 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | 116 | 116.1 | 116 | 116 | 116.2 | 116.4 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.7 | 116.7 | 117.1
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 900 | 880 | 840 | 840 | 980 | 1100 | 1340 | 1480 | 1600 | 1580 | 1500 | 1420 | 1380 | 1440 | 1360 | 1440 | 1340 | 1600 | 1760 | 1620 | 1520 | 1320 | 1180 | 980 | 31400 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 420 | 400 | 380 | 380 | 460 | 500 | 620 | 680 | 740 | 720 | 680 | 660 | 620 | 660 | 620 | 680 | 600 | 740 | 800 | 740 | 700 | 620 | 520 | 460 | 14400
|  | I, А | ТИ | 52 | 51 | 49 | 49 | 57 | 63 | 78 | 86 | 93 | 91 | 87 | 83 | 80 | 83 | 79 | 84 | 77 | 93 | 102 | 94 | 88 | 77 | 68 | 57 | 75.875 | 14.63%
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.45455 | 0.45238 | 0.45238 | 0.46939 | 0.45455 | 0.46269 | 0.45946 | 0.4625 | 0.4557 | 0.45333 | 0.46479 | 0.44928 | 0.45833 | 0.45588 | 0.47222 | 0.44776 | 0.4625 | 0.45455 | 0.45679 | 0.46053 | 0.4697 | 0.44068 | 0.46939
|  | Показания счётчиков Р | 6068.51 | 6068.555 | 6068.599 | 6068.641 | 6068.683 | 6068.732 | 6068.787 | 6068.854 | 6068.928 | 6069.008 | 6069.087 | 6069.162 | 6069.233 | 6069.302 | 6069.374 | 6069.442 | 6069.514 | 6069.581 | 6069.661 | 6069.749 | 6069.83 | 6069.906 | 6069.972 | 6070.031 | 6070.08
|  | Показания счётчиков Q | 1934.91 | 1934.931 | 1934.951 | 1934.97 | 1934.989 | 1935.012 | 1935.037 | 1935.068 | 1935.102 | 1935.139 | 1935.175 | 1935.209 | 1935.242 | 1935.273 | 1935.306 | 1935.337 | 1935.371 | 1935.401 | 1935.438 | 1935.478 | 1935.515 | 1935.55 | 1935.581 | 1935.607 | 1935.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 54.2106 | 52.7126 | 50.3231 | 50.3231 | 59.0353 | 66.0778 | 81.2044 | 89.4083 | 99.5099 | 97.8218 | 92.6959 | 87.6221 | 84.8202 | 88.7241 | 83.7174 | 88.9382 | 81.9178 | 98.643 | 108.0761 | 99.3712 | 93.2793 | 81.2119 | 71.6705 | 59.9401 | 80.0523 | -5.505%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 420 | 384 | 360 | 360 | 348 | 492 | 600 | 804 | 804 | 780 | 792 | 780 | 696 | 624 | 648 | 660 | 696 | 696 | 744 | 768 | 720 | 600 | 480 | 504 | 14760 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 168 | 168 | 168 | 156 | 228 | 276 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 312 | 288 | 288 | 300 | 324 | 312 | 336 | 348 | 336 | 264 | 228 | 228 | 6720
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 28 | 35 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 40 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 43 | 44 | 42 | 34 | 28 | 29 | 35.4167 | 6.053%
|  | tgφ |  | 0.45714 | 0.4375 | 0.46667 | 0.46667 | 0.44828 | 0.46341 | 0.46 | 0.44776 | 0.44776 | 0.46154 | 0.45455 | 0.46154 | 0.44828 | 0.46154 | 0.44444 | 0.45455 | 0.46552 | 0.44828 | 0.45161 | 0.45313 | 0.46667 | 0.44 | 0.475 | 0.45238
|  | Показания счётчиков Р | 7810.5 | 7810.535 | 7810.567 | 7810.597 | 7810.627 | 7810.656 | 7810.697 | 7810.747 | 7810.814 | 7810.881 | 7810.946 | 7811.012 | 7811.077 | 7811.135 | 7811.187 | 7811.241 | 7811.296 | 7811.354 | 7811.412 | 7811.474 | 7811.538 | 7811.598 | 7811.648 | 7811.688 | 7811.73
|  | Показания счётчиков Q | 2825.73 | 2825.746 | 2825.76 | 2825.774 | 2825.788 | 2825.801 | 2825.82 | 2825.843 | 2825.873 | 2825.903 | 2825.933 | 2825.963 | 2825.993 | 2826.019 | 2826.043 | 2826.067 | 2826.092 | 2826.119 | 2826.145 | 2826.173 | 2826.202 | 2826.23 | 2826.252 | 2826.271 | 2826.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.2067 | 22.8781 | 21.7459 | 21.7253 | 20.8161 | 29.7105 | 36.3576 | 48.3572 | 49.485 | 48.2109 | 48.8706 | 47.978 | 42.5565 | 38.4195 | 39.5651 | 40.4503 | 42.7522 | 43.1817 | 46.1722 | 47.6887 | 44.2459 | 36.4335 | 29.5069 | 30.657 | 37.6238 | -6.232%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1320 | 1264 | 1200 | 1200 | 1328 | 1592 | 1940 | 2284 | 2404 | 2360 | 2292 | 2200 | 2076 | 2064 | 2008 | 2100 | 2036 | 2296 | 2504 | 2388 | 2240 | 1920 | 1660 | 1484 |  | 1200
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 612 | 568 | 548 | 548 | 616 | 728 | 896 | 1040 | 1100 | 1080 | 1040 | 1020 | 932 | 948 | 908 | 980 | 924 | 1052 | 1136 | 1088 | 1036 | 884 | 748 | 688 |  | 548
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1454.9722 | 1385.7561 | 1319.2058 | 1319.2058 | 1463.9126 | 1750.5565 | 2136.9174 | 2509.6326 | 2643.7125 | 2595.3805 | 2516.9156 | 2424.9536 | 2275.6098 | 2271.2992 | 2203.7532 | 2317.4124 | 2235.8605 | 2525.5336 | 2749.6385 | 2624.1738 | 2467.9741 | 2113.7304 | 1820.7427 | 1635.7261 |  | 1319.2058
СМВ-110 |  | P, кВт прям | ТИ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2300 | 2900 | 3400 | 3300 | 3300 | 3100 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 | 2700 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2200 | 1900 | 63100
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5100 | 5000 | 4800 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 | 117000
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28.2917
|  | tgφ |  | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.9412 | 2.8333 | 2.1739 | 1.6552 | 1.4118 | 1.4242 | 1.4242 | 1.5161 | 1.6 | 1.5667 | 1.6786 | 1.7407 | 1.7407 | 1.5667 | 1.5484 | 1.5806 | 1.6129 | 1.7241 | 1.8519 | 2.3182 | 2.6842
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.6 | 10.59 | 10.59 | 10.6 | 10.57 | 10.51 | 10.53 | 10.24 | 10.26 | 10.27 | 10.33 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.35 | 10.36 | 10.33 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 10.4 | 10.44
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.59 | 10.56 | 10.57 | 10.59 | 10.55 | 10.5 | 10.53 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.38 | 10.21 | 10.22 | 10.22 | 10.38 | 10.4 | 10.41 | 10.43
яч.1д | Аджером | P, кВт | счётч. | 124 | 106 | 124 | 106 | 124 | 142 | 194 | 212 | 212 | 212 | 214 | 212 | 212 | 212 | 194 | 230 | 214 | 264 | 284 | 264 | 266 | 178 | 176 | 124 | 4600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 44 | 52 | 44 | 52 | 58 | 82 | 88 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 88 | 82 | 96 | 88 | 110 | 120 | 110 | 110 | 74 | 74 | 52 | 1920
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10.8333
|  | tgφ |  | 0.41935 | 0.41509 | 0.41935 | 0.41509 | 0.41935 | 0.40845 | 0.42268 | 0.41509 | 0.42453 | 0.41509 | 0.41121 | 0.42453 | 0.41509 | 0.41509 | 0.42268 | 0.41739 | 0.41121 | 0.41667 | 0.42254 | 0.41667 | 0.41353 | 0.41573 | 0.42045 | 0.41935
|  | Показания счётчиков Р | 5352.41 | 5352.472 | 5352.525 | 5352.587 | 5352.64 | 5352.702 | 5352.773 | 5352.87 | 5352.976 | 5353.082 | 5353.188 | 5353.295 | 5353.401 | 5353.507 | 5353.613 | 5353.71 | 5353.825 | 5353.932 | 5354.064 | 5354.206 | 5354.338 | 5354.471 | 5354.56 | 5354.648 | 5354.71
|  | Показания счётчиков Q | 1413.47 | 1413.496 | 1413.518 | 1413.544 | 1413.566 | 1413.592 | 1413.621 | 1413.662 | 1413.706 | 1413.751 | 1413.795 | 1413.839 | 1413.884 | 1413.928 | 1413.972 | 1414.013 | 1414.061 | 1414.105 | 1414.16 | 1414.22 | 1414.275 | 1414.33 | 1414.367 | 1414.404 | 1414.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3393 | 6.2586 | 7.3393 | 6.2645 | 7.3324 | 8.3883 | 11.5837 | 12.6003 | 13.0009 | 12.9319 | 13.0233 | 12.8876 | 12.8692 | 12.8567 | 11.797 | 13.9192 | 12.9102 | 16.0037 | 17.2355 | 15.9573 | 16.0449 | 10.7348 | 10.6116 | 7.4448 | 11.5556 | -6.667%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | счётч. | 250 | 232 | 204 | 202 | 234 | 218 | 280 | 328 | 388 | 328 | 312 | 280 | 280 | 328 | 326 | 406 | 296 | 390 | 466 | 422 | 372 | 374 | 328 | 296 | 7540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 154 | 146 | 126 | 126 | 144 | 136 | 174 | 202 | 242 | 204 | 192 | 174 | 174 | 204 | 204 | 250 | 184 | 242 | 290 | 262 | 232 | 232 | 202 | 184 | 4680
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 18 | 21 | 25 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 26 | 19 | 25 | 30 | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 20.1667
|  | tgφ |  | 0.616 | 0.62931 | 0.61765 | 0.62376 | 0.61538 | 0.62385 | 0.62143 | 0.61585 | 0.62371 | 0.62195 | 0.61538 | 0.62143 | 0.62143 | 0.62195 | 0.62577 | 0.61576 | 0.62162 | 0.62051 | 0.62232 | 0.62085 | 0.62366 | 0.62032 | 0.61585 | 0.62162
|  | Показания счётчиков Р | 6310.1 | 6310.225 | 6310.341 | 6310.443 | 6310.544 | 6310.661 | 6310.77 | 6310.91 | 6311.074 | 6311.268 | 6311.432 | 6311.588 | 6311.728 | 6311.868 | 6312.032 | 6312.195 | 6312.398 | 6312.546 | 6312.741 | 6312.974 | 6313.185 | 6313.371 | 6313.558 | 6313.722 | 6313.87
|  | Показания счётчиков Q | 2375.26 | 2375.337 | 2375.41 | 2375.473 | 2375.536 | 2375.608 | 2375.676 | 2375.763 | 2375.864 | 2375.985 | 2376.087 | 2376.183 | 2376.27 | 2376.357 | 2376.459 | 2376.561 | 2376.686 | 2376.778 | 2376.899 | 2377.044 | 2377.175 | 2377.291 | 2377.407 | 2377.508 | 2377.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.027 | 14.9621 | 13.1248 | 13.0195 | 14.9971 | 14.0779 | 18.1481 | 21.1458 | 25.6876 | 21.6771 | 20.5792 | 18.4111 | 18.3934 | 21.5932 | 21.4569 | 26.6029 | 19.4086 | 25.985 | 31.0435 | 28.0939 | 24.4142 | 24.4616 | 21.3896 | 19.3156 | 20.584 | -2.069%
яч.3д | Катыд | P, кВт | счётч. | 246 | 243 | 246 | 246 | 297 | 369 | 489 | 594 | 528 | 525 | 507 | 507 | 474 | 471 | 456 | 438 | 471 | 528 | 558 | 510 | 507 | 402 | 351 | 297 | 10260 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 81 | 81 | 84 | 81 | 99 | 123 | 162 | 198 | 177 | 174 | 171 | 168 | 159 | 156 | 153 | 144 | 159 | 174 | 186 | 171 | 168 | 135 | 117 | 99 | 3420
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 28 | 34 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 | 29 | 29 | 23 | 20 | 17 | 24.4167
|  | tgφ |  | 0.32927 | 0.33333 | 0.34146 | 0.32927 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33129 | 0.33333 | 0.33523 | 0.33143 | 0.33728 | 0.33136 | 0.33544 | 0.33121 | 0.33553 | 0.32877 | 0.33758 | 0.32955 | 0.33333 | 0.33529 | 0.33136 | 0.33582 | 0.33333 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 7326.05 | 7326.132 | 7326.213 | 7326.295 | 7326.377 | 7326.476 | 7326.599 | 7326.762 | 7326.96 | 7327.136 | 7327.311 | 7327.48 | 7327.649 | 7327.807 | 7327.964 | 7328.116 | 7328.262 | 7328.419 | 7328.595 | 7328.781 | 7328.951 | 7329.12 | 7329.254 | 7329.371 | 7329.47
|  | Показания счётчиков Q | 1563 | 1563.027 | 1563.054 | 1563.082 | 1563.109 | 1563.142 | 1563.183 | 1563.237 | 1563.303 | 1563.362 | 1563.42 | 1563.477 | 1563.533 | 1563.586 | 1563.638 | 1563.689 | 1563.737 | 1563.79 | 1563.848 | 1563.91 | 1563.967 | 1564.023 | 1564.068 | 1564.107 | 1564.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.1366 | 13.968 | 14.1887 | 14.1366 | 17.072 | 21.2708 | 28.3317 | 34.3709 | 31.435 | 31.16 | 30.1153 | 29.8871 | 28.0303 | 27.7906 | 26.9404 | 25.7499 | 27.7364 | 31.1082 | 32.8811 | 30.0123 | 29.7718 | 23.6149 | 20.5639 | 17.3336 | 25.0669 | -2.663%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | счётч. | 102 | 99 | 102 | 120 | 150 | 135 | 153 | 135 | 219 | 219 | 219 | 186 | 168 | 186 | 135 | 135 | 102 | 135 | 150 | 102 | 102 | 117 | 117 | 102 | 3390 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 54 | 57 | 63 | 81 | 72 | 84 | 72 | 120 | 117 | 117 | 102 | 90 | 102 | 72 | 72 | 54 | 75 | 81 | 54 | 54 | 66 | 63 | 54 | 1830
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.52941 | 0.54545 | 0.55882 | 0.525 | 0.54 | 0.53333 | 0.54902 | 0.53333 | 0.54795 | 0.53425 | 0.53425 | 0.54839 | 0.53571 | 0.54839 | 0.53333 | 0.53333 | 0.52941 | 0.55556 | 0.54 | 0.52941 | 0.52941 | 0.5641 | 0.53846 | 0.52941
|  | Показания счётчиков Р | 2689.29 | 2689.324 | 2689.357 | 2689.391 | 2689.431 | 2689.481 | 2689.526 | 2689.577 | 2689.622 | 2689.695 | 2689.768 | 2689.841 | 2689.903 | 2689.959 | 2690.021 | 2690.066 | 2690.111 | 2690.145 | 2690.19 | 2690.24 | 2690.274 | 2690.308 | 2690.347 | 2690.386 | 2690.42
|  | Показания счётчиков Q | 1039.54 | 1039.558 | 1039.576 | 1039.595 | 1039.616 | 1039.643 | 1039.667 | 1039.695 | 1039.719 | 1039.759 | 1039.798 | 1039.837 | 1039.871 | 1039.901 | 1039.935 | 1039.959 | 1039.983 | 1040.001 | 1040.026 | 1040.053 | 1040.071 | 1040.089 | 1040.111 | 1040.132 | 1040.15
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.2996 | 6.1495 | 6.3778 | 7.3978 | 9.2962 | 8.367 | 9.5996 | 8.3988 | 14.0965 | 13.9886 | 13.9749 | 11.8702 | 10.6854 | 11.8818 | 8.5697 | 8.5449 | 6.4394 | 8.6417 | 9.5299 | 6.4394 | 6.4332 | 7.4806 | 7.3857 | 6.3901 | 8.9266 | -6.586%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | счётч. | 198 | 181.5 | 181.5 | 148.5 | 198 | 229.5 | 247.5 | 247.5 | 231 | 280.5 | 264 | 247.5 | 246 | 231 | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 280.5 | 313.5 | 279 | 264 | 247.5 | 214.5 | 181.5 | 5655 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 93 | 84 | 84 | 70.5 | 91.5 | 108 | 115.5 | 115.5 | 108 | 130.5 | 123 | 115.5 | 115.5 | 108 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 130.5 | 147 | 130.5 | 123 | 115.5 | 100.5 | 84 | 2640
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 14.2917
|  | tgφ |  | 0.4697 | 0.46281 | 0.46281 | 0.47475 | 0.46212 | 0.47059 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46753 | 0.46524 | 0.46591 | 0.46667 | 0.46951 | 0.46753 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46524 | 0.4689 | 0.46774 | 0.46591 | 0.46667 | 0.46853 | 0.46281
|  | Показания счётчиков Р | 9318.48 | 9318.612 | 9318.733 | 9318.854 | 9318.953 | 9319.085 | 9319.238 | 9319.403 | 9319.568 | 9319.722 | 9319.909 | 9320.085 | 9320.25 | 9320.414 | 9320.568 | 9320.733 | 9320.898 | 9321.063 | 9321.25 | 9321.459 | 9321.645 | 9321.821 | 9321.986 | 9322.129 | 9322.25
|  | Показания счётчиков Q | 2027.94 | 2028.002 | 2028.058 | 2028.114 | 2028.161 | 2028.222 | 2028.294 | 2028.371 | 2028.448 | 2028.52 | 2028.607 | 2028.689 | 2028.766 | 2028.843 | 2028.915 | 2028.992 | 2029.069 | 2029.146 | 2029.233 | 2029.331 | 2029.418 | 2029.5 | 2029.577 | 2029.644 | 2029.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9402 | 10.9061 | 10.9164 | 8.9726 | 11.8944 | 13.8708 | 15.0214 | 14.9929 | 14.3944 | 17.4296 | 16.3925 | 15.2831 | 15.2366 | 14.2828 | 15.298 | 15.2536 | 15.2389 | 17.3114 | 19.3565 | 17.1855 | 16.2344 | 15.2095 | 13.1657 | 11.0732 | 14.4525 | -1.126%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | счётч. | 102 | 102 | 86 | 86 | 68 | 102 | 170 | 222 | 256 | 256 | 288 | 256 | 172 | 136 | 136 | 120 | 118 | 120 | 136 | 136 | 136 | 138 | 102 | 136 | 3580 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 44 | 38 | 38 | 30 | 44 | 76 | 98 | 112 | 114 | 128 | 112 | 76 | 60 | 60 | 52 | 54 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 60 | 1580
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.45098 | 0.43137 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44118 | 0.43137 | 0.44706 | 0.44144 | 0.4375 | 0.44531 | 0.44444 | 0.4375 | 0.44186 | 0.44118 | 0.44118 | 0.43333 | 0.45763 | 0.43333 | 0.44118 | 0.44118 | 0.44118 | 0.43478 | 0.45098 | 0.44118
|  | Показания счётчиков Р | 6409.29 | 6409.341 | 6409.392 | 6409.435 | 6409.478 | 6409.512 | 6409.563 | 6409.648 | 6409.759 | 6409.887 | 6410.015 | 6410.159 | 6410.287 | 6410.373 | 6410.441 | 6410.509 | 6410.569 | 6410.628 | 6410.688 | 6410.756 | 6410.824 | 6410.892 | 6410.961 | 6411.012 | 6411.08
|  | Показания счётчиков Q | 2321.31 | 2321.333 | 2321.355 | 2321.374 | 2321.393 | 2321.408 | 2321.43 | 2321.468 | 2321.517 | 2321.573 | 2321.63 | 2321.694 | 2321.75 | 2321.788 | 2321.818 | 2321.848 | 2321.874 | 2321.901 | 2321.927 | 2321.957 | 2321.987 | 2322.017 | 2322.047 | 2322.07 | 2322.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1075 | 6.0634 | 5.1465 | 5.1417 | 4.0568 | 6.0864 | 10.2513 | 13.3211 | 15.6967 | 15.7268 | 17.7041 | 15.6057 | 10.4918 | 8.3098 | 8.2938 | 7.297 | 7.2265 | 7.4042 | 8.4074 | 8.4074 | 8.2778 | 8.3637 | 6.2131 | 8.2381 | 9.0766 | -3.733%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | счётч. | 123 | 91.5 | 93 | 91.5 | 106.5 | 123 | 138 | 214.5 | 138 | 154.5 | 153 | 153 | 169.5 | 153 | 138 | 184.5 | 153 | 153 | 169.5 | 183 | 154.5 | 138 | 106.5 | 123 | 3405 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 87 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 76.5 | 85.5 | 97.5 | 151.5 | 97.5 | 108 | 108 | 108 | 120 | 108 | 97.5 | 129 | 108 | 108 | 118.5 | 130.5 | 108 | 97.5 | 75 | 87 | 2400
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9.25
|  | tgφ |  | 0.70732 | 0.70492 | 0.69355 | 0.70492 | 0.71831 | 0.69512 | 0.70652 | 0.70629 | 0.70652 | 0.69903 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70796 | 0.70588 | 0.70652 | 0.69919 | 0.70588 | 0.70588 | 0.69912 | 0.71311 | 0.69903 | 0.70652 | 0.70423 | 0.70732
|  | Показания счётчиков Р | 5733.81 | 5733.892 | 5733.953 | 5734.015 | 5734.076 | 5734.147 | 5734.229 | 5734.321 | 5734.464 | 5734.556 | 5734.659 | 5734.761 | 5734.863 | 5734.976 | 5735.078 | 5735.17 | 5735.293 | 5735.395 | 5735.497 | 5735.61 | 5735.732 | 5735.835 | 5735.927 | 5735.998 | 5736.08
|  | Показания счётчиков Q | 2290.13 | 2290.188 | 2290.231 | 2290.274 | 2290.317 | 2290.368 | 2290.425 | 2290.49 | 2290.591 | 2290.656 | 2290.728 | 2290.8 | 2290.872 | 2290.952 | 2291.024 | 2291.089 | 2291.175 | 2291.247 | 2291.319 | 2291.398 | 2291.485 | 2291.557 | 2291.622 | 2291.672 | 2291.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2234 | 6.1105 | 6.1952 | 6.1221 | 7.1574 | 8.2074 | 9.3019 | 14.4156 | 9.4917 | 10.5789 | 10.5202 | 10.4592 | 11.5874 | 10.4694 | 9.4276 | 12.5608 | 10.429 | 10.6027 | 11.6973 | 12.7125 | 10.4974 | 9.3913 | 7.2328 | 8.3496 | 9.6559 | -4.388%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | счётч. | 200 | 184 | 184 | 184 | 200 | 252 | 300 | 352 | 384 | 348 | 352 | 368 | 352 | 332 | 352 | 332 | 384 | 400 | 420 | 432 | 436 | 336 | 264 | 252 | 7600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 68 | 72 | 68 | 76 | 96 | 112 | 136 | 144 | 132 | 136 | 136 | 136 | 124 | 132 | 128 | 144 | 152 | 160 | 164 | 164 | 128 | 100 | 96 | 2880
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 20 | 16 | 15 | 18.9583
|  | tgφ |  | 0.38 | 0.36957 | 0.3913 | 0.36957 | 0.38 | 0.38095 | 0.37333 | 0.38636 | 0.375 | 0.37931 | 0.38636 | 0.36957 | 0.38636 | 0.37349 | 0.375 | 0.38554 | 0.375 | 0.38 | 0.38095 | 0.37963 | 0.37615 | 0.38095 | 0.37879 | 0.38095
|  | Показания счётчиков Р | 3712.18 | 3712.23 | 3712.276 | 3712.322 | 3712.368 | 3712.418 | 3712.481 | 3712.556 | 3712.644 | 3712.74 | 3712.827 | 3712.915 | 3713.007 | 3713.095 | 3713.178 | 3713.266 | 3713.349 | 3713.445 | 3713.545 | 3713.65 | 3713.758 | 3713.867 | 3713.951 | 3714.017 | 3714.08
|  | Показания счётчиков Q | 1096.9 | 1096.919 | 1096.936 | 1096.954 | 1096.971 | 1096.99 | 1097.014 | 1097.042 | 1097.076 | 1097.112 | 1097.145 | 1097.179 | 1097.213 | 1097.247 | 1097.278 | 1097.311 | 1097.343 | 1097.379 | 1097.417 | 1097.457 | 1097.498 | 1097.539 | 1097.571 | 1097.596 | 1097.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.6782 | 10.7072 | 10.8155 | 10.7274 | 11.6782 | 14.775 | 17.6287 | 20.7148 | 23.0378 | 20.8875 | 21.1979 | 21.9109 | 21.0547 | 19.812 | 20.9753 | 19.8529 | 22.8381 | 24.2257 | 25.4202 | 26.135 | 25.9405 | 19.9842 | 15.6755 | 14.945 | 18.8591 | 0.5235%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 28251.1 | 28251.1 | 28251.2 | 28251.2 | 28251.3 | 28251.4 | 28251.4 | 28251.5 | 28251.5 | 28251.6 | 28251.7 | 28251.7 | 28251.8 | 28251.8 | 28251.9 | 28252 | 28252 | 28252 | 28252.1 | 28252.1 | 28252.2 | 28252.2 | 28252.3 | 28252.3 | 28252.4
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206 | 33206
| ТХН | P, кВт |  | 6.08 | 6.24 | 6.24 | 6.4 | 6.08 | 4.48 | 3.84 | 4.48 | 12.88 | 9.76 | 6.8 | 10.88 | 6.08 | 10.08 | 9.36 | 8.4 | 7.04 | 4.88 | 4.4 | 4.48 | 5.04 | 6.08 | 7.36 | 6.72 | 164.08 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 66496.542 | 66496.618 | 66496.696 | 66496.774 | 66496.854 | 66496.93 | 66496.986 | 66497.034 | 66497.09 | 66497.251 | 66497.373 | 66497.458 | 66497.594 | 66497.67 | 66497.796 | 66497.913 | 66498.018 | 66498.106 | 66498.167 | 66498.222 | 66498.278 | 66498.341 | 66498.417 | 66498.509 | 66498.593
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1345 | 1239 | 1220.5 | 1184 | 1377.5 | 1570.5 | 1971.5 | 2305 | 2356 | 2323 | 2309 | 2209.5 | 2073.5 | 2049 | 1984.5 | 2093 | 1985.5 | 2270.5 | 2497 | 2328 | 2237.5 | 1930.5 | 1659 | 1511.5 | 46030
|  | Q, кВАр |  | 643 | 585.5 | 577.5 | 555 | 650 | 722.5 | 903 | 1061 | 1090.5 | 1067.5 | 1063 | 1005.5 | 958.5 | 950 | 916 | 986.5 | 906.5 | 1043.5 | 1162.5 | 1082 | 1019 | 908 | 777.5 | 716 | 21350
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.8939 | 1.9778 | -1.7083 | 1.3333 | -3.7274 | 1.3505 | -1.6237 | -0.91944 | 1.9967 | 1.5678 | -0.74171 | -0.43182 | 0.12042 | 0.72674 | 1.1703 | 0.33333 | 2.4804 | 1.1106 | 0.27955 | 2.5126 | 0.11161 | -0.54688 | 0.060241 | -1.8531 | 0.28163
|  | Q, % |  | -5.0654 | -3.081 | -5.3832 | -1.2774 | -5.5195 | 0.75549 | -0.78125 | -2.0192 | 0.86364 | 1.1574 | -2.2115 | 1.4216 | -2.8433 | -0.21097 | -0.88106 | -0.66327 | 1.8939 | 0.80798 | -2.3327 | 0.55147 | 1.6409 | -2.7149 | -3.9439 | -4.0698 | -1.089
|  |  | Δ I | -6.579% | -2.74% | -4.286% | -1.429% | -7.792% | -3.297% | -4.425% | -4.545% | -1.439% | -2.206% | -3.759% | -3.125% | -3.333% | -3.361% | -2.586% | -3.279% | -1.709% | -2.256% | -3.448% | -1.449% | -3.077% | -4.505% | -4.167% | -5.814% | -3.37%
|  |  | Δ Iрасч | -2.939% | 0.6156% | -2.824% | 0.3695% | -4.55% | 0.7775% | -1.96% | -1.593% | 1.446% | 1.132% | -1.371% | -0.5273% | -0.7632% | 0.1159% | 0.4251% | -0.3035% | 1.96% | 0.3822% | -0.8577% | 1.439% | -0.06472% | -1.356% | -1.048% | -2.752% | -0.4258%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 402 | 480 | 486 | 462 | 390 | 432 | 498 | 594 | 516 | 516 | 546 | 468 | 576 | 498 | 528 | 516 | 594 | 486 | 510 | 516 | 468 | 546 | 450 | 402 | 11880 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 150 | 174 | 180 | 174 | 138 | 162 | 186 | 216 | 192 | 186 | 204 | 174 | 210 | 186 | 192 | 192 | 222 | 174 | 192 | 186 | 174 | 204 | 162 | 150 | 4380
|  | I, А | ТИ | 25 | 30 | 30 | 29 | 24 | 27 | 31 | 37 | 32 | 32 | 34 | 29 | 36 | 31 | 33 | 32 | 37 | 30 | 32 | 32 | 29 | 34 | 28 | 25 | 30.7917 | 16.55%
|  | tgφ |  | 0.37313 | 0.3625 | 0.37037 | 0.37662 | 0.35385 | 0.375 | 0.37349 | 0.36364 | 0.37209 | 0.36047 | 0.37363 | 0.37179 | 0.36458 | 0.37349 | 0.36364 | 0.37209 | 0.37374 | 0.35802 | 0.37647 | 0.36047 | 0.37179 | 0.37363 | 0.36 | 0.37313
|  | Показания счётчиков Р | 5020.81 | 5020.877 | 5020.957 | 5021.038 | 5021.115 | 5021.18 | 5021.252 | 5021.335 | 5021.434 | 5021.52 | 5021.606 | 5021.697 | 5021.775 | 5021.871 | 5021.954 | 5022.042 | 5022.128 | 5022.227 | 5022.308 | 5022.393 | 5022.479 | 5022.557 | 5022.648 | 5022.723 | 5022.79
|  | Показания счётчиков Q | 1925.32 | 1925.345 | 1925.374 | 1925.404 | 1925.433 | 1925.456 | 1925.483 | 1925.514 | 1925.55 | 1925.582 | 1925.613 | 1925.647 | 1925.676 | 1925.711 | 1925.742 | 1925.774 | 1925.806 | 1925.843 | 1925.872 | 1925.904 | 1925.935 | 1925.964 | 1925.998 | 1926.025 | 1926.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.894 | 28.625 | 29.0566 | 27.6516 | 23.0821 | 25.8172 | 29.9205 | 35.4708 | 30.689 | 30.4565 | 32.3958 | 27.5657 | 33.9775 | 29.4333 | 31.1964 | 30.454 | 35.0764 | 28.9135 | 30.5229 | 30.7221 | 27.9663 | 32.6786 | 26.6851 | 23.917 | 29.4237 | 4.443%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 402 | 480 | 486 | 462 | 390 | 432 | 498 | 594 | 516 | 516 | 546 | 468 | 576 | 498 | 528 | 516 | 594 | 486 | 510 | 516 | 468 | 546 | 450 | 402 |  | 390
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 150 | 174 | 180 | 174 | 138 | 162 | 186 | 216 | 192 | 186 | 204 | 174 | 210 | 186 | 192 | 192 | 222 | 174 | 192 | 186 | 174 | 204 | 162 | 150 |  | 138
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 429.0734 | 510.5644 | 518.2625 | 493.6801 | 413.6955 | 461.3762 | 531.6014 | 632.0538 | 550.5633 | 548.4998 | 582.8653 | 499.2995 | 613.0873 | 531.6014 | 561.8256 | 550.5633 | 634.1293 | 516.2093 | 544.944 | 548.4998 | 499.2995 | 582.8653 | 478.2719 | 429.0734 |  | 413.6955
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.36 | 10.33 | 10.27 | 10.3 | 10.37 | 10.41 | 10.4 | 10.47 | 10.43 | 10.44 | 10.41 | 10.45 | 10.45 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.36 | 10.37
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | счётч. | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | 66 | 84 | 82 | 84 | 82 | 84 | 82 | 100 | 100 | 84 | 82 | 66 | 100 | 84 | 82 | 84 | 66 | 66 | 50 | 1760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 30 | 28 | 20 | 28 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 48 | 48 | 38 | 58 | 48 | 48 | 48 | 38 | 40 | 28 | 1020
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.4167
|  | tgφ |  | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.625 | 0.56 | 0.60606 | 0.57143 | 0.58537 | 0.57143 | 0.58537 | 0.57143 | 0.58537 | 0.58 | 0.58 | 0.57143 | 0.58537 | 0.57576 | 0.58 | 0.57143 | 0.58537 | 0.57143 | 0.57576 | 0.60606 | 0.56
|  | Показания счётчиков Р | 2556.46 | 2556.485 | 2556.51 | 2556.535 | 2556.551 | 2556.576 | 2556.609 | 2556.651 | 2556.692 | 2556.734 | 2556.775 | 2556.817 | 2556.858 | 2556.908 | 2556.958 | 2557 | 2557.041 | 2557.074 | 2557.124 | 2557.166 | 2557.207 | 2557.249 | 2557.282 | 2557.315 | 2557.34
|  | Показания счётчиков Q | 936.8 | 936.814 | 936.829 | 936.843 | 936.853 | 936.867 | 936.887 | 936.911 | 936.935 | 936.959 | 936.983 | 937.007 | 937.031 | 937.06 | 937.089 | 937.113 | 937.137 | 937.156 | 937.185 | 937.209 | 937.233 | 937.257 | 937.276 | 937.296 | 937.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1912 | 3.2691 | 3.2129 | 2.1136 | 3.1974 | 4.3185 | 5.4453 | 5.3323 | 5.3928 | 5.2759 | 5.3772 | 5.2457 | 6.4068 | 6.4006 | 5.3721 | 5.2557 | 4.2126 | 6.475 | 5.4189 | 5.3219 | 5.4189 | 4.2698 | 4.306 | 3.1943 | 4.726 | -7.004%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | счётч. | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | 16 | 30 | 30 | 46 | 44 | 46 | 46 | 44 | 46 | 30 | 30 | 46 | 30 | 44 | 46 | 46 | 44 | 30 | 16 | 800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 | 10 | 18 | 18 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 18 | 18 | 28 | 18 | 28 | 26 | 28 | 26 | 18 | 10 | 480
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.2083
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.57143 | 0.625 | 0.57143 | 0.6 | 0.625 | 0.6 | 0.6 | 0.56522 | 0.63636 | 0.6087 | 0.56522 | 0.63636 | 0.56522 | 0.6 | 0.6 | 0.6087 | 0.6 | 0.63636 | 0.56522 | 0.6087 | 0.59091 | 0.6 | 0.625
|  | Показания счётчиков Р | 1095.46 | 1095.468 | 1095.475 | 1095.483 | 1095.49 | 1095.505 | 1095.513 | 1095.528 | 1095.543 | 1095.566 | 1095.588 | 1095.611 | 1095.634 | 1095.656 | 1095.679 | 1095.694 | 1095.709 | 1095.732 | 1095.747 | 1095.769 | 1095.792 | 1095.815 | 1095.837 | 1095.852 | 1095.86
|  | Показания счётчиков Q | 400.32 | 400.325 | 400.329 | 400.334 | 400.338 | 400.347 | 400.352 | 400.361 | 400.37 | 400.383 | 400.397 | 400.411 | 400.424 | 400.438 | 400.451 | 400.46 | 400.469 | 400.483 | 400.492 | 400.506 | 400.519 | 400.533 | 400.546 | 400.555 | 400.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0507 | 0.90403 | 1.0578 | 0.90315 | 1.952 | 1.0558 | 1.9691 | 1.9634 | 2.9453 | 2.8959 | 2.9931 | 2.9172 | 2.8904 | 2.9256 | 1.9426 | 1.9352 | 2.9788 | 1.9596 | 2.9212 | 2.9596 | 3.0163 | 2.8654 | 1.952 | 1.0517 | 2.1669 | 1.876%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | счётч. | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 30 | 46 | 60 | 62 | 30 | 46 | 44 | 32 | 30 | 46 | 74 | 46 | 46 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 580
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.625 | 0.71429 | 0.66667 | 0.65217 | 0.66667 | 0.64516 | 0.66667 | 0.65217 | 0.68182 | 0.625 | 0.66667 | 0.65217 | 0.67568 | 0.65217 | 0.65217 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 1951.23 | 1951.245 | 1951.253 | 1951.268 | 1951.276 | 1951.283 | 1951.298 | 1951.321 | 1951.351 | 1951.382 | 1951.397 | 1951.42 | 1951.442 | 1951.458 | 1951.473 | 1951.496 | 1951.533 | 1951.556 | 1951.579 | 1951.594 | 1951.609 | 1951.624 | 1951.64 | 1951.655 | 1951.67
|  | Показания счётчиков Q | 629.09 | 629.1 | 629.105 | 629.115 | 629.12 | 629.125 | 629.135 | 629.15 | 629.17 | 629.19 | 629.2 | 629.215 | 629.23 | 629.24 | 629.25 | 629.265 | 629.29 | 629.305 | 629.32 | 629.33 | 629.34 | 629.35 | 629.36 | 629.37 | 629.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0078 | 1.0578 | 2.0215 | 1.0568 | 0.95993 | 2.0176 | 3.091 | 4.0469 | 4.1128 | 2.002 | 3.0524 | 2.9401 | 2.0913 | 1.9963 | 3.0494 | 4.94 | 3.0378 | 3.076 | 2.0195 | 2.0195 | 2.0195 | 2.1157 | 2.0117 | 2.0098 | 2.448 | -1.299%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | счётч. | 300 | 380 | 378 | 380 | 284 | 316 | 332 | 396 | 330 | 348 | 380 | 300 | 396 | 330 | 380 | 332 | 410 | 316 | 364 | 364 | 316 | 410 | 348 | 316 | 8406 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 19 | 24 | 24 | 24 | 18 | 20 | 21 | 25 | 21 | 22 | 24 | 19 | 25 | 21 | 24 | 21 | 26 | 20 | 23 | 23 | 20 | 26 | 22 | 20 | 22.1667
| ТСН | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 7617.756 | 7617.906 | 7618.096 | 7618.285 | 7618.475 | 7618.617 | 7618.775 | 7618.941 | 7619.139 | 7619.304 | 7619.478 | 7619.668 | 7619.818 | 7620.016 | 7620.181 | 7620.371 | 7620.537 | 7620.742 | 7620.9 | 7621.082 | 7621.264 | 7621.422 | 7621.627 | 7621.801 | 7621.959
|  | Показания счётчиков Q | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526 | 509.526
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7062 | 21.3049 | 21.1927 | 21.2842 | 15.8457 | 17.6824 | 18.6862 | 22.2235 | 18.3945 | 19.3233 | 21.1205 | 16.5626 | 21.9465 | 18.2712 | 21.1002 | 18.3644 | 22.6789 | 17.6995 | 20.388 | 20.388 | 17.6995 | 22.9868 | 19.4166 | 17.6142 | 19.5367 | 11.86%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1 | 19309.1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 396 | 460 | 474 | 442 | 378 | 428 | 492 | 568 | 522 | 504 | 556 | 472 | 572 | 506 | 540 | 518 | 568 | 492 | 522 | 522 | 476 | 552 | 474 | 412 | 11846
|  | Q, кВАр |  | 58 | 48 | 58 | 38 | 56 | 70 | 96 | 106 | 114 | 96 | 106 | 104 | 106 | 104 | 96 | 116 | 96 | 106 | 96 | 94 | 96 | 84 | 78 | 58 | 2080
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.4925 | 4.1667 | 2.4691 | 4.329 | 3.0769 | 0.92593 | 1.2048 | 4.3771 | -1.1628 | 2.3256 | -1.8315 | -0.8547 | 0.69444 | -1.6064 | -2.2727 | -0.3876 | 4.3771 | -1.2346 | -2.3529 | -1.1628 | -1.7094 | -1.0989 | -5.3333 | -2.4876 | 0.2862
|  | Q, % |  | 61.3333 | 72.4138 | 67.7778 | 78.1609 | 59.4203 | 56.7901 | 48.3871 | 50.9259 | 40.625 | 48.3871 | 48.0392 | 40.2299 | 49.5238 | 44.086 | 50 | 39.5833 | 56.7568 | 39.0805 | 50 | 49.4624 | 44.8276 | 58.8235 | 51.8519 | 61.3333 | 52.5114
|  |  | Δ I | 0% | 3.333% | 0% | 3.448% | 0% | 0% | 0% | 2.703% | -3.125% | 0% | -2.941% | -3.448% | 0% | -3.226% | -3.03% | -3.125% | 2.703% | -3.333% | -3.125% | -3.125% | -3.448% | -2.941% | -7.143% | -4% | -1.353%
|  |  | Δ Iрасч | 3.926% | 7.298% | 5.409% | 8.295% | 4.883% | 2.878% | 2.436% | 5.37% | -0.5098% | 3.149% | -0.4549% | -0.3625% | 1.891% | -0.5448% | -0.8589% | -0.1356% | 6.182% | -1.026% | -0.7363% | 0.1074% | -0.6719% | 1.349% | -3.752% | 0.1966% | 1.856%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  | резерв |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 284 | 280 | 256 | 280 | 300 | 296 | 360 | 416 | 432 | 460 | 448 | 388 | 400 | 464 | 476 | 460 | 568 | 388 | 624 | 328 | 372 | 492 | 444 | 344 | 9560 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 220 | 220 | 196 | 220 | 232 | 232 | 280 | 324 | 336 | 360 | 348 | 300 | 312 | 360 | 372 | 360 | 440 | 300 | 488 | 252 | 292 | 380 | 348 | 268 | 7440
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 30 | 26 | 27 | 31 | 32 | 31 | 38 | 26 | 42 | 22 | 25 | 33 | 30 | 23 | 26.75 | 12.9%
|  | tgφ |  | 0.77465 | 0.78571 | 0.76562 | 0.78571 | 0.77333 | 0.78378 | 0.77778 | 0.77885 | 0.77778 | 0.78261 | 0.77679 | 0.7732 | 0.78 | 0.77586 | 0.78151 | 0.78261 | 0.77465 | 0.7732 | 0.78205 | 0.76829 | 0.78495 | 0.77236 | 0.78378 | 0.77907
|  | Показания счётчиков Р | 4070.45 | 4070.521 | 4070.591 | 4070.655 | 4070.725 | 4070.8 | 4070.874 | 4070.964 | 4071.068 | 4071.176 | 4071.291 | 4071.403 | 4071.5 | 4071.6 | 4071.716 | 4071.835 | 4071.95 | 4072.092 | 4072.189 | 4072.345 | 4072.427 | 4072.52 | 4072.643 | 4072.754 | 4072.84
|  | Показания счётчиков Q | 2142.25 | 2142.305 | 2142.36 | 2142.409 | 2142.464 | 2142.522 | 2142.58 | 2142.65 | 2142.731 | 2142.815 | 2142.905 | 2142.992 | 2143.067 | 2143.145 | 2143.235 | 2143.328 | 2143.418 | 2143.528 | 2143.603 | 2143.725 | 2143.788 | 2143.861 | 2143.956 | 2144.043 | 2144.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.7767 | 19.5658 | 17.7324 | 19.5658 | 20.7984 | 20.7038 | 25.179 | 29.1108 | 30.4475 | 32.5911 | 31.7741 | 27.1811 | 28.1412 | 32.6411 | 33.6094 | 32.497 | 40.0107 | 27.0256 | 44.0285 | 22.7273 | 25.9849 | 34.354 | 31.1447 | 23.9606 | 27.9396 | -4.447%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 284 | 280 | 256 | 280 | 300 | 296 | 360 | 416 | 432 | 460 | 448 | 388 | 400 | 464 | 476 | 460 | 568 | 388 | 624 | 328 | 372 | 492 | 444 | 344 |  | 256
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 220 | 220 | 196 | 220 | 232 | 232 | 280 | 324 | 336 | 360 | 348 | 300 | 312 | 360 | 372 | 360 | 440 | 300 | 488 | 252 | 292 | 380 | 348 | 268 |  | 196
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 359.2436 | 356.0899 | 322.4159 | 356.0899 | 379.2413 | 376.0851 | 456.0702 | 527.2874 | 547.2842 | 584.1233 | 567.2812 | 490.4529 | 507.2908 | 587.2785 | 604.1192 | 584.1233 | 718.4873 | 490.4529 | 792.1616 | 413.6279 | 472.9144 | 621.6623 | 564.1276 | 436.0734 |  | 322.4159
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 24 | 24 | 23 | 27 | 21 | 21 | 26 | 28 | 26 | 35 | 21 | 36 | 18 | 20 | 28 | 26 | 19 | 22.125
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.5 | 10.55 | 10.52 | 10.46 | 10.46 | 10.38 | 10.36 | 10.37 | 10.43 | 10.42 | 10.41 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.51 | 10.41 | 10.53 | 10.48 | 10.45 | 10.47 | 10.5 | 10.4558
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.51 | 10.52 | 10.54 | 10.5 | 10.47 | 10.47 | 10.39 | 10.36 | 10.32 | 10.43 | 10.42 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.49 | 10.4 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.47 | 10.52 | 10.4538
яч.5д | Намск | P, кВт | счётч. | 76 | 60 | 46 | 60 | 76 | 60 | 92 | 76 | 90 | 136 | 92 | 76 | 90 | 76 | 92 | 106 | 90 | 76 | 92 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 1940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 40 | 32 | 42 | 50 | 42 | 62 | 52 | 62 | 92 | 62 | 52 | 62 | 50 | 62 | 72 | 62 | 52 | 62 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3333
|  | tgφ |  | 0.68421 | 0.66667 | 0.69565 | 0.7 | 0.65789 | 0.7 | 0.67391 | 0.68421 | 0.68889 | 0.67647 | 0.67391 | 0.68421 | 0.68889 | 0.65789 | 0.67391 | 0.67925 | 0.68889 | 0.68421 | 0.67391 | 0.7027 | 0.68421 | 0.65789 | 0.68421 | 0.68421
|  | Показания счётчиков Р | 2470.06 | 2470.098 | 2470.128 | 2470.151 | 2470.181 | 2470.219 | 2470.249 | 2470.295 | 2470.333 | 2470.378 | 2470.446 | 2470.492 | 2470.53 | 2470.575 | 2470.613 | 2470.659 | 2470.712 | 2470.757 | 2470.795 | 2470.841 | 2470.878 | 2470.916 | 2470.954 | 2470.992 | 2471.03
|  | Показания счётчиков Q | 926.99 | 927.016 | 927.036 | 927.052 | 927.073 | 927.098 | 927.119 | 927.15 | 927.176 | 927.207 | 927.253 | 927.284 | 927.31 | 927.341 | 927.366 | 927.397 | 927.433 | 927.464 | 927.49 | 927.521 | 927.547 | 927.573 | 927.598 | 927.624 | 927.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0695 | 3.9622 | 3.0819 | 4.0242 | 4.9891 | 4.0319 | 6.1249 | 5.084 | 6.0801 | 9.1612 | 6.214 | 5.1035 | 6.0626 | 5.0563 | 6.1721 | 7.1289 | 6.086 | 5.0743 | 6.1662 | 4.9695 | 5.0598 | 5.0273 | 5.084 | 5.0598 | 5.4114 | -1.464%
яч.7д | Мордино | P, кВт | счётч. | 186 | 200 | 184 | 186 | 186 | 198 | 230 | 312 | 286 | 328 | 372 | 284 | 258 | 370 | 356 | 342 | 486 | 270 | 500 | 214 | 270 | 358 | 342 | 242 | 6960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 152 | 166 | 152 | 154 | 152 | 164 | 190 | 258 | 236 | 270 | 306 | 234 | 212 | 306 | 294 | 282 | 400 | 224 | 412 | 176 | 224 | 294 | 282 | 200 | 5740
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 22 | 20 | 23 | 26 | 20 | 18 | 26 | 25 | 24 | 34 | 19 | 35 | 15 | 19 | 25 | 24 | 17 | 20.3333
|  | tgφ |  | 0.8172 | 0.83 | 0.82609 | 0.82796 | 0.8172 | 0.82828 | 0.82609 | 0.82692 | 0.82517 | 0.82317 | 0.82258 | 0.82394 | 0.82171 | 0.82703 | 0.82584 | 0.82456 | 0.82305 | 0.82963 | 0.824 | 0.82243 | 0.82963 | 0.82123 | 0.82456 | 0.82645
|  | Показания счётчиков Р | 1418.32 | 1418.413 | 1418.513 | 1418.605 | 1418.698 | 1418.791 | 1418.89 | 1419.005 | 1419.161 | 1419.304 | 1419.468 | 1419.654 | 1419.796 | 1419.925 | 1420.11 | 1420.288 | 1420.459 | 1420.702 | 1420.837 | 1421.087 | 1421.194 | 1421.329 | 1421.508 | 1421.679 | 1421.8
|  | Показания счётчиков Q | 975.02 | 975.096 | 975.179 | 975.255 | 975.332 | 975.408 | 975.49 | 975.585 | 975.714 | 975.832 | 975.967 | 976.12 | 976.237 | 976.343 | 976.496 | 976.643 | 976.784 | 976.984 | 977.096 | 977.302 | 977.39 | 977.502 | 977.649 | 977.79 | 977.89
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2237 | 14.2814 | 13.1261 | 13.2684 | 13.1735 | 14.1535 | 16.4703 | 22.3515 | 20.6289 | 23.7036 | 26.9797 | 20.3938 | 18.5242 | 26.6864 | 25.6864 | 24.6608 | 35.0519 | 19.3315 | 36.0091 | 15.2244 | 19.2764 | 25.5998 | 24.4723 | 17.2503 | 20.8137 | -2.362%
яч.9д | Дань | P, кВт | счётч. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 50 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 50 | 52 | 24 | 26 | 24 | 26 | 680
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125
|  | tgφ |  | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857 | 0.92857 | 0.8 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857 | 0.92857 | 0.85714 | 0.89286 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857 | 0.92857 | 0.85714 | 0.86207 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92857
|  | Показания счётчиков Р | 237.62 | 237.634 | 237.648 | 237.662 | 237.676 | 237.69 | 237.704 | 237.719 | 237.733 | 237.747 | 237.761 | 237.775 | 237.789 | 237.817 | 237.831 | 237.845 | 237.859 | 237.873 | 237.887 | 237.916 | 237.944 | 237.958 | 237.972 | 237.986 | 238
|  | Показания счётчиков Q | 118.16 | 118.173 | 118.185 | 118.198 | 118.21 | 118.223 | 118.236 | 118.248 | 118.261 | 118.273 | 118.286 | 118.299 | 118.311 | 118.336 | 118.349 | 118.361 | 118.374 | 118.387 | 118.399 | 118.424 | 118.45 | 118.462 | 118.475 | 118.487 | 118.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1035 | 2.0263 | 2.1015 | 2.0263 | 2.0955 | 2.1035 | 2.121 | 2.1095 | 2.0517 | 2.1319 | 2.1402 | 2.0438 | 4.1646 | 2.1237 | 2.0517 | 2.1258 | 2.1278 | 2.0321 | 4.2562 | 4.199 | 2.0263 | 2.1115 | 2.036 | 2.0995 | 2.3504 | -108.9%
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 6.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1625.16 | 1625.16 | 1625.17 | 1625.17 | 1625.18 | 1625.18 | 1625.19 | 1625.2 | 1625.21 | 1625.23 | 1625.26 | 1625.29 | 1625.32 | 1625.35 | 1625.38 | 1625.4 | 1625.43 | 1625.46 | 1625.47 | 1625.48 | 1625.48 | 1625.49 | 1625.49 | 1625.5 | 1625.5
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 290 | 288 | 258 | 274 | 290 | 286 | 352 | 416 | 404 | 492 | 492 | 388 | 404 | 474 | 476 | 476 | 604 | 374 | 650 | 344 | 374 | 462 | 446 | 346 | 9660
|  | Q, кВАр |  | 230 | 230 | 210 | 220 | 228 | 232 | 276 | 336 | 322 | 388 | 394 | 310 | 324 | 382 | 380 | 380 | 488 | 300 | 524 | 280 | 300 | 370 | 358 | 278 | 7740
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.1127 | -2.8571 | -0.78125 | 2.1429 | 3.3333 | 3.3784 | 2.2222 | 2.7327e-10 | 6.4815 | -6.9565 | -9.8214 | 1.9045e-10 | -1 | -2.1552 | -4.7763e-11 | -3.4783 | -6.338 | 3.6082 | -4.1667 | -4.878 | -0.53763 | 6.0976 | -0.45045 | -0.5814 | -1.046
|  | Q, % |  | -4.5455 | -4.5455 | -7.1429 | -2.5837e-10 | 1.7241 | -7.3499e-11 | 1.4286 | -3.7037 | 4.1667 | -7.7778 | -13.2184 | -3.3333 | -3.8462 | -6.1111 | -2.1505 | -5.5556 | -10.9091 | 4.1686e-10 | -7.377 | -11.1111 | -2.7397 | 2.6316 | -2.8736 | -3.7313 | -4.0323
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 5% | 5% | 4.167% | 0% | 6.897% | -6.452% | -10% | 0% | 3.704% | -3.226% | 0% | -3.226% | -7.895% | 3.846% | -2.381% | 0% | 0% | 6.061% | 0% | 0% | -0.1558%
|  |  | Δ Iрасч | -3.135% | -3.599% | -3.254% | 1.262% | 2.597% | 2.004% | 1.838% | -1.492% | 5.54% | -7.381% | -11.2% | -1.324% | -2.168% | -3.754% | -0.8948% | -4.365% | -8.135% | 2.175% | -5.458% | -7.329% | -1.453% | 4.702% | -1.437% | -1.874% | -2.276%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 887.2
|  | Показания счётчиков Q | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 349.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 300 | 312 | 288 | 264 | 360 | 408 | 528 | 648 | 612 | 648 | 552 | 564 | 552 | 528 | 504 | 564 | 576 | 564 | 564 | 552 | 492 | 456 | 372 | 312 | 11520 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 156 | 144 | 132 | 192 | 204 | 276 | 324 | 312 | 336 | 276 | 288 | 288 | 264 | 264 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 240 | 240 | 192 | 156 | 5880
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 18 | 17 | 23 | 26 | 34 | 41 | 39 | 42 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 31 | 29 | 24 | 20 | 30.625 | 11.81%
|  | tgφ |  | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.52273 | 0.5 | 0.5098 | 0.51852 | 0.5 | 0.51064 | 0.52174 | 0.5 | 0.52381 | 0.51064 | 0.5 | 0.51064 | 0.51064 | 0.52174 | 0.4878 | 0.52632 | 0.51613 | 0.5 | 0.51042
|  | Показания счётчиков Р | 1293.69 | 1293.715 | 1293.741 | 1293.765 | 1293.787 | 1293.817 | 1293.851 | 1293.895 | 1293.949 | 1294 | 1294.054 | 1294.1 | 1294.147 | 1294.193 | 1294.237 | 1294.279 | 1294.326 | 1294.374 | 1294.421 | 1294.468 | 1294.514 | 1294.555 | 1294.593 | 1294.624 | 1294.65
|  | Показания счётчиков Q | 456.15 | 456.163 | 456.176 | 456.188 | 456.199 | 456.215 | 456.232 | 456.255 | 456.282 | 456.308 | 456.336 | 456.359 | 456.383 | 456.407 | 456.429 | 456.451 | 456.475 | 456.499 | 456.523 | 456.547 | 456.571 | 456.591 | 456.611 | 456.627 | 456.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.597 | 19.185 | 17.7092 | 16.2334 | 22.4608 | 25.2562 | 33.1458 | 40.1898 | 38.4019 | 40.8843 | 34.4673 | 35.1977 | 34.605 | 32.8418 | 31.6532 | 35.1977 | 35.7586 | 35.0965 | 35.0629 | 34.5386 | 30.338 | 28.4491 | 23.0897 | 19.185 | 29.8977 | 2.375%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6.5417
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 300 | 312 | 288 | 264 | 360 | 408 | 528 | 648 | 612 | 648 | 552 | 564 | 552 | 528 | 504 | 564 | 576 | 564 | 564 | 552 | 492 | 456 | 372 | 312 |  | 264
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 156 | 156 | 144 | 132 | 192 | 204 | 276 | 324 | 312 | 336 | 276 | 288 | 288 | 264 | 264 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 240 | 240 | 192 | 156 |  | 132
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 338.1361 | 348.8266 | 321.9938 | 295.161 | 408 | 456.1579 | 595.7852 | 724.486 | 686.941 | 729.9315 | 617.1548 | 633.2772 | 622.6138 | 590.3219 | 568.9569 | 633.2772 | 643.9876 | 633.2772 | 633.2772 | 622.6138 | 547.4157 | 515.3019 | 418.6263 | 348.8266 |  | 295.161
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.47 | 10.45 | 10.54 | 10.36 | 10.42 | 10.31 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.38 | 10.35 | 10.4 | 10.38 | 10.36 | 10.44 | 10.45 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.5 | 10.55 | 10.4238
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.44 | 10.39 | 10.42 | 10.34 | 10.32 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.42 | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.51 | 10.4321
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 96 | 126 | 160 | 142 | 144 | 142 | 158 | 144 | 142 | 128 | 142 | 128 | 142 | 158 | 160 | 126 | 112 | 94 | 80 | 2920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 48 | 66 | 82 | 72 | 74 | 74 | 82 | 72 | 74 | 66 | 72 | 66 | 74 | 80 | 82 | 66 | 56 | 50 | 40 | 1500
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7.6667
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.525 | 0.51282 | 0.5 | 0.52381 | 0.5125 | 0.50704 | 0.51389 | 0.52113 | 0.51899 | 0.5 | 0.52113 | 0.51562 | 0.50704 | 0.51562 | 0.52113 | 0.50633 | 0.5125 | 0.52381 | 0.5 | 0.53191 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 2978.97 | 2979.01 | 2979.049 | 2979.089 | 2979.129 | 2979.168 | 2979.216 | 2979.279 | 2979.359 | 2979.43 | 2979.502 | 2979.573 | 2979.652 | 2979.724 | 2979.795 | 2979.859 | 2979.93 | 2979.994 | 2980.065 | 2980.144 | 2980.224 | 2980.287 | 2980.343 | 2980.39 | 2980.43
|  | Показания счётчиков Q | 1099.47 | 1099.49 | 1099.511 | 1099.531 | 1099.552 | 1099.572 | 1099.596 | 1099.629 | 1099.67 | 1099.706 | 1099.743 | 1099.78 | 1099.821 | 1099.857 | 1099.894 | 1099.927 | 1099.963 | 1099.996 | 1100.033 | 1100.073 | 1100.114 | 1100.147 | 1100.175 | 1100.2 | 1100.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9286 | 4.8816 | 4.9239 | 4.9884 | 4.8488 | 5.8863 | 7.9362 | 9.9735 | 8.9262 | 9.0683 | 8.9428 | 9.913 | 8.9655 | 8.9428 | 8.0043 | 8.866 | 8.0352 | 8.8657 | 9.7961 | 9.9831 | 7.8754 | 6.9397 | 5.8613 | 4.9006 | 7.5939 | 0.9494%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | счётч. | 57 | 57 | 57 | 43 | 71 | 58 | 85 | 86 | 100 | 100 | 100 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 | 100 | 85 | 86 | 86 | 71 | 72 | 71 | 57 | 1870 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 38 | 38 | 38 | 28 | 47 | 38 | 57 | 57 | 66 | 66 | 67 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 66 | 57 | 56 | 57 | 47 | 48 | 47 | 38 | 1240
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.4583
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.65116 | 0.66197 | 0.65517 | 0.67059 | 0.66279 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.65882 | 0.66279 | 0.66279 | 0.67059 | 0.66279 | 0.66 | 0.67059 | 0.65116 | 0.66279 | 0.66197 | 0.66667 | 0.66197 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 4674.57 | 4674.627 | 4674.684 | 4674.741 | 4674.784 | 4674.855 | 4674.913 | 4674.998 | 4675.084 | 4675.184 | 4675.284 | 4675.384 | 4675.469 | 4675.555 | 4675.641 | 4675.726 | 4675.812 | 4675.912 | 4675.997 | 4676.083 | 4676.169 | 4676.24 | 4676.312 | 4676.383 | 4676.44
|  | Показания счётчиков Q | 2260.77 | 2260.808 | 2260.846 | 2260.884 | 2260.912 | 2260.959 | 2260.997 | 2261.054 | 2261.111 | 2261.177 | 2261.243 | 2261.31 | 2261.366 | 2261.423 | 2261.48 | 2261.537 | 2261.594 | 2261.66 | 2261.717 | 2261.773 | 2261.83 | 2261.877 | 2261.925 | 2261.972 | 2262.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7677 | 3.7677 | 3.7677 | 2.8221 | 4.6874 | 3.8392 | 5.6937 | 5.7235 | 6.6981 | 6.7111 | 6.7225 | 5.6575 | 5.7345 | 5.74 | 5.6937 | 5.7345 | 6.653 | 5.6719 | 5.6821 | 5.7235 | 4.7189 | 4.7774 | 4.6964 | 3.7677 | 5.1855 | 4.999%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | счётч. | 82 | 84 | 82 | 84 | 100 | 100 | 132 | 182 | 184 | 182 | 132 | 150 | 150 | 132 | 166 | 132 | 166 | 166 | 150 | 166 | 150 | 148 | 118 | 82 | 3220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 70 | 96 | 98 | 96 | 70 | 78 | 80 | 70 | 88 | 70 | 86 | 88 | 80 | 88 | 78 | 78 | 62 | 44 | 1700
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8.0833
|  | tgφ |  | 0.53659 | 0.52381 | 0.53659 | 0.52381 | 0.52 | 0.52 | 0.5303 | 0.52747 | 0.53261 | 0.52747 | 0.5303 | 0.52 | 0.53333 | 0.5303 | 0.53012 | 0.5303 | 0.51807 | 0.53012 | 0.53333 | 0.53012 | 0.52 | 0.52703 | 0.52542 | 0.53659
|  | Показания счётчиков Р | 3802.19 | 3802.231 | 3802.273 | 3802.314 | 3802.356 | 3802.406 | 3802.456 | 3802.522 | 3802.613 | 3802.705 | 3802.796 | 3802.862 | 3802.937 | 3803.012 | 3803.078 | 3803.161 | 3803.227 | 3803.31 | 3803.393 | 3803.468 | 3803.551 | 3803.626 | 3803.7 | 3803.759 | 3803.8
|  | Показания счётчиков Q | 1537.54 | 1537.562 | 1537.584 | 1537.606 | 1537.628 | 1537.654 | 1537.68 | 1537.715 | 1537.763 | 1537.812 | 1537.86 | 1537.895 | 1537.934 | 1537.974 | 1538.009 | 1538.053 | 1538.088 | 1538.131 | 1538.175 | 1538.215 | 1538.259 | 1538.298 | 1538.337 | 1538.368 | 1538.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1181 | 5.2153 | 5.1181 | 5.2153 | 6.2049 | 6.2406 | 8.3124 | 11.4146 | 11.6541 | 11.5252 | 8.3445 | 9.3968 | 9.4486 | 8.3124 | 10.4526 | 8.3044 | 10.381 | 10.4125 | 9.4124 | 10.4225 | 9.3698 | 9.2362 | 7.3521 | 5.1181 | 8.4159 | -4.115%
яч.12д | Аныб | P, кВт | счётч. | 80 | 94 | 64 | 62 | 112 | 158 | 190 | 222 | 190 | 238 | 174 | 174 | 174 | 174 | 128 | 206 | 190 | 174 | 174 | 142 | 144 | 126 | 94 | 96 | 3580 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 38 | 26 | 26 | 44 | 64 | 76 | 90 | 76 | 96 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 84 | 76 | 70 | 70 | 58 | 56 | 52 | 38 | 38 | 1440
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8.9167
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.40426 | 0.40625 | 0.41935 | 0.39286 | 0.40506 | 0.4 | 0.40541 | 0.4 | 0.40336 | 0.4023 | 0.4023 | 0.4023 | 0.4023 | 0.39062 | 0.40777 | 0.4 | 0.4023 | 0.4023 | 0.40845 | 0.38889 | 0.4127 | 0.40426 | 0.39583
|  | Показания счётчиков Р | 3921.54 | 3921.58 | 3921.627 | 3921.659 | 3921.69 | 3921.746 | 3921.825 | 3921.92 | 3922.031 | 3922.126 | 3922.245 | 3922.332 | 3922.419 | 3922.506 | 3922.593 | 3922.657 | 3922.76 | 3922.855 | 3922.942 | 3923.029 | 3923.1 | 3923.172 | 3923.235 | 3923.282 | 3923.33
|  | Показания счётчиков Q | 1083.8 | 1083.816 | 1083.835 | 1083.848 | 1083.861 | 1083.883 | 1083.915 | 1083.953 | 1083.998 | 1084.036 | 1084.084 | 1084.119 | 1084.154 | 1084.189 | 1084.224 | 1084.249 | 1084.291 | 1084.329 | 1084.364 | 1084.399 | 1084.428 | 1084.456 | 1084.482 | 1084.501 | 1084.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7388 | 5.5763 | 3.7993 | 3.6976 | 6.6244 | 9.4385 | 11.3847 | 13.2887 | 11.4397 | 14.3742 | 10.4746 | 10.4242 | 10.4242 | 10.4343 | 7.6451 | 12.3648 | 11.3628 | 10.3942 | 10.3843 | 8.509 | 8.5628 | 7.5254 | 5.5923 | 5.6784 | 8.9224 | -0.06484%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.4 | 2610.5 | 2610.5 | 2610.5 | 2610.5 | 2610.5 | 2610.5 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 299 | 313 | 283 | 269 | 361 | 412 | 533 | 650 | 616 | 664 | 548 | 567 | 554 | 534 | 507 | 566 | 584 | 567 | 568 | 554 | 491 | 458 | 377 | 315 | 11590
|  | Q, кВАр |  | 154 | 162 | 148 | 140 | 183 | 202 | 269 | 325 | 312 | 332 | 281 | 286 | 279 | 271 | 261 | 283 | 294 | 289 | 286 | 285 | 247 | 234 | 197 | 160 | 5880
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.33333 | -0.32051 | 1.7361 | -1.8939 | -0.27778 | -0.98039 | -0.94697 | -0.30864 | -0.65359 | -2.4691 | 0.72464 | -0.53191 | -0.36232 | -1.1364 | -0.59524 | -0.35461 | -1.3889 | -0.53191 | -0.70922 | -0.36232 | 0.20325 | -0.4386 | -1.3441 | -0.96154 | -0.60764
|  | Q, % |  | 1.2821 | -3.8462 | -2.7778 | -6.0606 | 4.6875 | 0.98039 | 2.5362 | -0.30864 | 7.2873e-11 | 1.1905 | -1.8116 | 0.69444 | 3.125 | -2.6515 | 1.1364 | 1.7361 | -2.0833 | -0.34722 | 0.69444 | 1.0417 | -2.9167 | 2.5 | -2.6042 | -2.5641 | -7.7307e-12
|  |  | Δ I | 0% | 5% | -5.556% | -5.882% | 4.348% | 3.846% | -2.941% | 2.439% | 2.564% | 4.762% | -2.857% | 2.778% | 0% | 2.941% | 0% | 11.11% | 5.405% | 0% | 2.778% | 2.857% | 3.226% | 0% | -12.5% | 5% | 1.633%
|  |  | Δ Iрасч | 0.2353% | -1.334% | 0.5657% | -3.018% | 0.4241% | -0.5868% | -0.5467% | -0.5237% | -0.8234% | -1.943% | -0.04947% | -0.5506% | 0.09307% | -1.789% | -0.4505% | -0.2045% | -1.883% | -0.7063% | -0.6048% | -0.2881% | -0.6225% | -0.104% | -1.786% | -1.459% | -0.7361%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 | P, кВт | ТИ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 1600 | 1400 | 1200 | 40400 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | 83900
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.0833
|  | tgφ |  | 3.2727 | 3.2727 | 3.3636 | 3.3636 | 3 | 2.3333 | 1.8421 | 1.5909 | 1.619 | 1.619 | 1.7 | 1.8421 | 1.7 | 1.7368 | 1.9412 | 1.8889 | 1.8889 | 1.7895 | 1.8421 | 1.75 | 1.8421 | 2.25 | 2.5714 | 3
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.4398 | 18.5974 | 19.0705 | 19.0705 | 18.7478 | 18.8127 | 19.8448 | 20.4239 | 19.9135 | 19.9135 | 19.6563 | 19.6752 | 19.6563 | 18.8127 | 18.4978 | 19.0064 | 19.0064 | 19.2425 | 19.6752 | 19.9157 | 19.6752 | 19.4632 | 19.0833 | 18.5889 | 19.2829 | 3.986%
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт, отдача | ТИ | 300 | 300 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 12800 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.4696 | 1.4821 | 0.98809 | 1.4821 | 1.9762 | 2.4702 | 2.9898 | 3.9524 | 3.4881 | 3.4881 | 3.4881 | 2.9643 | 2.9898 | 2.9643 | 2.4915 | 2.9643 | 3.4583 | 2.9643 | 2.9643 | 2.9643 | 2.9643 | 2.4702 | 1.9762 | 1.9594 | 2.6404 | 55.99%
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 2300
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0.49405 | 0.49405 | 0 | 0 | 1.4821 | 0.49831 | 0.49405 | 0 | 0.49831 | 0.49831 | 0.49405 | 0.49831 | 0.49405 | 0.49831 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.49405 | 0.97972 | 0.474 | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | ТИ | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 10400 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 3100 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 72300
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15.2083
|  | tgφ |  | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 10.3333 | 10.3333 | 5 | 5 | 5.8 | 4.8333 | 5 | 6 | 6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 32
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.2172 | 14.8543 | 15.3473 | 15.3473 | 15.387 | 15.387 | 15.2452 | 15.1149 | 14.6641 | 14.7569 | 15.2452 | 15.0258 | 15.1554 | 14.5387 | 15.1554 | 14.5387 | 15.0258 | 15.0258 | 15.1149 | 15.0258 | 15.0258 | 15.0258 | 14.9526 | 15.6832 | 15.0775 | 0.8601%
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 348 | 348 | 336 | 348 | 384 | 432 | 504 | 576 | 612 | 648 | 624 | 612 | 684 | 660 | 480 | 492 | 480 | 600 | 588 | 612 | 552 | 504 | 444 | 372 | 12240 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 180 | 168 | 180 | 192 | 216 | 252 | 288 | 300 | 324 | 312 | 300 | 348 | 336 | 228 | 252 | 240 | 300 | 288 | 312 | 276 | 252 | 216 | 192 | 6120
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 44 | 42 | 48 | 46 | 33 | 34 | 34 | 41 | 41 | 43 | 38 | 35 | 31 | 26 | 35.4583 | 15.03%
|  | tgφ |  | 0.48276 | 0.51724 | 0.5 | 0.51724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4902 | 0.5 | 0.5 | 0.4902 | 0.50877 | 0.50909 | 0.475 | 0.5122 | 0.5 | 0.5 | 0.4898 | 0.5098 | 0.5 | 0.5 | 0.48649 | 0.51613
|  | Показания счётчиков Р | 3073.85 | 3073.879 | 3073.908 | 3073.936 | 3073.965 | 3073.997 | 3074.033 | 3074.075 | 3074.123 | 3074.174 | 3074.228 | 3074.28 | 3074.331 | 3074.388 | 3074.443 | 3074.483 | 3074.524 | 3074.564 | 3074.614 | 3074.663 | 3074.714 | 3074.76 | 3074.802 | 3074.839 | 3074.87
|  | Показания счётчиков Q | 1194.49 | 1194.504 | 1194.519 | 1194.533 | 1194.548 | 1194.564 | 1194.582 | 1194.603 | 1194.627 | 1194.652 | 1194.679 | 1194.705 | 1194.73 | 1194.759 | 1194.787 | 1194.806 | 1194.827 | 1194.847 | 1194.872 | 1194.896 | 1194.922 | 1194.945 | 1194.966 | 1194.984 | 1195
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.0726 | 21.3854 | 20.4853 | 21.3652 | 23.3897 | 26.388 | 30.9616 | 35.2507 | 37.737 | 40.0361 | 38.5165 | 37.4856 | 42.2884 | 40.8488 | 29.2818 | 30.3733 | 29.4593 | 36.8241 | 36.0099 | 37.6732 | 33.8781 | 30.8152 | 27.0015 | 22.8068 | 31.3056 | 11.71%
яч. 6Д резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19 | 2020.19
|  | Показания счётчиков Q | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 779.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 348 | 348 | 336 | 348 | 384 | 432 | 504 | 576 | 612 | 648 | 624 | 612 | 684 | 660 | 480 | 492 | 480 | 600 | 588 | 612 | 552 | 504 | 444 | 372 |  | 336
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 168 | 180 | 168 | 180 | 192 | 216 | 252 | 288 | 300 | 324 | 312 | 300 | 348 | 336 | 228 | 252 | 240 | 300 | 288 | 312 | 276 | 252 | 216 | 192 |  | 168
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 386.4298 | 391.7959 | 375.6594 | 391.7959 | 429.3251 | 482.9907 | 563.4891 | 643.9876 | 681.5746 | 724.486 | 697.6532 | 681.5746 | 767.4373 | 740.6052 | 531.3982 | 552.7821 | 536.6563 | 670.8204 | 654.7427 | 686.941 | 617.1548 | 563.4891 | 493.753 | 418.6263 |  | 375.6594
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.59 | 10.6 | 10.6 | 10.61 | 10.58 | 10.52 | 10.56 | 10.44 | 10.46 | 10.47 | 10.51 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.51 | 10.54 | 10.53 | 10.57 | 10.57 | 10.61 | 10.5379
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.63 | 10.56 | 10.53 | 10.58 | 10.46 | 10.47 | 10.49 | 10.53 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.53 | 10.55 | 10.54 | 10.59 | 10.6 | 10.6 | 10.5521
яч.16д | Вомын | P, кВт | счётч. | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 52 | 52 | 52 | 34 | 52 | 52 | 68 | 52 | 52 | 34 | 52 | 52 | 52 | 68 | 52 | 34 | 52 | 34 | 52 | 1120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 36 | 24 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 34 | 26 | 18 | 24 | 18 | 26 | 560
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.7083
|  | tgφ |  | 0.52941 | 0.47059 | 0.5 | 0.47059 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.52941 | 0.46154 | 0.5 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52941 | 0.46154 | 0.52941 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 1430.43 | 1430.447 | 1430.464 | 1430.482 | 1430.499 | 1430.516 | 1430.542 | 1430.568 | 1430.594 | 1430.611 | 1430.637 | 1430.663 | 1430.697 | 1430.723 | 1430.749 | 1430.766 | 1430.792 | 1430.818 | 1430.844 | 1430.878 | 1430.904 | 1430.921 | 1430.947 | 1430.964 | 1430.99
|  | Показания счётчиков Q | 554.76 | 554.769 | 554.777 | 554.786 | 554.794 | 554.803 | 554.816 | 554.829 | 554.842 | 554.85 | 554.863 | 554.876 | 554.894 | 554.906 | 554.919 | 554.928 | 554.941 | 554.954 | 554.967 | 554.984 | 554.997 | 555.006 | 555.018 | 555.027 | 555.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0959 | 2.0472 | 2.1928 | 2.0472 | 2.092 | 3.1824 | 3.1914 | 3.1763 | 2.0765 | 3.2097 | 3.2036 | 4.2236 | 3.1528 | 3.2005 | 2.1179 | 3.1884 | 3.1854 | 3.1824 | 4.1734 | 3.1854 | 2.1098 | 3.126 | 2.0979 | 3.1703 | 2.8595 | -5.583%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | счётч. | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 160
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.375
|  | Показания счётчиков Р | 704.75 | 704.758 | 704.767 | 704.775 | 704.783 | 704.792 | 704.8 | 704.808 | 704.817 | 704.825 | 704.833 | 704.842 | 704.85 | 704.858 | 704.867 | 704.875 | 704.883 | 704.892 | 704.9 | 704.908 | 704.917 | 704.925 | 704.933 | 704.942 | 704.95
|  | Показания счётчиков Q | 282.7 | 282.703 | 282.707 | 282.71 | 282.713 | 282.717 | 282.72 | 282.723 | 282.727 | 282.73 | 282.733 | 282.737 | 282.74 | 282.743 | 282.747 | 282.75 | 282.753 | 282.757 | 282.76 | 282.763 | 282.767 | 282.77 | 282.773 | 282.777 | 282.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.93096 | 1.0731 | 0.93096 | 0.93096 | 1.0711 | 0.93537 | 0.93803 | 1.0762 | 0.94431 | 0.94341 | 1.0854 | 0.93803 | 0.94071 | 1.0844 | 0.94071 | 0.93714 | 1.0792 | 0.93537 | 0.93803 | 1.0792 | 0.93714 | 0.93272 | 1.0741 | 0.93184 | 0.98369 | 1.631%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 116 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3491.11 | 3491.112 | 3491.115 | 3491.117 | 3491.12 | 3491.122 | 3491.125 | 3491.127 | 3491.129 | 3491.132 | 3491.134 | 3491.137 | 3491.139 | 3491.141 | 3491.144 | 3491.146 | 3491.149 | 3491.151 | 3491.154 | 3491.156 | 3491.158 | 3491.161 | 3491.163 | 3491.166 | 3491.168
|  | Показания счётчиков Q | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976 | 8976
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21813 | 0.3275 | 0.21813 | 0.32719 | 0.21792 | 0.32781 | 0.21979 | 0.21895 | 0.3322 | 0.22105 | 0.33125 | 0.21999 | 0.22041 | 0.33094 | 0.22041 | 0.32968 | 0.21958 | 0.32936 | 0.21999 | 0.21937 | 0.32936 | 0.21875 | 0.32812 | 0.21792 | 0.26516 | #DIV/0!
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | счётч. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 124 | 108 | 110 | 154 | 108 | 94 | 140 | 124 | 108 | 124 | 94 | 140 | 108 | 124 | 108 | 94 | 92 | 78 | 2420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 36 | 56 | 52 | 50 | 72 | 50 | 42 | 66 | 56 | 50 | 58 | 44 | 64 | 50 | 58 | 50 | 44 | 42 | 36 | 1120
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6.5
|  | tgφ |  | 0.45161 | 0.48387 | 0.45161 | 0.45161 | 0.48387 | 0.46154 | 0.45161 | 0.48148 | 0.45455 | 0.46753 | 0.46296 | 0.44681 | 0.47143 | 0.45161 | 0.46296 | 0.46774 | 0.46809 | 0.45714 | 0.46296 | 0.46774 | 0.46296 | 0.46809 | 0.45652 | 0.46154
|  | Показания счётчиков Р | 3456.83 | 3456.861 | 3456.892 | 3456.923 | 3456.954 | 3456.985 | 3457.024 | 3457.086 | 3457.14 | 3457.195 | 3457.272 | 3457.326 | 3457.373 | 3457.443 | 3457.505 | 3457.559 | 3457.621 | 3457.668 | 3457.738 | 3457.792 | 3457.854 | 3457.908 | 3457.955 | 3458.001 | 3458.04
|  | Показания счётчиков Q | 1436.56 | 1436.574 | 1436.589 | 1436.603 | 1436.617 | 1436.632 | 1436.65 | 1436.678 | 1436.704 | 1436.729 | 1436.765 | 1436.79 | 1436.811 | 1436.844 | 1436.872 | 1436.897 | 1436.926 | 1436.948 | 1436.98 | 1437.005 | 1437.034 | 1437.059 | 1437.081 | 1437.102 | 1437.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7063 | 3.7524 | 3.7063 | 3.7063 | 3.7454 | 4.7024 | 7.4688 | 6.5489 | 6.6773 | 9.3855 | 6.558 | 5.6517 | 8.5206 | 7.4902 | 6.5518 | 7.5075 | 5.6866 | 8.4261 | 6.5331 | 7.5004 | 6.5269 | 5.6651 | 5.515 | 4.6846 | 6.0924 | 6.271%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | счётч. | 144 | 172 | 158 | 170 | 186 | 184 | 210 | 250 | 276 | 290 | 328 | 264 | 316 | 302 | 198 | 198 | 222 | 250 | 278 | 302 | 262 | 224 | 212 | 144 | 5540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 94 | 110 | 102 | 110 | 120 | 118 | 136 | 162 | 178 | 188 | 212 | 170 | 204 | 196 | 128 | 128 | 144 | 162 | 178 | 196 | 170 | 144 | 136 | 94 | 3580
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 16.125
|  | tgφ |  | 0.65278 | 0.63953 | 0.64557 | 0.64706 | 0.64516 | 0.6413 | 0.64762 | 0.648 | 0.64493 | 0.64828 | 0.64634 | 0.64394 | 0.64557 | 0.64901 | 0.64646 | 0.64646 | 0.64865 | 0.648 | 0.64029 | 0.64901 | 0.64885 | 0.64286 | 0.64151 | 0.65278
|  | Показания счётчиков Р | 5810.92 | 5810.992 | 5811.078 | 5811.157 | 5811.242 | 5811.335 | 5811.427 | 5811.532 | 5811.657 | 5811.795 | 5811.94 | 5812.104 | 5812.236 | 5812.394 | 5812.545 | 5812.644 | 5812.743 | 5812.854 | 5812.979 | 5813.118 | 5813.269 | 5813.4 | 5813.512 | 5813.618 | 5813.69
|  | Показания счётчиков Q | 2816.23 | 2816.277 | 2816.332 | 2816.383 | 2816.438 | 2816.498 | 2816.557 | 2816.625 | 2816.706 | 2816.795 | 2816.889 | 2816.995 | 2817.08 | 2817.182 | 2817.28 | 2817.344 | 2817.408 | 2817.48 | 2817.561 | 2817.65 | 2817.748 | 2817.833 | 2817.905 | 2817.973 | 2818.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3775 | 11.144 | 10.2554 | 11.0418 | 12.0592 | 11.9424 | 13.7471 | 16.3065 | 18.1838 | 19.0987 | 21.5617 | 17.2695 | 20.7259 | 19.8577 | 12.9918 | 12.9547 | 14.5257 | 16.3529 | 18.1552 | 19.7446 | 17.1445 | 14.5626 | 13.774 | 9.3687 | 15.0894 | 6.422%
яч.11д | Небдино | P, кВт | счётч. | 90 | 60 | 76 | 60 | 90 | 104 | 106 | 150 | 166 | 134 | 122 | 164 | 166 | 164 | 122 | 104 | 106 | 134 | 122 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 2780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 34 | 42 | 34 | 50 | 60 | 58 | 86 | 92 | 76 | 68 | 92 | 92 | 94 | 68 | 58 | 60 | 74 | 68 | 68 | 68 | 66 | 52 | 50 | 1560
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7.7083
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.56667 | 0.55263 | 0.56667 | 0.55556 | 0.57692 | 0.54717 | 0.57333 | 0.55422 | 0.56716 | 0.55738 | 0.56098 | 0.55422 | 0.57317 | 0.55738 | 0.55769 | 0.56604 | 0.55224 | 0.55738 | 0.56667 | 0.56667 | 0.55 | 0.57778 | 0.55556
|  | Показания счётчиков Р | 2562.6 | 2562.645 | 2562.675 | 2562.713 | 2562.743 | 2562.788 | 2562.84 | 2562.893 | 2562.968 | 2563.051 | 2563.118 | 2563.179 | 2563.261 | 2563.344 | 2563.426 | 2563.487 | 2563.539 | 2563.592 | 2563.659 | 2563.72 | 2563.78 | 2563.84 | 2563.9 | 2563.945 | 2563.99
|  | Показания счётчиков Q | 1263.29 | 1263.315 | 1263.332 | 1263.353 | 1263.37 | 1263.395 | 1263.425 | 1263.454 | 1263.497 | 1263.543 | 1263.581 | 1263.615 | 1263.661 | 1263.707 | 1263.754 | 1263.788 | 1263.817 | 1263.847 | 1263.884 | 1263.918 | 1263.952 | 1263.986 | 1264.019 | 1264.045 | 1264.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6144 | 3.7643 | 4.7351 | 3.7607 | 5.6091 | 6.5598 | 6.6392 | 9.4645 | 10.5081 | 8.5131 | 7.7111 | 10.3421 | 10.458 | 10.4261 | 7.6963 | 6.543 | 6.6863 | 8.4029 | 7.6817 | 7.5642 | 7.5714 | 7.4894 | 5.6842 | 5.6091 | 7.2931 | 5.387%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 34.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 10216.61 | 10216.65 | 10216.69 | 10216.73 | 10216.76 | 10216.77 | 10216.82 | 10216.85 | 10216.9 | 10216.94 | 10216.98 | 10217.02 | 10217.06 | 10217.1 | 10217.14 | 10217.19 | 10217.22 | 10217.25 | 10217.28 | 10217.31 | 10217.34 | 10217.37 | 10217.41 | 10217.44 | 10217.48
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216 | 10216
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 351.6 | 353.6 | 353.6 | 349.2 | 394.4 | 442 | 513.2 | 584 | 609.6 | 651.6 | 635.6 | 611.6 | 695.6 | 667.6 | 484 | 501.2 | 497.2 | 599.2 | 597.2 | 621.2 | 547.2 | 511.6 | 453.2 | 385.6 | 12410.8
|  | Q, кВАр |  | 196 | 198 | 196 | 194 | 226 | 246 | 282 | 334 | 342 | 368 | 364 | 346 | 392 | 380 | 270 | 276 | 282 | 332 | 336 | 356 | 312 | 284 | 256 | 212 | 6980
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0345 | -1.6092 | -5.2381 | -0.34483 | -2.7083 | -2.3148 | -1.8254 | -1.3889 | 0.39216 | -0.55556 | -1.859 | 0.065359 | -1.6959 | -1.1515 | -0.83333 | -1.8699 | -3.5833 | 0.13333 | -1.5646 | -1.5033 | 0.86957 | -1.5079 | -2.0721 | -3.6559 | -1.3954
|  | Q, % |  | -16.6667 | -10 | -16.6667 | -7.7778 | -17.7083 | -13.8889 | -11.9048 | -15.9722 | -14 | -13.5802 | -16.6667 | -15.3333 | -12.6437 | -13.0952 | -18.4211 | -9.5238 | -17.5 | -10.6667 | -16.6667 | -14.1026 | -13.0435 | -12.6984 | -18.5185 | -10.4167 | -14.0523
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | 22.91% | 22.91% | 33.09% | 22.91% | 9.667% | 17.87% | 10.32% | 10.18% | 13.71% | 7.238% | 3.8% | 9.895% | 10.8% | 7.368% | 12.94% | 11.56% | 6.667% | 10.53% | 5.895% | 14.4% | 13.05% | 6% | 11.14% | 27.33% | 12.28%
|  |  | Δ I | -8.333% | 0% | 0% | 4.167% | 3.704% | 0% | -2.857% | 0% | 2.381% | 4.444% | 18.18% | 2.381% | 14.58% | 13.04% | -6.061% | -5.882% | 2.941% | 4.878% | 7.317% | 9.302% | 5.263% | 2.857% | 6.452% | -3.846% | 3.995%
|  |  | Δ Iрасч | -3.096% | -1.85% | -6.518% | -0.5694% | -5.075% | -3.54% | -3.304% | -3.749% | -1.731% | -2.783% | -4.162% | -2.506% | -3.57% | -2.962% | -3.472% | -2.494% | -5.784% | -1.292% | -4.086% | -3.718% | -1.215% | -3.118% | -4.236% | -4.199% | -3.234%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14.0833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 25 | 29 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 22 | 20 | 26.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 614.4 | 584.4 | 583.2 | 565.2 | 588 | 638.4 | 705.6 | 793.2 | 855.6 | 892.8 | 859.2 | 859.2 | 842.4 | 782.4 | 820.8 | 784.8 | 801.6 | 794.4 | 800.4 | 847.2 | 853.2 | 840 | 739.2 | 666 | 18111.6 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 511.2 | 501.6 | 493.2 | 489.6 | 492 | 500.4 | 504 | 532.8 | 567.6 | 649.2 | 644.4 | 651.6 | 642 | 609.6 | 627.6 | 610.8 | 612 | 609.6 | 566.4 | 561.6 | 560.4 | 560.4 | 555.6 | 535.2 | 13588.8
|  | I, А | ТИ | 73 | 72 | 70 | 68 | 73 | 77 | 85 | 94 | 95 | 102 | 97 | 98 | 91 | 89 | 91 | 90 | 89 | 89 | 91 | 94 | 89 | 88 | 79 | 78 | 85.9167 | 4.674%
|  | tgφ |  | 0.83203 | 0.85832 | 0.84568 | 0.86624 | 0.83673 | 0.78383 | 0.71429 | 0.67171 | 0.66339 | 0.72715 | 0.75 | 0.75838 | 0.76211 | 0.77914 | 0.76462 | 0.77829 | 0.76347 | 0.76737 | 0.70765 | 0.66289 | 0.65682 | 0.66714 | 0.75162 | 0.8036 | 0.75719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 72.7557 | 70.3273 | 69.6364 | 68.2838 | 69.681 | 73.7216 | 79.0571 | 86.0328 | 93.1709 | 100.0127 | 97.3055 | 97.0896 | 95.214 | 89.3026 | 92.8851 | 89.4002 | 90.6622 | 89.8773 | 88.1467 | 91.3741 | 89.8773 | 90.6344 | 83.3885 | 77.1674 | 85.2085 | 0.8242%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 159.6 | 145.2 | 145.2 | 154.8 | 162 | 165.6 | 205.2 | 285.6 | 322.8 | 324 | 312 | 246 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | 286.8 | 298.8 | 310.8 | 277.2 | 290.4 | 344.4 | 273.6 | 226.8 | 250.8 | 6044.4 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114 | 111.6 | 114 | 112.8 | 112.8 | 115.2 | 118.8 | 175.2 | 218.4 | 224.4 | 220.8 | 180 | 219.6 | 214.8 | 222 | 225.6 | 224.4 | 224.4 | 171.6 | 163.2 | 184.8 | 139.2 | 139.2 | 195.6 | 4142.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 37 | 37 | 33 | 34 | 29 | 29 | 31 | 34 | 34 | 29 | 33 | 27 | 39 | 29 | 24 | 22 | 28 | 27 | 1.145%
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.7686 | 0.78512 | 0.72868 | 0.6963 | 0.69565 | 0.57895 | 0.61345 | 0.67658 | 0.69259 | 0.70769 | 0.73171 | 0.76891 | 0.7521 | 0.77731 | 0.78661 | 0.751 | 0.72201 | 0.61905 | 0.56198 | 0.53659 | 0.50877 | 0.61376 | 0.7799 | 0.69032
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.0241 | 16.8562 | 17.046 | 17.7145 | 18.1697 | 18.5383 | 21.8592 | 30.4998 | 35.8733 | 36.1612 | 35.0142 | 27.7476 | 32.7947 | 32.5815 | 32.9283 | 33.2162 | 34.0158 | 34.8405 | 29.8178 | 30.4672 | 34.8405 | 27.8997 | 24.2238 | 28.9981 | 27.922 | -3.415%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2600.3 | 2443.55 | 2383.55 | 2305.85 | 2351.6 | 2522.5 | 2859.25 | 3391.25 | 3755.45 | 3891.85 | 3851.15 | 3750.15 | 3734.45 | 3628.6 | 3639 | 3525.1 | 3519.95 | 3533.5 | 3554.9 | 3712.9 | 3803.7 | 3652.15 | 3104.5 | 2754.3 |  | 2305.85
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1687.1 | 1647.1 | 1608.9 | 1541.8 | 1543.5 | 1592.8 | 1604.9 | 1769.55 | 1927 | 2027.55 | 2040.15 | 2025.45 | 2090.45 | 2028.4 | 2062 | 2051.6 | 2028.5 | 2045.35 | 1932.2 | 1889.6 | 1858.2 | 1826.25 | 1799.4 | 1799.35 |  | 1541.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3099.6559 | 2946.8415 | 2875.7381 | 2773.8225 | 2812.9015 | 2983.2898 | 3278.874 | 3825.1645 | 4220.9873 | 4388.3317 | 4358.1611 | 4262.1676 | 4279.7311 | 4157.0596 | 4182.6027 | 4078.6508 | 4062.6174 | 4082.7783 | 4046.0735 | 4166.079 | 4233.325 | 4083.3061 | 3588.281 | 3289.9588 |  | 2773.8225
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.7 | 37.3 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.1 |  | 37.0583
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 36.2 | 36.1 | 36 | 36 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.6 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 36.5 |  | 36.3667
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | АСКУЭ | 1202.6 | 1118.6 | 1089.2 | 1051.4 | 1059.8 | 1153.6 | 1338.4 | 1631 | 1862 | 1934.8 | 1937.6 | 1915.2 | 1857.8 | 1817.2 | 1789.2 | 1724.8 | 1706.6 | 1703.8 | 1736 | 1783.6 | 1822.8 | 1771 | 1439.2 | 1209.6 | 37655.8 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 614.6 | 595 | 583.8 | 557.2 | 554.4 | 582.4 | 593.6 | 642.6 | 704.2 | 718.2 | 730.8 | 747.6 | 753.2 | 733.6 | 733.6 | 736.4 | 728 | 737.8 | 719.6 | 694.4 | 676.2 | 676.2 | 659.4 | 641.2 | 16114
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 23 | 20 | 26.7917
|  | tgφ |  | 0.51106 | 0.53191 | 0.53599 | 0.52996 | 0.52312 | 0.50485 | 0.44351 | 0.39399 | 0.3782 | 0.3712 | 0.37717 | 0.39035 | 0.40543 | 0.4037 | 0.41002 | 0.42695 | 0.42658 | 0.43303 | 0.41452 | 0.38932 | 0.37097 | 0.38182 | 0.45817 | 0.53009 | 0.43925
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 21.2137 | 19.9556 | 19.464 | 18.7416 | 18.736 | 20.2984 | 23.0604 | 27.1665 | 31.1843 | 32.3292 | 32.2646 | 31.9464 | 31.1498 | 30.4508 | 29.9672 | 29.1414 | 28.7528 | 28.7729 | 29.2006 | 29.7409 | 28.7729 | 29.3775 | 24.5986 | 21.3303 | 26.5673 | 0.8373%
ВЛ 31 - ошибка в измерениях | Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 69.3 | 65.1 | 60.9 | 58.8 | 59.85 | 60.9 | 67.2 | 75.6 | 84 | 88.2 | 86.1 | 85.05 | 89.25 | 82.95 | 79.8 | 76.65 | 79.8 | 86.1 | 84 | 94.5 | 100.8 | 86.1 | 84 | 82.95 | 1887.9 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.65 | 13.65 | 12.6 | 3.15 | 8.4 | 7.35 | 5.25 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 17.85 | 15.75 | 19.95 | 19.95 | 21 | 25.2 | 21 | 23.1 | 21 | 25.2 | 19.95 | 18.9 | 18.9 | 13.65 | 383.25
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.19697 | 0.20968 | 0.2069 | 0.053571 | 0.14035 | 0.12069 | 0.078125 | 0.13889 | 0.15 | 0.16667 | 0.20732 | 0.18519 | 0.22353 | 0.24051 | 0.26316 | 0.32877 | 0.26316 | 0.26829 | 0.25 | 0.26667 | 0.19792 | 0.21951 | 0.225 | 0.16456 | 0.19856
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1094 | 1.0476 | 0.97951 | 0.92744 | 0.94673 | 0.96353 | 1.0616 | 1.1828 | 1.3306 | 1.4007 | 1.37 | 1.344 | 1.421 | 1.3257 | 1.2788 | 1.2537 | 1.2788 | 1.3815 | 1.3454 | 1.5197 | 1.3815 | 1.3661 | 1.3379 | 1.3098 | 1.2443 | 67.18%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 554.4 | 530.25 | 505.05 | 475.65 | 481.95 | 504 | 542.85 | 605.85 | 631.05 | 652.05 | 656.25 | 644.7 | 659.4 | 660.45 | 663.6 | 652.05 | 633.15 | 638.4 | 657.3 | 697.2 | 682.5 | 681.45 | 615.3 | 544.95 | 14569.8 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 433.65 | 425.25 | 405.3 | 379.05 | 375.9 | 387.45 | 383.25 | 408.45 | 424.2 | 421.05 | 426.3 | 430.5 | 455.7 | 450.45 | 457.8 | 453.6 | 443.1 | 450.45 | 453.6 | 445.2 | 416.85 | 431.55 | 426.3 | 413.7 | 10198.65
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11.75
|  | tgφ |  | 0.7822 | 0.80198 | 0.80249 | 0.79691 | 0.77996 | 0.76875 | 0.706 | 0.67418 | 0.67221 | 0.64573 | 0.6496 | 0.66775 | 0.69108 | 0.68203 | 0.68987 | 0.69565 | 0.69983 | 0.70559 | 0.6901 | 0.63855 | 0.61077 | 0.63328 | 0.69283 | 0.75915 | 0.70569
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.239 | 10.8835 | 10.3977 | 9.7658 | 9.7597 | 10.151 | 10.6401 | 11.5398 | 12.1415 | 12.3597 | 12.4613 | 12.2433 | 12.6937 | 12.6603 | 12.7324 | 12.5791 | 12.2385 | 12.3396 | 12.6822 | 13.1363 | 12.3396 | 12.7738 | 11.8221 | 10.8352 | 11.7673 | -0.1472%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1826.3 | 1713.95 | 1655.15 | 1585.85 | 1601.6 | 1718.5 | 1948.45 | 2312.45 | 2577.05 | 2675.05 | 2679.95 | 2644.95 | 2606.45 | 2560.6 | 2532.6 | 2453.5 | 2419.55 | 2428.3 | 2477.3 | 2575.3 | 2606.1 | 2538.55 | 2138.5 | 1837.5 | 54113.5
|  | Q, кВАр |  | 1061.9 | 1033.9 | 1001.7 | 939.4 | 938.7 | 977.2 | 982.1 | 1061.55 | 1141 | 1153.95 | 1174.95 | 1193.85 | 1228.85 | 1204 | 1212.4 | 1215.2 | 1192.1 | 1211.35 | 1194.2 | 1164.8 | 1113 | 1126.65 | 1104.6 | 1068.55 | 26695.9
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.35 | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.36 | 6.36 | 6.34 | 6.42 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.42 | 6.43 | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.44 | 6.43 | 6.43 | 6.42 | 6.44 | 6.41 | 6.4 | 6.3954
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.29 | 6.28 | 6.26 | 6.25 | 6.28 | 6.29 | 6.27 | 6.35 | 6.28 | 6.3 | 6.31 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.36 | 6.35 | 6.34 | 6.3175
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 224.88 | 223.44 | 234 | 222.24 | 222.48 | 233.04 | 223.2 | 221.52 | 239.04 | 228 | 225.6 | 240 | 225.36 | 221.52 | 240 | 221.04 | 216.72 | 237.12 | 230.64 | 222.24 | 230.88 | 236.16 | 224.16 | 227.76 | 5471.04 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.44 | 155.28 | 154.8 | 155.04 | 156.48 | 156.48 | 156.48 | 156.72 | 159.12 | 161.76 | 158.16 | 158.4 | 161.04 | 157.68 | 168 | 161.04 | 157.68 | 165.12 | 160.32 | 162.48 | 165.84 | 165.84 | 163.44 | 163.2 | 3837.84
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 25 | 24 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25.125
|  | tgφ |  | 0.70011 | 0.69495 | 0.66154 | 0.69762 | 0.70334 | 0.67147 | 0.70108 | 0.70748 | 0.66566 | 0.70947 | 0.70106 | 0.66 | 0.71459 | 0.71181 | 0.7 | 0.72856 | 0.72757 | 0.69636 | 0.69511 | 0.7311 | 0.7183 | 0.70224 | 0.72912 | 0.71654 | 0.70188
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 25.2272 | 25.0449 | 25.9071 | 25.0614 | 25.0358 | 25.7958 | 25.13 | 24.701 | 26.431 | 25.6495 | 25.2391 | 26.1763 | 25.2137 | 24.7906 | 26.6676 | 24.8948 | 24.3969 | 26.2612 | 25.6902 | 25.1793 | 26.2612 | 26.2272 | 25.253 | 25.5461 | 25.4909 | -1.456%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 188.64 | 168.72 | 166.08 | 163.68 | 192.72 | 209.52 | 243.12 | 283.44 | 334.8 | 337.44 | 306.48 | 312 | 321.84 | 290.4 | 317.76 | 301.92 | 317.52 | 283.68 | 291.84 | 312.96 | 306.24 | 308.88 | 252.96 | 208.8 | 6421.44 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 185.04 | 180 | 176.88 | 176.64 | 178.08 | 182.4 | 185.52 | 199.2 | 209.52 | 217.68 | 225.84 | 217.2 | 236.4 | 227.52 | 234.24 | 234.72 | 224.88 | 216 | 214.32 | 206.64 | 206.88 | 206.88 | 201.12 | 190.32 | 4933.92
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 24 | 23 | 28 | 29 | 33 | 36 | 41 | 37 | 33 | 37 | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 29 | 26 | 32.2083
|  | tgφ |  | 0.98092 | 1.0669 | 1.065 | 1.0792 | 0.92403 | 0.87056 | 0.76308 | 0.70279 | 0.62581 | 0.64509 | 0.73688 | 0.69615 | 0.73453 | 0.78347 | 0.73716 | 0.77742 | 0.70824 | 0.76142 | 0.73438 | 0.66028 | 0.67555 | 0.66977 | 0.79507 | 0.91149 | 0.79605
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 24.0539 | 22.5289 | 22.1212 | 21.9906 | 23.8484 | 25.2474 | 27.8823 | 31.192 | 35.8395 | 36.3817 | 34.492 | 34.2281 | 35.8985 | 33.2157 | 35.488 | 34.3787 | 34.9777 | 32.0031 | 32.5499 | 33.7135 | 32.0031 | 33.3681 | 29.1424 | 25.5169 | 30.5026 | 5.296%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 200.64 | 192 | 182.88 | 178.32 | 172.32 | 195.12 | 238.8 | 287.52 | 282.24 | 325.92 | 327.12 | 307.44 | 294 | 270.72 | 262.08 | 261.6 | 265.44 | 274.08 | 276.48 | 311.52 | 315.12 | 295.2 | 261.12 | 229.44 | 6207.12 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.92 | 202.08 | 198 | 193.44 | 192.48 | 196.8 | 197.76 | 214.32 | 235.44 | 304.56 | 296.16 | 312.48 | 279.6 | 260.16 | 259.44 | 251.04 | 267.12 | 263.52 | 228.96 | 228.72 | 224.4 | 224.88 | 227.52 | 217.92 | 5682.72
|  | I, А | ТИ | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 41 | 41 | 40 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 27 | 31.4167
|  | tgφ |  | 1.0263 | 1.0525 | 1.0827 | 1.0848 | 1.117 | 1.0086 | 0.82814 | 0.74541 | 0.83418 | 0.93446 | 0.90536 | 1.0164 | 0.95102 | 0.96099 | 0.98993 | 0.95963 | 1.0063 | 0.96147 | 0.82812 | 0.73421 | 0.71211 | 0.76179 | 0.87132 | 0.94979 | 0.93011
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.1714 | 25.4543 | 24.5742 | 24.0246 | 23.48 | 25.1874 | 28.2686 | 32.288 | 33.3525 | 40.4146 | 39.9794 | 39.4688 | 36.4732 | 33.8054 | 33.1516 | 32.5936 | 33.8531 | 34.1268 | 32.2707 | 34.7421 | 34.1268 | 33.3087 | 31.2316 | 28.5799 | 31.7053 | -0.9188%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 158.4 | 144.96 | 144.48 | 153.6 | 161.28 | 165.12 | 204.48 | 285.12 | 321.36 | 322.8 | 311.04 | 245.04 | 284.4 | 284.4 | 285.36 | 285.84 | 296.88 | 310.8 | 275.28 | 290.16 | 342.96 | 272.4 | 226.56 | 249.36 | 6022.08 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 114.72 | 113.04 | 114.48 | 113.04 | 114 | 116.16 | 119.28 | 176.4 | 218.4 | 226.08 | 221.04 | 180.96 | 219.84 | 215.76 | 222.48 | 227.04 | 224.64 | 225.12 | 172.32 | 163.68 | 186.24 | 139.68 | 139.92 | 196.32 | 4160.64
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 37 | 37 | 33 | 34 | 29 | 29 | 31 | 34 | 35 | 29 | 35 | 27 | 39 | 29 | 24 | 22 | 28 | 27.125
|  | tgφ |  | 0.72424 | 0.7798 | 0.79236 | 0.73594 | 0.70685 | 0.70349 | 0.58333 | 0.61869 | 0.67961 | 0.70037 | 0.71065 | 0.73849 | 0.773 | 0.75865 | 0.77965 | 0.79429 | 0.75667 | 0.72432 | 0.62598 | 0.5641 | 0.54304 | 0.51278 | 0.61758 | 0.7873 | 0.6963
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.9732 | 16.9199 | 17.0213 | 17.6381 | 18.1789 | 18.5528 | 21.824 | 30.5199 | 35.7636 | 36.159 | 34.9552 | 27.7289 | 32.7215 | 32.5469 | 32.9379 | 33.2289 | 33.8893 | 34.8789 | 29.7035 | 30.4696 | 34.8789 | 27.8224 | 24.2396 | 28.9352 | 27.8953 | -2.84%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.7 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 15.13 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 772.56 | 729.12 | 727.44 | 717.84 | 748.8 | 802.8 | 909.6 | 1077.6 | 1177.44 | 1214.16 | 1170.24 | 1104.48 | 1125.6 | 1067.04 | 1105.2 | 1070.4 | 1096.56 | 1105.68 | 1074.24 | 1136.88 | 1195.2 | 1112.64 | 964.8 | 915.36 | 24121.68
|  | Q, кВАр |  | 663.12 | 650.4 | 644.16 | 638.16 | 641.04 | 651.84 | 659.04 | 746.64 | 822.48 | 910.08 | 901.2 | 869.04 | 896.88 | 861.12 | 884.16 | 873.84 | 874.32 | 869.76 | 775.92 | 761.52 | 783.36 | 737.28 | 732 | 767.76 | 18615.12
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 0.18605 | 0.065789 | 0.1318 | 0.3 | 0.16 | 0.14925 | 0.13175 | 0.11123 | 0.081466 | 0.21696 | 0.081967 | 0.065147 | 0.21277 | 0.089888 | 0.10846 | 0.11198 | 0.34896 | -0.043431 | 0.3118 | 0.063291 | 0.2004 | 0.086207 | 0.12422 | 0.15707 | 0.14208
|  | Q, % |  | -6.0653 | -6.0665 | -6.087 | -5.9363 | -5.9921 | -5.8869 | -5.8189 | -5.4576 | -4.6412 | -4.1758 | -4.1609 | -4.5022 | -4.0947 | -4.4541 | -4.0678 | -4.4763 | -4.5337 | -4.2878 | -5.1382 | -5.0662 | -5.1208 | -5.3859 | -5.3541 | -5.0575 | -4.9851
|  |  | Δ I | -3.371% | -2.247% | -3.529% | -3.529% | -3.297% | -4.255% | -1.923% | -0.7634% | -3.03% | -1.481% | -0.7634% | -4.724% | -2.5% | -0.8333% | -3.2% | -3.226% | -2.542% | -4.098% | -3.39% | -1.504% | -2.542% | -1.786% | -3.96% | -1.887% | -2.62%
|  |  | Δ Iрасч | -2.915% | -3.171% | -3.393% | -3.159% | -3.065% | -2.735% | -2.169% | -1.861% | -1.815% | -1.785% | -1.773% | -2.215% | -1.795% | -2.03% | -1.933% | -2.022% | -1.956% | -2.046% | -1.907% | -1.858% | -2.046% | -1.85% | -2.095% | -2.272% | -2.178%
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 118.2 | 117.8 | 117.8 | 117.6 | 118.1 | 118 | 117.9 | 119.5 | 118.4 | 118.6 | 118.5 | 119.3 | 119.3 | 119.1 | 119.2 | 119.1 | 119.3 | 119.7 | 119.4 | 119.3 | 119.4 | 119.7 | 119.2 | 118.9
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч
|  | Q, кВАр | нет уч
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ | нет уч
|  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | нет уч
|  | Показания счётчиков Q | нет уч
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14.3333 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.55 | 10.53 | 10.52 | 10.65 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.63 | 10.63 | 10.62 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.66 | 10.65 | 10.62 | 10.64 | 10.67 | 10.62 | 10.59
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.54 | 10.53 | 10.53 | 10.65 | 10.56 | 10.59 | 10.57 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.65 | 10.67 | 10.65 | 10.64 | 10.65 | 10.67 | 10.63 | 10.6
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14.125
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.5833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2083
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 8.333% | 9.091% | 9.091% | 0% | 0% | 7.143% | 0% | -6.667% | -6.25% | -12.5% | -6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | -6.25% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 7.143% | 0% | 0.5814%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
|  | Показания счетчиков Р | 0
|  | Показания счетчиков Q | 0
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 479.04 | 456.48 | 433.44 | 406.56 | 414.24 | 432.48 | 470.4 | 528.48 | 552 | 571.2 | 575.52 | 564 | 576 | 577.92 | 579.36 | 569.76 | 552.48 | 556.8 | 573.6 | 613.44 | 601.44 | 599.52 | 536.16 | 470.4 | 12690.72 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 410.88 | 402.72 | 383.04 | 357.12 | 355.2 | 365.76 | 363.84 | 390.24 | 405.6 | 404.64 | 408.48 | 411.84 | 435.36 | 430.56 | 437.76 | 431.52 | 422.88 | 428.16 | 431.04 | 426.72 | 398.4 | 412.8 | 402.72 | 389.28 | 9706.56
|  | I, А | ТИ | 56 | 54 | 51 | 49 | 52 | 52 | 54 | 63 | 63 | 65 | 62 | 65 | 64 | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 64 | 69 | 65 | 64 | 57 | 53 | 59.9583 | 13.53%
|  | tgφ |  | 0.85772 | 0.88223 | 0.88372 | 0.87839 | 0.85747 | 0.84573 | 0.77347 | 0.73842 | 0.73478 | 0.7084 | 0.70976 | 0.73021 | 0.75583 | 0.74502 | 0.75559 | 0.75737 | 0.76542 | 0.76897 | 0.75146 | 0.69562 | 0.66241 | 0.68855 | 0.75112 | 0.82755 | 0.77188
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.0007 | 55.152 | 52.325 | 49.1042 | 49.2843 | 51.1569 | 53.7952 | 58.6921 | 61.7706 | 63.1241 | 63.5431 | 62.4887 | 64.5059 | 64.4854 | 64.9751 | 63.9532 | 62.1584 | 62.6549 | 64.1024 | 66.8642 | 64.5523 | 64.9301 | 59.9084 | 54.7193 | 59.8019 | 0.2608%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 964.8 | 964.8 | 914.6 | 884.4 | 904.5 | 1035.2 | 1246.2 | 1447.2 | 1527.6 | 1587.9 | 1587.9 | 1517.6 | 1487.4 | 1517.6 | 1457.3 | 1457.3 | 1447.2 | 1386.9 | 1447.2 | 1497.5 | 1507.5 | 1386.9 | 1055.3 | 974.9 | 31205.7 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 416.4 | 416.4 | 394.7 | 381.7 | 390.3 | 446.7 | 537.8 | 624.5 | 659.2 | 685.2 | 685.2 | 654.9 | 641.9 | 654.9 | 628.9 | 628.9 | 624.5 | 598.5 | 624.5 | 646.2 | 650.6 | 598.5 | 455.4 | 420.7 | 13466.5
|  | I, А | ТИ | 96 | 96 | 91 | 88 | 90 | 103 | 124 | 144 | 152 | 158 | 158 | 151 | 148 | 151 | 145 | 145 | 144 | 138 | 144 | 149 | 150 | 138 | 105 | 97 | 129.375 | 24.08%
|  | tgφ |  | 0.43159 | 0.43159 | 0.43155 | 0.43159 | 0.43151 | 0.43151 | 0.43155 | 0.43152 | 0.43153 | 0.43151 | 0.43151 | 0.43154 | 0.43156 | 0.43154 | 0.43155 | 0.43155 | 0.43152 | 0.43154 | 0.43152 | 0.43152 | 0.43158 | 0.43154 | 0.43154 | 0.43153 | 0.43154
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 96.7216 | 97.1859 | 92.2756 | 89.3731 | 90.9635 | 104.2743 | 126.1354 | 144.8482 | 154.6162 | 160.4607 | 160.4607 | 152.137 | 148.8736 | 152.6231 | 145.8606 | 146.3258 | 144.8482 | 138.8136 | 145.5423 | 150.6007 | 151.8521 | 138.8136 | 104.9565 | 97.1135 | 130.6531 | -0.9879%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 42.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 42.2 | 42.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 716.7 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 663
|  | I, А | амп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | 2.393%
|  | tgφ |  | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92417 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92527 | 0.92513
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0228 | 2.0321 | 2.0358 | 2.0414 | 2.0283 | 2.0302 | 2.0377 | 2.0154 | 3.0613 | 2.0339 | 2.0321 | 2.0191 | 2.0172 | 2.0209 | 2.0172 | 2.0191 | 2.0154 | 2.0117 | 3.0333 | 3.0444 | 2.0228 | 2.0099 | 2.0081 | 2.0117 | 2.1509 | -1.219%
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 1443.84 | 1421.28 | 1348.04 | 1290.96 | 1318.74 | 1467.68 | 1716.6 | 1975.68 | 2079.6 | 2159.1 | 2163.42 | 2081.6 | 2063.4 | 2095.52 | 2036.66 | 2027.06 | 1999.68 | 1943.7 | 2020.8 | 2110.94 | 2108.94 | 1986.42 | 1591.46 | 1445.3 |  | 1290.96
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 827.28 | 819.12 | 777.74 | 738.82 | 745.5 | 812.46 | 901.64 | 1014.74 | 1064.8 | 1089.84 | 1093.68 | 1066.74 | 1077.26 | 1085.46 | 1066.66 | 1060.42 | 1047.38 | 1026.66 | 1055.54 | 1072.92 | 1049 | 1011.3 | 858.12 | 809.98 |  | 738.82
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 1664.0511 | 1640.4251 | 1556.307 | 1487.4249 | 1514.8747 | 1677.5505 | 1938.9869 | 2221.0378 | 2336.3508 | 2418.5665 | 2424.1539 | 2339.0153 | 2327.6831 | 2359.9634 | 2299.0754 | 2287.6763 | 2257.3713 | 2198.1812 | 2279.8678 | 2367.958 | 2355.4254 | 2229.0339 | 1808.0694 | 1656.792 |  | 1487.4249
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | счётч. | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 42.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 42.2 | 42.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 716.7
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 10.94 | 10.89 | 10.87 | 10.84 | 10.91 | 10.9 | 10.86 | 10.98 | 10.85 | 10.88 | 10.89 | 10.96 | 10.97 | 10.95 | 10.97 | 10.96 | 10.98 | 11 | 10.95 | 10.91 | 10.94 | 11.01 | 11.02 | 11 | 10.9346
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.38 | 6.39 | 6.37 | 6.4 | 6.4 | 6.39 | 6.47 | 6.41 | 6.41 | 6.42 | 6.46 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.47 | 6.48 | 6.47 | 6.46 | 6.46 | 6.48 | 6.47 | 6.45 | 6.4371
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.28 | 6.25 | 6.24 | 6.23 | 6.26 | 6.25 | 6.22 | 6.29 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.28 | 6.29 | 6.26 | 6.29 | 6.27 | 6.29 | 6.29 | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.29 | 6.33 | 6.32 | 6.2658
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 73.92 | 72.12 | 65.4 | 46.68 | 44.4 | 44.52 | 42.96 | 46.92 | 48.12 | 50.28 | 52.44 | 51.72 | 52.68 | 51.36 | 49.32 | 55.68 | 53.16 | 50.16 | 49.08 | 54.12 | 63.48 | 73.8 | 75.12 | 75.24 | 1342.68 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 72.84 | 71.28 | 66.24 | 46.92 | 45.6 | 47.28 | 46.92 | 51.12 | 51.6 | 47.88 | 50.64 | 52.2 | 55.56 | 54.12 | 54 | 55.56 | 54.72 | 56.28 | 55.92 | 58.32 | 65.16 | 79.68 | 83.52 | 81.12 | 1404.48
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6.4167
|  | tgφ |  | 0.98539 | 0.98835 | 1.0128 | 1.0051 | 1.027 | 1.062 | 1.0922 | 1.0895 | 1.0723 | 0.95227 | 0.96568 | 1.0093 | 1.0547 | 1.0537 | 1.0949 | 0.99784 | 1.0293 | 1.122 | 1.1394 | 1.0776 | 1.0265 | 1.0797 | 1.1118 | 1.0781 | 1.047
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.373 | 9.187 | 8.4204 | 6.0059 | 5.7483 | 5.8654 | 5.7547 | 6.1992 | 6.3625 | 6.261 | 6.5636 | 6.5752 | 6.8403 | 6.6761 | 6.5439 | 7.0383 | 6.8159 | 6.7249 | 6.6473 | 7.1192 | 8.1399 | 9.688 | 10.0359 | 9.9154 | 7.2709 | -13.31%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 218.7 | 212.04 | 206.82 | 204.12 | 201.6 | 210.6 | 238.86 | 254.88 | 258.3 | 257.94 | 264.78 | 259.38 | 262.98 | 270.36 | 281.7 | 263.52 | 264.06 | 270.72 | 273.24 | 298.8 | 263.34 | 261.72 | 239.58 | 209.88 | 5947.92 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 183.96 | 179.28 | 173.88 | 174.06 | 172.44 | 178.74 | 177.48 | 184.5 | 187.92 | 186.66 | 188.46 | 190.26 | 207 | 202.68 | 210.06 | 203.58 | 199.62 | 206.1 | 209.16 | 209.34 | 169.74 | 168.84 | 169.38 | 162.36 | 4495.5
|  | I, А | ТИ | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 28 | 27 | 25 | 24 | 28.7083
|  | tgφ |  | 0.84115 | 0.8455 | 0.84073 | 0.85273 | 0.85536 | 0.84872 | 0.74303 | 0.72387 | 0.72753 | 0.72366 | 0.71176 | 0.73352 | 0.78713 | 0.74967 | 0.74569 | 0.77254 | 0.75596 | 0.7613 | 0.76548 | 0.7006 | 0.64457 | 0.64512 | 0.70699 | 0.77358 | 0.76067
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.8112 | 25.1575 | 24.4422 | 24.3425 | 23.9603 | 24.9481 | 26.9188 | 28.111 | 28.8049 | 28.7119 | 29.262 | 28.7835 | 29.9001 | 30.2346 | 31.4427 | 29.7963 | 29.5738 | 30.3508 | 30.7426 | 32.6451 | 28.0342 | 27.7827 | 26.2133 | 23.78 | 27.9062 | 2.794%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 114.12 | 101.88 | 97.02 | 93.78 | 106.02 | 114.48 | 126 | 157.5 | 177.12 | 194.58 | 189.36 | 182.34 | 185.04 | 182.88 | 176.04 | 178.38 | 168.12 | 165.96 | 177.66 | 187.74 | 197.46 | 185.4 | 158.58 | 129.24 | 3746.7 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.54 | 62.46 | 61.74 | 60.48 | 60.84 | 62.28 | 62.46 | 72.54 | 84.06 | 87.12 | 84.78 | 86.22 | 85.86 | 86.04 | 85.14 | 84.06 | 84.6 | 79.92 | 79.38 | 75.06 | 75.78 | 72.72 | 69.3 | 65.88 | 1792.26
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 15 | 13 | 16.3333
|  | tgφ |  | 0.55678 | 0.61307 | 0.63636 | 0.64491 | 0.57385 | 0.54403 | 0.49571 | 0.46057 | 0.47459 | 0.44773 | 0.44772 | 0.47285 | 0.46401 | 0.47047 | 0.48364 | 0.47124 | 0.50321 | 0.48156 | 0.44681 | 0.39981 | 0.38377 | 0.39223 | 0.437 | 0.50975 | 0.49215
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.797 | 10.827 | 10.4027 | 10.1261 | 11.0401 | 11.7706 | 12.7214 | 15.4919 | 17.6797 | 19.2251 | 18.6801 | 18.0477 | 18.2246 | 18.0845 | 17.4974 | 17.6447 | 16.8145 | 16.4312 | 17.3846 | 18.0917 | 18.925 | 17.7649 | 15.4614 | 13.0002 | 15.5473 | 4.813%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 824.4 | 758.88 | 735.84 | 704.16 | 708.12 | 762.12 | 897.48 | 1118.88 | 1261.08 | 1335.24 | 1351.08 | 1341.72 | 1280.52 | 1281.24 | 1270.8 | 1225.44 | 1218.24 | 1219.68 | 1232.64 | 1263.24 | 1290.96 | 1266.12 | 1014.48 | 842.04 | 26204.4 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 405 | 393.84 | 388.08 | 371.52 | 365.76 | 385.92 | 390.96 | 417.6 | 447.84 | 458.28 | 466.92 | 473.04 | 480.96 | 475.2 | 476.28 | 482.04 | 484.56 | 488.88 | 471.6 | 452.52 | 436.32 | 439.56 | 424.44 | 419.76 | 10496.88
|  | I, А | ТИ | 77 | 77 | 73 | 71 | 72 | 83 | 102 | 113 | 122 | 128 | 129 | 122 | 121 | 126 | 119 | 120 | 121 | 115 | 121 | 124 | 127 | 117 | 89 | 81 | 106.25
|  | tgφ |  | 0.49127 | 0.51898 | 0.5274 | 0.52761 | 0.51652 | 0.50638 | 0.43562 | 0.37323 | 0.35512 | 0.34322 | 0.34559 | 0.35256 | 0.3756 | 0.37089 | 0.37479 | 0.39336 | 0.39775 | 0.40083 | 0.38259 | 0.35822 | 0.33798 | 0.34717 | 0.41838 | 0.4985 | 0.41457
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 84.5431 | 79.0743 | 77.0625 | 73.8695 | 73.5935 | 79.0068 | 90.9743 | 109.7504 | 124.3647 | 130.9806 | 132.6313 | 130.9475 | 125.7032 | 126.1819 | 124.7158 | 121.4001 | 120.484 | 120.7541 | 121.8652 | 123.9031 | 126.0301 | 123.1656 | 100.4201 | 86.0528 | 108.6448 | -2.254%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 15.48 | 15.12 | 10.17 | 8.82 | 9.63 | 9.18 | 9.09 | 8.55 | 8.55 | 10.44 | 10.17 | 9.9 | 11.34 | 11.97 | 10.8 | 9.27 | 8.28 | 6.84 | 8.55 | 6.57 | 8.55 | 11.61 | 13.77 | 13.86 | 246.51 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30.87 | 30.42 | 22.59 | 18.45 | 18.45 | 18.81 | 18.63 | 19.98 | 20.52 | 23.67 | 23.4 | 20.79 | 21.15 | 21.15 | 21.24 | 21.6 | 21.33 | 21.96 | 21.69 | 20.97 | 24.12 | 27.81 | 30.96 | 30.51 | 551.07
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.1667
|  | tgφ |  | 1.9942 | 2.0119 | 2.2212 | 2.0918 | 1.9159 | 2.049 | 2.0495 | 2.3368 | 2.4 | 2.2672 | 2.3009 | 2.1 | 1.8651 | 1.7669 | 1.9667 | 2.3301 | 2.5761 | 3.2105 | 2.5368 | 3.1918 | 2.8211 | 2.3953 | 2.2484 | 2.2013 | 2.2854
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.119 | 3.0778 | 2.241 | 1.8557 | 1.8797 | 1.8904 | 1.8752 | 1.9416 | 2.0046 | 2.3329 | 2.2972 | 2.0604 | 2.144 | 2.1745 | 2.1321 | 2.1032 | 2.0442 | 2.0517 | 2.0829 | 1.9663 | 2.2898 | 2.6882 | 3.0272 | 3.0031 | 2.2618 | -4.39%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 14.31 | 14.31 | 13.41 | 13.23 | 13.23 | 13.77 | 16.92 | 21.78 | 21.87 | 19.17 | 19.62 | 21.42 | 21.15 | 17.55 | 20.43 | 20.7 | 19.53 | 16.92 | 18 | 19.17 | 20.07 | 19.53 | 14.67 | 14.13 | 424.89 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.18 | 8.82 | 8.37 | 8.01 | 8.37 | 8.1 | 8.1 | 8.19 | 6.75 | 6.75 | 8.55 | 7.65 | 7.92 | 9.27 | 9.45 | 9.18 | 9.18 | 10.08 | 9.81 | 9.54 | 9.9 | 10.17 | 10.08 | 9.81 | 211.23
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.64151 | 0.61635 | 0.62416 | 0.60544 | 0.63265 | 0.58824 | 0.47872 | 0.37603 | 0.30864 | 0.35211 | 0.43578 | 0.35714 | 0.37447 | 0.52821 | 0.46256 | 0.44348 | 0.47005 | 0.59574 | 0.545 | 0.49765 | 0.49327 | 0.52074 | 0.68712 | 0.69427 | 0.51372
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5649 | 1.5547 | 1.4643 | 1.435 | 1.4456 | 1.4775 | 1.7433 | 2.1384 | 2.127 | 1.8857 | 1.9857 | 2.0935 | 2.0754 | 1.8327 | 2.0686 | 2.0876 | 1.9831 | 1.8099 | 1.8929 | 1.9772 | 2.0697 | 2.0235 | 1.6254 | 1.5733 | 1.8306 | -4.607%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 62.28 | 60.48 | 59.04 | 58.32 | 57.24 | 59.04 | 59.76 | 66.96 | 67.32 | 64.8 | 65.88 | 68.04 | 71.28 | 68.04 | 68.76 | 70.2 | 65.52 | 69.48 | 71.64 | 73.44 | 75.24 | 74.16 | 55.44 | 47.88 | 1560.24 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 69.48 | 68.76 | 67.68 | 66.96 | 68.04 | 68.76 | 68.04 | 72 | 70.56 | 68.4 | 70.92 | 72 | 75.6 | 76.68 | 77.4 | 76.68 | 72.72 | 74.52 | 75.24 | 73.08 | 73.08 | 72.72 | 60.48 | 59.04 | 1698.84
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8.625
|  | tgφ |  | 1.1156 | 1.1369 | 1.1463 | 1.1481 | 1.1887 | 1.1646 | 1.1386 | 1.0753 | 1.0481 | 1.0556 | 1.0765 | 1.0582 | 1.0606 | 1.127 | 1.1257 | 1.0923 | 1.1099 | 1.0725 | 1.0503 | 0.9951 | 0.97129 | 0.98058 | 1.0909 | 1.2331 | 1.0942
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4273 | 8.2967 | 8.1244 | 8.0577 | 8.0306 | 8.1854 | 8.1918 | 8.7844 | 8.7943 | 8.4966 | 8.7153 | 8.864 | 9.2829 | 9.1729 | 9.2639 | 9.3023 | 8.7449 | 9.0885 | 9.2817 | 9.2705 | 9.3854 | 9.265 | 7.33 | 6.8123 | 8.632 | -0.08162%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 159.6 | 154.92 | 149.64 | 148.92 | 149.4 | 171.48 | 198.24 | 215.04 | 268.08 | 267 | 260.64 | 251.88 | 256.92 | 234.72 | 227.16 | 214.8 | 201.24 | 191.76 | 197.64 | 197.4 | 204.72 | 191.04 | 151.32 | 121.68 | 4785.24 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.44 | 119.04 | 116.76 | 113.64 | 114.24 | 116.76 | 117.96 | 127.68 | 141.24 | 148.32 | 144.36 | 151.44 | 149.88 | 142.68 | 139.56 | 134.88 | 128.64 | 125.28 | 127.08 | 127.8 | 126.12 | 127.56 | 121.44 | 114.36 | 3098.16
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 22 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 16 | 15 | 22.75
|  | tgφ |  | 0.7609 | 0.7684 | 0.78027 | 0.76309 | 0.76466 | 0.6809 | 0.59504 | 0.59375 | 0.52686 | 0.55551 | 0.55387 | 0.60124 | 0.58337 | 0.60787 | 0.61437 | 0.62793 | 0.63924 | 0.65332 | 0.64299 | 0.64742 | 0.61606 | 0.66771 | 0.80254 | 0.93984 | 0.66613
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.4593 | 18.0692 | 17.5821 | 17.3806 | 17.3662 | 19.1867 | 21.4375 | 22.9825 | 28.1593 | 28.3386 | 27.6443 | 27.0517 | 27.3342 | 25.3637 | 24.5004 | 23.3829 | 21.949 | 21.0497 | 21.6966 | 21.714 | 22.2382 | 21.11 | 17.7177 | 15.2727 | 21.9578 | 3.482%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 19.88 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.02 | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 0.9 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 24.42 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1482.81 | 1389.75 | 1337.34 | 1278.03 | 1289.64 | 1385.19 | 1589.31 | 1890.51 | 2110.44 | 2199.45 | 2213.97 | 2186.4 | 2141.91 | 2118.12 | 2105.01 | 2037.99 | 1998.15 | 1991.52 | 2028.45 | 2100.48 | 2123.82 | 2083.38 | 1722.96 | 1453.95 | 44258.58
|  | Q, кВАр |  | 956.31 | 933.9 | 905.34 | 860.04 | 853.74 | 886.65 | 890.55 | 953.61 | 1010.49 | 1027.08 | 1038.03 | 1053.6 | 1083.93 | 1067.82 | 1073.13 | 1067.58 | 1055.37 | 1063.02 | 1049.88 | 1026.63 | 980.22 | 999.06 | 969.6 | 942.84 | 23748.42
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -2.6991 | 2.2184 | 0.79374 | 1.0016 | 2.2067 | 5.6204 | 7.4152 | 4.3109 | -1.483 | -1.8688 | -2.3366 | -5.0346 | -3.8049 | -1.0785 | -3.356 | -0.5392 | 0.076512 | -2.4603 | -0.37856 | 0.49551 | -0.70557 | -4.8811 | -8.2629 | -0.59849 | -0.82503
|  | Q, % |  | -15.5969 | -14.0126 | -16.4065 | -16.4072 | -14.5191 | -9.1315 | 1.23 | 6.0242 | 5.1005 | 5.7586 | 5.0883 | 1.2318 | -0.61916 | 1.6251 | -0.60657 | -0.6752 | -0.76286 | -3.5416 | 0.53622 | 4.3144 | 6.5567 | 1.2103 | -12.9912 | -16.4029 | -2.4829
|  |  | Δ I | -1.974% | -1.333% | -2.817% | -2.19% | -1.408% | -1.935% | -2.247% | -1.932% | -1.86% | -1.345% | -1.818% | -1.389% | -1.887% | -2.315% | -2.381% | -1.923% | -1.942% | -1.5% | -1.923% | -1.835% | -1.86% | -2.97% | -1.852% | -2% | -1.937%
|  |  | Δ Iрасч | -6.097% | -1.908% | -3.554% | -3.319% | -2.008% | 1.995% | 5.732% | 4% | -0.8828% | -1.184% | -1.686% | -4.565% | -3.808% | -1.203% | -3.476% | -1.178% | -0.6777% | -3.371% | -0.9297% | 0.3577% | -0.3271% | -4.783% | -10.29% | -4.99% | -1.888%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
РПН 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.6Д - запитка ДГ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.6667 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.32 | 10.29 | 10.27 | 10.34 | 10.32 | 10.28 | 10.38 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.42 | 10.42 | 10.39 | 10.3533
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.33 | 10.3 | 10.28 | 10.35 | 10.33 | 10.29 | 10.39 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.43 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.44 | 10.43 | 10.4 | 10.3638
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0%
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д | Шошка | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.375
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -16.67% | -14.29% | 0% | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | -12.5% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 0% | -11.11% | -11.11% | 0% | -0.4808%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.63 | 10.64 | 10.63 | 10.69 | 10.68 | 10.65 | 10.76 | 10.68 | 10.7 | 10.71 | 10.78 | 10.77 | 10.75 | 10.78 | 10.77 | 10.77 | 10.79 | 10.77 | 10.77 | 10.75 | 10.79 | 10.73 | 10.72 | 10.7238
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.0417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.5д х.х. | Газпром | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | х.х.
|  | Показания счетчиков Q | нет уч
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.67% | 0% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.472%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ПБВ 2 | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.9583 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.64 | 10.65 | 10.63 | 10.7 | 10.67 | 10.66 | 10.78 | 10.69 | 10.7 | 10.72 | 10.77 | 10.77 | 10.76 | 10.77 | 10.76 | 10.77 | 10.8 | 10.78 | 10.77 | 10.76 | 10.8 | 10.76 | 10.72 | 10.7296
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.64 | 10.65 | 10.63 | 10.69 | 10.68 | 10.65 | 10.79 | 10.68 | 10.71 | 10.72 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.8 | 10.78 | 10.8 | 10.8 | 10.78 | 10.79 | 10.76 | 10.81 | 10.77 | 10.73 | 10.7383
яч.12д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.8д | Весляна | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.0417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
| ТСН2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | -25% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.681%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 86.4 | 81.6 | 81.6 | 79.2 | 78 | 78 | 90 | 109.2 | 115.2 | 117.6 | 115.2 | 115.2 | 114 | 115.2 | 112.8 | 109.2 | 108 | 114 | 114 | 118.8 | 108 | 109.2 | 94.8 | 87.6 | 2452.8 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 49.2 | 43.2 | 42 | 40.8 | 40.8 | 42 | 43.2 | 48 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 50.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 54 | 52.8 | 56.4 | 52.8 | 51.6 | 51.6 | 55.2 | 56.4 | 52.8 | 1189.2
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5833 | 2.201%
|  | tgφ |  | 0.56944 | 0.52941 | 0.51471 | 0.51515 | 0.52308 | 0.53846 | 0.48 | 0.43956 | 0.42708 | 0.41837 | 0.42708 | 0.4375 | 0.46316 | 0.45833 | 0.46809 | 0.49451 | 0.48889 | 0.49474 | 0.46316 | 0.43434 | 0.47778 | 0.50549 | 0.59494 | 0.60274 | 0.49025
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3964 | 5.0207 | 4.9905 | 4.8537 | 4.7687 | 4.8082 | 5.4184 | 6.349 | 6.7482 | 6.8673 | 6.7232 | 6.6989 | 6.687 | 6.7574 | 6.6291 | 6.4841 | 6.3986 | 6.7511 | 6.6808 | 6.8813 | 6.3533 | 6.4888 | 5.9259 | 5.51 | 6.0913 | -9.097%
яч.12Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 86.4 | 81.6 | 81.6 | 79.2 | 78 | 78 | 90 | 109.2 | 115.2 | 117.6 | 115.2 | 115.2 | 114 | 115.2 | 112.8 | 109.2 | 108 | 114 | 114 | 118.8 | 108 | 109.2 | 94.8 | 87.6 |  | 78
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 49.2 | 43.2 | 42 | 40.8 | 40.8 | 42 | 43.2 | 48 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 50.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 54 | 52.8 | 56.4 | 52.8 | 51.6 | 51.6 | 55.2 | 56.4 | 52.8 |  | 40.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 99.4264 | 92.3298 | 91.7745 | 89.0914 | 88.0264 | 88.5889 | 99.8311 | 119.2839 | 125.2664 | 127.4771 | 125.2664 | 125.7426 | 125.6338 | 126.7236 | 124.5459 | 121.8222 | 120.2158 | 127.1887 | 125.6338 | 129.5222 | 119.6936 | 122.3588 | 110.3087 | 102.282 |  | 88.0264
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.63 | 10.63 | 10.61 | 10.67 | 10.65 | 10.65 | 10.86 | 10.73 | 10.73 | 10.77 | 10.85 | 10.86 | 10.84 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.89 | 10.87 | 10.88 | 10.89 | 10.9 | 10.76 | 10.73 | 10.7762
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.61 | 10.61 | 10.58 | 10.64 | 10.63 | 10.62 | 10.84 | 10.71 | 10.72 | 10.75 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.84 | 10.83 | 10.85 | 10.87 | 10.85 | 10.86 | 10.87 | 10.88 | 10.74 | 10.72 | 10.7558
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 21 | 21.2 | 22.2 | 21.4 | 20 | 20.4 | 22.2 | 25.6 | 26.4 | 26.2 | 23.4 | 26.2 | 27.4 | 27.6 | 28.2 | 25.2 | 26.2 | 24.6 | 25.2 | 23.8 | 22.6 | 22.4 | 21.4 | 20.4 | 571.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 11 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 11 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11 | 251.8
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.43396 | 0.38739 | 0.41121 | 0.45 | 0.44118 | 0.40541 | 0.40625 | 0.39394 | 0.38931 | 0.4359 | 0.41985 | 0.42336 | 0.42754 | 0.39716 | 0.43651 | 0.44275 | 0.47154 | 0.45238 | 0.47059 | 0.49558 | 0.50893 | 0.52336 | 0.53922 | 0.44292
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2578 | 1.2567 | 1.2946 | 1.2606 | 1.1881 | 1.2102 | 1.3002 | 1.4707 | 1.5286 | 1.5146 | 1.37 | 1.5138 | 1.5837 | 1.6006 | 1.615 | 1.4635 | 1.5251 | 1.4436 | 1.4708 | 1.3975 | 1.3388 | 1.3329 | 1.2976 | 1.2486 | 1.3951 | -39.51%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 28.6 | 26.6 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 24 | 25.8 | 27.6 | 27.2 | 28 | 27.4 | 27.2 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 25.6 | 26.8 | 27.4 | 27.2 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27.2 | 632.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 90.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.25175 | 0.1203 | 0.07377 | 0.065574 | 0.07563 | 0.084034 | 0.083333 | 0.11628 | 0.1087 | 0.10294 | 0.11429 | 0.11679 | 0.13235 | 0.12121 | 0.12782 | 0.11364 | 0.125 | 0.12687 | 0.12409 | 0.125 | 0.12782 | 0.30827 | 0.32593 | 0.31618 | 0.14115
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6007 | 1.4569 | 1.3304 | 1.3322 | 1.293 | 1.2963 | 1.3071 | 1.3825 | 1.4956 | 1.473 | 1.5126 | 1.4697 | 1.4604 | 1.4181 | 1.4273 | 1.4142 | 1.3732 | 1.4339 | 1.4682 | 1.4563 | 1.4234 | 1.4761 | 1.5256 | 1.5368 | 1.4318 | 18.18%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 36.9 | 34.2 | 34.8 | 33.6 | 33.3 | 34.2 | 44.1 | 58.2 | 61.8 | 64.2 | 65.4 | 61.8 | 60.3 | 61.8 | 58.8 | 57.3 | 56.4 | 64.2 | 61.2 | 68.7 | 60 | 60 | 47.1 | 39.9 | 1258.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.3 | 34.5 | 34.2 | 33.9 | 34.2 | 34.8 | 34.5 | 37.5 | 38.7 | 39.6 | 39.6 | 39 | 39.6 | 39.9 | 40.2 | 41.1 | 41.1 | 42.3 | 40.2 | 39 | 39 | 39.6 | 39.9 | 37.2 | 915.9
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2917
|  | tgφ |  | 0.98374 | 1.0088 | 0.98276 | 1.0089 | 1.027 | 1.0175 | 0.78231 | 0.64433 | 0.62621 | 0.61682 | 0.6055 | 0.63107 | 0.65672 | 0.64563 | 0.68367 | 0.71728 | 0.72872 | 0.65888 | 0.65686 | 0.56769 | 0.65 | 0.66 | 0.84713 | 0.93233 | 0.76416
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8094 | 2.6416 | 2.6532 | 2.6003 | 2.5859 | 2.6482 | 3.039 | 3.6851 | 3.9281 | 4.0635 | 4.1034 | 3.8932 | 3.8398 | 3.9226 | 3.7912 | 3.7533 | 3.7145 | 4.0809 | 3.8937 | 4.197 | 3.7984 | 3.8124 | 3.3161 | 2.9387 | 3.4879 | -5.961%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 86.5 | 82 | 81.4 | 79.4 | 77.1 | 78.4 | 90.3 | 109.6 | 115.8 | 117.6 | 116.8 | 115.4 | 114.9 | 115.8 | 113.6 | 108.9 | 108.2 | 115.6 | 113.8 | 119.7 | 109.2 | 109 | 95.5 | 87.5 | 2462
|  | Q, кВАр |  | 53.3 | 46.9 | 44.6 | 44.3 | 45 | 45.8 | 45.5 | 50.9 | 52.1 | 52.6 | 53 | 53.2 | 54.8 | 54.9 | 54.8 | 55.1 | 55.9 | 57.3 | 55 | 53.6 | 53.6 | 59.2 | 59.9 | 56.8 | 1258.1
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.11574 | -0.4902 | 0.2451 | -0.25253 | 1.1538 | -0.51282 | -0.33333 | -0.3663 | -0.52083 | 0 | -1.3889 | -0.17361 | -0.78947 | -0.52083 | -0.70922 | 0.27473 | -0.18519 | -1.4035 | 0.17544 | -0.75758 | -1.1111 | 0.18315 | -0.7384 | 0.11416 | -0.37508
|  | Q, % |  | -8.3333 | -8.5648 | -6.1905 | -8.5784 | -10.2941 | -9.0476 | -5.3241 | -6.0417 | -5.8943 | -6.9106 | -7.7236 | -5.5556 | -3.7879 | -3.9773 | -3.7879 | -2.037 | -5.8712 | -1.5957 | -4.1667 | -3.876 | -3.876 | -7.2464 | -6.2057 | -7.5758 | -5.7938
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | -25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -16.67% | 0% | -16.67% | 0% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | -16.67% | 0% | -20% | 0% | -8.209%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1128 | 1032 | 1080 | 1032 | 1200 | 1284 | 1548 | 1704 | 1776 | 1692 | 1596 | 1560 | 1644 | 1740 | 1644 | 1608 | 1584 | 1680 | 1788 | 1860 | 1044 | 972 | 852 | 672 | 33720 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 492 | 468 | 468 | 456 | 528 | 564 | 684 | 756 | 780 | 756 | 696 | 696 | 720 | 768 | 732 | 708 | 696 | 732 | 792 | 828 | 456 | 432 | 372 | 300 | 14880
|  | I, А | ТИ | 67 | 62 | 64 | 62 | 71 | 77 | 92 | 102 | 106 | 101 | 95 | 93 | 98 | 104 | 98 | 96 | 94 | 100 | 107 | 111 | 62 | 58 | 51 | 40 | 83.7917 | 4.6% | 12.72%
|  | tgφ |  | 0.43617 | 0.45349 | 0.43333 | 0.44186 | 0.44 | 0.43925 | 0.44186 | 0.44366 | 0.43919 | 0.44681 | 0.43609 | 0.44615 | 0.43796 | 0.44138 | 0.44526 | 0.4403 | 0.43939 | 0.43571 | 0.44295 | 0.44516 | 0.43678 | 0.44444 | 0.43662 | 0.44643 | 0.45349
|  | Показания счётчиков Р | 11210.82 | 11210.914 | 11211 | 11211.09 | 11211.176 | 11211.276 | 11211.383 | 11211.512 | 11211.654 | 11211.802 | 11211.943 | 11212.076 | 11212.206 | 11212.343 | 11212.488 | 11212.625 | 11212.759 | 11212.891 | 11213.031 | 11213.18 | 11213.335 | 11213.422 | 11213.503 | 11213.574 | 11213.63
|  | Показания счётчиков Q | 3627.69 | 3627.731 | 3627.77 | 3627.809 | 3627.847 | 3627.891 | 3627.938 | 3627.995 | 3628.058 | 3628.123 | 3628.186 | 3628.244 | 3628.302 | 3628.362 | 3628.426 | 3628.487 | 3628.546 | 3628.604 | 3628.665 | 3628.731 | 3628.8 | 3628.838 | 3628.874 | 3628.905 | 3628.93 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.0627 | 63.531 | 66.0554 | 63.3175 | 73.5031 | 78.8562 | 95.2538 | 104.6173 | 108.3319 | 103.3998 | 96.8672 | 94.9433 | 99.7528 | 105.8128 | 100.0222 | 97.7466 | 96.0707 | 101.1724 | 108.1704 | 112.4033 | 62.7163 | 58.4451 | 51.1305 | 40.4363 | 85.4841 | -2.02%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1356 | 1248 | 1236 | 1284 | 1380 | 1548 | 1764 | 2016 | 2040 | 2064 | 1992 | 1920 | 1836 | 1908 | 1836 | 2040 | 2028 | 2004 | 2316 | 2112 | 2964 | 2784 | 2376 | 2028 | 46080 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 600 | 612 | 624 | 672 | 756 | 852 | 984 | 996 | 1008 | 960 | 936 | 900 | 924 | 900 | 996 | 984 | 972 | 1128 | 1032 | 1440 | 1356 | 1164 | 984 | 22440
|  | I, А | ТИ | 85 | 78 | 77 | 80 | 86 | 97 | 110 | 126 | 128 | 129 | 124 | 120 | 115 | 119 | 115 | 127 | 127 | 125 | 145 | 132 | 185 | 174 | 148 | 127 | 119.9583 | 8.62% | 19.35%
|  | tgφ |  | 0.48673 | 0.48077 | 0.49515 | 0.48598 | 0.48696 | 0.48837 | 0.48299 | 0.4881 | 0.48824 | 0.48837 | 0.48193 | 0.4875 | 0.4902 | 0.48428 | 0.4902 | 0.48824 | 0.48521 | 0.48503 | 0.48705 | 0.48864 | 0.48583 | 0.48707 | 0.4899 | 0.48521 | 0.49515
|  | Показания счётчиков Р | 22639.42 | 22639.533 | 22639.637 | 22639.74 | 22639.847 | 22639.962 | 22640.091 | 22640.238 | 22640.406 | 22640.576 | 22640.748 | 22640.914 | 22641.074 | 22641.227 | 22641.386 | 22641.539 | 22641.709 | 22641.878 | 22642.045 | 22642.238 | 22642.414 | 22642.661 | 22642.893 | 22643.091 | 22643.26
|  | Показания счётчиков Q | 7454.18 | 7454.235 | 7454.285 | 7454.336 | 7454.388 | 7454.444 | 7454.507 | 7454.578 | 7454.66 | 7454.743 | 7454.827 | 7454.907 | 7454.985 | 7455.06 | 7455.137 | 7455.212 | 7455.295 | 7455.377 | 7455.458 | 7455.552 | 7455.638 | 7455.758 | 7455.871 | 7455.968 | 7456.05 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 84.388 | 77.336 | 77.1767 | 79.8839 | 85.7235 | 96.5863 | 110.2588 | 125.6512 | 128.2727 | 127.7901 | 122.7843 | 118.1514 | 113.1025 | 117.3766 | 112.9944 | 125.5722 | 124.328 | 122.6141 | 142.0868 | 129.4056 | 182.2764 | 170.8001 | 145.9318 | 123.9731 | 118.5194 | 1.2%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2484 | 2280 | 2316 | 2316 | 2580 | 2832 | 3312 | 3720 | 3816 | 3756 | 3588 | 3480 | 3480 | 3648 | 3480 | 3648 | 3612 | 3684 | 4104 | 3972 | 4008 | 3756 | 3228 | 2700 |  | 2280
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1152 | 1068 | 1080 | 1080 | 1200 | 1320 | 1536 | 1740 | 1776 | 1764 | 1656 | 1632 | 1620 | 1692 | 1632 | 1704 | 1680 | 1704 | 1920 | 1860 | 1896 | 1788 | 1536 | 1284 |  | 1068
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2738.1307 | 2517.7418 | 2555.4366 | 2555.4366 | 2845.4174 | 3124.5198 | 3650.841 | 4106.8236 | 4209.0417 | 4149.6062 | 3951.7186 | 3843.6732 | 3838.5935 | 4021.2893 | 3843.6732 | 4026.3532 | 3983.5843 | 4058.9989 | 4530.9178 | 4385.9302 | 4433.8336 | 4159.8654 | 3574.8119 | 2989.7585 |  | 2517.7418
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.28 | 10.27 | 10.3 | 10.35 | 10.36 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.41 | 10.47 | 10.45 | 10.47 | 10.5 | 10.52 | 10.51 | 10.52 | 10.3875
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.35 | 10.33 | 10.33 | 10.35 | 10.31 | 10.27 | 10.32 | 10.23 | 10.39 | 10.41 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.46 | 10.45 | 10.48 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.45 | 10.48 | 10.48 | 10.51 | 10.4062
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 360 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 57.45 | 57.451 | 57.453 | 57.454 | 57.455 | 57.456 | 57.458 | 57.459 | 57.46 | 57.461 | 57.463 | 57.464 | 57.465 | 57.466 | 57.468 | 57.469 | 57.47 | 57.471 | 57.473 | 57.474 | 57.475 | 57.476 | 57.478 | 57.479 | 57.48
|  | Показания счётчиков Q | 4.64 | 4.64 | 4.641 | 4.641 | 4.642 | 4.642 | 4.643 | 4.643 | 4.643 | 4.644 | 4.644 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.646 | 4.646 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.648 | 4.648 | 4.649 | 4.649 | 4.65 | 4.65 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.67148 | 1.4986 | 0.67148 | 0.94962 | 0.67019 | 1.5044 | 0.67541 | 0.67213 | 0.9589 | 1.3352 | 0.94232 | 0.66377 | 0.66377 | 1.4857 | 0.66314 | 0.93872 | 0.66187 | 1.3212 | 0.93603 | 0.66061 | 0.93872 | 1.3237 | 0.93603 | 0.65998 | 0.93346 | #DIV/0!
яч.618д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 768 | 720 | 720 | 738 | 786 | 864 | 948 | 1026 | 1038 | 1062 | 1008 | 1008 | 1026 | 1056 | 1044 | 1104 | 1170 | 1152 | 1314 | 1200 | 1188 | 1170 | 1008 | 882 | 24000 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 426 | 396 | 402 | 402 | 438 | 474 | 522 | 570 | 576 | 582 | 558 | 558 | 564 | 588 | 576 | 612 | 642 | 636 | 726 | 666 | 654 | 648 | 558 | 486 | 13260
|  | I, А | ТИ | 48 | 45 | 45 | 46 | 49 | 54 | 59 | 64 | 65 | 66 | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 | 69 | 73 | 72 | 82 | 75 | 74 | 73 | 63 | 55 | 62.4167
|  | tgφ |  | 0.55469 | 0.55 | 0.55833 | 0.54472 | 0.55725 | 0.54861 | 0.55063 | 0.55556 | 0.55491 | 0.54802 | 0.55357 | 0.55357 | 0.54971 | 0.55682 | 0.55172 | 0.55435 | 0.54872 | 0.55208 | 0.55251 | 0.555 | 0.55051 | 0.55385 | 0.55357 | 0.55102 | 0.55833
|  | Показания счётчиков Р | 3790.22 | 3790.348 | 3790.468 | 3790.588 | 3790.711 | 3790.842 | 3790.986 | 3791.144 | 3791.315 | 3791.488 | 3791.665 | 3791.833 | 3792.001 | 3792.172 | 3792.348 | 3792.522 | 3792.706 | 3792.901 | 3793.093 | 3793.312 | 3793.512 | 3793.71 | 3793.905 | 3794.073 | 3794.22
|  | Показания счётчиков Q | 1510.63 | 1510.701 | 1510.767 | 1510.834 | 1510.901 | 1510.974 | 1511.053 | 1511.14 | 1511.235 | 1511.331 | 1511.428 | 1511.521 | 1511.614 | 1511.708 | 1511.806 | 1511.902 | 1512.004 | 1512.111 | 1512.217 | 1512.338 | 1512.449 | 1512.558 | 1512.666 | 1512.759 | 1512.84 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.1434 | 45.8918 | 46.1434 | 47.0254 | 50.2527 | 55.2514 | 60.9111 | 65.7403 | 67.0761 | 67.3736 | 63.9748 | 63.7299 | 64.762 | 66.9207 | 65.8913 | 69.8224 | 73.6092 | 72.4417 | 82.8015 | 75.5534 | 75.0128 | 73.769 | 63.5474 | 55.3855 | 63.4179 | -1.604%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | счётч. | 184 | 168 | 168 | 168 | 184 | 204 | 268 | 252 | 304 | 268 | 216 | 236 | 204 | 200 | 268 | 288 | 284 | 284 | 304 | 304 | 316 | 320 | 268 | 220 | 5880 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 56 | 56 | 56 | 64 | 68 | 88 | 84 | 100 | 92 | 72 | 76 | 68 | 68 | 88 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 108 | 104 | 92 | 72 | 1960
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 18 | 16 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 14.5833
|  | tgφ |  | 0.32609 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.34783 | 0.33333 | 0.32836 | 0.33333 | 0.32895 | 0.34328 | 0.33333 | 0.32203 | 0.33333 | 0.34 | 0.32836 | 0.33333 | 0.33803 | 0.33803 | 0.32895 | 0.32895 | 0.34177 | 0.325 | 0.34328 | 0.32727 | 0.34783
|  | Показания счётчиков Р | 2784.18 | 2784.226 | 2784.268 | 2784.31 | 2784.352 | 2784.398 | 2784.449 | 2784.516 | 2784.579 | 2784.655 | 2784.722 | 2784.776 | 2784.835 | 2784.886 | 2784.936 | 2785.003 | 2785.075 | 2785.146 | 2785.217 | 2785.293 | 2785.369 | 2785.448 | 2785.528 | 2785.595 | 2785.65
|  | Показания счётчиков Q | 589.64 | 589.655 | 589.669 | 589.683 | 589.697 | 589.713 | 589.73 | 589.752 | 589.773 | 589.798 | 589.821 | 589.839 | 589.858 | 589.875 | 589.892 | 589.914 | 589.938 | 589.962 | 589.986 | 590.011 | 590.036 | 590.063 | 590.089 | 590.112 | 590.13 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.8296 | 9.8901 | 9.9093 | 9.9093 | 10.88 | 12.056 | 15.8764 | 14.8783 | 18.0827 | 15.7639 | 12.6426 | 13.7144 | 11.8945 | 11.696 | 15.588 | 16.7922 | 16.535 | 16.5035 | 17.6513 | 17.6177 | 18.472 | 18.5587 | 15.6285 | 12.7312 | 14.3376 | 1.685%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 716 | 568 | 476 | 2520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 252 | 196 | 168 | 880
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 38 | 32 | 7.0417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.34737 | 0.35196 | 0.34507 | 0.35294 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.66 | 3339.85 | 3340.029 | 3340.171 | 3340.29
|  | Показания счётчиков Q | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.11 | 1040.176 | 1040.239 | 1040.288 | 1040.33 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.503 | 41.8663 | 33.1414 | 27.762 | 6.1364 | 12.86%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 162 | 126 | 129 | 144 | 147 | 177 | 207 | 210 | 225 | 207 | 225 | 210 | 192 | 210 | 192 | 240 | 225 | 258 | 336 | 258 | 291 | 222 | 210 | 177 | 4980 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 54 | 54 | 60 | 60 | 72 | 87 | 87 | 93 | 87 | 96 | 84 | 81 | 87 | 81 | 99 | 93 | 108 | 141 | 105 | 120 | 96 | 87 | 72 | 2070
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 21 | 16 | 18 | 14 | 13 | 11 | 12.9167
|  | tgφ |  | 0.40741 | 0.42857 | 0.4186 | 0.41667 | 0.40816 | 0.40678 | 0.42029 | 0.41429 | 0.41333 | 0.42029 | 0.42667 | 0.4 | 0.42187 | 0.41429 | 0.42187 | 0.4125 | 0.41333 | 0.4186 | 0.41964 | 0.40698 | 0.41237 | 0.43243 | 0.41429 | 0.40678 | 0.43243
|  | Показания счётчиков Р | 2970.14 | 2970.194 | 2970.236 | 2970.279 | 2970.327 | 2970.376 | 2970.435 | 2970.504 | 2970.574 | 2970.649 | 2970.718 | 2970.793 | 2970.863 | 2970.927 | 2970.997 | 2971.061 | 2971.141 | 2971.216 | 2971.302 | 2971.414 | 2971.5 | 2971.597 | 2971.671 | 2971.741 | 2971.8
|  | Показания счётчиков Q | 600.08 | 600.102 | 600.12 | 600.138 | 600.158 | 600.178 | 600.202 | 600.231 | 600.26 | 600.291 | 600.32 | 600.352 | 600.38 | 600.407 | 600.436 | 600.463 | 600.496 | 600.527 | 600.563 | 600.61 | 600.645 | 600.685 | 600.717 | 600.746 | 600.77 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.7885 | 7.656 | 7.8254 | 8.7293 | 8.8673 | 10.7132 | 12.6379 | 12.7318 | 13.7566 | 12.492 | 13.5832 | 12.5108 | 11.5268 | 12.5854 | 11.5157 | 14.3605 | 13.4284 | 15.3973 | 20.0981 | 15.3343 | 17.4114 | 13.3405 | 12.5374 | 10.5093 | 12.4724 | 3.44%
яч.608д | Визябож | P, кВт | счётч. | 100 | 104 | 100 | 88 | 132 | 128 | 116 | 248 | 216 | 292 | 276 | 232 | 204 | 172 | 148 | 160 | 160 | 144 | 132 | 128 | 132 | 116 | 116 | 116 | 3760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 56 | 52 | 48 | 72 | 72 | 60 | 136 | 116 | 160 | 148 | 128 | 108 | 96 | 80 | 84 | 88 | 80 | 68 | 72 | 72 | 60 | 64 | 64 | 2040
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 17 | 15 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10.7917
|  | tgφ |  | 0.56 | 0.53846 | 0.52 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5625 | 0.51724 | 0.54839 | 0.53704 | 0.54795 | 0.53623 | 0.55172 | 0.52941 | 0.55814 | 0.54054 | 0.525 | 0.55 | 0.55556 | 0.51515 | 0.5625 | 0.54545 | 0.51724 | 0.55172 | 0.55172 | 0.5625
|  | Показания счётчиков Р | 915.95 | 915.975 | 916.001 | 916.026 | 916.048 | 916.081 | 916.113 | 916.142 | 916.204 | 916.258 | 916.331 | 916.4 | 916.458 | 916.509 | 916.552 | 916.589 | 916.629 | 916.669 | 916.705 | 916.738 | 916.77 | 916.803 | 916.832 | 916.861 | 916.89
|  | Показания счётчиков Q | 502.41 | 502.424 | 502.438 | 502.451 | 502.463 | 502.481 | 502.499 | 502.514 | 502.548 | 502.577 | 502.617 | 502.654 | 502.686 | 502.713 | 502.737 | 502.757 | 502.778 | 502.8 | 502.82 | 502.837 | 502.855 | 502.873 | 502.888 | 502.904 | 502.92 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.4134 | 6.5968 | 6.307 | 5.6091 | 8.3974 | 8.2338 | 7.3506 | 15.8423 | 13.8535 | 18.524 | 17.3898 | 14.6565 | 12.7679 | 10.9061 | 9.2971 | 9.9958 | 10.0717 | 9.0685 | 8.1899 | 8.0848 | 8.317 | 7.2033 | 7.3073 | 7.2864 | 9.9029 | 8.236%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | счётч. | 156 | 156 | 159 | 141 | 141 | 171 | 204 | 234 | 282 | 237 | 267 | 219 | 204 | 219 | 204 | 219 | 186 | 204 | 252 | 219 | 234 | 237 | 204 | 171 | 4920 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 72 | 63 | 66 | 78 | 93 | 108 | 129 | 108 | 120 | 102 | 93 | 99 | 93 | 102 | 84 | 93 | 117 | 99 | 108 | 108 | 93 | 78 | 2250
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13.0833
|  | tgφ |  | 0.46154 | 0.46154 | 0.45283 | 0.44681 | 0.46809 | 0.45614 | 0.45588 | 0.46154 | 0.45745 | 0.4557 | 0.44944 | 0.46575 | 0.45588 | 0.45205 | 0.45588 | 0.46575 | 0.45161 | 0.45588 | 0.46429 | 0.45205 | 0.46154 | 0.4557 | 0.45588 | 0.45614 | 0.46809
|  | Показания счётчиков Р | 1597.92 | 1597.972 | 1598.024 | 1598.077 | 1598.124 | 1598.171 | 1598.228 | 1598.296 | 1598.374 | 1598.468 | 1598.547 | 1598.636 | 1598.709 | 1598.777 | 1598.85 | 1598.918 | 1598.991 | 1599.053 | 1599.121 | 1599.205 | 1599.278 | 1599.356 | 1599.435 | 1599.503 | 1599.56
|  | Показания счётчиков Q | 711.53 | 711.554 | 711.578 | 711.602 | 711.623 | 711.645 | 711.671 | 711.702 | 711.738 | 711.781 | 711.817 | 711.857 | 711.891 | 711.922 | 711.955 | 711.986 | 712.02 | 712.048 | 712.079 | 712.118 | 712.151 | 712.187 | 712.223 | 712.254 | 712.28 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6142 | 9.5956 | 9.7668 | 8.6417 | 8.6947 | 10.5375 | 12.6187 | 14.4352 | 17.5221 | 14.4897 | 16.2542 | 13.3633 | 12.4014 | 13.3068 | 12.3895 | 13.3633 | 11.2567 | 12.3423 | 15.3243 | 13.2308 | 14.2557 | 14.3652 | 12.3659 | 10.3369 | 12.5197 | 4.308%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | счётч. | 99 | 78 | 96 | 99 | 117 | 117 | 138 | 156 | 117 | 135 | 117 | 117 | 120 | 135 | 99 | 117 | 117 | 135 | 159 | 195 | 156 | 135 | 117 | 99 | 2970 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 27 | 36 | 36 | 42 | 42 | 51 | 57 | 42 | 51 | 42 | 42 | 42 | 51 | 36 | 42 | 42 | 51 | 57 | 69 | 57 | 51 | 42 | 36 | 1080
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6.3333
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.34615 | 0.375 | 0.36364 | 0.35897 | 0.35897 | 0.36957 | 0.36538 | 0.35897 | 0.37778 | 0.35897 | 0.35897 | 0.35 | 0.37778 | 0.36364 | 0.35897 | 0.35897 | 0.37778 | 0.35849 | 0.35385 | 0.36538 | 0.37778 | 0.35897 | 0.36364 | 0.37778
|  | Показания счётчиков Р | 2478.75 | 2478.783 | 2478.809 | 2478.841 | 2478.874 | 2478.913 | 2478.952 | 2478.998 | 2479.05 | 2479.089 | 2479.134 | 2479.173 | 2479.212 | 2479.252 | 2479.297 | 2479.33 | 2479.369 | 2479.408 | 2479.453 | 2479.506 | 2479.571 | 2479.623 | 2479.668 | 2479.707 | 2479.74
|  | Показания счётчиков Q | 403.93 | 403.942 | 403.951 | 403.963 | 403.975 | 403.989 | 404.003 | 404.02 | 404.039 | 404.053 | 404.07 | 404.084 | 404.098 | 404.112 | 404.129 | 404.141 | 404.155 | 404.169 | 404.186 | 404.205 | 404.228 | 404.247 | 404.264 | 404.278 | 404.29 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9118 | 4.6277 | 5.7539 | 5.9118 | 6.9695 | 6.9898 | 8.2806 | 9.3208 | 6.9426 | 8.0519 | 6.9158 | 6.9092 | 7.0663 | 8.0286 | 5.855 | 6.9158 | 6.9026 | 7.9673 | 9.343 | 11.4198 | 9.1433 | 7.9294 | 6.8369 | 5.7882 | 7.3242 | -15.65%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | счётч. | 48 | 32 | 36 | 36 | 44 | 36 | 56 | 36 | 44 | 48 | 36 | 44 | 48 | 44 | 60 | 44 | 48 | 56 | 60 | 56 | 56 | 60 | 44 | 48 | 1120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 36 | 40 | 40 | 48 | 40 | 64 | 36 | 52 | 52 | 40 | 48 | 52 | 52 | 64 | 52 | 52 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 1240
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.0417
|  | tgφ |  | 1.0833 | 1.125 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0909 | 1.1111 | 1.1429 | 1 | 1.1818 | 1.0833 | 1.1111 | 1.0909 | 1.0833 | 1.1818 | 1.0667 | 1.1818 | 1.0833 | 1.1429 | 1 | 1.1429 | 1.1429 | 1.0667 | 1.1818 | 1.0833 | 1.1818
|  | Показания счётчиков Р | 290.54 | 290.552 | 290.56 | 290.569 | 290.578 | 290.589 | 290.598 | 290.612 | 290.621 | 290.632 | 290.644 | 290.653 | 290.664 | 290.676 | 290.687 | 290.702 | 290.713 | 290.725 | 290.739 | 290.754 | 290.768 | 290.782 | 290.797 | 290.808 | 290.82
|  | Показания счётчиков Q | 158.5 | 158.513 | 158.522 | 158.532 | 158.542 | 158.554 | 158.564 | 158.58 | 158.589 | 158.602 | 158.615 | 158.625 | 158.637 | 158.65 | 158.663 | 158.679 | 158.692 | 158.705 | 158.721 | 158.736 | 158.752 | 158.768 | 158.784 | 158.797 | 158.81 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9714 | 2.7005 | 3.0201 | 3.0201 | 3.6507 | 3.0259 | 4.7864 | 2.8572 | 3.8043 | 3.9484 | 2.9939 | 3.6191 | 3.9333 | 3.7896 | 4.8759 | 3.7896 | 3.9295 | 4.695 | 4.6936 | 4.695 | 4.6816 | 4.8203 | 3.7464 | 3.8884 | 3.8723 | 4.19%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 285 | 303 | 303 | 303 | 351 | 387 | 471 | 471 | 537 | 507 | 420 | 453 | 486 | 522 | 489 | 435 | 438 | 471 | 486 | 555 | 522 | 570 | 471 | 354 | 10590 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 129 | 135 | 138 | 135 | 159 | 174 | 213 | 213 | 240 | 228 | 189 | 204 | 219 | 237 | 219 | 198 | 195 | 213 | 219 | 249 | 237 | 255 | 213 | 159 | 4770
|  | I, А | ТИ | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 28 | 28 | 32 | 30 | 25 | 27 | 29 | 31 | 29 | 26 | 26 | 28 | 29 | 33 | 31 | 34 | 28 | 21 | 26.25
|  | tgφ |  | 0.45263 | 0.44554 | 0.45545 | 0.44554 | 0.45299 | 0.44961 | 0.45223 | 0.45223 | 0.44693 | 0.4497 | 0.45 | 0.45033 | 0.45062 | 0.45402 | 0.44785 | 0.45517 | 0.44521 | 0.45223 | 0.45062 | 0.44865 | 0.45402 | 0.44737 | 0.45223 | 0.44915 | 0.45545
|  | Показания счётчиков Р | 6496.38 | 6496.475 | 6496.576 | 6496.677 | 6496.778 | 6496.895 | 6497.024 | 6497.181 | 6497.338 | 6497.517 | 6497.686 | 6497.826 | 6497.977 | 6498.139 | 6498.313 | 6498.476 | 6498.621 | 6498.767 | 6498.924 | 6499.086 | 6499.271 | 6499.445 | 6499.635 | 6499.792 | 6499.91
|  | Показания счётчиков Q | 2083.68 | 2083.723 | 2083.768 | 2083.814 | 2083.859 | 2083.912 | 2083.97 | 2084.041 | 2084.112 | 2084.192 | 2084.268 | 2084.331 | 2084.399 | 2084.472 | 2084.551 | 2084.624 | 2084.69 | 2084.755 | 2084.826 | 2084.899 | 2084.982 | 2085.061 | 2085.146 | 2085.217 | 2085.27 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.5563 | 18.5977 | 18.6849 | 18.6157 | 21.6039 | 23.8589 | 29.0944 | 29.0097 | 32.8498 | 31.0168 | 25.623 | 27.6131 | 29.6278 | 31.8939 | 29.7799 | 26.5897 | 26.6222 | 28.5387 | 29.4861 | 33.5833 | 31.5597 | 34.3106 | 28.43 | 21.3229 | 26.9112 | -2.519%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 676 | 624 | 640 | 604 | 676 | 724 | 876 | 1028 | 1096 | 1048 | 1044 | 960 | 1048 | 1076 | 1028 | 1048 | 1028 | 1028 | 1128 | 1112 | 324 | 184 | 168 | 152 | 19320 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 284 | 260 | 272 | 252 | 284 | 308 | 368 | 432 | 460 | 440 | 436 | 404 | 440 | 456 | 432 | 440 | 432 | 432 | 472 | 468 | 136 | 76 | 72 | 64 | 8120
|  | I, А | ТИ | 40 | 37 | 38 | 36 | 40 | 43 | 52 | 61 | 65 | 62 | 62 | 57 | 62 | 64 | 61 | 62 | 61 | 61 | 67 | 66 | 19 | 11 | 10 | 9 | 47.75
|  | tgφ |  | 0.42012 | 0.41667 | 0.425 | 0.41722 | 0.42012 | 0.42541 | 0.42009 | 0.42023 | 0.41971 | 0.41985 | 0.41762 | 0.42083 | 0.41985 | 0.42379 | 0.42023 | 0.41985 | 0.42023 | 0.42023 | 0.41844 | 0.42086 | 0.41975 | 0.41304 | 0.42857 | 0.42105 | 0.42857
|  | Показания счётчиков Р | 2552.07 | 2552.239 | 2552.395 | 2552.555 | 2552.706 | 2552.875 | 2553.056 | 2553.275 | 2553.532 | 2553.806 | 2554.068 | 2554.329 | 2554.569 | 2554.831 | 2555.1 | 2555.357 | 2555.619 | 2555.876 | 2556.133 | 2556.415 | 2556.693 | 2556.774 | 2556.82 | 2556.862 | 2556.9
|  | Показания счётчиков Q | 894.65 | 894.721 | 894.786 | 894.854 | 894.917 | 894.988 | 895.065 | 895.157 | 895.265 | 895.38 | 895.49 | 895.599 | 895.7 | 895.81 | 895.924 | 896.032 | 896.142 | 896.25 | 896.358 | 896.476 | 896.593 | 896.627 | 896.646 | 896.664 | 896.68 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.149 | 37.9002 | 39.0259 | 36.7283 | 41.1091 | 44.2405 | 53.4785 | 62.5783 | 66.3829 | 63.4175 | 62.9432 | 57.8893 | 63.1736 | 65.0157 | 61.9765 | 63.2344 | 61.917 | 61.5622 | 67.6367 | 66.6076 | 19.3441 | 10.9386 | 10.0526 | 9.062 | 48.6402 | -1.864%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5
|  | Показания счётчиков Р | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68
|  | Показания счётчиков Q | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18 | 1775.18
| ТСН-2 | P, кВт |  | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3478.91 | 3478.99 | 3479.01 | 3479.09 | 3479.13 | 3479.2 | 3479.25 | 3479.3 | 3479.33 | 3479.4 | 3479.45 | 3479.5 | 3479.55 | 3479.65 | 3479.7 | 3479.75 | 3479.8 | 3479.9 | 3479.95 | 3480 | 3480.05 | 3480.1 | 3480.15 | 3480.2 | 3480.25
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2478 | 2311 | 2351 | 2321 | 2578 | 2808 | 3284 | 3661 | 3859 | 3804 | 3609 | 3479 | 3532 | 3634 | 3532 | 3655 | 3656 | 3732 | 4171 | 4027 | 3979 | 3730 | 3174 | 2695 | 80060
|  | Q, кВАр |  | 1181 | 1092 | 1122 | 1092 | 1233 | 1328 | 1546 | 1723 | 1808 | 1800 | 1701 | 1646 | 1667 | 1734 | 1669 | 1725 | 1724 | 1773 | 1960 | 1892 | 1820 | 1714 | 1469 | 1251 | 37670
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | 0.24155 | -1.3596 | -1.5112 | -0.21589 | 0.077519 | 0.84746 | 0.84541 | 1.586 | -1.1268 | -1.278 | -0.58528 | 0.028736 | -1.4943 | 0.38377 | -1.4943 | -0.19189 | -1.2182 | -1.3029 | -1.6326 | -1.3847 | 0.72355 | 0.69223 | 1.6729 | 0.18519 | -0.32581
|  | Q, кВАр |  | -2.5174 | -2.2472 | -3.8889 | -1.1111 | -2.75 | -0.60606 | -0.65104 | 0.97701 | -1.8018 | -2.0408 | -2.7174 | -0.85784 | -2.9012 | -2.4823 | -2.2672 | -1.2324 | -2.619 | -4.0493 | -2.0833 | -1.7204 | 4.0084 | 4.1387 | 4.362 | 2.5701 | -0.93783
|  |  | Δ I | 0% | -1.429% | -2.128% | 0% | -0.6369% | 1.149% | 0.495% | 1.754% | -1.282% | -1.304% | -1.37% | -0.4695% | -1.408% | 0% | -1.408% | -0.4484% | -1.357% | -1.778% | -1.19% | -1.235% | -0.8097% | -0.8621% | 0% | -1.198% | -0.7157%
|  |  | Δ Iрасч | -0.604% | -1.838% | -2.237% | -0.6908% | -0.7528% | 0.3051% | 0.2325% | 1.248% | -1.549% | -1.682% | -1.215% | -0.4275% | -2.019% | -0.4272% | -1.949% | -0.6919% | -1.758% | -2.114% | -1.985% | -1.786% | 0.9356% | 0.935% | 1.76% | 0.2047% | -0.7506%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | резерв | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 4808.6 | 3726.7 | 3640.8 | 3743.8 | 3743.8 | 3984.3 | 4894.5 | 6577.5 | 7607.9 | 7917 | 7814 | 7333.1 | 7092.7 | 7024 | 7024 | 7075.5 | 6938.1 | 6886.6 | 6903.8 | 6611.8 | 5993.6 | 5787.5 | 4997.5 | 5186.4 | 143313.5 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1613.9 | 1250.7 | 1221.9 | 1256.5 | 1256.5 | 1337.2 | 1642.7 | 2207.5 | 2553.4 | 2657.1 | 2622.5 | 2461.1 | 2380.5 | 2357.4 | 2357.4 | 2374.7 | 2328.6 | 2311.3 | 2317.1 | 2219.1 | 2011.6 | 1942.4 | 1677.3 | 1740.7 | 48099.1
|  | I, А | ТИ | 280 | 217 | 212 | 218 | 218 | 232 | 285 | 383 | 443 | 461 | 455 | 427 | 413 | 409 | 409 | 412 | 404 | 401 | 402 | 385 | 349 | 337 | 291 | 302 | 347.7083 | 9.601% | 20.88%
|  | tgφ |  | 0.33563 | 0.33561 | 0.33561 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33561 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33563 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33563 | 0.33562 | 0.33563 | 0.33563 | 0.33562 | 0.33562 | 0.33563 | 0.33563 | 0.33563
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 275.8149 | 216.1977 | 211.2149 | 217.1908 | 216.9844 | 231.5835 | 285.3043 | 384.5095 | 451.6753 | 462.3719 | 455.9192 | 425.0134 | 412.2573 | 407.8746 | 407.8746 | 409.6949 | 401.7392 | 396.8724 | 398.2406 | 381.0363 | 349.372 | 337.6806 | 290.4756 | 300.8816 | 346.9908 | 0.2064%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 5925.2 | 4505.6 | 4299.9 | 4485.1 | 4485.1 | 5225.7 | 6583.6 | 7776.9 | 8908.4 | 9505.1 | 9237.6 | 9258.2 | 8990.7 | 8826.1 | 9031.9 | 8805.6 | 8682.1 | 8641 | 8764.4 | 8414.6 | 8229.5 | 7550.6 | 6460.1 | 4773.1 | 177366.1 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1295.7 | 985.3 | 940.3 | 980.8 | 980.8 | 1142.8 | 1439.7 | 1700.7 | 1948.1 | 2078.6 | 2020.1 | 2024.6 | 1966.1 | 1930.1 | 1975.1 | 1925.6 | 1898.6 | 1889.6 | 1916.6 | 1840.1 | 1799.7 | 1651.2 | 1412.7 | 1043.8 | 38786.7
|  | I, А | ТИ | 288 | 219 | 209 | 218 | 218 | 254 | 320 | 378 | 433 | 462 | 449 | 450 | 437 | 429 | 439 | 428 | 422 | 420 | 426 | 409 | 400 | 367 | 314 | 232 | 359.2083 | 11% | 24.32%
|  | tgφ |  | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21869 | 0.21868 | 0.21869 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21869 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21868 | 0.21869
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 329.1929 | 253.6575 | 242.0767 | 252.5032 | 252.2631 | 294.4783 | 372.7731 | 440.7619 | 512.2499 | 537.165 | 522.0476 | 521.2204 | 507.1257 | 496.4215 | 508.9643 | 494.3285 | 487.3956 | 483.7114 | 491.0839 | 470.5927 | 465.9673 | 427.5265 | 364.0386 | 267.9524 | 416.4791 | -15.94%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 408 | 258 | 669 | 651 | 645 | 687 | 963 | 1230 | 1422 | 1503 | 1461 | 1449 | 1461 | 1449 | 1374 | 1401 | 1371 | 1323 | 1353 | 1317 | 1323 | 1227 | 1062 | 885 | 26892 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 54 | 36 | 81 | 54 | 30 | 60 | 162 | 243 | 306 | 357 | 384 | 384 | 375 | 363 | 345 | 333 | 318 | 285 | 240 | 210 | 216 | 171 | 129 | 108 | 5244
|  | I, А | ТИ | 0 | 39 | 37 | 37 | 38 | 46 | 59 | 74 | 79 | 83 | 85 | 81 | 80 | 74 | 77 | 80 | 77 | 79 | 73 | 74 | 71 | 65 | 53 | 46 | 62.7917 | 1.042% | 6.179%
|  | tgφ |  | 0.13235 | 0.13953 | 0.12108 | 0.082949 | 0.046512 | 0.087336 | 0.16822 | 0.19756 | 0.21519 | 0.23752 | 0.26283 | 0.26501 | 0.25667 | 0.25052 | 0.25109 | 0.23769 | 0.23195 | 0.21542 | 0.17738 | 0.15945 | 0.16327 | 0.13936 | 0.12147 | 0.12203 | 0.26501
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.4853 | 14.4094 | 37.3112 | 36.1333 | 35.6822 | 38.2187 | 54.2237 | 69.2854 | 81.0782 | 86.1097 | 84.0415 | 83.2358 | 83.835 | 82.9448 | 78.6622 | 79.8837 | 78.0733 | 74.7166 | 75.9359 | 73.6987 | 74.0081 | 68.3304 | 58.95 | 49.1283 | 63.3492 | -0.888%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 495 | 285 | 837 | 816 | 843 | 882 | 1050 | 1263 | 1671 | 2025 | 2163 | 2163 | 2073 | 2070 | 2079 | 2055 | 2058 | 1869 | 1677 | 1470 | 1338 | 1248 | 1137 | 999 | 34566 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 42 | 150 | 144 | 150 | 150 | 171 | 216 | 336 | 402 | 456 | 480 | 465 | 483 | 486 | 489 | 474 | 423 | 360 | 294 | 255 | 237 | 213 | 195 | 7149
|  | I, А | ТИ | 0 | 46 | 45 | 46 | 46 | 51 | 63 | 79 | 111 | 117 | 127 | 126 | 119 | 116 | 120 | 119 | 115 | 101 | 92 | 77 | 72 | 68 | 60 | 53 | 82.0417 | 1.152% | 8.862%
|  | tgφ |  | 0.15758 | 0.14737 | 0.17921 | 0.17647 | 0.17794 | 0.17007 | 0.16286 | 0.17102 | 0.20108 | 0.19852 | 0.21082 | 0.22191 | 0.22431 | 0.23333 | 0.23377 | 0.23796 | 0.23032 | 0.22632 | 0.21467 | 0.2 | 0.19058 | 0.1899 | 0.18734 | 0.1952 | 0.23796
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.2235 | 15.9044 | 46.9458 | 45.7464 | 47.2268 | 49.4404 | 58.9016 | 70.5388 | 94.8247 | 114.8568 | 122.8626 | 122.9083 | 117.7413 | 117.8018 | 118.4388 | 116.9567 | 117.0413 | 105.6937 | 94.6942 | 82.449 | 74.9126 | 69.8649 | 63.6818 | 55.9273 | 81.3576 | 0.8338%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 11636.8 | 8775.3 | 9446.7 | 9695.9 | 9716.9 | 10779 | 13491.1 | 16847.4 | 19609.3 | 20950.1 | 20675.6 | 20203.3 | 19617.4 | 19369.1 | 19508.9 | 19337.1 | 19049.2 | 18719.6 | 18698.2 | 17813.4 | 16884.1 | 15813.1 | 13656.6 | 11843.5 |  | 8775.3
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3041.6 | 2314 | 2393.2 | 2435.3 | 2417.3 | 2690 | 3415.4 | 4367.2 | 5143.5 | 5494.7 | 5482.6 | 5349.7 | 5186.6 | 5133.5 | 5163.5 | 5122.3 | 5019.2 | 4908.9 | 4833.7 | 4563.2 | 4282.3 | 4001.6 | 3432 | 3087.5 |  | 2314
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 12027.7365 | 9075.2678 | 9745.1294 | 9997.0577 | 10013.0657 | 11109.5878 | 13916.7071 | 17404.2329 | 20272.6476 | 21658.68 | 21390.1692 | 20899.5842 | 20291.4564 | 20037.8356 | 20180.6569 | 20004.0344 | 19699.35 | 19352.5379 | 19312.8801 | 18388.5838 | 17418.6947 | 16311.5583 | 14081.241 | 12239.3279 |  | 9075.2678
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.49 | 10.46 | 10.43 | 10.27 | 10.44 | 10.45 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | 10.58 | 10.57 | 10.58 | 10.46 | 10.45 | 10.49 | 10.51 | 10.4971
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.5 | 10.45 | 10.44 | 10.29 | 10.47 | 10.47 | 10.51 | 10.49 | 10.52 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.57 | 10.56 | 10.58 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.54 | 10.5029
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.43 | 10.41 | 10.46 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.47 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.4417
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.48 | 10.49 | 10.47 | 10.49 | 10.46 | 10.41 | 10.4 | 10.26 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.53 | 10.56 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.51 | 10.47
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.45 | 10.45 | 10.47 | 10.48 | 10.45 | 10.41 | 10.38 | 10.25 | 10.38 | 10.41 | 10.47 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.41 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.4529
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 10.48 | 10.47 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.5 | 10.52 | 10.4658
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 100.8 | 83.4 | 77.4 | 74.4 | 73.2 | 82.8 | 110.4 | 138.6 | 118.8 | 126 | 120 | 124.2 | 126.6 | 112.8 | 132.6 | 136.8 | 145.2 | 166.2 | 189.6 | 187.2 | 202.8 | 181.8 | 167.4 | 124.2 | 3103.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050505 | 0.0047619 | 0.005 | 0.0048309 | 0.0047393 | 0.0053191 | 0.0045249 | 0.004386 | 0.0041322 | 0.0036101 | 0.0031646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053191
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4761 | 4.6044 | 4.2732 | 4.1075 | 4.0374 | 4.5756 | 6.1126 | 7.6301 | 6.6094 | 7.0099 | 6.6697 | 6.8899 | 7.0163 | 6.2515 | 7.3559 | 7.5743 | 8.0471 | 9.167 | 10.4676 | 10.2957 | 11.1537 | 9.9987 | 9.2155 | 6.8243 | 7.1401 | 2.078%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 816 | 781.2 | 758.4 | 741.6 | 769.2 | 798 | 940.8 | 1122 | 1551.6 | 1893.6 | 2041.2 | 2032.8 | 1944 | 1953.6 | 1941.6 | 1915.2 | 1910.4 | 1700.4 | 1485.6 | 1281.6 | 1134 | 1064.4 | 969.6 | 876 | 32422.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 208.8 | 204 | 169.2 | 165.6 | 169.2 | 169.2 | 189.6 | 235.2 | 352.8 | 421.2 | 474 | 495.6 | 481.2 | 499.2 | 502.8 | 500.4 | 492 | 441.6 | 378 | 309.6 | 271.2 | 255.6 | 232.8 | 212.4 | 7831.2
|  | I, А | ТИ | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 56 | 72 | 101 | 111 | 120 | 118 | 112 | 111 | 114 | 110 | 106 | 92 | 80 | 66 | 61 | 58 | 53 | 47 | 77
|  | tgφ |  | 0.25588 | 0.26114 | 0.2231 | 0.2233 | 0.21997 | 0.21203 | 0.20153 | 0.20963 | 0.22738 | 0.22243 | 0.23222 | 0.2438 | 0.24753 | 0.25553 | 0.25896 | 0.26128 | 0.25754 | 0.2597 | 0.25444 | 0.24157 | 0.23915 | 0.24014 | 0.2401 | 0.24247 | 0.26128
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.7588 | 44.5753 | 42.8996 | 41.9511 | 43.4403 | 45.079 | 53.1368 | 63.1097 | 88.5247 | 107.9227 | 116.4691 | 116.0697 | 110.9888 | 111.7481 | 111.2604 | 109.5992 | 109.3299 | 96.8984 | 84.6313 | 72.5137 | 64.1271 | 60.2047 | 54.8944 | 49.5276 | 76.8608 | 0.1807%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 193.6 | 186.4 | 183.2 | 180.8 | 172.8 | 180.8 | 266.4 | 384 | 404.8 | 388.8 | 364.8 | 372.8 | 393.6 | 402.4 | 347.2 | 367.2 | 315.2 | 297.6 | 272.8 | 260 | 254.4 | 224.8 | 192 | 180.8 | 6787.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 35.2 | 7.2 | 4 | 1.6 | 10.4 | 92.8 | 146.4 | 168.8 | 200.8 | 212.8 | 216.8 | 211.2 | 208 | 182.4 | 163.2 | 160 | 140 | 102.4 | 92 | 100.8 | 60 | 31.2 | 16.8 | 2600.8
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 16.9167
|  | tgφ |  | 0.18595 | 0.18884 | 0.039301 | 0.022124 | 0.0092593 | 0.057522 | 0.34835 | 0.38125 | 0.417 | 0.51646 | 0.58333 | 0.58155 | 0.53659 | 0.5169 | 0.52535 | 0.44444 | 0.50761 | 0.47043 | 0.37537 | 0.35385 | 0.39623 | 0.2669 | 0.1625 | 0.09292 | 0.58333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7586 | 10.4928 | 10.1511 | 10.0033 | 9.5496 | 10.0366 | 15.6642 | 22.7103 | 24.4472 | 24.3918 | 23.4958 | 23.9463 | 24.8268 | 25.1525 | 21.7774 | 22.2911 | 19.609 | 18.1573 | 16.1024 | 15.2409 | 15.1074 | 12.8331 | 10.7186 | 10.0056 | 16.9779 | -0.362%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 579.6 | 516 | 462 | 447.6 | 450 | 482.4 | 670.8 | 820.8 | 980.4 | 1072.8 | 1054.8 | 1032 | 1024.8 | 1012.8 | 1010.4 | 1015.2 | 1039.2 | 1005.6 | 1059.6 | 1036.8 | 1045.2 | 981.6 | 852 | 691.2 | 20343.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.4 | 106.8 | 82.8 | 80.4 | 80.4 | 81.6 | 91.2 | 117.6 | 162 | 184.8 | 196.8 | 195.6 | 190.8 | 183.6 | 195.6 | 198 | 184.8 | 174 | 166.8 | 145.2 | 144 | 134.4 | 117.6 | 106.8 | 3426
|  | I, А | ТИ | 33 | 27 | 25 | 26 | 26 | 32 | 41 | 51 | 55 | 61 | 61 | 57 | 56 | 53 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 52 | 41 | 34 | 47.0833
|  | tgφ |  | 0.18012 | 0.20698 | 0.17922 | 0.17962 | 0.17867 | 0.16915 | 0.13596 | 0.14327 | 0.16524 | 0.17226 | 0.18658 | 0.18953 | 0.18618 | 0.18128 | 0.19359 | 0.19504 | 0.17783 | 0.17303 | 0.15742 | 0.14005 | 0.13777 | 0.13692 | 0.13803 | 0.15451 | 0.20698
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.1758 | 29.1471 | 25.9873 | 25.1549 | 25.2614 | 27.1146 | 37.5901 | 45.8218 | 55.3896 | 60.6797 | 59.6951 | 58.3239 | 57.9374 | 57.1542 | 57.146 | 57.3779 | 58.5526 | 56.3428 | 59.2761 | 57.8542 | 58.2492 | 54.6462 | 47.3932 | 38.5394 | 47.6171 | -1.134%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21 | 21 | 22.2 | 24 | 23.4 | 33.6 | 39.6 | 39.6 | 38.4 | 41.4 | 30.6 | 13.2 | 16.8 | 16.2 | 15.6 | 17.4 | 18.6 | 21 | 17.4 | 13.8 | 12.6 | 563.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2457 | 1.1948 | 1.1959 | 1.1616 | 1.1605 | 1.2303 | 1.3331 | 1.2931 | 1.8729 | 2.2073 | 2.2031 | 2.1322 | 2.301 | 1.6991 | 0.73295 | 0.93255 | 0.89867 | 0.86126 | 0.96155 | 1.0279 | 1.1594 | 0.95971 | 0.76043 | 0.6943 | 1.3008 | -11.5%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 490.4 | 463.2 | 420 | 407.2 | 415.2 | 443.2 | 508 | 615.2 | 788.8 | 932 | 1033.6 | 1062.4 | 1055.2 | 1042.4 | 1028 | 1020.8 | 1048.8 | 1005.6 | 942.4 | 861.6 | 768 | 716 | 654.4 | 563.2 | 18285.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 176.8 | 180.8 | 156.8 | 154.4 | 145.6 | 148.8 | 145.6 | 161.6 | 192 | 224.8 | 246.4 | 256.8 | 276.8 | 277.6 | 271.2 | 261.6 | 272.8 | 279.2 | 264 | 224.8 | 200.8 | 204 | 210.4 | 186.4 | 5120
|  | I, А | ТИ | 27 | 25 | 25 | 22 | 27 | 26 | 30 | 40 | 50 | 58 | 62 | 62 | 63 | 58 | 59 | 58 | 62 | 57 | 54 | 48 | 41 | 43 | 35 | 30 | 44.25
|  | tgφ |  | 0.36052 | 0.39033 | 0.37333 | 0.37917 | 0.35067 | 0.33574 | 0.28661 | 0.26268 | 0.24341 | 0.2412 | 0.23839 | 0.24172 | 0.26232 | 0.26631 | 0.26381 | 0.25627 | 0.26011 | 0.27765 | 0.28014 | 0.26091 | 0.26146 | 0.28492 | 0.32152 | 0.33097 | 0.39033
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.4271 | 27.5042 | 24.7982 | 24.0428 | 24.268 | 25.8601 | 29.3434 | 35.4211 | 45.7821 | 53.389 | 59.0008 | 60.3428 | 60.3425 | 59.6122 | 58.7524 | 58.1227 | 59.7154 | 57.3441 | 53.7748 | 48.8337 | 44.0781 | 41.2998 | 38.0226 | 32.7522 | 43.7846 | 1.052%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 1170.4 | 1048.8 | 952.4 | 920 | 916 | 979.2 | 1170.4 | 1495.6 | 1693.2 | 1889.2 | 1945.2 | 1948.4 | 1939.6 | 1914.8 | 1884 | 1831.6 | 1928.4 | 1940.4 | 2048.4 | 2070.8 | 2023.2 | 1912.4 | 1664.8 | 1374.4 | 38661.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 429.6 | 423.6 | 378 | 373.2 | 366.8 | 370 | 360 | 439.2 | 501.2 | 547.2 | 581.2 | 579.2 | 566.8 | 573.6 | 523.6 | 549.6 | 573.6 | 561.6 | 565.6 | 556.4 | 516.8 | 473.2 | 452.8 | 402.8 | 11665.6
|  | I, А | ТИ | 65 | 60 | 54 | 56 | 56 | 61 | 76 | 105 | 106 | 118 | 120 | 116 | 112 | 110 | 105 | 108 | 115 | 118 | 121 | 116 | 111 | 103 | 86 | 74 | 94.6667
|  | tgφ |  | 0.36705 | 0.40389 | 0.39689 | 0.40565 | 0.40044 | 0.37786 | 0.30759 | 0.29366 | 0.29601 | 0.28965 | 0.29879 | 0.29727 | 0.29223 | 0.29956 | 0.27792 | 0.30007 | 0.29745 | 0.28942 | 0.27612 | 0.26869 | 0.25544 | 0.24744 | 0.27198 | 0.29307 | 0.40565
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.9874 | 62.5668 | 56.679 | 54.8119 | 54.423 | 57.9015 | 67.9935 | 86.8029 | 99.5811 | 109.5287 | 112.7291 | 112.2208 | 111.7748 | 110.4604 | 108.0586 | 105.4737 | 110.8626 | 110.9934 | 116.7637 | 117.5948 | 115.9491 | 109.2871 | 95.4326 | 79.0704 | 93.1228 | 1.631%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 138 | 140.8 | 140.8 | 142.8 | 144.4 | 143.6 | 143.2 | 144.8 | 148 | 149.2 | 149.6 | 149.2 | 146.4 | 148.4 | 147.6 | 145.2 | 145.6 | 140.4 | 145.6 | 145.6 | 143.6 | 134.8 | 135.2 | 140.8 | 3453.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 44.4 | 49.2 | 51.6 | 50 | 52.4 | 51.2 | 43.6 | 14.4 | 1.6 | 10.8 | 4 | 3.2 | 4 | 7.6 | 19.6 | 36 | 40 | 48.8 | 50.4 | 50 | 22.4 | 19.2 | 35.6 | 746
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0417
|  | tgφ |  | 0.26087 | 0.31534 | 0.34943 | 0.36134 | 0.34626 | 0.3649 | 0.35754 | 0.3011 | 0.097297 | 0.010724 | 0.072193 | 0.02681 | 0.021858 | 0.026954 | 0.051491 | 0.13499 | 0.24725 | 0.2849 | 0.33516 | 0.34615 | 0.34819 | 0.16617 | 0.14201 | 0.25284 | 0.3649
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7699 | 8.1429 | 8.2186 | 8.3827 | 8.4204 | 8.4474 | 8.4444 | 8.4049 | 8.3775 | 8.2771 | 8.3045 | 8.2401 | 8.0768 | 8.1881 | 8.1518 | 8.0659 | 8.2568 | 8.0062 | 8.4296 | 8.4339 | 8.4432 | 7.5731 | 7.5463 | 7.9875 | 8.1912 | -1.86%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4 | 2 | 108 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.6 | 16 | 18 | 16.4 | 16.8 | 13.6 | 362.4
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875
|  | tgφ |  | 4.1111 | 5.4286 | 3.1667 | 2.8462 | 3.1667 | 3.0833 | 3.0833 | 3.2727 | 3 | 2.8333 | 3.1818 | 3.0833 | 3.1667 | 3.0833 | 3.0833 | 3.1667 | 3.1667 | 3.3333 | 3.25 | 3.0769 | 3.4615 | 3.7273 | 4.2 | 6.8 | 6.8
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.8306 | 0.85492 | 0.8817 | 0.86605 | 0.87918 | 0.86063 | 0.86394 | 0.8385 | 0.78466 | 0.80313 | 0.81487 | 0.85899 | 0.8817 | 0.85981 | 0.85981 | 0.87918 | 0.87834 | 0.91785 | 0.89682 | 0.92265 | 1.0404 | 0.94194 | 0.95526 | 0.75891 | 0.87208 | 0.3343%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 6 | 116 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.041667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.2833 | 0.28681 | 0.2645 | 0.265 | 0.2645 | 0.26525 | 0.24432 | 0.26679 | 0.22535 | 0.24408 | 0.26576 | 0.24292 | 0.26475 | 0.26475 | 0.26475 | 0.26424 | 0.26424 | 0.28518 | 0.28545 | 0.26274 | 0.28874 | 0.24385 | 0.26525 | 0.32999 | 0.26677 | -540.3%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 407.2 | 366.4 | 310.4 | 328.4 | 318.8 | 351.6 | 369.2 | 482 | 780.4 | 873.6 | 917.2 | 822 | 791.2 | 814.4 | 898.8 | 861.6 | 753.2 | 718 | 617.2 | 585.2 | 526.4 | 496 | 469.2 | 463.2 | 14321.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 151.2 | 124 | 98.8 | 114.8 | 98 | 116.4 | 98.8 | 129.6 | 409.6 | 489.6 | 552.8 | 416.8 | 390.4 | 530 | 586.4 | 589.2 | 378 | 451.2 | 340.4 | 253.2 | 233.2 | 206 | 192.8 | 202.4 | 7153.6
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 18 | 42 | 58 | 57 | 50 | 47 | 51 | 46 | 58 | 43 | 46 | 37 | 39 | 39 | 27 | 27 | 25 | 23 | 35.2917
|  | tgφ |  | 0.37132 | 0.33843 | 0.3183 | 0.34957 | 0.3074 | 0.33106 | 0.26761 | 0.26888 | 0.52486 | 0.56044 | 0.6027 | 0.50706 | 0.49343 | 0.65079 | 0.65243 | 0.68384 | 0.50186 | 0.62841 | 0.55152 | 0.43267 | 0.44301 | 0.41532 | 0.41091 | 0.43696 | 0.68384
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.6866 | 21.3963 | 18.0183 | 19.2064 | 18.3958 | 20.4866 | 21.2219 | 27.7946 | 49.7031 | 55.7676 | 59.4642 | 50.8821 | 48.8025 | 53.696 | 59.3052 | 57.5716 | 46.4373 | 46.5945 | 38.7287 | 34.9688 | 31.9692 | 29.7936 | 28.0592 | 27.9074 | 37.0774 | -5.06%
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12 | 23.2 | 32.8 | 15.2 | 17.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 292.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 4 | 3.2 | 10.4 | 16.8 | 6.4 | 7.2 | 4 | 4 | 2.4 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 88
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
|  | tgφ |  | 0.23077 | 0.15385 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.15385 | 0.21429 | 0.23077 | 0.071429 | 0.33333 | 0.26667 | 0.44828 | 0.5122 | 0.42105 | 0.40909 | 0.41667 | 0.45455 | 0.27273 | 0.41667 | 0.33333 | 0.23077 | 0.25 | 0.25 | 0.18182 | 0.5122
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.58148 | 0.58037 | 0.57477 | 0.57587 | 0.57477 | 0.58148 | 0.63602 | 0.59323 | 0.6326 | 0.70169 | 0.68763 | 1.4036 | 2.0326 | 0.90966 | 1.0488 | 0.57253 | 0.53215 | 0.50024 | 0.5709 | 0.55391 | 0.59266 | 0.54841 | 0.54684 | 0.49192 | 0.70934 | -70.24%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 696 | 633.6 | 595.2 | 614 | 661.6 | 688.8 | 823.6 | 1079.6 | 1337.2 | 1472 | 1545.2 | 1490.4 | 1463.6 | 1425.6 | 1342.4 | 1280.4 | 1285.2 | 1264.8 | 1290 | 1290.8 | 1231.6 | 1049.2 | 893.2 | 778.8 | 26232.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 94.8 | 84 | 65.2 | 66 | 66 | 71.2 | 89.2 | 150.4 | 215.2 | 265.6 | 324.8 | 319.6 | 316 | 316 | 290.4 | 267.2 | 260.8 | 255.2 | 242.8 | 208.8 | 182 | 107.6 | 89.6 | 78.8 | 4427.2
|  | I, А | ТИ | 38 | 35 | 33 | 37 | 38 | 40 | 53 | 75 | 75 | 88 | 88 | 87 | 85 | 80 | 73 | 75 | 73 | 76 | 75 | 71 | 66 | 57 | 47 | 41 | 62.75
|  | tgφ |  | 0.13621 | 0.13258 | 0.10954 | 0.10749 | 0.099758 | 0.10337 | 0.10831 | 0.13931 | 0.16093 | 0.18043 | 0.2102 | 0.21444 | 0.21591 | 0.22166 | 0.21633 | 0.20868 | 0.20293 | 0.20177 | 0.18822 | 0.16176 | 0.14778 | 0.10255 | 0.10031 | 0.10118 | 0.22166
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.2683 | 35.2526 | 32.9937 | 34.0934 | 36.6374 | 38.2669 | 45.9994 | 60.5839 | 76.3054 | 82.9757 | 87.4232 | 84.1536 | 82.5864 | 80.5389 | 75.7541 | 72.0057 | 72.1935 | 70.762 | 72.0568 | 71.5744 | 69.1296 | 58.4521 | 49.6072 | 43.0516 | 61.2777 | 2.346%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 228.4 | 217.2 | 199.6 | 176 | 178 | 182 | 217.6 | 258.8 | 257.6 | 285.6 | 295.6 | 289.2 | 272 | 274.8 | 279.2 | 276.4 | 266.8 | 294.8 | 302.4 | 313.6 | 314.4 | 312.8 | 298.4 | 255.6 | 6246.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.4 | 32.8 | 35.6 | 37.2 | 40.8 | 31.2 | 9.2 | 55.6 | 67.6 | 62 | 63.2 | 68 | 55.6 | 57.6 | 63.6 | 76.4 | 63.2 | 78.4 | 57.2 | 48.4 | 48.4 | 46 | 39.6 | 41.2 | 1205.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 14.0833
|  | tgφ |  | 0.11559 | 0.15101 | 0.17836 | 0.21136 | 0.22921 | 0.17143 | 0.042279 | 0.21484 | 0.26242 | 0.21709 | 0.2138 | 0.23513 | 0.20441 | 0.20961 | 0.22779 | 0.27641 | 0.23688 | 0.26594 | 0.18915 | 0.15434 | 0.15394 | 0.14706 | 0.13271 | 0.16119 | 0.27641
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.5261 | 12.1157 | 11.1722 | 9.9314 | 10.0628 | 10.2043 | 12.0934 | 14.7124 | 15.0042 | 16.2123 | 16.7365 | 16.4018 | 15.3127 | 15.4862 | 15.794 | 15.7867 | 15.094 | 16.7294 | 16.8943 | 17.3691 | 17.6633 | 17.5219 | 16.6346 | 14.2391 | 14.6541 | -4.053%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 528.4 | 508 | 496.8 | 492 | 491.6 | 501.2 | 500.4 | 569.6 | 637.6 | 657.6 | 650 | 648.4 | 622.8 | 626 | 634 | 606 | 604.4 | 527.6 | 524 | 516.4 | 510.4 | 517.6 | 572.4 | 581.6 | 13524.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 185.6 | 182.4 | 168.4 | 180 | 172 | 182 | 169.2 | 181.6 | 181.6 | 188.8 | 196.4 | 189.6 | 196.4 | 204.8 | 203.6 | 200 | 194 | 187.6 | 180.8 | 174.4 | 172.8 | 174.8 | 170.4 | 179.6 | 4416.8
|  | I, А | ТИ | 32 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 35 | 30 | 39 | 36 | 41 | 36 | 33 | 35 | 34 | 37 | 29 | 29 | 31 | 32 | 28 | 32 | 30 | 32.125
|  | tgφ |  | 0.35125 | 0.35906 | 0.33897 | 0.36585 | 0.34988 | 0.36313 | 0.33813 | 0.31882 | 0.28482 | 0.2871 | 0.30215 | 0.29241 | 0.31535 | 0.32716 | 0.32114 | 0.33003 | 0.32098 | 0.35557 | 0.34504 | 0.33772 | 0.33856 | 0.33771 | 0.29769 | 0.3088 | 0.36585
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.5115 | 29.7706 | 28.9053 | 28.9234 | 28.699 | 29.4666 | 29.3311 | 33.2286 | 37.3501 | 37.9531 | 37.5957 | 37.2963 | 36.0187 | 36.3285 | 36.7278 | 35.1308 | 34.9448 | 30.7093 | 30.4286 | 29.8353 | 29.9211 | 30.2772 | 33.0035 | 33.4776 | 32.7431 | -1.924%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 94.4 | 94.8 | 92.4 | 90.8 | 94.8 | 96 | 92.8 | 107.6 | 239.6 | 312 | 359.6 | 372.4 | 291.6 | 369.2 | 405.6 | 385.2 | 370.4 | 258.8 | 230.8 | 221.6 | 196.4 | 153.2 | 139.2 | 135.6 | 5204.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36 | 38 | 30.8 | 30.8 | 32.4 | 32 | 30 | 31.6 | 79.6 | 89.2 | 105.2 | 108.8 | 64 | 106.8 | 117.6 | 110.8 | 102 | 49.2 | 43.2 | 39.2 | 35.6 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 1394.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 23 | 22 | 21 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 12.2083
|  | tgφ |  | 0.38136 | 0.40084 | 0.33333 | 0.33921 | 0.34177 | 0.33333 | 0.32328 | 0.29368 | 0.33222 | 0.2859 | 0.29255 | 0.29216 | 0.21948 | 0.28927 | 0.28994 | 0.28764 | 0.27538 | 0.19011 | 0.18718 | 0.1769 | 0.18126 | 0.17493 | 0.1954 | 0.20354 | 0.40084
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5042 | 5.6332 | 5.367 | 5.2935 | 5.5205 | 5.5921 | 5.4155 | 6.233 | 14.2242 | 18.0012 | 20.7446 | 21.4192 | 16.4663 | 21.1985 | 23.2926 | 22.0654 | 21.1499 | 14.4473 | 12.8896 | 12.3183 | 11.0832 | 8.6193 | 7.8379 | 7.6107 | 12.4136 | -1.682%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 882.8 | 742 | 677.2 | 652.8 | 670.8 | 861.2 | 1260.4 | 1530 | 1457.6 | 1460.4 | 1397.6 | 1321.6 | 1329.6 | 1296.8 | 1268.8 | 1301.2 | 1350 | 1473.6 | 1720.4 | 1822 | 1869.2 | 1754.4 | 1441.2 | 1121.6 | 30663.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 260.8 | 254.4 | 241.6 | 227.6 | 233.2 | 231.2 | 246.8 | 282.4 | 299.2 | 307.6 | 316.8 | 321.6 | 331.2 | 337.2 | 330 | 340.4 | 338.4 | 350.4 | 356.8 | 344.8 | 334.4 | 309.6 | 289.2 | 273.6 | 7159.2
|  | I, А | ТИ | 46 | 40 | 38 | 38 | 40 | 57 | 85 | 85 | 90 | 83 | 78 | 73 | 78 | 69 | 73 | 70 | 79 | 88 | 104 | 102 | 103 | 93 | 70 | 55 | 72.375
|  | tgφ |  | 0.29542 | 0.34286 | 0.35676 | 0.34865 | 0.34764 | 0.26846 | 0.19581 | 0.18458 | 0.20527 | 0.21063 | 0.22667 | 0.24334 | 0.2491 | 0.26002 | 0.26009 | 0.2616 | 0.25067 | 0.23779 | 0.20739 | 0.18924 | 0.1789 | 0.17647 | 0.20067 | 0.24394 | 0.35676
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.15 | 43.2644 | 39.6197 | 38.1679 | 39.1333 | 49.2763 | 71.3151 | 86.4742 | 83.8314 | 82.7911 | 79.3444 | 75.093 | 75.5764 | 73.9048 | 72.3102 | 74.0428 | 76.618 | 83.0685 | 96.4494 | 101.503 | 105.4387 | 98.7319 | 81.2304 | 63.4952 | 72.5346 | -0.2205%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 86.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 351.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.29167
|  | tgφ |  | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6667 | 3.6667 | 4 | 6 | 4.3333 | 4 | 4 | 4 | 4.3333 | 4 | 4.3333 | 4.3333 | 4.6667 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.80714 | 0.8029 | 0.81635 | 0.83482 | 0.81558 | 0.81791 | 0.82026 | 0.82261 | 0.77008 | 0.75754 | 0.82104 | 0.80214 | 0.88221 | 0.81713 | 0.81713 | 0.8148 | 0.87885 | 0.81095 | 0.87553 | 0.8747 | 0.94947 | 0.90283 | 0.89938 | 0.73788 | 0.83122 | -185%
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 38.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 24.8 | 24 | 27.2 | 597.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0417
|  | tgφ |  | 10.6667 | 10.6667 | 15.5 | 30 | 15.5 | 15.5 | 15 | 30 | 15 | 14.5 | 15.5 | 31 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 32 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 8.5 | 32
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3955 | 1.4141 | 1.3668 | 1.3207 | 1.3655 | 1.3681 | 1.3305 | 1.3296 | 1.3512 | 1.2839 | 1.372 | 1.3647 | 1.3694 | 1.3655 | 1.3681 | 1.4067 | 1.3629 | 1.4007 | 1.404 | 1.4014 | 1.4188 | 1.3746 | 1.3242 | 1.502 | 1.3734 | -31.84%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 483.6 | 446.4 | 417.6 | 404.4 | 402 | 462 | 600 | 670.8 | 771.6 | 912 | 906 | 868.8 | 861.6 | 849.6 | 868.8 | 861.6 | 836.4 | 804 | 819.6 | 816 | 787.2 | 700.8 | 632.4 | 552 | 16735.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 200.4 | 196.8 | 177.6 | 170.4 | 168 | 164.4 | 160.8 | 184.8 | 214.8 | 249.6 | 270 | 280.8 | 297.6 | 283.2 | 310.8 | 306 | 284.4 | 272.4 | 264 | 255.6 | 248.4 | 228 | 218.4 | 208.8 | 5616
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 21 | 22 | 25 | 31 | 32 | 39 | 49 | 51 | 49 | 50 | 46 | 48 | 48 | 49 | 45 | 44 | 45 | 45 | 40 | 39 | 34 | 29 | 38.75
|  | tgφ |  | 0.41439 | 0.44086 | 0.42529 | 0.42136 | 0.41791 | 0.35584 | 0.268 | 0.27549 | 0.27838 | 0.27368 | 0.29801 | 0.3232 | 0.3454 | 0.33333 | 0.35773 | 0.35515 | 0.34003 | 0.33881 | 0.32211 | 0.31324 | 0.31555 | 0.32534 | 0.34535 | 0.37826 | 0.44086
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.4121 | 26.8314 | 24.9582 | 24.1352 | 23.9397 | 26.9958 | 34.3598 | 38.524 | 44.9924 | 52.2019 | 52.1929 | 50.2165 | 50.2294 | 49.2075 | 50.7965 | 50.1434 | 48.4491 | 46.4228 | 47.1333 | 46.7178 | 45.6598 | 40.7642 | 36.8318 | 32.3661 | 40.5201 | -4.568%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 998.4 | 877.6 | 787.2 | 758.4 | 784 | 839.2 | 1028.8 | 1155.2 | 1294.4 | 1387.2 | 1375.2 | 1410.4 | 1422.4 | 1404.8 | 1374.4 | 1372.8 | 1438.4 | 1452.8 | 1527.2 | 1548.8 | 1564 | 1449.6 | 1292 | 1104 | 29647.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 404 | 396 | 358.4 | 356.8 | 355.2 | 360 | 388 | 426.4 | 472.8 | 487.2 | 501.6 | 519.2 | 526.4 | 527.2 | 556.8 | 533.6 | 557.6 | 516.8 | 517.6 | 520 | 508.8 | 457.6 | 420 | 409.6 | 11077.6
|  | I, А | ТИ | 54 | 48 | 45 | 48 | 46 | 51 | 64 | 72 | 82 | 80 | 79 | 82 | 83 | 81 | 79 | 80 | 81 | 86 | 94 | 90 | 89 | 78 | 67 | 60 | 71.625
|  | tgφ |  | 0.40465 | 0.45123 | 0.45528 | 0.47046 | 0.45306 | 0.42898 | 0.37714 | 0.36911 | 0.36527 | 0.35121 | 0.36475 | 0.36812 | 0.37008 | 0.37528 | 0.40512 | 0.38869 | 0.38765 | 0.35573 | 0.33892 | 0.33574 | 0.32532 | 0.31567 | 0.32508 | 0.37101 | 0.47046
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.457 | 52.953 | 47.5709 | 46.0964 | 47.2928 | 50.2702 | 60.8199 | 68.1784 | 77.4109 | 81.1715 | 80.8157 | 82.6589 | 83.5742 | 82.4451 | 81.6352 | 80.7744 | 84.6046 | 84.3254 | 88.2668 | 89.2601 | 90.9744 | 84.0839 | 74.7895 | 64.5784 | 72.6253 | -1.397%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 50.4 | 56.8 | 48.8 | 38.4 | 34.4 | 36.8 | 40 | 43.2 | 70.4 | 86.4 | 80.8 | 83.2 | 75.2 | 87.2 | 91.2 | 94.4 | 101.6 | 82.4 | 75.2 | 69.6 | 63.2 | 62.4 | 63.2 | 57.6 | 1592.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 44 | 43.2 | 39.2 | 37.6 | 37.6 | 40 | 40 | 36 | 39.2 | 49.6 | 50.4 | 52.8 | 54.4 | 49.6 | 56.8 | 61.6 | 65.6 | 61.6 | 59.2 | 56.8 | 42.4 | 40 | 40 | 44 | 1141.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0.87302 | 0.76056 | 0.80328 | 0.97917 | 1.093 | 1.087 | 1 | 0.83333 | 0.55682 | 0.57407 | 0.62376 | 0.63462 | 0.7234 | 0.56881 | 0.62281 | 0.65254 | 0.64567 | 0.74757 | 0.78723 | 0.81609 | 0.67089 | 0.64103 | 0.63291 | 0.76389 | 1.093
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.6313 | 3.9248 | 3.4426 | 2.9558 | 2.8002 | 2.9922 | 3.1291 | 3.1135 | 4.5264 | 5.5002 | 5.2575 | 5.4195 | 5.1144 | 5.5122 | 5.9148 | 6.1818 | 6.6325 | 5.6261 | 5.2388 | 4.9081 | 4.2097 | 4.0999 | 4.1175 | 3.9751 | 4.5093 | 1.615%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 967.2 | 926.4 | 891.6 | 866.4 | 843.6 | 873.6 | 1041.6 | 1362 | 1729.2 | 2062.8 | 2173.2 | 2214 | 2223.6 | 2174.4 | 2166 | 2118 | 2091.6 | 1915.2 | 1693.2 | 1518 | 1381.2 | 1308 | 1201.2 | 412.8 | 36154.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126 | 126 | 103.2 | 99.6 | 91.2 | 93.6 | 97.2 | 141.6 | 213.6 | 249.6 | 270 | 282 | 306 | 290.4 | 276 | 276 | 280.8 | 261.6 | 219.6 | 190.8 | 171.6 | 138 | 129.6 | 33.6 | 4467.6
|  | I, А | ТИ | 52 | 47 | 48 | 48 | 46 | 52 | 68 | 84 | 111 | 123 | 125 | 125 | 118 | 118 | 127 | 118 | 114 | 103 | 88 | 80 | 77 | 76 | 64 | 12 | 84.3333
|  | tgφ |  | 0.13027 | 0.13601 | 0.11575 | 0.11496 | 0.10811 | 0.10714 | 0.093318 | 0.10396 | 0.12353 | 0.121 | 0.12424 | 0.12737 | 0.13761 | 0.13355 | 0.12742 | 0.13031 | 0.13425 | 0.13659 | 0.1297 | 0.12569 | 0.12424 | 0.1055 | 0.10789 | 0.081395 | 0.13761
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 52.9389 | 51.4198 | 49.3641 | 47.9646 | 46.6228 | 48.3677 | 57.8657 | 75.8167 | 97.8751 | 114.7151 | 120.9019 | 122.7505 | 123.6827 | 120.536 | 120.2044 | 117.1374 | 115.7366 | 105.7078 | 93.4589 | 83.588 | 76.9875 | 72.7527 | 66.5109 | 22.7136 | 83.5675 | 0.9081%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 676 | 696 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 3.9167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12781 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0.043999 | 0.087998 | 0.043999 | 0.043957 | 0.044083 | 0.044209 | 0.044336 | 0.090054 | 0.044294 | 0.044251 | 0.043957 | 0.044083 | 0.044041 | 0.044041 | 0.043915 | 0.043915 | 0.087415 | 0.043749 | 0.043708 | 0.044209 | 0.044251 | 0.044083 | 37.4815 | 1.6077 | 58.95%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 264 | 241.2 | 217.2 | 207.6 | 224.4 | 240.6 | 285.6 | 325.2 | 342 | 377.4 | 360 | 364.2 | 367.8 | 364.8 | 388.2 | 369 | 382.2 | 406.2 | 411.6 | 403.2 | 394.8 | 372 | 333.6 | 295.8 | 7938.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 32.4 | 28.8 | 8.4 | 3 | 4.2 | 7.8 | 14.4 | 29.4 | 19.8 | 36.6 | 39.6 | 31.8 | 28.2 | 43.8 | 62.4 | 52.2 | 46.2 | 51 | 54 | 52.8 | 51.6 | 39 | 33.6 | 28.2 | 799.2
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 18.5833
|  | tgφ |  | 0.12273 | 0.1194 | 0.038674 | 0.014451 | 0.018717 | 0.032419 | 0.05042 | 0.090406 | 0.057895 | 0.096979 | 0.11 | 0.087315 | 0.076672 | 0.12007 | 0.16074 | 0.14146 | 0.12088 | 0.12555 | 0.1312 | 0.13095 | 0.1307 | 0.10484 | 0.10072 | 0.095335 | 0.16074
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.4363 | 13.3599 | 11.9546 | 11.4189 | 12.3321 | 13.2522 | 15.8178 | 18.0789 | 19.2438 | 20.9335 | 19.995 | 20.1067 | 20.3265 | 20.1884 | 21.6451 | 20.4382 | 21.1132 | 22.388 | 22.7233 | 22.2168 | 22.0238 | 20.6897 | 18.4579 | 16.2958 | 18.3098 | 1.472%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 233.6 | 186.4 | 167.2 | 172 | 169.6 | 171.2 | 175.2 | 224 | 412.8 | 454.4 | 398.4 | 345.6 | 268 | 397.6 | 444 | 392.8 | 348.8 | 406.4 | 426.4 | 360.8 | 282.4 | 281.6 | 268.8 | 231.2 | 7219.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 86.4 | 61.6 | 50.4 | 46.4 | 46.4 | 45.6 | 36.8 | 47.2 | 176.8 | 201.6 | 191.2 | 151.2 | 80.8 | 191.2 | 237.6 | 202.4 | 160.8 | 184.8 | 165.6 | 125.6 | 64.8 | 62.4 | 68 | 69.6 | 2755.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 27 | 18 | 30 | 13 | 14 | 19 | 15 | 30 | 22 | 31 | 26 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 16.75
|  | tgφ |  | 0.36986 | 0.33047 | 0.30144 | 0.26977 | 0.27358 | 0.26636 | 0.21005 | 0.21071 | 0.42829 | 0.44366 | 0.47992 | 0.4375 | 0.30149 | 0.48089 | 0.53514 | 0.51527 | 0.46101 | 0.45472 | 0.38837 | 0.34812 | 0.22946 | 0.22159 | 0.25298 | 0.30104 | 0.53514
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5436 | 10.797 | 9.6045 | 9.7979 | 9.6613 | 9.7626 | 9.8931 | 12.6868 | 25.2753 | 27.5238 | 24.4437 | 20.7273 | 15.4243 | 24.2876 | 27.7224 | 24.2566 | 21.0838 | 24.3913 | 25.0151 | 20.8724 | 16.0114 | 15.9544 | 15.2784 | 13.2793 | 17.8039 | -6.292%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 12.8 | 24.8 | 43.2 | 52.8 | 51.2 | 46.4 | 49.6 | 48.8 | 46.4 | 38.4 | 23.2 | 13.6 | 16 | 13.6 | 12 | 11.2 | 8.8 | 566.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 8.8 | 10.4 | 6.4 | 8 | 10.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.16667 | 0.20312 | 0.13793 | 0.16129 | 0.21311 | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21311
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.4342 | 0.43999 | 0.39599 | 0.43999 | 0.39561 | 0.44041 | 0.39826 | 0.7087 | 1.3931 | 2.3997 | 2.9552 | 2.8734 | 2.581 | 2.7606 | 2.7468 | 2.5751 | 2.1059 | 1.2687 | 0.74444 | 0.87525 | 0.75227 | 0.66377 | 0.61657 | 0.48261 | 1.3103 | 17.24%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 517.6 | 460.8 | 426.4 | 418.4 | 436 | 500.8 | 736.8 | 842.4 | 803.2 | 804 | 810.4 | 798.4 | 784.8 | 770.4 | 726.4 | 748 | 792.8 | 873.6 | 998.4 | 1024.8 | 1017.6 | 944 | 799.2 | 643.2 | 17678.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 177.6 | 182.4 | 167.2 | 166.4 | 165.6 | 170.4 | 182.4 | 205.6 | 196.8 | 208.8 | 217.6 | 219.2 | 228 | 224 | 220 | 221.6 | 217.6 | 231.2 | 242.4 | 241.6 | 216.8 | 192.8 | 177.6 | 172 | 4845.6
|  | I, А | ТИ | 28 | 24 | 23 | 26 | 24 | 31 | 43 | 43 | 44 | 46 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 44 | 43 | 51 | 55 | 56 | 52 | 48 | 40 | 33 | 40.0833
|  | tgφ |  | 0.34312 | 0.39583 | 0.39212 | 0.39771 | 0.37982 | 0.34026 | 0.24756 | 0.24406 | 0.24502 | 0.2597 | 0.26851 | 0.27455 | 0.29052 | 0.29076 | 0.30286 | 0.29626 | 0.27447 | 0.26465 | 0.24279 | 0.23575 | 0.21305 | 0.20424 | 0.22222 | 0.26741 | 0.39771
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7566 | 27.2566 | 25.1899 | 24.7645 | 25.6264 | 29.1495 | 41.9457 | 48.0565 | 46.5444 | 45.992 | 46.4145 | 45.4924 | 45.0332 | 44.1676 | 41.7828 | 42.8248 | 45.1295 | 49.372 | 56.185 | 57.5245 | 57.4961 | 53.2947 | 45.1129 | 36.6181 | 42.1138 | -5.065%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 787.8 | 733.8 | 691.8 | 701.4 | 682.8 | 622.8 | 663 | 892.2 | 1115.4 | 1230 | 1291.2 | 1180.2 | 1156.8 | 1141.2 | 1115.4 | 1078.8 | 1089.6 | 968.4 | 913.8 | 958.8 | 916.2 | 897.6 | 873.6 | 790.2 | 22492.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 374.4 | 390 | 355.8 | 338.4 | 346.8 | 343.8 | 317.4 | 360 | 437.4 | 490.2 | 543 | 475.2 | 460.8 | 476.4 | 493.8 | 444 | 459.6 | 444 | 427.2 | 424.8 | 407.4 | 364.2 | 380.4 | 354 | 9909
|  | I, А | ТИ | 52 | 48 | 42 | 46 | 42 | 39 | 49 | 64 | 72 | 82 | 76 | 72 | 64 | 68 | 68 | 68 | 63 | 56 | 56 | 60 | 56 | 57 | 54 | 48 | 58.4167
|  | tgφ |  | 0.47525 | 0.53148 | 0.51431 | 0.48246 | 0.50791 | 0.55202 | 0.47873 | 0.4035 | 0.39215 | 0.39854 | 0.42054 | 0.40264 | 0.39834 | 0.41746 | 0.44271 | 0.41157 | 0.42181 | 0.45849 | 0.4675 | 0.44305 | 0.44466 | 0.40575 | 0.43544 | 0.44799 | 0.55202
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.4304 | 45.7038 | 42.7852 | 42.831 | 42.0792 | 39.2001 | 40.6204 | 53.3195 | 67.4334 | 73.3109 | 77.4805 | 69.9068 | 68.6148 | 68.0785 | 67.1521 | 64.0392 | 64.9158 | 58.2041 | 55.1636 | 57.2949 | 55.4104 | 53.5815 | 52.5041 | 47.6216 | 56.4451 | 3.375%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 483.2 | 460.8 | 508 | 604 | 640 | 724 | 818.4 | 1112.8 | 1376.8 | 1392.8 | 1390.4 | 1264 | 1224 | 1110.4 | 1044.8 | 951.2 | 921.6 | 880.8 | 737.6 | 705.6 | 701.6 | 660 | 571.2 | 491.2 | 20775.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 176.8 | 176 | 157.6 | 151.2 | 143.2 | 147.2 | 208.8 | 283.2 | 298.4 | 288.8 | 312 | 316 | 304 | 279.2 | 268 | 245.6 | 240 | 254.4 | 259.2 | 249.6 | 245.6 | 196 | 164.8 | 154.4 | 5520
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 33 | 38 | 39 | 43 | 56 | 75 | 77 | 79 | 73 | 69 | 57 | 60 | 59 | 54 | 56 | 46 | 42 | 42 | 41 | 39 | 31 | 29 | 49.7083
|  | tgφ |  | 0.36589 | 0.38194 | 0.31024 | 0.25033 | 0.22375 | 0.20331 | 0.25513 | 0.25449 | 0.21673 | 0.20735 | 0.2244 | 0.25 | 0.24837 | 0.25144 | 0.25651 | 0.2582 | 0.26042 | 0.28883 | 0.35141 | 0.35374 | 0.35006 | 0.29697 | 0.28852 | 0.31433 | 0.38194
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.9789 | 27.129 | 29.2529 | 34.2442 | 36.0351 | 40.7111 | 46.6747 | 63.6376 | 79.2907 | 78.7559 | 78.8216 | 71.5896 | 69.4957 | 63.0313 | 59.3793 | 53.9277 | 52.2777 | 50.0892 | 42.7547 | 40.8911 | 41.0783 | 38.0833 | 32.7589 | 28.3185 | 49.4253 | 0.5694%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 69.6 | 67.2 | 59.2 | 56.8 | 56 | 59.2 | 61.6 | 64 | 100.8 | 136 | 128.8 | 138.4 | 132 | 125.6 | 123.2 | 132 | 132 | 103.2 | 96.8 | 98.4 | 94.4 | 86.4 | 84.8 | 83.2 | 2289.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.2 | 56.8 | 52 | 52 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 69.6 | 84 | 81.6 | 80.8 | 72 | 80 | 78.4 | 80 | 104.8 | 63.2 | 58.4 | 62.4 | 61.6 | 52.8 | 50.4 | 50.4 | 1551.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.375
|  | tgφ |  | 0.7931 | 0.84524 | 0.87838 | 0.91549 | 0.91429 | 0.86486 | 0.83117 | 0.8 | 0.69048 | 0.61765 | 0.63354 | 0.58382 | 0.54545 | 0.63694 | 0.63636 | 0.60606 | 0.79394 | 0.6124 | 0.60331 | 0.63415 | 0.65254 | 0.61111 | 0.59434 | 0.60577 | 0.91549
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8305 | 4.8393 | 4.3336 | 4.2353 | 4.1692 | 4.3129 | 4.4264 | 4.5423 | 6.8944 | 8.8505 | 8.4339 | 8.8057 | 8.2853 | 8.1978 | 8.0391 | 8.4729 | 9.2521 | 6.6116 | 6.1824 | 6.3659 | 6.2291 | 5.6009 | 5.4358 | 5.35 | 6.3624 | 0.1981%
яч.341д | Лента | P, кВт приём | АСКУЭ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 9.6 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 231.6
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 24 | #DIV/0! | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | #DIV/0! | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.52495 | 0.55314 | 0.53199 | 0.55359 | 0.53097 | 0.5325 | 0.53352 | 0.53097 | 0.53558 | 0.53558 | 0.53455 | 0.53352 | 0.53357 | 0.51133 | 0.53352 | 0.53301 | 0.53301 | 0.55253 | 0.53097 | 0.53097 | 0.53046 | 0.52996 | 0.55147 | 0.52945 | 0.53463 | 46.54%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 5.91 | 6.09 | 4.05 | 5.4 | 6.12 | 5.52 | 6.09 | 4.77 | 3.93 | 3.72 | 3.69 | 3.69 | 3.36 | 2.94 | 3.69 | 4.2 | 4.56 | 4.44 | 5.01 | 4.65 | 4.65 | 4.26 | 4.05 | 4.05 | 108.84 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0.27 | 0.03 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 1.14 | 2.61 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 0.96 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 19.95 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11237.4 | 10292.8 | 9636.4 | 9552 | 9683.4 | 10377.2 | 12582.6 | 15501.4 | 18497 | 20465.8 | 20908.4 | 20459 | 20053.4 | 19931 | 19757.8 | 19349.8 | 19376.8 | 18750.4 | 18585.2 | 18157.4 | 17483.6 | 16316.4 | 14619.6 | 12668 | 384242.8
|  | Q, кВАр |  | 3454.4 | 3399.6 | 3011 | 2967.4 | 2928.6 | 2975.2 | 3043.6 | 3658.6 | 4675.8 | 5197.4 | 5620.8 | 5449.6 | 5319.6 | 5613.6 | 5734.8 | 5613.4 | 5382.8 | 5278.4 | 4982.6 | 4606 | 4280.6 | 3800 | 3593.2 | 3423.4 | 104010.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.4322 | -17.2929 | -2.0081 | 1.4841 | 0.34476 | 3.7276 | 6.7341 | 7.9894 | 5.6723 | 2.3117 | -1.126 | -1.2656 | -2.2225 | -2.901 | -1.2758 | -0.065677 | -1.7198 | -0.16453 | 0.60434 | -1.9311 | -3.5507 | -3.1828 | -7.0515 | -6.9616 | -0.5509
|  | Q, % |  | -13.5718 | -46.9144 | -25.8148 | -21.8495 | -21.1517 | -10.6022 | 10.886 | 16.2255 | 9.093 | 5.4107 | -2.5207 | -1.8674 | -2.5643 | -9.3523 | -11.0642 | -9.5875 | -7.2442 | -7.5271 | -3.0805 | -0.93794 | 0.039698 | 5.038 | -4.697 | -10.8794 | -12.8955
|  |  | Δ I | -11.09% | -8.829% | -9.742% | -9.827% | -10.38% | -10.12% | -9.078% | -8.206% | -6.848% | -7.569% | -8.154% | -7.841% | -8.008% | -8.268% | -8.325% | -7.796% | -8.743% | -7.992% | -8.258% | -8.466% | -8.408% | -8.602% | -8.774% | -7.899% | -8.439%
|  |  | Δ Iрасч | 1.252% | -20.93% | -4.857% | -1.269% | -2.224% | 1.672% | 5.937% | 7.645% | 5.05% | 1.472% | -2.3% | -2.328% | -3.161% | -4.485% | -3.091% | -1.859% | -3.067% | -1.701% | -0.507% | -2.649% | -4.243% | -3.426% | -7.748% | -8.121% | -1.84%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1461.9 | 1446.4 | 1539.7 | 1275.3 | 1228.7 | 1493 | 1539.7 | 1633 | 2192.9 | 2239.6 | 2192.9 | 2068.5 | 2084 | 1990.7 | 2161.8 | 2130.7 | 2099.6 | 2130.7 | 1928.5 | 1959.6 | 1990.7 | 1944.1 | 1741.9 | 1601.9 | 44075.8 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 819.5 | 810.7 | 863 | 714.8 | 688.7 | 836.9 | 863 | 915.3 | 1229.2 | 1255.3 | 1229.2 | 1159.4 | 1168.2 | 1115.8 | 1211.7 | 1194.3 | 1176.9 | 1194.3 | 1081 | 1098.4 | 1115.8 | 1089.7 | 976.4 | 897.9 | 24705.4
|  | I, А | ТИ | 94 | 93 | 99 | 82 | 79 | 96 | 99 | 105 | 141 | 144 | 141 | 133 | 134 | 128 | 139 | 137 | 135 | 137 | 124 | 126 | 128 | 125 | 112 | 103 | 118.0833 | 14.09% | 25.67%
|  | tgφ |  | 0.56057 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5605 | 0.56051 | 0.56055 | 0.5605 | 0.5605 | 0.56054 | 0.5605 | 0.56054 | 0.5605 | 0.56056 | 0.56051 | 0.56051 | 0.56052 | 0.56054 | 0.56052 | 0.56054 | 0.56052 | 0.56051 | 0.56052 | 0.56054 | 0.56052
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.7028 | 91.7169 | 97.6332 | 80.9448 | 77.6899 | 94.674 | 97.6332 | 103.0565 | 139.8582 | 142.8346 | 139.993 | 131.165 | 132.2774 | 126.3527 | 137.476 | 135.3692 | 133.1389 | 134.5949 | 121.9393 | 123.9049 | 125.8704 | 122.8073 | 110.1405 | 101.2876 | 116.4609 | 1.374%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1440 | 1410.3 | 1425.2 | 1291.6 | 1306.4 | 1291.6 | 1440 | 1707.3 | 2212 | 2508.9 | 2241.7 | 2093.2 | 2093.2 | 2271.4 | 2256.5 | 2137.8 | 1944.8 | 1781.5 | 1796.3 | 1692.4 | 1603.3 | 1677.6 | 1573.6 | 1573.6 | 42770.2 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1047.1 | 1025.5 | 1036.3 | 939.2 | 950 | 939.2 | 1047.1 | 1241.4 | 1608.5 | 1824.4 | 1630 | 1522.1 | 1522.1 | 1651.6 | 1640.8 | 1554.5 | 1414.1 | 1295.4 | 1306.2 | 1230.6 | 1165.9 | 1219.8 | 1144.3 | 1144.3 | 31100.4
|  | I, А | ТИ | 97 | 95 | 96 | 87 | 88 | 87 | 97 | 115 | 149 | 169 | 151 | 141 | 141 | 153 | 152 | 144 | 131 | 120 | 121 | 114 | 108 | 113 | 106 | 106 | 120.0417 | 15.97% | 31.02%
|  | tgφ |  | 0.72715 | 0.72715 | 0.72713 | 0.72716 | 0.72719 | 0.72716 | 0.72715 | 0.72711 | 0.72717 | 0.72717 | 0.72713 | 0.72716 | 0.72716 | 0.72713 | 0.72714 | 0.72715 | 0.72712 | 0.72714 | 0.72716 | 0.72713 | 0.72719 | 0.72711 | 0.72719 | 0.72719
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 97.091 | 95.0884 | 96.0919 | 87.1678 | 88.0016 | 87.0855 | 97.1827 | 114.7865 | 150.2779 | 170.7734 | 152.2926 | 141.5339 | 141.2666 | 154.0176 | 152.7186 | 144.5485 | 131.001 | 119.6641 | 120.6594 | 113.7858 | 107.5956 | 112.6835 | 105.9007 | 105.9007 | 120.2965 | -0.2123%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2901.9 | 2856.7 | 2964.9 | 2566.9 | 2535.1 | 2784.6 | 2979.7 | 3340.3 | 4404.9 | 4748.5 | 4434.6 | 4161.7 | 4177.2 | 4262.1 | 4418.3 | 4268.5 | 4044.4 | 3912.2 | 3724.8 | 3652 | 3594 | 3621.7 | 3315.5 | 3175.5 |  | 2535.1
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1866.6 | 1836.2 | 1899.3 | 1654 | 1638.7 | 1776.1 | 1910.1 | 2156.7 | 2837.7 | 3079.7 | 2859.2 | 2681.5 | 2690.3 | 2767.4 | 2852.5 | 2748.8 | 2591 | 2489.7 | 2387.2 | 2329 | 2281.7 | 2309.5 | 2120.7 | 2042.2 |  | 1638.7
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3450.3941 | 3395.9336 | 3521.0755 | 3053.6358 | 3018.6205 | 3302.8061 | 3539.3635 | 3976.0482 | 5239.8173 | 5659.753 | 5276.4289 | 4950.7766 | 4968.5726 | 5081.7319 | 5259.0998 | 5077.0064 | 4803.1711 | 4637.2314 | 4424.1224 | 4331.4368 | 4257.1106 | 4295.4047 | 3935.7221 | 3775.4975 |  | 3018.6205
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.48 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.43 | 10.45 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.48 | 10.4517
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.59 | 10.61 | 10.6 | 10.59 | 10.63 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.57 | 10.59 | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.61 | 10.64 | 10.64 | 10.63 | 10.65 | 10.64 | 10.62 | 10.62 | 10.5933
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | АСКУЭ | 6.4 | 10.8 | 0.4 | 16.4 | 0.8 | 8.4 | 6.4 | 0.8 | 17.2 | 3.6 | 14 | 11.6 | 10.4 | 16.8 | 3.2 | 19.2 | 5.2 | 15.6 | 9.2 | 10 | 16.4 | 8 | 10.4 | 8.8 | 230 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.8 | 11.2 | 0.8 | 16.8 | 0.8 | 8.8 | 6.8 | 0.8 | 17.6 | 4 | 14 | 12 | 10.4 | 16.8 | 4 | 19.2 | 5.6 | 15.6 | 10 | 10 | 16.8 | 8.4 | 10.8 | 9.2 | 237.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5
|  | tgφ |  | 1.0625 | 1.037 | 2 | 1.0244 | 1 | 1.0476 | 1.0625 | 1 | 1.0233 | 1.1111 | 1 | 1.0345 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.0769 | 1 | 1.087 | 1 | 1.0244 | 1.05 | 1.0385 | 1.0455
|  | Показания счётчиков Р | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67
|  | Показания счётчиков Q | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.50922 | 0.84845 | 0.048775 | 1.2815 | 0.061637 | 0.66341 | 0.5097 | 0.061521 | 1.3522 | 0.29625 | 1.0879 | 0.91272 | 0.8028 | 1.303 | 0.2804 | 1.4849 | 0.41634 | 1.1985 | 0.7382 | 0.76902 | 1.2743 | 0.63019 | 0.81607 | 0.69294 | 0.75166 | -50.33%
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 43.2 | 75.2 | 38.4 | 67.2 | 45.2 | 46.4 | 70.4 | 51.2 | 92 | 82.8 | 81.6 | 95.6 | 69.6 | 116.4 | 92.4 | 109.6 | 78.4 | 83.6 | 92.8 | 64.4 | 91.6 | 56.4 | 81.2 | 50.8 | 1776.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 42 | 53.2 | 38.8 | 50.8 | 40.8 | 40.8 | 48.8 | 42.8 | 70.8 | 74 | 72.8 | 68.8 | 55.6 | 108.4 | 96 | 104.8 | 56.8 | 57.2 | 59.2 | 51.2 | 57.2 | 45.6 | 57.2 | 47.2 | 1440.8
|  | I, А | ТИ | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5.375
|  | tgφ |  | 0.97222 | 0.70745 | 1.0104 | 0.75595 | 0.90265 | 0.87931 | 0.69318 | 0.83594 | 0.76957 | 0.89372 | 0.89216 | 0.71967 | 0.79885 | 0.93127 | 1.039 | 0.9562 | 0.72449 | 0.68421 | 0.63793 | 0.79503 | 0.62445 | 0.80851 | 0.70443 | 0.92913
|  | Показания счётчиков Р | 1000.51 | 1000.53 | 1000.541 | 1000.561 | 1000.582 | 1000.592 | 1000.612 | 1000.623 | 1000.636 | 1000.674 | 1000.687 | 1000.711 | 1000.728 | 1000.749 | 1000.769 | 1000.783 | 1000.803 | 1000.817 | 1000.841 | 1000.851 | 1000.872 | 1000.892 | 1000.916 | 1000.93 | 1000.95
|  | Показания счётчиков Q | 468.99 | 469.007 | 469.015 | 469.032 | 469.049 | 469.057 | 469.074 | 469.082 | 469.093 | 469.124 | 469.135 | 469.155 | 469.169 | 469.185 | 469.202 | 469.213 | 469.23 | 469.241 | 469.261 | 469.269 | 469.286 | 469.303 | 469.322 | 469.333 | 469.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.3328 | 5.0953 | 3.0196 | 4.6642 | 3.3585 | 3.4177 | 4.7382 | 3.6737 | 6.4585 | 6.1781 | 6.0897 | 6.5151 | 4.9322 | 8.8066 | 7.3915 | 8.404 | 5.3552 | 5.5817 | 6.0713 | 4.5378 | 5.9564 | 3.9965 | 5.4783 | 3.8247 | 5.2866 | 1.645%
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | АСКУЭ | 145.8 | 144.6 | 145.5 | 144 | 146.4 | 142.8 | 172.2 | 177 | 346.5 | 414.9 | 418.8 | 296.7 | 198.6 | 323.1 | 282.6 | 234.9 | 184.5 | 135 | 137.4 | 143.7 | 141.3 | 141.9 | 139.8 | 139.8 | 4897.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 117.9 | 116.7 | 117.9 | 118.8 | 118.8 | 120.3 | 159 | 162.3 | 396.6 | 507 | 507 | 277.5 | 171 | 316.8 | 258.9 | 213.6 | 170.1 | 123.3 | 119.7 | 118.2 | 117.3 | 117.3 | 114.6 | 110.7 | 4671.3
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 19 | 14 | 19 | 28 | 38 | 19 | 14 | 19 | 23 | 19 | 16 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.0417
|  | tgφ |  | 0.80864 | 0.80705 | 0.81031 | 0.825 | 0.81148 | 0.84244 | 0.92334 | 0.91695 | 1.1446 | 1.222 | 1.2106 | 0.93529 | 0.86103 | 0.9805 | 0.91614 | 0.90932 | 0.92195 | 0.91333 | 0.87118 | 0.82255 | 0.83015 | 0.82664 | 0.81974 | 0.79185
|  | Показания счётчиков Р | 797.11 | 797.155 | 797.205 | 797.254 | 797.3 | 797.345 | 797.431 | 797.494 | 797.58 | 797.706 | 797.878 | 797.963 | 798.027 | 798.112 | 798.216 | 798.302 | 798.374 | 798.424 | 798.465 | 798.514 | 798.559 | 798.605 | 798.65 | 798.695 | 798.74
|  | Показания счётчиков Q | 409.57 | 409.613 | 409.66 | 409.707 | 409.75 | 409.793 | 409.875 | 409.935 | 410.017 | 410.137 | 410.3 | 410.381 | 410.442 | 410.523 | 410.622 | 410.704 | 410.772 | 410.819 | 410.858 | 410.905 | 410.948 | 410.991 | 411.034 | 411.077 | 411.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.2249 | 10.1329 | 10.2122 | 10.1896 | 10.2716 | 10.1821 | 12.7932 | 13.0586 | 28.9371 | 36.0653 | 36.1329 | 22.2162 | 14.3048 | 24.816 | 20.9792 | 17.3626 | 13.6716 | 9.9327 | 9.8998 | 10.1179 | 9.9674 | 10.0018 | 9.839 | 9.7058 | 15.459 | -2.774%
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | АСКУЭ | 25: 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25: 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 488.4 | 470.8 | 463.6 | 437.6 | 429.6 | 505.2 | 615.6 | 676 | 681.2 | 795.2 | 802.4 | 822.8 | 818.4 | 750.8 | 795.6 | 728 | 796 | 823.6 | 785.2 | 779.2 | 768.8 | 768 | 696.8 | 588.4 | 16287.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 249.6 | 248 | 267.6 | 260.8 | 243.2 | 249.2 | 260.4 | 273.6 | 290 | 368.4 | 405.6 | 381.2 | 414 | 360 | 424 | 372.4 | 430 | 420.4 | 339.2 | 332 | 316.4 | 298.8 | 279.6 | 279.6 | 7764
|  | I, А | ТИ | 28 | 30 | 29 | 25 | 29 | 34 | 41 | 42 | 45 | 53 | 57 | 49 | 51 | 50 | 47 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 44 | 44 | 39 | 33 | 42.0417
|  | tgφ |  | 0.51106 | 0.52676 | 0.57722 | 0.59598 | 0.56611 | 0.49327 | 0.423 | 0.40473 | 0.42572 | 0.46328 | 0.50548 | 0.4633 | 0.50587 | 0.47949 | 0.53293 | 0.51154 | 0.5402 | 0.51044 | 0.43199 | 0.42608 | 0.41155 | 0.38906 | 0.40126 | 0.47519
|  | Показания счётчиков Р | 3302.92 | 3303.04 | 3303.16 | 3303.28 | 3303.38 | 3303.5 | 3303.64 | 3303.77 | 3303.95 | 3304.11 | 3304.32 | 3304.52 | 3304.72 | 3304.93 | 3305.12 | 3305.32 | 3305.5 | 3305.69 | 3305.9 | 3306.09 | 3306.28 | 3306.48 | 3306.66 | 3306.84 | 3306.99
|  | Показания счётчиков Q | 1560.91 | 1560.98 | 1561.04 | 1561.11 | 1561.17 | 1561.24 | 1561.3 | 1561.36 | 1561.43 | 1561.5 | 1561.6 | 1561.7 | 1561.79 | 1561.89 | 1561.99 | 1562.09 | 1562.19 | 1562.29 | 1562.4 | 1562.48 | 1562.56 | 1562.64 | 1562.71 | 1562.78 | 1562.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.339 | 29.4341 | 29.6092 | 28.2053 | 27.2284 | 31.1596 | 36.9726 | 40.1469 | 41.189 | 48.7569 | 50.0678 | 50.1599 | 50.7804 | 46.1014 | 50.0111 | 45.3184 | 50.0439 | 50.9536 | 47.1768 | 46.7161 | 45.8546 | 45.4095 | 41.4113 | 35.9315 | 41.6241 | 0.9933%
яч.517д | Парчег | P, кВт | АСКУЭ | 266.7 | 252.6 | 241.5 | 236.4 | 241.5 | 293.1 | 342 | 349.5 | 387 | 396 | 348.3 | 333.9 | 328.5 | 320.7 | 308.7 | 309.3 | 319.8 | 346.2 | 330 | 352.8 | 352.2 | 321.3 | 306.6 | 276.9 | 7561.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126.6 | 124.5 | 122.7 | 120.9 | 125.4 | 123.9 | 127.8 | 136.2 | 137.1 | 144.9 | 145.8 | 140.7 | 142.2 | 134.7 | 137.4 | 135.9 | 141.6 | 141.6 | 139.5 | 137.7 | 138.6 | 137.7 | 133.2 | 132.9 | 3229.5
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18
|  | tgφ |  | 0.47469 | 0.49287 | 0.50807 | 0.51142 | 0.51925 | 0.42272 | 0.37368 | 0.3897 | 0.35426 | 0.36591 | 0.4186 | 0.42138 | 0.43288 | 0.42002 | 0.44509 | 0.43938 | 0.44278 | 0.40901 | 0.42273 | 0.39031 | 0.39353 | 0.42857 | 0.43444 | 0.47996
|  | Показания счётчиков Р | 3493.21 | 3493.303 | 3493.385 | 3493.467 | 3493.543 | 3493.642 | 3493.741 | 3493.863 | 3493.98 | 3494.114 | 3494.243 | 3494.348 | 3494.453 | 3494.569 | 3494.674 | 3494.785 | 3494.878 | 3494.983 | 3495.1 | 3495.211 | 3495.333 | 3495.444 | 3495.532 | 3495.631 | 3495.73
|  | Показания счётчиков Q | 1145.81 | 1145.85 | 1145.885 | 1145.92 | 1145.953 | 1145.995 | 1146.038 | 1146.09 | 1146.14 | 1146.198 | 1146.253 | 1146.298 | 1146.343 | 1146.393 | 1146.438 | 1146.485 | 1146.525 | 1146.57 | 1146.62 | 1146.668 | 1146.72 | 1146.768 | 1146.805 | 1146.848 | 1146.89
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.33 | 15.5773 | 14.9837 | 14.7012 | 15.0089 | 17.6017 | 20.1952 | 20.6497 | 22.8414 | 23.4595 | 21.0267 | 20.0422 | 19.8191 | 19.259 | 18.7444 | 18.7232 | 19.346 | 20.6108 | 19.761 | 20.8887 | 20.876 | 19.2622 | 18.4378 | 16.9407 | 18.9619 | -5.344%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | АСКУЭ | 241.2 | 236.8 | 238.8 | 233.6 | 240.4 | 242.8 | 253.2 | 283.2 | 329.2 | 450.8 | 462.4 | 491.6 | 455.2 | 463.6 | 460.4 | 495.6 | 457.2 | 349.6 | 326 | 307.2 | 309.2 | 316.8 | 292 | 265.2 | 8202 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 174.8 | 176.4 | 172.4 | 168.8 | 166 | 168.8 | 165.2 | 170.8 | 198 | 266 | 270.4 | 295.2 | 267.6 | 280.8 | 276.4 | 280.8 | 270.8 | 204 | 191.6 | 184.8 | 174.8 | 184 | 184.8 | 180.4 | 5073.6
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 23 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 31 | 27 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 22.0833
|  | tgφ |  | 0.72471 | 0.74493 | 0.72194 | 0.7226 | 0.69052 | 0.69522 | 0.65245 | 0.60311 | 0.60146 | 0.59006 | 0.58478 | 0.60049 | 0.58787 | 0.60569 | 0.60035 | 0.56659 | 0.5923 | 0.58352 | 0.58773 | 0.60156 | 0.56533 | 0.58081 | 0.63288 | 0.68024
|  | Показания счётчиков Р | 2091.63 | 2091.695 | 2091.761 | 2091.822 | 2091.884 | 2091.949 | 2092.011 | 2092.08 | 2092.153 | 2092.242 | 2092.357 | 2092.477 | 2092.592 | 2092.704 | 2092.812 | 2092.927 | 2093.046 | 2093.15 | 2093.224 | 2093.304 | 2093.377 | 2093.454 | 2093.531 | 2093.605 | 2093.67
|  | Показания счётчиков Q | 1110.39 | 1110.431 | 1110.471 | 1110.51 | 1110.548 | 1110.589 | 1110.627 | 1110.67 | 1110.716 | 1110.771 | 1110.843 | 1110.917 | 1110.989 | 1111.059 | 1111.126 | 1111.198 | 1111.272 | 1111.337 | 1111.382 | 1111.432 | 1111.478 | 1111.526 | 1111.574 | 1111.619 | 1111.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.2439 | 16.1022 | 16.0611 | 15.7311 | 15.9161 | 16.1256 | 16.5019 | 17.9837 | 21.108 | 28.8152 | 29.4324 | 31.3584 | 28.8216 | 29.7248 | 29.3942 | 31.1505 | 28.9497 | 21.9896 | 20.5428 | 19.4944 | 19.2781 | 19.903 | 18.8087 | 17.4576 | 21.9539 | 0.5859%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 96 | 94.05 | 90.6 | 91.95 | 90.9 | 95.4 | 97.05 | 94.2 | 139.95 | 117.45 | 109.2 | 95.55 | 72.75 | 101.25 | 114.75 | 109.5 | 109.5 | 127.5 | 137.4 | 121.2 | 144.15 | 117.15 | 133.05 | 117 | 2617.5 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 61.5 | 57.75 | 59.25 | 58.8 | 63.75 | 62.4 | 57.6 | 121.95 | 92.4 | 88.35 | 75.75 | 43.8 | 73.5 | 84 | 76.2 | 75.3 | 109.65 | 123.3 | 96.45 | 123.45 | 89.85 | 121.5 | 99.9 | 1979.4
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7.0833
|  | tgφ |  | 0.65625 | 0.65391 | 0.63742 | 0.64437 | 0.64686 | 0.66824 | 0.64297 | 0.61146 | 0.87138 | 0.78672 | 0.80907 | 0.79278 | 0.60206 | 0.72593 | 0.73203 | 0.69589 | 0.68767 | 0.86 | 0.89738 | 0.79579 | 0.8564 | 0.76697 | 0.91319 | 0.85385
|  | Показания счётчиков Р | 1787.52 | 1787.571 | 1787.633 | 1787.695 | 1787.757 | 1787.829 | 1787.901 | 1787.963 | 1788.035 | 1788.127 | 1788.21 | 1788.292 | 1788.333 | 1788.374 | 1788.446 | 1788.519 | 1788.601 | 1788.663 | 1788.766 | 1788.838 | 1788.941 | 1789.023 | 1789.126 | 1789.208 | 1789.27
|  | Показания счётчиков Q | 1005.75 | 1005.789 | 1005.835 | 1005.882 | 1005.929 | 1005.983 | 1006.037 | 1006.084 | 1006.138 | 1006.208 | 1006.27 | 1006.332 | 1006.363 | 1006.394 | 1006.449 | 1006.503 | 1006.565 | 1006.612 | 1006.69 | 1006.744 | 1006.822 | 1006.884 | 1006.961 | 1007.023 | 1007.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3515 | 6.2158 | 5.943 | 6.0564 | 5.9712 | 6.3468 | 6.3821 | 6.0784 | 10.3272 | 8.3139 | 7.8221 | 6.7447 | 4.7017 | 6.9273 | 7.8889 | 7.3933 | 7.3508 | 9.2664 | 10.1825 | 8.5433 | 10.4679 | 8.1354 | 9.938 | 8.4856 | 7.5764 | -6.961%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | АСКУЭ | 15.2 | 14.2 | 15.2 | 15 | 16.6 | 15.4 | 12.6 | 13.4 | 16 | 17.2 | 13.8 | 14.8 | 20.4 | 18.6 | 12 | 8.6 | 9.8 | 13 | 13.4 | 14 | 15.8 | 15 | 15.6 | 14.6 | 350.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.6 | 20.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 23.8 | 23.8 | 19.6 | 19.6 | 20 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 493.6
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 25
|  | tgφ |  | 1.3553 | 1.4648 | 1.3553 | 1.3333 | 1.2169 | 1.3117 | 1.5556 | 1.5075 | 1.2375 | 1.1163 | 1.4348 | 1.3649 | 1.1667 | 1.2796 | 1.6333 | 2.2791 | 2.0408 | 1.6 | 1.5373 | 1.4571 | 1.2911 | 1.3867 | 1.359 | 1.4658
|  | Показания счётчиков Р | 881.75 | 881.757 | 881.764 | 881.771 | 881.778 | 881.785 | 881.793 | 881.8 | 881.807 | 881.814 | 881.821 | 881.828 | 881.835 | 881.842 | 881.849 | 881.856 | 881.863 | 881.87 | 881.877 | 881.885 | 881.892 | 881.899 | 881.906 | 881.913 | 881.92
|  | Показания счётчиков Q | 267.21 | 267.22 | 267.231 | 267.241 | 267.252 | 267.262 | 267.273 | 267.283 | 267.293 | 267.304 | 267.314 | 267.325 | 267.335 | 267.345 | 267.356 | 267.366 | 267.377 | 267.387 | 267.398 | 267.408 | 267.418 | 267.429 | 267.439 | 267.45 | 267.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3961 | 1.3734 | 1.3961 | 1.3646 | 1.4244 | 1.3851 | 1.2718 | 1.3181 | 1.3987 | 1.4191 | 1.3261 | 1.3694 | 1.711 | 1.6566 | 1.258 | 1.1705 | 1.2134 | 1.3325 | 1.3351 | 1.3454 | 1.4005 | 1.3932 | 1.4326 | 1.41 | 1.3792 | -37.92%
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 580.8 | 648 | 628.8 | 550.8 | 461.2 | 418.4 | 444.4 | 498.8 | 715.2 | 822.8 | 742.8 | 802.4 | 793.2 | 789.2 | 912.8 | 942.4 | 905.2 | 826.4 | 784 | 730.4 | 666 | 684 | 651.6 | 610.4 | 16610 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 402.8 | 419.6 | 411.2 | 390 | 359.2 | 338 | 349.6 | 350.4 | 458.4 | 496.8 | 464 | 490.8 | 473.6 | 508 | 552.8 | 559.6 | 510 | 449.6 | 453.6 | 437.2 | 403.6 | 440 | 428 | 412.4 | 10559.2
|  | I, А | ТИ | 43 | 43 | 47 | 35 | 25 | 35 | 31 | 35 | 56 | 60 | 53 | 60 | 55 | 51 | 65 | 60 | 60 | 54 | 52 | 46 | 53 | 52 | 46 | 43 | 48.3333
|  | tgφ |  | 0.69353 | 0.64753 | 0.65394 | 0.70806 | 0.77884 | 0.80784 | 0.78668 | 0.70249 | 0.64094 | 0.60379 | 0.62466 | 0.61167 | 0.59708 | 0.64369 | 0.60561 | 0.5938 | 0.56341 | 0.54405 | 0.57857 | 0.59858 | 0.60601 | 0.64327 | 0.65684 | 0.67562
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.0966 | 42.7021 | 41.5585 | 37.367 | 32.2429 | 29.7518 | 31.2764 | 33.5577 | 47.2606 | 53.4724 | 48.7717 | 52.0287 | 51.15 | 51.9657 | 59.1982 | 60.7421 | 57.4707 | 51.8405 | 49.9583 | 46.9516 | 42.9526 | 44.8156 | 42.9993 | 40.631 | 45.4067 | 6.055%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 200 | 199.2 | 201.6 | 196.8 | 196 | 194.8 | 220.4 | 271.6 | 398.8 | 459.2 | 491.2 | 425.2 | 412.4 | 390.8 | 427.2 | 423.2 | 384 | 326.4 | 314.4 | 296.4 | 291.6 | 308 | 306.8 | 309.6 | 7645.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 169.2 | 164.8 | 168 | 161.2 | 162 | 162.8 | 160 | 180.4 | 290.4 | 326.8 | 364 | 304.4 | 301.6 | 269.6 | 350.4 | 351.6 | 340.8 | 309.6 | 305.2 | 284 | 274 | 266 | 266 | 278.8 | 6211.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 23 | 26 | 34 | 34 | 30 | 26 | 34 | 32 | 32 | 27 | 24 | 27 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23.5833
|  | tgφ |  | 0.846 | 0.82731 | 0.83333 | 0.81911 | 0.82653 | 0.83573 | 0.72595 | 0.66421 | 0.72818 | 0.71167 | 0.74104 | 0.7159 | 0.73133 | 0.68987 | 0.82022 | 0.83081 | 0.8875 | 0.94853 | 0.97074 | 0.95816 | 0.93964 | 0.86364 | 0.86701 | 0.90052
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.2857 | 14.0983 | 14.3104 | 13.8855 | 13.8534 | 13.844 | 14.8659 | 17.73 | 27.1066 | 31.0276 | 33.5925 | 28.5971 | 27.8874 | 26.0375 | 30.244 | 30.0885 | 27.9712 | 24.4403 | 23.8044 | 22.322 | 21.7175 | 22.109 | 22.1012 | 22.6768 | 22.4415 | 4.842%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 665.6 | 690 | 653.6 | 608.4 | 542 | 540 | 559.2 | 622.4 | 791.2 | 829.6 | 784.8 | 813.2 | 822 | 830.4 | 902 | 885.2 | 841.6 | 795.2 | 764.8 | 760 | 740.4 | 706 | 684.4 | 644.4 | 17476.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 467.6 | 460.8 | 446 | 453.6 | 454.8 | 430.4 | 428.4 | 473.6 | 538 | 506.8 | 473.2 | 526.8 | 526.4 | 519.6 | 572 | 523.2 | 538 | 518.8 | 516.4 | 518 | 465.2 | 484.8 | 502 | 483.2 | 11827.6
|  | I, А | ТИ | 44 | 43 | 42 | 38 | 38 | 36 | 37 | 41 | 58 | 55 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 | 52 | 53 | 54 | 49 | 50 | 43 | 47 | 42 | 44 | 47.4583
|  | tgφ |  | 0.70252 | 0.66783 | 0.68237 | 0.74556 | 0.83911 | 0.79704 | 0.76609 | 0.76093 | 0.67998 | 0.6109 | 0.60296 | 0.64781 | 0.64039 | 0.62572 | 0.63415 | 0.59105 | 0.63926 | 0.65241 | 0.67521 | 0.68158 | 0.62831 | 0.68669 | 0.73349 | 0.74984
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.3578 | 45.246 | 43.1492 | 41.4222 | 38.5467 | 37.6562 | 38.4503 | 42.5287 | 52.5719 | 53.5179 | 50.354 | 52.9869 | 53.2788 | 53.7213 | 58.4645 | 56.2317 | 54.4184 | 51.5815 | 50.1334 | 50.0134 | 47.4594 | 46.5267 | 46.1975 | 43.8392 | 48.0272 | -1.199%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | АСКУЭ | 153.6 | 148.6 | 139.6 | 135.8 | 144.4 | 156.2 | 193.8 | 210.4 | 220 | 227.2 | 222 | 207 | 199.6 | 209.2 | 198.6 | 199.8 | 209.6 | 228.6 | 227 | 239 | 227.6 | 210.8 | 188.4 | 173.2 | 4670 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 124.4 | 122.6 | 118.8 | 121.8 | 122.2 | 123.4 | 129 | 132.6 | 141.2 | 144.4 | 148.6 | 143.4 | 141.2 | 152.2 | 148.8 | 143 | 135 | 134.4 | 134.8 | 129 | 129.2 | 130.4 | 129 | 124.2 | 3203.6
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12.7917
|  | tgφ |  | 0.8099 | 0.82503 | 0.851 | 0.89691 | 0.84626 | 0.79001 | 0.66563 | 0.63023 | 0.64182 | 0.63556 | 0.66937 | 0.69275 | 0.70741 | 0.72753 | 0.74924 | 0.71572 | 0.64408 | 0.58793 | 0.59383 | 0.53975 | 0.56766 | 0.6186 | 0.68471 | 0.71709
|  | Показания счётчиков Р | 1488.29 | 1488.373 | 1488.449 | 1488.525 | 1488.601 | 1488.677 | 1488.753 | 1488.859 | 1488.958 | 1489.072 | 1489.178 | 1489.292 | 1489.39 | 1489.497 | 1489.603 | 1489.709 | 1489.816 | 1489.922 | 1490.028 | 1490.134 | 1490.248 | 1490.347 | 1490.453 | 1490.537 | 1490.62
|  | Показания счётчиков Q | 527.29 | 527.347 | 527.399 | 527.451 | 527.502 | 527.554 | 527.606 | 527.678 | 527.746 | 527.823 | 527.896 | 527.974 | 528.041 | 528.113 | 528.186 | 528.259 | 528.331 | 528.404 | 528.476 | 528.549 | 528.626 | 528.694 | 528.766 | 528.823 | 528.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7786 | 10.5053 | 9.996 | 9.957 | 10.3059 | 10.8552 | 12.7074 | 13.5236 | 14.3637 | 14.82 | 14.6786 | 13.771 | 13.3453 | 14.188 | 13.5838 | 13.4365 | 13.5826 | 14.4064 | 14.3426 | 14.7685 | 14.2047 | 13.4661 | 12.4279 | 11.6004 | 12.9006 | -0.8518%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт | счётч. | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.66 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 2750.03 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.04 | 2750.041
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт | счётч. | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 33 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 3417.66 | 3417.7 | 3417.73 | 3417.76 | 3417.78 | 3417.82 | 3417.85 | 3417.87 | 3417.9 | 3417.93 | 3417.96 | 3417.99 | 3418.02 | 3418.04 | 3418.05 | 3418.06 | 3418.08 | 3418.1 | 3418.11 | 3418.13 | 3418.15 | 3418.16 | 3418.18 | 3418.2 | 3418.21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2902.9 | 2984.85 | 2857.6 | 2733.95 | 2555 | 2658.9 | 2987.25 | 3248.5 | 4134.25 | 4616.75 | 4491.3 | 4410.35 | 4201.05 | 4330.85 | 4510.25 | 4465.3 | 4300.8 | 4070.7 | 3921.6 | 3818.3 | 3765.05 | 3653.35 | 3506.65 | 3199.1 | 88324.6
|  | Q, кВАр |  | 1965.3 | 1980.1 | 1942.55 | 1942.75 | 1872.2 | 1850.35 | 1917 | 2001.3 | 2679.85 | 2950.7 | 2973.55 | 2736.75 | 2571.2 | 2764.2 | 2924.3 | 2799.9 | 2694 | 2504.95 | 2413.1 | 2318.95 | 2236.95 | 2223.65 | 2247.9 | 2179.9 | 56691.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.03446 | -4.4859 | 3.619 | -6.5078 | -0.78498 | 4.5141 | -0.25338 | 2.7483 | 6.1443 | 2.7746 | -1.2786 | -5.9747 | -0.57096 | -1.6131 | -2.0811 | -4.6105 | -6.3396 | -4.0514 | -5.2835 | -4.5537 | -4.7593 | -0.8739 | -5.7653 | -0.74319 | -1.7026
|  | Q, % |  | -5.2877 | -7.8368 | -2.2772 | -17.4577 | -14.2491 | -4.1805 | -0.36124 | 7.2055 | 5.5626 | 4.1887 | -3.9994 | -2.0604 | 4.427 | 0.11563 | -2.5171 | -1.859 | -3.9753 | -0.61252 | -1.085 | 0.43152 | 1.9613 | 3.7173 | -5.998 | -6.7427 | -1.5869
|  |  | Δ I | -3.665% | -2.66% | -2.051% | -2.367% | -2.395% | -7.104% | -2.551% | -1.818% | -2.069% | -1.917% | -1.37% | -1.46% | -1.818% | -2.491% | -1.718% | -1.779% | -1.504% | -1.946% | -2.041% | -2.917% | -1.271% | -2.521% | -1.376% | -1.435% | -2.17%
|  |  | Δ Iрасч | -1.819% | -5.635% | 1.774% | -9.942% | -5.129% | 1.524% | -0.949% | 3.458% | 5.246% | 2.381% | -2.77% | -5.135% | 0.7344% | -1.476% | -2.496% | -4.14% | -5.925% | -3.491% | -4.677% | -3.693% | -3.402% | -0.06724% | -6.409% | -2.9% | -2.117%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.8 | 116.7 | 116.4 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.4 | 117.1 | 116.3 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | 116.6 | 116.6 | 116.7 | 116.8 | 117.3 | 117.2 | 117.2 | 117 | 117.1 | 117.1 | 116.9 | 117.2
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
I, А | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 3980 | 3740 | 3650 | 3580 | 3600 | 4070 | 4880 | 6100 | 6610 | 6930 | 6940 | 7040 | 6830 | 7080 | 6990 | 6910 | 6800 | 6800 | 6860 | 6750 | 6650 | 5830 | 4730 | 4210 | 137560
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 1630 | 1640 | 1640 | 1540 | 1550 | 1620 | 1790 | 2470 | 2620 | 2580 | 2590 | 2640 | 2470 | 2780 | 2650 | 2650 | 2380 | 2240 | 2340 | 2090 | 2130 | 1950 | 1750 | 1750 | 51490
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 32 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 | 26 | 23 | 30.5833
|  | tgφ |  | 0.40955 | 0.4385 | 0.44932 | 0.43017 | 0.43056 | 0.39803 | 0.3668 | 0.40492 | 0.39637 | 0.37229 | 0.3732 | 0.375 | 0.36164 | 0.39266 | 0.37911 | 0.3835 | 0.35 | 0.32941 | 0.34111 | 0.30963 | 0.3203 | 0.33448 | 0.36998 | 0.41568
|  | U, кВ | ТИ | 115.5 | 115.5 | 115.1 | 115.4 | 115.4 | 115.3 | 115.2 | 115.7 | 114.8 | 114.8 | 115 | 115.3 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.9 | 116 | 115.8 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 115.6 | 116
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2023.6 | 1762 | 1570.1 | 1744.5 | 1552.6 | 1971.3 | 2006.2 | 2564.4 | 3018 | 3541.4 | 3680.9 | 3733.3 | 3593.7 | 3768.1 | 3715.8 | 3576.3 | 3436.7 | 3349.5 | 3332 | 3052.9 | 3035.5 | 2581.9 | 2477.2 | 2006.2 | 67094.1 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 586.5 | 510.7 | 455.1 | 505.6 | 450 | 571.3 | 581.5 | 743.3 | 874.7 | 1026.4 | 1066.9 | 1082 | 1041.6 | 1092.1 | 1077 | 1036.5 | 996.1 | 970.8 | 965.7 | 884.8 | 879.8 | 748.3 | 718 | 581.5 | 19446.2
|  | I, А | ТИ | 116 | 101 | 90 | 100 | 89 | 113 | 115 | 147 | 173 | 203 | 211 | 214 | 206 | 216 | 213 | 205 | 197 | 192 | 191 | 175 | 174 | 148 | 142 | 115 | 160.25 | 6.466% | 15.69%
|  | tgφ |  | 0.28983 | 0.28984 | 0.28985 | 0.28983 | 0.28984 | 0.28981 | 0.28985 | 0.28985 | 0.28983 | 0.28983 | 0.28985 | 0.28982 | 0.28984 | 0.28983 | 0.28984 | 0.28982 | 0.28984 | 0.28983 | 0.28983 | 0.28982 | 0.28984 | 0.28983 | 0.28984 | 0.28985 | 0.28985
|  | Показания счётчиков Р | 8565.21 | 8565.309 | 8565.396 | 8565.473 | 8565.558 | 8565.634 | 8565.731 | 8565.829 | 8565.955 | 8566.103 | 8566.277 | 8566.457 | 8566.64 | 8566.817 | 8567.001 | 8567.183 | 8567.359 | 8567.527 | 8567.692 | 8567.855 | 8568.005 | 8568.154 | 8568.28 | 8568.402 | 8568.5
|  | Показания счётчиков Q | 2822.18 | 2822.207 | 2822.231 | 2822.253 | 2822.276 | 2822.297 | 2822.324 | 2822.351 | 2822.386 | 2822.427 | 2822.475 | 2822.525 | 2822.576 | 2822.624 | 2822.675 | 2822.726 | 2822.774 | 2822.821 | 2822.866 | 2822.912 | 2822.953 | 2822.994 | 2823.029 | 2823.063 | 2823.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 117.3265 | 102.1595 | 90.946 | 101.2419 | 89.6729 | 114.2936 | 116.5429 | 148.5394 | 176.1689 | 206.5209 | 214.6571 | 216.8709 | 208.7623 | 219.7411 | 216.2729 | 207.7507 | 198.8742 | 193.6416 | 192.8146 | 176.494 | 175.8265 | 148.9784 | 143.2124 | 115.8718 | 162.2159 | -1.227%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2267.6 | 1992.7 | 1838.1 | 1838.1 | 1872.5 | 2233.2 | 2662.7 | 3109.4 | 3229.6 | 3487.3 | 3504.5 | 3504.5 | 3435.8 | 3418.6 | 3367 | 3315.5 | 3504.5 | 3779.3 | 3813.7 | 3693.4 | 3573.2 | 3315.5 | 2765.8 | 2353.5 | 71876 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 500.3 | 439.7 | 405.5 | 405.5 | 413.1 | 492.7 | 587.5 | 686 | 712.5 | 769.4 | 773.2 | 773.2 | 758 | 754.2 | 742.9 | 731.5 | 773.2 | 833.8 | 841.4 | 814.9 | 788.4 | 731.5 | 610.2 | 519.3 | 15857.9
|  | I, А | ТИ | 132 | 116 | 107 | 107 | 109 | 130 | 155 | 181 | 188 | 203 | 204 | 204 | 200 | 199 | 196 | 193 | 204 | 220 | 222 | 215 | 208 | 193 | 161 | 137 | 174.3333 | 7.529% | 15.62%
|  | tgφ |  | 0.22063 | 0.22066 | 0.22061 | 0.22061 | 0.22061 | 0.22063 | 0.22064 | 0.22062 | 0.22062 | 0.22063 | 0.22063 | 0.22063 | 0.22062 | 0.22062 | 0.22064 | 0.22063 | 0.22063 | 0.22062 | 0.22063 | 0.22064 | 0.22064 | 0.22063 | 0.22062 | 0.22065 | 0.22066
|  | Показания счётчиков Р | 15410.65 | 15410.767 | 15410.87 | 15410.965 | 15411.06 | 15411.156 | 15411.272 | 15411.409 | 15411.57 | 15411.736 | 15411.916 | 15412.097 | 15412.278 | 15412.455 | 15412.632 | 15412.806 | 15412.977 | 15413.158 | 15413.353 | 15413.55 | 15413.74 | 15413.925 | 15414.096 | 15414.239 | 15414.36
|  | Показания счётчиков Q | 4457.83 | 4457.856 | 4457.878 | 4457.899 | 4457.919 | 4457.941 | 4457.966 | 4457.996 | 4458.031 | 4458.067 | 4458.106 | 4458.146 | 4458.185 | 4458.224 | 4458.263 | 4458.301 | 4458.338 | 4458.377 | 4458.42 | 4458.463 | 4458.505 | 4458.545 | 4458.582 | 4458.613 | 4458.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 129.1891 | 113.5282 | 104.4177 | 104.5181 | 106.3721 | 127.2291 | 151.6989 | 176.8072 | 184.5281 | 198.8689 | 200.6229 | 200.2356 | 196.1205 | 194.9506 | 192.0091 | 187.9851 | 199.2738 | 214.693 | 217.2729 | 210.2173 | 202.7912 | 187.9851 | 156.9679 | 133.4414 | 170.4885 | 2.205%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 2130.9 | 2009.7 | 1992.3 | 2009.7 | 1923 | 2182.9 | 2598.7 | 3049.1 | 3413 | 3672.8 | 3742.1 | 3776.8 | 3759.5 | 3776.8 | 3655.5 | 3672.8 | 3776.8 | 3794.1 | 3898.1 | 3776.8 | 3707.5 | 3395.6 | 2650.7 | 2286.9 | 74652.1 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 533.8 | 503.4 | 499.1 | 503.4 | 481.7 | 546.8 | 651 | 763.8 | 854.9 | 920 | 937.4 | 946.1 | 941.7 | 946.1 | 915.7 | 920 | 946.1 | 950.4 | 976.4 | 946.1 | 928.7 | 850.6 | 664 | 572.8 | 18700
|  | I, А | ТИ | 123 | 116 | 115 | 116 | 111 | 126 | 150 | 176 | 197 | 212 | 216 | 218 | 217 | 218 | 211 | 212 | 218 | 219 | 225 | 218 | 214 | 196 | 153 | 132 | 179.5417 | 7.93% | 16.07%
|  | tgφ |  | 0.2505 | 0.25049 | 0.25051 | 0.25049 | 0.25049 | 0.25049 | 0.25051 | 0.2505 | 0.25048 | 0.25049 | 0.2505 | 0.2505 | 0.25049 | 0.2505 | 0.2505 | 0.25049 | 0.2505 | 0.25049 | 0.25048 | 0.2505 | 0.25049 | 0.2505 | 0.2505 | 0.25047 | 0.25051
|  | Показания счётчиков Р | 2968.8 | 2968.852 | 2968.902 | 2968.95 | 2969 | 2969.047 | 2969.1 | 2969.164 | 2969.239 | 2969.322 | 2969.412 | 2969.504 | 2969.597 | 2969.689 | 2969.781 | 2969.871 | 2969.961 | 2970.054 | 2970.147 | 2970.242 | 2970.335 | 2970.426 | 2970.509 | 2970.574 | 2970.63
|  | Показания счётчиков Q | 740.46 | 740.474 | 740.487 | 740.499 | 740.512 | 740.525 | 740.539 | 740.555 | 740.575 | 740.597 | 740.621 | 740.645 | 740.669 | 740.693 | 740.717 | 740.741 | 740.765 | 740.789 | 740.813 | 740.838 | 740.863 | 740.886 | 740.908 | 740.925 | 740.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 121.048 | 114.2715 | 113.1749 | 114.1626 | 109.1337 | 124.1199 | 147.904 | 173.2071 | 195.5558 | 210.442 | 214.0017 | 215.5725 | 214.7899 | 215.9862 | 208.6487 | 209.6357 | 214.545 | 215.5273 | 221.6457 | 214.545 | 210.4072 | 192.7067 | 150.2891 | 129.5382 | 177.1191 | 1.349%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1914 | 1798.5 | 1765.5 | 1666.5 | 1765.5 | 1947 | 2244 | 3069 | 3283.5 | 3184.5 | 3168 | 3234 | 3151.5 | 3382.5 | 3267 | 3201 | 2920.5 | 2904 | 2871 | 2871 | 2854.5 | 2343 | 2062.5 | 1947 | 62815.5 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 837.9 | 787.4 | 772.9 | 729.6 | 772.9 | 852.4 | 982.4 | 1343.6 | 1437.5 | 1394.1 | 1386.9 | 1415.8 | 1379.7 | 1480.8 | 1430.3 | 1401.4 | 1278.6 | 1271.3 | 1256.9 | 1256.9 | 1249.7 | 1025.7 | 902.9 | 852.4 | 27500
|  | I, А | ТИ | 116 | 109 | 107 | 101 | 107 | 118 | 136 | 186 | 199 | 193 | 192 | 196 | 191 | 205 | 198 | 194 | 177 | 176 | 174 | 174 | 173 | 142 | 125 | 118 | 158.625 | 7.277% | 14.77%
|  | tgφ |  | 0.43777 | 0.43781 | 0.43778 | 0.4378 | 0.43778 | 0.4378 | 0.43779 | 0.4378 | 0.4378 | 0.43778 | 0.43778 | 0.43779 | 0.43779 | 0.43778 | 0.4378 | 0.4378 | 0.4378 | 0.43778 | 0.43779 | 0.43779 | 0.4378 | 0.43777 | 0.43777 | 0.4378 | 0.43781
|  | Показания счётчиков Р | 2332.38 | 2332.426 | 2332.47 | 2332.513 | 2332.553 | 2332.596 | 2332.643 | 2332.697 | 2332.771 | 2332.851 | 2332.928 | 2333.004 | 2333.083 | 2333.159 | 2333.241 | 2333.32 | 2333.397 | 2333.468 | 2333.538 | 2333.608 | 2333.677 | 2333.746 | 2333.803 | 2333.853 | 2333.9
|  | Показания счётчиков Q | 757.52 | 757.541 | 757.561 | 757.58 | 757.598 | 757.618 | 757.639 | 757.664 | 757.698 | 757.734 | 757.769 | 757.803 | 757.839 | 757.874 | 757.911 | 757.947 | 757.982 | 758.014 | 758.046 | 758.077 | 758.109 | 758.14 | 758.166 | 758.189 | 758.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 115.3514 | 108.4956 | 106.4019 | 100.4364 | 106.3004 | 117.4536 | 135.6289 | 185.3155 | 200.3768 | 193.9588 | 192.5826 | 196.2168 | 191.3957 | 205.8202 | 198.2202 | 194.4025 | 176.0121 | 175.016 | 173.1936 | 173.0282 | 172.0343 | 140.9367 | 124.0639 | 117.0061 | 158.3187 | 0.1931%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 8336.1 | 7562.9 | 7166 | 7258.8 | 7113.6 | 8334.4 | 9511.6 | 11791.9 | 12944.1 | 13886 | 14095.5 | 14248.6 | 13940.5 | 14346 | 14005.3 | 13765.6 | 13638.5 | 13826.9 | 13914.8 | 13394.1 | 13170.7 | 11636 | 9956.2 | 8593.6 |  | 7113.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2458.5 | 2241.2 | 2132.6 | 2144.1 | 2117.7 | 2463.2 | 2802.4 | 3536.7 | 3879.6 | 4109.9 | 4164.4 | 4217.1 | 4121 | 4273.2 | 4165.9 | 4089.4 | 3994 | 4026.3 | 4040.4 | 3902.7 | 3846.6 | 3356.1 | 2895.1 | 2526 |  | 2117.7
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 8691.075 | 7887.993 | 7476.5994 | 7568.8402 | 7422.1263 | 8690.7754 | 9915.8449 | 12310.8551 | 13512.9945 | 14481.4459 | 14697.8008 | 14859.5604 | 14536.856 | 14968.8996 | 14611.747 | 14360.1858 | 14211.2884 | 14401.1894 | 14489.5304 | 13951.0925 | 13720.9209 | 12110.3222 | 10368.5834 | 8957.1556 |  | 7422.1263
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 10.36 | 10.39 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.39 | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.3762
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.49 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.52 | 10.4692
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.36 | 10.38 | 10.34 | 10.36 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.44 | 10.41 | 10.42 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.3996
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 10.47 | 10.47 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.4396
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 280.2 | 265.2 | 253.8 | 244.2 | 240 | 233.4 | 290.4 | 295.2 | 549 | 657.6 | 864 | 915.6 | 939.6 | 952.8 | 959.4 | 927 | 901.2 | 857.4 | 851.4 | 807 | 750.6 | 497.4 | 355.8 | 296.4 | 14184.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 6 | 6 | 19.2 | 25.8 | 21 | 125.4 | 72 | 115.8 | 134.4 | 142.8 | 147 | 146.4 | 141 | 140.4 | 135.6 | 130.8 | 118.2 | 89.4 | 33.6 | 1.8 | 1.8 | 1764.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 20 | 16 | 30 | 28 | 45 | 51 | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 47 | 45 | 40 | 22 | 19 | 15 | 33.4583
|  | tgφ |  | 0.006424 | 0.015837 | 0.016548 | 0.02457 | 0.025 | 0.082262 | 0.088843 | 0.071138 | 0.22842 | 0.10949 | 0.13403 | 0.14679 | 0.15198 | 0.15428 | 0.1526 | 0.1521 | 0.15579 | 0.15815 | 0.15363 | 0.14647 | 0.1191 | 0.067551 | 0.005059 | 0.0060729 | 0.22842
|  | Показания счётчиков Р | 6105.5 | 6105.545 | 6105.59 | 6105.632 | 6105.673 | 6105.712 | 6105.772 | 6105.82 | 6105.909 | 6105.993 | 6106.128 | 6106.28 | 6106.433 | 6106.588 | 6106.746 | 6106.902 | 6107.054 | 6107.201 | 6107.338 | 6107.479 | 6107.613 | 6107.733 | 6107.798 | 6107.855 | 6107.9
|  | Показания счётчиков Q | 821.21 | 821.216 | 821.222 | 821.227 | 821.232 | 821.237 | 821.245 | 821.251 | 821.263 | 821.274 | 821.291 | 821.311 | 821.33 | 821.351 | 821.371 | 821.391 | 821.411 | 821.43 | 821.447 | 821.466 | 821.483 | 821.498 | 821.507 | 821.514 | 821.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6039 | 14.7701 | 14.1218 | 13.6161 | 13.3178 | 13.0413 | 16.2666 | 16.4646 | 31.5727 | 37.053 | 48.8263 | 51.6332 | 53.0268 | 53.9988 | 54.254 | 52.3167 | 50.6931 | 48.2005 | 47.8762 | 45.2883 | 42.0538 | 27.6289 | 19.7567 | 16.4427 | 33.2427 | 0.6446%
913д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1321.8 | 1203.6 | 1096.2 | 1058.4 | 1084.8 | 1136.4 | 1310.4 | 1545 | 1960.8 | 2116.8 | 2144.4 | 2172.6 | 2116.2 | 2130.6 | 2125.8 | 2139 | 2028 | 1951.8 | 1854 | 1710.6 | 1669.2 | 1619.4 | 1519.2 | 1339.2 | 40354.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 651 | 622.2 | 584.4 | 546.6 | 556.8 | 556.2 | 560.4 | 621.6 | 794.4 | 811.8 | 774.6 | 818.4 | 800.4 | 819.6 | 816 | 826.8 | 760.2 | 737.4 | 682.2 | 673.8 | 676.8 | 658.8 | 637.2 | 604.2 | 16591.8
|  | I, А | ТИ | 81 | 73 | 67 | 68 | 68 | 76 | 85 | 108 | 122 | 126 | 129 | 127 | 124 | 126 | 126 | 129 | 111 | 109 | 107 | 97 | 102 | 96 | 89 | 79 | 101.0417
|  | tgφ |  | 0.49251 | 0.51695 | 0.53311 | 0.51644 | 0.51327 | 0.48944 | 0.42766 | 0.40233 | 0.40514 | 0.3835 | 0.36122 | 0.37669 | 0.37823 | 0.38468 | 0.38386 | 0.38654 | 0.37485 | 0.37781 | 0.36796 | 0.3939 | 0.40546 | 0.40682 | 0.41943 | 0.45116 | 0.53311
|  | Показания счётчиков Р | 9960.01 | 9960.225 | 9960.42 | 9960.598 | 9960.779 | 9960.96 | 9961.162 | 9961.388 | 9961.675 | 9962 | 9962.335 | 9962.678 | 9963.016 | 9963.345 | 9963.681 | 9964.016 | 9964.359 | 9964.654 | 9964.944 | 9965.229 | 9965.487 | 9965.758 | 9966.013 | 9966.25 | 9966.46
|  | Показания счётчиков Q | 3871.71 | 3871.802 | 3871.885 | 3871.961 | 3872.038 | 3872.115 | 3872.201 | 3872.297 | 3872.42 | 3872.558 | 3872.701 | 3872.847 | 3872.991 | 3873.132 | 3873.275 | 3873.418 | 3873.564 | 3873.69 | 3873.814 | 3873.935 | 3874.045 | 3874.161 | 3874.269 | 3874.37 | 3874.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 82.0507 | 75.4514 | 69.1109 | 66.3993 | 67.6418 | 70.4563 | 79.5189 | 92.65 | 118.6126 | 126.9843 | 127.706 | 129.535 | 126.2363 | 127.8625 | 127.2925 | 127.9506 | 120.3757 | 115.8541 | 109.8004 | 102.0873 | 100.207 | 96.8902 | 91.4761 | 81.5011 | 101.4021 | -0.3567%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 294 | 262.8 | 229.8 | 230.4 | 231.6 | 221.4 | 219.6 | 241.2 | 275.4 | 499.8 | 626.4 | 622.2 | 632.4 | 640.2 | 628.2 | 635.4 | 639.6 | 638.4 | 632.4 | 642 | 610.8 | 640.2 | 719.4 | 429 | 11442.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.6 | 28.2 | 18.6 | 15.6 | 15 | 16.2 | 18.6 | 22.2 | 23.4 | 27.6 | 22.2 | 18.6 | 22.2 | 25.8 | 25.2 | 26.4 | 23.4 | 24 | 24 | 18 | 12 | 17.4 | 61.2 | 59.4 | 598.8
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 35 | 34 | 35 | 33 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 21 | 26.9167
|  | tgφ |  | 0.11429 | 0.10731 | 0.08094 | 0.067708 | 0.064767 | 0.073171 | 0.084699 | 0.09204 | 0.084967 | 0.055222 | 0.035441 | 0.029894 | 0.035104 | 0.0403 | 0.040115 | 0.041549 | 0.036585 | 0.037594 | 0.037951 | 0.028037 | 0.019646 | 0.027179 | 0.085071 | 0.13846 | 0.13846
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.4787 | 14.7186 | 12.8264 | 12.8721 | 12.8746 | 12.3621 | 12.2964 | 13.4756 | 15.4961 | 28.037 | 35.1074 | 34.7311 | 35.3064 | 35.8874 | 35.1464 | 35.4826 | 35.5729 | 35.4734 | 35.1743 | 35.6623 | 33.9877 | 35.4932 | 40.0903 | 24.0252 | 26.6074 | 1.149%
917д | РП ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 40.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 2.4 | 3 | 91.8
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 3 | 2.3333 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 2 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 2.3333 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 2.3333 | 3 | 2.3333 | 2.3333 | 0.8 | 1 | 3.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21132 | 0.25446 | 0.21112 | 0.24348 | 0.22328 | 0.24325 | 0.25495 | 0.21112 | 0.25619 | 0.22544 | 0.25594 | 0.21173 | 0.25495 | 0.25594 | 0.21214 | 0.22457 | 0.24278 | 0.22349 | 0.25397 | 0.21071 | 0.25422 | 0.25324 | 0.21333 | 0.23535 | 0.23487 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | счётч. | 196 | 0 | 0 | 172 | 0 | 196 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 44 | 44 | 40 | 0 | 44 | 24 | 20 | 44 | 0 | 1000 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 0 | 0 | 76 | 0 | 84 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 12 | 8 | 20 | 0 | 440
|  | I, А | ТИ | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0.44898 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.44186 | #DIV/0! | 0.42857 | #DIV/0! | 0.45455 | 0.33333 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.45455 | 0.4 | 0.33333 | 0.45455 | 0.45455 | 0.5 | #DIV/0! | 0.36364 | 0.5 | 0.4 | 0.45455 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 459.84 | 459.889 | 459.889 | 459.889 | 459.932 | 459.932 | 459.981 | 459.981 | 459.992 | 459.998 | 460.003 | 460.003 | 460.003 | 460.014 | 460.019 | 460.025 | 460.036 | 460.047 | 460.057 | 460.057 | 460.068 | 460.074 | 460.079 | 460.09 | 460.09
|  | Показания счётчиков Q | 201.67 | 201.692 | 201.692 | 201.692 | 201.711 | 201.711 | 201.732 | 201.732 | 201.737 | 201.739 | 201.742 | 201.742 | 201.742 | 201.747 | 201.749 | 201.751 | 201.756 | 201.761 | 201.766 | 201.766 | 201.77 | 201.773 | 201.775 | 201.78 | 201.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9644 | 0 | 0 | 10.4817 | 0 | 11.8749 | 0 | 2.6889 | 1.4184 | 1.3064 | 0 | 0 | 2.6967 | 1.2065 | 1.4142 | 2.6967 | 2.6863 | 2.4832 | 0 | 2.5997 | 1.4928 | 1.1938 | 2.6837 | 0 | 2.537 | -32.37%
933д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1000 | 887.2 | 822.4 | 784.8 | 779.2 | 860 | 1050.4 | 1377.6 | 1525.6 | 1673.6 | 1836 | 1823.2 | 1803.2 | 1798.4 | 1732 | 1728 | 1744 | 1791.2 | 1857.6 | 1791.2 | 1725.6 | 1620.8 | 1404.8 | 1153.6 | 34570.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 150.4 | 143.2 | 130.4 | 124 | 116.8 | 115.2 | 138.4 | 185.6 | 244.8 | 240.8 | 250.4 | 252.8 | 253.6 | 259.2 | 236 | 242.4 | 239.2 | 261.6 | 256.8 | 242.4 | 223.2 | 216.8 | 180 | 166.4 | 4870.4
|  | I, А | ТИ | 55 | 49 | 45 | 44 | 43 | 54 | 69 | 86 | 93 | 99 | 102 | 105 | 104 | 101 | 99 | 94 | 102 | 105 | 100 | 98 | 92 | 87 | 70 | 61 | 81.5417
|  | tgφ |  | 0.1504 | 0.16141 | 0.15856 | 0.158 | 0.1499 | 0.13395 | 0.13176 | 0.13473 | 0.16046 | 0.14388 | 0.13638 | 0.13866 | 0.14064 | 0.14413 | 0.13626 | 0.14028 | 0.13716 | 0.14605 | 0.13824 | 0.13533 | 0.12935 | 0.13376 | 0.12813 | 0.14424 | 0.16141
|  | Показания счётчиков Р | 19247.65 | 19247.77 | 19247.877 | 19247.976 | 19248.072 | 19248.166 | 19248.284 | 19248.435 | 19248.623 | 19248.827 | 19249.043 | 19249.266 | 19249.496 | 19249.723 | 19249.944 | 19250.161 | 19250.366 | 19250.589 | 19250.819 | 19251.038 | 19251.252 | 19251.453 | 19251.644 | 19251.797 | 19251.93
|  | Показания счётчиков Q | 4242.71 | 4242.727 | 4242.742 | 4242.756 | 4242.769 | 4242.782 | 4242.799 | 4242.82 | 4242.846 | 4242.875 | 4242.905 | 4242.937 | 4242.969 | 4243.001 | 4243.032 | 4243.062 | 4243.091 | 4243.122 | 4243.154 | 4243.185 | 4243.215 | 4243.243 | 4243.27 | 4243.291 | 4243.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.2595 | 49.9971 | 46.1914 | 44.1181 | 43.7079 | 48.2724 | 58.9428 | 77.1849 | 86.2095 | 94.1581 | 103.5876 | 102.6984 | 101.5014 | 101.183 | 97.3417 | 96.6115 | 97.7455 | 100.4184 | 104.3281 | 100.4628 | 96.4301 | 90.5386 | 78.4911 | 64.5328 | 80.8714 | 0.822%
935д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | АСКУЭ | 116 | 96.8 | 86 | 85.2 | 87.2 | 101.6 | 130.8 | 164.8 | 143.2 | 155.6 | 160 | 156.4 | 154.4 | 148 | 152.8 | 154 | 152.8 | 161.2 | 192 | 193.2 | 185.6 | 169.6 | 145.2 | 122.8 | 3415.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.6 | 16.8 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 23.6 | 30.8 | 38.8 | 46 | 50.4 | 39.6 | 34.4 | 45.2 | 42 | 30 | 30 | 27.6 | 20 | 22 | 16.4 | 19.6 | 15.2 | 654
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7.7083
|  | tgφ |  | 0.15172 | 0.17355 | 0.2093 | 0.21127 | 0.20642 | 0.15748 | 0.13761 | 0.1432 | 0.21508 | 0.24936 | 0.2875 | 0.32225 | 0.25648 | 0.23243 | 0.29581 | 0.27273 | 0.19634 | 0.1861 | 0.14375 | 0.10352 | 0.11853 | 0.096698 | 0.13499 | 0.12378 | 0.32225
|  | Показания счётчиков Р | 2769.74 | 2769.768 | 2769.791 | 2769.814 | 2769.838 | 2769.861 | 2769.884 | 2769.921 | 2769.963 | 2770 | 2770.047 | 2770.089 | 2770.126 | 2770.168 | 2770.205 | 2770.242 | 2770.279 | 2770.316 | 2770.358 | 2770.409 | 2770.456 | 2770.502 | 2770.54 | 2770.572 | 2770.6
|  | Показания счётчиков Q | 849.04 | 849.046 | 849.05 | 849.055 | 849.059 | 849.064 | 849.068 | 849.076 | 849.084 | 849.091 | 849.101 | 849.109 | 849.116 | 849.125 | 849.132 | 849.139 | 849.147 | 849.154 | 849.162 | 849.172 | 849.182 | 849.191 | 849.198 | 849.204 | 849.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5274 | 5.4659 | 4.8741 | 4.8353 | 4.9393 | 5.722 | 7.3455 | 9.2442 | 8.1725 | 8.9303 | 9.3068 | 9.1682 | 8.885 | 8.4614 | 8.8735 | 8.838 | 8.6465 | 9.0959 | 10.7915 | 10.7955 | 10.358 | 9.4341 | 8.12 | 6.851 | 8.0701 | -4.693%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт приём | счётч. | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 7.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | счётч. | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 121
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | 25 | 12.5 | 26 | 25 | 12.5 | 26 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 26 | 12.5 | 25 | 13 | 25 | 12.5 | 13 | 25 | 26
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.27839 | 0.27906 | 0.28868 | 0.27786 | 0.27825 | 0.28951 | 0.27906 | 0.27786 | 0.27987 | 0.27866 | 0.28041 | 0.2792 | 0.2796 | 0.27933 | 0.27866 | 0.27772 | 0.28895 | 0.27825 | 0.27839 | 0.28987 | 0.27732 | 0.27772 | 0.28904 | 0.27706 | 0.28078 | -573.9%
941д | РП-22 | P, кВт | АСКУЭ | 1235.4 | 1086.6 | 1005 | 964.8 | 961.8 | 1001.4 | 1223.4 | 1414.2 | 1422 | 1452.6 | 1492.8 | 1488.6 | 1503.6 | 1506.6 | 1501.8 | 1510.2 | 1550.4 | 1632.6 | 1752.6 | 1768.2 | 1782.6 | 1735.2 | 1543.2 | 1306.8 | 33842.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 398.4 | 384 | 376.2 | 361.2 | 358.2 | 357.6 | 389.4 | 456 | 470.4 | 459.6 | 467.4 | 465.6 | 487.8 | 487.8 | 477 | 480.6 | 477.6 | 509.4 | 511.8 | 489.6 | 459 | 428.4 | 405.6 | 393.6 | 10552.2
|  | I, А | ТИ | 68 | 60 | 57 | 57 | 59 | 62 | 79 | 85 | 83 | 86 | 88 | 87 | 88 | 89 | 87 | 87 | 93 | 98 | 102 | 100 | 104 | 94 | 80 | 70 | 81.7917
|  | tgφ |  | 0.32249 | 0.3534 | 0.37433 | 0.37438 | 0.37243 | 0.3571 | 0.31829 | 0.32244 | 0.3308 | 0.3164 | 0.3131 | 0.31278 | 0.32442 | 0.32378 | 0.31762 | 0.31824 | 0.30805 | 0.31202 | 0.29202 | 0.27689 | 0.25749 | 0.24689 | 0.26283 | 0.30119 | 0.37438
|  | Показания счётчиков Р | 19939.27 | 19939.453 | 19939.614 | 19939.768 | 19939.921 | 19940.08 | 19940.246 | 19940.459 | 19940.688 | 19940.911 | 19941.142 | 19941.379 | 19941.613 | 19941.849 | 19942.089 | 19942.323 | 19942.557 | 19942.807 | 19943.071 | 19943.345 | 19943.614 | 19943.894 | 19944.147 | 19944.362 | 19944.55
|  | Показания счётчиков Q | 7057.71 | 7057.77 | 7057.823 | 7057.874 | 7057.925 | 7057.977 | 7058.032 | 7058.102 | 7058.177 | 7058.251 | 7058.327 | 7058.405 | 7058.482 | 7058.56 | 7058.639 | 7058.716 | 7058.793 | 7058.876 | 7058.962 | 7059.053 | 7059.142 | 7059.234 | 7059.317 | 7059.388 | 7059.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 72.2154 | 64.1155 | 59.5289 | 57.2036 | 56.9346 | 59.1573 | 71.4269 | 82.5073 | 83.5687 | 84.8438 | 87.4466 | 87.0241 | 88.1125 | 88.1865 | 87.7484 | 87.7477 | 90.081 | 94.8723 | 101.5761 | 101.9748 | 102.0148 | 98.9581 | 88.4294 | 75.5647 | 82.135 | -0.4197%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 13.8 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 110.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3.5 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 9 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.26704 | 0.23366 | 0.26627 | 0.23321 | 0.26627 | 0.23366 | 0.26704 | 0.23558 | 0.2699 | 0.26938 | 0.23718 | 0.27606 | 0.24348 | 0.26938 | 0.24325 | 0.26783 | 0.27473 | 0.27447 | 0.24301 | 0.275 | 0.30111 | 0.27394 | 0.23277 | 0.26576 | 0.25917 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 29.4 | 25.8 | 23.4 | 24 | 23.4 | 24 | 25.2 | 30.6 | 34.8 | 36.6 | 36 | 37.8 | 37.8 | 36.6 | 34.8 | 37.2 | 52.8 | 48.6 | 46.8 | 45.6 | 42 | 27.6 | 33 | 31.2 | 825 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40.2 | 36 | 33.6 | 34.2 | 33.6 | 34.2 | 34.8 | 37.2 | 37.8 | 39 | 39.6 | 39.6 | 40.2 | 39.6 | 37.8 | 39 | 45.6 | 43.8 | 43.8 | 42.6 | 41.4 | 36 | 43.2 | 42.6 | 935.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.3673 | 1.3953 | 1.4359 | 1.425 | 1.4359 | 1.425 | 1.381 | 1.2157 | 1.0862 | 1.0656 | 1.1 | 1.0476 | 1.0635 | 1.082 | 1.0862 | 1.0484 | 0.86364 | 0.90123 | 0.9359 | 0.93421 | 0.98571 | 1.3043 | 1.3091 | 1.3654 | 1.4359
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7443 | 2.4429 | 2.2562 | 2.3023 | 2.2541 | 2.3045 | 2.3721 | 2.6542 | 2.8557 | 2.9727 | 2.9688 | 3.0311 | 3.0581 | 2.9913 | 2.8448 | 2.9841 | 3.8443 | 3.6051 | 3.5354 | 3.4386 | 3.2466 | 2.4972 | 2.9898 | 2.9013 | 2.879 | #DIV/0!
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 252.6 | 222 | 253.2 | 223.2 | 218.4 | 166.2 | 159 | 138.6 | 157.2 | 205.8 | 320.4 | 339 | 343.2 | 343.8 | 344.4 | 346.2 | 368.4 | 369 | 353.4 | 352.2 | 357 | 352.2 | 30.6 | 0 | 6216 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34.2 | 18.6 | 26.4 | 22.2 | 20.4 | 18.6 | 16.2 | 8.4 | 18 | 12 | 32.4 | 43.2 | 41.4 | 44.4 | 46.8 | 46.8 | 39.6 | 44.4 | 42 | 42 | 49.2 | 42.6 | 4.8 | 0 | 714.6
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 0 | 0 | 14.125
|  | tgφ |  | 0.13539 | 0.083784 | 0.10427 | 0.099462 | 0.093407 | 0.11191 | 0.10189 | 0.060606 | 0.1145 | 0.058309 | 0.10112 | 0.12743 | 0.12063 | 0.12914 | 0.13589 | 0.13518 | 0.10749 | 0.12033 | 0.11885 | 0.11925 | 0.13782 | 0.12095 | 0.15686 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.0461 | 12.2875 | 14.0278 | 12.3598 | 12.0755 | 9.2242 | 8.8236 | 7.6513 | 8.7943 | 11.4578 | 17.8644 | 18.9213 | 19.1582 | 19.2302 | 19.2438 | 19.3425 | 20.417 | 20.4798 | 19.6293 | 19.5449 | 19.8389 | 19.5302 | 1.7035 | 0 | 14.4022 | -1.962%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1075.8 | 988.2 | 940.2 | 934.2 | 938.4 | 996 | 1185.6 | 1414.2 | 1702.2 | 1854 | 1918.8 | 1948.8 | 1906.8 | 1909.8 | 1892.4 | 1913.4 | 1942.8 | 1919.4 | 1898.4 | 1818 | 1776.6 | 1687.2 | 1462.8 | 1269.6 | 37293.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 362.4 | 370.2 | 374.4 | 369 | 350.4 | 361.2 | 354.6 | 398.4 | 492 | 488.4 | 496.8 | 507 | 493.2 | 528 | 510.6 | 501.6 | 496.2 | 514.2 | 497.4 | 484.8 | 482.4 | 466.2 | 416.4 | 406.2 | 10722
|  | I, А | ТИ | 59 | 58 | 56 | 59 | 55 | 63 | 74 | 92 | 105 | 110 | 110 | 111 | 106 | 111 | 110 | 109 | 107 | 107 | 109 | 103 | 97 | 92 | 79 | 69 | 89.625
|  | tgφ |  | 0.33687 | 0.37462 | 0.39821 | 0.39499 | 0.3734 | 0.36265 | 0.29909 | 0.28171 | 0.28904 | 0.26343 | 0.25891 | 0.26016 | 0.25865 | 0.27647 | 0.26982 | 0.26215 | 0.2554 | 0.2679 | 0.26201 | 0.26667 | 0.27153 | 0.27632 | 0.28466 | 0.31994
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.5534 | 58.2043 | 55.7648 | 55.3478 | 55.1437 | 58.4362 | 68.3203 | 80.9605 | 98.4814 | 106.5613 | 109.9525 | 111.4915 | 109.1533 | 109.9178 | 108.524 | 109.5196 | 110.4914 | 109.495 | 108.2425 | 103.6787 | 101.3448 | 96.3625 | 83.6479 | 73.2432 | 89.3683 | 0.2864%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 955.2 | 829.2 | 771.6 | 753.6 | 734.4 | 766.8 | 988.8 | 1219.2 | 1354.8 | 1406.4 | 1410 | 1402.8 | 1418.4 | 1430.4 | 1422 | 1359.6 | 1437.6 | 1490.4 | 1572 | 1578 | 1600.8 | 1562.4 | 1372.8 | 1143.6 | 29980.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 210 | 198 | 187.2 | 183.6 | 183.6 | 183.6 | 200.4 | 249.6 | 290.4 | 296.4 | 302.4 | 301.2 | 319.2 | 318 | 320.4 | 309.6 | 314.4 | 321.6 | 312 | 294 | 283.2 | 259.2 | 244.8 | 253.2 | 6336
|  | I, А | ТИ | 51 | 46 | 43 | 42 | 43 | 52 | 63 | 74 | 79 | 81 | 78 | 82 | 80 | 82 | 80 | 82 | 85 | 89 | 90 | 91 | 92 | 83 | 70 | 61 | 71.625
|  | tgφ |  | 0.21985 | 0.23878 | 0.24261 | 0.24363 | 0.25 | 0.23944 | 0.20267 | 0.20472 | 0.21435 | 0.21075 | 0.21447 | 0.21471 | 0.22504 | 0.22232 | 0.22532 | 0.22771 | 0.2187 | 0.21578 | 0.19847 | 0.18631 | 0.17691 | 0.1659 | 0.17832 | 0.22141 | 0.25
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.8918 | 47.0211 | 43.7512 | 42.7406 | 41.6737 | 43.4891 | 55.7002 | 68.5755 | 77.0106 | 79.8852 | 79.9964 | 79.4394 | 80.5742 | 81.2866 | 80.7061 | 77.2044 | 81.0889 | 84.0163 | 88.3964 | 88.4495 | 89.494 | 87.1871 | 76.693 | 64.3583 | 70.5262 | 1.534%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 3.6 | 0.6 | 45 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 6 | 6.6 | 181.8
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | 4 | 6.5 | 4.6667 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 4.3333 | 4 | 4.3333 | 3 | 4.3333 | 3.25 | 4.3333 | 3.25 | 4 | 3.25 | 4.3333 | 3.25 | 3 | 3 | 4.3333 | 1.6667 | 11 | 11
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.40895 | 0.43528 | 0.47338 | 0.43486 | 0.46712 | 0.43528 | 0.43569 | 0.4411 | 0.41249 | 0.44492 | 0.42101 | 0.44322 | 0.45228 | 0.44407 | 0.45185 | 0.41091 | 0.44969 | 0.4411 | 0.45012 | 0.41821 | 0.41781 | 0.44068 | 0.38483 | 0.36414 | 0.43246 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | АСКУЭ | 967.2 | 979.2 | 875.2 | 824 | 809.6 | 953.6 | 1140.8 | 1460 | 1621.6 | 1603.2 | 1552.8 | 1504 | 1389.6 | 1366.4 | 1492 | 1474.4 | 1399.2 | 1308.8 | 1285.6 | 1293.6 | 1404.8 | 1245.6 | 1121.6 | 1071.2 | 30144 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 412 | 409.6 | 388.8 | 369.6 | 378.4 | 392 | 461.6 | 526.4 | 677.6 | 698.4 | 696.8 | 674.4 | 611.2 | 595.2 | 688.8 | 660.8 | 576.8 | 492 | 466.4 | 413.6 | 420.8 | 428 | 430.4 | 424.8 | 12294.4
|  | I, А | ТИ | 63 | 60 | 57 | 53 | 57 | 63 | 78 | 98 | 103 | 96 | 81 | 89 | 83 | 90 | 96 | 92 | 84 | 80 | 79 | 88 | 86 | 76 | 66 | 63 | 78.375
|  | tgφ |  | 0.42597 | 0.4183 | 0.44424 | 0.44854 | 0.46739 | 0.41107 | 0.40463 | 0.36055 | 0.41786 | 0.43563 | 0.44874 | 0.4484 | 0.43984 | 0.4356 | 0.46166 | 0.44818 | 0.41224 | 0.37592 | 0.36279 | 0.31973 | 0.29954 | 0.34361 | 0.38374 | 0.39656 | 0.46739
|  | Показания счётчиков Р | 13562.65 | 13562.772 | 13562.889 | 13562.999 | 13563.102 | 13563.213 | 13563.335 | 13563.486 | 13563.677 | 13563.876 | 13564.063 | 13564.22 | 13564.393 | 13564.554 | 13564.728 | 13564.915 | 13565.093 | 13565.256 | 13565.411 | 13565.565 | 13565.735 | 13565.902 | 13566.05 | 13566.178 | 13566.3
|  | Показания счётчиков Q | 4564.81 | 4564.863 | 4564.913 | 4564.96 | 4565.004 | 4565.052 | 4565.105 | 4565.17 | 4565.252 | 4565.338 | 4565.418 | 4565.485 | 4565.56 | 4565.629 | 4565.704 | 4565.784 | 4565.861 | 4565.931 | 4565.998 | 4566.064 | 4566.137 | 4566.209 | 4566.272 | 4566.327 | 4566.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.0406 | 58.6554 | 52.8719 | 49.8587 | 49.291 | 56.976 | 68.1378 | 85.8477 | 98.2479 | 97.5694 | 94.7785 | 91.6119 | 84.4562 | 83.0768 | 91.3363 | 89.8879 | 83.5542 | 77.1939 | 75.5749 | 74.9795 | 80.9619 | 72.5757 | 66.1982 | 63.4383 | 75.2134 | 4.034%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | АСКУЭ | 15.8 | 16.8 | 30 | 29.4 | 24 | 14 | 16.2 | 16.2 | 25.6 | 38.4 | 43 | 47.4 | 49.6 | 46.4 | 45.6 | 45.8 | 46.8 | 36.2 | 37.4 | 35.8 | 19.2 | 18.2 | 16.4 | 15.8 | 730 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 25.4 | 27.6 | 35.8 | 39 | 38.6 | 42.6 | 41 | 39 | 37.4 | 40.6 | 34.4 | 28.2 | 29.4 | 28.8 | 27 | 24.2 | 24.2 | 729
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 1.4937 | 1.4167 | 0.78667 | 0.80952 | 0.99167 | 1.6857 | 1.4568 | 1.5679 | 1.0781 | 0.93229 | 0.90698 | 0.81435 | 0.85887 | 0.88362 | 0.85526 | 0.81659 | 0.86752 | 0.95028 | 0.75401 | 0.82123 | 1.5 | 1.4835 | 1.4756 | 1.5316 | 1.6857
|  | Показания счётчиков Р | 433.8 | 433.814 | 433.827 | 433.841 | 433.855 | 433.862 | 433.875 | 433.882 | 433.896 | 433.916 | 433.944 | 433.964 | 433.991 | 434.019 | 434.039 | 434.06 | 434.08 | 434.101 | 434.121 | 434.142 | 434.155 | 434.169 | 434.183 | 434.196 | 434.21
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.568 | 1.6099 | 2.1073 | 2.0883 | 1.8643 | 1.5164 | 1.5849 | 1.6664 | 2.1044 | 2.9292 | 3.2327 | 3.3975 | 3.6375 | 3.4514 | 3.335 | 3.2896 | 3.4205 | 2.757 | 2.5885 | 2.5575 | 1.911 | 1.7942 | 1.6109 | 1.591 | 2.4006 | 3.977%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | АСКУЭ | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 41.4 | 87 | 66.6 | 93 | 82.8 | 73.8 | 78.6 | 83.4 | 93.6 | 78 | 73.2 | 82.2 | 74.4 | 75.6 | 71.4 | 83.4 | 72.6 | 1336.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 30.6 | 57.6 | 45 | 61.2 | 54.6 | 50.4 | 52.2 | 55.2 | 61.2 | 52.2 | 50.4 | 55.8 | 50.4 | 52.2 | 49.2 | 57.6 | 50.4 | 932.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.9167
|  | tgφ |  | 1.8333 | 1.8333 | 2.2 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.5714 | 0.73913 | 0.66207 | 0.67568 | 0.65806 | 0.65942 | 0.68293 | 0.66412 | 0.66187 | 0.65385 | 0.66923 | 0.68852 | 0.67883 | 0.67742 | 0.69048 | 0.68908 | 0.69065 | 0.69421 | 2.2
|  | Показания счётчиков Р | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.76 | 3260.779 | 3260.797 | 3260.816 | 3260.835 | 3260.854 | 3260.854 | 3260.872 | 3260.891 | 3260.91 | 3260.91 | 3260.933 | 3260.952 | 3260.952 | 3260.971 | 3260.971 | 3260.98 | 3260.98
|  | Показания счётчиков Q | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.15 | 1746.164 | 1746.179 | 1746.193 | 1746.208 | 1746.222 | 1746.222 | 1746.237 | 1746.251 | 1746.266 | 1746.266 | 1746.284 | 1746.298 | 1746.298 | 1746.313 | 1746.313 | 1746.32 | 1746.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.41506 | 0.41545 | 0.40025 | 0.41506 | 0.41466 | 0.41545 | 0.43314 | 2.8477 | 5.8329 | 4.4847 | 6.1997 | 5.5125 | 4.9719 | 5.2594 | 5.5587 | 6.2216 | 5.1816 | 4.9066 | 5.4902 | 4.9613 | 5.0721 | 4.778 | 5.5851 | 4.8654 | 3.7766 | 3.576%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 50 | 36 | 48 | 50 | 36 | 50 | 48 | 74 | 172 | 184 | 148 | 134 | 122 | 148 | 134 | 148 | 74 | 72 | 86 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 2060 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 36 | 46 | 48 | 34 | 46 | 48 | 70 | 162 | 176 | 140 | 128 | 116 | 140 | 130 | 140 | 70 | 70 | 80 | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 1960
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7
|  | tgφ |  | 0.92 | 1 | 0.95833 | 0.96 | 0.94444 | 0.92 | 1 | 0.94595 | 0.94186 | 0.95652 | 0.94595 | 0.95522 | 0.95082 | 0.94595 | 0.97015 | 0.94595 | 0.94595 | 0.97222 | 0.93023 | 0.96 | 0.95833 | 0.92 | 1 | 0.92 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 440.84 | 440.865 | 440.883 | 440.907 | 440.932 | 440.95 | 440.975 | 440.999 | 441.036 | 441.122 | 441.214 | 441.288 | 441.355 | 441.416 | 441.49 | 441.557 | 441.631 | 441.668 | 441.704 | 441.747 | 441.772 | 441.796 | 441.821 | 441.845 | 441.87
|  | Показания счётчиков Q | 329.56 | 329.583 | 329.601 | 329.624 | 329.648 | 329.665 | 329.688 | 329.712 | 329.747 | 329.828 | 329.916 | 329.986 | 330.05 | 330.108 | 330.178 | 330.243 | 330.313 | 330.348 | 330.383 | 330.423 | 330.447 | 330.47 | 330.493 | 330.517 | 330.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7509 | 2.8135 | 3.6704 | 3.8266 | 2.7312 | 3.7545 | 3.7585 | 5.6345 | 13.2087 | 14.2066 | 11.3449 | 10.2996 | 9.3657 | 11.3559 | 10.3767 | 11.334 | 5.6237 | 5.544 | 6.4908 | 3.8266 | 3.6704 | 3.7438 | 3.7405 | 3.7402 | 6.5755 | 6.064%
942д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 508.8 | 490.8 | 477 | 475.8 | 510.6 | 535.8 | 615 | 660 | 628.8 | 634.2 | 622.2 | 650.4 | 656.4 | 616.2 | 612.6 | 614.4 | 636 | 690.6 | 673.8 | 680.4 | 681 | 663 | 579.6 | 516 | 14429.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 282 | 283.2 | 282.6 | 285.6 | 294 | 286.8 | 297.6 | 326.4 | 314.4 | 313.8 | 323.4 | 310.2 | 321 | 328.2 | 331.8 | 325.2 | 323.4 | 341.4 | 322.2 | 302.4 | 303.6 | 311.4 | 306.6 | 286.8 | 7404
|  | I, А | ТИ | 32 | 30 | 30 | 30 | 34 | 33 | 39 | 42 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 34 | 30 | 36.7083
|  | tgφ |  | 0.55425 | 0.57702 | 0.59245 | 0.60025 | 0.57579 | 0.53527 | 0.4839 | 0.49455 | 0.5 | 0.4948 | 0.51977 | 0.47694 | 0.48903 | 0.53262 | 0.54163 | 0.5293 | 0.50849 | 0.49435 | 0.47818 | 0.44444 | 0.44581 | 0.46968 | 0.52899 | 0.55581 | 0.60025
|  | Показания счётчиков Р | 12383.96 | 12384.045 | 12384.124 | 12384.203 | 12384.283 | 12384.373 | 12384.46 | 12384.563 | 12384.674 | 12384.777 | 12384.88 | 12384.981 | 12385.084 | 12385.187 | 12385.288 | 12385.388 | 12385.483 | 12385.592 | 12385.7 | 12385.809 | 12385.914 | 12386.018 | 12386.121 | 12386.211 | 12386.29
|  | Показания счётчиков Q | 4403.31 | 4403.353 | 4403.394 | 4403.434 | 4403.475 | 4403.521 | 4403.565 | 4403.618 | 4403.675 | 4403.727 | 4403.78 | 4403.831 | 4403.884 | 4403.937 | 4403.988 | 4404.039 | 4404.088 | 4404.143 | 4404.199 | 4404.254 | 4404.308 | 4404.361 | 4404.414 | 4404.459 | 4404.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.1161 | 31.3136 | 30.6093 | 30.6372 | 32.4975 | 33.584 | 37.8281 | 40.7279 | 39.3008 | 39.4797 | 39.0495 | 40.0504 | 40.6508 | 38.9158 | 38.7219 | 38.6742 | 39.3914 | 42.5315 | 41.2733 | 41.1069 | 41.1641 | 40.3626 | 36.1312 | 32.4992 | 37.4424 | -2%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.033125 | 0 | 0.033125 | 0.033125 | 0.046801 | 0 | 0.03322 | 0.033189 | 0.033542 | 0 | 0 | 0.033348 | 0.03338 | 0 | 0.033348 | 0.047207 | 0 | 0.046846 | 0.046891 | 0.046846 | 0.033125 | 0.046757 | 0.046757 | 0 | 0.027526 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 348 | 311.4 | 267.6 | 228.6 | 233.4 | 240.6 | 296.4 | 323.4 | 606.6 | 741 | 861 | 889.8 | 856.2 | 909.6 | 878.4 | 864 | 829.8 | 801 | 769.8 | 742.2 | 702.6 | 519.6 | 407.4 | 397.2 | 14025.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 109.2 | 103.2 | 96 | 94.2 | 97.8 | 100.2 | 100.2 | 106.8 | 276 | 210 | 220.8 | 242.4 | 237 | 254.4 | 253.8 | 250.2 | 242.4 | 225.6 | 212.4 | 198 | 174 | 147.6 | 114 | 122.4 | 4188.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 19 | 15 | 33 | 35 | 49 | 49 | 51 | 52 | 50 | 47 | 47 | 47 | 44 | 43 | 44 | 38 | 25 | 23 | 23 | 33.8333
|  | tgφ |  | 0.31379 | 0.33141 | 0.35874 | 0.41207 | 0.41902 | 0.41646 | 0.33806 | 0.33024 | 0.455 | 0.2834 | 0.25645 | 0.27242 | 0.2768 | 0.27968 | 0.28893 | 0.28958 | 0.29212 | 0.28165 | 0.27592 | 0.26677 | 0.24765 | 0.28406 | 0.27982 | 0.30816 | 0.455
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.1363 | 18.1288 | 15.6958 | 13.6502 | 13.9579 | 14.4028 | 17.3232 | 18.8389 | 37.2557 | 42.9722 | 49.4983 | 51.2576 | 49.4248 | 52.6478 | 50.8187 | 50.0424 | 47.7268 | 45.9426 | 44.1298 | 42.4089 | 39.9614 | 29.7645 | 23.3115 | 22.8809 | 33.8407 | -0.02192%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 81.6 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 1859.21 | 1859.25 | 1859.3 | 1859.34 | 1859.39 | 1859.41 | 1859.45 | 1859.51 | 1859.54 | 1859.58 | 1859.61 | 1859.65 | 1859.71 | 1859.77 | 1859.81 | 1859.85 | 1859.9 | 1859.94 | 1859.99 | 1860.04 | 1860.09 | 1860.12 | 1860.17 | 1860.2 | 1860.23
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 40.8 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 8645.14 | 8645.16 | 8645.18 | 8645.2 | 8645.22 | 8645.24 | 8645.26 | 8645.28 | 8645.3 | 8645.32 | 8645.34 | 8645.36 | 8645.38 | 8645.4 | 8645.44 | 8645.48 | 8645.49 | 8645.51 | 8645.53 | 8645.55 | 8645.58 | 8645.59 | 8645.61 | 8645.63 | 8645.65
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8657.8 | 7714.2 | 7191 | 7094.4 | 6923.6 | 7508.2 | 8714 | 10468 | 12300 | 13354.6 | 14138.8 | 14226.2 | 14060 | 14093.4 | 14075 | 14044.2 | 13935.2 | 13893.2 | 13957.2 | 13638.6 | 13464.2 | 12511.2 | 10898.8 | 9222.8 | 276084.6
|  | Q, кВАр |  | 2888.2 | 2705 | 2619 | 2606 | 2515.8 | 2638.6 | 2716.6 | 3149.8 | 4072.4 | 3998.6 | 4049.4 | 4101.2 | 4059.8 | 4144.6 | 4189.2 | 4172.2 | 3914 | 3877.6 | 3715.2 | 3504.6 | 3398.4 | 3215 | 3033.8 | 2916.6 | 82201.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.802% | -1.927% | -0.2819% | 2.342% | 2.716% | 9.971% | 8.453% | 11.26% | 5.013% | 3.856% | -0.2731% | 0.2021% | -0.8113% | 1.805% | -0.452% | -1.989% | -2.14% | -0.439% | -0.2645% | -1.778% | -2.204% | -7.473% | -9.427% | -7.275% | 0.172%
|  | Q, % |  | -17.48% | -20.69% | -22.81% | -21.54% | -18.8% | -7.121% | 3.062% | 10.94% | -4.97% | 2.708% | 2.762% | 2.748% | 1.485% | 3.009% | -0.5593% | -2.025% | 2.003% | 3.693% | 8.049% | 10.2% | 11.65% | 4.204% | -4.791% | -15.46% | -0.8558%
|  |  | Δ I | -1.027% | 0% | -0.9547% | -0.4717% | -0.2404% | 0.8214% | 0.7194% | -0.8696% | 0.5284% | -0.9864% | 1.58% | 0.601% | 1.106% | 1.313% | -0.6112% | -1.493% | 0% | 0.2478% | 1.232% | 0.2558% | 0% | -0.1473% | -0.5164% | -0.3984% | 0.0929%
|  |  | Δ Iрасч | -5.932% | -4.598% | -3.408% | -0.8603% | -0.2727% | 7.639% | 7.327% | 10.68% | 3.599% | 3.055% | -0.754% | -0.2595% | -1.284% | 1.235% | -1.178% | -2.701% | -2.421% | -0.6579% | -0.1545% | -1.392% | -1.765% | -7.369% | -9.972% | -8.817% | -0.656%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1260 | 1200 | 1140 | 1110 | 1230 | 1320 | 1680 | 1920 | 2100 | 2040 | 1920 | 1890 | 1860 | 1830 | 1800 | 1740 | 1770 | 1860 | 1980 | 1950 | 2040 | 1890 | 1590 | 1380 | 40500 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 540 | 540 | 480 | 540 | 540 | 600 | 720 | 870 | 930 | 900 | 870 | 840 | 810 | 810 | 810 | 780 | 780 | 840 | 870 | 870 | 900 | 840 | 690 | 630 | 18000
|  | I, А | ТИ | 79 | 77 | 73 | 70 | 77 | 85 | 106 | 121 | 134 | 130 | 121 | 119 | 119 | 115 | 114 | 112 | 112 | 118 | 124 | 125 | 129 | 119 | 101 | 88 | 107 | 7.715% | 14.35%
|  | tgφ |  | 0.42857 | 0.45 | 0.42105 | 0.48649 | 0.43902 | 0.45455 | 0.42857 | 0.45312 | 0.44286 | 0.44118 | 0.45312 | 0.44444 | 0.43548 | 0.44262 | 0.45 | 0.44828 | 0.44068 | 0.45161 | 0.43939 | 0.44615 | 0.44118 | 0.44444 | 0.43396 | 0.45652 | 0.48649
|  | Показания счётчиков Р | 6821.24 | 6821.282 | 6821.322 | 6821.36 | 6821.397 | 6821.438 | 6821.482 | 6821.538 | 6821.602 | 6821.672 | 6821.74 | 6821.804 | 6821.867 | 6821.929 | 6821.99 | 6822.05 | 6822.108 | 6822.167 | 6822.229 | 6822.295 | 6822.36 | 6822.428 | 6822.491 | 6822.544 | 6822.59
|  | Показания счётчиков Q | 2332.38 | 2332.398 | 2332.416 | 2332.432 | 2332.45 | 2332.468 | 2332.488 | 2332.512 | 2332.541 | 2332.572 | 2332.602 | 2332.631 | 2332.659 | 2332.686 | 2332.713 | 2332.74 | 2332.766 | 2332.792 | 2332.82 | 2332.849 | 2332.878 | 2332.908 | 2332.936 | 2332.959 | 2332.98
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 76.0454 | 72.9978 | 68.5512 | 68.41 | 74.3758 | 80.4348 | 101.7845 | 116.9335 | 126.4363 | 122.6307 | 115.9322 | 113.32 | 111.0483 | 109.7525 | 108.1475 | 104.3763 | 105.6768 | 112.9981 | 119.9731 | 118.4514 | 123.5713 | 114.6238 | 95.9661 | 83.7517 | 101.9245 | 4.743%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 990 | 990 | 900 | 960 | 1110 | 1050 | 1320 | 1440 | 1590 | 1530 | 1470 | 1500 | 1470 | 1530 | 1410 | 1410 | 1350 | 1350 | 1380 | 1530 | 1440 | 1410 | 1290 | 1080 | 31500 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 480 | 480 | 450 | 450 | 540 | 510 | 630 | 720 | 750 | 750 | 720 | 750 | 690 | 750 | 690 | 660 | 690 | 630 | 690 | 720 | 720 | 690 | 630 | 510 | 15300
|  | I, А | ТИ | 59 | 58 | 54 | 57 | 66 | 62 | 78 | 86 | 93 | 92 | 87 | 89 | 87 | 90 | 84 | 83 | 81 | 79 | 83 | 90 | 86 | 84 | 76 | 64 | 77.8333 | 6.289% | 10.99%
|  | tgφ |  | 0.48485 | 0.48485 | 0.5 | 0.46875 | 0.48649 | 0.48571 | 0.47727 | 0.5 | 0.4717 | 0.4902 | 0.4898 | 0.5 | 0.46939 | 0.4902 | 0.48936 | 0.46809 | 0.51111 | 0.46667 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.48936 | 0.48837 | 0.47222 | 0.51111
|  | Показания счётчиков Р | 5990.92 | 5990.953 | 5990.986 | 5991.016 | 5991.048 | 5991.085 | 5991.12 | 5991.164 | 5991.212 | 5991.265 | 5991.316 | 5991.365 | 5991.415 | 5991.464 | 5991.515 | 5991.562 | 5991.609 | 5991.654 | 5991.699 | 5991.745 | 5991.796 | 5991.844 | 5991.891 | 5991.934 | 5991.97
|  | Показания счётчиков Q | 1949.25 | 1949.266 | 1949.282 | 1949.297 | 1949.312 | 1949.33 | 1949.347 | 1949.368 | 1949.392 | 1949.417 | 1949.442 | 1949.466 | 1949.491 | 1949.514 | 1949.539 | 1949.562 | 1949.584 | 1949.607 | 1949.628 | 1949.651 | 1949.675 | 1949.699 | 1949.722 | 1949.743 | 1949.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 60.1674 | 60.2815 | 55.1314 | 58.0903 | 67.5039 | 63.9566 | 80.4428 | 88.2102 | 97.1502 | 94.0721 | 90.4551 | 92.3232 | 89.3113 | 93.714 | 86.2534 | 85.4604 | 83.0679 | 81.3928 | 84.4547 | 92.5593 | 88.0433 | 85.8454 | 79.792 | 66.2555 | 80.1639 | -2.994%
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 2250 | 2190 | 2040 | 2070 | 2340 | 2370 | 3000 | 3360 | 3690 | 3570 | 3390 | 3390 | 3330 | 3360 | 3210 | 3150 | 3120 | 3210 | 3360 | 3480 | 3480 | 3300 | 2880 | 2460 |  | 2040
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1020 | 1020 | 930 | 990 | 1080 | 1110 | 1350 | 1590 | 1680 | 1650 | 1590 | 1590 | 1500 | 1560 | 1500 | 1440 | 1470 | 1470 | 1560 | 1590 | 1620 | 1530 | 1320 | 1140 |  | 930
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2470.4048 | 2415.8849 | 2241.9857 | 2294.5588 | 2577.2078 | 2617.0594 | 3289.7568 | 3717.2167 | 4054.442 | 3932.8616 | 3744.3558 | 3744.3558 | 3652.2459 | 3704.4838 | 3543.1765 | 3463.5387 | 3448.9564 | 3530.5807 | 3704.4838 | 3826.0293 | 3838.5935 | 3637.4304 | 3168.0909 | 2711.3096 |  | 2241.9857
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.42 | 10.38 | 10.42 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.55 | 10.56 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.58 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.47
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.55 | 10.51 | 10.55 | 10.46 | 10.47 | 10.46 | 10.5 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.58 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 10.57 | 10.4 | 10.42
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 18 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 18 | 540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 120
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.125 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.25 | 0.15385 | 0.22222 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.23077 | 0.15385 | 0.23077 | 0.25 | 0.22222 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 635.89 | 635.899 | 635.907 | 635.916 | 635.924 | 635.933 | 635.941 | 635.954 | 635.967 | 635.98 | 635.993 | 636.006 | 636.014 | 636.027 | 636.036 | 636.049 | 636.061 | 636.074 | 636.087 | 636.1 | 636.113 | 636.126 | 636.139 | 636.151 | 636.16
|  | Показания счётчиков Q | 97.6 | 97.602 | 97.604 | 97.606 | 97.608 | 97.61 | 97.611 | 97.614 | 97.617 | 97.62 | 97.623 | 97.626 | 97.628 | 97.63 | 97.632 | 97.635 | 97.638 | 97.641 | 97.644 | 97.647 | 97.65 | 97.652 | 97.655 | 97.658 | 97.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0229 | 0.91489 | 1.0219 | 0.91402 | 1.0209 | 0.89448 | 1.4859 | 1.4802 | 1.4689 | 1.4675 | 1.4675 | 0.90362 | 1.4399 | 1.0112 | 1.462 | 1.3541 | 1.4578 | 1.4774 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4579 | 1.4788 | 1.3697 | 1.018 | 1.2729 | 51.51%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | счётч. | 864 | 868 | 812 | 764 | 832 | 936 | 1236 | 1392 | 1564 | 1544 | 1408 | 1444 | 1356 | 1340 | 1292 | 1304 | 1308 | 1360 | 1424 | 1444 | 1508 | 1340 | 1140 | 1000 | 29480 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 316 | 312 | 296 | 280 | 300 | 340 | 452 | 504 | 568 | 564 | 512 | 524 | 492 | 488 | 472 | 472 | 476 | 496 | 516 | 524 | 552 | 488 | 412 | 364 | 10720
|  | I, А | ТИ | 51 | 51 | 48 | 45 | 49 | 55 | 73 | 82 | 92 | 91 | 83 | 85 | 80 | 79 | 76 | 77 | 77 | 80 | 84 | 85 | 89 | 79 | 67 | 59 | 72.375
|  | tgφ |  | 0.36574 | 0.35945 | 0.36453 | 0.36649 | 0.36058 | 0.36325 | 0.3657 | 0.36207 | 0.36317 | 0.36528 | 0.36364 | 0.36288 | 0.36283 | 0.36418 | 0.36533 | 0.36196 | 0.36391 | 0.36471 | 0.36236 | 0.36288 | 0.36605 | 0.36418 | 0.3614 | 0.364 | 0.36649
|  | Показания счётчиков Р | 34456.58 | 34456.796 | 34457.013 | 34457.216 | 34457.407 | 34457.615 | 34457.849 | 34458.158 | 34458.506 | 34458.897 | 34459.283 | 34459.635 | 34459.996 | 34460.335 | 34460.67 | 34460.993 | 34461.319 | 34461.646 | 34461.986 | 34462.342 | 34462.703 | 34463.08 | 34463.415 | 34463.7 | 34463.95
|  | Показания счётчиков Q | 11537.3 | 11537.379 | 11537.457 | 11537.531 | 11537.601 | 11537.676 | 11537.761 | 11537.874 | 11538 | 11538.142 | 11538.283 | 11538.411 | 11538.542 | 11538.665 | 11538.787 | 11538.905 | 11539.023 | 11539.142 | 11539.266 | 11539.395 | 11539.526 | 11539.664 | 11539.786 | 11539.889 | 11539.98
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.0342 | 51.1672 | 47.8981 | 45.0952 | 48.9687 | 55.2428 | 73.2876 | 82.1249 | 91.6018 | 90.4058 | 82.3989 | 84.1649 | 78.9596 | 78.2098 | 75.3646 | 75.9106 | 76.047 | 80.1511 | 84.0206 | 85.2149 | 88.9971 | 79.0347 | 67.1143 | 58.7524 | 72.132 | 0.3358%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 112 | 112 | 96 | 96 | 112 | 112 | 124 | 152 | 208 | 168 | 180 | 152 | 168 | 180 | 164 | 180 | 156 | 152 | 136 | 128 | 152 | 136 | 112 | 112 | 3400 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 92 | 92 | 80 | 80 | 92 | 88 | 104 | 128 | 168 | 140 | 148 | 124 | 140 | 148 | 136 | 148 | 128 | 124 | 116 | 100 | 128 | 112 | 92 | 92 | 2800
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10.2083
|  | tgφ |  | 0.82143 | 0.82143 | 0.83333 | 0.83333 | 0.82143 | 0.78571 | 0.83871 | 0.84211 | 0.80769 | 0.83333 | 0.82222 | 0.81579 | 0.83333 | 0.82222 | 0.82927 | 0.82222 | 0.82051 | 0.81579 | 0.85294 | 0.78125 | 0.84211 | 0.82353 | 0.82143 | 0.82143 | 0.85294
|  | Показания счётчиков Р | 7124.04 | 7124.068 | 7124.096 | 7124.12 | 7124.144 | 7124.172 | 7124.2 | 7124.231 | 7124.269 | 7124.321 | 7124.363 | 7124.408 | 7124.446 | 7124.488 | 7124.533 | 7124.574 | 7124.619 | 7124.658 | 7124.696 | 7124.73 | 7124.762 | 7124.8 | 7124.834 | 7124.862 | 7124.89
|  | Показания счётчиков Q | 3931.29 | 3931.313 | 3931.336 | 3931.356 | 3931.376 | 3931.399 | 3931.421 | 3931.447 | 3931.479 | 3931.521 | 3931.556 | 3931.593 | 3931.624 | 3931.659 | 3931.696 | 3931.73 | 3931.767 | 3931.799 | 3931.83 | 3931.859 | 3931.884 | 3931.916 | 3931.944 | 3931.967 | 3931.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.0404 | 8.0404 | 6.9256 | 6.9256 | 8.025 | 7.9014 | 9.0124 | 11.0235 | 14.7191 | 12.0275 | 12.8164 | 10.7478 | 11.9705 | 12.78 | 11.6732 | 12.7557 | 11.0248 | 10.861 | 9.916 | 9.0107 | 11.0129 | 9.7641 | 8.025 | 8.002 | 10.125 | 0.8159%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | счётч. | 214 | 186 | 186 | 170 | 200 | 230 | 256 | 286 | 272 | 270 | 272 | 256 | 272 | 242 | 272 | 242 | 286 | 300 | 328 | 344 | 342 | 328 | 272 | 214 | 6240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 62 | 62 | 56 | 66 | 78 | 84 | 96 | 90 | 90 | 92 | 84 | 92 | 80 | 90 | 82 | 94 | 100 | 110 | 114 | 114 | 110 | 90 | 72 | 2080
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 15 | 18.2083
|  | tgφ |  | 0.33645 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32941 | 0.33 | 0.33913 | 0.32812 | 0.33566 | 0.33088 | 0.33333 | 0.33824 | 0.32812 | 0.33824 | 0.33058 | 0.33088 | 0.33884 | 0.32867 | 0.33333 | 0.33537 | 0.3314 | 0.33333 | 0.33537 | 0.33088 | 0.33645 | 0.33913
|  | Показания счётчиков Р | 12927.68 | 12927.787 | 12927.88 | 12927.973 | 12928.058 | 12928.158 | 12928.273 | 12928.401 | 12928.544 | 12928.68 | 12928.815 | 12928.951 | 12929.079 | 12929.215 | 12929.336 | 12929.472 | 12929.593 | 12929.736 | 12929.886 | 12930.05 | 12930.222 | 12930.393 | 12930.557 | 12930.693 | 12930.8
|  | Показания счётчиков Q | 3806.86 | 3806.896 | 3806.927 | 3806.958 | 3806.986 | 3807.019 | 3807.058 | 3807.1 | 3807.148 | 3807.193 | 3807.238 | 3807.284 | 3807.326 | 3807.372 | 3807.412 | 3807.457 | 3807.498 | 3807.545 | 3807.595 | 3807.65 | 3807.707 | 3807.764 | 3807.819 | 3807.864 | 3807.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.5252 | 10.8762 | 10.8658 | 9.9195 | 11.6608 | 13.4727 | 15.0038 | 16.7354 | 15.7723 | 15.6529 | 15.7921 | 14.762 | 15.7174 | 13.9781 | 15.6975 | 13.9864 | 16.4478 | 17.5087 | 19.1913 | 20.1035 | 19.979 | 19.1729 | 15.8629 | 12.4654 | 15.1312 | 16.9%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 64 | 96 | 96 | 96 | 88 | 112 | 128 | 112 | 112 | 96 | 112 | 80 | 96 | 80 | 80 | 72 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 80 | 2240 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 16 | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 16 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 640
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.875
|  | tgφ |  | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.36364 | 0.28571 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.28571 | 0.3 | 0.33333 | 0.2 | 0.3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.3 | 0.36364
|  | Показания счётчиков Р | 1474.99 | 1475 | 1475.01 | 1475.018 | 1475.03 | 1475.042 | 1475.054 | 1475.065 | 1475.079 | 1475.095 | 1475.109 | 1475.123 | 1475.135 | 1475.149 | 1475.159 | 1475.171 | 1475.181 | 1475.191 | 1475.2 | 1475.212 | 1475.224 | 1475.236 | 1475.248 | 1475.26 | 1475.27
|  | Показания счётчиков Q | 290.41 | 290.413 | 290.416 | 290.418 | 290.421 | 290.425 | 290.428 | 290.432 | 290.436 | 290.44 | 290.444 | 290.448 | 290.451 | 290.455 | 290.458 | 290.462 | 290.464 | 290.467 | 290.47 | 290.474 | 290.477 | 290.48 | 290.484 | 290.487 | 290.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6333 | 4.6333 | 3.6561 | 5.4841 | 5.6028 | 5.4894 | 5.2144 | 6.4617 | 7.2634 | 6.4063 | 6.4063 | 5.4217 | 6.376 | 4.5805 | 5.5444 | 4.4658 | 4.5632 | 4.2021 | 5.6135 | 5.4894 | 5.4841 | 5.6081 | 5.4788 | 4.6112 | 5.3621 | 8.731%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | счётч. | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 140 | 200 | 200 | 440 | 280 | 340 | 320 | 380 | 220 | 320 | 340 | 320 | 180 | 180 | 220 | 240 | 180 | 40 | 180 | 5680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 180 | 200 | 320 | 220 | 300 | 240 | 320 | 180 | 260 | 260 | 220 | 300 | 180 | 180 | 120 | 160 | 200 | 140 | 4740
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17.7083
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.88889 | 0.85714 | 0.9 | 1 | 0.72727 | 0.78571 | 0.88235 | 0.75 | 0.84211 | 0.81818 | 0.8125 | 0.76471 | 0.6875 | 1.6667 | 1 | 0.81818 | 0.5 | 0.88889 | 5 | 0.77778 | 5
|  | Показания счётчиков Р | 9916.94 | 9917.03 | 9917.13 | 9917.23 | 9917.33 | 9917.42 | 9917.49 | 9917.59 | 9917.69 | 9917.91 | 9918.05 | 9918.22 | 9918.38 | 9918.57 | 9918.68 | 9918.84 | 9919.01 | 9919.17 | 9919.26 | 9919.35 | 9919.46 | 9919.58 | 9919.67 | 9919.69 | 9919.78
|  | Показания счётчиков Q | 5562.3 | 5562.36 | 5562.42 | 5562.48 | 5562.54 | 5562.62 | 5562.68 | 5562.77 | 5562.87 | 5563.03 | 5563.14 | 5563.29 | 5563.41 | 5563.57 | 5563.66 | 5563.79 | 5563.92 | 5564.03 | 5564.18 | 5564.27 | 5564.36 | 5564.42 | 5564.5 | 5564.6 | 5564.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.8305 | 12.7791 | 12.7791 | 12.7791 | 13.1702 | 10.1028 | 14.7986 | 15.497 | 30.0655 | 19.6592 | 25.0573 | 22.0204 | 27.3227 | 15.6335 | 22.6549 | 23.4957 | 21.2766 | 19.1143 | 13.9341 | 15.5595 | 14.6739 | 13.1702 | 11.3362 | 12.6499 | 17.14 | 3.209%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | счётч. | 640 | 616 | 552 | 592 | 752 | 712 | 952 | 992 | 1048 | 1008 | 936 | 976 | 992 | 1000 | 928 | 880 | 936 | 912 | 992 | 1112 | 1032 | 1008 | 912 | 720 | 21200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 272 | 272 | 232 | 256 | 320 | 312 | 408 | 424 | 456 | 432 | 400 | 424 | 424 | 432 | 400 | 376 | 400 | 392 | 432 | 480 | 440 | 432 | 392 | 312 | 9120
|  | I, А | ТИ | 39 | 38 | 34 | 36 | 46 | 44 | 58 | 61 | 64 | 62 | 57 | 60 | 61 | 61 | 57 | 54 | 57 | 56 | 61 | 68 | 63 | 62 | 56 | 44 | 54.125
|  | tgφ |  | 0.425 | 0.44156 | 0.42029 | 0.43243 | 0.42553 | 0.4382 | 0.42857 | 0.42742 | 0.43511 | 0.42857 | 0.42735 | 0.43443 | 0.42742 | 0.432 | 0.43103 | 0.42727 | 0.42735 | 0.42982 | 0.43548 | 0.43165 | 0.42636 | 0.42857 | 0.42982 | 0.43333 | 0.44156
|  | Показания счётчиков Р | 17140 | 17140.08 | 17140.157 | 17140.226 | 17140.3 | 17140.394 | 17140.483 | 17140.602 | 17140.726 | 17140.857 | 17140.983 | 17141.1 | 17141.222 | 17141.346 | 17141.471 | 17141.587 | 17141.697 | 17141.814 | 17141.928 | 17142.052 | 17142.191 | 17142.32 | 17142.446 | 17142.56 | 17142.65
|  | Показания счётчиков Q | 4555.81 | 4555.844 | 4555.878 | 4555.907 | 4555.939 | 4555.979 | 4556.018 | 4556.069 | 4556.122 | 4556.179 | 4556.233 | 4556.283 | 4556.336 | 4556.389 | 4556.443 | 4556.493 | 4556.54 | 4556.59 | 4556.639 | 4556.693 | 4556.753 | 4556.808 | 4556.862 | 4556.911 | 4556.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.029 | 36.8945 | 32.8067 | 35.3385 | 44.6926 | 42.5915 | 56.9645 | 59.1082 | 63.1588 | 60.5458 | 56.25 | 58.5808 | 59.3332 | 59.9112 | 55.5252 | 52.5315 | 55.7701 | 54.2346 | 59.2257 | 66.2974 | 61.3517 | 59.9729 | 55.1733 | 43.5298 | 52.8257 | 2.4%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 60 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 42 | 60 | 54 | 48 | 54 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | 42 | 60 | 54 | 48 | 54 | 60 | 54 | 48 | 1200 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 42 | 36 | 42 | 36 | 36 | 42 | 48 | 48 | 42 | 48 | 36 | 42 | 36 | 42 | 36 | 42 | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 54 | 36 | 1020
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.375
|  | tgφ |  | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.8 | 0.88889 | 0.875 | 0.88889 | 0.75 | 0.875 | 0.85714 | 0.875 | 0.75 | 1 | 0.8 | 0.88889 | 0.75 | 0.88889 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 4998.15 | 4998.16 | 4998.167 | 4998.175 | 4998.182 | 4998.19 | 4998.198 | 4998.205 | 4998.215 | 4998.224 | 4998.232 | 4998.241 | 4998.249 | 4998.257 | 4998.264 | 4998.272 | 4998.28 | 4998.287 | 4998.297 | 4998.306 | 4998.314 | 4998.323 | 4998.333 | 4998.342 | 4998.35
|  | Показания счётчиков Q | 2537.27 | 2537.278 | 2537.285 | 2537.291 | 2537.298 | 2537.304 | 2537.31 | 2537.317 | 2537.325 | 2537.333 | 2537.34 | 2537.348 | 2537.354 | 2537.361 | 2537.367 | 2537.374 | 2537.38 | 2537.387 | 2537.395 | 2537.403 | 2537.409 | 2537.417 | 2537.425 | 2537.434 | 2537.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.202 | 3.2544 | 3.2874 | 3.2544 | 3.2812 | 3.2874 | 3.2667 | 4.2099 | 3.9926 | 3.5213 | 3.9926 | 3.3031 | 3.5079 | 3.0424 | 3.5045 | 3.2936 | 3.2544 | 4.198 | 3.9548 | 3.2843 | 3.9511 | 4.202 | 4.2445 | 3.3284 | 3.6091 | 17.51%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | счётч. | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 32 | 36 | 36 | 16 | 36 | 36 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | 240
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.3333
|  | tgφ |  | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.44444 | 0.33333 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.25 | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.44444 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 795.46 | 795.464 | 795.464 | 795.464 | 795.469 | 795.473 | 795.478 | 795.482 | 795.486 | 795.491 | 795.499 | 795.508 | 795.517 | 795.521 | 795.53 | 795.539 | 795.548 | 795.552 | 795.561 | 795.565 | 795.574 | 795.578 | 795.587 | 795.591 | 795.6
|  | Показания счётчиков Q | 205.4 | 205.402 | 205.402 | 205.402 | 205.404 | 205.406 | 205.408 | 205.409 | 205.411 | 205.413 | 205.417 | 205.421 | 205.424 | 205.426 | 205.43 | 205.434 | 205.438 | 205.439 | 205.443 | 205.445 | 205.449 | 205.451 | 205.454 | 205.456 | 205.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.97826 | 0 | 0 | 1.1802 | 0.97826 | 1.1802 | 0.90706 | 0.98011 | 1.1904 | 1.9752 | 2.177 | 2.089 | 0.98384 | 2.1667 | 2.1646 | 2.1626 | 0.90362 | 2.1524 | 0.97919 | 2.1564 | 0.97826 | 2.0752 | 0.99425 | 2.1854 | 1.3974 | -4.807%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 22 | 16 | 8 | 360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | неиспр. | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 140
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.33333 | 0.41667 | 0.36364 | 0.375 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 426.9 | 426.908 | 426.916 | 426.92 | 426.923 | 426.931 | 426.939 | 426.947 | 426.955 | 426.959 | 426.963 | 426.97 | 426.978 | 426.986 | 426.994 | 427.002 | 427.01 | 427.017 | 427.025 | 427.033 | 427.045 | 427.057 | 427.068 | 427.076 | 427.08
|  | Показания счётчиков Q | 73.55 | 73.553 | 73.556 | 73.558 | 73.559 | 73.562 | 73.565 | 73.568 | 73.571 | 73.573 | 73.574 | 73.577 | 73.58 | 73.583 | 73.587 | 73.59 | 73.593 | 73.596 | 73.599 | 73.602 | 73.606 | 73.611 | 73.615 | 73.618 | 73.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.93448 | 0.93625 | 0.49006 | 0.34652 | 0.93448 | 0.93625 | 0.93982 | 0.93625 | 0.49427 | 0.45526 | 0.84172 | 0.94071 | 0.93982 | 0.98384 | 0.93892 | 0.93803 | 0.83454 | 0.9336 | 0.93537 | 1.3848 | 1.4218 | 1.2802 | 0.94976 | 0.49617 | 0.88429 | 53.86%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 58 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 14900 | 14900 | 14901 | 14901.1 | 14901.2 | 14901.3 | 14901.4 | 14901.5 | 14901.6 | 14901.7 | 14901.7 | 14901.8 | 14901.9 | 14902 | 14902.1 | 14902.2 | 14902.2 | 14902.3 | 14902.4 | 14902.5 | 14902.6 | 14902.7 | 14902.8 | 14902.8 | 14902.9
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 5143.5 | 5143.5 | 5143.6 | 5143.6 | 5143.6 | 5143.6 | 5143.6 | 5143.6 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.7 | 5143.8 | 5143.8 | 5143.8 | 5143.8 | 5143.8 | 5143.9 | 5143.9 | 5143.9 | 5143.9 | 5143.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2200 | 2136 | 1984 | 2002 | 2270 | 2326 | 2956 | 3252 | 3768 | 3496 | 3378 | 3360 | 3386 | 3174 | 3198 | 3150 | 3184 | 3114 | 3268 | 3478 | 3490 | 3232 | 2682 | 2416 | 69800
|  | Q, кВАр |  | 962 | 934 | 850 | 872 | 1024 | 1014 | 1318 | 1452 | 1700 | 1544 | 1560 | 1478 | 1560 | 1416 | 1460 | 1418 | 1400 | 1512 | 1454 | 1488 | 1448 | 1408 | 1284 | 1064 | 31260
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2222 | 2.4658 | 2.7451 | 3.285 | 2.9915 | 1.8565 | 1.4667 | 3.2143 | -2.1138 | 2.0728 | 0.35398 | 0.88496 | -1.6817 | 5.5357 | 0.37383 | 1.4076e-10 | -2.0513 | 2.9907 | 2.7381 | 0.057471 | -0.28736 | 2.0606 | 6.875 | 1.7886 | 3.0556
|  | Q, % |  | 5.6863 | 8.4314 | 8.6022 | 11.9192 | 5.1852 | 8.6486 | 2.3704 | 8.6792 | -1.1905 | 6.4242 | 1.8868 | 7.044 | -4 | 9.2308 | 2.6667 | 1.5278 | 4.7619 | -2.8571 | 6.7949 | 6.4151 | 10.6173 | 7.9739 | 2.7273 | 6.6667 | 6.1261
|  |  | Δ I | 2.899% | 3.704% | 4.724% | 4.724% | 3.497% | 2.041% | 2.717% | 3.382% | 5.286% | 4.054% | 3.365% | 3.365% | 4.369% | 4.878% | 4.04% | 4.615% | 2.591% | 3.046% | 2.415% | 1.86% | 1.86% | 2.463% | 2.26% | 3.947% | 0.02254%
|  |  | Δ Iрасч | 2.19% | 2.838% | 3.195% | 4.161% | 2.498% | 2.28% | 0.7389% | 3.211% | -2.746% | 2.116% | -0.3938% | 1.317% | -3.09% | 5.489% | -0.06637% | -0.557% | -1.502% | -0.2274% | 2.532% | 0.4879% | 1.09% | 2.35% | 2.964% | 1.979% | 2.679%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 15 | 19 | 27 | 31 | 28 | 30 | 32 | 29 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 19 | 22 | 19 | 15 | 16 | 21
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15.9167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | счётч. | 2300 | 2160 | 2120 | 2120 | 2140 | 2500 | 3000 | 3460 | 4120 | 4460 | 4800 | 4700 | 4660 | 4400 | 4520 | 4320 | 4540 | 4500 | 4260 | 3820 | 3800 | 3580 | 3120 | 2600 | 86000 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 460 | 440 | 420 | 420 | 420 | 500 | 600 | 700 | 820 | 900 | 960 | 940 | 920 | 880 | 920 | 860 | 900 | 900 | 860 | 760 | 760 | 720 | 620 | 520 | 17200
|  | I, А | ТИ | 132 | 125 | 122 | 122 | 124 | 144 | 173 | 199 | 238 | 257 | 276 | 271 | 268 | 254 | 260 | 250 | 261 | 259 | 246 | 220 | 219 | 206 | 180 | 150 | 206.5 | 8.645% | 19.58%
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.2037 | 0.19811 | 0.19811 | 0.19626 | 0.2 | 0.2 | 0.20231 | 0.19903 | 0.20179 | 0.2 | 0.2 | 0.19742 | 0.2 | 0.20354 | 0.19907 | 0.19824 | 0.2 | 0.20188 | 0.19895 | 0.2 | 0.20112 | 0.19872 | 0.2 | 0.2037
|  | Показания счётчиков Р | 1090.86 | 1090.975 | 1091.083 | 1091.189 | 1091.295 | 1091.402 | 1091.527 | 1091.677 | 1091.85 | 1092.056 | 1092.279 | 1092.519 | 1092.754 | 1092.987 | 1093.207 | 1093.433 | 1093.649 | 1093.876 | 1094.101 | 1094.314 | 1094.505 | 1094.695 | 1094.874 | 1095.03 | 1095.16
|  | Показания счётчиков Q | 207.22 | 207.243 | 207.265 | 207.286 | 207.307 | 207.328 | 207.353 | 207.383 | 207.418 | 207.459 | 207.504 | 207.552 | 207.599 | 207.645 | 207.689 | 207.735 | 207.778 | 207.823 | 207.868 | 207.911 | 207.949 | 207.987 | 208.023 | 208.054 | 208.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 130.4917 | 124.4332 | 122.1164 | 122.1164 | 123.1048 | 144.1981 | 170.8644 | 196.2038 | 236.668 | 256.3353 | 275.7811 | 268.9869 | 266.5664 | 251.5733 | 259.3665 | 247.4354 | 258.9879 | 256.2965 | 242.7154 | 216.4778 | 215.3877 | 202.9616 | 176.6313 | 147.2289 | 204.7054 | 0.8691%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 | 1220 | 1324 | 978 | 1202 | 1328 | 1220 | 1522 | 1356 | 1094 | 820 | 306 | 36 | 130 | 76 | 13176 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 692 | 696 | 522 | 482 | 526 | 456 | 522 | 542 | 524 | 878 | 1008 | 934 | 802 | 906 | 922 | 1002 | 1080 | 984 | 994 | 930 | 606 | 674 | 796 | 790 | 18268
|  | I, А | ТИ | 35 | 61 | 44 | 40 | 54 | 43 | 32 | 25 | 86 | 72 | 44 | 90 | 106 | 58 | 114 | 101 | 93 | 61 | 51 | 30 | 35 | 39 | 29 | 55 | 58.25 | 1.824% | 7.465%
|  | tgφ |  | 86.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 262 | 1.5848 | 0.82623 | 0.70544 | 0.82004 | 0.75374 | 0.69428 | 0.82131 | 0.70959 | 0.72566 | 0.90859 | 1.1341 | 1.9804 | 18.7222 | 6.1231 | 10.3947 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717 | 2717.03 | 2717.1 | 2717.16 | 2717.2 | 2717.27 | 2717.34 | 2717.4 | 2717.48 | 2717.52 | 2717.59 | 2717.63 | 2717.64 | 2717.65 | 2717.65 | 2717.66 | 2717.66
|  | Показания счётчиков Q | 1248.61 | 1248.64 | 1248.69 | 1248.7 | 1248.73 | 1248.75 | 1248.77 | 1248.79 | 1248.83 | 1248.88 | 1248.91 | 1248.97 | 1249.02 | 1249.06 | 1249.12 | 1249.17 | 1249.22 | 1249.27 | 1249.31 | 1249.36 | 1249.39 | 1249.42 | 1249.47 | 1249.5 | 1249.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.3167 | 38.9837 | 29.3801 | 27.1288 | 29.5191 | 25.6654 | 28.985 | 30.0091 | 29.4356 | 58.0367 | 88.128 | 90.4911 | 70.7051 | 83.8208 | 90.3771 | 88.2557 | 103.9264 | 93.0302 | 82.076 | 68.5831 | 37.5875 | 37.335 | 44.4858 | 43.9421 | 56.5918 | 2.847%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | счётч. | 1932 | 1690 | 1586 | 1500 | 1464 | 1532 | 1616 | 1852 | 2360 | 2852 | 3202 | 3218 | 3148 | 3174 | 3102 | 2990 | 2938 | 2928 | 2906 | 2838 | 2714 | 2542 | 2430 | 2226 | 58740 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 452 | 392 | 390 | 370 | 352 | 358 | 354 | 370 | 474 | 608 | 618 | 624 | 612 | 646 | 640 | 634 | 622 | 596 | 592 | 604 | 556 | 494 | 498 | 474 | 12330
|  | I, А | ТИ | 94 | 81 | 91 | 91 | 83 | 91 | 115 | 148 | 182 | 188 | 184 | 181 | 183 | 182 | 168 | 163 | 162 | 164 | 163 | 153 | 136 | 131 | 121 | 101 | 139.8333 | 6.023% | 13.11%
|  | tgφ |  | 0.23395 | 0.23195 | 0.2459 | 0.24667 | 0.24044 | 0.23368 | 0.21906 | 0.19978 | 0.20085 | 0.21318 | 0.193 | 0.19391 | 0.19441 | 0.20353 | 0.20632 | 0.21204 | 0.21171 | 0.20355 | 0.20372 | 0.21283 | 0.20486 | 0.19434 | 0.20494 | 0.21294 | 0.24667
|  | Показания счётчиков Р | 646.38 | 646.463 | 646.534 | 646.614 | 646.694 | 646.767 | 646.847 | 646.948 | 647.078 | 647.238 | 647.403 | 647.565 | 647.724 | 647.885 | 648.045 | 648.193 | 648.336 | 648.478 | 648.622 | 648.766 | 648.9 | 649.02 | 649.135 | 649.241 | 649.33
|  | Показания счётчиков Q | 131.69 | 131.707 | 131.722 | 131.739 | 131.756 | 131.771 | 131.788 | 131.809 | 131.837 | 131.87 | 131.905 | 131.939 | 131.972 | 132.006 | 132.04 | 132.071 | 132.101 | 132.131 | 132.161 | 132.191 | 132.22 | 132.245 | 132.269 | 132.291 | 132.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 111.2433 | 97.0778 | 91.5687 | 86.6188 | 84.2555 | 88.2919 | 93.2021 | 106.0909 | 136.5461 | 165.2549 | 184.8064 | 184.855 | 181.0274 | 182.8414 | 178.7919 | 172.1979 | 168.5347 | 167.6886 | 166.5957 | 162.8353 | 155.3218 | 145.1846 | 139.0706 | 127.2295 | 140.7138 | -0.6296%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | 0: счётч. | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с. 10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | 0: счётч. | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0
|  | tgφ | [25 empty] | 0 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Q | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 684 | 580 | 614 | 556 | 588 | 584 | 606 | 670 | 682 | 688 | 762 | 778 | 730 | 796 | 748 | 744 | 670 | 676 | 724 | 888 | 980 | 936 | 980 | 768 | 17432 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 118 | 98 | 146 | 124 | 132 | 134 | 132 | 110 | 88 | 88 | 130 | 154 | 134 | 164 | 156 | 152 | 106 | 96 | 98 | 166 | 170 | 136 | 174 | 124 | 3130
|  | I, А - неиспр | ТИ | 22 | 22 | 16 | 20 | 29 | 30 | 38 | 26 | 25 | 20 | 27 | 39 | 40 | 30 | 34 | 23 | 21 | 25 | 45 | 47 | 46 | 43 | 28 | 22 | 29.9167 | 2.279% | 3.981%
|  | tgφ |  | 0.17251 | 0.16897 | 0.23779 | 0.22302 | 0.22449 | 0.22945 | 0.21782 | 0.16418 | 0.12903 | 0.12791 | 0.1706 | 0.19794 | 0.18356 | 0.20603 | 0.20856 | 0.2043 | 0.15821 | 0.14201 | 0.13536 | 0.18694 | 0.17347 | 0.1453 | 0.17755 | 0.16146 | 0.23779
|  | Показания счётчиков Р | 434.08 | 434.1 | 434.13 | 434.16 | 434.19 | 434.22 | 434.25 | 434.27 | 434.31 | 434.36 | 434.39 | 434.43 | 434.47 | 434.51 | 434.56 | 434.6 | 434.62 | 434.65 | 434.69 | 434.73 | 434.77 | 434.84 | 434.87 | 434.92 | 434.95
|  | Показания счётчиков Q | 106.35 | 106.35 | 106.36 | 106.36 | 106.37 | 106.38 | 106.39 | 106.39 | 106.4 | 106.41 | 106.41 | 106.42 | 106.43 | 106.44 | 106.45 | 106.46 | 106.46 | 106.47 | 106.47 | 106.48 | 106.48 | 106.49 | 106.5 | 106.51 | 106.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.9152 | 32.9469 | 35.384 | 31.9382 | 33.7542 | 33.6257 | 34.9418 | 38.0667 | 38.8931 | 39.2297 | 43.678 | 44.6819 | 41.8144 | 45.7875 | 43.048 | 42.6571 | 37.9942 | 38.2434 | 41.0013 | 50.6977 | 55.8188 | 53.0283 | 55.8576 | 43.4893 | 41.4789 | -38.65%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4924 | 4430 | 4320 | 4176 | 4192 | 4616 | 5222 | 5982 | 7164 | 8554 | 9984 | 10020 | 9516 | 9572 | 9698 | 9274 | 9670 | 9460 | 8984 | 8366 | 7800 | 7094 | 6660 | 5670 |  | 4176
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1722 | 1626 | 1478 | 1396 | 1430 | 1448 | 1608 | 1722 | 1906 | 2474 | 2716 | 2652 | 2468 | 2596 | 2638 | 2648 | 2708 | 2576 | 2544 | 2460 | 2092 | 2024 | 2088 | 1908 |  | 1396
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5216.4221 | 4718.9804 | 4565.8388 | 4403.157 | 4429.1945 | 4837.7846 | 5463.9682 | 6224.9183 | 7413.2133 | 8904.5826 | 10346.831 | 10365.0135 | 9830.8331 | 9917.782 | 10050.3855 | 9644.6348 | 10042.0199 | 9804.4569 | 9337.2476 | 8720.181 | 8075.6711 | 7377.087 | 6979.6378 | 5982.4212 |  | 4403.157
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116.25
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116.625
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | счётч. | 1650 | 1584 | 1650 | 1650 | 1584 | 1782 | 1980 | 2112 | 2112 | 1914 | 1980 | 1980 | 1914 | 1980 | 1914 | 1980 | 1914 | 2112 | 2310 | 2112 | 1782 | 1782 | 1650 | 1452 | 44880 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | счётч. | 1254 | 1254 | 1254 | 1188 | 1254 | 1386 | 1518 | 1584 | 1650 | 1452 | 1518 | 1452 | 1518 | 1518 | 1452 | 1518 | 1452 | 1650 | 1716 | 1650 | 1320 | 1386 | 1254 | 1122 | 34320
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11.5
|  | tgφ |  | 0.76 | 0.79167 | 0.76 | 0.72 | 0.79167 | 0.77778 | 0.76667 | 0.75 | 0.78125 | 0.75862 | 0.76667 | 0.73333 | 0.7931 | 0.76667 | 0.75862 | 0.76667 | 0.75862 | 0.78125 | 0.74286 | 0.78125 | 0.74074 | 0.77778 | 0.76 | 0.77273 | 0.7931
|  | Показания счётчиков Р | 2750.15 | 2750.175 | 2750.199 | 2750.224 | 2750.249 | 2750.273 | 2750.3 | 2750.33 | 2750.362 | 2750.394 | 2750.423 | 2750.453 | 2750.483 | 2750.512 | 2750.542 | 2750.571 | 2750.601 | 2750.63 | 2750.662 | 2750.697 | 2750.729 | 2750.756 | 2750.783 | 2750.808 | 2750.83
|  | Показания счётчиков Q | 1649.93 | 1649.949 | 1649.968 | 1649.987 | 1650.005 | 1650.024 | 1650.045 | 1650.068 | 1650.092 | 1650.117 | 1650.139 | 1650.162 | 1650.184 | 1650.207 | 1650.23 | 1650.252 | 1650.275 | 1650.297 | 1650.322 | 1650.348 | 1650.373 | 1650.393 | 1650.414 | 1650.433 | 1650.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3271 | 9.9812 | 10.3271 | 10.1315 | 9.9812 | 11.2495 | 12.4324 | 13.0428 | 13.4713 | 11.9715 | 12.5405 | 12.2351 | 12.1731 | 12.4324 | 11.9715 | 12.4324 | 11.9715 | 13.3552 | 14.3394 | 13.241 | 10.9562 | 11.1533 | 10.2388 | 9.0657 | 11.7092 | -1.819%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | счётч. | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5082 | 5478 | 6204 | 6732 | 6666 | 6732 | 6336 | 6204 | 6006 | 6072 | 5874 | 6006 | 6204 | 6534 | 6666 | 6864 | 7194 | 6732 | 6006 | 5544 | 145200 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 3960 | 3960 | 4026 | 3960 | 3960 | 4356 | 4950 | 5280 | 5280 | 5280 | 5082 | 4884 | 4752 | 4752 | 4686 | 4752 | 4884 | 5148 | 5346 | 5412 | 5676 | 5346 | 4752 | 4356 | 114840
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 37 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 40 | 36 | 33 | 36.125
|  | tgφ |  | 0.78947 | 0.78947 | 0.80263 | 0.78947 | 0.77922 | 0.79518 | 0.79787 | 0.78431 | 0.79208 | 0.78431 | 0.80208 | 0.78723 | 0.79121 | 0.78261 | 0.79775 | 0.79121 | 0.78723 | 0.78788 | 0.80198 | 0.78846 | 0.78899 | 0.79412 | 0.79121 | 0.78571 | 0.80263
|  | Показания счётчиков Р | 12513.25 | 12513.326 | 12513.402 | 12513.478 | 12513.554 | 12513.631 | 12513.714 | 12513.808 | 12513.91 | 12514.011 | 12514.113 | 12514.209 | 12514.303 | 12514.394 | 12514.486 | 12514.575 | 12514.666 | 12514.76 | 12514.859 | 12514.96 | 12515.064 | 12515.173 | 12515.275 | 12515.366 | 12515.45
|  | Показания счётчиков Q | 5374.2 | 5374.26 | 5374.32 | 5374.381 | 5374.441 | 5374.501 | 5374.567 | 5374.642 | 5374.722 | 5374.802 | 5374.882 | 5374.959 | 5375.033 | 5375.105 | 5375.177 | 5375.248 | 5375.32 | 5375.394 | 5375.472 | 5375.553 | 5375.635 | 5375.721 | 5375.802 | 5375.874 | 5375.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.5734 | 31.5734 | 31.7764 | 31.5734 | 31.8299 | 34.5773 | 39.5493 | 42.2686 | 42.3747 | 42.633 | 40.4738 | 39.345 | 38.163 | 38.4215 | 37.4434 | 38.163 | 39.0088 | 41.0966 | 42.2158 | 43.1844 | 45.2722 | 42.4706 | 37.8369 | 34.8332 | 38.2357 | -5.843%
ВЛ 163 |  | P, кВт. приём | счётч. | 3234 | 2376 | 2838 | 2838 | 2772 | 3432 | 4620 | 5610 | 7656 | 7854 | 7788 | 8052 | 8844 | 7656 | 8250 | 8448 | 8184 | 7260 | 7458 | 6006 | 5412 | 5016 | 4026 | 3630 | 139260 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | счётч. | 264 | 132 | 264 | 198 | 198 | 264 | 330 | 462 | 594 | 594 | 594 | 594 | 660 | 594 | 594 | 660 | 594 | 594 | 528 | 462 | 396 | 396 | 330 | 264 | 10560
|  | I, А | ТИ | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 23 | 28 | 38 | 39 | 39 | 40 | 44 | 38 | 41 | 42 | 41 | 36 | 37 | 30 | 27 | 25 | 20 | 18 | 28.875
|  | tgφ |  | 0.081633 | 0.055556 | 0.093023 | 0.069767 | 0.071429 | 0.076923 | 0.071429 | 0.082353 | 0.077586 | 0.07563 | 0.076271 | 0.07377 | 0.074627 | 0.077586 | 0.072 | 0.078125 | 0.072581 | 0.081818 | 0.070796 | 0.076923 | 0.073171 | 0.078947 | 0.081967 | 0.072727 | 0.093023
|  | Показания счётчиков Р | 11233.45 | 11233.499 | 11233.535 | 11233.578 | 11233.621 | 11233.663 | 11233.715 | 11233.785 | 11233.87 | 11233.986 | 11234.105 | 11234.223 | 11234.345 | 11234.479 | 11234.595 | 11234.72 | 11234.848 | 11234.972 | 11235.082 | 11235.195 | 11235.286 | 11235.368 | 11235.444 | 11235.505 | 11235.56
|  | Показания счётчиков Q | 1454.9 | 1454.904 | 1454.906 | 1454.91 | 1454.913 | 1454.916 | 1454.92 | 1454.925 | 1454.932 | 1454.941 | 1454.95 | 1454.959 | 1454.968 | 1454.978 | 1454.987 | 1454.996 | 1455.006 | 1455.015 | 1455.024 | 1455.032 | 1455.039 | 1455.045 | 1455.051 | 1455.056 | 1455.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.1688 | 11.7567 | 14.203 | 14.1763 | 13.7299 | 17.1524 | 23.0804 | 27.8098 | 38.5977 | 39.2487 | 39.2592 | 40.2326 | 44.1927 | 38.2649 | 41.2166 | 42.2251 | 40.8886 | 36.2979 | 37.2567 | 29.7601 | 26.8093 | 24.8585 | 19.957 | 17.9813 | 28.9635 | -0.3065%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | счётч. | 6930 | 6732 | 6666 | 6732 | 6930 | 7722 | 9174 | 10362 | 10758 | 10758 | 10362 | 10230 | 10164 | 9966 | 9636 | 9570 | 9834 | 10362 | 10758 | 10758 | 10956 | 10164 | 9042 | 7854 | 222420 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | счётч. | 3036 | 2904 | 2970 | 2904 | 3036 | 3300 | 4026 | 4554 | 4686 | 4686 | 4554 | 4422 | 4422 | 4356 | 4224 | 4158 | 4290 | 4488 | 4752 | 4686 | 4752 | 4422 | 3960 | 3432 | 97020
|  | I, А | ТИ | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 48 | 54 | 56 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 50 | 50 | 51 | 54 | 56 | 56 | 57 | 53 | 47 | 41 | 48.25
|  | tgφ |  | 0.4381 | 0.43137 | 0.44554 | 0.43137 | 0.4381 | 0.42735 | 0.43885 | 0.43949 | 0.43558 | 0.43558 | 0.43949 | 0.43226 | 0.43506 | 0.43709 | 0.43836 | 0.43448 | 0.43624 | 0.43312 | 0.44172 | 0.43558 | 0.43373 | 0.43506 | 0.43796 | 0.43697 | 0.44554
|  | Показания счётчиков Р | 17473.54 | 17473.645 | 17473.747 | 17473.848 | 17473.95 | 17474.055 | 17474.172 | 17474.311 | 17474.468 | 17474.631 | 17474.794 | 17474.951 | 17475.106 | 17475.26 | 17475.411 | 17475.557 | 17475.702 | 17475.851 | 17476.008 | 17476.171 | 17476.334 | 17476.5 | 17476.654 | 17476.791 | 17476.91
|  | Показания счётчиков Q | 3518.49 | 3518.536 | 3518.58 | 3518.625 | 3518.669 | 3518.715 | 3518.765 | 3518.826 | 3518.895 | 3518.966 | 3519.037 | 3519.106 | 3519.173 | 3519.24 | 3519.306 | 3519.37 | 3519.433 | 3519.498 | 3519.566 | 3519.638 | 3519.709 | 3519.781 | 3519.848 | 3519.908 | 3519.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.3789 | 36.2218 | 36.0541 | 36.2218 | 37.3789 | 41.488 | 49.9229 | 55.919 | 58.4726 | 58.4726 | 56.4011 | 55.5353 | 55.2335 | 54.1977 | 52.4275 | 51.9945 | 53.0063 | 55.7886 | 58.1038 | 57.9728 | 58.9999 | 54.7615 | 48.768 | 42.3453 | 50.1278 | -3.892%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11590 | 11030 | 10986 | 10842 | 10858 | 11876 | 13406 | 14826 | 15942 | 17200 | 18300 | 18204 | 17436 | 17624 | 17486 | 17260 | 17788 | 18106 | 17960 | 17342 | 16776 | 15608 | 14316 | 12666 | 365428
|  | Q, кВАр |  | 6936 | 6350 | 6222 | 6050 | 6160 | 6698 | 7590 | 8106 | 8274 | 8510 | 8568 | 8210 | 7992 | 8056 | 7980 | 8132 | 8316 | 8682 | 8916 | 8752 | 8362 | 8126 | 7422 | 6788 | 184628
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -14.03% | -21.1% | -15.59% | -13.29% | -11.92% | -6.473% | 2.813% | 7.175% | 13.42% | 7.587% | -0.8264% | 0.4266% | 8.27% | -0.01135% | 2.236% | 4.207% | 1.277% | -2.747% | 1.405% | -3.448% | -2.493% | -2.819% | -9.55% | -10.29% | -1.036%
|  | Q, % |  | -24.77% | -30.21% | -22.64% | -24.85% | -20.1% | -17.25% | -11.64% | -6.091% | -3.694% | -15.18% | -16.98% | -16.51% | -9.394% | -13.61% | -16.81% | -16.79% | -19.82% | -14.74% | -12.78% | -15.8% | -20.1% | -18.79% | -23.38% | -30.01% | -16.82%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.24 | 10.23 | 10.23 | 10.24 | 10.22 | 10.35 | 10.4 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.28 | 10.29 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.41 | 10.41 | 10.3171
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.3 | 10.26 | 10.29 | 10.19 | 10.2 | 10.2 | 10.25 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.26 | 10.3 | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.34 | 10.28
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.32 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.41 | 10.44 | 10.29 | 10.34 | 10.38 | 10.35 | 10.34 | 10.38 | 10.34 | 10.34 | 10.38 | 10.41 | 10.41 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.44 | 10.3725
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.3 | 10.26 | 10.31 | 10.22 | 10.22 | 10.23 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.32 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.3 | 10.34 | 10.2888
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | счётч. | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 750 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 390
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 131.73 | 131.74 | 131.75 | 131.77 | 131.79 | 131.8 | 131.81 | 131.82 | 131.85 | 131.87 | 131.9 | 131.92 | 131.95 | 131.97 | 131.99 | 132.03 | 132.05 | 132.07 | 132.09 | 132.11 | 132.13 | 132.16 | 132.18 | 132.2 | 132.23
|  | Показания счётчиков Q | 36.59 | 36.59 | 36.6 | 36.61 | 36.61 | 36.62 | 36.63 | 36.63 | 36.65 | 36.66 | 36.67 | 36.69 | 36.7 | 36.71 | 36.73 | 36.75 | 36.76 | 36.77 | 36.78 | 36.79 | 36.8 | 36.81 | 36.82 | 36.83 | 36.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.83451 | 1.1975 | 1.8952 | 1.6951 | 1.1975 | 1.1998 | 0.83773 | 3.006 | 1.8897 | 2.6724 | 2.3902 | 2.662 | 1.8823 | 2.3787 | 3.772 | 1.8841 | 1.8769 | 1.8732 | 1.8732 | 1.8642 | 2.6364 | 1.8642 | 1.8624 | 3.0031 | 2.0103 | #DIV/0!
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ | P, кВт | АСКУЭ | 26.7 | 23.7 | 22.5 | 19.2 | 25.2 | 47.4 | 47.1 | 45.6 | 50.1 | 57.6 | 54.3 | 50.7 | 54.3 | 39.9 | 42.9 | 41.1 | 44.7 | 46.8 | 33.3 | 34.2 | 40.5 | 38.1 | 45 | 42.3 | 973.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 21.3 | 21 | 23.4 | 18.6 | 23.4 | 16.8 | 15.6 | 15.9 | 18.6 | 25.5 | 31.5 | 30.9 | 34.8 | 20.1 | 29.4 | 32.4 | 34.2 | 36.6 | 19.2 | 18.9 | 20.4 | 18.6 | 24.9 | 28.2 | 580.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.79775 | 0.88608 | 1.04 | 0.96875 | 0.92857 | 0.35443 | 0.33121 | 0.34868 | 0.37126 | 0.44271 | 0.58011 | 0.60947 | 0.64088 | 0.50376 | 0.68531 | 0.78832 | 0.7651 | 0.78205 | 0.57658 | 0.55263 | 0.5037 | 0.48819 | 0.55333 | 0.66667 | 1.04
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.9002 | 1.7875 | 1.8343 | 1.5105 | 1.9412 | 2.8443 | 2.771 | 2.6841 | 3.0108 | 3.5489 | 3.5367 | 3.3321 | 3.6194 | 2.5048 | 2.9243 | 2.9399 | 3.1494 | 3.3181 | 2.1468 | 2.1718 | 2.5204 | 2.3565 | 2.8557 | 2.8229 | 2.668 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 160 | 80 | 120 | 120 | 160 | 80 | 40 | 80 | 2080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 130.9 | 130.91 | 130.92 | 130.93 | 130.94 | 130.95 | 130.96 | 130.97 | 131.01 | 131.03 | 131.05 | 131.07 | 131.1 | 131.12 | 131.15 | 131.18 | 131.21 | 131.25 | 131.27 | 131.3 | 131.33 | 131.37 | 131.39 | 131.4 | 131.42
|  | Показания счётчиков Q | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.65 | 5.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2254 | 2.2579 | 2.2602 | 2.2602 | 2.2579 | 2.2624 | 2.234 | 8.8928 | 5.0391 | 4.5071 | 4.5071 | 6.7344 | 4.4896 | 6.7279 | 6.7475 | 6.7409 | 8.9531 | 4.4679 | 6.7019 | 6.6696 | 8.8928 | 4.4464 | 3.1411 | 4.4421 | 4.9108 | -554.8%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 320 | 400 | 400 | 400 | 320 | 400 | 480 | 560 | 1040 | 400 | 880 | 640 | 720 | 640 | 240 | 1200 | 400 | 1040 | 880 | 800 | 1120 | 800 | 720 | 720 | 15520 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 80 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 240 | 160 | 160 | 160 | 240 | 160 | 240 | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3840
|  | I, А | ТИ | 28 | 24 | 23 | 23 | 26 | 30 | 38 | 39 | 44 | 38 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 | 40 | 42 | 48 | 54 | 50 | 51 | 47 | 44 | 35 | 38.2917
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.16667 | 0.28571 | 0.23077 | 0.4 | 0.18182 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 1 | 0.13333 | 0.4 | 0.15385 | 0.27273 | 0.3 | 0.14286 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 349.74 | 349.78 | 349.83 | 349.88 | 349.93 | 349.97 | 350.02 | 350.08 | 350.15 | 350.28 | 350.33 | 350.44 | 350.52 | 350.61 | 350.69 | 350.72 | 350.87 | 350.92 | 351.05 | 351.16 | 351.26 | 351.4 | 351.5 | 351.59 | 351.68
|  | Показания счётчиков Q | 77.86 | 77.87 | 77.88 | 77.89 | 77.91 | 77.92 | 77.94 | 77.95 | 77.97 | 78 | 78.02 | 78.04 | 78.06 | 78.09 | 78.11 | 78.14 | 78.16 | 78.18 | 78.2 | 78.23 | 78.26 | 78.28 | 78.3 | 78.32 | 78.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.3507 | 23.0266 | 23.0492 | 24.3426 | 18.6195 | 24.3664 | 27.1772 | 32.3704 | 60.1321 | 24.2714 | 50.3908 | 37.0221 | 42.592 | 36.9862 | 19.0848 | 68.0058 | 24.107 | 58.7661 | 50.9419 | 46.422 | 62.8819 | 45.3448 | 40.9546 | 40.9546 | 37.5067 | 2.05%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | счётч. | 320 | 320 | 320 | 400 | 320 | 320 | 320 | 480 | 880 | 240 | 880 | 480 | 640 | 640 | 720 | 400 | 480 | 560 | 640 | 640 | 720 | 400 | 560 | 560 | 12240 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 160 | 240 | 160 | 240 | 160 | 240 | 240 | 160 | 240 | 240 | 240 | 160 | 160 | 240 | 4640
|  | I, А | ТИ | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 31 | 30 | 26 | 30 | 34 | 36 | 34 | 35 | 32 | 30 | 25 | 29.25
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.27273 | 1 | 0.18182 | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.22222 | 0.6 | 0.5 | 0.28571 | 0.375 | 0.375 | 0.33333 | 0.4 | 0.28571 | 0.42857 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 951.33 | 951.37 | 951.41 | 951.45 | 951.5 | 951.54 | 951.58 | 951.62 | 951.68 | 951.79 | 951.82 | 951.93 | 951.99 | 952.07 | 952.15 | 952.24 | 952.29 | 952.35 | 952.42 | 952.5 | 952.58 | 952.67 | 952.72 | 952.79 | 952.86
|  | Показания счётчиков Q | 252.53 | 252.55 | 252.57 | 252.59 | 252.61 | 252.62 | 252.64 | 252.66 | 252.69 | 252.72 | 252.75 | 252.77 | 252.8 | 252.82 | 252.85 | 252.87 | 252.9 | 252.93 | 252.95 | 252.98 | 253.01 | 253.04 | 253.06 | 253.08 | 253.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.9041 | 20.1957 | 20.2154 | 24.3426 | 18.6195 | 20.2352 | 19.9811 | 29.8275 | 51.3888 | 19.122 | 50.3908 | 30.1171 | 37.0221 | 38.3219 | 41.4725 | 26.204 | 30.0296 | 32.5268 | 38.1738 | 37.9902 | 42.1824 | 23.9447 | 32.3393 | 33.8304 | 30.7657 | -5.182%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | счётч. | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1440 | 800 | 2160 | 3200 | 2720 | 3120 | 3040 | 2880 | 3200 | 1600 | 4640 | 2720 | 2640 | 2560 | 2480 | 2320 | 1440 | 1920 | 1920 | 52400 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 320 | 400 | 480 | 400 | 480 | 560 | 480 | 480 | 560 | 480 | 400 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 240 | 7680
|  | I, А | ТИ | 79 | 74 | 70 | 69 | 70 | 82 | 98 | 120 | 151 | 170 | 182 | 174 | 175 | 171 | 163 | 167 | 161 | 152 | 133 | 121 | 116 | 110 | 94 | 83 | 124.375
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.071429 | 0.14286 | 0.055556 | 0.2 | 0.14815 | 0.125 | 0.17647 | 0.12821 | 0.15789 | 0.19444 | 0.15 | 0.3 | 0.12069 | 0.17647 | 0.15152 | 0.125 | 0.12903 | 0.13793 | 0.16667 | 0.125 | 0.125 | 0.3
|  | Показания счётчиков Р | 1336.85 | 1336.99 | 1337.13 | 1337.27 | 1337.41 | 1337.55 | 1337.73 | 1337.83 | 1338.1 | 1338.5 | 1338.84 | 1339.23 | 1339.61 | 1339.97 | 1340.37 | 1340.57 | 1341.15 | 1341.49 | 1341.82 | 1342.14 | 1342.45 | 1342.74 | 1342.92 | 1343.16 | 1343.4
|  | Показания счётчиков Q | 204.03 | 204.05 | 204.07 | 204.09 | 204.1 | 204.12 | 204.13 | 204.15 | 204.19 | 204.24 | 204.3 | 204.35 | 204.41 | 204.48 | 204.54 | 204.6 | 204.67 | 204.73 | 204.78 | 204.82 | 204.86 | 204.9 | 204.93 | 204.96 | 204.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.9424 | 63.8644 | 63.9268 | 63.4456 | 63.8644 | 81.5708 | 45.5638 | 121.3637 | 181.6867 | 155.609 | 177.2153 | 172.718 | 164.6523 | 181.4165 | 93.9278 | 262.5407 | 154.5545 | 149.1235 | 144.0855 | 138.9818 | 130.167 | 81.1396 | 107.4413 | 107.4413 | 123.7184 | 0.5279%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48
|  | Показания счётчиков Q | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73 | 162.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 3921 | 3939 | 3897.6 | 3925.8 | 3928.8 | 3936 | 3955.2 | 3970.8 | 3916.8 | 3963 | 3930.6 | 3833.4 | 3843.6 | 3819 | 3702.6 | 3848.4 | 3709.8 | 3785.4 | 3943.2 | 3912 | 3964.8 | 4019.4 | 3996 | 3932.4 | 93594.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 217.0952 | 220.6278 | 219.3718 | 220.959 | 220.4838 | 221.5331 | 219.6199 | 219.8525 | 220.0239 | 221.5427 | 218.8847 | 214.0906 | 214.8679 | 212.67 | 206.9856 | 215.1362 | 206.5889 | 210.1914 | 218.9535 | 216.3896 | 219.5203 | 222.3304 | 220.4033 | 217.7264 | 217.327 | #DIV/0!
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 934.2 | 945 | 959.4 | 980.4 | 986.4 | 983.4 | 985.2 | 990 | 940.2 | 975.6 | 994.8 | 972.6 | 969 | 955.2 | 934.8 | 970.8 | 939 | 954.6 | 962.4 | 952.8 | 945.6 | 960.6 | 952.8 | 935.4 | 23080.2
|  | I, А | ТИ | 223 | 225 | 229 | 224 | 228 | 231 | 224 | 223 | 230 | 227 | 216 | 217 | 193 | 217 | 221 | 222 | 191 | 228 | 226 | 230 | 226 | 223 | 220 | 225 | 221.625
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.7241 | 52.9305 | 53.9987 | 55.1806 | 55.3566 | 55.3495 | 54.7051 | 54.8136 | 52.8152 | 54.5387 | 55.3978 | 54.3185 | 54.1698 | 53.1926 | 52.2579 | 54.2704 | 52.2904 | 53.0059 | 53.4391 | 52.7035 | 52.3553 | 53.1349 | 52.5526 | 51.7906 | 53.5955 | 75.82%
яч.233д | РП-36 | P, кВт | счётч. | 168 | 162 | 150 | 144 | 168 | 162 | 276 | 222 | 234 | 258 | 240 | 240 | 216 | 222 | 222 | 240 | 234 | 240 | 258 | 276 | 294 | 276 | 216 | 222 | 5340 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 36 | 30 | 36 | 36 | 24 | 30 | 660
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12.125
|  | tgφ |  | 0.10714 | 0.14815 | 0.12 | 0.125 | 0.10714 | 0.14815 | 0.1087 | 0.13514 | 0.12821 | 0.11628 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0.13514 | 0.13514 | 0.1 | 0.12821 | 0.125 | 0.13953 | 0.1087 | 0.12245 | 0.13043 | 0.11111 | 0.13514 | 0.14815
|  | Показания счётчиков Р | 343.24 | 343.268 | 343.295 | 343.32 | 343.344 | 343.372 | 343.399 | 343.445 | 343.482 | 343.521 | 343.564 | 343.604 | 343.644 | 343.68 | 343.717 | 343.754 | 343.794 | 343.833 | 343.873 | 343.916 | 343.962 | 344.011 | 344.057 | 344.093 | 344.13
|  | Показания счётчиков Q | 43.23 | 43.233 | 43.237 | 43.24 | 43.243 | 43.246 | 43.25 | 43.255 | 43.26 | 43.265 | 43.27 | 43.275 | 43.28 | 43.284 | 43.289 | 43.294 | 43.298 | 43.303 | 43.308 | 43.314 | 43.319 | 43.325 | 43.331 | 43.335 | 43.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.3549 | 9.1728 | 8.5031 | 8.1679 | 9.4821 | 9.2175 | 15.4157 | 12.4033 | 13.2524 | 14.5201 | 13.469 | 13.508 | 12.1493 | 12.475 | 12.5232 | 13.4836 | 13.1375 | 13.4302 | 14.4647 | 15.3567 | 16.3996 | 15.3961 | 11.987 | 12.4033 | 12.4864 | -2.98%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58
|  | Показания счётчиков Q | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | [24 empty] | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 600 | 600 | 600 | 680 | 16080
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1679.1 | 1679.33 | 1679.56 | 1679.79 | 180.02 | 1680.25 | 1680.51 | 1680.74 | 1681.02 | 1681.35 | 1681.7 | 1682.12 | 1682.51 | 1682.78 | 1683.14 | 1683.57 | 1683.97 | 1684.37 | 1684.67 | 1685.04 | 1685.31 | 1685.63 | 1685.91 | 1686.16 | 1686.47
|  | Показания счётчиков Q | 1331.05 | 1331.22 | 1331.39 | 1331.56 | 1331.73 | 1331.9 | 1332.07 | 1332.24 | 1332.41 | 1332.58 | 1332.75 | 1332.92 | 1333.09 | 1333.26 | 1333.43 | 1333.6 | 1333.77 | 1333.94 | 1334.11 | 1334.28 | 1334.45 | 1334.6 | 1334.75 | 1334.9 | 1335.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.6498 | 38.0876 | 38.273 | 38.273 | 38.1615 | 38.273 | 37.7583 | 37.6498 | 38.1986 | 38.0139 | 37.8674 | 37.9772 | 38.0139 | 37.8674 | 38.0139 | 38.0139 | 37.8674 | 37.7583 | 37.7583 | 37.6137 | 33.2204 | 33.1886 | 33.0936 | 37.6498 | 37.3434 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 996 | 1104.8 | 939.2 | 1011.6 | 1147.6 | 1020.4 | 1084 | 1058.4 | 836.8 | 1321.2 | 1680.8 | 1569.2 | 1216 | 1440 | 1470.4 | 1398.8 | 1584 | 1500 | 1553.6 | 1454 | 1114.8 | 1064 | 1229.6 | 1197.6 | 29992.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 534.4 | 621.6 | 533.2 | 555.2 | 627.2 | 543.2 | 611.6 | 586.8 | 411.2 | 806.8 | 949.6 | 801.2 | 646.4 | 736.4 | 706.8 | 778.4 | 836.4 | 774.8 | 842.4 | 787.6 | 497.6 | 630.4 | 713.6 | 664 | 16196.8
|  | I, А | ТИ | 75 | 34 | 81 | 75 | 51 | 72 | 54 | 55 | 111 | 98 | 55 | 98 | 84 | 58 | 112 | 110 | 70 | 90 | 79 | 57 | 80 | 73 | 48 | 90 | 75.4167
|  | tgφ |  | 0.53655 | 0.56264 | 0.56772 | 0.54883 | 0.54653 | 0.53234 | 0.56421 | 0.55442 | 0.4914 | 0.61066 | 0.56497 | 0.51058 | 0.53158 | 0.51139 | 0.48069 | 0.55648 | 0.52803 | 0.51653 | 0.54222 | 0.54168 | 0.44636 | 0.59248 | 0.58035 | 0.55444 | 0.61066
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 62.5822 | 71.0032 | 60.7865 | 64.9482 | 73.3941 | 65.0628 | 69.1106 | 67.0046 | 52.3755 | 86.541 | 107.5044 | 98.4002 | 76.9854 | 90.067 | 91.2028 | 89.4889 | 99.7507 | 93.7453 | 98.132 | 91.4684 | 67.5931 | 68.4089 | 78.4135 | 75.8177 | 79.1578 | -4.961%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | счётч. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1680 | 2040 | 1800 | 2760 | 1680 | 2880 | 2520 | 2160 | 2760 | 2520 | 1800 | 2040 | 1920 | 1920 | 1080 | 1680 | 1560 | 41520 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 | 240 | 240 | 480 | 360 | 360 | 240 | 240 | 360 | 360 | 240 | 240 | 120 | 240 | 240 | 5640
|  | I, А | ТИ | 64 | 59 | 58 | 57 | 58 | 59 | 73 | 92 | 125 | 135 | 138 | 134 | 137 | 137 | 133 | 138 | 132 | 119 | 115 | 93 | 91 | 89 | 78 | 73 | 99.4583
|  | tgφ |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.14286 | 0.11765 | 0.2 | 0.086957 | 0.14286 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 0.086957 | 0.095238 | 0.2 | 0.17647 | 0.125 | 0.125 | 0.11111 | 0.14286 | 0.15385 | 0.2
|  | Показания счётчиков Р | 600.13 | 600.21 | 600.29 | 600.37 | 600.45 | 600.53 | 600.61 | 600.69 | 600.83 | 601 | 601.15 | 601.38 | 601.52 | 601.76 | 601.97 | 602.15 | 602.38 | 602.59 | 602.74 | 602.91 | 603.07 | 603.23 | 603.32 | 603.46 | 603.59
|  | Показания счётчиков Q | 96.26 | 96.27 | 96.28 | 96.29 | 96.3 | 96.31 | 96.32 | 96.33 | 96.35 | 96.37 | 96.4 | 96.42 | 96.44 | 96.48 | 96.51 | 96.54 | 96.56 | 96.58 | 96.61 | 96.64 | 96.66 | 96.68 | 96.69 | 96.71 | 96.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.5663 | 54.1891 | 54.4529 | 54.4529 | 54.2943 | 54.4529 | 53.7206 | 93.9614 | 115.3861 | 102.6178 | 154.2771 | 94.7785 | 163.2208 | 141.7568 | 122.4156 | 154.8739 | 140.9671 | 101.9277 | 115.0251 | 107.03 | 107.1325 | 60.1071 | 93.6028 | 87.3892 | 97.3166 | 2.153%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | счётч. | 980 | 984 | 952 | 964 | 996 | 1040 | 1084 | 1080 | 996 | 940 | 964 | 940 | 1012 | 980 | 1080 | 1028 | 1052 | 936 | 956 | 920 | 912 | 964 | 984 | 1096 | 23840 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 672 | 676 | 652 | 664 | 684 | 712 | 744 | 740 | 684 | 644 | 664 | 644 | 692 | 676 | 740 | 704 | 724 | 644 | 652 | 636 | 624 | 660 | 676 | 752 | 16360
|  | I, А | ТИ | 68 | 68 | 66 | 67 | 69 | 72 | 75 | 75 | 69 | 65 | 67 | 65 | 70 | 68 | 75 | 71 | 73 | 65 | 66 | 64 | 63 | 67 | 68 | 76 | 68.8333
|  | tgφ |  | 0.68571 | 0.68699 | 0.68487 | 0.6888 | 0.68675 | 0.68462 | 0.68635 | 0.68519 | 0.68675 | 0.68511 | 0.6888 | 0.68511 | 0.68379 | 0.6898 | 0.68519 | 0.68482 | 0.68821 | 0.68803 | 0.68201 | 0.6913 | 0.68421 | 0.68465 | 0.68699 | 0.68613 | 0.6913
|  | Показания счётчиков Р | 745.74 | 745.985 | 746.231 | 746.469 | 746.71 | 746.959 | 747.219 | 747.49 | 747.76 | 748.009 | 748.244 | 748.485 | 748.72 | 748.973 | 749.218 | 749.488 | 749.745 | 750.008 | 750.242 | 750.481 | 750.711 | 750.939 | 751.18 | 751.426 | 751.7
|  | Показания счётчиков Q | 459.77 | 459.938 | 460.107 | 460.27 | 460.436 | 460.607 | 460.785 | 460.971 | 461.156 | 461.327 | 461.488 | 461.654 | 461.815 | 461.988 | 462.157 | 462.342 | 462.518 | 462.699 | 462.86 | 463.023 | 463.182 | 463.338 | 463.503 | 463.672 | 463.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 65.7913 | 66.8678 | 64.944 | 65.8831 | 67.8069 | 70.9387 | 73.0045 | 72.4868 | 67.8728 | 63.6982 | 65.1849 | 63.6366 | 68.5353 | 66.2978 | 73.1878 | 69.6523 | 71.116 | 63.0867 | 64.254 | 61.8655 | 61.1833 | 64.623 | 65.8469 | 73.5931 | 67.1399 | 2.46%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 80 | 240 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 0 | 2720 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 175.49 | 175.5 | 175.51 | 175.52 | 175.53 | 175.54 | 175.55 | 175.56 | 175.58 | 175.6 | 175.61 | 175.64 | 175.66 | 175.67 | 175.69 | 175.71 | 175.73 | 175.74 | 175.76 | 175.78 | 175.8 | 175.81 | 175.82 | 175.83 | 175.83
|  | Показания счётчиков Q | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.4852 | 4.4809 | 4.4852 | 4.4852 | 4.4809 | 4.4896 | 4.5071 | 8.9705 | 9.0495 | 4.5247 | 13.5609 | 9.0142 | 4.5071 | 9.0142 | 9.0142 | 8.9879 | 4.4809 | 8.9618 | 8.9792 | 8.9792 | 4.4896 | 4.4852 | 4.4896 | 0 | 6.3718 | -47.04%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 36.43 | 36.44 | 36.45 | 36.45 | 36.46 | 36.46 | 36.47 | 36.47 | 36.49 | 36.5 | 36.5 | 36.51 | 36.52 | 36.53 | 36.54 | 36.54 | 36.55 | 36.56 | 36.57 | 36.58 | 36.59 | 36.59 | 36.6 | 36.61 | 36.62
|  | Показания счётчиков Q | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | 79.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2426 | 2.2404 | 0 | 2.2426 | 0 | 2.2448 | 0 | 4.4852 | 2.2624 | 0 | 2.2602 | 2.2535 | 2.2535 | 2.2535 | 0 | 2.247 | 2.2404 | 2.2404 | 2.2448 | 2.2448 | 0 | 2.2426 | 2.2448 | 2.2361 | 1.7783 | -103.2%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | счётч. | 44 | 180 | 72 | 168 | 152 | 156 | 68 | 72 | 124 | 56 | 200 | 208 | 212 | 196 | 180 | 84 | 72 | 84 | 196 | 212 | 224 | 196 | 180 | 184 | 3520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 124 | 48 | 116 | 104 | 104 | 48 | 48 | 88 | 36 | 136 | 144 | 144 | 132 | 124 | 60 | 44 | 60 | 132 | 144 | 152 | 136 | 124 | 124 | 2400
|  | I, А | ТИ | 3 | 13 | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 6 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10.4583
|  | tgφ |  | 0.63636 | 0.68889 | 0.66667 | 0.69048 | 0.68421 | 0.66667 | 0.70588 | 0.66667 | 0.70968 | 0.64286 | 0.68 | 0.69231 | 0.67925 | 0.67347 | 0.68889 | 0.71429 | 0.61111 | 0.71429 | 0.67347 | 0.67925 | 0.67857 | 0.69388 | 0.68889 | 0.67391 | 0.71429
|  | Показания счётчиков Р | 12409 | 12409.011 | 12409.056 | 12409.074 | 12409.116 | 12409.154 | 12409.193 | 12409.21 | 12409.228 | 12409.259 | 12409.273 | 12409.323 | 12409.375 | 12409.428 | 12409.477 | 12409.522 | 12409.543 | 12409.561 | 12409.582 | 12409.631 | 12409.684 | 12409.74 | 12409.789 | 12409.834 | 12409.88
|  | Показания счётчиков Q | 6641.69 | 6641.697 | 6641.728 | 6641.74 | 6641.769 | 6641.795 | 6641.821 | 6641.833 | 6641.845 | 6641.867 | 6641.876 | 6641.91 | 6641.946 | 6641.982 | 6642.015 | 6642.046 | 6642.061 | 6642.072 | 6642.087 | 6642.12 | 6642.156 | 6642.194 | 6642.228 | 6642.259 | 6642.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.924 | 12.2428 | 4.8515 | 11.4461 | 10.3158 | 10.5218 | 4.6893 | 4.8515 | 8.6 | 3.7653 | 13.666 | 14.2527 | 14.4385 | 13.3131 | 12.3143 | 5.7988 | 4.7262 | 5.7819 | 13.2614 | 14.3825 | 15.1918 | 13.3751 | 12.2665 | 12.4039 | 9.9742 | 4.629%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 27.25 | 27.252 | 27.255 | 27.257 | 27.259 | 27.262 | 27.264 | 27.266 | 27.268 | 27.27 | 27.272 | 27.273 | 27.275 | 27.277 | 27.279 | 27.281 | 27.283 | 27.285 | 27.287 | 27.289 | 27.291 | 27.293 | 27.296 | 27.298 | 27.3
|  | Показания счётчиков Q | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73 | 54.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.22426 | 0.33607 | 0.22426 | 0.22426 | 0.33607 | 0.22448 | 0.22535 | 0.22426 | 0.22624 | 0.22624 | 0.11301 | 0.22535 | 0.22535 | 0.22535 | 0.22535 | 0.2247 | 0.22404 | 0.22404 | 0.22448 | 0.22448 | 0.22448 | 0.33639 | 0.22448 | 0.22361 | 0.23403 | 92.53%
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 960 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 560
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 144.72 | 144.725 | 144.73 | 144.735 | 144.74 | 144.745 | 144.75 | 144.755 | 144.76 | 144.765 | 144.77 | 144.775 | 144.78 | 144.785 | 144.79 | 144.795 | 144.8 | 144.805 | 144.81 | 144.815 | 144.82 | 144.825 | 144.83 | 144.835 | 144.84
|  | Показания счётчиков Q | 122.3 | 122.303 | 122.306 | 122.309 | 122.312 | 122.315 | 122.318 | 122.32 | 122.323 | 122.326 | 122.329 | 122.332 | 122.335 | 122.338 | 122.341 | 122.344 | 122.347 | 122.35 | 122.353 | 122.355 | 122.358 | 122.361 | 122.364 | 122.367 | 122.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6153 | 2.6128 | 2.6153 | 2.6153 | 2.6128 | 2.6179 | 2.4271 | 2.6153 | 2.6384 | 2.6384 | 2.6358 | 2.6281 | 2.6281 | 2.6281 | 2.6281 | 2.6204 | 2.6128 | 2.6128 | 2.4177 | 2.6179 | 2.6179 | 2.6153 | 2.6179 | 2.6077 | 2.604 | 13.2%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 122.3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 15 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 345.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 52.8 | 39 | 40.2 | 39.6 | 40.2 | 39.6 | 40.2 | 35.4 | 36 | 30 | 25.2 | 27 | 28.2 | 31.8 | 30.6 | 30.6 | 31.8 | 31.8 | 36 | 35.4 | 34.8 | 35.4 | 37.2 | 39 | 847.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.1667
|  | tgφ |  | 3.6667 | 2.7083 | 2.913 | 2.8696 | 2.7917 | 2.8696 | 2.7917 | 2.5652 | 2.5 | 2.0833 | 1.75 | 1.875 | 1.88 | 2.0385 | 1.9615 | 1.8889 | 2.12 | 2.2083 | 2.6087 | 2.5652 | 2.5217 | 2.5652 | 2.5833 | 2.8261 | 3.6667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.0684 | 2.3263 | 2.3829 | 2.3511 | 2.3894 | 2.3534 | 2.4057 | 2.1343 | 2.1994 | 1.8858 | 1.6448 | 1.7256 | 1.803 | 1.9994 | 1.9388 | 1.9507 | 1.9732 | 1.9591 | 2.1658 | 2.1323 | 2.0989 | 2.1302 | 2.2364 | 2.3127 | 2.1487 | 0.8311%
яч.214д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 840 | 2880 | 1920 | 1680 | 3120 | 2520 | 1800 | 2880 | 1920 | 2280 | 2160 | 2040 | 2040 | 1560 | 1320 | 1560 | 43320 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 240 | 240 | 240 | 120 | 240 | 120 | 0 | 960 | 480 | 360 | 480 | 360 | 480 | 360 | 600 | 360 | 480 | 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 360 | 8160
|  | I, А | ТИ | 74 | 58 | 68 | 67 | 61 | 66 | 83 | 111 | 138 | 145 | 145 | 141 | 142 | 139 | 131 | 123 | 127 | 123 | 117 | 109 | 95 | 94 | 96 | 75 | 105.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.1429 | 0.16667 | 0.1875 | 0.28571 | 0.11538 | 0.19048 | 0.2 | 0.20833 | 0.1875 | 0.21053 | 0.16667 | 0.17647 | 0.17647 | 0.15385 | 0.18182 | 0.23077 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 509.1 | 509.1 | 509.2 | 509.3 | 509.4 | 509.5 | 509.6 | 509.7 | 510 | 510.07 | 510.31 | 510.47 | 510.61 | 510.87 | 511.08 | 511.23 | 511.47 | 511.63 | 511.82 | 512 | 512.17 | 512.34 | 512.47 | 512.58 | 512.71
|  | Показания счётчиков Q | 100.84 | 100.85 | 100.87 | 100.89 | 100.91 | 100.92 | 100.94 | 100.95 | 100.95 | 101.03 | 101.07 | 101.1 | 101.14 | 101.17 | 101.21 | 101.24 | 101.29 | 101.32 | 101.36 | 101.39 | 101.42 | 101.45 | 101.47 | 101.49 | 101.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.7279 | 68.4781 | 68.6109 | 68.6109 | 67.4832 | 68.6775 | 67.9436 | 202.2279 | 72.3603 | 165.4611 | 110.7026 | 98.5324 | 177.2885 | 144.8082 | 103.6199 | 165.7391 | 109.6278 | 130.7581 | 123.0104 | 116.2535 | 116.1407 | 88.4911 | 75.2197 | 89.5003 | 104.4281 | 0.8594%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 200
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 46.6 | 46.61 | 46.61 | 46.62 | 46.62 | 46.63 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.64 | 46.65 | 46.66 | 46.67 | 46.67 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.69 | 46.7 | 46.71 | 46.71 | 46.71 | 46.72 | 46.72 | 46.72
|  | Показания счётчиков Q | 16.28 | 16.28 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.31 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.33 | 16.33 | 16.34 | 16.34 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.36 | 16.36 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1213 | 1.1191 | 1.1213 | 0 | 1.5827 | 1.1224 | 0 | 1.1235 | 1.1345 | 1.1334 | 1.1334 | 1.5951 | 0 | 1.5966 | 0 | 1.1268 | 1.1224 | 1.1224 | 1.5889 | 0 | 1.1213 | 1.1213 | 0 | 1.1181 | 0.92102 | #DIV/0!
яч.208д | МФС | P, кВт | счётч. | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 280 | 80 | 400 | 40 | 320 | 160 | 200 | 240 | 240 | 200 | 200 | 240 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 3880 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 120 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 1120
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 144.38 | 144.39 | 144.41 | 144.43 | 144.45 | 144.47 | 144.49 | 144.51 | 144.58 | 144.6 | 144.7 | 144.71 | 144.79 | 144.83 | 144.88 | 144.94 | 145 | 145.05 | 145.1 | 145.16 | 145.21 | 145.26 | 145.29 | 145.32 | 145.35
|  | Показания счётчиков Q | 37.54 | 37.54 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.56 | 37.56 | 37.57 | 37.57 | 37.58 | 37.6 | 37.61 | 37.63 | 37.64 | 37.66 | 37.68 | 37.69 | 37.7 | 37.71 | 37.74 | 37.76 | 37.78 | 37.8 | 37.81 | 37.82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2426 | 5.0049 | 4.4852 | 4.4852 | 5.0049 | 4.4896 | 5.0391 | 15.7288 | 5.0737 | 23.1169 | 3.2057 | 18.6014 | 9.3098 | 12.1594 | 14.2805 | 13.7078 | 11.4463 | 11.4463 | 15.0732 | 12.0886 | 12.0769 | 8.0859 | 7.0918 | 7.0712 | 9.5965 | -0.5745%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | счётч. | 240 | 240 | 300 | 240 | 300 | 360 | 300 | 540 | 420 | 360 | 540 | 420 | 420 | 480 | 420 | 480 | 300 | 600 | 600 | 540 | 600 | 240 | 540 | 420 | 9900 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 120 | 60 | 60 | 180 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 2400
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 25 | 22 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20 | 22.875
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 0.16667 | 0.4 | 0.22222 | 0.14286 | 0.33333 | 0.11111 | 0.28571 | 0.28571 | 0.125 | 0.28571 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.22222 | 0.2 | 0.5 | 0.11111 | 0.28571 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 292.28 | 292.32 | 292.36 | 292.41 | 292.45 | 292.5 | 292.56 | 292.61 | 292.7 | 292.77 | 292.83 | 292.92 | 292.99 | 293.06 | 293.14 | 293.21 | 293.29 | 293.34 | 293.44 | 293.54 | 293.63 | 293.73 | 293.77 | 293.86 | 293.93
|  | Показания счётчиков Q | 68.37 | 68.38 | 68.4 | 68.41 | 68.42 | 68.45 | 68.46 | 68.48 | 68.5 | 68.51 | 68.53 | 68.54 | 68.56 | 68.58 | 68.59 | 68.61 | 68.63 | 68.65 | 68.66 | 68.68 | 68.7 | 68.72 | 68.74 | 68.75 | 68.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.8698 | 15.0148 | 17.1527 | 13.8698 | 19.5769 | 20.4818 | 18.2036 | 31.0741 | 24.0667 | 21.5048 | 30.7902 | 24.6331 | 24.6572 | 27.3062 | 24.6572 | 27.8748 | 18.1329 | 33.8399 | 34.3721 | 31.044 | 34.3055 | 15.0439 | 30.4616 | 24.4187 | 24.0147 | -4.982%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | счётч. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 660 | 540 | 300 | 360 | 480 | 420 | 540 | 360 | 420 | 420 | 660 | 720 | 660 | 480 | 480 | 480 | 10440 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | 180 | 120 | 2580
|  | I, А | ТИ | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 23 | 27 | 28 | 24 | 28 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 23 | 25.2917
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.33333 | 0.090909 | 0.22222 | 0.4 | 0.33333 | 0.125 | 0.28571 | 0.22222 | 0.33333 | 0.28571 | 0.28571 | 0.18182 | 0.16667 | 0.18182 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 1211.54 | 1211.59 | 1211.64 | 1211.69 | 1211.74 | 1211.79 | 1211.84 | 1211.89 | 1211.95 | 1212.06 | 1212.15 | 1212.2 | 1212.26 | 1212.34 | 1212.41 | 1212.5 | 1212.56 | 1212.63 | 1212.7 | 1212.81 | 1212.93 | 1213.04 | 1213.12 | 1213.2 | 1213.28
|  | Показания счётчиков Q | 254.46 | 254.47 | 254.49 | 254.5 | 254.52 | 254.54 | 254.55 | 254.57 | 254.59 | 254.6 | 254.62 | 254.64 | 254.66 | 254.67 | 254.69 | 254.71 | 254.73 | 254.75 | 254.77 | 254.79 | 254.81 | 254.83 | 254.84 | 254.87 | 254.89 |  |  | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.1527 | 18.0977 | 17.1527 | 18.1153 | 18.0977 | 17.1694 | 18.2036 | 21.2753 | 37.483 | 31.287 | 18.257 | 21.379 | 27.253 | 24.6091 | 31.165 | 21.3167 | 24.466 | 24.466 | 37.6464 | 40.9637 | 37.6464 | 27.1208 | 28.7693 | 27.6592 | 25.2813 | 0.04085%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 96 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 15695.9 | 15695.9 | 15695.9 | 15696 | 15696 | 15696 | 15696.1 | 15696.1 | 15696.2 | 15696.2 | 15696.2 | 15696.2 | 15696.3 | 15696.3 | 15696.3 | 15696.3 | 15696.4 | 15696.4 | 15696.4 | 15696.45 | 15696.5 | 15696.55 | 15696.6 | 15696.65 | 15696.7
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.4 | 3.6 | 8.4 | 9.6 | 6 | 138 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 15734.6 | 15734.6 | 15734.7 | 15734.7 | 15734.8 | 15734.8 | 15734.9 | 15734.9 | 15735 | 15735 | 15735.1 | 15735.1 | 15735.2 | 15735.2 | 15735.2 | 15735.3 | 15735.3 | 15735.3 | 15735.4 | 15735.5 | 15735.52 | 15735.55 | 15735.62 | 15735.7 | 15735.75
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5768.1 | 7309.9 | 7043.5 | 7254.6 | 7304.2 | 7738.6 | 7192.5 | 12640.8 | 11769.3 | 12256.2 | 14045.5 | 12071.3 | 14299.3 | 13927.5 | 11114.9 | 16162.1 | 12335.7 | 12735.2 | 13204.7 | 12644 | 12508.1 | 8967.9 | 10243 | 10304.7 | 260841.6
|  | Q, кВАр |  | 3044.7 | 3549.6 | 3193.2 | 3355.8 | 3442.2 | 3342 | 3410.6 | 3720.1 | 4547 | 4626.9 | 4425.1 | 4628.7 | 4597.4 | 4635.5 | 4569.6 | 4739.2 | 4438.4 | 4350.8 | 4611 | 4363.7 | 4009.4 | 3696 | 3951.5 | 4166.6 | 97415
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 34.7869 | 12.655 | 14.2876 | 10.4569 | 10.0557 | 9.5112 | 21.6264 | -27.0075 | -6.2135 | 2.0836 | -0.94074 | 12.864 | -7.0339 | -4.0064 | 17.0567 | -23.1642 | 7.8036 | 3.8519 | -2.1466 | -2.9809 | -6.318 | 19.3055 | 3.8758 | -7.3138 | 3.0122
|  | Q, % |  | -26.7569 | -53.9289 | -47.9703 | -61.6474 | -63.1374 | -57.0489 | -49.0647 | -54.8751 | -75.8314 | -46.6994 | -30.3033 | -38.9166 | -46.0419 | -41.4988 | -37.7215 | -42.4038 | -31.0035 | -33.6241 | -43.0211 | -38.9713 | -48.9376 | -40.8537 | -47.0052 | -60.9969 | -45.3782
|  |  | Δ I | -147.2% | -120.9% | -149.6% | -147.8% | -126.4% | -132.6% | -113.7% | -110.1% | -88.87% | -88.42% | -84.71% | -73.79% | -63.97% | -84.29% | -73.61% | -85.1% | -70.95% | -88.45% | -87.78% | -95.18% | -101.4% | -100.8% | -114.9% | -133.7% | -97.28%
|  |  | Δ Iрасч | 4.465% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| В-110 ВЛ-190 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 4.6
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116.125
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| В-110 ВЛ-165 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 46.6 | 47.3 | 46.3 | 45.1 | 46.9 | 46.6 | 50.9 | 53.4 | 53.3 | 50.9 | 51.7 | 50 | 50.6 | 50 | 49.9 | 52.2 | 53.5 | 54.1 | 55 | 55.1 | 53 | 53.5 | 50 | 48
|  | U, кВ | ТИ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116.8333
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 46.8 | 47.5 | 46.4 | 45.4 | 47.3 | 46.8 | 51 | 53.6 | 53.4 | 51 | 51.8 | 50.3 | 50.8 | 50.2 | 50 | 52.3 | 53.6 | 54.2 | 55.1 | 55.2 | 53.3 | 53.6 | 50.2 | 48.2 | 50.75
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Ia Т-1 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4 | 4 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 5.5083
| Ia Т-2 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.725
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 24000 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 11200
|  | I, А | ТИ | 46.7 | 47.5 | 43.8 | 44.9 | 45.4 | 60.8 | 66.1 | 69.8 | 72.1 | 69 | 65.3 | 67.1 | 68 | 62.8 | 65.5 | 69.1 | 70.8 | 72.8 | 70.7 | 76 | 69.1 | 65.5 | 54.6 | 52.1 | 62.3125 | 12.8% | 20.63%
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.55556 | 0.36364 | 0.45455 | 0.41667 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.45455 | 0.45455 | 0.44444 | 0.5 | 0.57143
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.2453 | 45.2893 | 45.2453 | 45.2893 | 45.1576 | 58.0042 | 66.007 | 67.6785 | 72.3936 | 67.2225 | 62.1406 | 68.008 | 68.1407 | 63.05 | 68.0743 | 68.008 | 73.1689 | 72.8851 | 73.0267 | 73.0978 | 67.8099 | 67.8099 | 55.1645 | 50.0494 | 61.9986 | 0.5038%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 237.6 | 223.2 | 225.6 | 223.2 | 237.6 | 289.2 | 343.2 | 357.6 | 355.2 | 364.8 | 350.4 | 330 | 330 | 330 | 319.2 | 326.4 | 350.4 | 380.4 | 391.2 | 416.4 | 410.4 | 366 | 314.4 | 280.8 | 7753.2 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 126 | 129.6 | 127.2 | 124.8 | 135.6 | 146.4 | 151.2 | 156 | 154.8 | 145.2 | 153.6 | 148.8 | 146.4 | 156 | 150 | 152.4 | 148.8 | 162 | 169.2 | 162 | 152.4 | 140.4 | 133.2 | 139.2 | 3511.2
|  | I, А | ТИ | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 14.9 | 13.9 | 18.8 | 21.5 | 19.7 | 20.9 | 24 | 21.1 | 18.8 | 20 | 17.9 | 19 | 20.9 | 21.6 | 23.6 | 25.7 | 24.4 | 22.2 | 19.7 | 16.6 | 17.4 | 19.35 | 4.059% | 7.092%
|  | tgφ |  | 0.5303 | 0.58065 | 0.56383 | 0.55914 | 0.57071 | 0.50622 | 0.44056 | 0.43624 | 0.43581 | 0.39803 | 0.43836 | 0.45091 | 0.44364 | 0.47273 | 0.46992 | 0.46691 | 0.42466 | 0.42587 | 0.43252 | 0.38905 | 0.37135 | 0.38361 | 0.42366 | 0.49573 | 0.58065
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.0492 | 14.4563 | 14.5063 | 14.3371 | 15.323 | 18.2086 | 21.1081 | 21.8102 | 21.872 | 22.1854 | 21.5755 | 20.2955 | 20.2602 | 20.5245 | 19.812 | 20.2552 | 21.3226 | 23.1359 | 23.8732 | 25.0259 | 24.497 | 21.9567 | 19.1066 | 17.5204 | 19.9174 | -2.932%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 937.6 | 923.2 | 925.6 | 923.2 | 937.6 | 1189.2 | 1443.2 | 1457.6 | 1555.2 | 1464.8 | 1350.4 | 1430 | 1430 | 1330 | 1419.2 | 1426.4 | 1550.4 | 1580.4 | 1591.2 | 1616.4 | 1510.4 | 1466 | 1214.4 | 1080.8 |  | 923.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 526 | 529.6 | 527.2 | 524.8 | 535.6 | 646.4 | 551.2 | 656 | 654.8 | 645.2 | 653.6 | 648.8 | 646.4 | 656 | 650 | 652.4 | 648.8 | 662 | 669.2 | 662 | 652.4 | 640.4 | 533.2 | 539.2 |  | 524.8
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1075.0673 | 1064.3187 | 1065.2113 | 1061.9385 | 1079.7968 | 1353.5249 | 1544.8779 | 1598.416 | 1687.4271 | 1600.6005 | 1500.2577 | 1570.2998 | 1569.3097 | 1482.9821 | 1560.9704 | 1568.5161 | 1680.6789 | 1713.4492 | 1726.1941 | 1746.7092 | 1645.2762 | 1599.7713 | 1326.2992 | 1207.835 |  | 1061.9385
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.29 | 10.3 | 10.29 | 10.32 | 10.26 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.39 | 10.4 | 10.27 | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.31 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.3
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 10.29 | 10.27 | 10.34 | 10.24 | 10.23 | 10.25 | 10.31 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.28 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.3038
яч.7д | Нювчим | P, кВт | счётч. | 88 | 78 | 78 | 80 | 86 | 108 | 126 | 112 | 126 | 98 | 106 | 100 | 118 | 114 | 122 | 116 | 134 | 120 | 130 | 148 | 130 | 128 | 98 | 96 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 38 | 40 | 40 | 44 | 52 | 64 | 56 | 62 | 50 | 52 | 50 | 60 | 58 | 60 | 58 | 66 | 60 | 66 | 74 | 66 | 64 | 48 | 48 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 8.6 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 9 | 8.2 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 6.5 | 7.4583
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.48718 | 0.51282 | 0.5 | 0.51163 | 0.48148 | 0.50794 | 0.5 | 0.49206 | 0.5102 | 0.49057 | 0.5 | 0.50847 | 0.50877 | 0.4918 | 0.5 | 0.49254 | 0.5 | 0.50769 | 0.5 | 0.50769 | 0.5 | 0.4898 | 0.5 | 0.51282
|  | Показания счётчиков Р | 3146.89 | 3146.934 | 3146.973 | 3147.012 | 3147.052 | 3147.095 | 3147.149 | 3147.212 | 3147.268 | 3147.331 | 3147.38 | 3147.433 | 3147.483 | 3147.542 | 3147.599 | 3147.66 | 3147.718 | 3147.785 | 3147.845 | 3147.91 | 3147.984 | 3148.049 | 3148.113 | 3148.162 | 3148.21
|  | Показания счётчиков Q | 909.69 | 909.712 | 909.731 | 909.751 | 909.771 | 909.793 | 909.819 | 909.851 | 909.879 | 909.91 | 909.935 | 909.961 | 909.986 | 910.016 | 910.045 | 910.075 | 910.104 | 910.137 | 910.167 | 910.2 | 910.237 | 910.27 | 910.302 | 910.326 | 910.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5215 | 4.8739 | 4.9194 | 5.0244 | 5.4108 | 6.7531 | 7.9697 | 7.0137 | 7.8201 | 6.1207 | 6.5622 | 6.2927 | 7.4653 | 7.2131 | 7.6596 | 7.2996 | 8.4072 | 7.522 | 8.1899 | 9.3042 | 8.182 | 8.0312 | 6.1121 | 6.0059 | 6.9031 | 7.445%
яч.8д | Пажга | P, кВт | счётч. | 228 | 216 | 208 | 222 | 236 | 292 | 372 | 392 | 414 | 414 | 334 | 352 | 346 | 322 | 306 | 356 | 360 | 368 | 366 | 370 | 366 | 354 | 294 | 272 | 7760 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 84 | 82 | 86 | 92 | 116 | 144 | 154 | 162 | 162 | 132 | 138 | 134 | 128 | 120 | 138 | 142 | 144 | 144 | 144 | 144 | 138 | 116 | 106 | 3040
|  | I, А | ТИ | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 13 | 13.7 | 17.1 | 21.7 | 22.9 | 24.2 | 24.2 | 19.6 | 20.5 | 20.2 | 18.8 | 17.9 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 20.7 | 17.2 | 15.9 | 18.8917
|  | tgφ |  | 0.39474 | 0.38889 | 0.39423 | 0.38739 | 0.38983 | 0.39726 | 0.3871 | 0.39286 | 0.3913 | 0.3913 | 0.39521 | 0.39205 | 0.38728 | 0.39752 | 0.39216 | 0.38764 | 0.39444 | 0.3913 | 0.39344 | 0.38919 | 0.39344 | 0.38983 | 0.39456 | 0.38971 | 0.39752
|  | Показания счётчиков Р | 7072.94 | 7073.054 | 7073.162 | 7073.266 | 7073.377 | 7073.495 | 7073.641 | 7073.827 | 7074.023 | 7074.23 | 7074.437 | 7074.604 | 7074.78 | 7074.953 | 7075.114 | 7075.267 | 7075.445 | 7075.625 | 7075.809 | 7075.992 | 7076.177 | 7076.36 | 7076.537 | 7076.684 | 7076.82
|  | Показания счётчиков Q | 2500.13 | 2500.175 | 2500.217 | 2500.258 | 2500.301 | 2500.347 | 2500.405 | 2500.477 | 2500.554 | 2500.635 | 2500.716 | 2500.782 | 2500.851 | 2500.918 | 2500.982 | 2501.042 | 2501.111 | 2501.182 | 2501.254 | 2501.326 | 2501.398 | 2501.47 | 2501.539 | 2501.597 | 2501.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.7561 | 13.0189 | 12.5473 | 13.3738 | 14.1875 | 17.7015 | 22.4953 | 23.5899 | 24.7568 | 24.7329 | 19.961 | 21.28 | 20.9244 | 19.5409 | 18.5179 | 21.4898 | 21.7815 | 22.1554 | 22.0939 | 22.3248 | 22.0725 | 21.3226 | 17.7027 | 16.3352 | 19.4859 | -3.146%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | счётч. | 104 | 116 | 100 | 112 | 100 | 136 | 132 | 148 | 144 | 144 | 144 | 164 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 176 | 172 | 200 | 180 | 172 | 132 | 124 | 3560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 64 | 56 | 64 | 52 | 80 | 76 | 80 | 84 | 76 | 84 | 92 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 96 | 100 | 112 | 100 | 96 | 72 | 72 | 2000
|  | I, А | ТИ | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.2 | 10.4 | 10 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 12.8 | 11.4 | 11 | 8.3 | 8 | 9.4542
|  | tgφ |  | 0.57692 | 0.55172 | 0.56 | 0.57143 | 0.52 | 0.58824 | 0.57576 | 0.54054 | 0.58333 | 0.52778 | 0.58333 | 0.56098 | 0.5641 | 0.56098 | 0.55814 | 0.55556 | 0.57447 | 0.54545 | 0.5814 | 0.56 | 0.55556 | 0.55814 | 0.54545 | 0.58065 | 0.58824
|  | Показания счётчиков Р | 1275.79 | 1275.816 | 1275.845 | 1275.87 | 1275.898 | 1275.923 | 1275.957 | 1275.99 | 1276.027 | 1276.063 | 1276.099 | 1276.135 | 1276.176 | 1276.215 | 1276.256 | 1276.299 | 1276.344 | 1276.391 | 1276.435 | 1276.478 | 1276.528 | 1276.573 | 1276.616 | 1276.649 | 1276.68
|  | Показания счётчиков Q | 468.33 | 468.345 | 468.361 | 468.375 | 468.391 | 468.404 | 468.424 | 468.443 | 468.463 | 468.484 | 468.503 | 468.524 | 468.547 | 468.569 | 468.592 | 468.616 | 468.641 | 468.668 | 468.692 | 468.717 | 468.745 | 468.77 | 468.794 | 468.812 | 468.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.7381 | 7.4422 | 6.432 | 7.2463 | 6.3131 | 8.8894 | 8.5896 | 9.4232 | 9.2836 | 9.0586 | 9.2657 | 10.5838 | 10.1006 | 10.6044 | 11.0974 | 11.5895 | 12.2031 | 11.24 | 11.1763 | 12.8891 | 11.5558 | 11.0543 | 8.4218 | 8.0235 | 9.5509 | -1.023%
яч.12д | Ыб | P, кВт | счётч. | 45 | 42 | 42 | 48 | 42 | 84 | 60 | 51 | 54 | 72 | 78 | 69 | 72 | 66 | 63 | 75 | 51 | 66 | 54 | 57 | 57 | 48 | 42 | 42 | 1380 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 21 | 21 | 24 | 21 | 24 | 42 | 30 | 24 | 27 | 36 | 39 | 36 | 33 | 36 | 30 | 36 | 27 | 33 | 27 | 30 | 27 | 24 | 21 | 21 | 690
|  | I, А | ТИ | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 5.6 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.8625
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.5 | 0.57143 | 0.4375 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.47059 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52174 | 0.45833 | 0.54545 | 0.47619 | 0.48 | 0.52941 | 0.5 | 0.5 | 0.52632 | 0.47368 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143
|  | Показания счётчиков Р | 1101.54 | 1101.555 | 1101.569 | 1101.583 | 1101.599 | 1101.613 | 1101.641 | 1101.661 | 1101.678 | 1101.696 | 1101.72 | 1101.746 | 1101.769 | 1101.793 | 1101.815 | 1101.836 | 1101.861 | 1101.878 | 1101.9 | 1101.918 | 1101.937 | 1101.956 | 1101.972 | 1101.986 | 1102
|  | Показания счётчиков Q | 430.73 | 430.737 | 430.744 | 430.752 | 430.759 | 430.767 | 430.781 | 430.791 | 430.799 | 430.808 | 430.82 | 430.833 | 430.845 | 430.856 | 430.868 | 430.878 | 430.89 | 430.899 | 430.91 | 430.919 | 430.929 | 430.938 | 430.946 | 430.953 | 430.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7868 | 2.6378 | 2.7147 | 2.9431 | 2.7095 | 5.291 | 3.783 | 3.1571 | 3.3621 | 4.4784 | 4.847 | 4.3804 | 4.4665 | 4.2397 | 3.9312 | 4.6824 | 3.2479 | 4.1371 | 3.3915 | 3.6219 | 3.5396 | 3.0117 | 2.6301 | 2.6276 | 3.6091 | 6.561%
яч.2д | Ясног | P, кВт | счётч. | 168 | 168 | 150 | 156 | 154.5 | 171 | 196.5 | 223.5 | 220.5 | 195 | 214.5 | 202.5 | 213 | 184.5 | 199.5 | 213 | 214.5 | 237 | 244.5 | 244.5 | 256.5 | 202.5 | 186 | 169.5 | 4785 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 94.5 | 94.5 | 84 | 87 | 87 | 96 | 109.5 | 126 | 124.5 | 109.5 | 120 | 112.5 | 120 | 103.5 | 112.5 | 118.5 | 121.5 | 132 | 138 | 136.5 | 144 | 114 | 105 | 94.5 | 2685
|  | I, А | ТИ | 11 | 11.1 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 12.9 | 14.7 | 14.5 | 12.8 | 14 | 13.3 | 14 | 12.1 | 13.1 | 14 | 14.1 | 15.5 | 16.1 | 16 | 16.9 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 13.0875
|  | tgφ |  | 0.5625 | 0.5625 | 0.56 | 0.55769 | 0.56311 | 0.5614 | 0.55725 | 0.56376 | 0.56463 | 0.56154 | 0.55944 | 0.55556 | 0.56338 | 0.56098 | 0.56391 | 0.55634 | 0.56643 | 0.55696 | 0.56442 | 0.55828 | 0.5614 | 0.56296 | 0.56452 | 0.55752 | 0.56643
|  | Показания счётчиков Р | 3947.02 | 3947.132 | 3947.244 | 3947.344 | 3947.448 | 3947.551 | 3947.665 | 3947.796 | 3947.945 | 3948.092 | 3948.222 | 3948.365 | 3948.5 | 3948.642 | 3948.765 | 3948.898 | 3949.04 | 3949.183 | 3949.341 | 3949.504 | 3949.667 | 3949.838 | 3949.973 | 3950.097 | 3950.21
|  | Показания счётчиков Q | 1615.99 | 1616.053 | 1616.116 | 1616.172 | 1616.23 | 1616.288 | 1616.352 | 1616.425 | 1616.509 | 1616.592 | 1616.665 | 1616.745 | 1616.82 | 1616.9 | 1616.969 | 1617.044 | 1617.123 | 1617.204 | 1617.292 | 1617.384 | 1617.475 | 1617.571 | 1617.647 | 1617.717 | 1617.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.8174 | 10.8279 | 9.648 | 10.0339 | 9.9314 | 11.0483 | 12.6857 | 14.3708 | 14.1012 | 12.442 | 13.6608 | 13.0382 | 13.7869 | 11.93 | 12.9035 | 13.7189 | 13.8751 | 15.2094 | 15.7713 | 15.7454 | 16.508 | 13.0414 | 11.9635 | 10.8592 | 12.8299 | 1.968%
яч.9д | Лозым | P, кВт | счётч. | 104 | 118 | 108 | 94 | 102 | 144 | 162 | 186 | 182 | 174 | 154 | 178 | 168 | 136 | 158 | 154 | 164 | 180 | 140 | 170 | 142 | 132 | 114 | 116 | 3480 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 46 | 42 | 36 | 38 | 56 | 62 | 72 | 70 | 68 | 58 | 70 | 64 | 52 | 60 | 60 | 64 | 68 | 54 | 66 | 54 | 52 | 44 | 44 | 1340
|  | I, А | ТИ | 6.8 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 9.4 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 10.1 | 11.6 | 10.9 | 8.9 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 11.7 | 9.2 | 11.1 | 9.3 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 9.4667
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.38983 | 0.38889 | 0.38298 | 0.37255 | 0.38889 | 0.38272 | 0.3871 | 0.38462 | 0.3908 | 0.37662 | 0.39326 | 0.38095 | 0.38235 | 0.37975 | 0.38961 | 0.39024 | 0.37778 | 0.38571 | 0.38824 | 0.38028 | 0.39394 | 0.38596 | 0.37931 | 0.39394
|  | Показания счётчиков Р | 2861.42 | 2861.472 | 2861.531 | 2861.585 | 2861.632 | 2861.683 | 2861.755 | 2861.836 | 2861.929 | 2862.02 | 2862.107 | 2862.184 | 2862.273 | 2862.357 | 2862.425 | 2862.504 | 2862.581 | 2862.663 | 2862.753 | 2862.823 | 2862.908 | 2862.979 | 2863.045 | 2863.102 | 2863.16
|  | Показания счётчиков Q | 850.28 | 850.3 | 850.323 | 850.344 | 850.362 | 850.381 | 850.409 | 850.44 | 850.476 | 850.511 | 850.545 | 850.574 | 850.609 | 850.641 | 850.667 | 850.697 | 850.727 | 850.759 | 850.793 | 850.82 | 850.853 | 850.88 | 850.906 | 850.928 | 850.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.2533 | 7.1144 | 6.5031 | 5.6544 | 6.0967 | 8.7046 | 9.782 | 11.1714 | 10.8589 | 10.3932 | 9.1463 | 10.7654 | 10.1383 | 8.211 | 9.5217 | 9.3023 | 9.9085 | 10.7879 | 8.4292 | 10.2541 | 8.5258 | 7.9619 | 6.8444 | 6.9423 | 8.7196 | 7.891%
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 64.2 | 64.2 | 64.6 | 66.6 | 63 | 75.4 | 85 | 87 | 93.6 | 92.4 | 100 | 92.4 | 93.2 | 85.2 | 68.6 | 69.2 | 78.2 | 91 | 92.4 | 102.6 | 105 | 94.4 | 76.6 | 67 | 1971.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 42.4 | 41.4 | 41.6 | 40.6 | 49.2 | 52.8 | 56.2 | 55.8 | 56.2 | 58.8 | 51 | 53 | 53.8 | 43.4 | 42.8 | 47.8 | 54.6 | 58.2 | 58.8 | 58.2 | 48.2 | 44.2 | 42.4 | 1193
|  | I, А | ТИ | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 6.8 | 4.9 | 5.7 | 4.2 | 3.9 | 5.1 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2417
|  | tgφ |  | 0.64798 | 0.66044 | 0.64087 | 0.62462 | 0.64444 | 0.65252 | 0.62118 | 0.64598 | 0.59615 | 0.60823 | 0.588 | 0.55195 | 0.56867 | 0.63146 | 0.63265 | 0.6185 | 0.61125 | 0.6 | 0.62987 | 0.5731 | 0.55429 | 0.51059 | 0.57702 | 0.63284 | 0.66044
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2807 | 4.3094 | 4.2976 | 4.4025 | 4.198 | 5.0575 | 5.632 | 5.79 | 6.1513 | 6.1108 | 6.542 | 5.9172 | 6.0169 | 5.6659 | 4.56 | 4.5752 | 5.1335 | 5.9383 | 6.1165 | 6.6236 | 6.7177 | 5.9368 | 4.9487 | 4.4325 | 5.3898 | -2.826%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | счётч. | 154 | 159 | 170 | 169 | 164 | 213 | 253 | 228 | 234 | 292 | 224 | 223 | 211 | 216 | 226 | 244 | 254 | 277 | 311 | 289 | 244 | 239 | 196 | 200 | 5390 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 74 | 76 | 82 | 81 | 79 | 102 | 122 | 110 | 112 | 140 | 108 | 107 | 102 | 103 | 109 | 117 | 122 | 133 | 150 | 138 | 118 | 115 | 94 | 96 | 2590
|  | I, А | ТИ | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 10 | 13 | 15.5 | 13.9 | 14.3 | 17.8 | 13.7 | 13.6 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 15.5 | 16.9 | 19 | 17.6 | 14.9 | 14.6 | 12 | 12.2 | 13.7125
|  | tgφ |  | 0.48052 | 0.47799 | 0.48235 | 0.47929 | 0.48171 | 0.47887 | 0.48221 | 0.48246 | 0.47863 | 0.47945 | 0.48214 | 0.47982 | 0.48341 | 0.47685 | 0.4823 | 0.47951 | 0.48031 | 0.48014 | 0.48232 | 0.47751 | 0.48361 | 0.48117 | 0.47959 | 0.48 | 0.48361
|  | Показания счётчиков Р | 9519.43 | 9519.584 | 9519.743 | 9519.913 | 9520.082 | 9520.246 | 9520.459 | 9520.712 | 9520.94 | 9521.174 | 9521.466 | 9521.69 | 9521.913 | 9522.124 | 9522.34 | 9522.566 | 9522.81 | 9523.064 | 9523.341 | 9523.652 | 9523.941 | 9524.185 | 9524.424 | 9524.62 | 9524.82
|  | Показания счётчиков Q | 2968.37 | 2968.444 | 2968.52 | 2968.602 | 2968.683 | 2968.762 | 2968.864 | 2968.986 | 2969.096 | 2969.208 | 2969.348 | 2969.456 | 2969.563 | 2969.665 | 2969.768 | 2969.877 | 2969.994 | 2970.116 | 2970.249 | 2970.399 | 2970.537 | 2970.655 | 2970.77 | 2970.864 | 2970.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.5606 | 9.8708 | 10.5717 | 10.5071 | 10.196 | 13.2663 | 15.8089 | 14.1517 | 14.6441 | 18.2975 | 14.0238 | 13.8673 | 13.1523 | 13.4557 | 14.0949 | 15.2156 | 15.7828 | 17.1942 | 19.3397 | 17.938 | 15.1663 | 14.8557 | 12.1636 | 12.4019 | 13.9803 | -1.953%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | счётч. | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 270 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 15 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 21 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 15 | 330
|  | I, А | ТИ | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.95417
|  | tgφ |  | 1 | 1.6667 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2 | 1 | 1.6667 | 1.25 | 1 | 1.4 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.3333 | 1 | 1.6667 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.6667
|  | Показания счётчиков Р | 1208.28 | 1208.284 | 1208.287 | 1208.291 | 1208.295 | 1208.297 | 1208.301 | 1208.304 | 1208.307 | 1208.31 | 1208.315 | 1208.319 | 1208.322 | 1208.326 | 1208.33 | 1208.335 | 1208.339 | 1208.343 | 1208.347 | 1208.35 | 1208.354 | 1208.357 | 1208.361 | 1208.366 | 1208.37
|  | Показания счётчиков Q | 167.52 | 167.524 | 167.529 | 167.533 | 167.538 | 167.541 | 167.545 | 167.549 | 167.553 | 167.557 | 167.563 | 167.567 | 167.572 | 167.577 | 167.581 | 167.588 | 167.593 | 167.597 | 167.602 | 167.606 | 167.61 | 167.615 | 167.619 | 167.625 | 167.63
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.95239 | 0.98265 | 0.95239 | 1.0791 | 0.60585 | 0.9561 | 0.8459 | 0.84017 | 0.83531 | 1.3035 | 0.94323 | 0.98456 | 1.0833 | 0.95703 | 1.4539 | 1.0812 | 0.95517 | 1.077 | 0.84262 | 0.95424 | 0.9817 | 0.95239 | 1.3124 | 1.0749 | 1.0003 | -4.834%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 9.6 | 9.3 | 9 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9 | 8.1 | 15.9 | 15.6 | 14.7 | 18 | 17.7 | 15 | 16.2 | 14.1 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 9 | 8.4 | 9.3 | 270.9 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15.3 | 14.7 | 14.1 | 13.5 | 15 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 364.8
|  | I, А | ТИ | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0333
|  | tgφ |  | 1.625 | 1.6452 | 1.7 | 1.7333 | 1.8214 | 1.8214 | 1.7586 | 1.7 | 1.8889 | 0.9434 | 0.98077 | 1 | 0.78333 | 0.76271 | 1 | 0.92593 | 1.0851 | 1.7931 | 1.5938 | 1.5758 | 1.6774 | 1.7 | 1.8571 | 1.6774 | 1.8889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.025 | 1.0029 | 0.99424 | 1.0097 | 0.97763 | 0.98048 | 0.99063 | 0.99232 | 0.97723 | 1.2351 | 1.2322 | 1.1655 | 1.2832 | 1.2517 | 1.1916 | 1.2414 | 1.1654 | 0.9995 | 1.0117 | 1.0349 | 1.0163 | 0.99424 | 0.99143 | 1.0153 | 1.0742 | -3.95%
яч.17д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 976.8 | 979.5 | 941.6 | 968.6 | 961.9 | 1243.8 | 1404.2 | 1445.5 | 1485.2 | 1512.3 | 1382.1 | 1404.6 | 1407.2 | 1317.4 | 1345.1 | 1435.4 | 1469.8 | 1535.7 | 1528.5 | 1603 | 1498.8 | 1390.9 | 1162 | 1107.8 | 31507.7
|  | Q, кВАр |  | 461.5 | 465.6 | 448.1 | 456 | 450.3 | 589.9 | 657 | 674.9 | 694 | 700.7 | 648.5 | 656.8 | 654.9 | 624.8 | 636.9 | 670.3 | 695 | 720 | 733.9 | 755.7 | 710.6 | 647.9 | 546.6 | 523.3 | 15552.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.1809 | -6.0984 | -1.7286 | -4.9177 | -2.5917 | -4.5913 | 2.7023 | 0.83013 | 4.501 | -3.2428 | -2.3475 | 1.7762 | 1.5944 | 0.94737 | 5.2213 | -0.63096 | 5.1987 | 2.8284 | 3.9404 | 0.829 | 0.76801 | 5.1228 | 4.3149 | -2.4981 | 0.77315
|  | Q, % |  | 12.2624 | 12.0846 | 15.0038 | 13.1098 | 15.9261 | 8.7407 | -19.1945 | -2.8811 | -5.9866 | -8.602 | 0.78029 | -1.233 | -1.315 | 4.7561 | 2.0154 | -2.7437 | -7.1208 | -8.7613 | -9.6683 | -14.1541 | -8.9209 | -1.1711 | -2.5131 | 2.9488 | -5.7208
|  |  | Δ I | -2.496% | -1.958% | -2.911% | -2.843% | -2.867% | -0.1256% | -1.712% | -1.899% | -1.613% | -1.935% | -1.968% | -2.095% | -1.25% | -1.735% | -1.302% | -1.667% | -1.515% | -1.556% | -0.7261% | -0.6972% | -4.381% | -1.761% | -2.528% | -2.014% | -1.837%
|  |  | Δ Iрасч | -2.318% | -3.909% | 0.2862% | -2.764% | -0.2412% | -3.196% | -1.685% | -1.13% | 1.565% | -5.329% | -2.948% | 0.03212% | -0.01908% | 0.6044% | 3.362% | -2.19% | 2.15% | -0.2498% | 0.5545% | -2.615% | -2.122% | 2.901% | 1.589% | -3.18% | -0.7655%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 44 | 44 | 42.4 | 43.2 | 41.6 | 42.4 | 45.6 | 44.8 | 52.8 | 56 | 59.2 | 55.2 | 59.2 | 40.8 | 33.6 | 32.8 | 37.6 | 42.4 | 44 | 41.6 | 45.6 | 43.2 | 44 | 36 | 1072 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 141.6 | 142.4 | 140 | 140.8 | 142.4 | 141.6 | 137.6 | 140.8 | 136.8 | 132 | 129.6 | 132.8 | 129.6 | 122.4 | 112 | 107.2 | 119.2 | 133.6 | 131.2 | 136.8 | 134.4 | 138.4 | 137.6 | 132 | 3192.8
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.7917 | 1.779% | 2.366%
|  | tgφ |  | 3.2182 | 3.2364 | 3.3019 | 3.2593 | 3.4231 | 3.3396 | 3.0175 | 3.1429 | 2.5909 | 2.3571 | 2.1892 | 2.4058 | 2.1892 | 3 | 3.3333 | 3.2683 | 3.1702 | 3.1509 | 2.9818 | 3.2885 | 2.9474 | 3.2037 | 3.1273 | 3.6667 | 3.6667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.2177 | 8.2442 | 8.1069 | 8.1701 | 8.2139 | 8.2075 | 8.0724 | 8.1808 | 8.1736 | 7.9926 | 7.9267 | 7.978 | 7.9039 | 7.1641 | 6.4928 | 6.2129 | 6.927 | 7.7458 | 7.6472 | 7.9091 | 7.8505 | 8.0198 | 7.9909 | 7.5682 | 7.7882 | 0.04463%
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 104 | 118 | 108 | 102 | 102 | 114 | 132 | 148 | 148 | 138 | 84 | 72 | 170 | 214 | 194 | 186 | 206 | 218 | 212 | 220 | 230 | 210 | 184 | 156 | 3770 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 74 | 68 | 72 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 | 72 | 56 | 88 | 100 | 50 | 16 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | 40 | 44 | 46 | 46 | 48 | 1366
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10.6667 | 1.931% | 3.549%
|  | tgφ |  | 0.71154 | 0.57627 | 0.66667 | 0.72549 | 0.7451 | 0.64912 | 0.57576 | 0.48649 | 0.48649 | 0.4058 | 1.0476 | 1.3889 | 0.29412 | 0.074766 | 0.16495 | 0.17204 | 0.16505 | 0.16514 | 0.18868 | 0.18182 | 0.1913 | 0.21905 | 0.25 | 0.30769 | 1.3889
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.1285 | 7.6135 | 7.2632 | 7.0515 | 7.1109 | 7.6052 | 8.5396 | 9.1918 | 9.2544 | 8.3823 | 6.8273 | 6.8885 | 9.9445 | 12.0432 | 11.0344 | 10.5814 | 11.6718 | 12.328 | 12.0372 | 12.5002 | 13.0782 | 11.9947 | 10.5822 | 9.0979 | 9.5729 | 10.25%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 148 | 162 | 150.4 | 145.2 | 143.6 | 156.4 | 177.6 | 192.8 | 200.8 | 194 | 143.2 | 127.2 | 229.2 | 254.8 | 227.6 | 218.8 | 243.6 | 260.4 | 256 | 261.6 | 275.6 | 253.2 | 228 | 192 |  | 127.2
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 215.6 | 210.4 | 212 | 214.8 | 218.4 | 215.6 | 213.6 | 212.8 | 208.8 | 188 | 217.6 | 232.8 | 179.6 | 138.4 | 144 | 139.2 | 153.2 | 169.6 | 171.2 | 176.8 | 178.4 | 184.4 | 183.6 | 180 |  | 138.4
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 261.5098 | 265.5413 | 259.9311 | 259.2722 | 261.38 | 266.3537 | 277.789 | 287.151 | 289.6862 | 270.1481 | 260.4918 | 265.2841 | 291.1852 | 289.9614 | 269.3283 | 259.3262 | 287.7694 | 310.7609 | 307.9699 | 315.7417 | 328.3016 | 313.2309 | 292.7336 | 263.1805 |  | 259.2722
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.45 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.41 | 10.38 | 10.44 | 10.37 | 10.37 | 10.39 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.4258
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.35 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.34 | 10.33 | 10.31 | 10.35 | 10.28 | 10.27 | 10.3 | 10.34 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.33
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 50.9 | 48.4 | 48.8 | 47.8 | 46.5 | 45.6 | 45.1 | 46.9 | 50.4 | 53.8 | 51.6 | 51.7 | 56.5 | 52.8 | 55.1 | 55 | 53.6 | 54 | 60.1 | 57.4 | 59.2 | 56.4 | 60 | 57 | 1264.6 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 141.2 | 145.7 | 145.9 | 144.8 | 145.1 | 146 | 145.8 | 142.2 | 144.5 | 140.8 | 136.2 | 133 | 136.7 | 133.8 | 136.5 | 136.3 | 133.7 | 137 | 138.6 | 137.6 | 142.4 | 139.5 | 143 | 143 | 3369.3
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | tgφ |  | 2.7741 | 3.0103 | 2.9898 | 3.0293 | 3.1204 | 3.2018 | 3.2328 | 3.032 | 2.8671 | 2.6171 | 2.6395 | 2.5725 | 2.4195 | 2.5341 | 2.4773 | 2.4782 | 2.4944 | 2.537 | 2.3062 | 2.3972 | 2.4054 | 2.4734 | 2.3833 | 2.5088 | 3.2328
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3183 | 8.4923 | 8.5261 | 8.4589 | 8.4363 | 8.4931 | 8.4988 | 8.2904 | 8.5305 | 8.4018 | 8.1029 | 7.9158 | 8.2054 | 7.987 | 8.1736 | 8.1456 | 7.983 | 8.1377 | 8.3483 | 8.2469 | 8.5303 | 8.3231 | 8.578 | 8.5152 | 8.3183 | -3.979%
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 41.2 | 40.4 | 39.4 | 39.8 | 38.6 | 38.2 | 39 | 37.8 | 45 | 51.2 | 49.4 | 52.6 | 52.2 | 49.6 | 49.6 | 48.2 | 48 | 46.4 | 45 | 42.6 | 42.6 | 38.4 | 39.8 | 41 | 1056 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 106.4 | 106.8 | 106.8 | 106.6 | 107 | 107 | 107 | 106.4 | 106.6 | 107 | 92.6 | 100.6 | 111 | 111 | 111.6 | 111.8 | 111.2 | 111.2 | 112 | 112 | 112.2 | 112.6 | 112.2 | 111.6 | 2601.2
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.75
|  | tgφ |  | 2.5825 | 2.6436 | 2.7107 | 2.6784 | 2.772 | 2.801 | 2.7436 | 2.8148 | 2.3689 | 2.0898 | 1.8745 | 1.9125 | 2.1264 | 2.2379 | 2.25 | 2.3195 | 2.3167 | 2.3966 | 2.4889 | 2.6291 | 2.6338 | 2.9323 | 2.8191 | 2.722 | 2.9323
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.3722 | 6.3833 | 6.3699 | 6.3672 | 6.3589 | 6.3575 | 6.3851 | 6.3062 | 6.5062 | 6.6763 | 5.8899 | 6.3462 | 6.8837 | 6.8229 | 6.8537 | 6.8258 | 6.7708 | 6.7229 | 6.7346 | 6.6987 | 6.7027 | 6.6378 | 6.6424 | 6.6272 | 6.5518 | 2.937%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 65.6 | 82.8 | 71.2 | 68.8 | 68 | 77.6 | 98 | 107.6 | 102.4 | 92.4 | 34.4 | 22 | 124.8 | 171.2 | 150.4 | 144.4 | 164.4 | 178.4 | 176.4 | 183.2 | 196.4 | 176 | 149.6 | 119.2 | 2825.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 33.2 | 41.2 | 34 | 33.2 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 35.6 | 38 | 39.2 | 13.2 | 8.4 | 65.6 | 95.2 | 87.2 | 85.6 | 82 | 81.6 | 80 | 78.8 | 76 | 73.2 | 71.2 | 67.6 | 1318
|  | I, А | ТИ | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8.2917
|  | tgφ |  | 0.5061 | 0.49758 | 0.47753 | 0.48256 | 0.47647 | 0.42268 | 0.33469 | 0.33086 | 0.37109 | 0.42424 | 0.38372 | 0.38182 | 0.52564 | 0.55607 | 0.57979 | 0.5928 | 0.49878 | 0.4574 | 0.45351 | 0.43013 | 0.38697 | 0.41591 | 0.47594 | 0.56711 | 0.5928
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1062 | 5.1701 | 4.4151 | 4.2746 | 4.2108 | 4.7142 | 5.794 | 6.3297 | 6.1415 | 5.6493 | 2.0678 | 1.3165 | 7.9124 | 10.9933 | 9.7565 | 9.4114 | 10.2702 | 10.9456 | 10.8071 | 11.1486 | 11.7613 | 10.6354 | 9.244 | 7.6384 | 7.2797 | 12.2%
яч.705д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -179.8 | 180.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 10.6 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 6098 | 6098.02 | 6098.04 | 6098.07 | 6098.1 | 6089.11 | 6098.12 | 6098.13 | 6098.14 | 6098.16 | 6098.18 | 6098.19 | 6098.21 | 6098.23 | 6098.25 | 6098.27 | 6098.3 | 6098.32 | 6098.34 | 6098.37 | 6098.41 | 6098.43 | 6098.47 | 6098.5 | 6098.53
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 157.7 | 171.6 | 159.4 | 156.4 | 153.1 | 161.4 | 182.1 | 192.3 | 197.8 | 197.4 | 135.4 | 126.3 | 233.5 | 273.6 | 255.1 | 247.6 | 266 | 278.8 | 281.5 | 283.2 | 298.2 | 270.8 | 249.4 | 217.2 | 5145.8
|  | Q, кВАр |  | 280.8 | 293.7 | 286.7 | 284.6 | 284.5 | 285.8 | 285.6 | 284.2 | 289.1 | 287 | 242 | 242 | 313.3 | 340 | 335.3 | 333.7 | 326.9 | 329.8 | 330.6 | 328.4 | 330.6 | 325.3 | 326.4 | 322.2 | 7288.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.5541 | -5.9259 | -5.984 | -7.7135 | -6.6156 | -3.1969 | -2.5338 | 0.25934 | 1.494 | -1.7526 | 5.4469 | 0.70755 | -1.8761 | -7.3783 | -12.0826 | -13.1627 | -9.1954 | -7.0661 | -9.9609 | -8.2569 | -8.2003 | -6.951 | -9.386 | -13.125 | -6.2743
|  | Q, % |  | -30.2412 | -39.5913 | -35.2358 | -32.4953 | -30.2656 | -32.5603 | -33.7079 | -33.5526 | -38.4579 | -52.6596 | -11.2132 | -3.9519 | -74.4432 | -145.6647 | -132.8472 | -139.727 | -113.3812 | -94.4575 | -93.1075 | -85.7466 | -85.3139 | -76.41 | -77.7778 | -79 | -59.8776
|  |  | Δ I | -21.05% | -16.67% | -16.67% | -17.65% | -16.67% | -10% | -15% | -9.091% | -9.524% | -15.79% | -6.667% | -13.33% | -30% | -47.06% | -43.75% | -38.89% | -25% | -47.06% | -28.57% | -33.33% | -25% | -36.84% | -35.29% | -46.67% | -24.83%
|  |  | Δ Iрасч | -22.48% | -26.41% | -25.64% | -25.49% | -24.02% | -23.73% | -24.48% | -20.46% | -21.52% | -26.58% | -8.856% | -4.789% | -28.87% | -34.34% | -41.4% | -45.19% | -34.55% | -28.56% | -31.53% | -27.85% | -28.98% | -27.89% | -31.72% | -36.69% | -27.58%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 4050 | 3780 | 3690 | 3570 | 3690 | 3840 | 4410 | 5130 | 5370 | 5670 | 5820 | 5700 | 5640 | 5820 | 5670 | 5400 | 5280 | 5310 | 5460 | 5130 | 5010 | 4860 | 4830 | 4470 | 117600 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 1620 | 1530 | 1500 | 1440 | 1470 | 1560 | 1770 | 2070 | 2160 | 2280 | 2370 | 2280 | 2280 | 2340 | 2280 | 2190 | 2130 | 2130 | 2190 | 2100 | 2010 | 1950 | 1950 | 1800 | 47400
|  | I, А | ТИ | 249 | 232 | 226 | 220 | 227 | 236 | 270 | 315 | 329 | 349 | 357 | 350 | 347 | 357 | 349 | 331 | 324 | 327 | 334 | 316 | 308 | 298 | 297 | 274 | 300.9167 | 9.624% | 15.71%
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.40476 | 0.4065 | 0.40336 | 0.39837 | 0.40625 | 0.40136 | 0.40351 | 0.40223 | 0.40212 | 0.40722 | 0.4 | 0.40426 | 0.40206 | 0.40212 | 0.40556 | 0.40341 | 0.40113 | 0.4011 | 0.40936 | 0.4012 | 0.40123 | 0.40373 | 0.40268 | 0.40936
|  | Показания счётчиков Р | 4048.82 | 4048.955 | 4049.081 | 4049.204 | 4049.323 | 4049.446 | 4049.574 | 4049.721 | 4049.892 | 4050.071 | 4050.26 | 4050.454 | 4050.644 | 4050.832 | 4051.026 | 4051.215 | 4051.395 | 4051.571 | 4051.748 | 4051.93 | 4052.101 | 4052.268 | 4052.43 | 4052.591 | 4052.74
|  | Показания счётчиков Q | 1667.49 | 1667.544 | 1667.595 | 1667.645 | 1667.693 | 1667.742 | 1667.794 | 1667.853 | 1667.922 | 1667.994 | 1668.07 | 1668.149 | 1668.225 | 1668.301 | 1668.379 | 1668.455 | 1668.528 | 1668.599 | 1668.67 | 1668.743 | 1668.813 | 1668.88 | 1668.945 | 1669.01 | 1669.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 240.8193 | 228.6295 | 223.5382 | 215.8228 | 222.6935 | 232.6045 | 267.4577 | 310.1478 | 327.052 | 345.309 | 355.4207 | 345.5312 | 342.7318 | 353.4011 | 344.2993 | 327.6572 | 319.2054 | 320.7659 | 329.1849 | 310.7811 | 302.3573 | 293.0245 | 292.0326 | 269.6455 | 296.6714 | 1.411%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1380 | 1230 | 1260 | 1170 | 1140 | 1230 | 1470 | 1860 | 2430 | 2310 | 2370 | 2130 | 2250 | 2250 | 2370 | 2010 | 1950 | 1980 | 2010 | 2010 | 1980 | 1860 | 1620 | 1530 | 43800 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 510 | 450 | 450 | 420 | 420 | 450 | 510 | 690 | 870 | 840 | 870 | 780 | 810 | 810 | 870 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 690 | 570 | 570 | 15900
|  | I, А | ТИ | 86 | 76 | 78 | 72 | 72 | 76 | 90 | 116 | 151 | 143 | 146 | 132 | 140 | 140 | 146 | 125 | 121 | 122 | 125 | 125 | 122 | 116 | 100 | 95 | 113.125 | 3.037% | 6.453%
|  | tgφ |  | 0.36957 | 0.36585 | 0.35714 | 0.35897 | 0.36842 | 0.36585 | 0.34694 | 0.37097 | 0.35802 | 0.36364 | 0.36709 | 0.3662 | 0.36 | 0.36 | 0.36709 | 0.35821 | 0.36923 | 0.36364 | 0.35821 | 0.35821 | 0.36364 | 0.37097 | 0.35185 | 0.37255 | 0.37255
|  | Показания счётчиков Р | 4156.91 | 4156.956 | 4156.997 | 4157.039 | 4157.078 | 4157.116 | 4157.157 | 4157.206 | 4157.268 | 4157.349 | 4157.426 | 4157.505 | 4157.576 | 4157.651 | 4157.726 | 4157.805 | 4157.872 | 4157.937 | 4158.003 | 4158.07 | 4158.137 | 4158.203 | 4158.265 | 4158.319 | 4158.37
|  | Показания счётчиков Q | 1383.07 | 1383.087 | 1383.102 | 1383.117 | 1383.131 | 1383.145 | 1383.16 | 1383.177 | 1383.2 | 1383.229 | 1383.257 | 1383.286 | 1383.312 | 1383.339 | 1383.366 | 1383.395 | 1383.419 | 1383.443 | 1383.467 | 1383.491 | 1383.515 | 1383.539 | 1383.562 | 1383.581 | 1383.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.6849 | 72.9355 | 74.5067 | 69.3586 | 67.5249 | 72.9355 | 86.8144 | 110.2634 | 144.7075 | 137.6746 | 141.4078 | 126.317 | 133.4255 | 133.4255 | 141.1343 | 119.0107 | 115.4224 | 116.9866 | 118.6674 | 118.7816 | 117.099 | 110.0518 | 95.4509 | 90.6603 | 108.1353 | 4.411%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1350 | 1320 | 1290 | 1350 | 1320 | 1380 | 1620 | 1860 | 2070 | 2130 | 2130 | 2160 | 2100 | 2010 | 2040 | 1950 | 1680 | 1620 | 1590 | 1440 | 1410 | 1410 | 1350 | 1320 | 39900 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 630 | 600 | 660 | 630 | 690 | 750 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 960 | 990 | 930 | 810 | 780 | 780 | 690 | 690 | 660 | 660 | 630 | 19200
|  | I, А | ТИ | 82 | 80 | 79 | 82 | 81 | 85 | 98 | 113 | 127 | 129 | 131 | 130 | 128 | 123 | 124 | 119 | 103 | 98 | 98 | 88 | 86 | 85 | 83 | 80 | 101.3333 | 3.557% | 5.972%
|  | tgφ |  | 0.48889 | 0.47727 | 0.46512 | 0.48889 | 0.47727 | 0.5 | 0.46296 | 0.48387 | 0.49275 | 0.47887 | 0.47887 | 0.47222 | 0.48571 | 0.47761 | 0.48529 | 0.47692 | 0.48214 | 0.48148 | 0.49057 | 0.47917 | 0.48936 | 0.46809 | 0.48889 | 0.47727 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 4047.37 | 4047.415 | 4047.459 | 4047.502 | 4047.547 | 4047.591 | 4047.637 | 4047.691 | 4047.753 | 4047.822 | 4047.893 | 4047.964 | 4048.036 | 4048.106 | 4048.173 | 4048.241 | 4048.306 | 4048.362 | 4048.416 | 4048.469 | 4048.517 | 4048.564 | 4048.611 | 4048.656 | 4048.7
|  | Показания счётчиков Q | 1714.54 | 1714.562 | 1714.583 | 1714.603 | 1714.625 | 1714.646 | 1714.669 | 1714.694 | 1714.724 | 1714.758 | 1714.792 | 1714.826 | 1714.86 | 1714.894 | 1714.926 | 1714.959 | 1714.99 | 1715.017 | 1715.043 | 1715.069 | 1715.092 | 1715.115 | 1715.137 | 1715.159 | 1715.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 82.9619 | 82.0829 | 79.9198 | 84.4132 | 82.0829 | 86.7551 | 100.4772 | 115.9606 | 128.3838 | 131.3864 | 131.26 | 132.384 | 129.385 | 123.33 | 125.5471 | 119.3877 | 102.7719 | 99.0759 | 97.4961 | 87.9879 | 86.4177 | 85.7863 | 82.8037 | 80.4428 | 102.4375 | -1.09%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 3000 | 2670 | 2550 | 2490 | 2730 | 3030 | 3720 | 4350 | 4950 | 5190 | 5010 | 5160 | 5130 | 4890 | 4620 | 4770 | 4650 | 4800 | 5100 | 4920 | 5130 | 4740 | 3810 | 3090 | 100500 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 930 | 840 | 810 | 780 | 840 | 960 | 1170 | 1380 | 1530 | 1620 | 1590 | 1620 | 1590 | 1530 | 1440 | 1500 | 1470 | 1500 | 1620 | 1530 | 1590 | 1500 | 1200 | 960 | 31500
|  | I, А | ТИ | 171 | 152 | 145 | 143 | 154 | 174 | 212 | 248 | 282 | 295 | 286 | 294 | 292 | 279 | 262 | 272 | 266 | 273 | 291 | 280 | 292 | 270 | 217 | 176 | 238.5833 | 6.523% | 13.59%
|  | tgφ |  | 0.31 | 0.31461 | 0.31765 | 0.31325 | 0.30769 | 0.31683 | 0.31452 | 0.31724 | 0.30909 | 0.31214 | 0.31737 | 0.31395 | 0.30994 | 0.31288 | 0.31169 | 0.31447 | 0.31613 | 0.3125 | 0.31765 | 0.31098 | 0.30994 | 0.31646 | 0.31496 | 0.31068 | 0.31765
|  | Показания счётчиков Р | 4607.32 | 4607.42 | 4607.509 | 4607.594 | 4607.677 | 4607.768 | 4607.869 | 4607.993 | 4608.138 | 4608.303 | 4608.476 | 4608.643 | 4608.815 | 4608.986 | 4609.149 | 4609.303 | 4609.462 | 4609.617 | 4609.777 | 4609.947 | 4610.111 | 4610.282 | 4610.44 | 4610.567 | 4610.67
|  | Показания счётчиков Q | 1373.62 | 1373.651 | 1373.679 | 1373.706 | 1373.732 | 1373.76 | 1373.792 | 1373.831 | 1373.877 | 1373.928 | 1373.982 | 1374.035 | 1374.089 | 1374.142 | 1374.193 | 1374.241 | 1374.291 | 1374.34 | 1374.39 | 1374.444 | 1374.495 | 1374.548 | 1374.598 | 1374.638 | 1374.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 174.2338 | 157.5394 | 150.7372 | 147.0051 | 160.7639 | 179.0692 | 220.5612 | 257.1099 | 289.6357 | 303.941 | 293.5552 | 300.8855 | 299.3715 | 285.0544 | 269.2237 | 277.6504 | 270.0165 | 278.7045 | 295.9931 | 285.8225 | 297.9349 | 275.5324 | 221.1652 | 178.6382 | 244.5894 | -2.517%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 9780 | 9000 | 8790 | 8580 | 8880 | 9480 | 11220 | 13200 | 14820 | 15300 | 15330 | 15150 | 15120 | 14970 | 14700 | 14130 | 13560 | 13710 | 14160 | 13500 | 13530 | 12870 | 11610 | 10410 |  | 8580
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3720 | 3450 | 3360 | 3300 | 3360 | 3660 | 4200 | 5040 | 5580 | 5760 | 5850 | 5700 | 5700 | 5640 | 5580 | 5340 | 5130 | 5130 | 5310 | 5040 | 5010 | 4800 | 4380 | 3960 |  | 3300
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 10463.594 | 9638.5943 | 9410.2976 | 9192.7363 | 9494.4194 | 10161.988 | 11980.3339 | 14129.4586 | 15835.6812 | 16348.321 | 16408.2723 | 16186.8002 | 16158.7252 | 15997.2029 | 15723.4347 | 15105.3798 | 14497.9481 | 14638.3401 | 15122.8866 | 14410.1214 | 14427.7857 | 13735.971 | 12408.7268 | 11137.7601 |  | 9192.7363
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.31 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.27 | 10.31 | 10.23 | 10.23 | 10.22 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 10.33 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.31 | 10.33 | 10.2975
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.3 | 10.29 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 10.27 | 10.3 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.49 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.51 | 10.41
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.4 | 10.38 | 10.36 | 10.4 | 10.31 | 10.32 | 10.32 | 10.38 | 10.36 | 10.36 | 10.34 | 10.37 | 10.41 | 10.41 | 10.4 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.41 | 10.3833
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.27 | 10.26 | 10.26 | 10.27 | 10.26 | 10.22 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.39 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.44 | 10.43 | 10.45 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.3625
яч.106д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 1380 | 1740 | 1920 | 1800 | 1800 | 1860 | 1800 | 2220 | 3060 | 2820 | 2400 | 2700 | 2640 | 2460 | 2520 | 2460 | 2460 | 2100 | 3180 | 3000 | 2460 | 2820 | 2580 | 2040 | 56220 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 960 | 900 | 960 | 1080 | 900 | 840 | 780 | 780 | 1260 | 900 | 1020 | 900 | 1020 | 960 | 960 | 960 | 960 | 840 | 900 | 1200 | 780 | 1020 | 900 | 840 | 22620
|  | I, А | ТИ | 129 | 118 | 112 | 105 | 111 | 117 | 137 | 163 | 160 | 158 | 161 | 159 | 156 | 153 | 145 | 149 | 147 | 156 | 162 | 161 | 160 | 155 | 145 | 131 | 143.75
|  | tgφ |  | 0.69565 | 0.51724 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.45161 | 0.43333 | 0.35135 | 0.41176 | 0.31915 | 0.425 | 0.33333 | 0.38636 | 0.39024 | 0.38095 | 0.39024 | 0.39024 | 0.4 | 0.28302 | 0.4 | 0.31707 | 0.3617 | 0.34884 | 0.41176 | 0.69565
|  | Показания счётчиков Р | 2358.01 | 2358.24 | 2358.53 | 2358.85 | 2359.15 | 2359.45 | 2359.76 | 2360.06 | 2360.43 | 2360.94 | 2361.41 | 2361.81 | 2362.26 | 2362.7 | 2363.11 | 2363.53 | 2363.94 | 2364.35 | 2364.7 | 2365.23 | 2365.73 | 2366.14 | 2366.61 | 2367.04 | 2367.38
|  | Показания счётчиков Q | 1550.54 | 1550.7 | 1550.85 | 1551.01 | 1551.19 | 1551.34 | 1551.48 | 1551.61 | 1551.74 | 1551.95 | 1552.1 | 1552.27 | 1552.42 | 1552.59 | 1552.75 | 1552.91 | 1553.07 | 1553.23 | 1553.37 | 1553.52 | 1553.72 | 1553.85 | 1554.02 | 1554.17 | 1554.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.8097 | 109.831 | 120.4683 | 117.6894 | 112.8295 | 114.534 | 110.4139 | 131.9243 | 186.986 | 167.2591 | 147.4926 | 160.1865 | 159.4494 | 148.7725 | 151.9265 | 148.483 | 148.051 | 126.8071 | 184.9322 | 181.153 | 144.5477 | 167.8035 | 153.1972 | 123.4506 | 142.1249 | 1.13%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | счётч. | 384 | 376 | 400 | 392 | 416 | 408 | 536 | 624 | 632 | 648 | 696 | 672 | 696 | 728 | 696 | 648 | 648 | 592 | 568 | 552 | 544 | 504 | 480 | 440 | 13280 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 184 | 184 | 192 | 184 | 208 | 192 | 256 | 304 | 304 | 312 | 336 | 328 | 336 | 344 | 336 | 312 | 312 | 288 | 272 | 264 | 264 | 248 | 232 | 208 | 6400
|  | I, А | ТИ | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 33 | 39 | 39 | 40 | 43 | 42 | 43 | 45 | 43 | 40 | 40 | 37 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 | 27 | 34.25
|  | tgφ |  | 0.47917 | 0.48936 | 0.48 | 0.46939 | 0.5 | 0.47059 | 0.47761 | 0.48718 | 0.48101 | 0.48148 | 0.48276 | 0.4881 | 0.48276 | 0.47253 | 0.48276 | 0.48148 | 0.48148 | 0.48649 | 0.47887 | 0.47826 | 0.48529 | 0.49206 | 0.48333 | 0.47273 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 2835.08 | 2835.128 | 2835.175 | 2835.225 | 2835.274 | 2835.326 | 2835.377 | 2835.444 | 2835.522 | 2835.601 | 2835.682 | 2835.769 | 2835.853 | 2835.94 | 2836.031 | 2836.118 | 2836.199 | 2836.28 | 2836.354 | 2836.425 | 2836.494 | 2836.562 | 2836.625 | 2836.685 | 2836.74
|  | Показания счётчиков Q | 1024.64 | 1024.663 | 1024.686 | 1024.71 | 1024.733 | 1024.759 | 1024.783 | 1024.815 | 1024.853 | 1024.891 | 1024.93 | 1024.972 | 1025.013 | 1025.055 | 1025.098 | 1025.14 | 1025.179 | 1025.218 | 1025.254 | 1025.288 | 1025.321 | 1025.354 | 1025.385 | 1025.414 | 1025.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.5083 | 23.4694 | 24.9 | 24.2783 | 26.0762 | 25.3055 | 33.4324 | 38.9157 | 39.6269 | 40.6376 | 43.7123 | 42.0876 | 43.5419 | 45.3629 | 43.5419 | 40.4399 | 40.3222 | 36.91 | 35.2399 | 34.3055 | 33.8685 | 31.4316 | 29.89 | 27.2335 | 34.5016 | -0.7345%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 930 | 936 | 906 | 900 | 906 | 918 | 978 | 984 | 978 | 960 | 960 | 942 | 948 | 972 | 966 | 960 | 942 | 948 | 930 | 948 | 948 | 960 | 960 | 960 | 22740 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 606 | 612 | 588 | 588 | 588 | 600 | 636 | 642 | 636 | 624 | 630 | 612 | 618 | 636 | 624 | 630 | 612 | 618 | 612 | 612 | 618 | 624 | 630 | 624 | 14820
|  | I, А | ТИ | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 66 | 70 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68.0833
|  | tgφ |  | 0.65161 | 0.65385 | 0.64901 | 0.65333 | 0.64901 | 0.65359 | 0.65031 | 0.65244 | 0.65031 | 0.65 | 0.65625 | 0.64968 | 0.6519 | 0.65432 | 0.64596 | 0.65625 | 0.64968 | 0.6519 | 0.65806 | 0.64557 | 0.6519 | 0.65 | 0.65625 | 0.65 | 0.65806
|  | Показания счётчиков Р | 13951.47 | 13951.625 | 13951.781 | 13951.932 | 13952.082 | 13952.233 | 13952.386 | 13952.549 | 13952.713 | 13952.876 | 13953.036 | 13953.196 | 13953.353 | 13953.511 | 13953.673 | 13953.834 | 13953.994 | 13954.151 | 13954.309 | 13954.464 | 13954.622 | 13954.78 | 13954.94 | 13955.1 | 13955.26
|  | Показания счётчиков Q | 5740.17 | 5740.271 | 5740.373 | 5740.471 | 5740.569 | 5740.667 | 5740.767 | 5740.873 | 5740.98 | 5741.086 | 5741.19 | 5741.295 | 5741.397 | 5741.5 | 5741.606 | 5741.71 | 5741.815 | 5741.917 | 5742.02 | 5742.122 | 5742.224 | 5742.327 | 5742.431 | 5742.536 | 5742.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.2825 | 62.6991 | 60.6141 | 60.2735 | 60.5553 | 61.546 | 65.6613 | 65.872 | 65.918 | 64.6957 | 64.9446 | 63.2262 | 63.7556 | 65.4422 | 64.7902 | 64.5655 | 62.9809 | 63.4464 | 62.297 | 63.2633 | 63.3849 | 64.0694 | 64.3777 | 64.0694 | 63.4888 | 6.748%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | счётч. | 462 | 426 | 414 | 414 | 432 | 414 | 462 | 636 | 654 | 918 | 972 | 1002 | 954 | 954 | 1020 | 942 | 954 | 954 | 936 | 780 | 702 | 654 | 504 | 480 | 17040 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 54 | 54 | 48 | 54 | 54 | 60 | 78 | 84 | 120 | 120 | 126 | 120 | 126 | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 102 | 84 | 84 | 66 | 60 | 2160
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 40 | 41 | 58 | 61 | 63 | 60 | 60 | 64 | 59 | 60 | 60 | 59 | 49 | 44 | 41 | 32 | 30 | 44.625
|  | tgφ |  | 0.12987 | 0.12676 | 0.13043 | 0.11594 | 0.125 | 0.13043 | 0.12987 | 0.12264 | 0.12844 | 0.13072 | 0.12346 | 0.12575 | 0.12579 | 0.13208 | 0.12353 | 0.12739 | 0.12579 | 0.12579 | 0.12821 | 0.13077 | 0.11966 | 0.12844 | 0.13095 | 0.125 | 0.13208
|  | Показания счётчиков Р | 1602.4 | 1602.477 | 1602.548 | 1602.617 | 1602.686 | 1602.758 | 1602.827 | 1602.904 | 1603.01 | 1603.119 | 1603.272 | 1603.434 | 1603.601 | 1603.76 | 1603.919 | 1604.089 | 1604.246 | 1604.405 | 1604.564 | 1604.72 | 1604.85 | 1604.967 | 1605.076 | 1605.16 | 1605.24
|  | Показания счётчиков Q | 355.92 | 355.93 | 355.939 | 355.948 | 355.956 | 355.965 | 355.974 | 355.984 | 355.997 | 356.011 | 356.031 | 356.051 | 356.072 | 356.092 | 356.113 | 356.134 | 356.154 | 356.174 | 356.194 | 356.214 | 356.231 | 356.245 | 356.259 | 356.27 | 356.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.7206 | 24.075 | 23.4304 | 23.3666 | 24.4088 | 23.4304 | 26.2215 | 35.9248 | 37.2571 | 52.3119 | 55.3929 | 56.8405 | 54.1706 | 54.2138 | 57.9022 | 53.3958 | 53.9079 | 53.9079 | 52.8043 | 44.1034 | 39.6003 | 36.8964 | 28.4982 | 27.0683 | 40.2021 | 9.911%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 20 | 12 | 14 | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 9.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | счётч. | 68 | 52 | 12 | 52 | 16 | 52 | 12 | 28 | 120 | 132 | 104 | 108 | 92 | 104 | 132 | 92 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 68 | 64 | 68 | 1760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 16 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 8 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 36 | 40 | 32 | 24 | 24 | 28 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 560
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0.29412 | 0.30769 | 0.66667 | 0.30769 | 0.25 | 0.30769 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.30303 | 0.34615 | 0.2963 | 0.30435 | 0.34615 | 0.30303 | 0.34783 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3125 | 0.29412 | 0.375 | 0.29412 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 3390.1 | 3390.117 | 3390.13 | 3390.133 | 3390.146 | 3390.15 | 3390.163 | 3390.166 | 3390.173 | 3390.203 | 3390.236 | 3390.262 | 3390.289 | 3390.312 | 3390.338 | 3390.371 | 3390.394 | 3390.414 | 3390.434 | 3390.454 | 3390.474 | 3390.49 | 3390.507 | 3390.523 | 3390.54
|  | Показания счётчиков Q | 971.23 | 971.235 | 971.239 | 971.241 | 971.245 | 971.246 | 971.25 | 971.251 | 971.253 | 971.263 | 971.273 | 971.282 | 971.29 | 971.297 | 971.306 | 971.316 | 971.324 | 971.33 | 971.336 | 971.343 | 971.349 | 971.354 | 971.359 | 971.365 | 971.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9132 | 3.0503 | 0.80937 | 3.0503 | 0.92465 | 3.0533 | 0.71194 | 1.6327 | 7.1472 | 7.7934 | 6.2246 | 6.3399 | 5.4179 | 6.2003 | 7.7707 | 5.4771 | 4.6827 | 4.6827 | 4.7428 | 4.6827 | 3.7557 | 3.9662 | 3.8322 | 3.9662 | 4.3262 | 21.93%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69
|  | Показания счётчиков Q | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 87.54
|  | Показания счётчиков Q | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 30 | 42 | 57 | 99 | 84 | 84 | 87 | 84 | 72 | 69 | 72 | 57 | 27 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1020 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 24 | 42 | 33 | 36 | 36 | 33 | 30 | 30 | 30 | 21 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 420
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.35714 | 0.42105 | 0.42424 | 0.39286 | 0.42857 | 0.41379 | 0.39286 | 0.41667 | 0.43478 | 0.41667 | 0.36842 | 0.44444 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 616.07 | 616.075 | 616.079 | 616.084 | 616.089 | 616.094 | 616.098 | 616.103 | 616.113 | 616.127 | 616.146 | 616.179 | 616.207 | 616.235 | 616.264 | 616.292 | 616.316 | 616.339 | 616.363 | 616.382 | 616.391 | 616.396 | 616.401 | 616.405 | 616.41
|  | Показания счётчиков Q | 364.39 | 364.392 | 364.394 | 364.396 | 364.398 | 364.4 | 364.402 | 364.404 | 364.408 | 364.413 | 364.421 | 364.435 | 364.446 | 364.458 | 364.47 | 364.481 | 364.491 | 364.501 | 364.511 | 364.518 | 364.522 | 364.524 | 364.526 | 364.528 | 364.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.89192 | 0.7522 | 0.90664 | 0.90576 | 0.90576 | 0.75293 | 0.90929 | 1.8115 | 2.52 | 3.4946 | 6.0824 | 5.0796 | 5.1487 | 5.3045 | 5.0845 | 4.3859 | 4.2183 | 4.3731 | 3.3991 | 1.6565 | 0.90489 | 0.90401 | 0.7522 | 0.90401 | 2.5854 | 13.82%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 1002 | 996 | 984 | 1002 | 996 | 1002 | 1002 | 996 | 984 | 984 | 966 | 966 | 972 | 966 | 984 | 984 | 948 | 984 | 948 | 972 | 966 | 966 | 984 | 966 | 23520 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 576 | 576 | 570 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 564 | 570 | 558 | 558 | 558 | 558 | 564 | 570 | 546 | 564 | 552 | 558 | 558 | 558 | 564 | 558 | 13560
|  | I, А | ТИ | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59.7917
|  | tgφ |  | 0.57485 | 0.57831 | 0.57927 | 0.57485 | 0.57831 | 0.57485 | 0.57485 | 0.57831 | 0.57317 | 0.57927 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57407 | 0.57764 | 0.57317 | 0.57927 | 0.57595 | 0.57317 | 0.58228 | 0.57407 | 0.57764 | 0.57764 | 0.57317 | 0.57764 | 0.58228
|  | Показания счётчиков Р | 14911.2 | 14911.367 | 14911.533 | 14911.697 | 14911.864 | 14912.03 | 14912.197 | 14912.364 | 14912.53 | 14912.694 | 14912.858 | 14913.019 | 14913.18 | 14913.342 | 14913.503 | 14913.667 | 14913.831 | 14913.989 | 14914.153 | 14914.311 | 14914.473 | 14914.634 | 14914.795 | 14914.959 | 14915.12
|  | Показания счётчиков Q | 7094.08 | 7094.176 | 7094.272 | 7094.367 | 7094.463 | 7094.559 | 7094.655 | 7094.751 | 7094.847 | 7094.941 | 7095.036 | 7095.129 | 7095.222 | 7095.315 | 7095.408 | 7095.502 | 7095.597 | 7095.688 | 7095.782 | 7095.874 | 7095.967 | 7096.06 | 7096.153 | 7096.247 | 7096.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.8079 | 64.5694 | 63.8799 | 64.9241 | 64.5694 | 64.9873 | 65.0505 | 64.5694 | 63.0984 | 63.265 | 62.0043 | 61.8259 | 62.1141 | 61.7667 | 62.7962 | 62.8417 | 60.2827 | 62.4969 | 60.3908 | 61.7588 | 61.4137 | 61.4723 | 62.4969 | 61.3553 | 62.8224 | -5.069%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | счётч. | 168 | 144 | 168 | 168 | 168 | 184 | 176 | 200 | 256 | 280 | 280 | 264 | 272 | 264 | 296 | 264 | 256 | 216 | 216 | 192 | 216 | 184 | 184 | 184 | 5200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 56 | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 88 | 104 | 104 | 96 | 104 | 96 | 112 | 96 | 96 | 80 | 80 | 72 | 80 | 64 | 72 | 64 | 1920
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13.0417
|  | tgφ |  | 0.38095 | 0.38889 | 0.33333 | 0.38095 | 0.38095 | 0.34783 | 0.36364 | 0.4 | 0.34375 | 0.37143 | 0.37143 | 0.36364 | 0.38235 | 0.36364 | 0.37838 | 0.36364 | 0.375 | 0.37037 | 0.37037 | 0.375 | 0.37037 | 0.34783 | 0.3913 | 0.34783 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 938.22 | 938.241 | 938.259 | 938.28 | 938.301 | 938.322 | 938.345 | 938.367 | 938.392 | 938.424 | 938.459 | 938.494 | 938.527 | 938.561 | 938.594 | 938.631 | 938.664 | 938.696 | 938.723 | 938.75 | 938.774 | 938.801 | 938.824 | 938.847 | 938.87
|  | Показания счётчиков Q | 268.72 | 268.728 | 268.735 | 268.742 | 268.75 | 268.758 | 268.766 | 268.774 | 268.784 | 268.795 | 268.808 | 268.821 | 268.833 | 268.846 | 268.858 | 268.872 | 268.884 | 268.896 | 268.906 | 268.916 | 268.925 | 268.935 | 268.943 | 268.952 | 268.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9253 | 8.6708 | 9.9478 | 10.0989 | 10.0891 | 10.9541 | 10.5406 | 12.0886 | 15.0602 | 16.6173 | 16.6013 | 15.5683 | 16.1387 | 15.5534 | 17.5227 | 15.5236 | 15.0657 | 12.6925 | 12.6804 | 11.2993 | 12.6804 | 10.7348 | 10.8876 | 10.7144 | 12.819 | 1.707%
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 740 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1771.53 | 1771.54 | 1771.55 | 1771.56 | 1771.57 | 1771.58 | 1771.59 | 1771.6 | 1771.61 | 1771.63 | 1771.65 | 1771.68 | 1771.7 | 1771.72 | 1771.74 | 1771.76 | 1771.78 | 1771.8 | 1771.82 | 1771.84 | 1771.86 | 1771.87 | 1771.88 | 1771.89 | 1771.9
|  | Показания счётчиков Q | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | 151.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1042 | 1.1224 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1224 | 1.1246 | 1.1257 | 1.1224 | 2.2254 | 2.2254 | 3.3348 | 2.2168 | 2.2168 | 2.2147 | 2.2147 | 2.2105 | 2.2041 | 2.2041 | 2.202 | 2.2041 | 1.101 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1 | 1.7103 | 21.06%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58 | 9955.58
|  | Показания счётчиков Q | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09 | 3210.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.123д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 132 | 120 | 132 | 150 | 150 | 204 | 384 | 552 | 768 | 756 | 786 | 756 | 732 | 690 | 636 | 582 | 402 | 318 | 384 | 234 | 204 | 198 | 150 | 120 | 9540 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 48 | 48 | 60 | 54 | 78 | 144 | 210 | 288 | 288 | 294 | 282 | 282 | 258 | 240 | 222 | 150 | 120 | 144 | 90 | 78 | 72 | 60 | 42 | 3600
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 33 | 46 | 45 | 47 | 45 | 44 | 41 | 38 | 35 | 24 | 19 | 23 | 14 | 12 | 12 | 9 | 7 | 23.75
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.4 | 0.36364 | 0.4 | 0.36 | 0.38235 | 0.375 | 0.38043 | 0.375 | 0.38095 | 0.37405 | 0.37302 | 0.38525 | 0.37391 | 0.37736 | 0.38144 | 0.37313 | 0.37736 | 0.375 | 0.38462 | 0.38235 | 0.36364 | 0.4 | 0.35 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 2063.71 | 2063.732 | 2063.752 | 2063.774 | 2063.799 | 2063.824 | 2063.858 | 2063.922 | 2064.014 | 2064.142 | 2064.268 | 2064.399 | 2064.525 | 2064.647 | 2064.762 | 2064.868 | 2064.965 | 2065.032 | 2065.085 | 2065.149 | 2065.188 | 2065.222 | 2065.255 | 2065.28 | 2065.3
|  | Показания счётчиков Q | 795.05 | 795.058 | 795.066 | 795.074 | 795.084 | 795.093 | 795.106 | 795.13 | 795.165 | 795.213 | 795.261 | 795.31 | 795.357 | 795.404 | 795.447 | 795.487 | 795.524 | 795.549 | 795.569 | 795.593 | 795.608 | 795.621 | 795.633 | 795.643 | 795.65
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7544 | 7.2532 | 7.8901 | 9.0753 | 8.9469 | 12.2806 | 23.0827 | 33.1442 | 45.6322 | 45.0077 | 46.6421 | 44.7178 | 43.474 | 40.7867 | 37.6374 | 34.4225 | 23.6434 | 18.729 | 22.5771 | 13.815 | 12.0233 | 11.6094 | 8.9022 | 6.9924 | 23.585 | 0.6948%
яч.125д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 72 | 96 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 104 | 96 | 64 | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 48 | 1360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 480
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.7083
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.44444 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.38462 | 0.33333 | 0.375 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.33333 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 139.8 | 139.804 | 139.808 | 139.811 | 139.815 | 139.819 | 139.823 | 139.827 | 139.836 | 139.848 | 139.859 | 139.871 | 139.882 | 139.894 | 139.905 | 139.918 | 139.93 | 139.938 | 139.943 | 139.947 | 139.951 | 139.955 | 139.96 | 139.964 | 139.97
|  | Показания счётчиков Q | 45.99 | 45.991 | 45.993 | 45.994 | 45.995 | 45.997 | 45.998 | 45.999 | 46.003 | 46.007 | 46.011 | 46.015 | 46.019 | 46.023 | 46.027 | 46.032 | 46.036 | 46.039 | 46.041 | 46.042 | 46.043 | 46.045 | 46.047 | 46.048 | 46.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.821 | 2.0078 | 1.4211 | 1.8529 | 2.0078 | 1.8547 | 1.8565 | 4.4217 | 5.6297 | 5.2094 | 5.6243 | 5.1894 | 5.6081 | 5.1845 | 6.1694 | 5.5921 | 3.7664 | 2.3739 | 1.8158 | 1.8176 | 1.9696 | 2.3739 | 1.8176 | 2.7827 | 3.3403 | 9.923%
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
|  | Показания счётчиков Q | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39 | 19638.39
|  | Показания счётчиков Q | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
|  | Показания счётчиков Q | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13922 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 258 | 204 | 258 | 228 | 174 | 156 | 204 | 228 | 258 | 318 | 228 | 270 | 288 | 216 | 216 | 246 | 228 | 204 | 156 | 198 | 204 | 216 | 186 | 258 | 5400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 132 | 168 | 156 | 108 | 108 | 132 | 150 | 168 | 204 | 156 | 174 | 192 | 138 | 144 | 162 | 150 | 132 | 102 | 132 | 132 | 138 | 126 | 168 | 3540
|  | I, А | ТИ | 18 | 14 | 18 | 16 | 12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 16 | 19 | 20 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 18 | 15.6667
|  | tgφ |  | 0.65116 | 0.64706 | 0.65116 | 0.68421 | 0.62069 | 0.69231 | 0.64706 | 0.65789 | 0.65116 | 0.64151 | 0.68421 | 0.64444 | 0.66667 | 0.63889 | 0.66667 | 0.65854 | 0.65789 | 0.64706 | 0.65385 | 0.66667 | 0.64706 | 0.63889 | 0.67742 | 0.65116 | 0.69231
|  | Показания счётчиков Р | 1860.92 | 1860.963 | 1860.997 | 1861.04 | 1861.078 | 1861.107 | 1861.133 | 1861.167 | 1861.205 | 1861.248 | 1861.301 | 1861.339 | 1861.384 | 1861.432 | 1861.468 | 1861.504 | 1861.545 | 1861.583 | 1861.617 | 1861.643 | 1861.676 | 1861.71 | 1861.746 | 1861.777 | 1861.82
|  | Показания счётчиков Q | 1343.76 | 1343.788 | 1343.81 | 1343.838 | 1343.864 | 1343.882 | 1343.9 | 1343.922 | 1343.947 | 1343.975 | 1344.009 | 1344.035 | 1344.064 | 1344.096 | 1344.119 | 1344.143 | 1344.17 | 1344.195 | 1344.217 | 1344.234 | 1344.256 | 1344.278 | 1344.301 | 1344.322 | 1344.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.8846 | 13.531 | 17.1448 | 15.4139 | 11.3824 | 10.5659 | 13.5571 | 15.1688 | 17.2612 | 21.1615 | 15.4737 | 17.8873 | 19.3124 | 14.3013 | 14.5123 | 16.4186 | 15.1543 | 13.492 | 10.3594 | 13.239 | 13.505 | 14.219 | 12.4866 | 17.0954 | 14.9803 | 4.381%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | счётч. | 168 | 168 | 144 | 144 | 150 | 144 | 126 | 282 | 552 | 378 | 456 | 294 | 510 | 468 | 720 | 324 | 282 | 240 | 180 | 156 | 168 | 144 | 156 | 126 | 6480 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 132 | 108 | 108 | 114 | 108 | 96 | 216 | 420 | 288 | 342 | 228 | 384 | 354 | 546 | 246 | 216 | 180 | 138 | 120 | 126 | 108 | 120 | 96 | 4920
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 20 | 39 | 27 | 32 | 21 | 36 | 33 | 51 | 23 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 19.125
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.78571 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.7619 | 0.76596 | 0.76087 | 0.7619 | 0.75 | 0.77551 | 0.75294 | 0.75641 | 0.75833 | 0.75926 | 0.76596 | 0.75 | 0.76667 | 0.76923 | 0.75 | 0.75 | 0.76923 | 0.7619 | 0.78571
|  | Показания счётчиков Р | 910.49 | 910.518 | 910.546 | 910.57 | 910.594 | 910.619 | 910.643 | 910.664 | 910.711 | 910.803 | 910.866 | 910.942 | 910.991 | 911.076 | 911.154 | 911.274 | 911.328 | 911.375 | 911.415 | 911.445 | 911.471 | 911.499 | 911.523 | 911.549 | 911.57
|  | Показания счётчиков Q | 561.55 | 561.571 | 561.593 | 561.611 | 561.629 | 561.648 | 561.666 | 561.682 | 561.718 | 561.788 | 561.836 | 561.893 | 561.931 | 561.995 | 562.054 | 562.145 | 562.186 | 562.222 | 562.252 | 562.275 | 562.295 | 562.316 | 562.334 | 562.354 | 562.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.5168 | 11.8978 | 10.0237 | 10.0431 | 10.4715 | 10.0237 | 8.8382 | 19.7431 | 38.8879 | 26.6172 | 31.9263 | 20.7184 | 35.6195 | 32.7407 | 50.5145 | 22.6759 | 19.7242 | 16.6581 | 12.6063 | 10.9495 | 11.6719 | 9.9852 | 10.939 | 8.7957 | 18.8995 | 1.179%
яч.146д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 672 | 640 | 600 | 592 | 568 | 736 | 880 | 1024 | 1056 | 1104 | 1064 | 984 | 992 | 960 | 920 | 976 | 1008 | 1128 | 1176 | 1192 | 1208 | 1176 | 920 | 824 | 22400 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 144 | 144 | 128 | 128 | 128 | 160 | 192 | 216 | 232 | 240 | 232 | 216 | 216 | 208 | 200 | 216 | 216 | 248 | 256 | 264 | 256 | 256 | 208 | 176 | 4880
|  | I, А | ТИ | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 44 | 52 | 61 | 63 | 66 | 63 | 59 | 59 | 57 | 55 | 58 | 60 | 67 | 70 | 71 | 72 | 70 | 55 | 49 | 55.5833
|  | tgφ |  | 0.21429 | 0.225 | 0.21333 | 0.21622 | 0.22535 | 0.21739 | 0.21818 | 0.21094 | 0.2197 | 0.21739 | 0.21805 | 0.21951 | 0.21774 | 0.21667 | 0.21739 | 0.22131 | 0.21429 | 0.21986 | 0.21769 | 0.22148 | 0.21192 | 0.21769 | 0.22609 | 0.21359 | 0.22609
|  | Показания счётчиков Р | 15089.58 | 15089.664 | 15089.744 | 15089.819 | 15089.893 | 15089.964 | 15090.056 | 15090.166 | 15090.294 | 15090.426 | 15090.564 | 15090.697 | 15090.82 | 15090.944 | 15091.064 | 15091.179 | 15091.301 | 15091.427 | 15091.568 | 15091.715 | 15091.864 | 15092.015 | 15092.162 | 15092.277 | 15092.38
|  | Показания счётчиков Q | 4517.46 | 4517.478 | 4517.496 | 4517.512 | 4517.528 | 4517.544 | 4517.564 | 4517.588 | 4517.615 | 4517.644 | 4517.674 | 4517.703 | 4517.73 | 4517.757 | 4517.783 | 4517.808 | 4517.835 | 4517.862 | 4517.893 | 4517.925 | 4517.958 | 4517.99 | 4518.022 | 4518.048 | 4518.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.6905 | 36.5309 | 34.1643 | 33.7938 | 32.3613 | 41.9432 | 50.2545 | 58.1666 | 60.6171 | 63.2806 | 60.9961 | 56.101 | 56.6454 | 54.8059 | 52.6318 | 55.7196 | 57.2417 | 64.1302 | 66.8931 | 67.9224 | 68.6321 | 66.7647 | 52.4244 | 46.7862 | 53.1874 | 4.311%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 300 | 246 | 264 | 246 | 264 | 282 | 354 | 438 | 564 | 564 | 636 | 558 | 546 | 546 | 528 | 546 | 528 | 528 | 516 | 528 | 528 | 456 | 402 | 372 | 10740 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 66 | 72 | 66 | 72 | 78 | 96 | 120 | 156 | 156 | 174 | 150 | 150 | 150 | 144 | 150 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 126 | 108 | 102 | 2940
|  | I, А | ТИ | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 36 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 26 | 23 | 21 | 25.4167
|  | tgφ |  | 0.28 | 0.26829 | 0.27273 | 0.26829 | 0.27273 | 0.2766 | 0.27119 | 0.27397 | 0.2766 | 0.2766 | 0.27358 | 0.26882 | 0.27473 | 0.27473 | 0.27273 | 0.27473 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27907 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27632 | 0.26866 | 0.27419 | 0.28
|  | Показания счётчиков Р | 5737.15 | 5737.2 | 5737.241 | 5737.285 | 5737.326 | 5737.37 | 5737.417 | 5737.476 | 5737.549 | 5737.643 | 5737.737 | 5737.843 | 5737.936 | 5738.027 | 5738.118 | 5738.206 | 5738.297 | 5738.385 | 5738.473 | 5738.559 | 5738.647 | 5738.735 | 5738.811 | 5738.878 | 5738.94
|  | Показания счётчиков Q | 1952.47 | 1952.484 | 1952.495 | 1952.507 | 1952.518 | 1952.53 | 1952.543 | 1952.559 | 1952.579 | 1952.605 | 1952.631 | 1952.66 | 1952.685 | 1952.71 | 1952.735 | 1952.759 | 1952.784 | 1952.808 | 1952.832 | 1952.856 | 1952.88 | 1952.904 | 1952.925 | 1952.943 | 1952.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.0854 | 14.1836 | 15.2384 | 14.2109 | 15.2091 | 16.2935 | 20.4648 | 25.2413 | 32.8082 | 32.7764 | 36.9322 | 32.1767 | 31.5927 | 31.5927 | 30.5947 | 31.5622 | 30.389 | 30.389 | 29.7753 | 30.4475 | 30.4182 | 26.2439 | 23.1355 | 21.4184 | 25.8408 | -1.669%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 26 | 28 | 32 | 20 | 22 | 26 | 38 | 32 | 70 | 58 | 38 | 58 | 54 | 52 | 48 | 48 | 70 | 64 | 48 | 22 | 32 | 20 | 28 | 26 | 960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 18 | 14 | 32 | 28 | 16 | 28 | 24 | 24 | 22 | 22 | 32 | 30 | 22 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 440
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7.5
|  | tgφ |  | 0.46154 | 0.42857 | 0.5 | 0.4 | 0.45455 | 0.46154 | 0.47368 | 0.4375 | 0.45714 | 0.48276 | 0.42105 | 0.48276 | 0.44444 | 0.46154 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45714 | 0.46875 | 0.45833 | 0.45455 | 0.4375 | 0.5 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 2826.65 | 2826.663 | 2826.677 | 2826.693 | 2826.703 | 2826.714 | 2826.727 | 2826.746 | 2826.762 | 2826.797 | 2826.826 | 2826.845 | 2826.874 | 2826.901 | 2826.927 | 2826.951 | 2826.975 | 2827.01 | 2827.042 | 2827.066 | 2827.077 | 2827.093 | 2827.103 | 2827.117 | 2827.13
|  | Показания счётчиков Q | 1383.03 | 1383.036 | 1383.042 | 1383.05 | 1383.054 | 1383.059 | 1383.065 | 1383.074 | 1383.081 | 1383.097 | 1383.111 | 1383.119 | 1383.133 | 1383.145 | 1383.157 | 1383.168 | 1383.179 | 1383.195 | 1383.21 | 1383.221 | 1383.226 | 1383.233 | 1383.238 | 1383.244 | 1383.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5885 | 1.7146 | 2.0156 | 1.2136 | 1.3602 | 1.6133 | 2.3782 | 1.9678 | 4.3027 | 3.6004 | 2.3027 | 3.5831 | 3.2939 | 3.1862 | 2.9375 | 2.9319 | 4.2615 | 3.9172 | 2.9207 | 1.3406 | 1.9376 | 1.2392 | 1.6867 | 1.5809 | 2.4531 | 67.29%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | счётч. | 786 | 642 | 636 | 606 | 588 | 702 | 840 | 1008 | 1158 | 1206 | 1146 | 1272 | 1308 | 1194 | 1044 | 1038 | 1038 | 1074 | 1314 | 1242 | 1392 | 1224 | 1212 | 870 | 24540 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 246 | 240 | 234 | 222 | 270 | 318 | 384 | 444 | 462 | 432 | 486 | 504 | 450 | 396 | 402 | 396 | 408 | 498 | 474 | 534 | 468 | 462 | 330 | 9360
|  | I, А | ТИ | 47 | 38 | 38 | 36 | 35 | 42 | 50 | 60 | 69 | 72 | 68 | 76 | 78 | 71 | 62 | 62 | 62 | 64 | 78 | 74 | 83 | 73 | 72 | 52 | 60.9167
|  | tgφ |  | 0.38168 | 0.38318 | 0.37736 | 0.38614 | 0.37755 | 0.38462 | 0.37857 | 0.38095 | 0.38342 | 0.38308 | 0.37696 | 0.38208 | 0.38532 | 0.37688 | 0.37931 | 0.38728 | 0.3815 | 0.37989 | 0.379 | 0.38164 | 0.38362 | 0.38235 | 0.38119 | 0.37931 | 0.38728
|  | Показания счётчиков Р | 6683.07 | 6683.201 | 6683.308 | 6683.414 | 6683.515 | 6683.613 | 6683.73 | 6683.87 | 6684.038 | 6684.231 | 6684.432 | 6684.623 | 6684.835 | 6685.053 | 6685.252 | 6685.426 | 6685.599 | 6685.772 | 6685.951 | 6686.17 | 6686.377 | 6686.609 | 6686.813 | 6687.015 | 6687.16
|  | Показания счётчиков Q | 2454.02 | 2454.07 | 2454.111 | 2454.151 | 2454.19 | 2454.227 | 2454.272 | 2454.325 | 2454.389 | 2454.463 | 2454.54 | 2454.612 | 2454.693 | 2454.777 | 2454.852 | 2454.918 | 2454.985 | 2455.051 | 2455.119 | 2455.202 | 2455.281 | 2455.37 | 2455.448 | 2455.525 | 2455.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.6703 | 38.6961 | 38.2977 | 36.5981 | 35.3751 | 42.3742 | 50.8002 | 60.7706 | 69.3307 | 72.1964 | 68.3991 | 75.7555 | 78.1346 | 70.9878 | 62.1196 | 61.8084 | 61.5116 | 63.6717 | 77.7279 | 73.7452 | 82.7062 | 72.624 | 71.8152 | 51.3708 | 60.9786 | -0.1017%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91
|  | Показания счётчиков Q | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.143д откл. | Винзавод | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 1768 | 1616 | 1488 | 1528 | 1720 | 1904 | 2336 | 2768 | 3104 | 3280 | 3240 | 3224 | 3144 | 3064 | 2896 | 3032 | 2944 | 3032 | 3072 | 3048 | 3048 | 2896 | 2048 | 1720 | 61920 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 480 | 440 | 400 | 416 | 464 | 520 | 632 | 752 | 840 | 896 | 880 | 872 | 848 | 832 | 792 | 816 | 800 | 824 | 832 | 832 | 824 | 784 | 560 | 464 | 16800
|  | I, А | ТИ | 101 | 92 | 85 | 87 | 98 | 109 | 133 | 158 | 177 | 187 | 185 | 184 | 179 | 175 | 165 | 173 | 168 | 173 | 175 | 174 | 174 | 165 | 117 | 98 | 147.1667
|  | tgφ |  | 0.27149 | 0.27228 | 0.26882 | 0.27225 | 0.26977 | 0.27311 | 0.27055 | 0.27168 | 0.27062 | 0.27317 | 0.2716 | 0.27047 | 0.26972 | 0.27154 | 0.27348 | 0.26913 | 0.27174 | 0.27177 | 0.27083 | 0.27297 | 0.27034 | 0.27072 | 0.27344 | 0.26977 | 0.27348
|  | Показания счётчиков Р | 4522.74 | 4522.961 | 4523.163 | 4523.349 | 4523.54 | 4523.755 | 4523.993 | 4524.285 | 4524.631 | 4525.019 | 4525.429 | 4525.834 | 4526.237 | 4526.63 | 4527.013 | 4527.375 | 4527.754 | 4528.122 | 4528.501 | 4528.885 | 4529.266 | 4529.647 | 4530.009 | 4530.265 | 4530.48
|  | Показания счётчиков Q | 1305.77 | 1305.83 | 1305.885 | 1305.935 | 1305.987 | 1306.045 | 1306.11 | 1306.189 | 1306.283 | 1306.388 | 1306.5 | 1306.61 | 1306.719 | 1306.825 | 1306.929 | 1307.028 | 1307.13 | 1307.23 | 1307.333 | 1307.437 | 1307.541 | 1307.644 | 1307.742 | 1307.812 | 1307.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 101.6276 | 94.2658 | 86.8081 | 89.2188 | 100.2689 | 111.1974 | 136.8722 | 161.598 | 179.7639 | 190.0794 | 187.5055 | 185.8081 | 181.5126 | 176.6345 | 167.0318 | 174.348 | 168.9124 | 174.1294 | 176.0474 | 175.2695 | 175.1532 | 166.2748 | 117.5549 | 98.3535 | 149.0098 | -1.252%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96
|  | Показания счётчиков Q | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 0.13949 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 360 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1717.7 | 1717.7 | 1717.7 | 1717.71 | 1717.71 | 1717.71 | 1717.71 | 1717.72 | 1717.72 | 1717.72 | 1717.73 | 1717.74 | 1717.75 | 1717.76 | 1717.77 | 1717.78 | 1717.79 | 1717.8 | 1717.81 | 1717.81 | 1717.81 | 1717.81 | 1717.82 | 1717.82 | 1717.82
|  | Показания счётчиков Q | 298 | 298 | 298 | 298 | 298.01 | 298.01 | 298.01 | 298.01 | 298.01 | 298.02 | 298.02 | 298.03 | 298.04 | 298.04 | 298.05 | 298.07 | 298.08 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.09 | 298.1 | 298.1 | 298.1 | 298.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 1.6902 | 1.6902 | 0 | 0 | 1.6968 | 0 | 1.6771 | 1.6771 | 2.3695 | 2.3603 | 1.6722 | 2.3603 | 3.732 | 2.3558 | 2.349 | 1.6626 | 0 | 0 | 1.6642 | 1.6626 | 0 | 0 | 1.2758 | #DIV/0!
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15 | 1080.15
|  | Показания счётчиков Q | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 312 | 264 | 264 | 248 | 280 | 280 | 360 | 392 | 384 | 392 | 344 | 368 | 360 | 344 | 376 | 384 | 360 | 392 | 432 | 440 | 480 | 432 | 360 | 312 | 8560 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 144 | 128 | 120 | 112 | 136 | 128 | 168 | 184 | 184 | 184 | 160 | 168 | 168 | 160 | 176 | 184 | 168 | 184 | 200 | 208 | 224 | 200 | 168 | 144 | 4000
|  | I, А | ТИ | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 26 | 22 | 19 | 21.6667
|  | tgφ |  | 0.46154 | 0.48485 | 0.45455 | 0.45161 | 0.48571 | 0.45714 | 0.46667 | 0.46939 | 0.47917 | 0.46939 | 0.46512 | 0.45652 | 0.46667 | 0.46512 | 0.46809 | 0.47917 | 0.46667 | 0.46939 | 0.46296 | 0.47273 | 0.46667 | 0.46296 | 0.46667 | 0.46154 | 0.48571
|  | Показания счётчиков Р | 2139.27 | 2139.309 | 2139.342 | 2139.375 | 2139.406 | 2139.441 | 2139.476 | 2139.521 | 2139.57 | 2139.618 | 2139.667 | 2139.71 | 2139.756 | 2139.801 | 2139.844 | 2139.891 | 2139.939 | 2139.984 | 2140.033 | 2140.087 | 2140.142 | 2140.202 | 2140.256 | 2140.301 | 2140.34
|  | Показания счётчиков Q | 697.95 | 697.968 | 697.984 | 697.999 | 698.013 | 698.03 | 698.046 | 698.067 | 698.09 | 698.113 | 698.136 | 698.156 | 698.177 | 698.198 | 698.218 | 698.24 | 698.263 | 698.284 | 698.307 | 698.332 | 698.358 | 698.386 | 698.411 | 698.432 | 698.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0623 | 16.5133 | 16.3378 | 15.3307 | 17.5201 | 17.345 | 22.4693 | 24.3967 | 23.8038 | 24.2079 | 21.1884 | 22.5058 | 22.1443 | 21.1068 | 23.0965 | 23.6438 | 21.9958 | 23.999 | 26.3324 | 26.9983 | 29.384 | 26.3829 | 21.9958 | 18.9712 | 21.9472 | -1.295%
| ТСН-3С | P, кВт | счётч. | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 25.2 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 2066.04 | 2066.05 | 2066.06 | 2066.07 | 2066.08 | 2066.09 | 2066.1 | 2066.11 | 2066.12 | 2066.13 | 2066.13 | 2066.14 | 2066.15 | 2066.16 | 2066.17 | 2066.18 | 2066.19 | 2066.2 | 2066.21 | 2066.22 | 2066.22 | 2066.23 | 2066.24 | 2066.24 | 2066.25
| ТСН-4С | P, кВт | счётч. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 61.2 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 852.58 | 852.6 | 852.62 | 852.64 | 852.66 | 852.68 | 852.7 | 852.72 | 852.74 | 852.77 | 852.79 | 852.81 | 852.84 | 852.85 | 852.87 | 852.89 | 852.91 | 852.93 | 852.95 | 852.97 | 852.99 | 853.02 | 853.04 | 853.07 | 853.09
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8883 | 8662 | 8711 | 8557 | 8737 | 9396 | 10585 | 12534 | 14776 | 15013 | 14601 | 14700 | 14758 | 14227 | 14256 | 13764 | 13351 | 13036 | 14265 | 13683 | 13251 | 13023 | 11282 | 9849 | 293840
|  | Q, кВАр |  | 3990 | 3768 | 3742 | 3888 | 3724 | 3818 | 4186 | 4758 | 5817 | 5472 | 5594 | 5351 | 5620 | 5428 | 5555 | 5232 | 5026 | 4850 | 4929 | 5126 | 4788 | 4802 | 4326 | 3930 | 113720
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 9.1718 | 3.7556 | 0.89875 | 0.26807 | 1.6104 | 0.88608 | 5.6595 | 5.0455 | 0.2969 | 1.8758 | 4.7554 | 2.9703 | 2.3942 | 4.9633 | 3.0204 | 2.5902 | 1.5413 | 4.9161 | -0.74153 | -1.3556 | 2.0621 | -1.1888 | 2.8252 | 5.389 | 2.6375
|  | Q, % |  | -7.2581 | -9.2174 | -11.369 | -17.8182 | -10.8333 | -4.3169 | 0.33333 | 5.5952 | -4.2473 | 5 | 4.3761 | 6.1228 | 1.4035 | 3.7589 | 0.44803 | 2.0225 | 2.0273 | 5.4581 | 7.1751 | -1.7063 | 4.4311 | -0.041667 | 1.2329 | 0.75758 | 0.24561
|  |  | Δ I | -2.211% | -2.593% | -2.273% | -2.515% | -2.247% | -2.277% | -1.642% | -2.146% | -1.125% | -0.9825% | -0.8696% | -0.5519% | -0.9923% | 0.1112% | -1.135% | -0.5903% | -1.597% | -1.829% | 0.2358% | -1.236% | -2.104% | -1.691% | -1.148% | -1.44% | -1.343%
|  |  | Δ Iрасч | 5.881% | 1.174% | -1.591% | -3.398% | -0.8338% | -0.5524% | 4.29% | 4.411% | -1.099% | 1.546% | 3.96% | 2.633% | 1.542% | 4.099% | 1.781% | 1.767% | 0.8362% | 4.274% | -0.5233% | -2.066% | 1.54% | -1.748% | 1.976% | 4.097% | 1.545%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 516 | 496 | 536 | 512 | 516 | 604 | 652 | 688 | 720 | 652 | 672 | 600 | 604 | 636 | 564 | 584 | 724 | 720 | 704 | 740 | 652 | 652 | 604 | 532 | 14880 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 184 | 196 | 192 | 192 | 224 | 240 | 256 | 268 | 244 | 248 | 224 | 220 | 236 | 212 | 216 | 268 | 268 | 260 | 276 | 240 | 244 | 224 | 196 | 5520
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 38 | 39 | 35 | 35 | 37 | 33 | 34 | 42 | 42 | 41 | 43 | 38 | 38 | 35 | 31 | 36.0833 | 21.16% | 31.59%
|  | tgφ |  | 0.37209 | 0.37097 | 0.36567 | 0.375 | 0.37209 | 0.37086 | 0.3681 | 0.37209 | 0.37222 | 0.37423 | 0.36905 | 0.37333 | 0.36424 | 0.37107 | 0.37589 | 0.36986 | 0.37017 | 0.37222 | 0.36932 | 0.37297 | 0.3681 | 0.37423 | 0.37086 | 0.36842 | 0.37589
|  | Показания счётчиков Р | 19633.29 | 19633.419 | 19633.543 | 19633.677 | 19633.805 | 19633.934 | 19634.085 | 19634.248 | 19634.42 | 19634.6 | 19634.763 | 19634.931 | 19635.081 | 19635.232 | 19635.391 | 19635.532 | 19635.678 | 19635.859 | 19636.039 | 19636.215 | 19636.4 | 19636.563 | 19636.726 | 19636.877 | 19637.01
|  | Показания счётчиков Q | 5324.74 | 5324.788 | 5324.834 | 5324.883 | 5324.931 | 5324.979 | 5325.035 | 5325.095 | 5325.159 | 5325.226 | 5325.287 | 5325.349 | 5325.405 | 5325.46 | 5325.519 | 5325.572 | 5325.626 | 5325.693 | 5325.76 | 5325.825 | 5325.894 | 5325.954 | 5326.015 | 5326.071 | 5326.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.6594 | 29.4602 | 31.8428 | 30.4507 | 30.5711 | 35.8737 | 38.802 | 40.6443 | 42.9479 | 38.7674 | 39.8505 | 35.46 | 35.6595 | 37.668 | 33.3923 | 34.4753 | 42.7032 | 42.4958 | 41.5519 | 43.8127 | 38.4307 | 38.5446 | 35.7017 | 31.3608 | 36.7136 | -1.747%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 516 | 496 | 536 | 512 | 516 | 604 | 652 | 688 | 720 | 652 | 672 | 600 | 604 | 636 | 564 | 584 | 724 | 720 | 704 | 740 | 652 | 652 | 604 | 532 |  | 496
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 192 | 184 | 196 | 192 | 192 | 224 | 240 | 256 | 268 | 244 | 248 | 224 | 220 | 236 | 212 | 216 | 268 | 268 | 260 | 276 | 240 | 244 | 224 | 196 |  | 184
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 550.5633 | 529.0293 | 570.7118 | 546.8162 | 550.5633 | 644.1987 | 694.769 | 734.0845 | 768.2604 | 696.1609 | 716.3016 | 640.4498 | 642.8188 | 678.3745 | 602.528 | 622.6652 | 772.0104 | 768.2604 | 750.4772 | 789.7949 | 694.769 | 696.1609 | 644.1987 | 566.9568 |  | 529.0293
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.41 | 10.38 | 10.35 | 10.44 | 10.34 | 10.38 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.42 | 10.45 | 10.44 | 10.43 | 10.45
яч.2д | Часово | P, кВт | счётч. | 238 | 238 | 218 | 198 | 238 | 258 | 336 | 358 | 356 | 298 | 316 | 258 | 278 | 258 | 238 | 258 | 356 | 298 | 296 | 338 | 298 | 296 | 258 | 238 | 6720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 380
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14.125
|  | tgφ |  | 0.058824 | 0.05042 | 0.06422 | 0.050505 | 0.058824 | 0.054264 | 0.059524 | 0.055866 | 0.05618 | 0.053691 | 0.056962 | 0.062016 | 0.05036 | 0.062016 | 0.05042 | 0.062016 | 0.05618 | 0.053691 | 0.060811 | 0.053254 | 0.060403 | 0.054054 | 0.054264 | 0.058824 | 0.06422
|  | Показания счётчиков Р | 4747.04 | 4747.159 | 4747.278 | 4747.387 | 4747.486 | 4747.605 | 4747.734 | 4747.902 | 4748.081 | 4748.259 | 4748.408 | 4748.566 | 4748.695 | 4748.834 | 4748.963 | 4749.082 | 4749.211 | 4749.389 | 4749.538 | 4749.686 | 4749.855 | 4750.004 | 4750.152 | 4750.281 | 4750.4
|  | Показания счётчиков Q | 1205.34 | 1205.347 | 1205.353 | 1205.36 | 1205.365 | 1205.372 | 1205.379 | 1205.389 | 1205.399 | 1205.409 | 1205.417 | 1205.426 | 1205.434 | 1205.441 | 1205.449 | 1205.455 | 1205.463 | 1205.473 | 1205.481 | 1205.49 | 1205.499 | 1205.508 | 1205.516 | 1205.523 | 1205.53
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2765 | 13.2704 | 12.1883 | 11.0401 | 13.2382 | 14.3885 | 18.7984 | 19.8524 | 19.9328 | 16.6187 | 17.6088 | 14.3122 | 15.4412 | 14.3535 | 13.2068 | 14.3122 | 19.723 | 16.5074 | 16.419 | 18.7766 | 16.5137 | 16.4126 | 14.3195 | 13.1876 | 15.5708 | -10.24%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 206 | 206 | 222 | 238 | 238 | 270 | 238 | 254 | 302 | 286 | 270 | 270 | 254 | 284 | 254 | 270 | 302 | 334 | 300 | 318 | 270 | 254 | 254 | 206 | 6300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 118 | 128 | 138 | 138 | 156 | 138 | 146 | 174 | 166 | 156 | 154 | 148 | 164 | 148 | 156 | 174 | 192 | 174 | 184 | 156 | 146 | 146 | 120 | 3640
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 17 | 16 | 16 | 13 | 16.5417
|  | tgφ |  | 0.58252 | 0.57282 | 0.57658 | 0.57983 | 0.57983 | 0.57778 | 0.57983 | 0.5748 | 0.57616 | 0.58042 | 0.57778 | 0.57037 | 0.58268 | 0.57746 | 0.58268 | 0.57778 | 0.57616 | 0.57485 | 0.58 | 0.57862 | 0.57778 | 0.5748 | 0.5748 | 0.58252 | 0.58268
|  | Показания счётчиков Р | 8770.62 | 8770.723 | 8770.826 | 8770.937 | 8771.056 | 8771.175 | 8771.31 | 8771.429 | 8771.556 | 8771.707 | 8771.85 | 8771.985 | 8772.12 | 8772.247 | 8772.389 | 8772.516 | 8772.651 | 8772.802 | 8772.969 | 8773.119 | 8773.278 | 8773.413 | 8773.54 | 8773.667 | 8773.77
|  | Показания счётчиков Q | 2924.12 | 2924.18 | 2924.239 | 2924.303 | 2924.372 | 2924.441 | 2924.519 | 2924.588 | 2924.661 | 2924.748 | 2924.831 | 2924.909 | 2924.986 | 2925.06 | 2925.142 | 2925.216 | 2925.294 | 2925.381 | 2925.477 | 2925.564 | 2925.656 | 2925.734 | 2925.807 | 2925.88 | 2925.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.276 | 13.2203 | 14.2979 | 15.3204 | 15.2762 | 17.3648 | 15.3648 | 16.221 | 19.4843 | 18.4149 | 17.3481 | 17.2099 | 16.3077 | 18.2101 | 16.2921 | 17.265 | 19.2792 | 21.31 | 19.2018 | 20.3808 | 17.2485 | 16.221 | 16.2366 | 13.1871 | 16.8308 | -1.748%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 200 | 2220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 800
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5833
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.11111 | 0.2 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 3342.19 | 3342.23 | 3342.27 | 3342.31 | 3342.35 | 3342.39 | 3342.43 | 3342.47 | 3342.52 | 3342.56 | 3342.6 | 3342.64 | 3342.69 | 3342.74 | 3342.78 | 3342.82 | 3342.87 | 3342.91 | 3342.95 | 3342.99 | 3343.03 | 3343.07 | 3343.11 | 3343.2 | 3343.3
|  | Показания счётчиков Q | 712.34 | 712.35 | 712.37 | 712.38 | 712.39 | 712.4 | 712.42 | 712.44 | 712.46 | 712.48 | 712.49 | 712.51 | 712.53 | 712.55 | 712.57 | 712.58 | 712.6 | 712.62 | 712.64 | 712.66 | 712.68 | 712.69 | 712.71 | 712.72 | 712.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5921 | 4.9808 | 4.601 | 4.5921 | 4.5789 | 4.9808 | 4.9953 | 5.9632 | 5.0001 | 4.5921 | 4.976 | 5.9632 | 5.9747 | 4.9665 | 4.5701 | 5.9632 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9522 | 4.9617 | 4.5613 | 4.9522 | 10.0371 | 11.282 | 5.4971 | 1.544%
яч.9д | Язель | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 605.06 | 605.068 | 605.076 | 605.084 | 605.092 | 605.1 | 605.108 | 605.115 | 605.123 | 605.131 | 605.139 | 605.147 | 605.155 | 605.163 | 605.171 | 605.179 | 605.187 | 605.195 | 605.203 | 605.21 | 605.218 | 605.226 | 605.234 | 605.242 | 605.25
|  | Показания счётчиков Q | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.891 | 0.891 | 0.89272 | 0.891 | 0.88843 | 0.891 | 0.78188 | 0.88588 | 0.89444 | 0.891 | 0.89014 | 0.88588 | 0.88758 | 0.88843 | 0.88673 | 0.88588 | 0.88503 | 0.88503 | 0.77514 | 0.88758 | 0.88503 | 0.88588 | 0.88673 | 0.88503 | 0.8791 | 12.09%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 28 | 33 | 37 | 37 | 27 | 33 | 27 | 27 | 43 | 55 | 39 | 39 | 46 | 43 | 30 | 38 | 36 | 33 | 33 | 27 | 27 | 33 | 27 | 62 | 860 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.24 | 33084.79 | 33084.87 | 33084.94 | 33085.01 | 33085.08 | 33085.15 | 33085.21 | ,33085,28 | 33085.34 | 33085.42 | 33085.5 | 33085.58 | 33085.66 | 33085.74 | 33085.82 | 33085.82
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 540 | 540 | 536 | 532 | 572 | 624 | 668 | 728 | 754 | 680 | 682 | 644 | 648 | 638 | 588 | 644 | 754 | 728 | 690 | 752 | 664 | 646 | 708 | 660 | 15620
|  | Q, кВАр |  | 154 | 170 | 162 | 168 | 172 | 210 | 198 | 206 | 234 | 202 | 214 | 210 | 202 | 220 | 180 | 212 | 234 | 248 | 232 | 242 | 194 | 202 | 180 | 174 | 4820
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.6512 | -8.871 | -1.3999e-09 | -3.9062 | -10.8527 | -3.3113 | -2.454 | -5.814 | -4.7222 | -4.2945 | -1.4881 | -7.3333 | -7.2848 | -0.31447 | -4.2553 | -10.274 | -4.1436 | -1.1111 | 1.9886 | -1.6216 | -1.8405 | 0.92025 | -17.2185 | -24.0602 | -4.9731
|  | Q, % |  | 19.7917 | 7.6087 | 17.3469 | 12.5 | 10.4167 | 6.25 | 17.5 | 19.5312 | 12.6866 | 17.2131 | 13.7097 | 6.25 | 8.1818 | 6.7797 | 15.0943 | 1.8519 | 12.6866 | 7.4627 | 10.7692 | 12.3188 | 19.1667 | 17.2131 | 19.6429 | 11.2245 | 12.6812
|  |  | Δ I | -3.333% | -6.897% | 0% | -3.333% | -10% | -5.714% | -2.632% | -2.5% | -2.381% | -2.632% | -2.564% | -5.714% | -5.714% | 0% | -3.03% | -5.882% | -2.381% | -2.381% | -2.439% | -2.326% | -2.632% | 0% | -2.857% | -3.226% | -3.233%
|  |  | Δ Iрасч | -4.489% | -9.852% | -0.4305% | -4.574% | -11.16% | -4.882% | -2.934% | -5.605% | -5.504% | -4.513% | -2.44% | -8.21% | -8.278% | -1.992% | -4.682% | -11.46% | -4.991% | -2.716% | 0.4903% | -2.725% | -2.024% | 0.1889% | -16.18% | -22.9% | -5.622%
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3868 | 3586 | 3470 | 3436 | 3510 | 3584 | 3876 | 4138 | 4310 | 4370 | 4266 | 4334 | 4130 | 4358 | 4342 | 4296 | 4386 | 4376 | 4346 | 4200 | 4302 | 4436 | 4280 | 3990 | 98190 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1744 | 1646 | 1624 | 1646 | 1650 | 1602 | 1556 | 1632 | 1956 | 2050 | 1980 | 2052 | 1800 | 2140 | 2150 | 1924 | 2028 | 1940 | 1824 | 1606 | 1690 | 1768 | 1792 | 1740 | 43540
|  | I, А | ТИ | 234 | 228 | 215 | 214 | 218 | 231 | 247 | 270 | 274 | 279 | 271 | 255 | 267 | 284 | 282 | 259 | 278 | 266 | 253 | 255 | 265 | 266 | 255 | 243 | 254.5417 | 23.81% | 30.34%
|  | tgφ |  | 0.45088 | 0.45901 | 0.46801 | 0.47905 | 0.47009 | 0.44699 | 0.40144 | 0.39439 | 0.45383 | 0.46911 | 0.46414 | 0.47347 | 0.43584 | 0.49105 | 0.49516 | 0.44786 | 0.46238 | 0.44333 | 0.4197 | 0.38238 | 0.39284 | 0.39856 | 0.41869 | 0.43609 | 0.49516
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 234.6981 | 218.2549 | 212.1245 | 210.7426 | 214.1256 | 216.9422 | 231.2506 | 245.3447 | 263.5726 | 268.7998 | 261.6511 | 265.2451 | 249.4412 | 269.5872 | 269.2946 | 260.623 | 267.2877 | 264.0179 | 259.7159 | 248.0133 | 254.6904 | 263.1378 | 256.1686 | 240.3175 | 247.7103 | 2.684%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3532 | 3322 | 3514 | 3606 | 3580 | 3508 | 3664 | 3558 | 4200 | 4556 | 4340 | 4498 | 4306 | 3894 | 4236 | 4126 | 3514 | 3408 | 3190 | 2952 | 3276 | 3352 | 3370 | 3438 | 88940 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1366 | 1134 | 1454 | 1472 | 1486 | 1446 | 1518 | 1206 | 1922 | 2124 | 1954 | 2198 | 1960 | 1560 | 2114 | 2084 | 1628 | 1592 | 1268 | 940 | 1280 | 1394 | 1586 | 1466 | 38152
|  | I, А | ТИ | 211 | 200 | 215 | 216 | 197 | 223 | 203 | 204 | 278 | 256 | 263 | 276 | 236 | 234 | 257 | 216 | 195 | 182 | 177 | 159 | 201 | 190 | 205 | 228 | 217.5833 | 19.36% | 31.42%
|  | tgφ |  | 0.38675 | 0.34136 | 0.41377 | 0.40821 | 0.41508 | 0.4122 | 0.4143 | 0.33895 | 0.45762 | 0.4662 | 0.45023 | 0.48866 | 0.45518 | 0.40062 | 0.49906 | 0.50509 | 0.46329 | 0.46714 | 0.39749 | 0.31843 | 0.39072 | 0.41587 | 0.47062 | 0.42641 | 0.50509
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 209.6731 | 194.3514 | 210.7601 | 215.8553 | 214.6124 | 210.4854 | 220.22 | 207.0143 | 258.2084 | 280.7394 | 266.0744 | 278.7885 | 261.9478 | 232.9273 | 263.6353 | 255.9319 | 213.6081 | 207.2718 | 189.1574 | 170.2262 | 194.179 | 200.2332 | 205.6276 | 206.738 | 223.6778 | -2.801%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 7400 | 6908 | 6984 | 7042 | 7090 | 7092 | 7540 | 7696 | 8510 | 8926 | 8606 | 8832 | 8436 | 8252 | 8578 | 8422 | 7900 | 7784 | 7536 | 7152 | 7578 | 7788 | 7650 | 7428 |  | 6908
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3110 | 2780 | 3078 | 3118 | 3136 | 3048 | 3074 | 2838 | 3878 | 4174 | 3934 | 4250 | 3760 | 3700 | 4264 | 4008 | 3656 | 3532 | 3092 | 2546 | 2970 | 3162 | 3378 | 3206 |  | 2546
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 8026.9608 | 7446.3994 | 7632.191 | 7701.4082 | 7752.5864 | 7719.2466 | 8142.5473 | 8202.6008 | 9351.9508 | 9853.7177 | 9462.5362 | 9801.3634 | 9236 | 9043.5338 | 9579.3413 | 9327.0653 | 8704.9604 | 8547.8465 | 8145.659 | 7591.6546 | 8139.225 | 8405.4261 | 8362.6183 | 8090.3412 |  | 7446.3994
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.38 | 10.38 | 10.39 | 10.45 | 10.44 | 10.41 | 10.4 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.47 | 10.4479
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.42 | 10.41 | 10.49 | 10.34 | 10.35 | 10.34 | 10.38 | 10.44 | 10.41 | 10.38 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.52 | 10.47 | 10.48 | 10.47 | 10.45 | 10.4346
яч.434д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 490.2 | 430.2 | 402.6 | 393.6 | 472.8 | 517.8 | 595.8 | 675.6 | 660.6 | 603 | 565.2 | 529.8 | 544.2 | 534 | 522 | 514.2 | 562.8 | 588.6 | 616.2 | 641.4 | 652.8 | 645.6 | 608.4 | 529.8 | 13297.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 209.4 | 208.8 | 200.4 | 199.8 | 200.4 | 210.6 | 224.4 | 243.6 | 241.2 | 233.4 | 234.6 | 234 | 241.8 | 243.6 | 232.2 | 238.8 | 245.4 | 253.8 | 253.8 | 250.8 | 246.6 | 233.4 | 228 | 216 | 5524.8
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 25 | 25 | 29 | 33 | 39 | 40 | 40 | 35 | 34 | 33 | 31 | 36 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 33.625
|  | tgφ |  | 0.42717 | 0.48536 | 0.49776 | 0.50762 | 0.42386 | 0.40672 | 0.37664 | 0.36057 | 0.36512 | 0.38706 | 0.41507 | 0.44168 | 0.44432 | 0.45618 | 0.44483 | 0.46441 | 0.43603 | 0.43119 | 0.41188 | 0.39102 | 0.37776 | 0.36152 | 0.37475 | 0.4077 | 0.50762
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.4854 | 26.451 | 24.8997 | 24.4162 | 28.3506 | 30.8906 | 35.25 | 39.6117 | 39.1625 | 36.0071 | 34.0453 | 32.0367 | 32.9713 | 32.5909 | 31.7538 | 31.3902 | 33.9616 | 35.3543 | 36.7221 | 37.9854 | 38.4525 | 37.8282 | 35.8701 | 31.5871 | 33.2114 | 1.23%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 31.2 | 30.6 | 33.6 | 32.4 | 31.2 | 30 | 33.6 | 31.8 | 31.8 | 32.4 | 33 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 33.6 | 33 | 30.6 | 32.4 | 34.8 | 35.4 | 32.4 | 33 | 35.4 | 36.6 | 784.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.8 | 31.8 | 33 | 31.2 | 33.6 | 29.4 | 33.6 | 31.2 | 34.8 | 34.2 | 30 | 30 | 32.4 | 30 | 30 | 33 | 30.6 | 31.2 | 32.4 | 30.6 | 30.6 | 34.8 | 31.8 | 33 | 765
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6667
|  | tgφ |  | 1.0192 | 1.0392 | 0.98214 | 0.96296 | 1.0769 | 0.98 | 1 | 0.98113 | 1.0943 | 1.0556 | 0.90909 | 0.9434 | 1 | 0.9434 | 0.89286 | 1 | 1 | 0.96296 | 0.93103 | 0.86441 | 0.94444 | 1.0545 | 0.89831 | 0.90164 | 1.0943
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4642 | 2.4411 | 2.6075 | 2.488 | 2.5314 | 2.3212 | 2.6309 | 2.4572 | 2.6252 | 2.6235 | 2.4812 | 2.4182 | 2.537 | 2.4275 | 2.5036 | 2.5839 | 2.3937 | 2.4809 | 2.62 | 2.5809 | 2.4557 | 2.6427 | 2.6271 | 2.7207 | 2.5276 | 5.213%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 428.4 | 326.4 | 334.8 | 298.8 | 348 | 314.4 | 350.4 | 414 | 580.8 | 686.4 | 632.4 | 602.4 | 390 | 591.6 | 608.4 | 514.8 | 529.2 | 448.8 | 450 | 375.6 | 392.4 | 408 | 423.6 | 418.8 | 10868.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 289.2 | 219.6 | 247.2 | 250.8 | 260.4 | 190.8 | 164.4 | 214.8 | 494.4 | 594 | 489.6 | 508.8 | 225.6 | 550.8 | 589.2 | 434.4 | 460.8 | 337.2 | 300 | 225.6 | 242.4 | 254.4 | 291.6 | 306 | 8142
|  | I, А | ТИ | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 18 | 22 | 33 | 51 | 48 | 40 | 26 | 38 | 41 | 48 | 38 | 36 | 30 | 26 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31.2083
|  | tgφ |  | 0.67507 | 0.67279 | 0.73835 | 0.83936 | 0.74828 | 0.60687 | 0.46918 | 0.51884 | 0.85124 | 0.86538 | 0.77419 | 0.84462 | 0.57846 | 0.93103 | 0.96844 | 0.84382 | 0.87075 | 0.75134 | 0.66667 | 0.60064 | 0.61774 | 0.62353 | 0.68839 | 0.73066 | 0.96844
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.5908 | 21.7605 | 23.0423 | 21.5784 | 23.9959 | 20.3233 | 21.4299 | 25.7251 | 42.4745 | 50.5493 | 44.4944 | 43.6164 | 24.9457 | 44.8831 | 47.0731 | 37.2948 | 38.8143 | 30.9624 | 29.8017 | 24.1663 | 25.4155 | 26.4946 | 28.3918 | 28.6357 | 31.4358 | -0.729%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 602 | 596.2 | 589.2 | 594.2 | 590.6 | 590 | 540.8 | 482 | 539 | 561.4 | 564 | 603.4 | 608.4 | 632 | 559.8 | 523.8 | 633 | 627.2 | 636.6 | 544 | 553.8 | 638 | 642.2 | 605.2 | 14056.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 447.8 | 434.2 | 423.2 | 422.4 | 430.4 | 435.8 | 386.6 | 300.6 | 343.2 | 362.6 | 361 | 439 | 436.2 | 445 | 416 | 403.4 | 445.6 | 454.6 | 465 | 379.6 | 410.4 | 444.2 | 451.6 | 418.4 | 9956.8
|  | I, А | ТИ | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 33 | 36 | 37 | 38 | 41 | 37 | 42 | 42 | 38 | 39 | 45 | 44 | 39 | 38 | 45 | 40 | 43 | 39 | 39.9167
|  | tgφ |  | 0.74385 | 0.72828 | 0.71826 | 0.71087 | 0.72875 | 0.73864 | 0.71487 | 0.62365 | 0.63673 | 0.64589 | 0.64007 | 0.72754 | 0.71696 | 0.70411 | 0.74312 | 0.77014 | 0.70395 | 0.72481 | 0.73044 | 0.69779 | 0.74106 | 0.69624 | 0.70321 | 0.69134 | 0.77014
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.5016 | 40.7972 | 40.1653 | 40.3262 | 40.3459 | 40.5342 | 36.8067 | 31.3315 | 35.5836 | 37.2168 | 37.2546 | 41.2755 | 41.4487 | 42.9194 | 38.7643 | 36.6052 | 42.8194 | 42.7251 | 43.4404 | 36.5877 | 37.9823 | 42.8376 | 43.3437 | 40.6197 | 39.718 | 0.4976%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 236 | 218.4 | 214.4 | 225.8 | 206 | 223.6 | 250.8 | 259 | 300.2 | 311.8 | 249.6 | 288.2 | 292.6 | 293.6 | 308.6 | 329 | 355.4 | 341 | 321 | 298.6 | 291.4 | 311 | 294.8 | 279.6 | 6700.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 7 | 5.2 | 4 | 13.6 | 9.4 | 10.6 | 7.8 | 12.8 | 21.4 | 52.6 | 17.8 | 32.8 | 19.2 | 21.2 | 51.2 | 60.4 | 79.4 | 81.6 | 71.8 | 49.8 | 40.6 | 60.8 | 49.6 | 33.4 | 814
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 18 | 19 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17.75
|  | tgφ |  | 0.029661 | 0.02381 | 0.018657 | 0.06023 | 0.045631 | 0.047406 | 0.0311 | 0.049421 | 0.071286 | 0.1687 | 0.071314 | 0.11381 | 0.065619 | 0.072207 | 0.16591 | 0.18359 | 0.22341 | 0.2393 | 0.22368 | 0.16678 | 0.13933 | 0.1955 | 0.16825 | 0.11946 | 0.2393
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.0599 | 12.0841 | 11.8728 | 12.5126 | 11.3848 | 12.3703 | 13.8928 | 14.3028 | 16.7598 | 17.6087 | 13.9215 | 16.0445 | 16.2353 | 16.3451 | 17.3865 | 18.5203 | 20.1433 | 19.3392 | 18.1253 | 16.6971 | 16.2122 | 17.4616 | 16.5043 | 15.5461 | 15.5971 | 12.13%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1000.2 | 1014.6 | 1011 | 1020.3 | 995.1 | 966 | 965.7 | 975.3 | 899.1 | 912.6 | 945 | 975 | 959.1 | 976.5 | 949.5 | 936.9 | 919.8 | 903 | 818.1 | 822 | 890.7 | 934.8 | 957.3 | 975 | 22722.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 337.8 | 337.5 | 335.7 | 347.4 | 343.2 | 321 | 313.5 | 333.9 | 300.3 | 307.8 | 324.3 | 324.9 | 325.2 | 323.4 | 324.6 | 322.8 | 315 | 304.8 | 252.9 | 256.5 | 309.3 | 331.5 | 329.4 | 328.5 | 7651.2
|  | I, А | ТИ | 61 | 66 | 61 | 55 | 58 | 56 | 61 | 62 | 53 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 57 | 57 | 53 | 47 | 49 | 52 | 56 | 61 | 58 | 57.875
|  | tgφ |  | 0.33773 | 0.33264 | 0.33205 | 0.34049 | 0.34489 | 0.3323 | 0.32463 | 0.34236 | 0.334 | 0.33728 | 0.34317 | 0.33323 | 0.33907 | 0.33118 | 0.34186 | 0.34454 | 0.34247 | 0.33754 | 0.30913 | 0.31204 | 0.34725 | 0.35462 | 0.34409 | 0.33692 | 0.35462
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.3955 | 59.1455 | 58.9815 | 59.619 | 58.1138 | 56.2527 | 56.2151 | 56.8588 | 52.7874 | 53.633 | 55.5835 | 56.847 | 56.0723 | 57.1182 | 55.7721 | 54.8662 | 53.779 | 52.5666 | 47.1849 | 47.4943 | 51.9556 | 54.6537 | 55.8925 | 56.8016 | 55.2746 | 4.493%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 870 | 766.8 | 681.6 | 672 | 676.8 | 750 | 942 | 1078.8 | 1023.6 | 997.2 | 988.8 | 1027.2 | 1042.8 | 999.6 | 973.2 | 915.6 | 940.8 | 1006.8 | 1082.4 | 1131.6 | 1160.4 | 1123.2 | 972 | 800.4 | 22623.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 303.6 | 300 | 279.6 | 276 | 274.8 | 298.8 | 331.2 | 370.8 | 368.4 | 349.2 | 352.8 | 372 | 385.2 | 368.4 | 360 | 331.2 | 316.8 | 333.6 | 327.6 | 332.4 | 321.6 | 307.2 | 285.6 | 279.6 | 7826.4
|  | I, А | ТИ | 47 | 43 | 39 | 40 | 40 | 49 | 57 | 63 | 59 | 60 | 59 | 61 | 58 | 57 | 59 | 54 | 56 | 60 | 62 | 66 | 66 | 60 | 49 | 42 | 54.4167
|  | tgφ |  | 0.34897 | 0.39124 | 0.41021 | 0.41071 | 0.40603 | 0.3984 | 0.35159 | 0.34372 | 0.35991 | 0.35018 | 0.3568 | 0.36215 | 0.36939 | 0.36855 | 0.36991 | 0.36173 | 0.33673 | 0.33135 | 0.30266 | 0.29374 | 0.27715 | 0.2735 | 0.29383 | 0.34933 | 0.41071
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.9695 | 45.5456 | 40.7901 | 40.1842 | 40.3278 | 44.6142 | 55.2858 | 62.919 | 60.581 | 58.8378 | 58.4073 | 60.4301 | 61.5502 | 59.1542 | 57.6729 | 53.909 | 54.9109 | 58.5001 | 62.3159 | 65.0515 | 66.3522 | 64.1653 | 55.9313 | 46.8076 | 55.2172 | -1.471%
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 49.3 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 21.1
|  | I, А | ТИ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | tgφ |  | 0.45 | 0.42857 | 0.38095 | 0.42857 | 0.4 | 0.42857 | 0.38095 | 0.42857 | 0.45 | 0.42105 | 0.42105 | 0.47368 | 0.42857 | 0.42105 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.40909 | 0.42857 | 0.47619 | 0.40909 | 0.47619 | 0.40909 | 0.42857 | 0.47619
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 209.7 | 199.8 | 197.1 | 191.4 | 188.7 | 186.9 | 202.8 | 214.5 | 263.4 | 258.9 | 287.1 | 273.3 | 249.3 | 301.5 | 400.2 | 500.7 | 417.3 | 407.1 | 371.4 | 352.8 | 326.4 | 339.9 | 344.4 | 341.1 | 7025.7 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 138 | 131.1 | 124.8 | 121.2 | 122.7 | 121.8 | 132.9 | 140.1 | 174.6 | 156.9 | 192 | 153 | 153.3 | 186.3 | 195.6 | 145.2 | 169.8 | 173.1 | 171.9 | 142.5 | 135.9 | 148.8 | 154.5 | 153.9 | 3639.9
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 16 | 15 | 23 | 33 | 13 | 32 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 | 17.875
|  | tgφ |  | 0.65808 | 0.65616 | 0.63318 | 0.63323 | 0.65024 | 0.65169 | 0.65533 | 0.65315 | 0.66287 | 0.60603 | 0.66876 | 0.55982 | 0.61492 | 0.61791 | 0.48876 | 0.28999 | 0.4069 | 0.4252 | 0.46284 | 0.40391 | 0.41636 | 0.43778 | 0.44861 | 0.45119 | 0.66876
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.8858 | 13.2185 | 12.9165 | 12.5313 | 12.4266 | 12.328 | 13.4247 | 14.1309 | 17.598 | 16.8584 | 19.215 | 17.3251 | 16.2039 | 19.6796 | 24.7578 | 28.8646 | 24.9204 | 24.3995 | 22.5512 | 20.9864 | 19.4824 | 20.4458 | 20.8395 | 20.6597 | 18.3187 | -2.482%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 15.9 | 13.8 | 15.9 | 14.7 | 15 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.5 | 327.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9 | 11.1 | 8.7 | 11.4 | 10.5 | 11.1 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 230.1
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | 0.77273 | 0.7619 | 0.7561 | 0.8 | 0.7561 | 0.7561 | 0.70732 | 0.68182 | 0.62222 | 0.63043 | 0.6087 | 0.64444 | 0.6383 | 0.69811 | 0.63043 | 0.71698 | 0.71429 | 0.74 | 0.68085 | 0.67391 | 0.69565 | 0.7234 | 0.7234 | 0.75556 | 0.8
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.92274 | 0.8762 | 0.85377 | 0.85004 | 0.85132 | 0.85214 | 0.83416 | 0.88118 | 0.88543 | 0.90846 | 0.89879 | 0.88838 | 0.92616 | 1.0767 | 0.90671 | 1.0832 | 0.99925 | 1.0292 | 0.93995 | 0.91786 | 0.92633 | 0.95894 | 0.96077 | 0.93414 | 0.92341 | -2116%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 518.7 | 513.6 | 521.1 | 560.4 | 566.7 | 534.6 | 523.2 | 507 | 502.8 | 510.3 | 535.8 | 547.5 | 531.9 | 526.5 | 538.5 | 494.4 | 466.5 | 452.1 | 451.8 | 437.7 | 429.9 | 447.3 | 456.6 | 462.3 | 12037.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 109.8 | 118.5 | 117.3 | 124.8 | 124.8 | 119.1 | 107.7 | 99.3 | 102 | 102 | 111.3 | 119.7 | 115.8 | 109.8 | 112.2 | 97.8 | 90.9 | 90.6 | 94.2 | 89.1 | 78.6 | 94.5 | 94.2 | 96.9 | 2520.9
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 28 | 27 | 22 | 29 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29.875
|  | tgφ |  | 0.21168 | 0.23072 | 0.2251 | 0.2227 | 0.22022 | 0.22278 | 0.20585 | 0.19586 | 0.20286 | 0.19988 | 0.20773 | 0.21863 | 0.21771 | 0.20855 | 0.20836 | 0.19782 | 0.19486 | 0.2004 | 0.2085 | 0.20356 | 0.18283 | 0.21127 | 0.20631 | 0.2096 | 0.23072
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.3554 | 29.1837 | 29.6022 | 31.8184 | 32.1285 | 30.3832 | 29.6608 | 28.4682 | 28.6805 | 29.0634 | 30.5921 | 31.209 | 30.1397 | 29.8639 | 30.6316 | 27.904 | 26.2142 | 25.4076 | 25.4311 | 24.5432 | 24.1276 | 25.2158 | 25.7392 | 26.1275 | 28.3955 | 4.952%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 234.4 | 214.6 | 204.8 | 214.8 | 223.4 | 228.6 | 246 | 299.2 | 341.2 | 310 | 336 | 301.8 | 250.2 | 235.4 | 219.2 | 205 | 180.6 | 178.2 | 185.2 | 207.6 | 218.6 | 216.8 | 189.8 | 184 | 5625.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.2 | 58 | 54 | 56.4 | 59 | 58.4 | 59 | 76.4 | 84.4 | 69.8 | 69.2 | 63.6 | 52 | 57 | 54.2 | 48.8 | 39.4 | 41.4 | 40.2 | 45.8 | 45 | 46 | 41.2 | 42.8 | 1324.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13.125
|  | tgφ |  | 0.26536 | 0.27027 | 0.26367 | 0.26257 | 0.2641 | 0.25547 | 0.23984 | 0.25535 | 0.24736 | 0.22516 | 0.20595 | 0.21074 | 0.20783 | 0.24214 | 0.24726 | 0.23805 | 0.21816 | 0.23232 | 0.21706 | 0.22062 | 0.20586 | 0.21218 | 0.21707 | 0.23261 | 0.27027
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.4273 | 12.3081 | 11.738 | 12.3078 | 12.7932 | 13.0885 | 14.047 | 17.0159 | 19.6489 | 17.7466 | 19.1776 | 17.1756 | 14.1489 | 13.4488 | 12.5743 | 11.6675 | 10.1955 | 10.0809 | 10.4428 | 11.6811 | 12.3217 | 12.224 | 10.7226 | 10.4496 | 13.3513 | -1.724%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 70 | 69.4 | 70 | 69.4 | 68.2 | 68.6 | 67.2 | 72.8 | 75.2 | 82.4 | 76.2 | 78.6 | 78.2 | 76.8 | 73.8 | 76 | 71.8 | 75 | 72.2 | 68 | 69.6 | 70.2 | 70.8 | 71.2 | 1741.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 17.2 | 16.2 | 9.6 | 5.2 | 11.6 | 6.6 | 32.6 | 32.4 | 36.8 | 20.8 | 34.4 | 34.2 | 32.8 | 23 | 30.4 | 17.8 | 33 | 27.6 | 10.6 | 18.8 | 25.6 | 27.2 | 29.6 | 559.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0833
|  | tgφ |  | 0.36571 | 0.24784 | 0.23143 | 0.13833 | 0.076246 | 0.1691 | 0.098214 | 0.4478 | 0.43085 | 0.4466 | 0.27297 | 0.43766 | 0.43734 | 0.42708 | 0.31165 | 0.4 | 0.24791 | 0.44 | 0.38227 | 0.15588 | 0.27011 | 0.36467 | 0.38418 | 0.41573 | 0.4478
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1268 | 3.9587 | 3.982 | 3.8828 | 3.787 | 3.8595 | 3.7494 | 4.3954 | 4.5775 | 5.04 | 4.4156 | 4.7779 | 4.7257 | 4.6371 | 4.3047 | 4.5321 | 4.0801 | 4.5151 | 4.2592 | 3.7815 | 3.9802 | 4.1214 | 4.1873 | 4.2652 | 4.2476 | -4.023%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 501.9 | 504.6 | 580.5 | 557.4 | 542.1 | 509.4 | 555.3 | 557.7 | 573 | 567.9 | 590.7 | 584.4 | 571.2 | 576.9 | 592.2 | 524.1 | 276.9 | 423 | 523.8 | 522 | 498 | 478.5 | 475.8 | 492.3 | 12579.6 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 135 | 130.8 | 169.8 | 162.3 | 151.8 | 134.1 | 155.7 | 155.1 | 159.3 | 153.9 | 164.4 | 157.5 | 154.2 | 162 | 162.6 | 142.8 | 49.5 | 111.9 | 140.4 | 137.7 | 130.2 | 121.8 | 125.1 | 140.4 | 3408.3
|  | I, А | ТИ | 25 | 31 | 29 | 29 | 25 | 30 | 30 | 31 | 29 | 32 | 31 | 32 | 29 | 33 | 30 | 11 | 19 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27.5
|  | tgφ |  | 0.26898 | 0.25922 | 0.29251 | 0.29117 | 0.28002 | 0.26325 | 0.28039 | 0.27811 | 0.27801 | 0.271 | 0.27831 | 0.26951 | 0.26996 | 0.28081 | 0.27457 | 0.27247 | 0.17876 | 0.26454 | 0.26804 | 0.26379 | 0.26145 | 0.25455 | 0.26293 | 0.28519 | 0.29251
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.7765 | 28.8617 | 33.5196 | 32.1742 | 31.1692 | 29.221 | 32.0232 | 31.8975 | 33.2471 | 32.8605 | 34.2768 | 33.7049 | 32.7579 | 33.2725 | 34.1985 | 30.0758 | 15.5148 | 24.1105 | 29.882 | 29.6631 | 28.418 | 27.2337 | 27.1611 | 28.317 | 30.0974 | -9.445%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | АСКУЭ | 766.8 | 759.6 | 773.4 | 740.4 | 705 | 631.8 | 525.9 | 634.5 | 658.5 | 773.1 | 712.5 | 828.6 | 842.7 | 750.6 | 701.1 | 802.8 | 690.6 | 634.5 | 619.8 | 560.7 | 673.8 | 718.8 | 726 | 764.7 | 16996.2 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 144.9 | 149.1 | 151.2 | 142.8 | 143.1 | 121.8 | 81.9 | 135 | 144.9 | 180.9 | 151.2 | 213.3 | 225.3 | 184.8 | 161.4 | 195.9 | 137.4 | 131.1 | 128.4 | 114 | 166.5 | 180.3 | 173.4 | 193.5 | 3752.1
|  | I, А | ТИ | 45 | 43 | 41 | 43 | 41 | 30 | 30 | 29 | 50 | 47 | 42 | 48 | 54 | 39 | 49 | 44 | 33 | 32 | 33 | 26 | 38 | 38 | 45 | 46 | 40.25
|  | tgφ |  | 0.18897 | 0.19629 | 0.1955 | 0.19287 | 0.20298 | 0.19278 | 0.15573 | 0.21277 | 0.22005 | 0.23399 | 0.21221 | 0.25742 | 0.26735 | 0.2462 | 0.23021 | 0.24402 | 0.19896 | 0.20662 | 0.20716 | 0.20332 | 0.24711 | 0.25083 | 0.23884 | 0.25304 | 0.26735
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.207 | 42.8596 | 43.6736 | 41.7895 | 39.8299 | 35.6936 | 29.5536 | 35.7457 | 37.6927 | 44.3429 | 40.7177 | 47.6469 | 48.2968 | 42.9231 | 40.0636 | 45.7531 | 38.8373 | 35.7016 | 34.8783 | 31.4387 | 38.3185 | 40.8743 | 41.2089 | 43.632 | 40.1949 | 0.1368%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 126 | 115.2 | 104.4 | 106.8 | 106.8 | 114 | 152.4 | 160.8 | 157.2 | 151.2 | 151.2 | 141.6 | 146.4 | 141.6 | 140.4 | 135.6 | 145.2 | 158.4 | 163.2 | 172.8 | 174 | 164.4 | 147.6 | 132 | 3409.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 62.4 | 64.8 | 60 | 62.4 | 61.2 | 61.2 | 62.4 | 68.4 | 66 | 66 | 67.2 | 68.4 | 69.6 | 69.6 | 68.4 | 70.8 | 75.6 | 76.8 | 78 | 70.8 | 68.4 | 70.8 | 69.6 | 67.2 | 1626
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.49524 | 0.5625 | 0.57471 | 0.58427 | 0.57303 | 0.53684 | 0.40945 | 0.42537 | 0.41985 | 0.43651 | 0.44444 | 0.48305 | 0.47541 | 0.49153 | 0.48718 | 0.52212 | 0.52066 | 0.48485 | 0.47794 | 0.40972 | 0.3931 | 0.43066 | 0.47154 | 0.50909 | 0.58427
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7849 | 7.3181 | 6.6734 | 6.8551 | 6.8153 | 7.1777 | 9.1442 | 9.6289 | 9.531 | 9.2138 | 9.2497 | 8.7571 | 8.9752 | 8.7611 | 8.697 | 8.4696 | 9.0292 | 9.7002 | 9.9672 | 10.2608 | 10.3219 | 9.8728 | 9.0093 | 8.1932 | 8.7253 | -15.69%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 132 | 133.2 | 128.4 | 126 | 126 | 127.2 | 118.8 | 115.2 | 122.4 | 158.4 | 169.2 | 166.8 | 122.4 | 158.4 | 156 | 159.6 | 159.6 | 160.8 | 150 | 142.8 | 145.2 | 141.6 | 146.4 | 147.6 | 3414 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.8 | 80.4 | 74.4 | 79.2 | 70.8 | 70.8 | 72 | 70.8 | 84 | 111.6 | 120 | 116.4 | 74.4 | 118.8 | 110.4 | 116.4 | 117.6 | 111.6 | 102 | 97.2 | 111.6 | 102 | 110.4 | 106.8 | 2306.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8.8333
|  | tgφ |  | 0.58182 | 0.6036 | 0.57944 | 0.62857 | 0.5619 | 0.5566 | 0.60606 | 0.61458 | 0.68627 | 0.70455 | 0.70922 | 0.69784 | 0.60784 | 0.75 | 0.70769 | 0.72932 | 0.73684 | 0.69403 | 0.68 | 0.68067 | 0.7686 | 0.72034 | 0.7541 | 0.72358 | 0.7686
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4555 | 8.6143 | 8.2243 | 8.2479 | 8.0022 | 8.0756 | 7.7135 | 7.4509 | 8.2988 | 10.8216 | 11.5961 | 11.3268 | 7.9307 | 10.9943 | 10.6426 | 10.9371 | 10.9345 | 10.7855 | 9.9955 | 9.4915 | 10.1105 | 9.6254 | 10.1231 | 10.0775 | 9.5198 | -7.772%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 57.6 | 62.4 | 50.4 | 45.6 | 48 | 48 | 49.2 | 50.4 | 61.2 | 72 | 67.2 | 72 | 70.8 | 75.6 | 69.6 | 80.4 | 69.6 | 62.4 | 51.6 | 49.2 | 58.8 | 60 | 56.4 | 64.8 | 1453.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 58.8 | 64.8 | 51.6 | 46.8 | 50.4 | 50.4 | 54 | 57.6 | 63.6 | 73.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 86.4 | 69.6 | 79.2 | 69.6 | 60 | 52.8 | 54 | 60 | 64.8 | 69.6 | 108 | 1550.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4.3333
|  | tgφ |  | 1.0208 | 1.0385 | 1.0238 | 1.0263 | 1.05 | 1.05 | 1.0976 | 1.1429 | 1.0392 | 1.0167 | 0.96429 | 0.95 | 1.0169 | 1.1429 | 1 | 0.98507 | 1 | 0.96154 | 1.0233 | 1.0976 | 1.0204 | 1.08 | 1.234 | 1.6667 | 1.6667
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5574 | 4.9808 | 3.9975 | 3.6213 | 3.8536 | 3.861 | 4.0564 | 4.2175 | 4.9342 | 5.7343 | 5.2187 | 5.5303 | 5.5909 | 6.3748 | 5.4813 | 6.2486 | 5.429 | 4.7701 | 4.0681 | 4.014 | 4.638 | 4.8709 | 4.9458 | 6.9668 | 4.915 | -13.42%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 901.2 | 733.2 | 901.2 | 939.6 | 964.8 | 997.2 | 1051.2 | 756 | 1144.8 | 1401.6 | 1262.4 | 1264.8 | 1264.8 | 1020 | 1317.6 | 1232.4 | 1028.4 | 897.6 | 613.2 | 427.2 | 609.6 | 715.2 | 834 | 850.8 | 23128.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 769.2 | 516 | 849.6 | 883.2 | 904.8 | 878.4 | 975.6 | 548.4 | 1042.8 | 1216.8 | 1111.2 | 1227.6 | 1114.8 | 769.2 | 1245.6 | 1204.8 | 873.6 | 942 | 601.2 | 290.4 | 572.4 | 686.4 | 861.6 | 670.8 | 20756.4
|  | I, А | ТИ | 66 | 55 | 75 | 74 | 69 | 87 | 65 | 50 | 103 | 84 | 104 | 104 | 70 | 80 | 93 | 70 | 58 | 49 | 41 | 22 | 55 | 56 | 55 | 79 | 69.3333
|  | tgφ |  | 0.85353 | 0.70376 | 0.94274 | 0.93997 | 0.93781 | 0.88087 | 0.92808 | 0.7254 | 0.9109 | 0.86815 | 0.88023 | 0.97059 | 0.8814 | 0.75412 | 0.94536 | 0.9776 | 0.84947 | 1.0495 | 0.98043 | 0.67978 | 0.93898 | 0.95973 | 1.0331 | 0.78843 | 1.0495
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 65.601 | 49.6407 | 68.6404 | 71.4663 | 73.2336 | 73.7192 | 79.6344 | 51.4643 | 86.5681 | 103.6605 | 94.0168 | 98.1539 | 93.3477 | 70.9369 | 100.9707 | 95.424 | 74.4255 | 71.699 | 47.3202 | 28.3829 | 46.1663 | 54.6756 | 66.2023 | 59.9295 | 71.8867 | -3.683%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 241.2 | 234 | 205.2 | 272.4 | 265.2 | 266.4 | 404.4 | 430.8 | 573.6 | 542.4 | 452.4 | 516 | 441.6 | 375.6 | 441.6 | 472.8 | 430.8 | 363.6 | 361.2 | 374.4 | 400.8 | 340.8 | 260.4 | 278.4 | 8946 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96 | 90 | 82.8 | 82.8 | 86.4 | 98.4 | 115.2 | 153.6 | 343.2 | 296.4 | 228 | 312 | 242.4 | 163.2 | 272.4 | 288 | 250.8 | 144 | 148.8 | 145.2 | 130.8 | 111.6 | 114 | 121.2 | 4117.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 17 | 20 | 28 | 30 | 27 | 25 | 29 | 22 | 21 | 24 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 16 | 15 | 14 | 20
|  | tgφ |  | 0.39801 | 0.38462 | 0.40351 | 0.30396 | 0.32579 | 0.36937 | 0.28487 | 0.35655 | 0.59833 | 0.54646 | 0.50398 | 0.60465 | 0.54891 | 0.4345 | 0.61685 | 0.60914 | 0.58217 | 0.39604 | 0.41196 | 0.38782 | 0.32635 | 0.32746 | 0.43779 | 0.43534 | 0.61685
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.3735 | 13.8812 | 12.2632 | 15.7785 | 15.443 | 15.7541 | 23.3484 | 25.2023 | 37.3673 | 34.5203 | 28.3207 | 33.5791 | 27.8915 | 22.7396 | 28.8938 | 30.6519 | 27.4945 | 21.5497 | 21.5261 | 22.0648 | 23.2761 | 19.7793 | 15.6937 | 16.7955 | 22.8412 | -14.21%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 7.8 | 24.6 | 19.2 | 22.8 | 6.6 | 6.6 | 6 | 9 | 21 | 24.6 | 24 | 24 | 24 | 23.4 | 23.4 | 24 | 328.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 9 | 22.2 | 22.8 | 27 | 6.6 | 9 | 6.6 | 8.4 | 24.6 | 34.8 | 35.4 | 36 | 34.2 | 34.8 | 34.2 | 34.8 | 423.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.70833
|  | tgφ |  | 1.125 | 1.4286 | 1.125 | 1.4286 | 0.77778 | 1 | 1.2857 | 1.25 | 1.1538 | 0.90244 | 1.1875 | 1.1842 | 1 | 1.3636 | 1.1 | 0.93333 | 1.1714 | 1.4146 | 1.475 | 1.5 | 1.425 | 1.4872 | 1.4615 | 1.45 | 1.5
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.40003 | 0.40551 | 0.40041 | 0.4059 | 0.37877 | 0.37657 | 0.37986 | 0.4234 | 0.66578 | 1.8506 | 1.6663 | 1.9679 | 0.51679 | 0.61972 | 0.49671 | 0.68163 | 1.784 | 2.3483 | 2.3567 | 2.3773 | 2.3067 | 2.313 | 2.2878 | 2.3383 | 1.2395 | -74.99%
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 112.3 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.8 | 92.5
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.80435 | 0.82979 | 0.82609 | 0.78723 | 0.82609 | 0.80851 | 0.80435 | 0.82979 | 0.81818 | 0.81395 | 0.81818 | 0.81818 | 0.82222 | 0.82609 | 0.81818 | 0.82222 | 0.82609 | 0.84783 | 0.84906 | 0.83333 | 0.82692 | 0.82692 | 0.86957 | 0.80851 | 0.86957
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.32685 | 0.33815 | 0.33067 | 0.3315 | 0.33035 | 0.33528 | 0.3278 | 0.33654 | 0.31781 | 0.30965 | 0.31781 | 0.31659 | 0.32256 | 0.33131 | 0.31659 | 0.32256 | 0.32909 | 0.33232 | 0.38312 | 0.38623 | 0.37253 | 0.37217 | 0.33655 | 0.33432 | 0.33576 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 2.09 | 2.1 | 2.27 | 2.77 | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.8 | 2.79 | 2.72 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.91 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 76.64 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7442.1 | 6946.4 | 7027.5 | 7084.3 | 7149.7 | 7128.4 | 7598.7 | 7740.2 | 8536.1 | 8977.6 | 8658 | 8875.8 | 8466.3 | 8327 | 8631.5 | 8482.5 | 7951.2 | 7806.9 | 7568 | 7209.1 | 7623.8 | 7831.9 | 7686.2 | 7478.9 | 188178.8
|  | Q, кВАр |  | 3325.5 | 2978.2 | 3294.1 | 3332.9 | 3350.5 | 3241.8 | 3303.1 | 3064.8 | 4122.8 | 4433.3 | 4145.8 | 4516 | 3993.8 | 3947 | 4498.4 | 4268.4 | 3825.4 | 3763 | 3339.4 | 2773.4 | 3168.7 | 3369.2 | 3557.7 | 3395.7 | 86987.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.56892 | -0.55588 | -0.62285 | -0.60068 | -0.84203 | -0.51325 | -0.77851 | -0.57432 | -0.3067 | -0.57809 | -0.60423 | -0.49592 | -0.35917 | -0.90887 | -0.62369 | -0.71836 | -0.6481 | -0.29419 | -0.42463 | -0.79838 | -0.60438 | -0.56369 | -0.4732 | -0.68525 | -0.56047
|  | Q, % |  | -6.9293 | -7.1295 | -7.0208 | -6.8922 | -6.8399 | -6.3583 | -7.4528 | -7.9915 | -6.3125 | -6.2123 | -5.3838 | -6.2588 | -6.2181 | -6.6757 | -5.4972 | -6.497 | -4.6335 | -6.5402 | -8.0013 | -8.9317 | -6.6902 | -6.5528 | -5.3197 | -5.917 | -6.4826
|  |  | Δ I | -0.8989% | -0.4673% | -1.86% | -1.86% | -5.542% | -0.4405% | -1.556% | -1.055% | -3.08% | -2.43% | -4.12% | -1.318% | -1.392% | -2.124% | -3.711% | 0.8421% | -2.537% | -1.786% | -2.326% | -0.4831% | -2.361% | -1.974% | -1.087% | -0.6369% | -1.871%
|  |  | Δ Iрасч | -2.888% | -2.332% | -3.236% | -3.305% | -3.457% | -2.874% | -3.391% | -2.133% | -2.986% | -3.138% | -2.968% | -3.414% | -2.661% | -3.215% | -3.458% | -3.61% | -2.853% | -3.095% | -2.833% | -2.327% | -2.733% | -2.731% | -2.935% | -2.676% | -2.982%
Сысольский РЭС
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 192 | 192 | 186 | 210 | 210 | 222 | 282 | 360 | 348 | 294 | 312 | 294 | 264 | 258 | 276 | 282 | 294 | 294 | 312 | 276 | 258 | 246 | 222 | 228 | 6312 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 84 | 90 | 84 | 96 | 96 | 102 | 126 | 162 | 156 | 138 | 138 | 138 | 114 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 144 | 126 | 120 | 108 | 102 | 102 | 2862
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14.5417 | 8.164% | 15.79%
|  | tgφ |  | 0.4375 | 0.46875 | 0.45161 | 0.45714 | 0.45714 | 0.45946 | 0.44681 | 0.45 | 0.44828 | 0.46939 | 0.44231 | 0.46939 | 0.43182 | 0.46512 | 0.45652 | 0.44681 | 0.44898 | 0.44898 | 0.46154 | 0.45652 | 0.46512 | 0.43902 | 0.45946 | 0.44737 | 0.46939
|  | Показания счетчиков Р | 5.554 | 5.586 | 5.618 | 5.649 | 5.684 | 5.719 | 5.756 | 5.803 | 5.863 | 5.921 | 5.97 | 6.022 | 6.071 | 6.115 | 6.158 | 6.204 | 6.251 | 6.3 | 6.349 | 6.401 | 6.447 | 6.49 | 6.531 | 6.568 | 6.606
|  | Показания счетчиков Q | 2.514 | 2.528 | 2.543 | 2.557 | 2.573 | 2.589 | 2.606 | 2.627 | 2.654 | 2.68 | 2.703 | 2.726 | 2.749 | 2.768 | 2.788 | 2.809 | 2.83 | 2.852 | 2.874 | 2.898 | 2.919 | 2.939 | 2.957 | 2.974 | 2.991
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.693 | 11.8083 | 11.4091 | 12.9081 | 12.9081 | 13.6841 | 17.1341 | 21.8156 | 21.3194 | 18.1559 | 19.0348 | 18.0165 | 15.8911 | 15.7845 | 16.8631 | 17.1341 | 17.8434 | 17.7414 | 18.9894 | 16.7025 | 15.7242 | 14.8467 | 13.4752 | 13.9632 | 16.0352 | -10.27%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 192 | 192 | 186 | 210 | 210 | 222 | 282 | 360 | 348 | 294 | 312 | 294 | 264 | 258 | 276 | 282 | 294 | 294 | 312 | 276 | 258 | 246 | 222 | 228 |  | 186
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 84 | 90 | 84 | 96 | 96 | 102 | 126 | 162 | 156 | 138 | 138 | 138 | 114 | 120 | 126 | 126 | 132 | 132 | 144 | 126 | 120 | 108 | 102 | 102 |  | 84
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 209.571 | 212.0472 | 204.0882 | 230.9026 | 230.9026 | 244.3113 | 308.8689 | 394.7708 | 381.366 | 324.7768 | 341.1569 | 324.7768 | 287.5622 | 284.5417 | 303.4007 | 308.8689 | 322.2732 | 322.2732 | 343.6277 | 303.4007 | 284.5417 | 268.6634 | 244.3113 | 249.7759 |  | 204.0882
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.42 | 10.46 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.5 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.34 |  | 10.4067
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.42 | 10.46 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.46 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.5 | 10.46 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.34 |  | 10.4067
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75 | 293.75
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | счётч. | 70 | 68 | 52 | 70 | 70 | 68 | 104 | 122 | 122 | 104 | 104 | 122 | 86 | 86 | 104 | 104 | 88 | 104 | 122 | 104 | 86 | 86 | 88 | 86 | 2220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7.69 | 7.725 | 7.759 | 7.785 | 7.82 | 7.855 | 7.889 | 7.941 | 8.002 | 8.063 | 8.115 | 8.167 | 8.228 | 8.271 | 8.314 | 8.366 | 8.418 | 8.462 | 8.514 | 8.575 | 8.627 | 8.67 | 8.713 | 8.757 | 8.8
|  | Показания счетчиков Q | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.9056 | 3.7867 | 2.9069 | 3.9132 | 3.9132 | 3.8088 | 5.7693 | 6.7419 | 6.8201 | 5.8139 | 5.8027 | 6.7678 | 4.7525 | 4.7707 | 5.7803 | 5.7693 | 4.8723 | 5.7253 | 6.7419 | 5.7253 | 4.7525 | 4.7525 | 4.8537 | 4.8076 | 5.1356 | 3.708%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | счётч. | 18 | 18 | 36 | 34 | 18 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.13 | 8.139 | 8.148 | 8.166 | 8.183 | 8.192 | 8.21 | 8.228 | 8.246 | 8.263 | 8.281 | 8.299 | 8.317 | 8.334 | 8.352 | 8.37 | 8.388 | 8.406 | 8.423 | 8.441 | 8.459 | 8.477 | 8.494 | 8.512 | 8.53
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0043 | 1.0024 | 2.0125 | 1.9007 | 1.0062 | 2.0164 | 1.997 | 1.9894 | 1.9007 | 2.0125 | 2.0086 | 1.997 | 1.8789 | 1.997 | 2.0009 | 1.997 | 1.9932 | 1.8717 | 1.9894 | 1.9818 | 1.9894 | 1.8789 | 1.9856 | 2.0125 | 1.851 | 1.279%
яч.9д | Семушино | P, кВт | счётч. | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 33 | 50 | 99 | 99 | 83 | 99 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 83 | 66 | 50 | 50 | 49 | 50 | 33 | 33 | 1390 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 17 | 16 | 24 | 16 | 25 | 48 | 49 | 40 | 49 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 40 | 32 | 25 | 24 | 24 | 25 | 16 | 16 | 680
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5
|  | tgφ |  | 0.48485 | 0.48485 | 0.51515 | 0.48485 | 0.48 | 0.48485 | 0.5 | 0.48485 | 0.49495 | 0.48193 | 0.49495 | 0.47761 | 0.48485 | 0.5 | 0.48485 | 0.5 | 0.48193 | 0.48485 | 0.5 | 0.48 | 0.4898 | 0.5 | 0.48485 | 0.48485 | 0.51515
|  | Показания счетчиков Р | 1.03 | 1.063 | 1.096 | 1.129 | 1.162 | 1.212 | 1.245 | 1.295 | 1.394 | 1.493 | 1.576 | 1.675 | 1.742 | 1.808 | 1.874 | 1.94 | 2.006 | 2.089 | 2.155 | 2.205 | 2.255 | 2.304 | 2.354 | 2.387 | 2.42
|  | Показания счетчиков Q | 3 | 3.016 | 3.032 | 3.049 | 3.065 | 3.089 | 3.105 | 3.13 | 3.178 | 3.227 | 3.267 | 3.316 | 3.348 | 3.38 | 3.413 | 3.445 | 3.478 | 3.518 | 3.55 | 3.575 | 3.599 | 3.623 | 3.648 | 3.664 | 3.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0462 | 2.0423 | 2.0752 | 2.0502 | 3.1005 | 2.0542 | 3.1011 | 6.08 | 6.1752 | 5.1506 | 6.1632 | 4.1189 | 4.0533 | 4.0934 | 4.0767 | 4.0934 | 5.1013 | 4.0379 | 3.0892 | 3.0532 | 3.0152 | 3.0892 | 2.0228 | 2.0502 | 3.5806 | -2.302%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | счётч. | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 54 | 54 | 56 | 54 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 38 | 36 | 36 | 1036 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 32 | 30 | 32 | 30 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 20 | 22 | 20 | 586
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.375
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.61111 | 0.52632 | 0.55556 | 0.55556 | 0.59259 | 0.55556 | 0.57143 | 0.55556 | 0.55556 | 0.61111 | 0.55556 | 0.52632 | 0.55556 | 0.61111 | 0.55556 | 0.55556 | 0.57143 | 0.55556 | 0.59259 | 0.55556 | 0.52632 | 0.61111 | 0.55556 | 0.61111
|  | Показания счетчиков Р | 4.706 | 4.724 | 4.742 | 4.761 | 4.779 | 4.797 | 4.824 | 4.851 | 4.879 | 4.906 | 4.924 | 4.942 | 4.96 | 4.979 | 4.997 | 5.015 | 5.033 | 5.06 | 5.088 | 5.115 | 5.142 | 5.169 | 5.188 | 5.206 | 5.224
|  | Показания счетчиков Q | 9.068 | 9.078 | 9.089 | 9.099 | 9.109 | 9.119 | 9.135 | 9.15 | 9.166 | 9.181 | 9.191 | 9.202 | 9.212 | 9.222 | 9.232 | 9.243 | 9.253 | 9.268 | 9.284 | 9.299 | 9.315 | 9.33 | 9.34 | 9.351 | 9.361
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2978 | 2.3495 | 2.4006 | 2.3022 | 2.3022 | 3.5158 | 3.4268 | 3.5643 | 3.4533 | 2.3022 | 2.354 | 2.2845 | 2.373 | 2.2845 | 2.3449 | 2.2845 | 3.4202 | 3.5507 | 3.4137 | 3.4555 | 3.4137 | 2.373 | 2.327 | 2.3022 | 2.754 | -15.96%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | счётч. | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 56 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 54 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 910 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.239 | 3.257 | 3.275 | 3.294 | 3.312 | 3.33 | 3.348 | 3.366 | 3.394 | 3.412 | 3.43 | 3.448 | 3.467 | 3.485 | 3.503 | 3.521 | 3.539 | 3.558 | 3.576 | 3.603 | 3.621 | 3.639 | 3.658 | 3.676 | 3.694
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.0086 | 2.0047 | 2.1243 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0164 | 1.997 | 3.0946 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0086 | 2.108 | 1.9894 | 1.997 | 2.0009 | 1.997 | 2.104 | 1.9818 | 2.9841 | 1.9818 | 1.9894 | 2.0999 | 1.9856 | 2.0125 | 2.1057 | -1.072%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76
| ТСН-3 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 193 | 191 | 197 | 209 | 210 | 227 | 280 | 369 | 345 | 295 | 311 | 299 | 260 | 260 | 278 | 278 | 299 | 296 | 316 | 280 | 261 | 246 | 229 | 227 | 6356
|  | Q, кВАр |  | 36 | 38 | 37 | 36 | 44 | 48 | 55 | 80 | 79 | 60 | 71 | 52 | 52 | 53 | 54 | 53 | 70 | 64 | 55 | 56 | 54 | 45 | 38 | 36 | 1266
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.52083 | 0.52083 | -5.914 | 0.47619 | -1.1369e-13 | -2.2523 | 0.70922 | -2.5 | 0.86207 | -0.34014 | 0.32051 | -1.7007 | 1.5152 | -0.77519 | -0.72464 | 1.4184 | -1.7007 | -0.68027 | -1.2821 | -1.4493 | -1.1628 | -5.5422e-13 | -3.1532 | 0.4386 | -0.69708
|  | Q, % |  | 57.1429 | 57.7778 | 55.9524 | 62.5 | 54.1667 | 52.9412 | 56.3492 | 50.6173 | 49.359 | 56.5217 | 48.5507 | 62.3188 | 54.386 | 55.8333 | 57.1429 | 57.9365 | 46.9697 | 51.5152 | 61.8056 | 55.5556 | 55 | 58.3333 | 62.7451 | 64.7059 | 55.7652
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | -9.091% | 0% | -8.333% | -14.29% | -31.25% | -11.11% | 0% | -12.5% | 0% | 6.25% | -7.143% | 0% | 5.882% | -6.25% | 0% | -5.882% | 0% | 6.25% | 0% | -8.333% | -8.333% | -4.298%
|  |  | Δ Iрасч | 3.681% | 5.274% | -0.9677% | 5.65% | 4.443% | 1.992% | 4.919% | 1.583% | 4.492% | 4.76% | 3.665% | 4.109% | 5.311% | 4.066% | 3.91% | 5.794% | 1.975% | 3.235% | 4.06% | 3.022% | 3.587% | 4.399% | 2.23% | 5.573% | 3.794%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 344 | 332 | 344 | 376 | 408 | 424 | 484 | 536 | 596 | 548 | 488 | 532 | 516 | 488 | 516 | 536 | 532 | 580 | 532 | 536 | 468 | 440 | 408 | 408 | 11372 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 124 | 116 | 124 | 132 | 148 | 152 | 172 | 192 | 212 | 196 | 172 | 192 | 184 | 172 | 184 | 192 | 188 | 208 | 192 | 188 | 168 | 156 | 148 | 144 | 4056
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 31 | 34 | 38 | 35 | 31 | 34 | 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 37 | 34 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 30.2083 | 14.07% | 25.3%
|  | tgφ |  | 0.36047 | 0.3494 | 0.36047 | 0.35106 | 0.36275 | 0.35849 | 0.35537 | 0.35821 | 0.3557 | 0.35766 | 0.35246 | 0.3609 | 0.35659 | 0.35246 | 0.35659 | 0.35821 | 0.35338 | 0.35862 | 0.3609 | 0.35075 | 0.35897 | 0.35455 | 0.36275 | 0.35294 | 0.36275
|  | Показания счетчиков Р | 7.322 | 7.408 | 7.491 | 7.577 | 7.671 | 7.773 | 7.879 | 8 | 8.134 | 8.283 | 8.42 | 8.542 | 8.675 | 8.804 | 8.926 | 9.055 | 9.189 | 9.322 | 9.467 | 9.6 | 9.734 | 9.851 | 9.961 | 10.063 | 10.165
|  | Показания счетчиков Q | 2.354 | 2.385 | 2.414 | 2.445 | 2.478 | 2.515 | 2.553 | 2.596 | 2.644 | 2.697 | 2.746 | 2.789 | 2.837 | 2.883 | 2.926 | 2.972 | 3.02 | 3.067 | 3.119 | 3.167 | 3.214 | 3.256 | 3.295 | 3.332 | 3.368
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.3238 | 19.5466 | 20.363 | 22.2341 | 24.2157 | 25.1312 | 28.3852 | 31.2837 | 35.2268 | 32.3475 | 28.7586 | 31.315 | 30.2736 | 28.6484 | 30.3898 | 31.5234 | 31.1213 | 33.9854 | 31.1955 | 31.2697 | 27.3735 | 25.6509 | 23.8474 | 24.094 | 27.8543 | 7.793%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14.8333
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 344 | 332 | 344 | 376 | 408 | 424 | 484 | 536 | 596 | 548 | 488 | 532 | 516 | 488 | 516 | 536 | 532 | 580 | 532 | 536 | 468 | 440 | 408 | 408 |  | 332
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 124 | 116 | 124 | 132 | 148 | 152 | 172 | 192 | 212 | 196 | 172 | 192 | 184 | 172 | 184 | 192 | 188 | 208 | 192 | 188 | 168 | 156 | 148 | 144 |  | 116
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 365.6665 | 351.6817 | 365.6665 | 398.4972 | 434.0138 | 450.422 | 513.6536 | 569.3505 | 632.582 | 581.9966 | 517.4244 | 565.5864 | 547.8248 | 517.4244 | 547.8248 | 569.3505 | 564.2411 | 616.1688 | 565.5864 | 568.0141 | 497.2404 | 466.8362 | 434.0138 | 432.6662 |  | 351.6817
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.46 | 10.52 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.38
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.54167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65 | 533.65
|  | Показания счетчиков Q | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54
|  | Показания счетчиков Q | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.12д | Чухлом | P, кВт | счётч. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 70 | 70 | 56 | 56 | 42 | 58 | 42 | 56 | 56 | 70 | 72 | 84 | 84 | 84 | 70 | 58 | 56 | 56 | 1478 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 52 | 52 | 40 | 42 | 30 | 42 | 30 | 42 | 42 | 50 | 52 | 62 | 62 | 62 | 50 | 42 | 40 | 42 | 1080
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.375
|  | tgφ |  | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.68966 | 0.74286 | 0.74286 | 0.71429 | 0.75 | 0.71429 | 0.72414 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.71429 | 0.72222 | 0.7381 | 0.7381 | 0.7381 | 0.71429 | 0.72414 | 0.71429 | 0.75 | 0.75
|  | Показания счетчиков Р | 6.292 | 6.32 | 6.348 | 6.376 | 6.404 | 6.432 | 6.461 | 6.496 | 6.531 | 6.559 | 6.587 | 6.608 | 6.637 | 6.658 | 6.686 | 6.714 | 6.749 | 6.785 | 6.827 | 6.869 | 6.911 | 6.946 | 6.975 | 7.003 | 7.031
|  | Показания счетчиков Q | 8.76 | 8.781 | 8.801 | 8.822 | 8.842 | 8.863 | 8.883 | 8.909 | 8.935 | 8.955 | 8.976 | 8.991 | 9.012 | 9.027 | 9.048 | 9.069 | 9.094 | 9.12 | 9.151 | 9.182 | 9.213 | 9.238 | 9.259 | 9.279 | 9.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8906 | 3.825 | 3.8981 | 3.8397 | 3.9056 | 3.9311 | 4.8188 | 4.7914 | 3.8323 | 3.8906 | 2.8687 | 3.9649 | 2.8523 | 3.8757 | 3.8832 | 4.7629 | 4.8986 | 5.7585 | 5.7585 | 5.7475 | 4.7357 | 3.9347 | 3.7813 | 3.8981 | 4.2227 | 3.482%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 58 | 40 | 40 | 60 | 40 | 38 | 40 | 60 | 40 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 58 | 40 | 40 | 1148 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 334
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 0.3 | 0.3 | 0.26316 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27586 | 0.3 | 0.3 | 0.26667 | 0.3 | 0.31579 | 0.3 | 0.26667 | 0.3 | 0.31034 | 0.26667 | 0.3 | 0.31034 | 0.26667 | 0.3 | 0.27586 | 0.3 | 0.3 | 0.31579
|  | Показания счетчиков Р | 1.109 | 1.129 | 1.149 | 1.168 | 1.188 | 1.208 | 1.228 | 1.257 | 1.277 | 1.297 | 1.327 | 1.347 | 1.366 | 1.386 | 1.416 | 1.436 | 1.465 | 1.495 | 1.525 | 1.554 | 1.584 | 1.614 | 1.643 | 1.663 | 1.683
|  | Показания счетчиков Q | 2.486 | 2.492 | 2.498 | 2.503 | 2.509 | 2.515 | 2.521 | 2.529 | 2.535 | 2.541 | 2.549 | 2.555 | 2.561 | 2.567 | 2.575 | 2.581 | 2.59 | 2.598 | 2.607 | 2.616 | 2.624 | 2.633 | 2.641 | 2.647 | 2.653
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.3211 | 2.3211 | 2.1882 | 2.3301 | 2.3301 | 2.3301 | 3.3249 | 2.2946 | 2.3256 | 3.4514 | 2.3211 | 2.2064 | 2.3078 | 3.4381 | 2.3166 | 3.3624 | 3.425 | 3.4551 | 3.3496 | 3.4185 | 3.4485 | 3.3059 | 2.2946 | 2.3256 | 2.758 | -14.12%
яч.9д | Ясног | P, кВт | счётч. | 68 | 40 | 56 | 52 | 68 | 68 | 84 | 108 | 120 | 108 | 96 | 108 | 96 | 80 | 80 | 96 | 96 | 120 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 56 | 2048 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 32 | 48 | 48 | 56 | 60 | 68 | 96 | 104 | 92 | 80 | 96 | 80 | 72 | 68 | 84 | 80 | 104 | 84 | 80 | 80 | 72 | 68 | 48 | 1760
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6.2917
|  | tgφ |  | 0.88235 | 0.8 | 0.85714 | 0.92308 | 0.82353 | 0.88235 | 0.80952 | 0.88889 | 0.86667 | 0.85185 | 0.83333 | 0.88889 | 0.83333 | 0.9 | 0.85 | 0.875 | 0.83333 | 0.86667 | 0.875 | 0.83333 | 0.83333 | 0.9 | 0.85 | 0.85714 | 0.92308
|  | Показания счетчиков Р | 2.806 | 2.823 | 2.833 | 2.847 | 2.86 | 2.877 | 2.894 | 2.915 | 2.942 | 2.972 | 2.999 | 3.023 | 3.05 | 3.074 | 3.094 | 3.114 | 3.138 | 3.162 | 3.192 | 3.216 | 3.24 | 3.264 | 3.284 | 3.304 | 3.318
|  | Показания счетчиков Q | 5.92 | 5.935 | 5.943 | 5.955 | 5.967 | 5.981 | 5.996 | 6.013 | 6.037 | 6.063 | 6.086 | 6.106 | 6.13 | 6.15 | 6.168 | 6.185 | 6.206 | 6.226 | 6.252 | 6.273 | 6.293 | 6.313 | 6.331 | 6.348 | 6.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0404 | 2.8471 | 4.1073 | 3.9484 | 4.915 | 5.0598 | 5.9723 | 7.9397 | 8.8429 | 7.8853 | 6.9455 | 8.0005 | 6.9057 | 5.9591 | 5.8245 | 7.0628 | 6.8925 | 8.7585 | 7.0358 | 6.8794 | 6.8794 | 5.9138 | 5.7691 | 4.1073 | 6.2288 | 0.9985%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 84 | 100 | 100 | 132 | 134 | 100 | 150 | 132 | 200 | 200 | 168 | 182 | 200 | 200 | 200 | 168 | 166 | 132 | 134 | 150 | 134 | 132 | 134 | 150 | 3582 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 26 | 24 | 34 | 32 | 26 | 38 | 32 | 50 | 50 | 42 | 46 | 48 | 50 | 50 | 42 | 42 | 32 | 34 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 892
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.9583
|  | tgφ |  | 0.2381 | 0.26 | 0.24 | 0.25758 | 0.23881 | 0.26 | 0.25333 | 0.24242 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25275 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25301 | 0.24242 | 0.25373 | 0.25333 | 0.23881 | 0.25758 | 0.23881 | 0.25333 | 0.26
|  | Показания счетчиков Р | 3.893 | 3.935 | 3.985 | 4.035 | 4.101 | 4.168 | 4.218 | 4.293 | 4.359 | 4.459 | 4.559 | 4.643 | 4.734 | 4.834 | 4.934 | 5.034 | 5.118 | 5.201 | 5.267 | 5.334 | 5.409 | 5.476 | 5.542 | 5.609 | 5.684
|  | Показания счетчиков Q | 7.842 | 7.852 | 7.865 | 7.877 | 7.894 | 7.91 | 7.923 | 7.942 | 7.958 | 7.983 | 8.008 | 8.029 | 8.052 | 8.076 | 8.101 | 8.126 | 8.147 | 8.168 | 8.184 | 8.201 | 8.22 | 8.236 | 8.253 | 8.269 | 8.288
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7993 | 5.7428 | 5.7269 | 7.6053 | 7.6867 | 5.765 | 8.5511 | 7.463 | 11.4802 | 11.4582 | 9.6249 | 10.3937 | 11.3661 | 11.4143 | 11.4362 | 9.588 | 9.4444 | 7.4915 | 7.6251 | 8.5185 | 7.5843 | 7.4896 | 7.5698 | 8.617 | 8.5184 | 4.911%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | счётч. | 52 | 40 | 54 | 66 | 66 | 80 | 78 | 92 | 94 | 92 | 80 | 78 | 80 | 66 | 80 | 78 | 94 | 106 | 104 | 80 | 80 | 66 | 52 | 80 | 1838 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 36 | 50 | 60 | 62 | 74 | 74 | 84 | 86 | 86 | 74 | 74 | 74 | 62 | 72 | 74 | 86 | 98 | 98 | 74 | 74 | 62 | 48 | 74 | 1706
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5.7917
|  | tgφ |  | 0.96154 | 0.9 | 0.92593 | 0.90909 | 0.93939 | 0.925 | 0.94872 | 0.91304 | 0.91489 | 0.93478 | 0.925 | 0.94872 | 0.925 | 0.93939 | 0.9 | 0.94872 | 0.91489 | 0.92453 | 0.94231 | 0.925 | 0.925 | 0.93939 | 0.92308 | 0.925 | 0.96154
|  | Показания счетчиков Р | 4.777 | 4.803 | 4.823 | 4.85 | 4.883 | 4.916 | 4.956 | 4.995 | 5.041 | 5.088 | 5.134 | 5.174 | 5.213 | 5.253 | 5.286 | 5.326 | 5.365 | 5.412 | 5.465 | 5.517 | 5.557 | 5.597 | 5.63 | 5.656 | 5.696
|  | Показания счетчиков Q | 0.48 | 0.505 | 0.523 | 0.548 | 0.578 | 0.609 | 0.646 | 0.683 | 0.725 | 0.768 | 0.811 | 0.848 | 0.885 | 0.922 | 0.953 | 0.989 | 1.026 | 1.069 | 1.118 | 1.167 | 1.204 | 1.241 | 1.272 | 1.296 | 1.333
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0095 | 2.991 | 4.0982 | 4.9767 | 5.0524 | 6.0804 | 5.9416 | 6.8452 | 7.0948 | 6.9996 | 6.057 | 5.953 | 6.0222 | 5.0137 | 5.9706 | 5.953 | 7.0271 | 7.9624 | 7.8817 | 5.9993 | 5.9993 | 4.9756 | 3.8884 | 6.0686 | 5.7859 | 0.09985%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | счётч. | 36 | 34 | 36 | 34 | 52 | 54 | 70 | 104 | 88 | 70 | 52 | 54 | 52 | 52 | 54 | 52 | 52 | 70 | 70 | 70 | 54 | 52 | 34 | 36 | 1332 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 18 | 26 | 38 | 32 | 26 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 26 | 24 | 26 | 20 | 18 | 14 | 12 | 484
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.1667
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.35294 | 0.38889 | 0.35294 | 0.38462 | 0.33333 | 0.37143 | 0.36538 | 0.36364 | 0.37143 | 0.34615 | 0.37037 | 0.38462 | 0.34615 | 0.37037 | 0.34615 | 0.38462 | 0.37143 | 0.34286 | 0.37143 | 0.37037 | 0.34615 | 0.41176 | 0.33333 | 0.41176
|  | Показания счетчиков Р | 8.676 | 8.694 | 8.711 | 8.729 | 8.746 | 8.772 | 8.799 | 8.834 | 8.886 | 8.93 | 8.965 | 8.991 | 9.018 | 9.044 | 9.07 | 9.097 | 9.123 | 9.149 | 9.184 | 9.219 | 9.254 | 9.281 | 9.307 | 9.324 | 9.342
|  | Показания счетчиков Q | 2.618 | 2.624 | 2.63 | 2.637 | 2.643 | 2.653 | 2.662 | 2.675 | 2.694 | 2.71 | 2.723 | 2.732 | 2.742 | 2.752 | 2.761 | 2.771 | 2.78 | 2.79 | 2.803 | 2.815 | 2.828 | 2.838 | 2.847 | 2.854 | 2.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1091 | 2.004 | 2.151 | 2.0117 | 3.1085 | 3.1759 | 4.1265 | 6.0839 | 5.2144 | 4.1503 | 3.0584 | 3.1883 | 3.0788 | 3.0467 | 3.1944 | 3.0467 | 3.0729 | 4.1186 | 4.0815 | 4.1108 | 3.1701 | 3.0235 | 2.0203 | 2.1132 | 3.2692 | -3.237%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.7 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 1.81 | 1.87 | 1.95 | 2.05 | 2.1 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | 2.4 | 2.48 | 2.56 | 2.64 | 2.72 | 2.8 | 2.88
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 336 | 310 | 340 | 380 | 416 | 400 | 510 | 546 | 598 | 586 | 478 | 518 | 510 | 514 | 510 | 522 | 540 | 572 | 546 | 540 | 494 | 446 | 396 | 418 | 11426
|  | Q, кВАр |  | 196 | 158 | 188 | 206 | 224 | 230 | 274 | 314 | 324 | 312 | 256 | 290 | 264 | 260 | 264 | 286 | 296 | 340 | 320 | 296 | 274 | 244 | 214 | 226 | 6256
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.3256 | 6.6265 | 1.1628 | -1.0638 | -1.9608 | 5.6604 | -5.3719 | -1.8657 | -0.33557 | -6.9343 | 2.0492 | 2.6316 | 1.1628 | -5.3279 | 1.1628 | 2.6119 | -1.5038 | 1.3793 | -2.6316 | -0.74627 | -5.5556 | -1.3636 | 2.9412 | -2.451 | -0.47485
|  | Q, % |  | -58.0645 | -36.2069 | -51.6129 | -56.0606 | -51.3514 | -51.3158 | -59.3023 | -63.5417 | -52.8302 | -59.1837 | -48.8372 | -51.0417 | -43.4783 | -51.1628 | -43.4783 | -48.9583 | -57.4468 | -63.4615 | -66.6667 | -57.4468 | -63.0952 | -56.4103 | -44.5946 | -56.9444 | -54.2406
|  |  | Δ I | -4.545% | 4.762% | 0% | -4.167% | -7.692% | 3.704% | -6.452% | -8.824% | -5.263% | -14.29% | 0% | 0% | -3.03% | -6.452% | 0% | -2.941% | -5.882% | -5.405% | -8.824% | -2.941% | -10% | -7.143% | -3.846% | -3.846% | -4.552%
|  |  | Δ Iрасч | -9.083% | -0.9434% | -8.872% | -11.14% | -11.49% | -4.819% | -15.32% | -13.21% | -10.12% | -16.97% | -7.361% | -7.638% | -7.463% | -14.31% | -7.356% | -7.145% | -11.69% | -10.47% | -14.54% | -10.89% | -16.23% | -11.67% | -6.19% | -12.6% | -10.51%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 176 | 152 | 152 | 144 | 184 | 192 | 208 | 192 | 272 | 216 | 224 | 240 | 208 | 224 | 192 | 224 | 256 | 256 | 232 | 240 | 240 | 208 | 176 | 152 | 4960 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 96 | 88 | 80 | 80 | 96 | 112 | 112 | 104 | 152 | 120 | 120 | 136 | 112 | 120 | 112 | 120 | 144 | 136 | 128 | 136 | 128 | 112 | 104 | 80 | 2728
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13.0833 | 6.589% | 12.46%
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.57895 | 0.52632 | 0.55556 | 0.52174 | 0.58333 | 0.53846 | 0.54167 | 0.55882 | 0.55556 | 0.53571 | 0.56667 | 0.53846 | 0.53571 | 0.58333 | 0.53571 | 0.5625 | 0.53125 | 0.55172 | 0.56667 | 0.53333 | 0.53846 | 0.59091 | 0.52632 | 0.59091
|  | Показания счетчиков Р | 9.283 | 9.305 | 9.324 | 9.343 | 9.361 | 9.384 | 9.408 | 9.434 | 9.458 | 9.492 | 9.519 | 9.547 | 9.577 | 9.603 | 9.631 | 9.655 | 9.683 | 9.715 | 9.747 | 9.776 | 9.806 | 9.836 | 9.862 | 9.884 | 9.903
|  | Показания счетчиков Q | 3.171 | 3.183 | 3.194 | 3.204 | 3.214 | 3.226 | 3.24 | 3.254 | 3.267 | 3.286 | 3.301 | 3.316 | 3.333 | 3.347 | 3.362 | 3.376 | 3.391 | 3.409 | 3.426 | 3.442 | 3.459 | 3.475 | 3.489 | 3.502 | 3.512
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1642 | 9.7619 | 9.5469 | 9.1734 | 11.5572 | 12.402 | 13.0548 | 11.9752 | 17.3182 | 13.7073 | 14.0968 | 15.2151 | 13.0051 | 14.0161 | 12.2835 | 14.0698 | 16.2005 | 15.8977 | 14.559 | 15.1284 | 14.9454 | 12.9803 | 11.2114 | 9.5469 | 13.034 | 0.3767%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 176 | 152 | 152 | 144 | 184 | 192 | 208 | 192 | 272 | 216 | 224 | 240 | 208 | 224 | 192 | 224 | 256 | 256 | 232 | 240 | 240 | 208 | 176 | 152 |  | 144
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 96 | 88 | 80 | 80 | 96 | 112 | 112 | 104 | 152 | 120 | 120 | 136 | 112 | 120 | 112 | 120 | 144 | 136 | 128 | 136 | 128 | 112 | 104 | 80 |  | 80
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 200.4794 | 175.636 | 171.7673 | 164.7301 | 207.5379 | 222.2791 | 236.2372 | 218.3575 | 311.5895 | 247.0951 | 254.1181 | 275.855 | 236.2372 | 254.1181 | 222.2791 | 254.1181 | 293.721 | 289.8827 | 264.9679 | 275.855 | 272 | 236.2372 | 204.4309 | 171.7673 |  | 164.7301
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ |  | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.46 | 10.54 | 10.4 | 10.42 | 10.42 | 10.48 | 10.5 | 10.48 | 10.46 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.4
яч.6д | Заозерье | P, кВт | счётч. | 64 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 66 | 80 | 80 | 64 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 96 | 82 | 96 | 64 | 64 | 64 | 48 | 1620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.791 | 8.823 | 8.847 | 8.871 | 8.895 | 8.927 | 8.959 | 8.991 | 9.024 | 9.064 | 9.104 | 9.136 | 9.176 | 9.208 | 9.24 | 9.272 | 9.304 | 9.344 | 9.392 | 9.433 | 9.481 | 9.513 | 9.545 | 9.577 | 9.601
|  | Показания счетчиков Q | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.564 | 2.6679 | 2.6679 | 2.673 | 3.564 | 3.5709 | 3.5367 | 3.6196 | 4.4464 | 4.4379 | 3.5503 | 4.4125 | 3.5233 | 3.53 | 3.5367 | 3.5435 | 4.4125 | 5.2648 | 4.5056 | 5.2648 | 3.5166 | 3.5166 | 3.5099 | 2.6679 | 3.7293 | 11.38%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | счётч. | 84 | 66 | 66 | 66 | 81 | 99 | 117 | 81 | 132 | 117 | 114 | 132 | 99 | 132 | 99 | 117 | 132 | 114 | 117 | 99 | 114 | 114 | 84 | 66 | 2442 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9.188 | 9.216 | 9.238 | 9.26 | 9.282 | 9.309 | 9.342 | 9.381 | 9.408 | 9.452 | 9.491 | 9.529 | 9.573 | 9.606 | 9.65 | 9.683 | 9.722 | 9.766 | 9.804 | 9.843 | 9.876 | 9.914 | 9.952 | 9.98 | 10.002
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6777 | 3.6683 | 3.6683 | 3.6754 | 4.5107 | 5.5237 | 6.4656 | 4.4422 | 7.3366 | 6.4904 | 6.324 | 7.2806 | 5.45 | 7.2806 | 5.4709 | 6.478 | 7.2806 | 6.252 | 6.4287 | 5.4294 | 6.2639 | 6.2639 | 4.6067 | 3.6683 | 5.6223 | 8.827%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | счётч. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 472 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.334 | 3.343 | 3.352 | 3.361 | 3.37 | 3.379 | 3.388 | 3.398 | 3.416 | 3.434 | 3.443 | 3.452 | 3.461 | 3.47 | 3.479 | 3.488 | 3.497 | 3.506 | 3.516 | 3.525 | 3.534 | 3.543 | 3.552 | 3.561 | 3.57
|  | Показания счетчиков Q | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0024 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0043 | 1.1052 | 1.9743 | 2.0009 | 0.99852 | 0.99852 | 0.99281 | 0.99092 | 0.99281 | 0.99471 | 0.99661 | 0.99281 | 1.0968 | 0.98903 | 0.98716 | 0.98903 | 0.98903 | 0.98716 | 1.0004 | 1.087 | -0.3429%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | счётч. | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 22 | 14 | 22 | 16 | 22 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 16 | 14 | 14 | 422 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 46 | 28 | 46 | 30 | 44 | 30 | 30 | 44 | 44 | 46 | 44 | 46 | 58 | 30 | 30 | 30 | 864
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.4167
|  | tgφ |  | 2.1429 | 1.875 | 2.1429 | 2.1429 | 2 | 1.875 | 2.1429 | 2.1429 | 2.0909 | 2 | 2.0909 | 1.875 | 2 | 2.1429 | 2.1429 | 2 | 2 | 2.0909 | 2 | 2.0909 | 2.0714 | 1.875 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429
|  | Показания счетчиков Р | 1.832 | 1.839 | 1.847 | 1.854 | 1.861 | 1.868 | 1.876 | 1.883 | 1.89 | 1.901 | 1.908 | 1.919 | 1.927 | 1.938 | 1.945 | 1.952 | 1.963 | 1.974 | 1.985 | 1.996 | 2.007 | 2.021 | 2.029 | 2.036 | 2.043
|  | Показания счетчиков Q | 5.37 | 5.385 | 5.4 | 5.415 | 5.43 | 5.444 | 5.459 | 5.474 | 5.489 | 5.512 | 5.526 | 5.549 | 5.564 | 5.586 | 5.601 | 5.616 | 5.638 | 5.66 | 5.683 | 5.705 | 5.728 | 5.757 | 5.772 | 5.787 | 5.802
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.8436 | 1.8897 | 1.84 | 1.8436 | 1.7433 | 1.897 | 1.8295 | 1.8156 | 2.834 | 1.7366 | 2.8286 | 1.8753 | 2.7081 | 1.826 | 1.8295 | 2.7237 | 2.7133 | 2.7964 | 2.703 | 2.7964 | 3.5388 | 1.8682 | 1.8156 | 1.84 | 2.214 | 8.386%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7 | 2973.7
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53 | 934.53
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 180 | 148 | 146 | 146 | 177 | 197 | 215 | 197 | 270 | 229 | 218 | 246 | 203 | 228 | 195 | 221 | 252 | 252 | 239 | 235 | 224 | 212 | 180 | 146 | 4956
|  | Q, кВАр |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 46 | 28 | 46 | 30 | 44 | 30 | 30 | 44 | 44 | 46 | 44 | 46 | 58 | 30 | 30 | 30 | 864
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2727 | 2.6316 | 3.9474 | -1.3889 | 3.8043 | -2.6042 | -3.3654 | -2.6042 | 0.73529 | -6.0185 | 2.6786 | -2.5 | 2.4038 | -1.7857 | -1.5625 | 1.3393 | 1.5625 | 1.5625 | -3.0172 | 2.0833 | 6.6667 | -1.9231 | -2.2727 | 3.9474 | 0.080645
|  | Q, % |  | 68.75 | 65.9091 | 62.5 | 62.5 | 70.8333 | 73.2143 | 73.2143 | 71.1538 | 69.7368 | 76.6667 | 61.6667 | 77.9412 | 60.7143 | 75 | 73.2143 | 63.3333 | 69.4444 | 66.1765 | 65.625 | 66.1765 | 54.6875 | 73.2143 | 71.1538 | 62.5 | 69.8113
|  |  | Δ I | -20% | 0% | 0% | 0% | -9.091% | -18.18% | -7.692% | 0% | -12.5% | -7.143% | -15.38% | 0% | -7.692% | -7.143% | 0% | 6.25% | -6.25% | -6.25% | -14.29% | -14.29% | 0% | -7.692% | -9.091% | 9.091% | -6.051%
|  |  | Δ Iрасч | 0.6851% | 5.486% | 3.878% | -0.2281% | 6.376% | 3.275% | 0.9022% | 1.031% | 4.044% | 0.3198% | 2.805% | 4.298% | 2.558% | 2.759% | 3.677% | 2.331% | 4.946% | 3.068% | -0.4625% | 4.301% | 4.263% | 2.64% | 2.605% | 3.878% | 2.926%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
ВЛ-165 приём | ВЛ-165 | P, кВт | счётч. | 3960 | 4400 | 4400 | 4840 | 4840 | 7920 | 5280 | 7480 | 6600 | 6160 | 9240 | 7040 | 7040 | 6600 | 6160 | 9680 | 6600 | 7920 | 5280 | 7040 | 8360 | 7480 | 6600 | 6160 | 157080 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 4840 | 7480 | 6600 | 6160 | 6600 | 9240 | 4840 | 7040 | 4400 | 4840 | 6600 | 5720 | 5280 | 6160 | 4400 | 7480 | 4840 | 6160 | 4400 | 6160 | 7040 | 5280 | 5720 | 6600 | 143880
|  | I, А | ТИ | 39 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 42 | 45 | 46 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 41 | 40 | 42.7083
|  | tgφ |  | 1.2222 | 1.7 | 1.5 | 1.2727 | 1.3636 | 1.1667 | 0.91667 | 0.94118 | 0.66667 | 0.78571 | 0.71429 | 0.8125 | 0.75 | 0.93333 | 0.71429 | 0.77273 | 0.73333 | 0.77778 | 0.83333 | 0.875 | 0.84211 | 0.70588 | 0.86667 | 1.0714 | 1.7
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118
|  | Показания счетчиков Р | 38.7 | 38.79 | 38.89 | 38.99 | 39.1 | 39.21 | 39.39 | 39.51 | 39.68 | 39.83 | 39.97 | 40.18 | 40.34 | 40.5 | 40.65 | 40.79 | 41.01 | 41.16 | 41.34 | 41.46 | 41.62 | 41.81 | 41.98 | 42.13 | 42.27
|  | Показания счетчиков Q | 3.32 | 3.43 | 3.6 | 3.75 | 3.89 | 4.04 | 4.25 | 4.36 | 4.52 | 4.62 | 4.73 | 4.88 | 5.01 | 5.13 | 5.27 | 5.37 | 5.54 | 5.65 | 5.79 | 5.89 | 6.03 | 6.19 | 6.31 | 6.44 | 6.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.6338 | 42.5108 | 39.1888 | 38.7035 | 40.0925 | 60.1245 | 35.387 | 50.748 | 39.5267 | 39.0372 | 56.583 | 44.8142 | 43.4761 | 44.6028 | 37.3996 | 60.4381 | 40.4351 | 49.1503 | 33.9559 | 46.2157 | 53.9962 | 45.234 | 43.1488 | 44.2248 | 44.1511 | -3.378%
ВЛ-196 | ВЛ-196 | P, кВт | счётч. | 880 | 1320 | 880 | 1320 | 880 | 1760 | 1320 | 1760 | 1760 | 1760 | 2200 | 1760 | 1320 | 1760 | 1320 | 2200 | 1760 | 2200 | 1320 | 1760 | 2200 | 1760 | 1760 | 1320 | 38280 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | счётч. | 2640 | 3520 | 3080 | 3520 | 3520 | 4400 | 2640 | 3520 | 2640 | 2640 | 3520 | 3520 | 2200 | 3080 | 2640 | 3960 | 2640 | 3080 | 2200 | 3080 | 3520 | 3080 | 3080 | 3520 | 75240
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | tgφ |  | 3 | 2.6667 | 3.5 | 2.6667 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6667 | 1.75 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6667 | 1.75 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 2.6667 | 4
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118
|  | Показания счетчиков Р | 2.99 | 3.01 | 3.04 | 3.06 | 3.09 | 3.11 | 3.15 | 3.18 | 3.22 | 3.26 | 3.3 | 3.35 | 3.39 | 3.42 | 3.46 | 3.49 | 3.54 | 3.58 | 3.63 | 3.66 | 3.7 | 3.75 | 3.79 | 3.83 | 3.86
|  | Показания счетчиков Q | 29.61 | 29.67 | 29.75 | 29.82 | 29.9 | 29.98 | 30.08 | 30.14 | 30.22 | 30.28 | 30.34 | 30.42 | 30.5 | 30.55 | 30.62 | 30.68 | 30.77 | 30.83 | 30.9 | 30.95 | 31.02 | 31.1 | 31.17 | 31.24 | 31.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.6318 | 18.4156 | 15.8255 | 18.573 | 17.7737 | 23.4126 | 14.5823 | 19.4431 | 15.8107 | 15.8107 | 20.6844 | 19.4431 | 12.6754 | 17.5258 | 14.5823 | 22.3807 | 15.6755 | 18.5413 | 12.6754 | 17.5258 | 20.5076 | 17.5258 | 17.5258 | 18.4156 | 17.4568 | 3.018%
ВЛ-192 отдача | ВЛ-192 | P, кВт | счётч. | 1100 | 880 | 1100 | 1100 | 1320 | 1980 | 1100 | 1760 | 1320 | 1320 | 2200 | 1540 | 1320 | 1540 | 1320 | 1980 | 1540 | 1540 | 1100 | 1320 | 1760 | 1540 | 1540 | 1540 | 34760 |  | 1100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4840 | 4400 | 4400 | 7260 | 2640 | 3300 | 3520 | 5060 | 4400 | 3520 | 3300 | 4400 | 3300 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3740 | 4180 | 4620 | 1100 | 6820 | 5280 | 3520 | 99440
|  | I, А | ТИ | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.375
|  | tgφ |  | 4.4 | 5 | 4 | 6.6 | 2 | 1.6667 | 3.2 | 2.875 | 3.3333 | 2.6667 | 1.5 | 2.8571 | 2.5 | 2.5714 | 3 | 2 | 2.5714 | 2.4286 | 3.8 | 3.5 | 0.625 | 4.4286 | 3.4286 | 2.2857 | 6.6
|  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118
|  | Показания счетчиков Р | 53.12 | 53.17 | 53.21 | 53.26 | 53.31 | 53.37 | 53.46 | 53.51 | 53.59 | 53.65 | 53.71 | 53.81 | 53.88 | 53.94 | 54.01 | 54.07 | 54.16 | 54.23 | 54.3 | 54.35 | 54.41 | 54.49 | 54.56 | 54.63 | 54.7
|  | Показания счетчиков Q | 88.39 | 88.61 | 88.81 | 89.01 | 89.34 | 89.46 | 89.61 | 89.77 | 90 | 90.2 | 90.36 | 90.51 | 90.71 | 90.86 | 91.04 | 91.22 | 91.4 | 91.58 | 91.75 | 91.94 | 92.15 | 92.2 | 92.51 | 92.75 | 92.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.3138 | 21.9807 | 22.4071 | 36.2772 | 14.4588 | 19.013 | 18.2198 | 26.4678 | 22.8908 | 18.7331 | 19.7633 | 23.0311 | 17.5595 | 20.9916 | 20.6225 | 21.8735 | 20.9916 | 19.8131 | 21.3543 | 23.7383 | 10.2538 | 34.5423 | 27.1726 | 18.8211 | 21.8871 | 2.181%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта |  |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0: нет учёта
|  | I, А | 0: нет учёта
tgφ
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0!
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1616 | 1344 | 1376 | 1432 | 1480 | 1616 | 2064 | 2424 | 2432 | 2336 | 2448 | 2424 | 2392 | 2424 | 2312 | 2576 | 2480 | 2616 | 2528 | 2568 | 2376 | 2304 | 2120 | 1872 | 51560 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 664 | 552 | 568 | 584 | 608 | 672 | 848 | 992 | 1000 | 960 | 1008 | 1000 | 984 | 992 | 952 | 1064 | 1016 | 1072 | 1040 | 1056 | 976 | 952 | 872 | 768 | 21200
|  | I, А | ТИ | 94 | 78 | 80 | 83 | 86 | 94 | 120 | 141 | 141 | 136 | 142 | 141 | 139 | 141 | 134 | 150 | 144 | 152 | 147 | 149 | 138 | 134 | 123 | 109 | 124.8333 | 23.06% | 44.88%
|  | tgφ |  | 0.41089 | 0.41071 | 0.41279 | 0.40782 | 0.41081 | 0.41584 | 0.41085 | 0.40924 | 0.41118 | 0.41096 | 0.41176 | 0.41254 | 0.41137 | 0.40924 | 0.41176 | 0.41304 | 0.40968 | 0.40979 | 0.41139 | 0.41121 | 0.41077 | 0.41319 | 0.41132 | 0.41026 | 0.41584
|  | Показания счетчиков P | 2.72 | 2.922 | 3.09 | 3.262 | 3.441 | 3.626 | 3.828 | 4.086 | 4.389 | 4.693 | 4.985 | 5.291 | 5.594 | 5.893 | 6.196 | 6.485 | 6.807 | 7.117 | 7.444 | 7.76 | 8.081 | 8.378 | 8.666 | 8.931 | 9.165
|  | Показания счетчиков Q | 4.33 | 4.413 | 4.482 | 4.553 | 4.626 | 4.702 | 4.786 | 4.892 | 5.016 | 5.141 | 5.261 | 5.387 | 5.512 | 5.635 | 5.759 | 5.878 | 6.011 | 6.138 | 6.272 | 6.402 | 6.534 | 6.656 | 6.775 | 6.884 | 6.98
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 98.6214 | 81.6975 | 84.0309 | 87.2982 | 90.319 | 97.274 | 125.2266 | 146.134 | 148.7261 | 140.3717 | 146.8612 | 144.9049 | 142.6603 | 145.0142 | 137.9081 | 154.3137 | 147.5391 | 157.7391 | 152.8139 | 154.9225 | 143.0412 | 139.0929 | 127.6539 | 112.2461 | 129.4338 | -3.685%
яч.18Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 32 | 29 | 30 | 30 | 33 | 34 | 44 | 47 | 46 | 50 | 47 | 53 | 45 | 49 | 55 | 53 | 50 | 53 | 50 | 52 | 52 | 50 | 44 | 38 | 44.4167
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1616 | 1344 | 1376 | 1432 | 1480 | 1616 | 2064 | 2424 | 2432 | 2336 | 2448 | 2424 | 2392 | 2424 | 2312 | 2576 | 2480 | 2616 | 2528 | 2568 | 2376 | 2304 | 2120 | 1872 |  | 1344
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 664 | 552 | 568 | 584 | 608 | 672 | 848 | 992 | 1000 | 960 | 1008 | 1000 | 984 | 992 | 952 | 1064 | 1016 | 1072 | 1040 | 1056 | 976 | 952 | 872 | 768 |  | 552
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1747.0982 | 1452.9418 | 1488.6235 | 1546.5057 | 1600.02 | 1750.1543 | 2231.4121 | 2619.1296 | 2629.5673 | 2525.5685 | 2647.4078 | 2622.1701 | 2586.488 | 2619.1296 | 2500.3296 | 2787.0902 | 2680.0478 | 2827.1257 | 2733.5662 | 2776.6455 | 2568.6479 | 2492.934 | 2292.3316 | 2023.4149 |  | 1452.9418
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.24 | 10.28 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.4 | 10.3 | 10.36 | 10.22 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.48 | 10.44 | 10.5 | 10.36 | 10.34 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.42
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.52 | 10.42 | 10.46 | 10.34 | 10.52 | 10.54 | 10.56 | 10.6 | 10.58 | 10.58 | 10.56 | 10.62 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.54
яч.12д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 108 | 61.5 | 76.5 | 78 | 123 | 91.5 | 154.5 | 169.5 | 153 | 139.5 | 138 | 154.5 | 138 | 154.5 | 138 | 199.5 | 231 | 201 | 169.5 | 184.5 | 169.5 | 184.5 | 169.5 | 138 | 3525 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 49.5 | 27 | 36 | 34.5 | 57 | 42 | 69 | 78 | 69 | 63 | 63 | 70.5 | 63 | 70.5 | 63 | 91.5 | 105 | 91.5 | 76.5 | 84 | 76.5 | 85.5 | 76.5 | 63 | 1605
|  | I, А | ТИ | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9.5417
|  | tgφ |  | 0.45833 | 0.43902 | 0.47059 | 0.44231 | 0.46341 | 0.45902 | 0.4466 | 0.46018 | 0.45098 | 0.45161 | 0.45652 | 0.45631 | 0.45652 | 0.45631 | 0.45652 | 0.45865 | 0.45455 | 0.45522 | 0.45133 | 0.45528 | 0.45133 | 0.46341 | 0.45133 | 0.45652 | 0.47059
|  | Показания счетчиков Р | 5.48 | 5.552 | 5.593 | 5.644 | 5.696 | 5.778 | 5.839 | 5.942 | 6.055 | 6.157 | 6.25 | 6.342 | 6.445 | 6.537 | 6.64 | 6.732 | 6.865 | 7.019 | 7.153 | 7.266 | 7.389 | 7.502 | 7.625 | 7.738 | 7.83
|  | Показания счетчиков Q | 7.27 | 7.303 | 7.321 | 7.345 | 7.368 | 7.406 | 7.434 | 7.48 | 7.532 | 7.578 | 7.62 | 7.662 | 7.709 | 7.751 | 7.798 | 7.84 | 7.901 | 7.971 | 8.032 | 8.083 | 8.139 | 8.19 | 8.247 | 8.298 | 8.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.6286 | 3.7403 | 4.7173 | 4.7587 | 7.5639 | 5.5319 | 9.3866 | 10.311 | 9.3827 | 8.4104 | 8.3196 | 9.2959 | 8.2725 | 9.2783 | 8.2881 | 12.0141 | 13.811 | 12.2043 | 10.2766 | 11.2027 | 10.257 | 11.2159 | 10.257 | 8.3196 | 8.8935 | 6.793%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
|  | Показания счетчиков Q | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.20д | Кольель | P, кВт | счётч. | 426 | 222 | 222 | 240 | 222 | 186 | 291 | 375 | 324 | 222 | 393 | 291 | 393 | 306 | 324 | 429 | 288 | 480 | 426 | 426 | 342 | 375 | 426 | 411 | 8040 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 93 | 51 | 48 | 51 | 51 | 39 | 66 | 81 | 72 | 48 | 87 | 66 | 84 | 69 | 72 | 93 | 63 | 105 | 96 | 93 | 75 | 84 | 93 | 90 | 1770
|  | I, А | ТИ | 25 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 22 | 19 | 13 | 23 | 17 | 23 | 18 | 19 | 25 | 17 | 28 | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 24 | 19.625
|  | tgφ |  | 0.21831 | 0.22973 | 0.21622 | 0.2125 | 0.22973 | 0.20968 | 0.2268 | 0.216 | 0.22222 | 0.21622 | 0.22137 | 0.2268 | 0.21374 | 0.22549 | 0.22222 | 0.21678 | 0.21875 | 0.21875 | 0.22535 | 0.21831 | 0.2193 | 0.224 | 0.21831 | 0.21898 | 0.22973
|  | Показания счетчиков Р | 1.26 | 1.402 | 1.476 | 1.55 | 1.63 | 1.704 | 1.766 | 1.863 | 1.988 | 2.096 | 2.17 | 2.301 | 2.398 | 2.529 | 2.631 | 2.739 | 2.882 | 2.978 | 3.138 | 3.28 | 3.422 | 3.536 | 3.661 | 3.803 | 3.94
|  | Показания счетчиков Q | 5.34 | 5.371 | 5.388 | 5.404 | 5.421 | 5.438 | 5.451 | 5.473 | 5.5 | 5.524 | 5.54 | 5.569 | 5.591 | 5.619 | 5.642 | 5.666 | 5.697 | 5.718 | 5.753 | 5.785 | 5.816 | 5.841 | 5.869 | 5.9 | 5.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.6135 | 12.808 | 12.8212 | 13.8502 | 12.858 | 10.5627 | 16.7456 | 21.4056 | 18.7722 | 12.6239 | 22.3289 | 16.4895 | 22.1659 | 17.3678 | 18.3065 | 24.3043 | 16.2296 | 27.4148 | 24.4118 | 24.3284 | 19.4977 | 21.4416 | 24.2815 | 23.3399 | 19.1237 | 2.554%
яч.5д | Морозово | P, кВт | счётч. | 192 | 212 | 208 | 228 | 228 | 300 | 404 | 384 | 388 | 384 | 316 | 316 | 352 | 316 | 316 | 348 | 368 | 388 | 404 | 436 | 404 | 368 | 336 | 244 | 7840 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 76 | 76 | 84 | 84 | 112 | 148 | 140 | 144 | 140 | 116 | 116 | 128 | 116 | 116 | 128 | 136 | 144 | 148 | 160 | 148 | 136 | 120 | 92 | 2880
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 14 | 18.625
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.35849 | 0.36538 | 0.36842 | 0.36842 | 0.37333 | 0.36634 | 0.36458 | 0.37113 | 0.36458 | 0.36709 | 0.36709 | 0.36364 | 0.36709 | 0.36709 | 0.36782 | 0.36957 | 0.37113 | 0.36634 | 0.36697 | 0.36634 | 0.36957 | 0.35714 | 0.37705 | 0.37705
|  | Показания счетчиков Р | 2.97 | 3.018 | 3.071 | 3.123 | 3.18 | 3.237 | 3.312 | 3.413 | 3.509 | 3.606 | 3.702 | 3.781 | 3.86 | 3.948 | 4.027 | 4.106 | 4.193 | 4.285 | 4.382 | 4.483 | 4.592 | 4.693 | 4.785 | 4.869 | 4.93
|  | Показания счетчиков Q | 4.92 | 4.938 | 4.957 | 4.976 | 4.997 | 5.018 | 5.046 | 5.083 | 5.118 | 5.154 | 5.189 | 5.218 | 5.247 | 5.279 | 5.308 | 5.337 | 5.369 | 5.403 | 5.439 | 5.476 | 5.516 | 5.553 | 5.587 | 5.617 | 5.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.5751 | 12.6634 | 12.5006 | 13.716 | 13.716 | 17.7982 | 24.1459 | 22.8047 | 23.4076 | 22.717 | 18.6734 | 18.602 | 20.6587 | 18.6377 | 18.5665 | 20.5299 | 21.5979 | 23.0913 | 24.0525 | 25.9129 | 23.9598 | 21.8898 | 19.8684 | 14.4657 | 19.398 | -4.15%
яч.7д | Визинга | P, кВт | счётч. | 202 | 202 | 218 | 202 | 252 | 252 | 286 | 470 | 488 | 470 | 504 | 488 | 438 | 570 | 454 | 488 | 470 | 370 | 370 | 320 | 320 | 302 | 268 | 236 | 8640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 66 | 64 | 72 | 64 | 82 | 82 | 92 | 154 | 158 | 152 | 164 | 158 | 142 | 184 | 148 | 158 | 152 | 120 | 120 | 104 | 102 | 98 | 88 | 76 | 2800
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 26 | 34 | 27 | 29 | 28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 21.4167
|  | tgφ |  | 0.32673 | 0.31683 | 0.33028 | 0.31683 | 0.3254 | 0.3254 | 0.32168 | 0.32766 | 0.32377 | 0.3234 | 0.3254 | 0.32377 | 0.3242 | 0.32281 | 0.32599 | 0.32377 | 0.3234 | 0.32432 | 0.32432 | 0.325 | 0.31875 | 0.3245 | 0.32836 | 0.32203 | 0.33028
|  | Показания счетчиков Р | 28.07 | 28.171 | 28.272 | 28.381 | 28.482 | 28.608 | 28.734 | 28.877 | 29.112 | 29.356 | 29.591 | 29.843 | 30.087 | 30.306 | 30.591 | 30.818 | 31.062 | 31.297 | 31.482 | 31.667 | 31.827 | 31.987 | 32.138 | 32.272 | 32.39
|  | Показания счетчиков Q | 9.2 | 9.233 | 9.265 | 9.301 | 9.333 | 9.374 | 9.415 | 9.461 | 9.538 | 9.617 | 9.693 | 9.775 | 9.854 | 9.925 | 10.017 | 10.091 | 10.17 | 10.246 | 10.306 | 10.366 | 10.418 | 10.469 | 10.518 | 10.562 | 10.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9958 | 11.9147 | 12.9596 | 11.9613 | 14.9592 | 14.7291 | 16.8603 | 27.5954 | 29.0115 | 27.4548 | 29.4016 | 28.3458 | 25.3962 | 33.1629 | 26.3378 | 28.4001 | 27.1934 | 21.7027 | 21.7447 | 18.7736 | 18.7033 | 17.715 | 15.7082 | 13.7539 | 21.0742 | 1.599%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 96 | 96 | 99 | 111 | 114 | 129 | 144 | 144 | 177 | 147 | 177 | 144 | 162 | 159 | 147 | 159 | 177 | 210 | 177 | 177 | 162 | 159 | 129 | 114 | 3510 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9.0833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.31 | 8.342 | 8.374 | 8.407 | 8.444 | 8.482 | 8.525 | 8.573 | 8.621 | 8.68 | 8.729 | 8.788 | 8.836 | 8.89 | 8.943 | 8.992 | 9.045 | 9.104 | 9.174 | 9.233 | 9.292 | 9.346 | 9.399 | 9.442 | 9.48
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4191 | 5.398 | 5.5884 | 6.2658 | 6.4352 | 7.1699 | 8.0813 | 8.0345 | 10.011 | 8.1703 | 9.8188 | 7.9576 | 8.9353 | 8.8034 | 8.1079 | 8.8034 | 9.744 | 11.7169 | 9.8948 | 9.8757 | 9.0214 | 8.8714 | 7.1837 | 6.324 | 8.1513 | 10.26%
яч.11д | Визинга | P, кВт | счётч. | 300 | 288 | 284 | 284 | 300 | 352 | 404 | 468 | 468 | 520 | 488 | 484 | 436 | 468 | 488 | 452 | 452 | 520 | 520 | 500 | 556 | 516 | 420 | 352 | 10320 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 140 | 132 | 132 | 132 | 140 | 164 | 188 | 220 | 216 | 244 | 224 | 228 | 200 | 220 | 224 | 212 | 208 | 244 | 240 | 236 | 256 | 240 | 196 | 164 | 4800
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 | 31 | 29 | 29 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 31 | 31 | 30 | 33 | 31 | 25 | 21 | 25.6667
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.45833 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46667 | 0.46591 | 0.46535 | 0.47009 | 0.46154 | 0.46923 | 0.45902 | 0.47107 | 0.45872 | 0.47009 | 0.45902 | 0.46903 | 0.46018 | 0.46923 | 0.46154 | 0.472 | 0.46043 | 0.46512 | 0.46667 | 0.46591 | 0.472
|  | Показания счетчиков Р | 18.12 | 18.195 | 18.267 | 18.338 | 18.409 | 18.484 | 18.572 | 18.673 | 18.79 | 18.907 | 19.037 | 19.159 | 19.28 | 19.389 | 19.506 | 19.628 | 19.741 | 19.854 | 19.984 | 20.114 | 20.239 | 20.378 | 20.507 | 20.612 | 20.7
|  | Показания счетчиков Q | 8.25 | 8.285 | 8.318 | 8.351 | 8.384 | 8.419 | 8.46 | 8.507 | 8.562 | 8.616 | 8.677 | 8.733 | 8.79 | 8.84 | 8.895 | 8.951 | 9.004 | 9.056 | 9.117 | 9.177 | 9.236 | 9.3 | 9.36 | 9.409 | 9.45
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.4714 | 17.6423 | 17.4737 | 17.4737 | 18.4714 | 21.3373 | 24.7191 | 28.5774 | 28.8146 | 31.5612 | 29.4477 | 29.2857 | 26.1579 | 28.2533 | 29.3363 | 27.3279 | 27.0817 | 31.7422 | 31.6489 | 30.5539 | 33.7612 | 31.3884 | 25.5638 | 21.2968 | 26.1411 | -1.849%
яч.14д | Куратово | P, кВт | счётч. | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 30 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.04 | 6.048 | 6.055 | 6.063 | 6.07 | 6.078 | 6.086 | 6.093 | 6.101 | 6.108 | 6.116 | 6.124 | 6.131 | 6.139 | 6.146 | 6.154 | 6.162 | 6.177 | 6.184 | 6.192 | 6.2 | 6.207 | 6.215 | 6.222 | 6.23
|  | Показания счетчиков Q | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.89272 | 0.77962 | 0.89272 | 0.78113 | 0.89272 | 0.87914 | 0.77663 | 0.88418 | 0.78264 | 0.87914 | 0.87747 | 0.76633 | 0.87251 | 0.76489 | 0.87415 | 0.87581 | 1.6329 | 0.77366 | 0.88418 | 0.88418 | 0.77218 | 0.8825 | 0.77218 | 0.87747 | 0.87296 | 16.2%
яч.15д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 150 | 122 | 136 | 136 | 134 | 164 | 190 | 216 | 218 | 218 | 216 | 204 | 204 | 190 | 190 | 218 | 202 | 218 | 244 | 218 | 204 | 176 | 162 | 150 | 4480 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 104 | 86 | 96 | 94 | 96 | 114 | 134 | 152 | 152 | 152 | 152 | 142 | 144 | 132 | 134 | 152 | 142 | 154 | 170 | 152 | 144 | 124 | 114 | 104 | 3140
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13.75
|  | tgφ |  | 0.69333 | 0.70492 | 0.70588 | 0.69118 | 0.71642 | 0.69512 | 0.70526 | 0.7037 | 0.69725 | 0.69725 | 0.7037 | 0.69608 | 0.70588 | 0.69474 | 0.70526 | 0.69725 | 0.70297 | 0.70642 | 0.69672 | 0.69725 | 0.70588 | 0.70455 | 0.7037 | 0.69333 | 0.71642
|  | Показания счетчиков Р | 18.91 | 18.985 | 19.046 | 19.114 | 19.182 | 19.249 | 19.331 | 19.426 | 19.534 | 19.643 | 19.752 | 19.86 | 19.962 | 20.064 | 20.159 | 20.254 | 20.363 | 20.464 | 20.573 | 20.695 | 20.804 | 20.906 | 20.994 | 21.075 | 21.15
|  | Показания счетчиков Q | 2.39 | 2.442 | 2.485 | 2.533 | 2.58 | 2.628 | 2.685 | 2.752 | 2.828 | 2.904 | 2.98 | 3.056 | 3.127 | 3.199 | 3.265 | 3.332 | 3.408 | 3.479 | 3.556 | 3.641 | 3.717 | 3.789 | 3.851 | 3.908 | 3.96
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.3034 | 8.393 | 9.397 | 9.3323 | 9.305 | 11.101 | 13.0478 | 14.7366 | 15.0311 | 14.771 | 14.6517 | 13.7356 | 13.7727 | 12.8094 | 12.8237 | 14.7144 | 13.593 | 14.8921 | 16.6245 | 14.828 | 13.9053 | 12.0124 | 11.0312 | 10.1254 | 12.7057 | 7.595%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | счётч. | 66 | 64 | 82 | 66 | 64 | 66 | 82 | 82 | 80 | 132 | 130 | 212 | 146 | 132 | 162 | 130 | 82 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 114 | 2480 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.67 | 0.703 | 0.735 | 0.776 | 0.809 | 0.841 | 0.874 | 0.915 | 0.956 | 0.996 | 1.062 | 1.127 | 1.233 | 1.306 | 1.372 | 1.453 | 1.518 | 1.559 | 1.608 | 1.657 | 1.706 | 1.755 | 1.804 | 1.853 | 1.91
|  | Показания счетчиков Q | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2239 | 5.0532 | 6.4532 | 5.1778 | 4.9952 | 5.1319 | 6.3367 | 6.293 | 6.1022 | 10.0132 | 9.8074 | 15.8961 | 10.888 | 9.7846 | 11.9441 | 9.5108 | 5.9464 | 7.0527 | 7.0082 | 6.96 | 6.9167 | 6.8688 | 6.8266 | 7.9012 | 7.6705 | -21.11%
яч.4д | Межадор | P, кВт | счётч. | 78 | 60 | 78 | 78 | 63 | 78 | 75 | 111 | 108 | 78 | 93 | 108 | 108 | 108 | 78 | 123 | 141 | 123 | 108 | 108 | 111 | 138 | 108 | 78 | 2340 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 24 | 33 | 30 | 27 | 30 | 33 | 45 | 45 | 30 | 39 | 45 | 45 | 42 | 33 | 51 | 57 | 51 | 45 | 45 | 42 | 60 | 42 | 33 | 960
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6.2917
| ТСН-3 | tgφ |  | 0.42308 | 0.4 | 0.42308 | 0.38462 | 0.42857 | 0.38462 | 0.44 | 0.40541 | 0.41667 | 0.38462 | 0.41935 | 0.41667 | 0.41667 | 0.38889 | 0.42308 | 0.41463 | 0.40426 | 0.41463 | 0.41667 | 0.41667 | 0.37838 | 0.43478 | 0.38889 | 0.42308 | 0.44
|  | Показания счетчиков Р | 6.73 | 6.756 | 6.776 | 6.802 | 6.828 | 6.849 | 6.875 | 6.9 | 6.937 | 6.973 | 6.999 | 7.03 | 7.066 | 7.102 | 7.138 | 7.164 | 7.205 | 7.252 | 7.293 | 7.329 | 7.365 | 7.402 | 7.448 | 7.484 | 7.51
|  | Показания счетчиков Q | 2.65 | 2.661 | 2.669 | 2.68 | 2.69 | 2.699 | 2.709 | 2.72 | 2.735 | 2.75 | 2.76 | 2.773 | 2.788 | 2.803 | 2.817 | 2.828 | 2.845 | 2.864 | 2.881 | 2.896 | 2.911 | 2.925 | 2.945 | 2.959 | 2.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7808 | 3.6336 | 4.7808 | 4.7174 | 3.8691 | 4.6449 | 4.5984 | 6.6828 | 6.6174 | 4.6449 | 5.5943 | 6.4656 | 6.4532 | 6.4159 | 4.6714 | 7.3724 | 8.3724 | 7.4293 | 6.5406 | 6.528 | 6.609 | 8.396 | 6.453 | 4.6983 | 5.8737 | 6.643%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3.6 | 4.5 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 4.5 | 2.7 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 93.3 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 1.81 | 1.92 | 2.07 | 2.21 | 2.36 | 2.51 | 2.71 | 2.83 | 2.98 | 3.06 | 3.17 | 3.31 | 3.42 | 3.54 | 3.66 | 3.76 | 3.91 | 4 | 4.14 | 4.22 | 4.34 | 4.5 | 4.63 | 4.76 | 4.92
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73 | 331.73
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1634 | 1341.5 | 1419.5 | 1437 | 1516 | 1634.5 | 2044.5 | 2435.5 | 2418 | 2326.5 | 2471 | 2415.5 | 2393 | 2417.5 | 2313 | 2562.5 | 2441 | 2622 | 2532.5 | 2483.5 | 2380.5 | 2332.5 | 2130.5 | 1853 | 51648.3
|  | Q, кВАр |  | 557.5 | 460 | 493 | 489.5 | 537 | 583 | 730 | 870 | 856 | 829 | 845 | 825.5 | 806 | 833.5 | 790 | 885.5 | 863 | 909.5 | 895.5 | 874 | 843.5 | 827.5 | 729.5 | 622 | 17955
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.1139 | 0.18601 | -3.1613 | -0.34916 | -2.4324 | -1.1448 | 0.94477 | -0.47442 | 0.57566 | 0.40668 | -0.93954 | 0.35066 | -0.041806 | 0.26815 | -0.043253 | 0.52407 | 1.5726 | -0.22936 | -0.17801 | 3.2905 | -0.18939 | -1.237 | -0.49528 | 1.015 | -0.17126
|  | Q, % |  | 16.0392 | 16.6667 | 13.2042 | 16.1815 | 11.6776 | 13.244 | 13.9151 | 12.2984 | 14.4 | 13.6458 | 16.1706 | 17.45 | 18.0894 | 15.9778 | 17.0168 | 16.7763 | 15.0591 | 15.1586 | 13.8942 | 17.2348 | 13.5758 | 13.0777 | 16.3417 | 19.0104 | 15.3066
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 9.192% | 19.45% | 23.73% | 20.41% | 23.97% | 32.37% | 15.08% | 20.53% | 16.48% | 12.08% | 25.89% | 18.69% | 28.52% | 13.27% | 19.61% | 30.21% | 12.42% | 19.75% | 6.288% | 19.77% | 24.21% | 25.08% | 17.88% | 23.18% | 20.68%
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
|  |  | Δ I | -6.383% | -5.128% | -8.75% | -6.024% | -8.14% | -6.383% | -4.167% | -5.674% | -4.965% | -4.412% | -6.338% | -4.965% | -5.036% | -4.965% | -5.224% | -4.667% | -4.167% | -5.263% | -5.442% | -2.013% | -5.072% | -6.716% | -5.691% | -3.67% | -5.24%
|  |  | Δ Iрасч | -1.301% | -0.4022% | -4.229% | -0.8432% | -3.041% | -1.657% | 0.4218% | -0.8152% | 0.5333% | -0.6227% | -1.403% | -1.336% | -0.6397% | -0.1821% | -0.9777% | 0.2986% | 1.584% | -0.1781% | -0.1786% | 3.276% | -0.2533% | -1.142% | -0.2286% | 1.019% | -0.3639%
Койгородский РЭС
ПС Койгородок 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
яч.3Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37
|  | Показания счётчиков Q | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1068 | 1068 | 1020 | 948 | 984 | 1188 | 1296 | 1488 | 1548 | 1488 | 1500 | 1404 | 1500 | 1464 | 1380 | 1452 | 1464 | 1500 | 1488 | 1656 | 1548 | 1464 | 1176 | 1068 | 32160 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 516 | 528 | 492 | 468 | 480 | 576 | 636 | 732 | 756 | 732 | 732 | 684 | 732 | 720 | 672 | 708 | 720 | 732 | 720 | 816 | 756 | 708 | 588 | 516 | 15720
|  | I, А | ТИ | 65 | 65 | 62 | 58 | 60 | 72 | 79 | 91 | 94 | 91 | 91 | 86 | 91 | 89 | 84 | 89 | 89 | 91 | 91 | 101 | 94 | 89 | 72 | 65 | 81.625 | 16.78%
|  | tgφ |  | 0.48315 | 0.49438 | 0.48235 | 0.49367 | 0.4878 | 0.48485 | 0.49074 | 0.49194 | 0.48837 | 0.49194 | 0.488 | 0.48718 | 0.488 | 0.4918 | 0.48696 | 0.4876 | 0.4918 | 0.488 | 0.48387 | 0.49275 | 0.48837 | 0.48361 | 0.5 | 0.48315
|  | Показания счётчиков Р | 7.08 | 7.169 | 7.258 | 7.343 | 7.422 | 7.504 | 7.603 | 7.711 | 7.835 | 7.964 | 8.088 | 8.213 | 8.33 | 8.455 | 8.577 | 8.692 | 8.813 | 8.935 | 9.06 | 9.184 | 9.322 | 9.451 | 9.573 | 9.671 | 9.76
|  | Показания счётчиков Q | 1.7 | 1.743 | 1.787 | 1.828 | 1.867 | 1.907 | 1.955 | 2.008 | 2.069 | 2.132 | 2.193 | 2.254 | 2.311 | 2.372 | 2.432 | 2.488 | 2.547 | 2.607 | 2.668 | 2.728 | 2.796 | 2.859 | 2.918 | 2.967 | 3.01
| Расчётное значение тока, А |  |  | 66.0519 | 66.2177 | 63.0637 | 58.9878 | 60.9683 | 73.6644 | 81.1748 | 91.6402 | 96.4927 | 92.5248 | 93.3061 | 86.636 | 92.9466 | 90.6776 | 85.3113 | 89.7852 | 90.5035 | 92.0597 | 91.1751 | 102.0197 | 92.0597 | 89.6952 | 72.2438 | 66.0519 | 82.7191 | -1.34%
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 34 | 36 | 34 | 29 | 29 | 34 | 38 | 43 | 43 | 46 | 43 | 43 | 48 | 43 | 41 | 48 | 48 | 31 | 34 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 38.75
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1068 | 1068 | 1020 | 948 | 984 | 1188 | 1296 | 1488 | 1548 | 1488 | 1500 | 1404 | 1500 | 1464 | 1380 | 1452 | 1464 | 1500 | 1488 | 1656 | 1548 | 1464 | 1176 | 1068 |  | 948
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 516 | 528 | 492 | 468 | 480 | 576 | 636 | 732 | 756 | 732 | 732 | 684 | 732 | 720 | 672 | 708 | 720 | 732 | 720 | 816 | 756 | 708 | 588 | 516 |  | 468
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1186.1197 | 1191.3891 | 1132.4593 | 1057.2266 | 1094.8315 | 1320.2727 | 1443.6454 | 1658.3027 | 1722.742 | 1658.3027 | 1669.0788 | 1561.7529 | 1669.0788 | 1631.4705 | 1534.9215 | 1615.4157 | 1631.4705 | 1669.0788 | 1653.0408 | 1846.1289 | 1722.742 | 1626.2103 | 1314.808 | 1186.1197 |  | 1057.2266
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.32 | 10.52 | 10.38 | 10.42 | 10.42 | 10.48 | 10.44 | 10.46 | 10.48 | 10.46 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.58 | 10.44 |  | 10.4633
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.28 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.42 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.52 | 10.38 |  | 10.4042
яч.10д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 267 | 285 | 285 | 267 | 282 | 369 | 402 | 468 | 483 | 468 | 435 | 435 | 435 | 468 | 417 | 402 | 384 | 669 | 636 | 618 | 552 | 552 | 417 | 384 | 10380 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 135 | 132 | 126 | 135 | 174 | 189 | 219 | 228 | 222 | 204 | 204 | 204 | 222 | 198 | 189 | 180 | 315 | 300 | 291 | 258 | 261 | 198 | 180 | 4890
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 22 | 24 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 40 | 38 | 37 | 33 | 33 | 25 | 23 | 25.875
|  | tgφ |  | 0.47191 | 0.47368 | 0.46316 | 0.47191 | 0.47872 | 0.47154 | 0.47015 | 0.46795 | 0.47205 | 0.47436 | 0.46897 | 0.46897 | 0.46897 | 0.47436 | 0.47482 | 0.47015 | 0.46875 | 0.47085 | 0.4717 | 0.47087 | 0.46739 | 0.47283 | 0.47482 | 0.46875
|  | Показания счётчиков Р | 29.69 | 29.779 | 29.874 | 29.969 | 30.058 | 30.152 | 30.275 | 30.409 | 30.565 | 30.726 | 30.882 | 31.027 | 31.172 | 31.317 | 31.473 | 31.612 | 31.746 | 31.874 | 32.097 | 32.309 | 32.515 | 32.699 | 32.883 | 33.022 | 33.15
|  | Показания счётчиков Q | 2.54 | 2.582 | 2.627 | 2.671 | 2.713 | 2.758 | 2.816 | 2.879 | 2.952 | 3.028 | 3.102 | 3.17 | 3.238 | 3.306 | 3.38 | 3.446 | 3.509 | 3.569 | 3.674 | 3.774 | 3.871 | 3.957 | 4.044 | 4.11 | 4.17
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.3465 | 17.4605 | 17.39 | 16.3779 | 17.3437 | 22.6749 | 24.8809 | 28.3911 | 29.7431 | 28.7345 | 26.6528 | 26.5002 | 26.6017 | 28.6246 | 25.4611 | 24.5478 | 23.3468 | 40.5529 | 38.5651 | 37.533 | 40.5529 | 33.4862 | 25.2204 | 23.481 | 26.6862 | -3.135%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | счётч. | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 180 | 160 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 220 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 140 | 120 | 3940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 80 | 140 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 2300
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11.2917
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.8 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.44444 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.54545 | 0.625 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.44444 | 0.55556 | 0.44444 | 0.71429 | 0.66667
|  | Показания счётчиков Р | 8.89 | 8.95 | 9 | 9.06 | 9.11 | 9.17 | 9.23 | 9.32 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.69 | 9.78 | 9.87 | 9.98 | 10.06 | 10.16 | 10.26 | 10.36 | 10.46 | 10.55 | 10.64 | 10.73 | 10.8 | 10.86
|  | Показания счётчиков Q | 6.29 | 6.34 | 6.38 | 6.42 | 6.47 | 6.51 | 6.55 | 6.59 | 6.64 | 6.69 | 6.74 | 6.79 | 6.84 | 6.89 | 6.95 | 7 | 7.06 | 7.1 | 7.17 | 7.22 | 7.26 | 7.31 | 7.35 | 7.4 | 7.44
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.6986 | 7.1177 | 8.0313 | 7.8906 | 8.0313 | 8.0468 | 11.0758 | 10.4267 | 12.5245 | 12.4761 | 11.5111 | 11.4227 | 11.4667 | 13.9284 | 10.4869 | 12.9634 | 11.9494 | 13.4653 | 12.3333 | 10.8852 | 13.4653 | 10.8645 | 9.4533 | 8.0313 | 10.6894 | 5.333%
яч.12д | Грива | P, кВт | счётч. | 94 | 78 | 96 | 78 | 94 | 94 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 94 | 126 | 110 | 126 | 126 | 140 | 126 | 142 | 142 | 126 | 126 | 94 | 78 | 2720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 42 | 52 | 42 | 52 | 50 | 70 | 68 | 68 | 68 | 70 | 50 | 68 | 60 | 70 | 68 | 76 | 70 | 76 | 78 | 68 | 68 | 52 | 42 | 1480
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.55319 | 0.53846 | 0.54167 | 0.53846 | 0.55319 | 0.53191 | 0.55556 | 0.53968 | 0.53968 | 0.53968 | 0.55556 | 0.53191 | 0.53968 | 0.54545 | 0.55556 | 0.53968 | 0.54286 | 0.55556 | 0.53521 | 0.5493 | 0.53968 | 0.53968 | 0.55319 | 0.53846
|  | Показания счётчиков Р | 2.17 | 2.217 | 2.256 | 2.304 | 2.343 | 2.39 | 2.437 | 2.5 | 2.563 | 2.626 | 2.689 | 2.752 | 2.799 | 2.862 | 2.917 | 2.98 | 3.043 | 3.113 | 3.176 | 3.247 | 3.318 | 3.381 | 3.444 | 3.491 | 3.53
|  | Показания счётчиков Q | 5.9 | 5.926 | 5.947 | 5.973 | 5.994 | 6.02 | 6.045 | 6.08 | 6.114 | 6.148 | 6.182 | 6.217 | 6.242 | 6.276 | 6.306 | 6.341 | 6.375 | 6.413 | 6.448 | 6.486 | 6.525 | 6.559 | 6.593 | 6.619 | 6.64
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.9822 | 4.9238 | 6.0799 | 4.9428 | 5.9822 | 5.9405 | 8.1048 | 7.9122 | 8.0196 | 7.9886 | 8.0578 | 5.9063 | 7.9732 | 6.9642 | 8.0113 | 7.9579 | 8.8369 | 7.9501 | 8.8834 | 8.953 | 7.9501 | 7.8971 | 5.9026 | 4.9333 | 7.1689 | 0.547%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 342 | 345 | 342 | 276 | 273 | 291 | 345 | 393 | 429 | 447 | 429 | 429 | 498 | 429 | 396 | 480 | 444 | 189 | 174 | 375 | 378 | 345 | 273 | 258 | 8580 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 138 | 141 | 138 | 111 | 111 | 120 | 138 | 162 | 174 | 180 | 174 | 174 | 201 | 174 | 162 | 195 | 180 | 75 | 72 | 153 | 153 | 138 | 111 | 105 | 3480
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 29 | 25 | 23 | 28 | 26 | 11 | 10 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 20.8333
|  | tgφ |  | 0.40351 | 0.4087 | 0.40351 | 0.40217 | 0.40659 | 0.41237 | 0.4 | 0.41221 | 0.40559 | 0.40268 | 0.40559 | 0.40559 | 0.40361 | 0.40559 | 0.40909 | 0.40625 | 0.40541 | 0.39683 | 0.41379 | 0.408 | 0.40476 | 0.4 | 0.40659 | 0.40698
|  | Показания счётчиков Р | 1.31 | 1.424 | 1.539 | 1.653 | 1.745 | 1.836 | 1.933 | 2.048 | 2.179 | 2.322 | 2.471 | 2.614 | 2.757 | 2.923 | 3.066 | 3.198 | 3.358 | 3.506 | 3.569 | 3.627 | 3.752 | 3.878 | 3.993 | 4.084 | 4.17
|  | Показания счётчиков Q | 3.56 | 3.606 | 3.653 | 3.699 | 3.736 | 3.773 | 3.813 | 3.859 | 3.913 | 3.971 | 4.031 | 4.089 | 4.147 | 4.214 | 4.272 | 4.326 | 4.391 | 4.451 | 4.476 | 4.5 | 4.551 | 4.602 | 4.648 | 4.685 | 4.72
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.5371 | 20.6354 | 20.4191 | 16.5025 | 16.3482 | 17.4951 | 20.8124 | 23.3566 | 25.7801 | 26.7316 | 25.6812 | 25.5341 | 29.7341 | 25.5829 | 23.5988 | 28.6308 | 26.3749 | 11.1514 | 10.3272 | 22.2538 | 11.1514 | 20.378 | 16.101 | 15.4225 | 20.8558 | -0.108%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | счётч. | 172 | 172 | 176 | 172 | 156 | 204 | 236 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 252 | 252 | 280 | 284 | 236 | 236 | 220 | 172 | 5200 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 96 | 96 | 96 | 96 | 84 | 116 | 128 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 120 | 140 | 140 | 156 | 156 | 132 | 132 | 120 | 96 | 2880
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13.7917
|  | tgφ |  | 0.55814 | 0.55814 | 0.54545 | 0.55814 | 0.53846 | 0.56863 | 0.54237 | 0.56364 | 0.54545 | 0.56364 | 0.54545 | 0.56364 | 0.54545 | 0.56364 | 0.54545 | 0.54545 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55714 | 0.5493 | 0.55932 | 0.55932 | 0.54545 | 0.55814
|  | Показания счётчиков Р | 5.26 | 5.303 | 5.346 | 5.39 | 5.433 | 5.472 | 5.523 | 5.582 | 5.637 | 5.692 | 5.747 | 5.802 | 5.857 | 5.912 | 5.967 | 6.022 | 6.077 | 6.14 | 6.203 | 6.273 | 6.344 | 6.403 | 6.462 | 6.517 | 6.56
|  | Показания счётчиков Q | 0.38 | 0.404 | 0.428 | 0.452 | 0.476 | 0.497 | 0.526 | 0.558 | 0.589 | 0.619 | 0.65 | 0.68 | 0.711 | 0.741 | 0.772 | 0.802 | 0.832 | 0.867 | 0.902 | 0.941 | 0.98 | 1.013 | 1.046 | 1.076 | 1.1
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.9061 | 10.9061 | 11.1 | 10.927 | 9.8287 | 13.0433 | 15.0377 | 13.8761 | 13.9552 | 14.0092 | 13.9016 | 13.929 | 13.875 | 13.9557 | 13.822 | 13.8485 | 15.87 | 15.8097 | 17.5782 | 17.8039 | 15.8097 | 14.8297 | 13.6914 | 10.9061 | 13.7175 | 0.5378%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | счётч. | 46 | 46 | 46 | 30 | 46 | 60 | 62 | 76 | 76 | 76 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 76 | 60 | 62 | 62 | 60 | 46 | 1420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 20 | 22 | 14 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 34 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 660
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.47826 | 0.43478 | 0.47826 | 0.46667 | 0.47826 | 0.46667 | 0.45161 | 0.47368 | 0.47368 | 0.44737 | 0.45161 | 0.48387 | 0.46667 | 0.45161 | 0.46667 | 0.45161 | 0.5 | 0.45161 | 0.47368 | 0.46667 | 0.45161 | 0.45161 | 0.46667 | 0.47826
|  | Показания счётчиков Р | 4.32 | 4.343 | 4.366 | 4.389 | 4.404 | 4.427 | 4.457 | 4.488 | 4.526 | 4.564 | 4.602 | 4.633 | 4.664 | 4.694 | 4.725 | 4.755 | 4.786 | 4.816 | 4.847 | 4.885 | 4.915 | 4.946 | 4.977 | 5.007 | 5.03
|  | Показания счётчиков Q | 2.74 | 2.751 | 2.761 | 2.772 | 2.779 | 2.79 | 2.804 | 2.818 | 2.836 | 2.854 | 2.871 | 2.885 | 2.9 | 2.914 | 2.928 | 2.942 | 2.956 | 2.971 | 2.985 | 3.003 | 3.017 | 3.031 | 3.045 | 3.059 | 3.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8232 | 2.7772 | 2.8232 | 1.8365 | 2.8286 | 3.6801 | 3.8104 | 4.6207 | 4.683 | 4.6187 | 3.7738 | 3.799 | 3.666 | 3.7594 | 3.652 | 3.7594 | 3.6929 | 3.7309 | 4.6119 | 3.6381 | 3.7309 | 3.7309 | 3.6175 | 2.8232 | 3.6036 | 7.003%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1041 | 1026 | 1065 | 923 | 971 | 1138 | 1351 | 1443 | 1534 | 1537 | 1452 | 1420 | 1519 | 1509 | 1379 | 1490 | 1480 | 1498 | 1508 | 1659 | 1534 | 1501 | 1204 | 1058 | 32240
|  | Q, кВАр |  | 534 | 514 | 520 | 489 | 484 | 568 | 633 | 709 | 726 | 728 | 696 | 682 | 721 | 728 | 678 | 720 | 686 | 768 | 740 | 786 | 739 | 707 | 609 | 525 | 15690
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.5281 | 3.9326 | -4.4118 | 2.6371 | 1.3211 | 4.2088 | -4.2438 | 3.0242 | 0.90439 | -3.293 | 3.2 | -1.1396 | -1.2667 | -3.0738 | 0.072464 | -2.6171 | -1.0929 | 0.13333 | -1.3441 | -0.18116 | 0.90439 | -2.5273 | -2.381 | 0.93633 | -0.24876
|  | Q, % |  | -3.4884 | 2.6515 | -5.6911 | -4.4872 | -0.83333 | 1.3889 | 0.4717 | 3.1421 | 3.9683 | 0.54645 | 4.918 | 0.2924 | 1.5027 | -1.1111 | -0.89286 | -1.6949 | 4.7222 | -4.918 | -2.7778 | 3.6765 | 2.2487 | 0.14124 | -3.5714 | -1.7442 | 0.19084
|  |  | Δ I | 1.538% | 0% | -4.839% | 0% | 0% | -2.778% | -5.063% | 1.099% | 0% | -3.297% | -4.396% | -1.163% | -2.198% | -2.247% | -2.381% | -1.124% | 0% | -2.198% | -1.099% | -1.98% | 1.064% | -1.124% | -2.778% | -1.538% | -1.531%
|  |  | Δ Iрасч | 1.148% | 3.62% | -4.408% | 0.8654% | 0.9931% | 3.779% | -3.138% | 3.336% | 1.852% | -2.198% | 3.995% | -0.5256% | -0.3983% | -2.357% | 0.3274% | -2.141% | 0.4782% | -0.6525% | -1.233% | 0.9338% | -0.6525% | -1.662% | -2.412% | 0.6882% | -0.002999%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.375
РПН 1 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.2Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 138 | 144 | 138 | 126 | 108 | 156 | 210 | 210 | 234 | 228 | 210 | 210 | 210 | 204 | 210 | 252 | 240 | 222 | 222 | 252 | 210 | 210 | 180 | 156 | 4680 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 90 | 96 | 78 | 78 | 96 | 138 | 138 | 156 | 144 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 168 | 156 | 144 | 144 | 168 | 138 | 132 | 120 | 102 | 3060
|  | I, А | ТИ | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 12 | 11 | 14.0833 | 5.329%
|  | tgφ |  | 0.65217 | 0.625 | 0.69565 | 0.61905 | 0.72222 | 0.61538 | 0.65714 | 0.65714 | 0.66667 | 0.63158 | 0.65714 | 0.65714 | 0.65714 | 0.67647 | 0.62857 | 0.66667 | 0.65 | 0.64865 | 0.64865 | 0.66667 | 0.65714 | 0.62857 | 0.66667 | 0.65385
|  | Показания счётчиков Р | 3.62 | 3.643 | 3.667 | 3.69 | 3.711 | 3.729 | 3.755 | 3.79 | 3.825 | 3.864 | 3.902 | 3.937 | 3.972 | 4.007 | 4.041 | 4.076 | 4.118 | 4.158 | 4.195 | 4.232 | 4.274 | 4.309 | 4.344 | 4.374 | 4.4
|  | Показания счётчиков Q | 8.73 | 8.745 | 8.76 | 8.776 | 8.789 | 8.802 | 8.818 | 8.841 | 8.864 | 8.89 | 8.914 | 8.937 | 8.96 | 8.983 | 9.006 | 9.028 | 9.056 | 9.082 | 9.106 | 9.13 | 9.158 | 9.181 | 9.203 | 9.223 | 9.24
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.1747 | 9.4382 | 9.3614 | 8.2523 | 7.4331 | 10.2597 | 14.1295 | 14.0475 | 15.9063 | 14.9594 | 13.9665 | 13.8864 | 13.8864 | 13.6366 | 13.7071 | 16.7689 | 15.8183 | 14.5395 | 14.5672 | 16.6414 | 14.5395 | 13.6548 | 11.8641 | 10.2218 | 12.9442 | 8.089%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11.25
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 138 | 144 | 138 | 126 | 108 | 156 | 210 | 210 | 234 | 228 | 210 | 210 | 210 | 204 | 210 | 252 | 240 | 222 | 222 | 252 | 210 | 210 | 180 | 156 |  | 108
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 90 | 90 | 96 | 78 | 78 | 96 | 138 | 138 | 156 | 144 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 168 | 156 | 144 | 144 | 168 | 138 | 132 | 120 | 102 |  | 78
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 164.7544 | 169.8117 | 168.1071 | 148.1891 | 133.2216 | 183.1721 | 251.2847 | 251.2847 | 281.233 | 269.6665 | 251.2847 | 251.2847 | 251.2847 | 246.2925 | 248.0403 | 302.8663 | 286.2447 | 264.6129 | 264.6129 | 302.8663 | 251.2847 | 248.0403 | 216.3331 | 186.3867 |  | 133.2216
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.36 | 10.38 | 10.38 | 10.34 | 10.28 | 10.34 | 10.22 | 10.4 | 10.38 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.56 |  | 10.4242
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.36 | 10.32 | 10.28 | 10.34 | 10.22 | 10.42 | 10.4 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.44 | 10.46 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.5 | 10.5 | 10.54 | 10.54 |  | 10.4258
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | счётч. | 42 | 40 | 42 | 28 | 26 | 42 | 42 | 40 | 56 | 54 | 42 | 54 | 56 | 54 | 42 | 42 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | 42 | 40 | 42 | 1100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 32 | 30 | 20 | 22 | 30 | 30 | 32 | 40 | 42 | 30 | 42 | 40 | 42 | 30 | 30 | 42 | 40 | 42 | 40 | 42 | 30 | 32 | 30 | 820
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.8 | 0.71429 | 0.71429 | 0.84615 | 0.71429 | 0.71429 | 0.8 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.77778 | 0.71429 | 0.8 | 0.71429
|  | Показания счётчиков Р | 6.43 | 6.451 | 6.471 | 6.492 | 6.506 | 6.519 | 6.54 | 6.561 | 6.581 | 6.609 | 6.636 | 6.657 | 6.684 | 6.712 | 6.739 | 6.76 | 6.781 | 6.808 | 6.836 | 6.863 | 6.891 | 6.918 | 6.939 | 6.959 | 6.98
|  | Показания счётчиков Q | 7.74 | 7.755 | 7.771 | 7.786 | 7.796 | 7.807 | 7.822 | 7.837 | 7.853 | 7.873 | 7.894 | 7.909 | 7.93 | 7.95 | 7.971 | 7.986 | 8.001 | 8.022 | 8.042 | 8.063 | 8.083 | 8.104 | 8.119 | 8.135 | 8.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.8687 | 2.8471 | 2.8798 | 1.9162 | 1.8966 | 2.8854 | 2.9022 | 2.8636 | 3.8923 | 3.8023 | 2.8742 | 3.7805 | 3.8103 | 3.7877 | 2.8523 | 2.8577 | 3.7805 | 3.7885 | 3.7589 | 3.7885 | 3.7885 | 2.8414 | 2.8093 | 2.8253 | 3.1707 | 4.878%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | счётч. | 86 | 84 | 86 | 84 | 72 | 100 | 142 | 142 | 156 | 142 | 142 | 142 | 128 | 128 | 142 | 170 | 156 | 142 | 142 | 172 | 126 | 142 | 114 | 100 | 3040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 64 | 94 | 94 | 102 | 94 | 94 | 92 | 84 | 84 | 94 | 112 | 104 | 92 | 94 | 112 | 84 | 94 | 74 | 66 | 2000
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8.9167
|  | tgφ |  | 0.65116 | 0.66667 | 0.65116 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64 | 0.66197 | 0.66197 | 0.65385 | 0.66197 | 0.66197 | 0.64789 | 0.65625 | 0.65625 | 0.66197 | 0.65882 | 0.66667 | 0.64789 | 0.66197 | 0.65116 | 0.66667 | 0.66197 | 0.64912 | 0.66
|  | Показания счётчиков Р | 3.13 | 3.173 | 3.215 | 3.258 | 3.3 | 3.336 | 3.386 | 3.457 | 3.528 | 3.606 | 3.677 | 3.748 | 3.819 | 3.883 | 3.947 | 4.018 | 4.103 | 4.181 | 4.252 | 4.323 | 4.409 | 4.472 | 4.543 | 4.6 | 4.65
|  | Показания счётчиков Q | 7.67 | 7.698 | 7.726 | 7.754 | 7.782 | 7.806 | 7.838 | 7.885 | 7.932 | 7.983 | 8.03 | 8.077 | 8.123 | 8.165 | 8.207 | 8.254 | 8.31 | 8.362 | 8.408 | 8.455 | 8.511 | 8.553 | 8.6 | 8.637 | 8.67
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.704 | 5.6111 | 5.726 | 5.6219 | 4.8188 | 6.6371 | 9.5755 | 9.5199 | 10.5419 | 9.465 | 9.4832 | 9.3501 | 8.4768 | 8.4768 | 9.4107 | 11.2716 | 10.3609 | 9.3145 | 9.357 | 11.2993 | 9.3145 | 9.3748 | 7.4537 | 6.5585 | 8.4468 | 5.269%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | счётч. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 34 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 250
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.52941 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.6
|  | Показания счётчиков Р | 2.18 | 2.185 | 2.191 | 2.196 | 2.202 | 2.207 | 2.213 | 2.224 | 2.235 | 2.246 | 2.257 | 2.268 | 2.279 | 2.29 | 2.3 | 2.311 | 2.328 | 2.339 | 2.35 | 2.361 | 2.372 | 2.383 | 2.394 | 2.405 | 2.41
|  | Показания счётчиков Q | 4.31 | 4.313 | 4.316 | 4.319 | 4.322 | 4.325 | 4.328 | 4.334 | 4.34 | 4.346 | 4.352 | 4.358 | 4.364 | 4.37 | 4.375 | 4.381 | 4.39 | 4.396 | 4.402 | 4.408 | 4.414 | 4.42 | 4.426 | 4.432 | 4.435
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.64942 | 0.74569 | 0.64942 | 0.74712 | 0.65067 | 0.75147 | 1.4091 | 1.4009 | 1.4174 | 1.3902 | 1.3928 | 1.3848 | 1.3848 | 1.2381 | 1.3848 | 2.13 | 1.3848 | 1.3769 | 1.3796 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3796 | 1.3743 | 0.63956 | 1.209 | 30.92%
яч.11д | РТС | P, кВт | счётч. | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 125 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 59
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.6 | 0.33333 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.33333 | 0.6 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 2.56 | 2.565 | 2.57 | 2.576 | 2.581 | 2.586 | 2.591 | 2.596 | 2.602 | 2.607 | 2.612 | 2.617 | 2.623 | 2.628 | 2.633 | 2.638 | 2.643 | 2.649 | 2.654 | 2.659 | 2.664 | 2.669 | 2.675 | 2.68 | 2.685
|  | Показания счётчиков Q | 9.22 | 9.222 | 9.225 | 9.227 | 9.23 | 9.232 | 9.235 | 9.237 | 9.24 | 9.242 | 9.245 | 9.247 | 9.25 | 9.252 | 9.254 | 9.257 | 9.259 | 9.262 | 9.264 | 9.267 | 9.269 | 9.272 | 9.274 | 9.277 | 9.279
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.29989 | 0.32409 | 0.3522 | 0.32471 | 0.30046 | 0.3266 | 0.3028 | 0.37501 | 0.30458 | 0.32346 | 0.29931 | 0.37071 | 0.29759 | 0.29816 | 0.32223 | 0.29816 | 0.37071 | 0.29589 | 0.321 | 0.29589 | 0.29589 | 0.34817 | 0.31978 | 0.29533 | 0.31928 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 143 | 141 | 144 | 129 | 113 | 159 | 211 | 210 | 239 | 223 | 211 | 224 | 211 | 207 | 211 | 251 | 238 | 225 | 223 | 255 | 207 | 212 | 181 | 157 | 4725
|  | Q, кВАр |  | 94 | 97 | 94 | 85 | 78 | 103 | 138 | 141 | 156 | 151 | 138 | 149 | 138 | 138 | 139 | 162 | 161 | 146 | 151 | 166 | 141 | 138 | 121 | 104 | 3129
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.6232 | 2.0833 | -4.3478 | -2.381 | -4.6296 | -1.9231 | -0.47619 | 2.2737e-13 | -2.1368 | 2.193 | -0.47619 | -6.6667 | -0.47619 | -1.4706 | -0.47619 | 0.39683 | 0.83333 | -1.3514 | -0.45045 | -1.1905 | 1.4286 | -0.95238 | -0.55556 | -0.64103 | -0.96154
|  | Q, % |  | -4.4444 | -7.7778 | 2.0833 | -8.9744 | 0 | -7.2917 | 0 | -2.1739 | -1.1369e-12 | -4.8611 | -1.2932e-12 | -7.971 | -2.6006e-12 | -2.5722e-12 | -5.303 | 3.5714 | -3.2051 | -1.3889 | -4.8611 | 1.1905 | -2.1739 | -4.5455 | -0.83333 | -1.9608 | -2.2549
|  |  | Δ I | 0% | -25% | -25% | 10% | 20% | 8.333% | -7.143% | 6.25% | 5.556% | 0% | 6.25% | -6.667% | -7.143% | 6.25% | 6.25% | -5.882% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | -8.333% | 0% | 0.885%
|  |  | Δ Iрасч | -3.785% | -0.9517% | -2.627% | -4.334% | -3.141% | -3.323% | -0.4251% | -0.7968% | -1.571% | -0.1438% | -0.5953% | -7.2% | -0.5991% | -1.204% | -1.918% | 1.261% | -0.497% | -1.626% | -1.711% | -0.7166% | -1.626% | -2.117% | -0.7833% | -0.9476% | -1.558%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 461 | 437 | 404 | 376 | 373 | 431 | 619 | 778 | 948 | 839 | 935 | 774 | 694 | 754 | 743 | 871 | 794 | 916 | 840 | 900 | 880 | 846 | 740 | 613 | 16966 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 310 | 318 | 302 | 290 | 316 | 270 | 265 | 325 | 475 | 413 | 536 | 414 | 362 | 542 | 475 | 560 | 450 | 403 | 397 | 427 | 407 | 408 | 426 | 390 | 9481
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 37 | 46 | 59 | 53 | 61 | 51 | 45 | 50 | 50 | 59 | 51 | 57 | 52 | 57 | 56 | 52 | 48 | 40 | 45.9167 | 7.537% | 17.11%
|  | tgφ |  | 0.67245 | 0.72769 | 0.74752 | 0.77128 | 0.84718 | 0.62645 | 0.42811 | 0.41774 | 0.50105 | 0.49225 | 0.57326 | 0.53488 | 0.52161 | 0.71883 | 0.6393 | 0.64294 | 0.56675 | 0.43996 | 0.47262 | 0.47444 | 0.4625 | 0.48227 | 0.57568 | 0.63622 | 0.84718 | 8.112% | 17.67%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.4957 | 29.7243 | 27.8207 | 26.2155 | 26.8101 | 27.8919 | 37.0327 | 45.9352 | 58.7647 | 51.6279 | 59.5574 | 48.0018 | 42.6437 | 51.0711 | 48.2256 | 56.8963 | 49.9569 | 54.5715 | 50.7126 | 54.5278 | 54.5715 | 51.2185 | 46.6945 | 39.8452 | 44.6172 | 2.83%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 461 | 437 | 404 | 376 | 373 | 431 | 619 | 778 | 948 | 839 | 935 | 774 | 694 | 754 | 743 | 871 | 794 | 916 | 840 | 900 | 880 | 846 | 740 | 613 |  | 373
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 310 | 318 | 302 | 290 | 316 | 270 | 265 | 325 | 475 | 413 | 536 | 414 | 362 | 542 | 475 | 560 | 450 | 403 | 397 | 427 | 407 | 408 | 426 | 390 |  | 265
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 555.5367 | 540.4563 | 504.4006 | 474.8431 | 488.8609 | 508.5873 | 673.3394 | 843.1542 | 1060.3438 | 935.1417 | 1077.7388 | 877.7653 | 782.7388 | 928.5903 | 881.8583 | 1035.4907 | 912.6533 | 1000.7322 | 929.0904 | 996.1571 | 969.5612 | 939.2444 | 853.8595 | 726.5459 |  | 474.8431
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.52 | 10.65 | 10.47 | 10.52 | 10.48 | 10.63 | 10.65 | 10.55 | 10.62 | 10.55 | 10.59 | 10.65 | 10.6 | 10.61 | 10.61 | 10.65 | 10.57 | 10.58 |  | 10.5708
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.51 | 10.48 | 10.47 | 10.54 | 10.54 | 10.51 | 10.61 | 10.43 | 10.47 | 10.46 | 10.57 | 10.61 | 10.51 | 10.57 | 10.52 | 10.56 | 10.6 | 10.59 | 10.56 | 10.56 | 10.6 | 10.57 | 10.54 |  | 10.5379
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | счётч. | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 128 | 160 | 212 | 192 | 192 | 192 | 192 | 208 | 224 | 176 | 176 | 192 | 224 | 196 | 224 | 224 | 240 | 208 | 160 | 4360 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 68 | 60 | 52 | 44 | 60 | 76 | 96 | 92 | 88 | 92 | 88 | 100 | 104 | 80 | 84 | 92 | 104 | 88 | 108 | 104 | 112 | 96 | 76 | 2040
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.475 | 0.47222 | 0.46875 | 0.46429 | 0.45833 | 0.46875 | 0.475 | 0.45283 | 0.47917 | 0.45833 | 0.47917 | 0.45833 | 0.48077 | 0.46429 | 0.45455 | 0.47727 | 0.47917 | 0.46429 | 0.44898 | 0.48214 | 0.46429 | 0.46667 | 0.46154 | 0.475 | 0.48214
|  | Показания счетчиков Р | 833.89 | 833.93 | 833.966 | 833.998 | 834.026 | 834.05 | 834.082 | 834.122 | 834.175 | 834.223 | 834.271 | 834.319 | 834.367 | 834.419 | 834.475 | 834.519 | 834.563 | 834.611 | 834.667 | 834.716 | 834.772 | 834.828 | 834.888 | 834.94 | 834.98
|  | Показания счетчиков Q | 434.04 | 434.059 | 434.076 | 434.091 | 434.104 | 434.115 | 434.13 | 434.149 | 434.173 | 434.196 | 434.218 | 434.241 | 434.263 | 434.288 | 434.314 | 434.334 | 434.355 | 434.378 | 434.404 | 434.426 | 434.453 | 434.479 | 434.507 | 434.531 | 434.55
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.7235 | 8.7584 | 7.7971 | 6.8173 | 5.7915 | 7.7527 | 9.742 | 12.6788 | 11.7992 | 11.6604 | 11.7654 | 11.5501 | 12.5735 | 13.5827 | 10.5724 | 10.7155 | 11.654 | 13.4674 | 11.7271 | 13.6121 | 13.4674 | 14.4425 | 12.5278 | 9.7143 | 10.9956 | 2.98%
яч.14д | Ертом | P, кВт | счётч. | 50 | 49 | 37 | 50 | 49 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 25 | 25 | 37 | 37 | 86 | 75 | 86 | 87 | 87 | 74 | 99 | 74 | 74 | 87 | 1250 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 43 | 43 | 32 | 42 | 43 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 32 | 33 | 74 | 65 | 74 | 75 | 75 | 64 | 86 | 64 | 64 | 75 | 1080
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.86 | 0.87755 | 0.86486 | 0.84 | 0.87755 | 0.84615 | 0.91667 | 0.83333 | 0.84615 | 0.91667 | 0.84 | 0.84 | 0.86486 | 0.89189 | 0.86047 | 0.86667 | 0.86047 | 0.86207 | 0.86207 | 0.86486 | 0.86869 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86207 | 0.91667
|  | Показания счетчиков Р | 1701.55 | 1701.6 | 1701.649 | 1701.686 | 1701.736 | 1701.785 | 1701.798 | 1701.81 | 1701.822 | 1701.835 | 1701.847 | 1701.872 | 1701.897 | 1701.934 | 1701.971 | 1702.057 | 1702.132 | 1702.218 | 1702.305 | 1702.392 | 1702.466 | 1702.565 | 1702.639 | 1702.713 | 1702.8
|  | Показания счетчиков Q | 798.28 | 798.323 | 798.366 | 798.398 | 798.44 | 798.483 | 798.494 | 798.505 | 798.515 | 798.526 | 798.537 | 798.558 | 798.579 | 798.611 | 798.644 | 798.718 | 798.783 | 798.857 | 798.932 | 799.007 | 799.071 | 799.157 | 799.221 | 799.285 | 799.36
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.6201 | 3.5855 | 2.6981 | 3.6051 | 3.5753 | 0.93393 | 0.89531 | 0.85101 | 0.94378 | 0.89873 | 1.8043 | 1.7855 | 2.6651 | 2.7267 | 6.2044 | 5.4533 | 6.2103 | 6.2638 | 6.2697 | 5.3554 | 6.2638 | 5.3352 | 5.3503 | 6.2994 | 3.7331 | 11.29%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 96 | 80 | 80 | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 | 112 | 112 | 112 | 112 | 128 | 112 | 128 | 112 | 112 | 112 | 96 | 2400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 42 | 32 | 40 | 42 | 48 | 40 | 42 | 56 | 58 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 56 | 58 | 64 | 58 | 64 | 58 | 56 | 58 | 48 | 1220
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.525 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.5 | 0.52083 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.51786 | 0.5 | 0.525
|  | Показания счетчиков Р | 294.51 | 294.55 | 294.59 | 294.622 | 294.662 | 294.702 | 294.75 | 294.79 | 294.83 | 294.886 | 294.942 | 294.99 | 295.038 | 295.086 | 295.142 | 295.198 | 295.254 | 295.31 | 295.374 | 295.43 | 295.494 | 295.55 | 295.606 | 295.662 | 295.71
|  | Показания счетчиков Q | 225.11 | 225.13 | 225.151 | 225.167 | 225.187 | 225.208 | 225.232 | 225.252 | 225.273 | 225.301 | 225.33 | 225.354 | 225.378 | 225.403 | 225.431 | 225.46 | 225.488 | 225.517 | 225.549 | 225.578 | 225.61 | 225.639 | 225.667 | 225.696 | 225.72
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.9099 | 4.9694 | 3.9466 | 4.938 | 4.9552 | 5.8863 | 4.9192 | 4.9225 | 6.9397 | 6.9633 | 5.9313 | 5.8696 | 5.897 | 6.8869 | 6.8974 | 6.8804 | 6.904 | 7.8039 | 6.8844 | 7.8335 | 7.8039 | 6.8284 | 6.8974 | 5.8863 | 6.1898 | 0.9637%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | счётч. | 14 | 30 | 14 | 14 | 14 | 16 | 28 | 30 | 42 | 44 | 44 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 | 30 | 28 | 30 | 14 | 680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 16 | 14 | 22 | 20 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 22 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 340
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.9583
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.46667 | 0.42857 | 0.57143 | 0.57143 | 0.375 | 0.57143 | 0.46667 | 0.52381 | 0.45455 | 0.5 | 0.57143 | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.45455 | 0.57143 | 0.46667 | 0.5 | 0.46667 | 0.57143 | 0.57143
|  | Показания счетчиков Р | 676.55 | 676.557 | 676.572 | 676.579 | 676.586 | 676.593 | 676.601 | 676.615 | 676.63 | 676.651 | 676.673 | 676.695 | 676.709 | 676.724 | 676.738 | 676.753 | 676.767 | 676.781 | 676.803 | 676.825 | 676.839 | 676.854 | 676.868 | 676.883 | 676.89
|  | Показания счетчиков Q | 223 | 223.004 | 223.011 | 223.014 | 223.018 | 223.022 | 223.025 | 223.033 | 223.04 | 223.051 | 223.061 | 223.072 | 223.08 | 223.087 | 223.094 | 223.101 | 223.109 | 223.116 | 223.127 | 223.137 | 223.145 | 223.152 | 223.159 | 223.166 | 223.17
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.88514 | 1.8208 | 0.84011 | 0.89021 | 0.8843 | 0.93714 | 1.7736 | 1.8036 | 2.6277 | 2.6684 | 2.7185 | 1.7636 | 1.8036 | 1.7217 | 1.8104 | 1.772 | 1.7136 | 2.6826 | 2.6381 | 1.7653 | 2.6826 | 1.7071 | 1.8104 | 0.8843 | 1.7752 | 9.352%
яч.3д ОТКЛ, | Чим | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | счётч. | 162 | 144 | 156 | 123 | 102 | 177 | 351 | 417 | 531 | 435 | 549 | 420 | 291 | 339 | 306 | 468 | 339 | 357 | 339 | 402 | 372 | 324 | 291 | 225 | 7620 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 102 | 93 | 123 | 93 | 105 | 111 | 177 | 237 | 339 | 279 | 348 | 270 | 183 | 216 | 198 | 297 | 216 | 228 | 216 | 258 | 237 | 204 | 186 | 144 | 4860
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | 26 | 33 | 22 | 16 | 27 | 20 | 28 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 15 | 19.875
|  | tgφ |  | 0.62963 | 0.64583 | 0.78846 | 0.7561 | 1.0294 | 0.62712 | 0.50427 | 0.56835 | 0.63842 | 0.64138 | 0.63388 | 0.64286 | 0.62887 | 0.63717 | 0.64706 | 0.63462 | 0.63717 | 0.63866 | 0.63717 | 0.64179 | 0.6371 | 0.62963 | 0.63918 | 0.64 | 1.0294
|  | Показания счетчиков Р | 1193.4 | 1193.454 | 1193.502 | 1193.554 | 1193.595 | 1193.629 | 1193.688 | 1193.805 | 1193.944 | 1194.121 | 1194.266 | 1194.449 | 1194.589 | 1194.686 | 1194.799 | 1194.901 | 1195.057 | 1195.17 | 1195.289 | 1195.402 | 1195.536 | 1195.66 | 1195.768 | 1195.865 | 1195.94
|  | Показания счетчиков Q | 605.82 | 605.854 | 605.885 | 605.926 | 605.957 | 605.992 | 606.029 | 606.088 | 606.167 | 606.28 | 606.373 | 606.489 | 606.579 | 606.64 | 606.712 | 606.778 | 606.877 | 606.949 | 607.025 | 607.097 | 607.183 | 607.262 | 607.33 | 607.392 | 607.44
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.4789 | 9.4279 | 10.9259 | 8.4808 | 8.0129 | 11.447 | 21.5995 | 26.0329 | 34.7807 | 28.3954 | 35.8516 | 27.1507 | 18.6577 | 22.0237 | 19.8378 | 30.3693 | 21.9406 | 22.9909 | 21.9199 | 26.0235 | 22.9909 | 20.7807 | 18.8868 | 14.5948 | 20.5667 | -3.48%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | счётч. | 28 | 24 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 24 | 40 | 40 | 56 | 40 | 40 | 40 | 52 | 52 | 28 | 40 | 28 | 24 | 28 | 28 | 24 | 28 | 800 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 28 | 40 | 32 | 28 | 32 | 40 | 40 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 600
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 0.8 | 0.7 | 0.71429 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.76923 | 0.76923 | 0.71429 | 0.7 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | 1034.71 | 1034.717 | 1034.723 | 1034.73 | 1034.737 | 1034.743 | 1034.75 | 1034.757 | 1034.763 | 1034.773 | 1034.783 | 1034.797 | 1034.807 | 1034.817 | 1034.827 | 1034.84 | 1034.853 | 1034.86 | 1034.87 | 1034.877 | 1034.883 | 1034.89 | 1034.897 | 1034.903 | 1034.91
|  | Показания счетчиков Q | 196.06 | 196.065 | 196.07 | 196.075 | 196.08 | 196.085 | 196.09 | 196.095 | 196.1 | 196.108 | 196.115 | 196.125 | 196.133 | 196.14 | 196.148 | 196.158 | 196.168 | 196.173 | 196.18 | 196.185 | 196.19 | 196.195 | 196.2 | 196.205 | 196.21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.8835 | 1.7182 | 1.8925 | 1.8925 | 1.7101 | 1.8853 | 1.8907 | 1.6956 | 2.8281 | 2.6828 | 3.7958 | 2.7855 | 2.6501 | 2.8066 | 3.5708 | 3.5945 | 1.8782 | 2.6501 | 1.8764 | 1.702 | 2.6501 | 1.8676 | 1.7085 | 1.8799 | 2.3123 | 7.508%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 1.3 | 1 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 28 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 494 | 471 | 427 | 407 | 365 | 458 | 659 | 775 | 930 | 835 | 962 | 801 | 702 | 780 | 762 | 911 | 785 | 880 | 806 | 880 | 865 | 806 | 739 | 610 | 17110
|  | Q, кВАр |  | 289 | 280 | 273 | 255 | 262 | 256 | 340 | 419 | 552 | 484 | 571 | 475 | 407 | 455 | 464 | 558 | 474 | 521 | 477 | 530 | 519 | 470 | 438 | 371 | 10140
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -7.1584 | -7.7803 | -5.6931 | -8.2447 | 2.1448 | -6.2645 | -6.462 | 0.3856 | 1.8987 | 0.47676 | -2.8877 | -3.4884 | -1.1527 | -3.4483 | -2.5572 | -4.5924 | 1.1335 | 3.9301 | 4.0476 | 2.2222 | 1.7045 | 4.7281 | 0.13514 | 0.4894 | -0.84876
|  | Q, % |  | 6.7742 | 11.9497 | 9.6026 | 12.069 | 17.0886 | 5.1852 | -28.3019 | -28.9231 | -16.2105 | -17.1913 | -6.5299 | -14.7343 | -12.4309 | 16.0517 | 2.3158 | 0.35714 | -5.3333 | -29.2804 | -20.1511 | -24.1218 | -27.5184 | -15.1961 | -2.8169 | 4.8718 | -6.9507
|  |  | Δ I | 0% | -6.452% | 3.333% | -3.571% | -3.571% | -6.897% | -2.703% | 2.174% | -1.695% | 1.887% | 1.639% | 7.843% | 4.444% | -12% | -2% | 1.695% | -1.961% | 0% | -1.923% | 3.509% | 3.571% | 0% | -4.167% | -2.5% | -0.4537%
|  |  | Δ Iсчётч | -3.297% | -1.87% | -1.005% | -1.558% | 7.015% | -3.408% | -10.23% | -4.461% | -1.964% | -3.179% | -3.878% | -6.048% | -3.759% | 2.59% | -1.385% | -3.319% | -0.6877% | -2.359% | -1.189% | -3.235% | -2.359% | 0.5017% | -1.042% | 1.471% | -2.141%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 90 | 83 | 81 | 99 | 95 | 121 | 178 | 246 | 217 | 218 | 187 | 174 | 150 | 140 | 146 | 166 | 160 | 180 | 187 | 183 | 158 | 162 | 126 | 106 | 3653 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 54 | 50 | 50 | 55 | 54 | 54 | 57 | 67 | 58 | 56 | 64 | 68 | 60 | 62 | 61 | 65 | 68 | 63 | 74 | 68 | 58 | 64 | 55 | 55 | 1440
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8.5 | 3.808% | 10.2%
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.60241 | 0.61728 | 0.55556 | 0.56842 | 0.44628 | 0.32022 | 0.27236 | 0.26728 | 0.25688 | 0.34225 | 0.3908 | 0.4 | 0.44286 | 0.41781 | 0.39157 | 0.425 | 0.35 | 0.39572 | 0.37158 | 0.36709 | 0.39506 | 0.43651 | 0.51887 | 0.61728 | 3.754% | 9.009%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.6279 | 5.2054 | 5.1279 | 6.0953 | 5.8594 | 7.1248 | 10.0499 | 13.5581 | 12.0442 | 12.0354 | 10.5589 | 9.907 | 8.5674 | 8.1272 | 8.3988 | 9.4713 | 9.2194 | 10.1133 | 10.6944 | 10.372 | 10.1133 | 9.2286 | 7.3176 | 6.3738 | 8.7996 | -3.525%
яч.2Д - резерв | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 90 | 83 | 81 | 99 | 95 | 121 | 178 | 246 | 217 | 218 | 187 | 174 | 150 | 140 | 146 | 166 | 160 | 180 | 187 | 183 | 158 | 162 | 126 | 106 |  | 81
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 54 | 50 | 50 | 55 | 54 | 54 | 57 | 67 | 58 | 56 | 64 | 68 | 60 | 62 | 61 | 65 | 68 | 63 | 74 | 68 | 58 | 64 | 55 | 55 |  | 50
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 104.9571 | 96.8969 | 95.1893 | 113.2519 | 109.2749 | 132.5028 | 186.9037 | 254.9608 | 224.6175 | 225.0778 | 197.6487 | 186.8154 | 161.5549 | 153.1143 | 158.2308 | 178.2723 | 173.8505 | 190.7066 | 201.1094 | 195.2255 | 168.3092 | 174.1838 | 137.4809 | 119.4194 |  | 95.1893
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.78 | 10.76 | 10.73 | 10.74 | 10.78 | 10.75 | 10.75 | 10.87 | 10.78 | 10.81 | 10.82 | 10.9 | 10.9 | 10.89 | 10.89 | 10.88 | 10.9 | 10.9 | 10.87 | 10.88 | 10.88 | 10.91 | 10.86 | 10.83 |  | 10.8358
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.78 | 10.74 | 10.74 | 10.72 | 10.77 | 10.75 | 10.73 | 10.87 | 10.77 | 10.81 | 10.81 | 10.89 | 10.9 | 10.89 | 10.89 | 10.87 | 10.89 | 10.91 | 10.87 | 10.88 | 10.87 | 10.9 | 10.84 | 10.83 |  | 10.83
яч.5д | Пысса | P, кВт | счётч. | 26 | 24 | 26 | 50 | 24 | 52 | 74 | 102 | 100 | 100 | 76 | 76 | 56 | 74 | 50 | 76 | 76 | 100 | 82 | 90 | 80 | 80 | 40 | 26 | 1560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 8 | 6 | 8 | 16 | 6 | 16 | 22 | 30 | 28 | 30 | 22 | 24 | 22 | 22 | 14 | 22 | 24 | 28 | 30 | 22 | 22 | 24 | 6 | 8 | 460
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.7917
|  | tgφ |  | 0.30769 | 0.25 | 0.30769 | 0.32 | 0.25 | 0.30769 | 0.2973 | 0.29412 | 0.28 | 0.3 | 0.28947 | 0.31579 | 0.39286 | 0.2973 | 0.28 | 0.28947 | 0.31579 | 0.28 | 0.36585 | 0.24444 | 0.275 | 0.3 | 0.15 | 0.30769 | 0.39286
|  | Показания счетчиков Р | 382.51 | 382.523 | 382.535 | 382.548 | 382.573 | 382.585 | 382.611 | 382.648 | 382.699 | 382.749 | 382.799 | 382.837 | 382.875 | 382.903 | 382.94 | 382.965 | 383.003 | 383.041 | 383.091 | 383.132 | 383.177 | 383.217 | 383.257 | 383.277 | 383.29
|  | Показания счетчиков Q | 75.06 | 75.064 | 75.067 | 75.071 | 75.079 | 75.082 | 75.09 | 75.101 | 75.116 | 75.13 | 75.145 | 75.156 | 75.168 | 75.179 | 75.19 | 75.197 | 75.208 | 75.22 | 75.234 | 75.249 | 75.26 | 75.271 | 75.283 | 75.286 | 75.29
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.4586 | 1.329 | 1.4654 | 2.8255 | 1.3265 | 2.9254 | 4.1512 | 5.6538 | 5.5683 | 5.5827 | 4.2268 | 4.2265 | 3.1907 | 4.0978 | 2.756 | 4.2035 | 4.2265 | 5.507 | 4.6432 | 4.9223 | 5.507 | 4.4252 | 2.1529 | 1.4519 | 3.6593 | 3.49%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | [25 empty] | 1 | bar: 0 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2
|  | Показания счетчиков Р | 47.78 | 47.786 | 47.792 | 47.798 | 47.803 | 47.809 | 47.815 | 47.821 | 47.827 | 47.833 | 47.838 | 47.844 | 47.85 | 47.856 | 47.862 | 47.868 | 47.873 | 47.879 | 47.885 | 47.891 | 47.897 | 47.903 | 47.908 | 47.914 | 47.92
|  | Показания счетчиков Q | 16.02 | 16.02 | 16.021 | 16.021 | 16.022 | 16.022 | 16.023 | 16.023 | 16.023 | 16.024 | 16.024 | 16.025 | 16.025 | 16.025 | 16.026 | 16.026 | 16.027 | 16.027 | 16.028 | 16.028 | 16.028 | 16.029 | 16.029 | 16.03 | 16.03
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.64345 | 0.65354 | 0.64645 | 0.54887 | 0.64345 | 0.65415 | 0.64525 | 0.63812 | 0.65233 | 0.53472 | 0.64992 | 0.63637 | 0.63637 | 0.64574 | 0.63695 | 0.5418 | 0.63637 | 0.64515 | 0.63812 | 0.63754 | 0.64515 | 0.52982 | 0.64752 | 0.64048 | 0.62615 | 37.38%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 34 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 18 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 180
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.55556 | 0.5 | 0.52941 | 0.52941 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.379 | 63.387 | 63.404 | 63.421 | 63.43 | 63.438 | 63.447 | 63.455 | 63.455 | 63.455 | 63.464 | 63.472 | 63.481 | 63.489 | 63.498 | 63.506 | 63.515 | 63.523 | 63.532 | 63.54
|  | Показания счетчиков Q | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.885 | 19.889 | 19.898 | 19.907 | 19.912 | 19.916 | 19.921 | 19.925 | 19.925 | 19.925 | 19.93 | 19.934 | 19.939 | 19.943 | 19.948 | 19.952 | 19.957 | 19.961 | 19.966 | 19.97
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.96188 | 2.0686 | 2.0458 | 1.1041 | 0.95654 | 1.1 | 0.94864 | 0 | 0 | 1.093 | 0.95039 | 1.092 | 0.94864 | 1.095 | 0.95039 | 0.94864 | 0.94777 | 1.096 | 0.95477 | 0.84859 | -1.831%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 16 | 32 | 16 | 32 | 30 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 16 | 600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 10 | 22 | 10 | 22 | 20 | 12 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 10 | 400
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.75 | 0.625 | 0.6875 | 0.625 | 0.6875 | 0.66667 | 0.625 | 0.6875 | 0.625 | 0.6875 | 0.66667 | 0.75 | 0.625 | 0.6875 | 0.625 | 0.6875 | 0.66667 | 0.6875 | 0.625 | 0.75
|  | Показания счетчиков Р | 102.02 | 102.028 | 102.036 | 102.044 | 102.052 | 102.059 | 102.067 | 102.083 | 102.099 | 102.115 | 102.131 | 102.146 | 102.154 | 102.17 | 102.178 | 102.194 | 102.209 | 102.217 | 102.233 | 102.249 | 102.265 | 102.281 | 102.296 | 102.312 | 102.32
|  | Показания счетчиков Q | 43.26 | 43.265 | 43.271 | 43.276 | 43.281 | 43.286 | 43.292 | 43.302 | 43.313 | 43.323 | 43.334 | 43.344 | 43.349 | 43.36 | 43.365 | 43.376 | 43.386 | 43.392 | 43.402 | 43.413 | 43.423 | 43.434 | 43.444 | 43.455 | 43.46
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0117 | 1.0764 | 1.0155 | 1.0174 | 0.92339 | 1.0754 | 2.0329 | 2.065 | 2.0253 | 2.0765 | 1.928 | 1.0015 | 2.0593 | 1.0015 | 2.0612 | 1.9173 | 1.0616 | 1.9993 | 2.065 | 2.0048 | 1.9993 | 1.912 | 2.0707 | 1.007 | 1.6003 | -1.075%
яч.8д ОТКЛ. | школа | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | счётч. | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 46 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 46 | 46 | 32 | 46 | 46 | 30 | 30 | 32 | 30 | 920 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 38 | 38 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | 38 | 38 | 24 | 38 | 38 | 26 | 26 | 24 | 26 | 760
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5
|  | tgφ |  | 0.86667 | 0.75 | 0.86667 | 0.86667 | 0.75 | 0.86667 | 0.86667 | 0.82609 | 0.82609 | 0.80645 | 0.82609 | 0.82609 | 0.82609 | 0.82609 | 0.86667 | 0.82609 | 0.82609 | 0.75 | 0.82609 | 0.82609 | 0.86667 | 0.86667 | 0.75 | 0.86667 | 0.86667
|  | Показания счетчиков Р | 210.46 | 210.475 | 210.491 | 210.506 | 210.521 | 210.537 | 210.552 | 210.567 | 210.59 | 210.613 | 210.644 | 210.667 | 210.69 | 210.713 | 210.736 | 210.751 | 210.774 | 210.797 | 210.813 | 210.836 | 210.859 | 210.874 | 210.889 | 210.905 | 210.92
|  | Показания счетчиков Q | 114.56 | 114.573 | 114.585 | 114.598 | 114.611 | 114.623 | 114.636 | 114.649 | 114.668 | 114.687 | 114.712 | 114.731 | 114.75 | 114.769 | 114.788 | 114.801 | 114.82 | 114.839 | 114.851 | 114.87 | 114.889 | 114.902 | 114.915 | 114.927 | 114.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.1287 | 2.1528 | 2.1366 | 2.1406 | 2.1468 | 2.1346 | 2.1386 | 3.1728 | 3.2023 | 4.259 | 3.1905 | 3.167 | 3.1641 | 3.167 | 2.1072 | 3.1728 | 3.167 | 2.1193 | 3.1728 | 3.1699 | 2.1193 | 2.1053 | 2.133 | 2.1189 | 2.6536 | -6.145%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 84 | 84 | 84 | 106 | 100 | 126 | 182 | 226 | 208 | 220 | 182 | 166 | 146 | 148 | 142 | 178 | 168 | 192 | 190 | 196 | 172 | 166 | 134 | 100 | 3700
|  | Q, кВАр |  | 44 | 44 | 44 | 54 | 50 | 64 | 86 | 108 | 98 | 110 | 92 | 80 | 82 | 72 | 72 | 90 | 84 | 82 | 100 | 88 | 82 | 78 | 64 | 52 | 1820
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 6.6667 | -1.2048 | -3.7037 | -7.0707 | -5.2632 | -4.1322 | -2.2472 | 8.1301 | 4.1475 | -0.91743 | 2.6738 | 4.5977 | 2.6667 | -5.7143 | 2.7397 | -7.2289 | -5 | -6.6667 | -1.6043 | -7.1038 | -8.8608 | -2.4691 | -6.3492 | 5.6604 | -1.2866
|  | Q, % |  | 18.5185 | 12 | 12 | 1.8182 | 7.4074 | -18.5185 | -50.8772 | -61.194 | -68.9655 | -96.4286 | -43.75 | -17.6471 | -36.6667 | -16.129 | -18.0328 | -38.4615 | -23.5294 | -30.1587 | -35.1351 | -29.4118 | -41.3793 | -21.875 | -16.3636 | 5.4545 | -26.3889
|  |  | Δ I | -20% | -40% | -20% | -16.67% | -16.67% | -14.29% | -10% | -16.67% | -9.091% | -8.333% | -20% | -11.11% | -11.11% | -12.5% | -25% | -20% | -11.11% | -10% | 0% | -10% | 0% | -11.11% | -28.57% | -33.33% | -14.22%
|  |  | Δ Iсчётч | 6.848% | -0.1229% | -2.654% | -7.17% | -4.862% | -8.797% | -9.816% | -0.129% | -4.219% | -11.42% | -5.079% | -0.7378% | -5.639% | -9.657% | -3.043% | -13.88% | -10.46% | -10.94% | -8.6% | -12.66% | -10.94% | -7.493% | -10.69% | 3.15% | -6.687%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д - резерв | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 101.5 | 101.5 | 84.6 | 101.5 | 101.5 | 118.4 | 152.2 | 169.1 | 152.2 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 152.2 | 152.2 | 135.3 | 135.3 | 169.1 | 202.9 | 186 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 152.2 | 118.4 | 3500.7 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28.1 | 28.1 | 23.4 | 28.1 | 28.1 | 32.7 | 42.1 | 46.8 | 42.1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 42.1 | 42.1 | 37.4 | 37.4 | 46.8 | 56.1 | 51.4 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 42.1 | 32.7 | 968.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8.625 | 3.511% | 8.421%
|  | tgφ |  | 0.27685 | 0.27685 | 0.2766 | 0.27685 | 0.27685 | 0.27618 | 0.27661 | 0.27676 | 0.27661 | 0.27676 | 0.27676 | 0.27676 | 0.27661 | 0.27661 | 0.27642 | 0.27642 | 0.27676 | 0.27649 | 0.27634 | 0.27676 | 0.27676 | 0.27676 | 0.27661 | 0.27618 | 0.27685 | 3.707% | 8.896%
|  | Показания счетчиков Р | 3741.32 | 3741.345 | 3741.37 | 3741.391 | 3741.417 | 3741.442 | 3741.471 | 3741.509 | 3741.551 | 3741.589 | 3741.631 | 3741.673 | 3741.715 | 3741.753 | 3741.791 | 3741.824 | 3741.858 | 3741.9 | 3741.95 | 3741.997 | 3742.039 | 3742.081 | 3742.123 | 3742.161 | 3742.19
|  | Показания счетчиков Q | 1801.06 | 1801.067 | 1801.074 | 1801.08 | 1801.087 | 1801.094 | 1801.102 | 1801.112 | 1801.124 | 1801.134 | 1801.146 | 1801.157 | 1801.169 | 1801.179 | 1801.19 | 1801.199 | 1801.208 | 1801.22 | 1801.234 | 1801.247 | 1801.258 | 1801.27 | 1801.281 | 1801.292 | 1801.3 |  |  | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.7162 | 5.7323 | 4.7776 | 5.7432 | 5.7055 | 6.6668 | 8.5952 | 9.4344 | 8.5871 | 9.5141 | 9.5052 | 9.4344 | 8.4912 | 8.4991 | 7.548 | 7.5691 | 9.4344 | 11.2879 | 10.3859 | 9.4257 | 11.2879 | 9.4169 | 8.515 | 6.6295 | 8.2459 | 4.395%
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8.3333
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 101.5 | 101.5 | 84.6 | 101.5 | 101.5 | 118.4 | 152.2 | 169.1 | 152.2 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 152.2 | 152.2 | 135.3 | 135.3 | 169.1 | 202.9 | 186 | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 152.2 | 118.4 |  | 84.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 28.1 | 28.1 | 23.4 | 28.1 | 28.1 | 32.7 | 42.1 | 46.8 | 42.1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 42.1 | 42.1 | 37.4 | 37.4 | 46.8 | 56.1 | 51.4 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 42.1 | 32.7 |  | 23.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 105.3179 | 105.3179 | 87.7765 | 105.3179 | 105.3179 | 122.8326 | 157.9153 | 175.4567 | 157.9153 | 175.4567 | 175.4567 | 175.4567 | 157.9153 | 157.9153 | 140.374 | 140.374 | 175.4567 | 210.5128 | 192.9714 | 175.4567 | 175.4567 | 175.4567 | 157.9153 | 122.8326 |  | 87.7765
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.63 | 10.62 | 10.59 | 10.67 | 10.65 | 10.62 | 10.75 | 10.63 | 10.66 | 10.67 | 10.75 | 10.76 | 10.74 | 10.75 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.74 | 10.77 | 10.74 | 10.77 | 10.73 | 10.71 |  | 10.7033
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.65 | 10.62 | 10.62 | 10.6 | 10.67 | 10.65 | 10.62 | 10.75 | 10.63 | 10.66 | 10.67 | 10.75 | 10.75 | 10.74 | 10.75 | 10.72 | 10.75 | 10.78 | 10.74 | 10.76 | 10.73 | 10.77 | 10.72 | 10.71 |  | 10.7004
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | ТИ | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 | 24200 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 | 4100 | 98200
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19.1667
|  | tgφ |  | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 5.8571 | 4.5556 | 3.7273 | 3.4167 | 2.8571 | 3.1538 | 3.3333 | 3.7273 | 3.7273 | 4.1 | 4.1 | 3.6364 | 3.7273 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167 | 3.7273 | 3.8182 | 4.1 | 5.125 | 6.8333
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.6327 | 19.6327 | 19.6327 | 19.6327 | 19.5466 | 19.8883 | 20.1128 | 19.9142 | 19.916 | 20.2132 | 19.6256 | 19.7884 | 19.7884 | 19.6727 | 19.6727 | 19.3385 | 19.7884 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9142 | 20.2389 | 19.6727 | 19.6312 | 19.7915 | -3.26%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | АСКУЭ | 1724.8 | 1509.2 | 1386 | 1342 | 1333.2 | 1412.4 | 1909.6 | 2534.4 | 2956.8 | 3119.6 | 2965.6 | 2877.6 | 2728 | 2899.6 | 2816 | 2596 | 2833.6 | 2675.2 | 2965.6 | 2908.4 | 2846.8 | 2811.6 | 2569.6 | 2349.6 | 58071.2 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 2424.4 | 2450.8 | 2459.6 | 2477.2 | 2472.8 | 2481.6 | 2459.6 | 2354 | 1878.8 | 1601.6 | 1733.6 | 1768.8 | 2213.2 | 1746.8 | 1584 | 1830.4 | 1641.2 | 2169.2 | 2182.4 | 2125.2 | 2160.4 | 2195.6 | 2230.8 | 2274.8 | 50916.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15.0417
|  | tgφ |  | 1.4056 | 1.6239 | 1.7746 | 1.8459 | 1.8548 | 1.757 | 1.288 | 0.92882 | 0.63542 | 0.5134 | 0.58457 | 0.61468 | 0.81129 | 0.60243 | 0.5625 | 0.70508 | 0.57919 | 0.81086 | 0.73591 | 0.73071 | 0.75889 | 0.78091 | 0.86815 | 0.96816 | 1.8548
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.2136 | 13.7496 | 13.487 | 13.5711 | 13.4204 | 13.6406 | 14.8754 | 16.3886 | 16.7354 | 16.7521 | 16.4101 | 16.0038 | 16.6439 | 16.0386 | 15.3081 | 15.0498 | 15.5149 | 16.1856 | 17.4456 | 17.0668 | 16.1856 | 16.9019 | 16.1226 | 15.495 | 15.5503 | -3.381%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 124 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 |  | 123.2917
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  | 121.5833
яч.4д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 2.7 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | 2.85 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3 | 3 | 2.85 | 3 | 2.85 | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.7 | 68.1 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.55 | 5.55 | 5.4 | 5.25 | 5.4 | 5.7 | 5.55 | 6 | 6 | 5.4 | 6 | 6 | 6.9 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | 6.45 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.75 | 6.6 | 6.45 | 147.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2.0556 | 2.1765 | 2 | 1.9444 | 2 | 2 | 1.9474 | 2 | 2 | 1.8947 | 2.1053 | 2.1053 | 2.3 | 2.15 | 2.2632 | 2.25 | 2.2632 | 2.3 | 2.4211 | 2.3158 | 2.3158 | 2.3684 | 2.4444 | 2.3889 | 2.4444
|  | Показания счетчиков Р | 1055 | 1055.002 | 1055.004 | 1055.006 | 1055.008 | 1055.01 | 1055.013 | 1055.015 | 1055.017 | 1055.019 | 1055.021 | 1055.023 | 1055.025 | 1055.027 | 1055.029 | 1055.031 | 1055.033 | 1055.035 | 1055.038 | 1055.04 | 1055.042 | 1055.044 | 1055.046 | 1055.048 | 1055.05
|  | Показания счетчиков Q | 711.09 | 711.094 | 711.098 | 711.103 | 711.107 | 711.111 | 711.115 | 711.119 | 711.123 | 711.128 | 711.132 | 711.136 | 711.14 | 711.144 | 711.148 | 711.153 | 711.157 | 711.161 | 711.165 | 711.169 | 711.173 | 711.178 | 711.182 | 711.186 | 711.19
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.33498 | 0.33244 | 0.32861 | 0.32193 | 0.32707 | 0.34589 | 0.33958 | 0.3607 | 0.36478 | 0.33109 | 0.35985 | 0.35717 | 0.40457 | 0.38286 | 0.37917 | 0.3983 | 0.37917 | 0.40344 | 0.40179 | 0.3862 | 0.40344 | 0.39325 | 0.38451 | 0.37739 | 0.36659 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 76.1 | 59 | 55.1 | 52.8 | 52.7 | 61.9 | 85.2 | 91.8 | 101.5 | 94.1 | 98.5 | 93.3 | 90.4 | 94.7 | 82 | 86.9 | 90.5 | 110.6 | 112.2 | 92.9 | 106.8 | 107.5 | 113.2 | 85 | 2094.7 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 40 | 31 | 31.2 | 29.6 | 31.9 | 31.5 | 38.9 | 35.2 | 36.2 | 32.6 | 35.4 | 35 | 34.1 | 42.2 | 34.3 | 41.1 | 35.3 | 40.1 | 38.8 | 33.8 | 39.2 | 36.1 | 47 | 41.3 | 871.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.5
|  | tgφ |  | 0.52562 | 0.52542 | 0.56624 | 0.56061 | 0.60531 | 0.50889 | 0.45657 | 0.38344 | 0.35665 | 0.34644 | 0.35939 | 0.37513 | 0.37721 | 0.44562 | 0.41829 | 0.47296 | 0.39006 | 0.36257 | 0.34581 | 0.36383 | 0.36704 | 0.33581 | 0.41519 | 0.48588 | 0.60531
|  | Показания счетчиков Р | 10060.72 | 10060.787 | 10060.855 | 10060.889 | 10060.956 | 10061.023 | 10061.091 | 10061.192 | 10061.293 | 10061.377 | 10061.478 | 10061.58 | 10061.681 | 10061.765 | 10061.866 | 10061.934 | 10062.018 | 10062.119 | 10062.237 | 10062.338 | 10062.439 | 10062.54 | 10062.641 | 10062.743 | 10062.81
|  | Показания счетчиков Q | 3777.3 | 3777.328 | 3777.356 | 3777.37 | 3777.398 | 3777.426 | 3777.454 | 3777.496 | 3777.539 | 3777.574 | 3777.616 | 3777.658 | 3777.7 | 3777.735 | 3777.777 | 3777.805 | 3777.84 | 3777.882 | 3777.931 | 3777.974 | 3778.016 | 3778.058 | 3778.1 | 3778.142 | 3778.17
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.6662 | 3.6242 | 3.4464 | 3.304 | 3.3373 | 3.7697 | 5.0978 | 5.2866 | 5.8599 | 5.4001 | 5.6703 | 5.3582 | 5.1904 | 5.58 | 4.7794 | 5.1786 | 5.2185 | 6.3024 | 6.3896 | 5.3058 | 6.3024 | 6.0862 | 6.6029 | 5.1004 | 5.119 | 6.927%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12 | 5659.12
|  | Показания счетчиков Q | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 480.54
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | АСКУЭ | 39.75 | 36.3 | 36.75 | 37.5 | 35.1 | 42.45 | 52.5 | 67.95 | 66.45 | 67.65 | 71.1 | 72.15 | 70.95 | 62.1 | 60.15 | 59.1 | 62.55 | 64.35 | 67.8 | 67.5 | 62.7 | 50.85 | 46.05 | 40.2 | 1339.95 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр, приём | АСКУЭ | 21 | 21.75 | 21.3 | 21.9 | 22.8 | 23.4 | 23.55 | 23.4 | 20.4 | 19.5 | 19.65 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 21.3 | 21.3 | 19.65 | 18.9 | 12.6 | 9.75 | 14.85 | 24 | 24.15 | 23.25 | 484.5
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4583
|  | tgφ |  | 0.5283 | 0.59917 | 0.57959 | 0.584 | 0.64957 | 0.55124 | 0.44857 | 0.34437 | 0.307 | 0.28825 | 0.27637 | 0.26195 | 0.26216 | 0.29952 | 0.35411 | 0.36041 | 0.31415 | 0.29371 | 0.18584 | 0.14444 | 0.23684 | 0.47198 | 0.52443 | 0.57836 | 0.64957
|  | Показания счетчиков Р | 12749.5 | 12749.522 | 12749.543 | 12749.576 | 12749.598 | 12749.619 | 12749.652 | 12749.684 | 12749.728 | 12749.771 | 12749.814 | 12749.858 | 12749.901 | 12749.945 | 12749.977 | 12750.02 | 12750.053 | 12750.096 | 12750.151 | 12750.205 | 12750.248 | 12750.292 | 12750.335 | 12750.367 | 12750.4
|  | Показания счетчиков Q | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16 | 4214.16
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.44 | 2.3011 | 2.3119 | 2.3704 | 2.2675 | 2.6309 | 3.1318 | 3.8643 | 3.7798 | 3.8177 | 3.9962 | 4.0105 | 3.9403 | 3.489 | 3.4311 | 3.3842 | 3.5221 | 3.5929 | 3.7115 | 3.6604 | 3.5929 | 3.0179 | 2.8012 | 2.5064 | 3.2322 | 6.54%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.94 | 2.328 | 2.244 | 2.196 | 2.16 | 2.22 | 2.436 | 2.196 | 1.956 | 1.956 | 1.992 | 2.076 | 2.004 | 2.232 | 2.244 | 2.148 | 2.292 | 2.808 | 2.868 | 2.832 | 2.976 | 2.82 | 2.796 | 2.844 | 57.564 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 8333.44 | 8333.54 | 8333.61 | 8333.69 | 8333.76 | 8333.82 | 8333.9 | 8333.98 | 8334.06 | 8334.12 | 8334.19 | 8334.26 | 8334.33 | 8334.39 | 8334.46 | 8334.54 | 8334.61 | 8334.7 | 8334.79 | 8334.88 | 8334.98 | 8335.07 | 8335.17 | 8335.26 | 8335.36
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 118.55 | 97.85 | 94.55 | 93 | 90.5 | 107.2 | 140.55 | 162.75 | 170.95 | 164.6 | 172.45 | 168.3 | 164.35 | 159.8 | 145 | 149 | 155.9 | 177.95 | 182.85 | 163.25 | 172.35 | 161.2 | 161.95 | 127.9 | 3502.75
|  | Q, кВАр |  | 66.55 | 58.3 | 57.9 | 56.75 | 60.1 | 60.6 | 68 | 64.6 | 62.6 | 57.5 | 61.05 | 59.9 | 59.6 | 67.25 | 62.05 | 69.15 | 61.4 | 65.9 | 58.3 | 50.15 | 60.65 | 66.85 | 77.75 | 71 | 1503.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -16.798 | 3.5961 | -11.7612 | 8.3744 | 10.8374 | 9.4595 | 7.6544 | 3.7552 | -12.3193 | 2.6611 | -1.9811 | 0.47309 | -7.9829 | -4.9934 | -7.1693 | -10.1256 | 7.806 | 12.2967 | 1.6935 | 3.4595 | -1.9219 | 4.6718 | -6.406 | -8.0236 | -0.05856
|  | Q, % |  | -136.8327 | -107.4733 | -147.4359 | -101.9573 | -113.879 | -85.3211 | -61.5202 | -38.0342 | -48.6936 | -22.8632 | -30.4487 | -27.9915 | -41.5677 | -59.7387 | -65.9091 | -84.893 | -31.1966 | -17.4688 | -13.4241 | -7.1581 | -29.594 | -42.8419 | -84.6793 | -117.1254 | -55.2974
|  |  | Δ I | 0% | 0% | -20% | 0% | 0% | -14.29% | 0% | -10% | -11.11% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.333% | -9.091% | 0% | -10% | -10% | 0% | -14.29% | -3.865%
|  |  | Δ Iсчётч | -30.18% | -9.166% | -27.41% | -4.407% | -3.966% | -1.194% | 0.3015% | -0.8179% | -16.51% | -0.3651% | -5.482% | -3.089% | -12.3% | -11.21% | -13.8% | -18.39% | 3.335% | 8.763% | -1.127% | 0.7777% | 8.763% | -0.8544% | -14.96% | -20.44% | -5.722%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 242 | 206 | 203 | 235 | 250 | 306 | 326 | 340 | 427 | 404 | 383 | 373 | 331 | 322 | 319 | 316 | 348 | 402 | 378 | 350 | 348 | 343 | 302 | 260 | 7714 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 142 | 127 | 125 | 120 | 126 | 139 | 125 | 143 | 143 | 145 | 150 | 170 | 156 | 163 | 156 | 200 | 148 | 156 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 140 | 3500
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19.625 | 3.784% | 7.148%
|  | tgφ |  | 0.58678 | 0.6165 | 0.61576 | 0.51064 | 0.504 | 0.45425 | 0.38344 | 0.42059 | 0.33489 | 0.35891 | 0.39164 | 0.45576 | 0.4713 | 0.50621 | 0.48903 | 0.63291 | 0.42529 | 0.38806 | 0.3836 | 0.41714 | 0.41954 | 0.42274 | 0.47682 | 0.53846 | 0.63291
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.4025 | 13.3351 | 13.1617 | 14.5955 | 15.3826 | 18.5021 | 19.2573 | 20.0571 | 24.7193 | 23.5177 | 22.4939 | 22.2901 | 19.8605 | 19.6437 | 19.2914 | 20.3549 | 20.5637 | 23.426 | 22.0359 | 20.6411 | 23.426 | 20.1927 | 18.2621 | 16.1487 | 19.4401 | 0.9423%
яч.15Д в ремонте | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 242 | 206 | 203 | 235 | 250 | 306 | 326 | 340 | 427 | 404 | 383 | 373 | 331 | 322 | 319 | 316 | 348 | 402 | 378 | 350 | 348 | 343 | 302 | 260 |  | 203
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 142 | 127 | 125 | 120 | 126 | 139 | 125 | 143 | 143 | 145 | 150 | 170 | 156 | 163 | 156 | 200 | 148 | 156 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 140 |  | 120
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 |  | 13
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.49 | 10.47 | 10.45 | 10.52 | 10.5 | 10.48 | 10.63 | 10.53 | 10.55 | 10.57 | 10.63 | 10.65 | 10.62 | 10.64 | 10.62 | 10.63 | 10.64 | 10.62 | 10.62 | 10.61 | 10.66 | 10.59 | 10.57 |  | 10.5758
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.5 | 10.49 | 10.46 | 10.52 | 10.5 | 10.49 | 10.63 | 10.54 | 10.56 | 10.57 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 10.64 | 10.62 | 10.64 | 10.65 | 10.63 | 10.63 | 10.62 | 10.65 | 10.61 | 10.57 |  | 10.5817
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | счётч. | 198 | 174 | 174 | 213 | 198 | 264 | 282 | 282 | 378 | 348 | 330 | 297 | 264 | 264 | 264 | 264 | 297 | 363 | 333 | 312 | 297 | 282 | 246 | 216 | 6540 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 57 | 60 | 72 | 66 | 87 | 96 | 93 | 126 | 117 | 111 | 99 | 90 | 87 | 90 | 87 | 99 | 123 | 111 | 105 | 99 | 93 | 84 | 72 | 2190
|  | I, А | ТИ | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 16.5
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.32759 | 0.34483 | 0.33803 | 0.33333 | 0.32955 | 0.34043 | 0.32979 | 0.33333 | 0.33621 | 0.33636 | 0.33333 | 0.34091 | 0.32955 | 0.34091 | 0.32955 | 0.33333 | 0.33884 | 0.33333 | 0.33654 | 0.33333 | 0.32979 | 0.34146 | 0.33333 | 0.34483
|  | Показания счетчиков Р | 2390.78 | 2390.846 | 2390.904 | 2390.962 | 2391.033 | 2391.099 | 2391.187 | 2391.281 | 2391.375 | 2391.501 | 2391.617 | 2391.727 | 2391.826 | 2391.914 | 2392.002 | 2392.09 | 2392.178 | 2392.277 | 2392.398 | 2392.509 | 2392.613 | 2392.712 | 2392.806 | 2392.888 | 2392.96
|  | Показания счетчиков Q | 690.96 | 690.982 | 691.001 | 691.021 | 691.045 | 691.067 | 691.096 | 691.128 | 691.159 | 691.201 | 691.24 | 691.277 | 691.31 | 691.34 | 691.369 | 691.399 | 691.428 | 691.461 | 691.502 | 691.539 | 691.574 | 691.607 | 691.638 | 691.666 | 691.69
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.457 | 10.0893 | 10.1614 | 12.4369 | 11.4679 | 15.3023 | 16.4306 | 16.1469 | 21.8724 | 20.1157 | 19.04 | 17.0238 | 15.1385 | 15.1294 | 15.1527 | 15.1294 | 17.0238 | 20.8219 | 19.1052 | 17.9177 | 20.8219 | 16.1014 | 14.1887 | 12.4512 | 15.8552 | 3.908%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | счётч. | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 32 | 40 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 720
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0833
|  | tgφ |  | 1.1667 | 1.4 | 1.3333 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.3333 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.3333 | 1.25 | 1.3333 | 1.25 | 1.3333 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | 1.3333 | 1.4 | 1.1667 | 1.4
|  | Показания счетчиков Р | 1270.03 | 1270.036 | 1270.041 | 1270.047 | 1270.052 | 1270.058 | 1270.064 | 1270.069 | 1270.075 | 1270.08 | 1270.086 | 1270.092 | 1270.097 | 1270.103 | 1270.111 | 1270.117 | 1270.125 | 1270.131 | 1270.136 | 1270.142 | 1270.148 | 1270.153 | 1270.159 | 1270.164 | 1270.17
|  | Показания счетчиков Q | 852.01 | 852.017 | 852.024 | 852.032 | 852.039 | 852.046 | 852.053 | 852.06 | 852.068 | 852.075 | 852.082 | 852.089 | 852.096 | 852.104 | 852.114 | 852.122 | 852.132 | 852.14 | 852.147 | 852.154 | 852.161 | 852.168 | 852.176 | 852.183 | 852.19
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0244 | 1.8961 | 2.2083 | 1.9033 | 2.0263 | 2.0302 | 1.8979 | 2.1751 | 1.8889 | 2.0206 | 2.0167 | 1.8711 | 2.171 | 2.7881 | 2.1731 | 2.7881 | 2.1751 | 1.8693 | 2.0072 | 2.0072 | 1.8693 | 2.169 | 1.8782 | 2.0167 | 2.078 | 0.2573%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 31 | 26 | 22.2 | 19.2 | 18.6 | 19 | 19.8 | 22.2 | 21.4 | 22 | 22.2 | 28.6 | 31.8 | 24.2 | 19 | 17.8 | 18.4 | 20 | 19.2 | 19.2 | 25.6 | 29 | 32.4 | 30.6 | 559.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 17.4 | 11.2 | 8.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 7 | 7.6 | 6.8 | 10.2 | 14.6 | 14 | 9 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 11.4 | 16 | 18.4 | 17.8 | 240.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4583
|  | tgφ |  | 0.56129 | 0.43077 | 0.36937 | 0.32292 | 0.34409 | 0.34737 | 0.32323 | 0.31532 | 0.35514 | 0.30909 | 0.45946 | 0.51049 | 0.44025 | 0.3719 | 0.4 | 0.41573 | 0.42391 | 0.38 | 0.38542 | 0.38542 | 0.44531 | 0.55172 | 0.5679 | 0.5817 | 0.5817
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9515 | 1.56 | 1.3066 | 1.116 | 1.0808 | 1.1073 | 1.1477 | 1.2658 | 1.2466 | 1.2616 | 1.336 | 1.7461 | 1.8858 | 1.4053 | 1.1117 | 1.0492 | 1.0867 | 1.1623 | 1.12 | 1.12 | 1.1623 | 1.796 | 2.0338 | 1.9359 | 1.3748 | 5.728%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31
|  | Показания счетчиков Q | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13629 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 253 | 220 | 220.2 | 252.2 | 240.6 | 307 | 321.8 | 328.2 | 419.4 | 394 | 376.2 | 345.6 | 339.8 | 320.2 | 307 | 313.8 | 339.4 | 403 | 376.2 | 355.2 | 342.6 | 335 | 298.4 | 270.6 | 7679.4
|  | Q, кВАр |  | 111.4 | 96.2 | 100.2 | 106.2 | 120.4 | 121.6 | 130.4 | 132 | 161.6 | 151.8 | 149.2 | 161.6 | 136 | 136 | 129.6 | 134.4 | 138.8 | 158.6 | 146.4 | 140.4 | 138.4 | 141 | 130.4 | 117.8 | 3190.4
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.5455 | -6.7961 | -8.4729 | -7.3191 | 3.76 | -0.3268 | 1.2883 | 3.4706 | 1.7799 | 2.4752 | 1.7755 | 7.3458 | -2.6586 | 0.55901 | 3.7618 | 0.6962 | 2.4713 | -0.24876 | 0.47619 | -1.4857 | 1.5517 | 2.3324 | 1.1921 | -4.0769 | 0.44854
|  | Q, % |  | 21.5493 | 24.252 | 19.84 | 11.5 | 4.4444 | 12.518 | -4.32 | 7.6923 | -13.007 | -4.6897 | 0.53333 | 4.9412 | 12.8205 | 16.5644 | 16.9231 | 32.8 | 6.2162 | -1.6667 | -0.96552 | 3.8356 | 5.2055 | 2.7586 | 9.4444 | 15.8571 | 8.8457
|  |  | Δ I | -6.667% | -7.692% | -15.38% | -6.667% | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.348% | 0% | -5.263% | -5% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.545% | 0% | -4.762% | 0% | 0% | 5.882% | -2.123%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.197% | -1.577% | -3.91% | -5.897% | -1.894% | 0.3371% | -1.136% | 2.34% | -1.167% | 0.5093% | 0.4494% | 2.524% | -2.117% | 1.634% | 4.426% | 6.82% | 1.352% | -1.825% | -0.8919% | -1.956% | -1.825% | 0.6255% | 0.8843% | -1.58% | -0.02174%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 3 | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | ТИ | 365 | 355 | 334 | 365 | 426 | 491 | 582 | 664 | 758 | 727 | 722 | 655 | 666 | 624 | 607 | 611 | 605 | 647 | 672 | 649 | 653 | 624 | 565 | 426 | 13793 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 183 | 185 | 174 | 183 | 178 | 178 | 176 | 204 | 225 | 229 | 239 | 244 | 235 | 235 | 244 | 239 | 239 | 237 | 223 | 212 | 206 | 208 | 202 | 202 | 5080
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9.625
|  | tgφ |  | 0.50137 | 0.52113 | 0.52096 | 0.50137 | 0.41784 | 0.36253 | 0.30241 | 0.30723 | 0.29683 | 0.31499 | 0.33102 | 0.37252 | 0.35285 | 0.3766 | 0.40198 | 0.39116 | 0.39504 | 0.36631 | 0.33185 | 0.32666 | 0.31547 | 0.33333 | 0.35752 | 0.47418 | 0.52113
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1144 | 6.0259 | 5.6543 | 6.1462 | 6.9138 | 7.8413 | 9.1527 | 10.2954 | 11.8713 | 11.3847 | 11.3595 | 10.3864 | 10.4675 | 9.8827 | 9.6962 | 9.749 | 9.6413 | 10.2126 | 10.4941 | 10.1193 | 10.2126 | 9.7239 | 8.9161 | 7.0238 | 9.1369 | 5.071%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11Д - на хх | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 943 | 844 | 832 | 820 | 821 | 985 | 1429 | 1726 | 2160 | 2029 | 1955 | 1801 | 1780 | 1940 | 1568 | 1800 | 1702 | 1774 | 1938 | 1792 | 1768 | 1687 | 1586 | 1349 | 37029 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 524 | 512 | 504 | 499 | 521 | 530 | 552 | 634 | 1014 | 1073 | 992 | 738 | 695 | 1049 | 822 | 1068 | 874 | 643 | 673 | 674 | 660 | 617 | 634 | 611 | 17113
|  | I, А | ТИ | 63 | 57 | 56 | 54 | 57 | 65 | 87 | 103 | 135 | 132 | 124 | 109 | 108 | 138 | 100 | 119 | 107 | 109 | 117 | 107 | 108 | 102 | 99 | 85 | 97.5417 | 15.24% | 37.88%
|  | tgφ |  | 0.55567 | 0.60664 | 0.60577 | 0.60854 | 0.63459 | 0.53807 | 0.38628 | 0.36732 | 0.46944 | 0.52883 | 0.50742 | 0.40977 | 0.39045 | 0.54072 | 0.52423 | 0.59333 | 0.51351 | 0.36246 | 0.34727 | 0.37612 | 0.3733 | 0.36574 | 0.39975 | 0.45293 | 0.63459
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 60.0759 | 55.1315 | 54.222 | 53.6609 | 54.044 | 62.4086 | 85.8871 | 102.1987 | 133.9114 | 128.6842 | 122.4361 | 106.6401 | 106.3089 | 122.5794 | 97.1844 | 116.3291 | 105.3284 | 104.8764 | 114.2442 | 106.4117 | 104.8764 | 99.5511 | 95.2071 | 82.4685 | 94.7778 | 2.834%
яч.34Д резерв | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1308 | 1199 | 1166 | 1185 | 1247 | 1476 | 2011 | 2390 | 2918 | 2756 | 2677 | 2456 | 2446 | 2564 | 2175 | 2411 | 2307 | 2421 | 2610 | 2441 | 2421 | 2311 | 2151 | 1775 |  | 1166
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 707 | 697 | 678 | 682 | 699 | 708 | 728 | 838 | 1239 | 1302 | 1231 | 982 | 930 | 1284 | 1066 | 1307 | 1113 | 880 | 896 | 886 | 866 | 825 | 836 | 813 |  | 678
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1486.8467 | 1386.8706 | 1348.7921 | 1367.2414 | 1429.5489 | 1637.0217 | 2138.7157 | 2532.6555 | 3170.1491 | 3048.0715 | 2946.4708 | 2645.0444 | 2616.8332 | 2867.5341 | 2422.1852 | 2742.4752 | 2561.4484 | 2575.9738 | 2759.5137 | 2596.8206 | 2571.2248 | 2453.8431 | 2307.7472 | 1952.3304 |  | 1348.7921
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 39 | 38.5 | 38.7 | 38.7 | 38.9 | 39 | 39 | 39 | 38.9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.9 | 39.1 | 38.9 | 38.8 |  | 38.7833
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.6 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 39.2 | 38.5 | 38.8 | 39.1 | 38.7 | 39 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 38.5
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | счётч. | 350 | 420 | 420 | 210 | 420 | 420 | 490 | 490 | 980 | 980 | 280 | 910 | 910 | 560 | 490 | 490 | 840 | 560 | 560 | 700 | 420 | 560 | 630 | 490 | 13580 |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9350.16 | 9350.21 | 9350.27 | 9350.33 | 9350.36 | 9350.42 | 9350.48 | 9350.55 | 9350.62 | 9350.76 | 9350.9 | 9350.94 | 9351.07 | 9351.2 | 9351.28 | 9351.35 | 9351.42 | 9351.54 | 9351.62 | 9351.7 | 9351.8 | 9351.86 | 9351.94 | 9352.03 | 9352.1
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.2412 | 6.3223 | 6.3058 | 3.1611 | 6.2895 | 6.3058 | 7.376 | 7.2625 | 14.7136 | 14.6376 | 4.1822 | 13.5221 | 13.4875 | 8.3 | 7.2625 | 7.2812 | 12.45 | 8.3 | 8.3 | 10.375 | 8.3 | 8.2788 | 9.3615 | 7.2999 | 8.5132 | 4.969%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.35 | 10.37 | 10.36 | 10.39 | 10.38 | 10.32 | 10.41 | 10.31 | 10.32 | 10.36 | 10.56 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.4 | 10.52 | 10.41 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.45 | 10.39 | 10.39 |  | 10.3983
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.35 | 10.37 | 10.34 | 10.4 | 10.36 | 10.31 | 10.4 | 10.3 | 10.31 | 10.35 | 10.55 | 10.39 | 10.4 | 10.53 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.43 | 10.37 | 10.38 |  | 10.3908
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.4 | 10.4 | 10.31 | 10.42 | 10.32 | 10.32 | 10.36 | 10.56 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.41 | 10.52 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.39 | 10.45 | 10.38 | 10.4 |  | 10.4033
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | счётч. | 225 | 210 | 207 | 195 | 192 | 258 | 288 | 339 | 384 | 387 | 354 | 384 | 354 | 321 | 306 | 306 | 336 | 354 | 354 | 369 | 354 | 339 | 321 | 273 | 7410 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 84 | 84 | 78 | 75 | 105 | 114 | 138 | 153 | 156 | 141 | 153 | 144 | 129 | 120 | 123 | 135 | 144 | 141 | 147 | 141 | 138 | 126 | 111 | 2970
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 19.2083
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.4 | 0.4058 | 0.4 | 0.39062 | 0.40698 | 0.39583 | 0.40708 | 0.39844 | 0.4031 | 0.39831 | 0.39844 | 0.40678 | 0.40187 | 0.39216 | 0.40196 | 0.40179 | 0.40678 | 0.39831 | 0.39837 | 0.39831 | 0.40708 | 0.39252 | 0.40659 | 0.40708
|  | Показания счетчиков Р | 1318.37 | 1318.445 | 1318.515 | 1318.584 | 1318.649 | 1318.713 | 1318.799 | 1318.895 | 1319.008 | 1319.136 | 1319.265 | 1319.383 | 1319.511 | 1319.629 | 1319.736 | 1319.838 | 1319.94 | 1320.052 | 1320.17 | 1320.288 | 1320.411 | 1320.529 | 1320.642 | 1320.749 | 1320.84
|  | Показания счетчиков Q | 14.4 | 14.43 | 14.458 | 14.486 | 14.512 | 14.537 | 14.572 | 14.61 | 14.656 | 14.707 | 14.759 | 14.806 | 14.857 | 14.905 | 14.948 | 14.988 | 15.029 | 15.074 | 15.122 | 15.169 | 15.218 | 15.265 | 15.311 | 15.353 | 15.39
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.5079 | 12.6317 | 12.4522 | 11.7181 | 11.4677 | 15.5116 | 17.349 | 20.3235 | 23.1751 | 23.3711 | 21.2605 | 22.6265 | 21.241 | 19.2096 | 18.0602 | 18.3301 | 19.8964 | 21.2206 | 21.2195 | 22.0766 | 21.2206 | 20.2457 | 19.1849 | 16.3954 | 18.4873 | 3.754%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | счётч. | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 36 | 24 | 24 | 40 | 84 | 36 | 136 | 136 | 48 | 76 | 48 | 24 | 112 | 136 | 24 | 24 | 36 | 136 | 136 | 1440 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 28 | 16 | 20 | 24 | 64 | 28 | 96 | 100 | 32 | 56 | 36 | 16 | 80 | 100 | 16 | 16 | 28 | 100 | 96 | 1040
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4.875
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.71429 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.83333 | 0.6 | 0.7619 | 0.77778 | 0.70588 | 0.73529 | 0.66667 | 0.73684 | 0.75 | 0.66667 | 0.71429 | 0.73529 | 0.66667 | 0.66667 | 0.77778 | 0.73529 | 0.70588 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | 0.27 | 0.276 | 0.282 | 0.288 | 0.295 | 0.301 | 0.31 | 0.316 | 0.322 | 0.332 | 0.353 | 0.362 | 0.396 | 0.43 | 0.442 | 0.461 | 0.473 | 0.479 | 0.507 | 0.541 | 0.547 | 0.553 | 0.562 | 0.596 | 0.63
|  | Показания счетчиков Q | 0.18 | 0.184 | 0.189 | 0.193 | 0.198 | 0.202 | 0.209 | 0.213 | 0.218 | 0.224 | 0.24 | 0.247 | 0.271 | 0.296 | 0.304 | 0.318 | 0.327 | 0.331 | 0.351 | 0.376 | 0.38 | 0.384 | 0.391 | 0.416 | 0.44
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.6078 | 1.7448 | 1.6078 | 1.9199 | 1.6047 | 2.5397 | 1.6156 | 1.7347 | 2.6153 | 5.9149 | 2.5446 | 9.1122 | 9.3824 | 3.2033 | 5.1871 | 3.3348 | 1.5849 | 7.6426 | 9.4004 | 1.6032 | 7.6426 | 2.5227 | 9.3914 | 9.2613 | 4.3633 | 10.5%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | счётч. | 452 | 424 | 452 | 380 | 356 | 380 | 732 | 948 | 880 | 780 | 784 | 808 | 860 | 736 | 748 | 688 | 736 | 900 | 996 | 928 | 924 | 924 | 736 | 568 | 17120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 172 | 164 | 172 | 148 | 136 | 144 | 280 | 364 | 336 | 300 | 300 | 308 | 264 | 364 | 272 | 264 | 284 | 344 | 380 | 356 | 352 | 356 | 280 | 220 | 6560
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 27 | 45 | 54 | 55 | 51 | 50 | 45 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 52 | 54 | 52 | 53 | 52 | 44 | 34 | 42.7083
|  | tgφ |  | 0.38053 | 0.38679 | 0.38053 | 0.38947 | 0.38202 | 0.37895 | 0.38251 | 0.38397 | 0.38182 | 0.38462 | 0.38265 | 0.38119 | 0.30698 | 0.49457 | 0.36364 | 0.38372 | 0.38587 | 0.38222 | 0.38153 | 0.38362 | 0.38095 | 0.38528 | 0.38043 | 0.38732 | 0.49457
|  | Показания счетчиков Р | 1942.78 | 1942.893 | 1942.999 | 1943.112 | 1943.207 | 1943.296 | 1943.391 | 1943.574 | 1943.811 | 1944.031 | 1944.226 | 1944.422 | 1944.624 | 1944.839 | 1945.023 | 1945.21 | 1945.382 | 1945.566 | 1945.791 | 1946.04 | 1946.272 | 1946.503 | 1946.734 | 1946.918 | 1947.06
|  | Показания счетчиков Q | 24.13 | 24.173 | 24.214 | 24.257 | 24.294 | 24.328 | 24.364 | 24.434 | 24.525 | 24.609 | 24.684 | 24.759 | 24.836 | 24.902 | 24.993 | 25.061 | 25.127 | 25.198 | 25.284 | 25.379 | 25.468 | 25.556 | 25.645 | 25.715 | 25.77
| Расчётное значение тока, А |  |  | 26.9575 | 25.3895 | 26.9575 | 22.7534 | 21.2016 | 22.6296 | 43.8973 | 56.3864 | 52.8116 | 46.8087 | 46.8363 | 47.3328 | 50.0005 | 45.5927 | 43.7328 | 40.9578 | 43.3467 | 53.5002 | 59.3643 | 55.2435 | 53.5002 | 54.7727 | 43.8095 | 33.8875 | 42.4029 | 0.7151%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | счётч. | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 240
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3
|  | Показания счетчиков Р | 16.85 | 16.851 | 16.853 | 16.854 | 16.855 | 16.856 | 16.858 | 16.859 | 16.86 | 16.861 | 16.863 | 16.864 | 16.865 | 16.866 | 16.868 | 16.869 | 16.87 | 16.871 | 16.873 | 16.874 | 16.875 | 16.876 | 16.878 | 16.879 | 16.88
|  | Показания счетчиков Q | 0.32 | 0.323 | 0.325 | 0.328 | 0.33 | 0.333 | 0.335 | 0.338 | 0.34 | 0.343 | 0.345 | 0.348 | 0.35 | 0.353 | 0.355 | 0.358 | 0.36 | 0.363 | 0.365 | 0.368 | 0.37 | 0.373 | 0.375 | 0.378 | 0.38
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.7044 | 0.63186 | 0.70507 | 0.50001 | 0.70304 | 0.63125 | 0.70918 | 0.49712 | 0.70987 | 0.63431 | 0.70644 | 0.49006 | 0.70372 | 0.62882 | 0.69436 | 0.49712 | 0.69635 | 0.62882 | 0.7044 | 0.49712 | 0.62882 | 0.62701 | 0.70507 | 0.49808 | 0.63051 | 36.95%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | счётч. | 16 | 6 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 16 | 30 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 32 | 14 | 16 | 16 | 30 | 16 | 16 | 32 | 62 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 700
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.875
|  | tgφ |  | 2 | 2.3333 | 2 | 2 | 2.1429 | 2 | 2 | 2 | 2.0667 | 2.1429 | 2 | 2.1429 | 2 | 2.1429 | 2 | 2 | 2.1429 | 2 | 2.1429 | 2 | 2.1429 | 2 | 2.1429 | 2 | 2.3333
|  | Показания счетчиков Р | 1978.88 | 1978.888 | 1978.891 | 1978.895 | 1978.899 | 1978.906 | 1978.91 | 1978.914 | 1978.922 | 1978.937 | 1978.944 | 1978.952 | 1978.959 | 1978.967 | 1978.974 | 1978.982 | 1978.99 | 1978.997 | 1979.005 | 1979.012 | 1979.02 | 1979.027 | 1979.035 | 1979.042 | 1979.05
|  | Показания счетчиков Q | 1607.64 | 1607.656 | 1607.663 | 1607.671 | 1607.679 | 1607.694 | 1607.702 | 1607.71 | 1607.726 | 1607.757 | 1607.772 | 1607.788 | 1607.803 | 1607.819 | 1607.834 | 1607.85 | 1607.866 | 1607.881 | 1607.897 | 1607.912 | 1607.928 | 1607.943 | 1607.959 | 1607.974 | 1607.99
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.9923 | 0.85066 | 0.99713 | 1 | 1.84 | 0.99809 | 1.0029 | 1.9885 | 3.8654 | 1.8561 | 1.9981 | 1.8139 | 1.9904 | 1.84 | 1.964 | 1.9885 | 1.8225 | 1.9885 | 1.8436 | 1.9885 | 1.9885 | 1.9828 | 1.8454 | 1.9923 | 1.8099 | 3.471%
яч.20д | РРС | P, кВт | счётч. | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 52 | 274 | 156 | 234 | 38 | 66 | 248 | 64 | 210 | 194 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 | 2084 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 12 | 18 | 3 | 5 | 19 | 5 | 16 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6109.203 | 6109.223 | 6109.242 | 6109.262 | 6109.281 | 6109.301 | 6109.32 | 6109.34 | 6109.366 | 6109.503 | 6109.581 | 6109.698 | 6109.717 | 6109.75 | 6109.874 | 6109.906 | 6110.011 | 6110.108 | 6110.128 | 6110.147 | 6110.167 | 6110.186 | 6110.206 | 6110.225 | 6110.245
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.2275 | 2.1223 | 2.2296 | 2.1243 | 2.2232 | 2.1202 | 2.2426 | 2.8902 | 15.3768 | 8.7462 | 13.0686 | 2.082 | 3.6718 | 13.7839 | 3.5132 | 11.6719 | 10.6799 | 2.2232 | 2.1161 | 2.2232 | 2.2232 | 2.2168 | 2.1182 | 2.2275 | 4.8384 | 27.42%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | счётч. | 36 | 24 | 12 | 12 | 24 | 36 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 16 | 8 | 8 | 20 | 24 | 20 | 16 | 8 | 20 | 8 | 8 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 28 | 24 | 28 | 440
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.0833
|  | tgφ |  | 0.77778 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.77778 | 0.83333
|  | Показания счетчиков Р | 660.08 | 660.089 | 660.095 | 660.098 | 660.101 | 660.107 | 660.116 | 660.122 | 660.128 | 660.131 | 660.137 | 660.14 | 660.143 | 660.149 | 660.158 | 660.164 | 660.173 | 660.179 | 660.185 | 660.191 | 660.197 | 660.203 | 660.212 | 660.221 | 660.23
|  | Показания счетчиков Q | 341.83 | 341.837 | 341.841 | 341.843 | 341.845 | 341.85 | 341.856 | 341.861 | 341.865 | 341.867 | 341.872 | 341.874 | 341.876 | 341.881 | 341.887 | 341.892 | 341.898 | 341.903 | 341.907 | 341.911 | 341.916 | 341.92 | 341.927 | 341.933 | 341.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.5397 | 1.6109 | 0.80391 | 0.80624 | 1.7364 | 2.4141 | 1.7515 | 1.6032 | 0.80937 | 1.7515 | 0.80546 | 0.79019 | 1.7381 | 2.4048 | 1.7149 | 2.4048 | 1.7198 | 1.6032 | 1.6063 | 1.7364 | 1.6032 | 2.5276 | 2.4117 | 2.5397 | 1.7264 | 17.13%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | счётч. | 130 | 114 | 98 | 130 | 146 | 146 | 196 | 228 | 276 | 276 | 260 | 244 | 294 | 244 | 212 | 210 | 244 | 228 | 212 | 212 | 226 | 212 | 180 | 162 | 4880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 48 | 40 | 54 | 60 | 60 | 82 | 94 | 114 | 114 | 108 | 102 | 120 | 102 | 86 | 88 | 102 | 94 | 88 | 86 | 96 | 86 | 74 | 68 | 2020
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12.5
|  | tgφ |  | 0.41538 | 0.42105 | 0.40816 | 0.41538 | 0.41096 | 0.41096 | 0.41837 | 0.41228 | 0.41304 | 0.41304 | 0.41538 | 0.41803 | 0.40816 | 0.41803 | 0.40566 | 0.41905 | 0.41803 | 0.41228 | 0.41509 | 0.40566 | 0.42478 | 0.40566 | 0.41111 | 0.41975 | 0.42478
|  | Показания счетчиков Р | 1270.45 | 1270.515 | 1270.572 | 1270.621 | 1270.686 | 1270.759 | 1270.832 | 1270.93 | 1271.044 | 1271.182 | 1271.32 | 1271.45 | 1271.572 | 1271.719 | 1271.841 | 1271.947 | 1272.052 | 1272.174 | 1272.288 | 1272.394 | 1272.5 | 1272.613 | 1272.719 | 1272.809 | 1272.89
|  | Показания счетчиков Q | 378.44 | 378.467 | 378.491 | 378.511 | 378.538 | 378.568 | 378.598 | 378.639 | 378.686 | 378.743 | 378.8 | 378.854 | 378.905 | 378.965 | 379.016 | 379.059 | 379.103 | 379.154 | 379.201 | 379.245 | 379.288 | 379.336 | 379.379 | 379.416 | 379.45
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.8315 | 6.8948 | 5.9001 | 7.8542 | 8.7732 | 8.7732 | 11.9118 | 13.6807 | 16.7259 | 16.7259 | 15.7084 | 14.4761 | 17.6493 | 14.6847 | 12.5706 | 12.6431 | 14.5312 | 13.6807 | 12.7701 | 12.7034 | 13.6807 | 12.6548 | 10.8377 | 9.7651 | 12.2261 | 2.191%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | счётч. | 57 | 45 | 42 | 45 | 42 | 60 | 87 | 87 | 186 | 306 | 216 | 87 | 75 | 318 | 159 | 306 | 99 | 87 | 132 | 144 | 159 | 102 | 102 | 87 | 3030 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 51 | 36 | 39 | 36 | 39 | 48 | 75 | 75 | 162 | 264 | 186 | 75 | 63 | 276 | 135 | 264 | 87 | 75 | 111 | 126 | 138 | 87 | 87 | 75 | 2610
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 21 | 15 | 6 | 5 | 22 | 11 | 21 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0.89474 | 0.8 | 0.92857 | 0.8 | 0.92857 | 0.8 | 0.86207 | 0.86207 | 0.87097 | 0.86275 | 0.86111 | 0.86207 | 0.84 | 0.86792 | 0.84906 | 0.86275 | 0.87879 | 0.86207 | 0.84091 | 0.875 | 0.86792 | 0.85294 | 0.85294 | 0.86207 | 0.92857
|  | Показания счетчиков Р | 0.59 | 0.609 | 0.624 | 0.638 | 0.653 | 0.667 | 0.687 | 0.716 | 0.745 | 0.807 | 0.909 | 0.981 | 1.01 | 1.035 | 1.141 | 1.194 | 1.296 | 1.329 | 1.358 | 1.402 | 1.45 | 1.503 | 1.537 | 1.571 | 1.6
|  | Показания счетчиков Q | 0.44 | 0.457 | 0.469 | 0.482 | 0.494 | 0.507 | 0.523 | 0.548 | 0.573 | 0.627 | 0.715 | 0.777 | 0.802 | 0.823 | 0.915 | 0.96 | 1.048 | 1.077 | 1.102 | 1.139 | 1.181 | 1.227 | 1.256 | 1.285 | 1.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.2593 | 3.2185 | 3.1948 | 3.2216 | 3.1856 | 4.2871 | 6.44 | 6.3842 | 13.8424 | 22.6585 | 15.9195 | 6.2935 | 5.4493 | 23.4032 | 11.4499 | 22.4624 | 7.2555 | 6.3842 | 9.6043 | 10.6349 | 6.3842 | 7.4298 | 7.4728 | 6.3965 | 9.0513 | -3.939%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | счётч. | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 60 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 90
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | Показания счетчиков Р | 23.49 | 23.492 | 23.493 | 23.495 | 23.497 | 23.498 | 23.5 | 23.502 | 23.503 | 23.505 | 23.507 | 23.508 | 23.51 | 23.512 | 23.513 | 23.515 | 23.517 | 23.518 | 23.52 | 23.522 | 23.523 | 23.525 | 23.527 | 23.528 | 23.53
|  | Показания счетчиков Q | 23.53 | 23.533 | 23.535 | 23.538 | 23.54 | 23.543 | 23.545 | 23.548 | 23.55 | 23.553 | 23.555 | 23.558 | 23.56 | 23.563 | 23.565 | 23.568 | 23.57 | 23.573 | 23.575 | 23.578 | 23.58 | 23.583 | 23.585 | 23.588 | 23.59
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.30089 | 0.18696 | 0.30147 | 0.23672 | 0.26364 | 0.23581 | 0.30322 | 0.18606 | 0.30293 | 0.23764 | 0.26466 | 0.23223 | 0.3006 | 0.18624 | 0.29717 | 0.23558 | 0.26063 | 0.23535 | 0.30089 | 0.18624 | 0.23535 | 0.23468 | 0.26415 | 0.23581 | 0.25104 | #DIV/0!
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 16 | 16 | 16 | 600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 | 320
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5833
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.5625 | 0.5 | 0.5 | 0.5625 | 0.53333 | 0.5625 | 0.5 | 0.5 | 0.5625 | 0.53333 | 0.5625 | 0.5 | 0.5625 | 0.5 | 0.53333 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.625
|  | Показания счетчиков Р | 366.03 | 366.038 | 366.046 | 366.054 | 366.062 | 366.069 | 366.077 | 366.093 | 366.101 | 366.117 | 366.133 | 366.148 | 366.164 | 366.18 | 366.196 | 366.212 | 366.227 | 366.243 | 366.259 | 366.275 | 366.291 | 366.306 | 366.314 | 366.322 | 366.33
|  | Показания счетчиков Q | 245.37 | 245.374 | 245.378 | 245.383 | 245.387 | 245.391 | 245.395 | 245.404 | 245.408 | 245.416 | 245.425 | 245.433 | 245.442 | 245.45 | 245.458 | 245.467 | 245.475 | 245.484 | 245.492 | 245.501 | 245.509 | 245.517 | 245.522 | 245.526 | 245.53
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.99521 | 0.99713 | 1.0517 | 0.99809 | 0.8962 | 0.99425 | 2.0584 | 0.99234 | 2.0039 | 2.0565 | 1.897 | 2.0097 | 1.9885 | 1.9866 | 2.0174 | 1.8879 | 2.0174 | 1.9847 | 2.0426 | 1.9866 | 1.9847 | 1.0437 | 0.99617 | 0.99425 | 1.5784 | 0.3135%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63 | 7397.63
| ТСН-2 | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 24 |  | 1 | 40 | bar: 1 to 24
|  | Показания счетчиков Р | 8346.3 | 8346.33 | 8346.35 | 8346.38 | 8346.42 | 8346.48 | 8346.5 | 8346.53 | 8346.55 | 8346.58 | 8346.61 | 8346.65 | 8346.71 | 8346.79 | 8346.83 | 8346.86 | 8346.89 | 8346.94 | 8346.98 | 8347 | 8347.02 | 8347.04 | 8347.06 | 8347.08 | 8347.1
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1003 | 910.5 | 906 | 859 | 857.5 | 989 | 1438 | 1739.5 | 2121 | 2070 | 1947.5 | 1762 | 1864 | 2006.5 | 1644 | 1857 | 1708.5 | 1804 | 1945 | 1794.5 | 1800 | 1732 | 1584.5 | 1341 | 37684
|  | Q, кВАр |  | 467.5 | 401 | 401.5 | 379 | 400.5 | 444 | 637.5 | 758 | 891.5 | 977 | 835.5 | 801 | 775.5 | 984 | 755.5 | 858 | 708.5 | 812 | 900.5 | 810 | 821.5 | 776 | 745.5 | 649 | 16990
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -6.3627 | -7.8791 | -8.8942 | -4.7561 | -4.4458 | -0.40609 | -0.62981 | -0.78216 | 1.8056 | -2.0207 | 0.38363 | 2.1655 | -4.7191 | -3.4278 | -4.8469 | -3.1667 | -0.3819 | -1.6911 | -0.3612 | -0.13951 | -1.81 | -2.6675 | 0.094578 | 0.59303 | -1.7689
|  | Q, % |  | 10.7824 | 21.6797 | 20.3373 | 24.0481 | 23.1286 | 16.2264 | -15.4891 | -19.5584 | 12.0809 | 8.9469 | 15.7762 | -8.5366 | -11.5827 | 6.1964 | 8.09 | 19.6629 | 18.9359 | -26.283 | -33.8039 | -20.178 | -24.4697 | -25.7699 | -17.5868 | -6.2193 | 0.71875
|  |  | Δ I | -15.87% | -14.04% | -16.07% | -16.67% | -17.54% | -16.92% | -16.09% | -13.59% | -13.33% | -13.64% | -13.71% | -10.09% | -13.89% | -3.623% | -17% | -12.61% | -12.15% | -12.84% | -10.26% | -12.15% | -12.96% | -12.75% | -13.13% | -11.76% | -3.759%
|  |  | Δ Iсчётч | -4.741% | -2.081% | -3.65% | 0.9847% | 0.2749% | 2.041% | -3.952% | -4.372% | 1.249% | -1.614% | 1.165% | -0.5805% | -7.343% | -3.544% | -4.134% | -0.07288% | 1.44% | -5.927% | -5.889% | -4.199% | -5.927% | -6.737% | -4.023% | -2.092% | -2.73%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: 0 to 24
ПБВ | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
яч.7Д резерв | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 370 | 370 | 354 | 370 | 435 | 451 | 547 | 628 | 709 | 660 | 676 | 628 | 644 | 612 | 596 | 596 | 580 | 596 | 612 | 580 | 596 | 580 | 547 | 467 | 13204 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 203 | 203 | 194 | 203 | 239 | 247 | 300 | 345 | 389 | 362 | 371 | 345 | 353 | 336 | 327 | 327 | 318 | 327 | 336 | 318 | 327 | 318 | 300 | 256 | 7244
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 22 | 23 | 27 | 28 | 34 | 39 | 44 | 41 | 42 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 34 | 29 | 34.1667 | 25.23% | 50.54%
|  | tgφ |  | 0.54865 | 0.54865 | 0.54802 | 0.54865 | 0.54943 | 0.54767 | 0.54845 | 0.54936 | 0.54866 | 0.54848 | 0.54882 | 0.54936 | 0.54814 | 0.54902 | 0.54866 | 0.54866 | 0.54828 | 0.54866 | 0.54902 | 0.54828 | 0.54866 | 0.54828 | 0.54845 | 0.54818 | 0.54943
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.463 | 22.5252 | 21.4859 | 22.5252 | 26.4178 | 27.4198 | 33.4834 | 38.0328 | 43.4441 | 40.1773 | 41.3096 | 38.1027 | 38.9816 | 37.0925 | 36.0509 | 36.084 | 35.0132 | 35.952 | 36.9228 | 35.0132 | 35.952 | 34.9173 | 33.0841 | 28.2423 | 33.3622 | 2.355%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 370 | 370 | 354 | 370 | 435 | 451 | 547 | 628 | 709 | 660 | 676 | 628 | 644 | 612 | 596 | 596 | 580 | 596 | 612 | 580 | 596 | 580 | 547 | 467 |  | 354
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 203 | 203 | 194 | 203 | 239 | 247 | 300 | 345 | 389 | 362 | 371 | 345 | 353 | 336 | 327 | 327 | 318 | 327 | 336 | 318 | 327 | 318 | 300 | 256 |  | 194
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 422.0296 | 422.0296 | 403.6731 | 422.0296 | 496.3325 | 514.2081 | 623.8662 | 716.5256 | 808.7039 | 752.7576 | 771.1141 | 716.5256 | 734.4011 | 698.169 | 679.8125 | 679.8125 | 661.456 | 679.8125 | 698.169 | 661.456 | 679.8125 | 661.456 | 623.8662 | 532.5646 |  | 403.6731
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.92 | 10.89 | 10.91 | 10.88 | 10.91 | 10.9 | 10.83 | 10.94 | 10.82 | 10.87 | 10.84 | 10.94 | 10.94 | 10.93 | 10.96 | 10.94 | 10.96 | 10.98 | 10.96 | 10.98 | 10.97 | 11 | 10.95 | 10.95 |  | 10.9238
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.86 | 10.83 | 10.86 | 10.83 | 10.86 | 10.84 | 10.77 | 10.89 | 10.76 | 10.83 | 10.79 | 10.87 | 10.89 | 10.88 | 10.9 | 10.89 | 10.92 | 10.93 | 10.93 | 10.92 | 10.91 | 10.95 | 10.9 | 10.9 |  | 10.8712
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | счётч. | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 345 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 390
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.1 | 1.2222 | 1.1 | 1.1111 | 1.1 | 1.1 | 1.2222 | 1.1 | 1.2222 | 1 | 1.2222 | 1.1 | 1.1 | 1.2222 | 1.1 | 1.1111 | 1.1 | 1.1 | 1.2222 | 1.1 | 1.2222 | 1 | 1.2222 | 1.1 | 1.2222
|  | Показания счетчиков Р | 579.63 | 579.64 | 579.649 | 579.659 | 579.668 | 579.678 | 579.688 | 579.697 | 579.707 | 579.716 | 579.726 | 579.735 | 579.745 | 579.755 | 579.764 | 579.774 | 579.783 | 579.793 | 579.803 | 579.812 | 579.822 | 579.831 | 579.841 | 579.85 | 579.86
|  | Показания счетчиков Q | 348.52 | 348.531 | 348.542 | 348.553 | 348.563 | 348.574 | 348.585 | 348.596 | 348.607 | 348.618 | 348.628 | 348.639 | 348.65 | 348.661 | 348.672 | 348.683 | 348.693 | 348.704 | 348.715 | 348.726 | 348.737 | 348.748 | 348.758 | 348.769 | 348.78
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1804 | 1.1316 | 1.1815 | 1.0721 | 1.1815 | 1.1825 | 1.1379 | 1.1782 | 1.1389 | 1.1281 | 1.1368 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1275 | 1.1761 | 1.0663 | 1.1761 | 1.1739 | 1.1244 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1147 | 1.1254 | 1.1771 | 1.1506 | -15.06%
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | счётч. | 142.5 | 141 | 123 | 141 | 163.5 | 162 | 223.5 | 264 | 345 | 324 | 325.5 | 264 | 283.5 | 283.5 | 285 | 283.5 | 264 | 204 | 243 | 223.5 | 223.5 | 202.5 | 202.5 | 142.5 | 5460 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 64.5 | 66 | 55.5 | 66 | 73.5 | 75 | 102 | 121.5 | 157.5 | 150 | 148.5 | 121.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 120 | 93 | 112.5 | 102 | 102 | 93 | 94.5 | 64.5 | 2505
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.45263 | 0.46809 | 0.45122 | 0.46809 | 0.44954 | 0.46296 | 0.45638 | 0.46023 | 0.45652 | 0.46296 | 0.45622 | 0.46023 | 0.46032 | 0.46032 | 0.45789 | 0.46032 | 0.45455 | 0.45588 | 0.46296 | 0.45638 | 0.45638 | 0.45926 | 0.46667 | 0.45263 | 0.46809
|  | Показания счетчиков Р | 6499.54 | 6499.635 | 6499.729 | 6499.811 | 6499.905 | 6500.014 | 6500.122 | 6500.271 | 6500.447 | 6500.677 | 6500.893 | 6501.11 | 6501.286 | 6501.475 | 6501.664 | 6501.854 | 6502.043 | 6502.219 | 6502.355 | 6502.517 | 6502.666 | 6502.815 | 6502.95 | 6503.085 | 6503.18
|  | Показания счетчиков Q | 2379.94 | 2379.983 | 2380.027 | 2380.064 | 2380.108 | 2380.157 | 2380.207 | 2380.275 | 2380.356 | 2380.461 | 2380.561 | 2380.66 | 2380.741 | 2380.828 | 2380.915 | 2381.002 | 2381.089 | 2381.169 | 2381.231 | 2381.306 | 2381.374 | 2381.442 | 2381.504 | 2381.567 | 2381.61
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.2797 | 8.2635 | 7.1495 | 8.2711 | 9.4976 | 9.467 | 13.1125 | 15.3553 | 20.2606 | 18.9862 | 19.078 | 15.3553 | 16.49 | 16.5051 | 16.5318 | 16.49 | 15.2943 | 11.8028 | 14.1227 | 12.9334 | 11.8028 | 11.7096 | 11.7964 | 8.2571 | 13.2005 | 6.82%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | счётч. | 59 | 59 | 59 | 59 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 89 | 104 | 103 | 103 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 74 | 89 | 88 | 74 | 74 | 1950 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 62 | 63 | 62 | 75 | 75 | 88 | 87 | 88 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 62 | 75 | 75 | 63 | 62 | 1650
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5
|  | tgφ |  | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 | 0.84746 | 0.85135 | 0.83784 | 0.85135 | 0.83784 | 0.85227 | 0.8427 | 0.84615 | 0.84466 | 0.85437 | 0.8427 | 0.8427 | 0.85227 | 0.8427 | 0.8427 | 0.85227 | 0.83784 | 0.8427 | 0.85227 | 0.85135 | 0.83784 | 0.85437
|  | Показания счетчиков Р | 3645.83 | 3645.889 | 3645.948 | 3646.007 | 3646.066 | 3646.14 | 3646.214 | 3646.288 | 3646.362 | 3646.45 | 3646.539 | 3646.643 | 3646.746 | 3646.849 | 3646.938 | 3647.027 | 3647.115 | 3647.204 | 3647.293 | 3647.381 | 3647.455 | 3647.544 | 3647.632 | 3647.706 | 3647.78
|  | Показания счетчиков Q | 2379.94 | 2379.99 | 2380.04 | 2380.09 | 2380.14 | 2380.203 | 2380.265 | 2380.328 | 2380.39 | 2380.465 | 2380.54 | 2380.628 | 2380.715 | 2380.803 | 2380.878 | 2380.953 | 2381.028 | 2381.103 | 2381.178 | 2381.253 | 2381.315 | 2381.39 | 2381.465 | 2381.528 | 2381.59
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.0937 | 4.105 | 4.0975 | 4.1088 | 5.1491 | 5.1196 | 5.1871 | 5.1009 | 6.177 | 6.1891 | 7.2646 | 7.1238 | 7.158 | 6.1552 | 6.1383 | 6.1092 | 6.1383 | 6.1271 | 6.0981 | 5.0823 | 6.1271 | 6.0759 | 5.1303 | 5.0962 | 5.6313 | -2.388%
яч.4д | Кослан | P, кВт | счётч. | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 110 | 144 | 162 | 144 | 126 | 126 | 144 | 126 | 128 | 126 | 108 | 126 | 162 | 162 | 162 | 164 | 162 | 144 | 126 | 3120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 38 | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 | 62 | 68 | 60 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 | 44 | 54 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 60 | 54 | 1320
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.42222 | 0.42222 | 0.42222 | 0.42222 | 0.42593 | 0.41818 | 0.43056 | 0.41975 | 0.41667 | 0.42857 | 0.42857 | 0.41667 | 0.42857 | 0.42188 | 0.42857 | 0.40741 | 0.42857 | 0.41975 | 0.4321 | 0.41975 | 0.41463 | 0.4321 | 0.41667 | 0.42857 | 0.4321
|  | Показания счетчиков Р | 3435.79 | 3435.835 | 3435.88 | 3435.925 | 3435.97 | 3436.024 | 3436.079 | 3436.151 | 3436.232 | 3436.304 | 3436.367 | 3436.43 | 3436.502 | 3436.565 | 3436.629 | 3436.692 | 3436.746 | 3436.809 | 3436.89 | 3436.971 | 3437.052 | 3437.134 | 3437.215 | 3437.287 | 3437.35
|  | Показания счетчиков Q | 1019.26 | 1019.279 | 1019.298 | 1019.317 | 1019.336 | 1019.359 | 1019.382 | 1019.413 | 1019.447 | 1019.477 | 1019.504 | 1019.531 | 1019.561 | 1019.588 | 1019.615 | 1019.642 | 1019.664 | 1019.691 | 1019.725 | 1019.76 | 1019.794 | 1019.828 | 1019.863 | 1019.893 | 1019.92
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.1998 | 5.2142 | 5.1998 | 5.2142 | 6.2481 | 6.3579 | 8.4145 | 9.3257 | 8.3804 | 7.3166 | 7.3438 | 8.2956 | 7.2763 | 7.3808 | 7.2697 | 6.1901 | 7.2563 | 9.2915 | 9.333 | 9.3001 | 9.2915 | 9.3159 | 8.2728 | 7.2697 | 7.4983 | -4.022%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | счётч. | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 14 | 26 | 27 | 27 | 550 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 14 | 280
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.7083
|  | tgφ |  | 0.53846 | 0.5 | 0.46154 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.51852 | 0.48148 | 0.51852 | 0.51852 | 0.48148 | 0.53846 | 0.51852 | 0.48148 | 0.51852 | 0.51852 | 0.48148 | 0.53846 | 0.51852 | 0.48148 | 0.5 | 0.53846 | 0.48148 | 0.51852 | 0.53846
|  | Показания счетчиков Р | 365.19 | 365.203 | 365.217 | 365.23 | 365.244 | 365.257 | 365.27 | 365.297 | 365.324 | 365.351 | 365.378 | 365.405 | 365.431 | 365.458 | 365.485 | 365.512 | 365.539 | 365.566 | 365.592 | 365.619 | 365.646 | 365.66 | 365.686 | 365.713 | 365.74
|  | Показания счетчиков Q | 365.03 | 365.037 | 365.044 | 365.05 | 365.057 | 365.064 | 365.071 | 365.085 | 365.098 | 365.112 | 365.126 | 365.139 | 365.153 | 365.167 | 365.18 | 365.194 | 365.208 | 365.221 | 365.235 | 365.249 | 365.262 | 365.269 | 365.283 | 365.296 | 365.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.78587 | 0.83543 | 0.76208 | 0.83543 | 0.78587 | 0.78732 | 1.6323 | 1.5906 | 1.6339 | 1.6233 | 1.6054 | 1.5703 | 1.6143 | 1.5921 | 1.6129 | 1.6143 | 1.5862 | 1.5617 | 1.6084 | 1.5862 | 1.5617 | 1.5588 | 1.5892 | 1.6129 | 1.3978 | 18.18%
яч.10д | Глотово | P, кВт | счётч. | 54 | 54 | 54 | 53 | 65 | 76 | 75 | 97 | 108 | 97 | 97 | 86 | 97 | 86 | 75 | 86 | 76 | 97 | 86 | 86 | 97 | 86 | 87 | 75 | 1950 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 35 | 35 | 45 | 51 | 45 | 45 | 40 | 46 | 40 | 35 | 40 | 35 | 46 | 40 | 40 | 45 | 41 | 40 | 35 | 910
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.46296 | 0.46296 | 0.46296 | 0.49057 | 0.46154 | 0.46053 | 0.46667 | 0.46392 | 0.47222 | 0.46392 | 0.46392 | 0.46512 | 0.47423 | 0.46512 | 0.46667 | 0.46512 | 0.46053 | 0.47423 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46392 | 0.47674 | 0.45977 | 0.46667 | 0.49057
|  | Показания счетчиков Р | 2631.38 | 2631.434 | 2631.488 | 2631.542 | 2631.595 | 2631.66 | 2631.736 | 2631.811 | 2631.908 | 2632.016 | 2632.113 | 2632.21 | 2632.296 | 2632.393 | 2632.479 | 2632.554 | 2632.64 | 2632.716 | 2632.813 | 2632.899 | 2632.985 | 2633.082 | 2633.168 | 2633.255 | 2633.33
|  | Показания счетчиков Q | 810.16 | 810.185 | 810.21 | 810.235 | 810.261 | 810.291 | 810.326 | 810.361 | 810.406 | 810.457 | 810.502 | 810.547 | 810.587 | 810.633 | 810.673 | 810.708 | 810.748 | 810.783 | 810.829 | 810.869 | 810.909 | 810.954 | 810.995 | 811.035 | 811.07
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.1673 | 3.1761 | 3.1673 | 3.1508 | 3.8104 | 4.4617 | 4.4421 | 5.6758 | 6.4162 | 5.7072 | 5.7284 | 5.0437 | 5.6983 | 5.0391 | 4.3891 | 5.0344 | 4.4291 | 5.6775 | 5.016 | 5.0206 | 5.6775 | 5.0293 | 5.0779 | 4.3891 | 4.7677 | 36.78%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 60 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 60
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.66667 | 1.5 | 0.66667 | 1.5
|  | Показания счетчиков Р | 44.19 | 44.193 | 44.195 | 44.198 | 44.2 | 44.203 | 44.205 | 44.208 | 44.21 | 44.213 | 44.215 | 44.218 | 44.22 | 44.223 | 44.225 | 44.228 | 44.23 | 44.233 | 44.235 | 44.238 | 44.24 | 44.242 | 44.245 | 44.247 | 44.25
|  | Показания счетчиков Q | 50.88 | 50.883 | 50.885 | 50.888 | 50.89 | 50.893 | 50.895 | 50.898 | 50.9 | 50.903 | 50.905 | 50.908 | 50.91 | 50.913 | 50.915 | 50.918 | 50.92 | 50.923 | 50.925 | 50.928 | 50.93 | 50.933 | 50.935 | 50.938 | 50.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.22582 | 0.15096 | 0.22582 | 0.15096 | 0.22582 | 0.15082 | 0.22771 | 0.15013 | 0.22792 | 0.15096 | 0.22728 | 0.15041 | 0.2252 | 0.15027 | 0.22499 | 0.15013 | 0.22458 | 0.14958 | 0.22437 | 0.14972 | 0.14958 | 0.19033 | 0.1912 | 0.1912 | 0.18691 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | [24 empty] | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 12.3 |  | 1 | 15
|  | Показания счетчиков Р | 40412.7 | 40412.74 | 40412.78 | 40412.81 | 40412.84 | 40412.88 | 40412.92 | 40412.94 | 40412.97 | 40413.02 | 40413.05 | 40413.07 | 40413.1 | 40413.13 | 40413.18 | 40413.22 | 40413.25 | 40413.28 | 40413.34 | 40413.37 | 40413.4 | 40413.43 | 40413.46 | 40413.49 | 40413.52
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 376.5 | 373.5 | 357 | 372.5 | 441.5 | 452 | 560 | 641 | 728.5 | 680 | 696 | 640 | 654.5 | 629 | 620 | 608 | 600 | 595 | 622.5 | 589.5 | 603 | 582.5 | 550 | 462.5 | 13435
|  | Q, кВАр |  | 204 | 204.5 | 194 | 204 | 239 | 243.5 | 295.5 | 328 | 377 | 355 | 368 | 341 | 352 | 331 | 328 | 320.5 | 316.5 | 314.5 | 331 | 303.5 | 316.5 | 310 | 290 | 248 | 7115
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7568 | -0.94595 | -0.84746 | -0.67568 | -1.4943 | -0.22173 | -2.3766 | -2.0701 | -2.7504 | -3.0303 | -2.9586 | -1.9108 | -1.6304 | -2.7778 | -4.0268 | -2.0134 | -3.4483 | 0.16779 | -1.7157 | -1.6379 | -1.1745 | -0.43103 | -0.54845 | 0.9636 | -1.7495
|  | Q, % |  | -0.49261 | -0.73892 | 2.7953e-11 | -0.49261 | -1.029e-10 | 1.417 | 1.5 | 4.9275 | 3.0848 | 1.9337 | 0.80863 | 1.1594 | 0.28329 | 1.4881 | -0.30581 | 1.9878 | 0.4717 | 3.8226 | 1.4881 | 4.5597 | 3.211 | 2.5157 | 3.3333 | 3.125 | 1.7808
|  |  | Δ I | -8.696% | -8.696% | -9.091% | -8.696% | -11.11% | -10.71% | -8.824% | -10.26% | -6.818% | -7.317% | -7.143% | -12.82% | -10% | -7.895% | -8.108% | -8.108% | -8.333% | -10.81% | -5.263% | -5.556% | -8.108% | -8.333% | -8.824% | -10.34% | -8.659%
|  |  | Δ Iсчётч | -2.091% | -1.561% | -1.385% | -1.236% | -1.819% | -0.3908% | -2.003% | -0.904% | -1.82% | -2.3% | -2.601% | -1.613% | -1.69% | -2.312% | -3.583% | -1.581% | -3.118% | 0.467% | -1.636% | -0.6655% | 0.467% | -0.2217% | -0.2995% | 0.8819% | -1.412%
Эжвинский РЭС
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1879.8 | 1668.6 | 1471.8 | 1547.4 | 1429.8 | 1534.2 | 1904.4 | 2056.2 | 2349 | 2520 | 2463 | 2283.6 | 1855.8 | 1806.6 | 1764.6 | 1768.8 | 1791.6 | 1888.8 | 2007 | 1979.4 | 1959.6 | 1909.2 | 1617 | 1364.4 | 44820.6 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 851.4 | 807 | 767.4 | 769.2 | 746.4 | 762.6 | 831.6 | 928.8 | 1002 | 1023 | 976.2 | 834.6 | 735 | 699.6 | 690.6 | 694.8 | 702 | 723.6 | 727.8 | 674.4 | 643.2 | 616.2 | 521.4 | 498.6 | 18227.4
|  | I, А | ТИ | 114 | 92 | 94 | 104 | 92 | 114 | 129 | 140 | 162 | 149 | 141 | 104 | 113 | 112 | 105 | 108 | 115 | 112 | 121 | 123 | 107 | 98 | 90 | 81 | 113.3333 | 14.53% | 27.2%
|  | tgφ |  | 0.45292 | 0.48364 | 0.5214 | 0.49709 | 0.52203 | 0.49707 | 0.43667 | 0.45171 | 0.42656 | 0.40595 | 0.39635 | 0.36548 | 0.39606 | 0.38725 | 0.39136 | 0.39281 | 0.39183 | 0.3831 | 0.36263 | 0.34071 | 0.32823 | 0.32275 | 0.32245 | 0.36544 | 0.52203 | 14.56% | 29.11%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 116.831 | 104.9353 | 93.9716 | 96.9773 | 90.5156 | 96.1491 | 115.6098 | 124.2082 | 139.7205 | 148.7996 | 147.3679 | 135.2382 | 111.0264 | 108.5014 | 105.4015 | 104.3134 | 105.6228 | 111.0263 | 117.1864 | 116.3152 | 114.7203 | 113.481 | 96.1044 | 82.1703 | 112.3414 | 0.8752%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1116.6 | 992.4 | 918.6 | 906 | 916.8 | 1042.2 | 1376.4 | 1532.4 | 1581.6 | 1686.6 | 1756.8 | 1892.4 | 2256.6 | 2209.2 | 2185.2 | 2211 | 2263.8 | 2383.8 | 2518.8 | 2634 | 2605.8 | 2499 | 2203.8 | 1914 | 43603.8 | 10000
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 337.2 | 330 | 316.2 | 319.2 | 315.6 | 327 | 379.2 | 457.2 | 495 | 505.2 | 500.4 | 567.6 | 702.6 | 701.4 | 690 | 685.8 | 690.6 | 704.4 | 708 | 694.8 | 657.6 | 635.4 | 597 | 563.4 | 12880.8
|  | I, А | ТИ | 65 | 56 | 53 | 54 | 56 | 67 | 72 | 86 | 94 | 100 | 106 | 133 | 134 | 127 | 135 | 131 | 138 | 148 | 155 | 148 | 150 | 132 | 121 | 105 | 106.9167 | 9.606% | 27.24%
|  | tgφ |  | 0.30199 | 0.33253 | 0.34422 | 0.35232 | 0.34424 | 0.31376 | 0.2755 | 0.29836 | 0.31297 | 0.29954 | 0.28484 | 0.29994 | 0.31135 | 0.31749 | 0.31576 | 0.31018 | 0.30506 | 0.29549 | 0.28109 | 0.26378 | 0.25236 | 0.25426 | 0.2709 | 0.29436 | 0.35232 | 9.531% | 27.87%
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 66.0355 | 58.6918 | 54.5203 | 53.9079 | 54.4139 | 60.7101 | 78.7533 | 88.2119 | 92.1105 | 97.9292 | 101.6023 | 109.8906 | 130.3719 | 127.8578 | 126.4058 | 127.4383 | 130.2942 | 138.2579 | 145.5286 | 151.5181 | 138.2579 | 143.4206 | 129.149 | 112.8567 | 104.9223 | 1.865%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2996.4 | 2661 | 2390.4 | 2453.4 | 2346.6 | 2576.4 | 3280.8 | 3588.6 | 3930.6 | 4206.6 | 4219.8 | 4176 | 4112.4 | 4015.8 | 3949.8 | 3979.8 | 4055.4 | 4272.6 | 4525.8 | 4613.4 | 4565.4 | 4408.2 | 3820.8 | 3278.4 |  | 2346.6
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 1188.6 | 1137 | 1083.6 | 1088.4 | 1062 | 1089.6 | 1210.8 | 1386 | 1497 | 1528.2 | 1476.6 | 1402.2 | 1437.6 | 1401 | 1380.6 | 1380.6 | 1392.6 | 1428 | 1435.8 | 1369.2 | 1300.8 | 1251.6 | 1118.4 | 1062 |  | 1062
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3223.5358 | 2893.7329 | 2624.5383 | 2683.987 | 2575.7282 | 2797.3318 | 3497.0967 | 3846.9528 | 4206.0225 | 4475.587 | 4470.6889 | 4405.1267 | 4356.4352 | 4253.1695 | 4184.1339 | 4212.4654 | 4287.8437 | 4504.919 | 4748.093 | 4812.2934 | 4747.0999 | 4582.4371 | 3981.1219 | 3446.1211 |  | 2575.7282
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.39 | 10.5 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.321 | 10.392 | 10.5306 | 10.5306 | 10.5306 | 10.5306 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 |  | 10.3751
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.21 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4789 | 10.5 | 10.5 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.2191 | 10.2191 |  | 10.3825
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 25.6 | 23.2 | 21.6 | 20 | 19.2 | 19 | 20.6 | 28.6 | 27.6 | 29.2 | 30.6 | 29.6 | 29.6 | 28.6 | 26 | 27.4 | 28.8 | 28.6 | 29.2 | 28.6 | 28.6 | 31.6 | 28.6 | 26.6 | 637
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 25.4 | 22 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.8 | 27 | 26.2 | 25.8 | 26 | 26.4 | 28 | 27.2 | 25 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 26.6 | 26.2 | 25.6 | 28.8 | 26.6 | 25.6 | 606
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.625
|  | tgφ |  | 1.0469 | 1.0948 | 1.0185 | 1.03 | 1.0833 | 1.1053 | 1.0583 | 0.94406 | 0.94928 | 0.88356 | 0.84967 | 0.89189 | 0.94595 | 0.95105 | 0.96154 | 0.91971 | 0.88889 | 0.9021 | 0.91096 | 0.91608 | 0.8951 | 0.91139 | 0.93007 | 0.96241 | 1.1053
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.0983 | 1.9306 | 1.7302 | 1.6113 | 1.5886 | 1.574 | 1.6545 | 2.1696 | 2.1151 | 2.1673 | 2.2334 | 2.2061 | 2.2476 | 2.1772 | 1.9896 | 2.0493 | 2.1213 | 2.1424 | 2.197 | 2.1574 | 2.1424 | 2.3781 | 2.2093 | 2.0882 | 2.0408 | -25.59%
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | АСКУЭ | 991.5 | 896.1 | 834.3 | 846.6 | 857.1 | 974.1 | 1194.3 | 1300.2 | 1470 | 1584.6 | 1590.9 | 1579.2 | 1634.1 | 1603.2 | 1562.4 | 1553.4 | 1570.8 | 1658.7 | 1767.3 | 1731.6 | 1707.6 | 1643.7 | 1379.7 | 1147.2 | 33078.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 390.6 | 383.7 | 376.5 | 373.5 | 372.3 | 391.8 | 434.7 | 515.7 | 556.8 | 569.7 | 573.3 | 578.1 | 622.8 | 598.5 | 590.4 | 589.8 | 596.1 | 613.8 | 613.5 | 560.7 | 524.7 | 490.5 | 415.5 | 394.8 | 12127.8
|  | I, А | ТИ | 54 | 51 | 51 | 52 | 53 | 65 | 74 | 82 | 90 | 95 | 92 | 96 | 97 | 94 | 92 | 90 | 94 | 98 | 104 | 101 | 96 | 89 | 74 | 64 | 81.1667
|  | tgφ |  | 0.39395 | 0.42819 | 0.45128 | 0.44118 | 0.43437 | 0.40222 | 0.36398 | 0.39663 | 0.37878 | 0.35952 | 0.36036 | 0.36607 | 0.38113 | 0.37332 | 0.37788 | 0.37968 | 0.37949 | 0.37005 | 0.34714 | 0.3238 | 0.30727 | 0.29841 | 0.30115 | 0.34414 | 0.45128
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 60.3321 | 54.7052 | 51.3676 | 51.9293 | 52.4421 | 58.356 | 70.1079 | 77.1568 | 87.3676 | 93.6608 | 94.0584 | 93.5378 | 96.4646 | 94.3967 | 92.1327 | 91.4726 | 92.4912 | 98.3734 | 104.0541 | 101.2374 | 98.3734 | 95.4088 | 81.5037 | 68.6255 | 81.6482 | -0.5932%
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 686.1 | 589.5 | 462.3 | 539.1 | 414.3 | 397.2 | 542.1 | 569.4 | 687.9 | 735.6 | 659.4 | 499.8 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 6797.7
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 356.1 | 323.1 | 297.6 | 312.9 | 293.4 | 289.5 | 310.8 | 317.7 | 348.3 | 358.8 | 306.3 | 159.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 3682.8
|  | I, А | ТИ | 43 | 31 | 32 | 38 | 25 | 34 | 37 | 41 | 46 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2917
|  | tgφ |  | 0.51902 | 0.54809 | 0.64374 | 0.58041 | 0.70818 | 0.72885 | 0.57333 | 0.55796 | 0.50632 | 0.48777 | 0.46451 | 0.31933 | 0.22222 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.66667 | 1
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 43.7635 | 37.7259 | 30.8551 | 34.981 | 28.4903 | 27.318 | 34.4692 | 35.9674 | 42.8552 | 45.5228 | 40.4406 | 29.1825 | 0.15257 | 0.070209 | 0.074007 | 0.088937 | 0.070068 | 0.097298 | 0.060164 | 0.070795 | 0.097298 | 0.097298 | 0.075889 | 0.061183 | 18.0245 | -4.238%
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 175.6 | 159.8 | 152.6 | 140.8 | 138.6 | 143.4 | 146.6 | 157.4 | 162.8 | 169.6 | 181.8 | 174 | 189 | 173.2 | 174.4 | 186.2 | 190.4 | 199 | 209.6 | 217 | 222 | 232.2 | 206.8 | 189.2 | 4292
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73 | 69 | 65.8 | 57.2 | 54.6 | 55.2 | 58.6 | 63.4 | 65.4 | 64.6 | 65.4 | 67 | 79 | 68.2 | 69.8 | 74.4 | 74.6 | 78.6 | 81.2 | 81.8 | 87.4 | 90.4 | 75.2 | 74 | 1693.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 11 | 17 | 19 | 9 | 13 | 18 | 9 | 9 | 14 | 13 | 12.5833
|  | tgφ |  | 0.41572 | 0.43179 | 0.43119 | 0.40625 | 0.39394 | 0.38494 | 0.39973 | 0.4028 | 0.40172 | 0.3809 | 0.35974 | 0.38506 | 0.41799 | 0.39376 | 0.40023 | 0.39957 | 0.39181 | 0.39497 | 0.3874 | 0.37696 | 0.39369 | 0.38932 | 0.36364 | 0.39112 | 0.43179
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.7664 | 9.8544 | 9.4083 | 8.5288 | 8.36 | 8.6232 | 8.7834 | 9.3415 | 9.5988 | 9.9293 | 10.7467 | 10.3711 | 11.3942 | 10.4251 | 10.4488 | 11.0064 | 11.2248 | 11.7445 | 12.3384 | 12.8993 | 11.7445 | 14.0949 | 12.4472 | 11.4917 | 10.6488 | 15.37%
яч.17д откл. | РП-5 яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 56.6 | 52.4 | 45 | 44 | 42.2 | 46.8 | 68.8 | 85.2 | 93 | 102 | 105.2 | 101.6 | 92.2 | 93.8 | 87.6 | 85.2 | 91.8 | 96 | 115.2 | 123.8 | 122.2 | 125.8 | 114.8 | 79.4 | 2070.6
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 5.6 | 5 | 5.2 | 8.6 | 12.2 | 30.6 | 38 | 37.8 | 30.2 | 23.6 | 37.4 | 29.4 | 27.2 | 27 | 18.6 | 23.8 | 20 | 12.8 | 22.6 | 23 | 8 | 462.6
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4.5833
|  | tgφ |  | 0.10247 | 0.11069 | 0.097778 | 0.12727 | 0.11848 | 0.11111 | 0.125 | 0.14319 | 0.32903 | 0.37255 | 0.35932 | 0.29724 | 0.25597 | 0.39872 | 0.33562 | 0.31925 | 0.29412 | 0.19375 | 0.2066 | 0.16155 | 0.10475 | 0.17965 | 0.20035 | 0.10076 | 0.39872
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.2212 | 2.9847 | 2.5598 | 2.4892 | 2.3848 | 2.6426 | 3.8574 | 4.7382 | 5.3565 | 5.9552 | 6.2178 | 5.8957 | 5.2938 | 5.6555 | 5.1397 | 4.9093 | 5.2524 | 5.3675 | 6.457 | 6.9754 | 5.3675 | 7.2299 | 6.6228 | 4.5141 | 4.8787 | -6.444%
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | АСКУЭ | 842.7 | 744.6 | 692.7 | 680.1 | 697.2 | 792.3 | 1030.8 | 1135.2 | 1182.3 | 1274.4 | 1335.3 | 1314 | 1318.8 | 1294.5 | 1286.1 | 1295.1 | 1319.1 | 1410.6 | 1488.3 | 1521.3 | 1492.8 | 1424.4 | 1201.5 | 984.9 | 27759
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 288.3 | 281.4 | 271.5 | 273 | 272.7 | 282.9 | 327 | 394.5 | 407.1 | 410.4 | 408.6 | 415.8 | 421.2 | 409.5 | 407.1 | 403.2 | 407.7 | 433.8 | 431.1 | 415.8 | 392.1 | 365.1 | 324.9 | 299.7 | 8744.4
|  | I, А | ТИ | 50 | 43 | 42 | 42 | 44 | 53 | 56 | 65 | 70 | 76 | 80 | 78 | 80 | 73 | 81 | 75 | 80 | 89 | 91 | 83 | 83 | 74 | 63 | 57 | 67.8333
|  | tgφ |  | 0.34211 | 0.37792 | 0.39194 | 0.40141 | 0.39114 | 0.35706 | 0.31723 | 0.34752 | 0.34433 | 0.32203 | 0.306 | 0.31644 | 0.31938 | 0.31634 | 0.31654 | 0.31133 | 0.30907 | 0.30753 | 0.28966 | 0.27332 | 0.26266 | 0.25632 | 0.27041 | 0.30429 | 0.40141
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12д | РП "КНС", яч.18 | P, кВт | АСКУЭ | 42 | 38.7 | 37.2 | 36.9 | 34.2 | 38.7 | 54 | 57.6 | 57.3 | 56.4 | 57.6 | 219.3 | 595.5 | 564.3 | 567.3 | 572.4 | 588.3 | 578.7 | 597.6 | 633.3 | 612.3 | 582.6 | 607.5 | 624.3 | 7854
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 16.5 | 15.6 | 18 | 18.6 | 18.6 | 84.6 | 217.8 | 209.7 | 211.8 | 214.2 | 214.2 | 211.5 | 211.5 | 221.1 | 217.2 | 212.7 | 218.4 | 224.1 | 2842.5
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 35 | 38 | 36 | 37 | 36 | 38 | 34 | 20.4583
|  | tgφ |  | 0.35 | 0.37984 | 0.37903 | 0.39024 | 0.41228 | 0.37209 | 0.30556 | 0.27083 | 0.31414 | 0.32979 | 0.32292 | 0.38577 | 0.36574 | 0.37161 | 0.37335 | 0.37421 | 0.3641 | 0.36547 | 0.35392 | 0.34912 | 0.35473 | 0.36509 | 0.35951 | 0.35896 | 0.41228
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | АСКУЭ | 145 | 129.6 | 118.8 | 116.6 | 113.6 | 131.8 | 181 | 206.8 | 207.4 | 215.2 | 224 | 227.2 | 214.4 | 221.2 | 213.4 | 219.8 | 230 | 256.8 | 276.6 | 300 | 297.2 | 287.6 | 226.4 | 182.6 | 4943
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 26.8 | 26.6 | 24.4 | 24.6 | 23.4 | 23.2 | 25.4 | 32.6 | 37.4 | 35 | 33.4 | 35 | 38 | 41 | 39 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 38.4 | 34.4 | 33.6 | 32 | 27.2 | 29.6 | 774
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 9 | 11.875
|  | tgφ |  | 0.18483 | 0.20525 | 0.20539 | 0.21098 | 0.20599 | 0.17602 | 0.14033 | 0.15764 | 0.18033 | 0.16264 | 0.14911 | 0.15405 | 0.17724 | 0.18535 | 0.18276 | 0.17106 | 0.16348 | 0.1472 | 0.13883 | 0.11467 | 0.11306 | 0.11127 | 0.12014 | 0.1621 | 0.21098
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | АСКУЭ | 28.2 | 25.4 | 23 | 26.6 | 28 | 30.6 | 39.2 | 45.2 | 39.8 | 36.2 | 32.2 | 27.6 | 32.6 | 32.8 | 27.6 | 35.2 | 32.6 | 38 | 38.8 | 51.8 | 78.4 | 76 | 50.8 | 39.8 | 916.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 75.6
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.5
|  | tgφ |  | 0.14894 | 0.14173 | 0.17391 | 0.14286 | 0.15 | 0.15033 | 0.091837 | 0.075221 | 0.075377 | 0.066298 | 0.099379 | 0.10145 | 0.09816 | 0.060976 | 0.086957 | 0.051136 | 0.055215 | 0.068421 | 0.061856 | 0.057915 | 0.048469 | 0.044737 | 0.059055 | 0.085427 | 0.17391
Показания счетчиков Р
Показания счетчиков Q
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.946 | 0.918 | 0.946 | 0.944 | 0.944 | 0.91 | 0.914 | 0.914 | 0.912 | 0.904 | 0.904 | 0.942 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.916 | 0.912 | 0.916 | 0.918 | 0.92 | 0.916 | 0.918 | 0.914 | 0.914 | 22.06
Показания счетчиков Р
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0.312 | 0.284 | 0.284 | 0.298 | 0.318 | 0.318 | 0.254 | 0.3 | 0.226 | 0.226 | 0.23 | 0.232 | 0.224 | 0.22 | 0.216 | 0.214 | 0.214 | 0.216 | 0.3 | 0.25 | 0.262 | 0.31 | 0.3 | 0.298 | 6.306
Показания счетчиков Р
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2994.558 | 2660.502 | 2388.73 | 2451.942 | 2345.662 | 2575.128 | 3278.568 | 3586.814 | 3929.238 | 4204.33 | 4218.134 | 4173.474 | 4110.03 | 4013.626 | 3947.122 | 3977.33 | 4053.826 | 4269.032 | 4524.718 | 4609.47 | 4563.178 | 4406.628 | 3818.514 | 3276.112 | 88376.666
|  | Q, кВАр |  | 1186.3 | 1133.3 | 1080.3 | 1085.6 | 1060.5 | 1087.8 | 1207 | 1382.1 | 1492.8 | 1523.3 | 1472.6 | 1399.5 | 1434.2 | 1394.4 | 1375.5 | 1374 | 1385.5 | 1423.4 | 1429.1 | 1363.9 | 1297.8 | 1246.4 | 1114.4 | 1059.8 | 31009.5
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.061474 | 0.018715 | 0.069863 | 0.059428 | 0.039973 | 0.049371 | 0.068032 | 0.049769 | 0.034651 | 0.053963 | 0.039481 | 0.060489 | 0.057631 | 0.054136 | 0.067801 | 0.062063 | 0.038812 | 0.083509 | 0.023907 | 0.085187 | 0.04867 | 0.035661 | 0.05983 | 0.06979 | 0.053983
|  | Q, % |  | 0.1935 | 0.32542 | 0.30454 | 0.25726 | 0.14124 | 0.1652 | 0.31384 | 0.28139 | 0.28056 | 0.32064 | 0.27089 | 0.19255 | 0.23651 | 0.47109 | 0.3694 | 0.47805 | 0.50984 | 0.32213 | 0.46664 | 0.38709 | 0.23063 | 0.41547 | 0.35765 | 0.20716 | 0.31728
|  |  | Δ I | 3.352% | -3.378% | 0.6803% | 0% | 0.6757% | 0.5525% | 1.493% | 0.885% | 3.125% | 0.8032% | 1.619% | -1.688% | 0% | -1.674% | 1.25% | 1.255% | 0.3953% | 1.923% | 1.087% | 0.738% | 0.7782% | -1.304% | 0.4739% | 0% | 0.6054%
|  |  | Δ Iсчётч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A507: яч. 8Д до 10.00 питалась от яч. 3Д