## Бланки ВЭС
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений "Новгородэнерго"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  |  | Дата: | 21 июня 2017 г.
ПС 110 кВ Бояры
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 2.93 | 3.78 | 3.52
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -2.89 | -3.75 | -3.49
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 0.17 | 0.22 | 0.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
| напряжение | 1с-2с | 110кВ | 117 | 115 | 117
|  | 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | 10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по ПС: |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -4.49 | 17.17 | 32.63
|  | РМВт | 2 | -0.8 | 2.99 | 5.78
|  | QМВАр | 2 | -0.44 | 1.27 | 2.71
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -3.04 | -1.95 | -1.67
|  | РМВт | 2 | -0.54 | -0.34 | -0.3
|  | QМВАр | 5 | -0.3 | -0.38 | -0.36
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 41.98 | 27.54 | 7.12
|  | РМВт | 2 | 7.44 | 4.79 | 1.26
|  | QМВАр | 2 | 4.12 | 1.98 | 0.11
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | -4.5 | 14.15 | 14.4
|  | РМВт | 2 | -0.8 | 2.46 | 2.55
|  | QМВАр | 2 | -0.44 | 0.88 | 1.1
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 7.74 | 44 | 32.8
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 1.9 | 3.36 | 3.12
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 9.55 | 15 | 13.95
| Т-1 10кВ | I А | 300 | 138.95 | 273.96 | 246.72
|  | РМВт | 0.5 | 2.15 | 4.23 | 3.81
|  | QМВАр | 0.5 | 1.15 | 1.49 | 1.39
| 35кВ | I А | 120 | 6.93 | 8 | 11.37
|  | РМВт | 1 | 0.36 | 0.42 | 0.59
|  | QМВАр | 1 | 0.2 | 0.26 | 0.24
| 110кВ | I А | 60 | 13.65 | 26.73 | 24.49
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 300 | 149.18 | 284.65 | 258.72
|  | РМВт | 1 | 2.3 | 4.4 | 3.99
|  | QМВАр | 1 | 1.22 | 1.58 | 1.47
| 35кВ | I А | 120 | 13.14 | 16.36 | 17.07
|  | РМВт | 1 | 0.68 | 0.85 | 0.89
|  | QМВАр | 1 | 0.4 | 0.53 | 0.49
| 110кВ | I А | 40 | 16.52 | 30.46 | 28
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 117
|  | 2с |  | 117 | 115 | 117
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 14.55 | 27.6 | 24.37 | 0.22 | 0.43 | 0.38
| Л-2 | А | 40 | 11.23 | 23.28 | 19.35 | 0.17 | 0.36 | 0.3
| Л-5 | А | 20 | 21.57 | 36.72 | 33.85 | 0.33 | 0.57 | 0.52
| Л-6 | А | 20 | 1.83 | 9.06 | 5 | 0.03 | 0.14 | 0.08
| Л-7 | А | 60 | 21.33 | 34.4 | 36.55 | 0.33 | 0.53 | 0.56
| Л-9 | А | 20 | 2.79 | 8.32 | 9.16 | 0.04 | 0.13 | 0.14
| Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-11 | А | 80 | 4.2 | 11.16 | 9.87 | 0.06 | 0.17 | 0.15
| Л-12 | А | 40 | 22.13 | 35.44 | 32.52 | 0.34 | 0.55 | 0.5
| Л-13 | А | 80 | 39.44 | 57.92 | 53.43 | 0.61 | 0.89 | 0.82
| Л-14 | А | 20 | 1.95 | 9.24 | 7.15 | 0.03 | 0.14 | 0.11
| Л-17 | А | 20 | 2.71 | 11.52 | 9.27 | 0.04 | 0.18 | 0.14
| Л-24 | А | 15 | 0.2 | 7.26 | 6.24 | 0 | 0.11 | 0.1
| Всего: |  |  | 143.93 | 271.92 | 246.76 | 2.2 | 4.2 | 3.8
| Т-2 10 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-3 | А | 40 | 10.79 | 23.72 | 26.83 | 0.17 | 0.37 | 0.41
| Л-4 | А | 40 | 28.04 | 47.12 | 40.66 | 0.43 | 0.73 | 0.63
| Л-8 | А | 40 | 8.85 | 22.2 | 19.49 | 0.14 | 0.34 | 0.3
| Л-15 | А | 60 | 30.57 | 50.4 | 44.71 | 0.47 | 0.78 | 0.69
| Л-16 | А | 120 | 2.39 | 13.8 | 11.67 | 0.04 | 0.21 | 0.18
| Л-18 | А | 60 | 29.24 | 49.98 | 44.32 | 0.45 | 0.77 | 0.68
| Л-19 | А | 60 | 4.62 | 18 | 14.58 | 0.07 | 0.28 | 0.23
| Л-20 | А | 60 | 7.85 | 19.2 | 19.49 | 0.12 | 0.3 | 0.3
| Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-22 | А | 20 | 0.77 | 8 | 4.93 | 0.01 | 0.12 | 0.08
| Л-23 | А | 80 | 24.02 | 31.2 | 29.02 | 0.37 | 0.48 | 0.45
| Всего: |  |  | 147.14 | 283.62 | 255.7 | 2.27 | 4.38 | 3.95
| ВСЕГО по ПС | А |  | 291.07 | 555.54 | 502.46 | 4.47 | 8.58 | 7.75
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.63 | 4.71 | 4.38
| Положение анцапф |  |  | 6 | 6 | 6
| напряж. 110кВ |  |  | 120 | 119 | 119
| напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 20 | 1.51 | 1.96 | 1.82 | 0.024 | 0.031 | 0.029
| Л-4 | А | 20 | 1.86 | 2.42 | 2.25 | 0.03 | 0.038 | 0.036
| Л-6 | А | 6 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.004 | 0.005 | 0.005
| ВСЕГО по ПС | А |  | 3.62 | 4.71 | 4.38 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 9.71 | 25.59 | 31.17
|  | РМВт | 5 | 1.72 | 4.45 | 5.52
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 16.52 | 28.19 | 33.48
|  | РМВт | 5 | 2.93 | 4.91 | 5.93
| ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 4.21 | -13.55 | -27.9
|  | РМВт | 5 | 0.75 | -2.36 | -4.94
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| Т-1 110кВ | I А |  | 0.49 | 0.64 | 0.59
| 1 ввод 10кВ | I А | 600 | 0.92 | 1.2 | 1.12
| 2 ввод 10кВ | I А | 600 | 4.62 | 6 | 5.58
| положение анцапф | Т-1 |  | 9 | 9 | 9
| Т-2 110кВ | I А |  | 29.93 | 39.53 | 36.15
| 3 ввод 10кВ | I А | 600 | 173.71 | 225.6 | 209.8
| 4 ввод 10кВ | I А | 600 | 166.32 | 216 | 200.88
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 115 | 117
|  | 2с | 25 | 117 | 115 | 117
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 3с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 4с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -6.1 | -32.26 | -47.84
| ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 17.48 | 47.15 | 64.69
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 3.1 | 3.99 | 3.7
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 3.13 | 4.06 | 8.78
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 4.58 | 5.95 | 9.54
| Т-1 10кВ | IА | 300 | 40.99 | 51.94 | 52.3
| 35кВ | IА | 60 | 8.6 | 9.94 | 13.1
| 110кВ | IА | 40 | 6.2 | 7.63 | 8.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | IА | 300 | 52.09 | 67.66 | 65.92
| 35кВ | IА | 60 | 3.13 | 4.06 | 7.78
| 110кВ | IА | 40 | 5.51 | 7.28 | 8.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 120 | 119 | 119
|  | 2с | 2.5 | 120 | 119 | 119
| напряж. 35кВ | 1с | 10 | 36 | 36 | 36
|  | 2с | 10 | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-5 | IА | 30 | 26.53 | 33.16 | 31.84 | 0.43 | 0.53 | 0.51
| Л-6 | IА | 10 | 4.78 | 6.21 | 6.78 | 0.08 | 0.1 | 0.11
| Л-7 | IА | 20 | 3.1 | 4.03 | 4.75 | 0.05 | 0.06 | 0.08
| Л-8 | IА | 40 | 3.3 | 4.28 | 4.98 | 0.05 | 0.07 | 0.08
| Л-9 | IА | 20 | 3.28 | 4.26 | 4.96 | 0.05 | 0.07 | 0.08
| Т-2 10 | [5 empty] | 0.61 | 0.77 | 0.78
| Л-1 | IА | 40 | 8.5 | 11.04 | 11.27 | 0.13 | 0.17 | 0.18
| Л-2 | IА | 30 | 4.78 | 6.21 | 6.78 | 0.07 | 0.1 | 0.11
| Л-3 | IА | 40 | 10.56 | 13.72 | 12.76 | 0.16 | 0.21 | 0.2
| Л-4 | IА | 40 | 24.7 | 32.08 | 29.83 | 0.39 | 0.5 | 0.47
| Л-10 | IА | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-11 | IА | 40 | 3.39 | 4.4 | 4.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| ВСЕГО по ПС | А |  | 93.08 | 119.6 | 118.24 | 0.8 | 1.05 | 1.02
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.82 | 1.8
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 2.86 | 3.71 | 3.45
| ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 7.02 | 9.12 | 8.48
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 1.39 | 1.8 | 1.67
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 2.24 | 2.91 | 2.71
| 35кВ | I А | 60 | 1.39 | 1.8 | 1.67
| 110кВ | I А | 40 | 0.63 | 0.82 | 0.76
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| 35кВ | I А | 60 | 7.02 | 9.12 | 8.48
| 110кВ | I А | 40 | 2.19 | 2.84 | 2.64
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 30 | 117 | 115 | 117
|  | 2с | 30 | 117 | 115 | 117
| напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 2с | 8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 2.24 | 2.91 | 2.71 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Всего: |  |  | 2.24 | 2.91 | 2.71
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Всего по ПС: |  |  | 2.27 | 2.95 | 2.75 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 60 | 17.53 | 47.2 | 63.74
| Т-1 10кВ | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 13 | 13 | 13
| напряж. 110кВ |  |  | 120 | 119 | 119
| напряж. 10кВ |  |  | 120 | 119 | 119 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 16.21 | 21.45 | 33.19
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -12.5 | -31.48 | -37.9
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 18.96 | 39.36 | 31.93
| ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 4.02 | 5.21 | 4.89
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.46 | 0.6 | 0.56
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.24 | 15.99 | 14.87
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 68.88 | 87.87 | 78.7
| 35кВ | I А | 60 | 18.78 | 7.81 | 14.44
| 110кВ | I А | 40 | 11.37 | 10.41 | 11
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 135.1 | 160.97 | 154.05
| 35кВ | I А | 60 | 26.32 | 18 | 23.88
| 110кВ | I А | 40 | 19.57 | 19.92 | 20.6
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  | 2с |  | 117 | 115 | 116
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 30 | 48.41 | 60.98 | 56.85 | 0.75 | 0.95 | 0.89
| Л-2 | А | 15 | 10.16 | 11.3 | 9.65 | 0.16 | 0.18 | 0.15
| Л-4 | А | 15 | 3.41 | 2.53 | 1.49 | 0.05 | 0.04 | 0.02
| Л-13 | А | 40 | 3.12 | 2.16 | 1.15 | 0.05 | 0.03 | 0.02
| Л-12 | А | 30 | 6.77 | 6.9 | 6.56 | 0.11 | 0.11 | 0.1
| Всего: |  |  | 71.87 | 83.87 | 75.7 | 1.12 | 1.31 | 1.18
Т-2 10
| Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 30 | 29.4 | 37.58 | 35.09 | 0.46 | 0.59 | 0.55
| Л-8 | А | 30 | 25.77 | 32.87 | 30.71 | 0.4 | 0.51 | 0.48
| Л-9 | А | 30 | 9.9 | 11.26 | 10.54 | 0.15 | 0.18 | 0.16
| Л-10 | А | 20 | 8.47 | 9.4 | 9.81 | 0.13 | 0.15 | 0.15
| Л-11 | А | 60 | 18.91 | 22.96 | 22.42 | 0.29 | 0.36 | 0.35
| Л-14 | А | 15 | 39.65 | 50.9 | 48.48 | 0.62 | 0.79 | 0.76
| Всего: |  |  | 132.1 | 164.97 | 157.05 | 2.05 | 2.58 | 2.45
| Всего по ПС: |  |  | 203.97 | 248.84 | 232.75 | 3.17 | 3.89 | 3.63
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -44.7 | -24.35 | -4.21
| ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 47.94 | 28.61 | 8.17
| ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 3.43 | 4.46 | 4.15
| Т-1 10кВ | I А |  | 7.61 | 9.89 | 9.18
| 35кВ | I А |  | 4.69 | 6.1 | 5.67
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А |  | 17.49 | 22.83 | 21.21
| 35кВ | I А |  | 5.13 | 6.7 | 6.22
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 117
|  | 2с |  | 118 | 117 | 117
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 20 | 6.84 | 8.88 | 8.26 | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | 20 | 0.65 | 0.84 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: | А |  | 7.6 | 9.9 | 9.2 | 0.12 | 0.15 | 0.14
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 4.77 | 6.2 | 5.77 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-4 | А | 20 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-9 | А | 30 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0
| Л-10 | А | 30 | 9.42 | 12.24 | 11.38 | 0.15 | 0.19 | 0.18
| Л-11 | А | 20 | 2.49 | 3.24 | 3.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего: | А |  | 17.5 | 22.8 | 21.2 | 0.28 | 0.36 | 0.34
| Всего по ПС: | А |  | 25.1 | 32.7 | 30.4 | 0.4 | 0.51 | 0.48
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А |  | 43.76 | 23.24 | 3.22
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 8.33 | 10.77 | 10.02
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 18.26 | 23.72 | 22.06
| положение анцапф | Т-1 | 6 | 6 | 6 | 6
| положение анцапф | Т-2 | 19 | 19 | 19 | 19
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 118 | 117 | 117
|  | 2с | 25 | 118 | 117 | 117
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0.75 | 0.98 | 0.91 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-2 | А | 15 | 1.24 | 1.61 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Л-3 | А | 10 | 2.63 | 3.41 | 3.17 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | А | 10 | 2.83 | 3.68 | 3.42 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-8 | А | 10 | 0.84 | 1.09 | 1.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 8.29 | 10.77 | 10.01 | 0.12 | 0.18 | 0.15
Т-2 10
| Л-4 | А | 10 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | 10 | 1.01 | 1.31 | 1.22 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | А | 30 | 17.12 | 22.23 | 20.67 | 0.27 | 0.35 | 0.33
| Всего: |  |  | 18.3 | 23.7 | 22.1 | 0.29 | 0.37 | 0.35
| Всего по ПС: |  |  | 26.6 | 34.5 | 32.1 | 0.41 | 0.55 | 0.5
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 120 | 4.64 | 30.38 | 48.08
| ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 19.6 | 20.99 | 34.52
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 1.66 | 1.78 | 3.1
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 19.6 | 22.81 | 37.21
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 1.6 | 1.94 | 3.2
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 110кВ | 1с | 113 | 120 | 119 | 119
|  | 2с | 116 | 120 | 119 | 119
| напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 2с | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-4 | А | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А | 10 | 2.1 | 1.43 | 2.66 | 0.03 | 0.02 | 0.04
| Л-6 | А | 30 | 9.92 | 11.58 | 20.77 | 0.15 | 0.18 | 0.32
| Л-7 | А | 10 | 1.78 | 1.01 | 1.94 | 0.03 | 0.02 | 0.03
| Л-8 | А | 20 | 5.02 | 5.22 | 9.85 | 0.08 | 0.08 | 0.15
| Л-9 | А | 10 | 2.35 | 1.75 | 2.63 | 0.04 | 0.03 | 0.04
| Всего: |  |  | 21.2 | 21 | 37.9 | 0.33 | 0.33 | 0.58
Т-2 10
| Л-1 | А | 30 | 4.1 | 4.71 | 8.38 | 0.06 | 0.07 | 0.13
| Л-2 | А | 10 | 0.31 | 0.4 | 2.37 | 0 | 0.01 | 0.04
| Л-3 | А | 30 | 13.63 | 17.7 | 23.46 | 0.21 | 0.27 | 0.36
| Всего: |  |  | 18 | 22.8 | 34.2 | 0.27 | 0.35 | 0.53
| Всего по ПС: |  |  | 39.2 | 43.8 | 72.1 | 0.6 | 0.68 | 1.11
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 17.91 | 29.79 | 35.05
| ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -16.91 | -28.45 | -33.77
| Т-1 110кВ | I А | 60 | 0.38 | 0.5 | 0.46
| 10кВ | I А | 120 | 4.47 | 5.78 | 5.38
| Т-2 110кВ | I А | 60 | 0.64 | 0.84 | 0.77
| 10кВ | I А | 120 | 7.49 | 9.71 | 9.03
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
|  | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 117
|  | 2с |  | 117 | 115 | 117
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 4.25 | 5.52 | 5.13 | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Всего: |  |  | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 0.06 | 0.08 | 0.08
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 4.93 | 6.4 | 5.95 | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 2.54 | 3.3 | 3.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 7.5 | 9.7 | 9 | 0.11 | 0.15 | 0.14
| Всего по ПС: |  |  | 12 | 15.5 | 14.4 | 0.17 | 0.23 | 0.22
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -14.35 | -19.57 | -31.4
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | 15.34 | 20.88 | 32.6
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 11.26 | 14.62 | 13.59
| Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.99 | 1.3 | 1.19
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 117
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-2 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-6 | А | 20 | 0.4158 | 0.54 | 0.5022 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-7 | А | 20 | 2.464 | 3.2 | 2.976 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-10 | А | 20 | 3.85 | 5 | 4.65 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-11 | А | 20 | 3.234 | 4.2 | 3.906 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Л-12 | А | 20 | 1.2936 | 1.68 | 1.5624 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Всего по ПС: |  |  | 11.3 | 14.6 | 13.6 | 0.18 | 0.24 | 0.21
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 13.68 | 17.76 | 16.52
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 5.64 | 7.32 | 6.81 | 0.09 | 0.11 | 0.11
| Л-3 | А | 10 | 4.87 | 6.33 | 5.89 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Л-4 | А | 8 | 3.16 | 4.11 | 3.82 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего по ПС: |  |  | 13.7 | 17.8 | 16.5 | 0.22 | 0.27 | 0.26
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 2.69 | 3.49 | 3.25
| ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 5.54 | 7.19 | 6.69
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 9.4 | 12.21 | 11.36
| 35кВ | I А | 20 | 2.69 | 3.49 | 3.25
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 19 | 24.68 | 22.95
| 35кВ | I А | 20 | 5.54 | 7.19 | 6.69
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 4.3 | 5.58 | 5.19 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 5.08 | 6.6 | 6.14 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Всего: |  |  | 9.4 | 12.2 | 11.3 | 0.15 | 0.19 | 0.17
Т-2 10
| Л-5 | А | 30 | 5.22 | 6.78 | 6.31 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-7 | А | 30 | 10.79 | 14.01 | 13.03 | 0.16 | 0.21 | 0.2
| Л-8 | А | 20 | 3.03 | 3.94 | 3.66 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 19 | 24.7 | 23 | 0.29 | 0.37 | 0.36
| Всего по ПС: |  |  | 28.4 | 36.9 | 34.3 | 0.44 | 0.56 | 0.53
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 17.27 | 22.43 | 20.86
| 35кВ | I А | 10 | 4.72 | 6.13 | 5.7
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 34.8 | 34.8 | 34.8
| напряж. 10кВ |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 8 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | 6 | 5.04 | 6.54 | 6.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-3 | А | 15 | 12.1 | 15.71 | 14.61 | 0.17 | 0.23 | 0.21
| Всего по ПС: | А |  | 17.2 | 22.4 | 20.8 | 0.24 | 0.32 | 0.3
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.1 | 0 | 0.1
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | откл | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 160 | 19.79 | 25.7 | 23.9
| 35кВ | I А | 40 | 5.81 | 7.54 | 7.01
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А | 160 | 10.47 | 13.6 | 12.65
| 35кВ | I А | 40 | 3.08 | 4 | 3.72
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.8 | 34.8 | 34.8
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-4 | А | 20 | 3.85 | 5 | 4.65 | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Л-5 | А | 20 | 2.48 | 3.22 | 2.99 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | А | 60 | 13.49 | 17.52 | 16.29 | 0.21 | 0.27 | 0.25
| Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 19.8 | 25.7 | 23.9 | 0.31 | 0.4 | 0.37
Т-2 10
| Л-1 | А | 20 | 0.95 | 1.24 | 1.15 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | А | 20 | 1.23 | 1.6 | 1.49 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | А | 60 | 6.79 | 8.82 | 8.2 | 0.1 | 0.13 | 0.13
| Л-8 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-9 | А | 60 | 1.48 | 1.92 | 1.79 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 10.5 | 13.6 | 12.6 | 0.15 | 0.2 | 0.2
| Всего по ПС: |  |  | 30.3 | 39.3 | 36.5 | 0.46 | 0.6 | 0.57
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 6.63 | 8.61 | 8.01
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -3.47 | -4.5 | -4.19
| СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 7.69 | 9.99 | 9.29
| 35кВ | I А | 20 | 2.24 | 2.91 | 2.71
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 3.24 | 4.21 | 3.92
| 35кВ | I А | 20 | 0.95 | 1.23 | 1.14
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 20 | 6.64 | 8.62 | 8.02 | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Л-2 | А | 20 | 1.05 | 1.36 | 1.26 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 7.7 | 10 | 9.3 | 0.12 | 0.15 | 0.14
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 1.6 | 2.08 | 1.93 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-4 | А | 20 | 1.62 | 2.1 | 1.95 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Всего по ПС: |  |  | 10.9 | 14.2 | 13.2 | 0.16 | 0.21 | 0.2
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 6.93 | 9 | 8.37
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -0.62 | -0.8 | -0.74
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.16 | 4.11 | 3.82
| 35кВ | I А | 30 | 0.55 | 0.72 | 0.67
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 16.39 | 21.29 | 19.8
| 35кВ | I А | 30 | 2.89 | 3.75 | 3.49
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| Т-3 10кВ | I А | 20 | 9.79 | 12.71 | 11.82
| положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-7 | А | 20 | 3.16 | 4.1 | 3.81 | 0.03 | 0.04 | 0.04
Т-2 6
| Л-1 | А | 40 | 4.47 | 5.8 | 5.39 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-4 | А | 20 | 8.76 | 11.38 | 10.58 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Всего по ПС 6 кВ |  |  | 16.4 | 21.3 | 19.8 | 0.12 | 0.17 | 0.15
Т-3 10
| Л-1 | А | 10 | 3.2 | 4.15 | 3.86 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Л-2 | А | 10 | 6.58 | 8.54 | 7.94 | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Всего: |  |  | 9.8 | 12.7 | 11.8 | 0.15 | 0.2 | 0.18
| Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 9.8 | 12.7 | 11.8 | 0.3 | 0.41 | 0.37
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 7.43 | 9.65 | 8.97
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -0.79 | -1.02 | -0.95
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 23.14 | 30.05 | 27.95
| 35кВ | I А | 20 | 6.65 | 8.64 | 8.04
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ |  |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
| напряж. 10кВ |  |  | 10.6 | 10.6 | 10.6 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 8 | 15.02 | 19.5 | 18.14 | 0.24 | 0.31 | 0.29
| Л-2 | А | 6 | 4.27 | 5.55 | 5.16 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-3 | А | 15 | 1.17 | 1.52 | 1.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 |  | 4 | 2.68 | 3.48 | 3.24 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Всего по ПС: | А |  | 23.1 | 30.1 | 28 | 0.37 | 0.48 | 0.44
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 3.8 | 4.95 | 4.61
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -3.8 | -4.95 | -4.61
| Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| КЛ-Есипово | А
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -3.81 | -4.96 | -4.63
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 4.52 | 5.89 | 5.49
| Т-1 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 35кВ | I А | 20 | 0.72 | 0.93 | 0.86
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.52 | 3.27 | 3.04
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 15 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 2.48 | 3.22 | 2.99 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего: |  |  | 2.5 | 3.2 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Всего по ПС: |  |  | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.57 | 0.74 | 0.69
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 3.24 | 4.21 | 3.92
| 35кВ | I А | 30 | 0.57 | 0.74 | 0.69
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 30 | 3.23 | 4.2 | 3.91 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 20 | 0.92 | 1.19 | 1.11
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.73 | 3.54 | 3.29
| 35кВ | I А | 20 | 0.82 | 1.06 | 0.99
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3 | 3.89 | 3.62
| 35кВ | I А | 20 | 0.89 | 1.16 | 1.08
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-6 | А | 10 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | А | 20 | 1.71 | 2.22 | 2.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Всего: |  |  | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 0.05 | 0.06 | 0.05
Т-2 10
| Л-1 | А | 10 | 0.4 | 0.52 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-2 | А | 10 | 1 | 1.3 | 1.21 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | А | 10 | 1.57 | 2.04 | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 3 | 3.9 | 3.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Всего по ПС: |  |  | 5.7 | 7.4 | 6.9 | 0.11 | 0.12 | 0.11
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 30 | 2.45 | 3.18 | 2.96
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.47 | 3.21 | 2.99
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.44 | 4.47 | 4.16
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-5 | А | 30 | 1.29 | 1.68 | 1.56 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Л-6 | А | 15 | 1.16 | 1.5 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | А | 30 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 2.5 | 3.2 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.04
Т-2 10
| Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 0.46 | 0.6 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | А | 20 | 2.91 | 3.78 | 3.52 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Всего: |  |  | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Всего по ПС: |  |  | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 0.09 | 0.12 | 0.1
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -5.57 | -7.23 | -6.72
| ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 11.39 | 14.79 | 13.75
| Т-1 6кВ | I А | 40 | 0.35 | 0.45 | 0.42
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 6кВ | I А | 40 | 24.03 | 31.21 | 29.03
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| Т-3 10кВ | I А | 30 | 5.09 | 6.61 | 6.15
| 35кВ | I А | 20 | 1.52 | 1.97 | 1.83
| положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 2с |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 6 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | А | 40 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0 | 0 | 0
Т-2 6
| Л-4 | А | 40 | 24.03 | 31.21 | 29.03 | 0.22 | 0.29 | 0.27
| Т-3 10 | [5 empty] | 0.22 | 0.29 | 0.27
| Л-1 | А | 10 | 3.45 | 4.48 | 4.17 | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Л-2 | А | 15 | 1.72 | 2.23 | 2.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего по ПС: |  |  | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Есипово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 10.76 | 13.97 | 12.99
| 35кВ | I А | 20 | 3.02 | 3.92 | 3.65
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 6 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 10 | 9.4 | 12.21 | 11.36 | 0.14 | 0.19 | 0.17
| Л-4 | А | 10 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | А | 10 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 9.9 | 12.8 | 11.9 | 0.15 | 0.2 | 0.18
Т-2 10
| Л-1 | А | 15 | 0.89 | 1.15 | 1.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего по ПС: |  |  | 10.8 | 14 | 13 | 0.16 | 0.22 | 0.2
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | 2.56 | 3.33 | 3.1
| СВ-35 | I А |  | 1.47 | 1.91 | 1.78
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.67 | 4.77 | 4.44
| 35кВ | I А | 20 | 1.09 | 1.42 | 1.32
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.87 | 6.32 | 5.88
| 35кВ | I А | 20 | 1.45 | 1.88 | 1.75
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 3.6 | 4.77 | 4.44 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Всего: |  |  | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | резерв | 4.85 | 6.32 | 5.88 | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Всего: |  |  | 4.9 | 6.3 | 5.9 | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Всего по ПС: |  |  | 8.5 | 11.1 | 10.3 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 1.44 | 1.87 | 1.74
| ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 3.13 | 4.06 | 3.78
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 6.02 | 7.82 | 7.27
| 35кВ | I А | 20 | 1.69 | 2.19 | 2.04
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 30 | 5.08 | 6.6 | 6.14
| 35кВ | I А | 20 | 1.44 | 1.87 | 1.74
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А |  | 4.68 | 6.08 | 5.65 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-2 | А |  | 0.81 | 1.05 | 0.98 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-3 | А |  | 0.53 | 0.69 | 0.64 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 6.02 | 7.82 | 7.27 | 0.09 | 0.12 | 0.11
Т-2 10
| Л-4 | А |  | 2.9 | 3.76 | 3.5 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-5 | А |  | 1.8 | 2.34 | 2.18 | 0.03 | 0.04 | 0.03
| Л-6 | А |  | 0.39 | 0.5 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 5.09 | 6.6 | 6.15 | 0.08 | 0.11 | 0.09
| Всего по ПС: |  |  | 11.11 | 14.42 | 13.42 | 0.17 | 0.23 | 0.2
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 13.34 | 17.33 | 16.12
| 35кВ | I А | 20 | 3.78 | 4.91 | 4.57
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.55 | 5.91 | 5.5
| 35кВ | I А | 20 | 1.33 | 1.73 | 1.61
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | А | 10 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 8.27 | 10.74 | 9.99 | 0.13 | 0.17 | 0.15
| Л-4 | А | 10 | 4.98 | 6.47 | 6.02 | 0.08 | 0.1 | 0.09
| Всего: |  |  | 13.34 | 17.33 | 16.12 | 0.21 | 0.27 | 0.24
Т-2 10
| Л-6 | А | 20 | 4.33 | 5.62 | 5.23 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-7 | А | 20 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 4.6 | 5.9 | 5.5 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Всего по ПС: |  |  | 17.9 | 23.2 | 21.6 | 0.28 | 0.36 | 0.32
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.05 | 15.72 | 14.6
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -2.72 | -3.53 | -3.28
| ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 15.03 | 19.67 | 18.19
| 35кВ | I А | 20 | 4.23 | 5.49 | 5.11
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 18.23 | 23.67 | 22.01
| 35кВ | I А | 20 | 5.12 | 6.65 | 6.18
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 2с |  | 10 | 10 | 10 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 10 | 8.19 | 10.64 | 9.9 | 0.12 | 0.16 | 0.15
| Л-6 | А | 15 | 2.56 | 3.33 | 3.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-7 | А | 40 | 4.31 | 5.6 | 5.21 | 0.07 | 0.08 | 0.08
| Всего: |  |  | 15.1 | 19.6 | 18.2 | 0.23 | 0.29 | 0.28
Т-2 10
| Л-2 | А | 10 | 5.32 | 6.91 | 6.43 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-3 | А | 20 | 3.56 | 4.62 | 4.3 | 0.05 | 0.07 | 0.07
| Л-4 | А | 20 | 7.58 | 9.84 | 9.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14
| Л-5 | А | 15 | 1.77 | 2.3 | 2.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Всего: |  |  | 18.2 | 23.7 | 22 | 0.27 | 0.35 | 0.34
| Всего по ПС: |  |  | 33.3 | 43.3 | 40.2 | 0.5 | 0.64 | 0.62
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.41 | 0.55 | 0.51
| ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.74 | 0.97 | 0.9
| Т-1 10кВ | I А |  | 1.41 | 1.9 | 1.76
| 35кВ | I А |  | 0.41 | 0.55 | 0.51
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А |  | 2.6 | 3.37 | 3.12
| 35кВ | I А |  | 0.75 | 0.97 | 0.9
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 2с |  | 36.8 | 36.8 | 36.8
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 12.38 | 31.31 | 31.72
| ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | 4.23 | -9.32 | -11.48
| СВ-110 | I А |  | 10.5 | -17.55 | -19.07
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 119.5 | 155.2 | 144.34
| 110кВ | I А | 40 | 10.42 | 13.77 | 12.69
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 71.46 | 92.8 | 86.3
| 110кВ | I А | 40 | 6.23 | 8.23 | 7.59
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  | 2с |  | 117 | 115 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
| Т-1 10 | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | А | 40 | 28.03 | 36.4 | 33.85 | 0.43 | 0.56 | 0.52
| Л-3 | А | 40 | 16.32 | 21.2 | 19.72 | 0.25 | 0.33 | 0.3
| Л-7 | А | 40 | 61.6 | 80 | 74.4 | 0.95 | 1.24 | 1.15
| Л-5 | А | 40 | 8.01 | 10.4 | 9.67 | 0.12 | 0.16 | 0.15
| Л-9 | А | 40 | 5.54 | 7.2 | 6.7 | 0.09 | 0.11 | 0.1
| Всего: |  |  | 119.5 | 155.2 | 144.3 | 1.84 | 2.4 | 2.22
Т-2 10
| Л-2 | А | 40 | 9.86 | 12.8 | 11.9 | 0.15 | 0.2 | 0.18
| Л-4 | А | 40 | 14.48 | 18.8 | 17.48 | 0.22 | 0.29 | 0.27
| Л-6 | А | 40 | 42.5 | 55.2 | 51.34 | 0.66 | 0.85 | 0.79
| Л-8 | А | 40 | 4.62 | 6 | 5.58 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Всего: |  |  | 71.5 | 92.8 | 86.3 | 1.1 | 1.43 | 1.33
| Всего по ПС: |  |  | 191 | 248 | 230.6 | 2.94 | 3.83 | 3.55
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-5 ПС Валдай | I А |  | 20.57 | 26.72 | 24.85 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 10.24 | 13.3 | 12.37 | 0.16 | 0.21 | 0.19
| Л-2 | I А |  | 2.47 | 3.21 | 2.99 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-4 | I А |  | 5.49 | 7.13 | 6.63 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л-5 | I А |  | 2.39 | 3.11 | 2.89 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.42 | 0.38
Дежурный (фамилия)
РП Горное
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-4 РП Миронеги | I А |  | 5.49 | 7.13 | 6.63 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 1.7 | 2.21 | 2.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | I А |  | 1.03 | 1.34 | 1.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-3 | I А |  | 1.21 | 1.57 | 1.46 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I А |  | 1.55 | 2.01 | 1.87 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0.1
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 23.77 | 30.87 | 28.71 | Мощность Р,МВт
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 2.78 | 3.61 | 3.36 | 0.04 | 0.06 | 0.05
| Л-2 | I А |  | 5.37 | 6.97 | 6.48 | 0.08 | 0.11 | 0.1
| Л-3 | I А |  | 0.95 | 1.23 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-4 | I А |  | 2.4 | 3.12 | 2.9 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I А |  | 12.3 | 15.97 | 14.85 | 0.19 | 0.25 | 0.23
| Всего: | А |  | 23.8 | 30.9 | 28.7 | 0.36 | 0.49 | 0.45
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 28.03 | 36.4 | 33.85
| Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 9.86 | 12.8 | 11.9
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I А |  | 8.72 | 11.33 | 10.54 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| Л-2 | I А |  | 7.15 | 9.28 | 8.63 | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-3 | I А |  | 8.63 | 11.21 | 10.43 | 0.13 | 0.17 | 0.16
| Л-4 | I А |  | 13.37 | 17.37 | 16.15 | 0.21 | 0.27 | 0.25
| Всего: | А |  | 37.9 | 49.2 | 45.8 | 0.58 | 0.75 | 0.7
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 21 июня 2017 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.51 | 4.65 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.39 | 2.58 | 2.44
| Т-2 | Р, МВт | 2.98 | 5.25 | 4.88
|  | Q, Мвар | 1.65 | 2.91 | 2.7
| Л.Газовая | Р, МВт | -0.8 | 2.99 | 5.78
|  | Q, Мвар | -0.44 | 1.27 | 2.71
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | -0.54 | -0.34 | -0.3
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.38 | -0.36
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 7.44 | 4.79 | 1.26
|  | Q, Мвар | 4.12 | 1.98 | 0.11
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -0.8 | 2.46 | 2.55
|  | Q, Мвар | -0.44 | 0.88 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.07 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.42 | 0.64
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.23 | 0.35
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 119 | 119
|  | 2 с | 120 | 119 | 119
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.11 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 5.3 | 6.89 | 6.4
|  | Q, Мвар | 2.94 | 3.82 | 3.55
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | 1.7 | 4.5 | 5.5
| Л.Новая | Р, МВт | 2.9 | 4.9 | 5.9
| Л.Газовая | Р, МВт | 0.8 | -2.4 | -4.9
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.13 | 1.38 | 1.55
|  | Q, Мвар | 0.63 | 0.76 | 0.86
| Т-2 | Р, МВт | 0.98 | 1.28 | 1.45
|  | Q, Мвар | 0.54 | 0.71 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 119 | 119
|  | 2 с | 120 | 119 | 119
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.07
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.49 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.27 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 119 | 119
|  | 2 с | 120 | 119 | 119
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.09 | 1.79 | 2.01
|  | Q, Мвар | 1.16 | 0.99 | 1.11
| Т-2 | Р, МВт | 3.52 | 3.48 | 3.69
|  | Q, Мвар | 1.95 | 1.93 | 2.04
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 2.87 | 3.73 | 5.83
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -2.21 | -5.48 | -6.66
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 3.36 | 6.85 | 5.61
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.37 | 0.48 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.27 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.55 | 0.72 | 0.67
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.37
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -7.98 | -4.31 | -0.75
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 8.56 | 5.07 | 1.45
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 117
|  | 2 с | 118 | 117 | 117
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.17 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.29 | 0.38 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.21 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 117
|  | 2 с | 118 | 117 | 117
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.32 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.18 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.35 | 0.57
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.19 | 0.32
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 120 | 119 | 119
|  | 2 с | 120 | 119 | 119
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.09 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.15 | 0.14
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.23 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.13 | 0.12
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -2.54 | -3.41 | -5.56
|  | Q, Мвар | -1.41 | -1.89 | -3.08
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | 2.72 | 3.63 | 5.77
|  | Q, Мвар | 1.51 | 2.01 | 3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 117
|  | 2 с | 117 | 115 | 117
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.85 | 2.4 | 2.23
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.33 | 1.24
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.43 | 1.33
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.79 | 0.74
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 2.19 | 5.45 | 5.57
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 0.75 | -1.62 | -2.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 115 | 116
|  | 2 с | 117 | 115 | 116

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 21 июня 2017 г
10-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 24.49 | 11.37 | 246.72 | 117 | 34.3 | 10.2 | 5.03 | 20.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 28 | 17.07 | 258.72 | 117 | 34.3 | 10.2 | 5.58 | 22.32
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 5.67 | 9.18 |  | 35.5 | 10.4 | 0.51 | 3.19
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.22 | 21.21 |  | 35.5 | 10.4 | 0.76 | 7.6
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.76 | 1.67 | 2.71 | 117 | 35.8 | 10.4 | 0.15 | 1.5
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.64 | 8.48 | 0.04 | 117 | 35.8 | 10.4 | 0.53 | 5.3
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 |  | 34.52 | 119 |  | 10.1 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 |  | 37.21 | 119 |  | 10.1 | 0.65 | 10.32
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 12.6; А: 131.2; А: 10.02; кВ: 10.5; МВ*А: 0.18; %: 7.2
|  | Т-2 | МВ*А: 2.5; А: 13.1; А: 131.2; А: 22.06; кВ: 10.5; МВ*А: 0.4; %: 16
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 13.1; А: 131.2; А: 0.2; кВ: 10.3; МВ*А: 0; %: 0
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 686,4 686,4; А: 6.7; кВ: 10.3; МВ*А: 0.12; %: 0.48
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 410.68; кВ: 10.3; МВ*А: 7.32; %: 18.3
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 8.6 | 13.1 | 52.3 | 119 | 36 | 10.6 | 1.77 | 17.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 8.2 | 7.78 | 65.92 | 119 | 36 | 10.3 | 1.66 | 16.6
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | МВ*А: 6.3; А: 31.6; А: 330.7; А: 4.38; кВ: 10.5; МВ*А: 0.08; %: 1.27
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 7.27; кВ: 10.1; МВ*А: 0.13; %: 13
|  | Т-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 88; А: 6.14; кВ: 10.2; МВ*А: 0.11; %: 6.88
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 131; А: 0; кВ: 10.5; МВ*А: 0; %: 0 | нет. нагр
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 0; кВ: 10.1; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 12.99; кВ: 10.1; МВ*А: 0.23; %: 23
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | МВ*А: 1; А: 15; А: 55; А: 0; кВ: 10.2; МВ*А: 0; %: 0
|  | Т-2 | МВ*А: 1; А: 15; А: 55; А: 3.04; кВ: 10.2; МВ*А: 0.05; %: 5
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 131; А: 2.99; кВ: 10.3; МВ*А: 0.05; %: 2
|  | Т-2 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 4.16; кВ: 10.2; МВ*А: 0.07; %: 2.8
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 11.36; кВ: 10.2; МВ*А: 0.2; %: 8
|  | Т-2 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 22.95; кВ: 10; МВ*А: 0.4; %: 16
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 18.19; кВ: 10; МВ*А: 0.31; %: 12.4
|  | Т-2 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 22.01; кВ: 10; МВ*А: 0.38; %: 15.2
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | МВ*А: 4; А: 66; А: 366; А: 0; кВ: 6.3; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | МВ*А: 4; А: 66; А: 366; А: 3.92; кВ: 6.3; МВ*А: 0.04; %: 1
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | МВ*А: 1; А: 18.32; А: 55; А: 4.44; кВ: 10.2; МВ*А: 0.08; %: 8
|  | Т-2 | МВ*А: 1; А: 18.3; А: 55; А: 5.88; кВ: 10.2; МВ*А: 0.1; %: 10
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | МВ*А: 4; А: 66; А: 210; А: 23.9; кВ: 10.2; МВ*А: 0.42; %: 10.5
|  | Т-2 | МВ*А: 4; А: 66; А: 210; А: 12.65; кВ: 10.1; МВ*А: 0.22; %: 5.5
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | МВ*А: 1.6; А: 26.39; А: 83.98; А: 9.29; кВ: 10; МВ*А: 0.16; %: 10
|  | Т-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.39; А: 83.98; А: 3.92; кВ: 10; МВ*А: 0.07; %: 4.38
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 0.42; кВ: 6.1; МВ*А: 0; %: 0 | нет. нагр
|  | Т-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 146.2; А: 29.03; кВ: 6.1; МВ*А: 0.31; %: 19.38
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: 29.7; А: 99; А: 6.15; кВ: 10.2; МВ*А: 0.11; %: 6.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 20.86; кВ: 9.5; МВ*А: 0.34; %: 34
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | МВ*А: 4; А: 66; А: 366; А: 3.82; кВ: 6.3; МВ*А: 0.04; %: 1
|  | Т-2 | МВ*А: 4; А: 66; А: 366; А: 19.8; кВ: 6.3; МВ*А: 0.22; %: 5.5
|  | Т-3 | МВ*А: 1; А: 16.55; А: 55; А: 11.82; кВ: 10.4; МВ*А: 0.21; %: 21
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 3.29; кВ: 10.6; МВ*А: 0.06; %: 3.75
|  | Т-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 3.62; кВ: 10.6; МВ*А: 0.07; %: 4.38
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 16.12; кВ: 10.2; МВ*А: 0.28; %: 17.5
|  | T-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 5.5; кВ: 10.5; МВ*А: 0.1; %: 6.25
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 13.1; А: 131; А: 0; кВ: 119; МВ*А: 0; %: 0 | нет. нагр
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | МВ*А: 6.3; А: 31.6; А: 330.7; А: 5.38; кВ: 10; МВ*А: 0.09; %: 1.43
|  | Т-2 | МВ*А: 6.3; А: 31.6; А: 330.7; А: 9.03; кВ: 10; МВ*А: 0.16; %: 2.54
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 11 | 14.44 | 78.7 | 116 | 35.6 | 10.3 | 2.29 | 22.9
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 20.6 | 23.88 | 154.05 | 116 | 35.6 | 10.3 | 4.22 | 42.2
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | МВ*А: 6.3; А: 31.6; А: 331; А: 13.59; кВ: 10.3; МВ*А: 0.24; %: 3.81
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | МВ*А: 2.5; А: 41.2; А: 137.5; А: 27.95; кВ: 10.6; МВ*А: 0.51; %: 20.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | МВ*А: 1; А: 16.5; А: 55; А: 16.52; кВ: 10.3; МВ*А: 0.29; %: 29
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 1.76; кВ: 10.3; МВ*А: 0.03; %: 1.88
|  | Т-2 | МВ*А: 1.6; А: 26.4; А: 84; А: 3.12; кВ: 10.6; МВ*А: 0.06; %: 3.75
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.69 |  | 144.34 | 116 |  | 10.2 | 2.55 | 25.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 7.59 |  | 86.3 | 116 |  | 10.2 | 1.52 | 15.2

## Прил.5-АЧР ВЭС
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР | [5 empty] | Приложение 5
21 июня 2017 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Было
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Валдайские электрические сети | [6 empty] | МВт
ПС 110 кВ Валдай | В-110кВ л.Кр-4 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,05 Гц | -0.1 | 0.6 | 0.5
IV ст. 13 оч. АЧР-2 48,7Гц 50 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 12 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 83 с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
| В-110 кВ л.Гз | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,05 Гц | -0.1 | 0.7 | 1.2
IV ст. 13 оч. АЧР-2 48,7 Гц 50 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 12 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 82 с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
| В-10 кВ Т-1 ф.:1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,25 Гц | 2.2 | 4.2 | 3.8
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 2 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 15 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
| В-10 кВ Т-2 ф.:3, 4, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,25 Гц | 1.9 | 3.9 | 3.5
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 1 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 10 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
| В-35 кВ Т-1 л. Зл-2 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,05 Гц | 0.4 | 2.3 | 1.7
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
II ст. 15 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 98 с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
| В-35 кВ Т-2 л. Зл-1, Дв-1 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,45 Гц | 0.6 | 1 | 0.9
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 31 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с возврат Спец АЧР 49,25 Гц | 0.6 | 0.7 | 1.1
V ст. 3 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 46 с возврат ЧАПВ 49,75 Гц
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,25 ГЦ | 2.1 | 2.7 | 3
II ст.6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст. 4 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 25 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
ПС 110 кВ Крестцы | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с возврат АЧР-2 49,2 Гц | 5.6 | 5.3 | 5.7
I ст.4 оч.ЧАПВ 49,7 Гц 40 с возврат ЧАПВ 49,65 Гц
|  | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
| В-110 кВ л.Кр-3 | II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ нет

## Прил.7 Анализ ток нагр. ЛЭП (hidden)
|  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 2.93 | 3.78 | 3.52
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -2.89 | -3.75 | -3.49
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 1с | 10кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.05 | 0.07 | 0.07
|  |  | Л-4 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | Л-5 | А | 6 | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.06 | 0.08 | 0.07
ПС 110 кВ Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -4.49 | 17.17 | 32.63
|  |  |  | РМВт | 2 | -0.8 | 2.99 | 5.78
|  |  |  | QМВАр | 2 | -0.44 | 1.27 | 2.71
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -3.04 | -1.95 | -1.67
|  |  |  | РМВт | 2 | -0.54 | -0.34 | -0.3
|  |  |  | QМВАр | 5 | -0.3 | -0.38 | -0.36
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 41.98 | 27.54 | 7.12
|  |  |  | РМВт | 2 | 7.44 | 4.79 | 1.26
|  |  |  | QМВАр | 2 | 4.12 | 1.98 | 0.11
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | -4.5 | 14.15 | 14.4
|  |  |  | РМВт | 2 | -0.8 | 2.46 | 2.55
|  |  |  | QМВАр | 2 | -0.44 | 0.88 | 1.1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 7.74 | 44 | 32.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 1.9 | 3.36 | 3.12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 9.55 | 15 | 13.95
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 14.55 | 27.6 | 24.37
|  |  | Л-2 | А | 40 | 11.23 | 23.28 | 19.35
|  |  | Л-5 | А | 20 | 21.57 | 36.72 | 33.85
|  |  | Л-6 | А | 20 | 1.83 | 9.06 | 5
|  |  | Л-7 | А | 60 | 21.33 | 34.4 | 36.55
|  |  | Л-9 | А | 20 | 2.79 | 8.32 | 9.16
|  |  | Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | А | 80 | 4.2 | 11.16 | 9.87
|  |  | Л-12 | А | 40 | 22.13 | 35.44 | 32.52
|  |  | Л-13 | А | 80 | 39.44 | 57.92 | 53.43
|  |  | Л-14 | А | 20 | 1.95 | 9.24 | 7.15
|  |  | Л-17 | А | 20 | 2.71 | 11.52 | 9.27
|  |  | Л-24 | А | 15 | 0.2 | 7.26 | 6.24
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 40 | 10.79 | 23.72 | 26.83
|  |  | Л-4 | А | 40 | 28.04 | 47.12 | 40.66
|  |  | Л-8 | А | 40 | 8.85 | 22.2 | 19.49
|  |  | Л-15 | А | 60 | 30.57 | 50.4 | 44.71
|  |  | Л-16 | А | 120 | 2.39 | 13.8 | 11.67
|  |  | Л-18 | А | 60 | 29.24 | 49.98 | 44.32
|  |  | Л-19 | А | 60 | 4.62 | 18 | 14.58
|  |  | Л-20 | А | 60 | 7.85 | 19.2 | 19.49
|  |  | Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | А | 20 | 0.77 | 8 | 4.93
|  |  | Л-23 | А | 80 | 24.02 | 31.2 | 29.02
ПС 110 кВ Велилы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.51 | 1.96 | 1.82
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.86 | 2.42 | 2.25
|  |  | Л-6 | А | 6 | 0.25 | 0.33 | 0.31
ПС 110 кВ Газовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3 | I А | 120 | 9.71 | 25.59 | 31.17
|  |  |  | РМВт | 5 | 1.72 | 4.45 | 5.52
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 16.52 | 28.19 | 33.48
|  |  |  | РМВт | 5 | 2.93 | 4.91 | 5.93
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 4.21 | -13.55 | -27.9
|  |  |  | РМВт | 5 | 0.75 | -2.36 | -4.94
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Демянск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | -6.1 | -32.26 | -47.84
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 17.48 | 47.15 | 64.69
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 3.1 | 3.99 | 3.7
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 3.13 | 4.06 | 8.78
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 4.58 | 5.95 | 9.54
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | IА | 30 | 26.53 | 33.16 | 31.84
|  |  | Л-6 | IА | 10 | 4.78 | 6.21 | 6.78
|  |  | Л-7 | IА | 20 | 3.1 | 4.03 | 4.75
|  |  | Л-8 | IА | 40 | 3.3 | 4.28 | 4.98
|  |  | Л-9 | IА | 20 | 3.28 | 4.26 | 4.96
Т-2 10
|  |  | Л-1 | IА | 40 | 8.5 | 11.04 | 11.27
|  |  | Л-2 | IА | 30 | 4.78 | 6.21 | 6.78
|  |  | Л-3 | IА | 40 | 10.56 | 13.72 | 12.76
|  |  | Л-4 | IА | 40 | 24.7 | 32.08 | 29.83
|  |  | Л-10 | IА | 6 | 0.16 | 0.21 | 0.2
|  |  | Л-11 | IА | 40 | 3.39 | 4.4 | 4.09
ПС 110 кВ Елисеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 2.86 | 3.71 | 3.45
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 7.02 | 9.12 | 8.48
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 1.39 | 1.8 | 1.67
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 2.24 | 2.91 | 2.71
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 0.03 | 0.04 | 0.04
ПС 110 кВ Заря
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 16.21 | 21.45 | 33.19
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -12.5 | -31.48 | -37.9
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 18.96 | 39.36 | 31.93
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 4.02 | 5.21 | 4.89
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 0.46 | 0.6 | 0.56
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.24 | 15.99 | 14.87
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 48.41 | 60.98 | 56.85
|  |  | Л-2 | А | 15 | 10.16 | 11.3 | 9.65
|  |  | Л-4 | А | 15 | 3.41 | 2.53 | 1.49
|  |  | Л-5 | А | 40 | 3.12 | 2.16 | 1.15
|  |  | Л-12 | А | 30 | 6.77 | 6.9 | 6.56
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | 30 | 29.4 | 37.58 | 35.09
|  |  | Л-8 | А | 30 | 25.77 | 32.87 | 30.71
|  |  | Л-9 | А | 30 | 9.9 | 11.26 | 10.54
|  |  | Л-10 | А | 20 | 8.47 | 9.4 | 9.81
|  |  | Л-11 | А | 60 | 18.91 | 22.96 | 22.42
|  |  | Л-14 | А | 15 | 39.65 | 50.9 | 48.48
ПС 110 кВ Лычково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -44.7 | -24.35 | -4.21
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 47.94 | 28.61 | 8.17
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 3.43 | 4.46 | 4.15
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.12 | 0.16 | 0.15
|  |  | Л-2 | А | 20 | 6.84 | 8.88 | 8.26
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.65 | 0.84 | 0.78
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 4.77 | 6.2 | 5.77
|  |  | Л-4 | А | 20 | 0.28 | 0.36 | 0.33
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0.43 | 0.56 | 0.52
|  |  | Л-9 | А | 30 | 0.09 | 0.12 | 0.11
|  |  | Л-10 | А | 30 | 9.42 | 12.24 | 11.38
|  |  | Л-11 | А | 20 | 2.49 | 3.24 | 3.01
ПС 110 кВ Любница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.75 | 0.98 | 0.91
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.24 | 1.61 | 1.5
|  |  | Л-3 | А | 10 | 2.63 | 3.41 | 3.17
|  |  | Л-5 | А | 10 | 2.83 | 3.68 | 3.42
|  |  | Л-8 | А | 10 | 0.84 | 1.09 | 1.01
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.14 | 0.18 | 0.17
|  |  | Л-6 | А | 10 | 1.01 | 1.31 | 1.22
|  |  | Л-7 | А | 30 | 17.12 | 22.23 | 20.67
ПС 110 кВ Марево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 116 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | А | 10 | 2.1 | 1.43 | 2.66
|  |  | Л-6 | А | 30 | 9.92 | 11.58 | 20.77
|  |  | Л-7 | А | 10 | 1.78 | 1.01 | 1.94
|  |  | Л-8 | А | 20 | 5.02 | 5.22 | 9.85
|  |  | Л-9 | А | 10 | 2.35 | 1.75 | 2.63
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 4.1 | 4.71 | 8.38
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.31 | 0.4 | 2.37
|  |  | Л-3 | А | 30 | 13.63 | 17.7 | 23.46
ПС 110 кВ Новая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | 17.91 | 29.79 | 35.05
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -16.91 | -28.45 | -33.77
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.2 | 0.26 | 0.24
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 4.25 | 5.52 | 5.13
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 4.93 | 6.4 | 5.95
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 2.54 | 3.3 | 3.07
|  |  | Л-9 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ручьи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -14.35 | -19.57 | -31.4
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | 15.34 | 20.88 | 32.6
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.4158 | 0.54 | 0.5022
|  |  | Л-7 | А | 20 | 2.464 | 3.2 | 2.976
|  |  | Л-10 | А | 20 | 3.85 | 5 | 4.65
|  |  | Л-11 | А | 20 | 3.234 | 4.2 | 3.906
|  |  | Л-12 | А | 20 | 1.2936 | 1.68 | 1.5624
ПС 35 кВ Усть-Волма
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 5.64 | 7.32 | 6.81
|  |  | Л-3 | А | 10 | 4.87 | 6.33 | 5.89
|  |  | Л-4 | А | 8 | 3.16 | 4.11 | 3.82
ПС 35 кВ Яжелбицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 2.69 | 3.49 | 3.25
|  |  | ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 5.54 | 7.19 | 6.69
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 4.3 | 5.58 | 5.19
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 5.08 | 6.6 | 6.14
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 5.22 | 6.78 | 6.31
|  |  | Л-7 | А | 30 | 10.79 | 14.01 | 13.03
|  |  | Л-8 | А | 20 | 3.03 | 3.94 | 3.66
ПС 35 кВ Нелюшка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 0.08 | 0.11 | 0.1
|  |  | Л-2 | А | 6 | 5.04 | 6.54 | 6.08
|  |  | Л-3 | А | 15 | 12.1 | 15.71 | 14.61
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.85 | 5 | 4.65
|  |  | Л-5 | А | 20 | 2.48 | 3.22 | 2.99
|  |  | Л-6 | А | 60 | 13.49 | 17.52 | 16.29
|  |  | Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.95 | 1.24 | 1.15
|  |  | Л-2 | А | 20 | 1.23 | 1.6 | 1.49
|  |  | Л-3 | А | 60 | 6.79 | 8.82 | 8.2
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | А | 60 | 1.48 | 1.92 | 1.79
ПС 35 кВ Ящерово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 6.63 | 8.61 | 8.01
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -3.47 | -4.5 | -4.19
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 6.64 | 8.62 | 8.02
|  |  | Л-2 | А | 20 | 1.05 | 1.36 | 1.26
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.6 | 2.08 | 1.93
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.62 | 2.1 | 1.95
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 6.93 | 9 | 8.37
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -0.62 | -0.8 | -0.74
Т-1 6
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.16 | 4.1 | 3.81
Т-2 6
|  |  | Л-1 | А | 40 | 4.47 | 5.8 | 5.39
|  |  | Л-4 | А | 20 | 8.76 | 11.38 | 10.58
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.2 | 4.15 | 3.86
|  |  | Л-2 | А | 10 | 6.58 | 8.54 | 7.94
ПС 35 кВ Зайцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 7.43 | 9.65 | 8.97
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -0.79 | -1.02 | -0.95
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 15.02 | 19.5 | 18.14
|  |  | Л-2 | А | 6 | 4.27 | 5.55 | 5.16
|  |  | Л-3 | А | 15 | 1.17 | 1.52 | 1.41
|  |  | Л-4 |  | 4 | 2.68 | 3.48 | 3.24
ПС 35 кВ Красная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 3.8 | 4.95 | 4.61
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -3.8 | -4.95 | -4.61
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | КЛ-Есипово | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Поля
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -3.81 | -4.96 | -4.63
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 4.52 | 5.89 | 5.49
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-3 | А | 15 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.48 | 3.22 | 2.99
ПС 35 кВ Синяя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 0.57 | 0.74 | 0.69
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 30 | 3.23 | 4.2 | 3.91
|  |  | Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Черный Ручей
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-6 | А | 10 | 1.02 | 1.32 | 1.23
|  |  | Л-7 | А | 20 | 1.71 | 2.22 | 2.06
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 0.4 | 0.52 | 0.48
|  |  | Л-2 | А | 10 | 1 | 1.3 | 1.21
|  |  | Л-3 | А | 10 | 1.57 | 2.04 | 1.9
ПС 35 кВ Ямник
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 1.29 | 1.68 | 1.56
|  |  | Л-6 | А | 15 | 1.16 | 1.5 | 1.4
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0.02 | 0.03 | 0.03
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.07 | 0.07
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.46 | 0.6 | 0.56
|  |  | Л-4 | А | 20 | 2.91 | 3.78 | 3.52
ПС 35 кВ Дворец
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -5.57 | -7.23 | -6.72
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 11.39 | 14.79 | 13.75
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 40 | 0.35 | 0.45 | 0.42
Т-2 6
|  |  | Л-4 | А | 40 | 24.03 | 31.21 | 29.03
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.45 | 4.48 | 4.17
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.72 | 2.23 | 2.07
ПС 35 кВ Есипово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 6 | 0.05 | 0.07 | 0.07
|  |  | Л-3 | А | 10 | 9.4 | 12.21 | 11.36
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.34 | 0.44 | 0.41
|  |  | Л-5 | А | 10 | 0.08 | 0.1 | 0.09
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 15 | 0.89 | 1.15 | 1.07
ПС 35 кВ Зеленая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | 2.56 | 3.33 | 3.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 20 | 3.6 | 4.77 | 4.44
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 4.85 | 6.32 | 5.88
ПС 35 кВ Молвотицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 3.13 | 4.06 | 3.78
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А |  | 4.68 | 6.08 | 5.65
|  |  | Л-2 | А |  | 0.81 | 1.05 | 0.98
|  |  | Л-3 | А |  | 0.53 | 0.69 | 0.64
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А |  | 2.9 | 3.76 | 3.5
|  |  | Л-5 | А |  | 1.8 | 2.34 | 2.18
|  |  | Л-6 | А |  | 0.39 | 0.5 | 0.47
ПС 35 кВ Полново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.09 | 0.12 | 0.11
|  |  | Л-3 | А | 20 | 8.27 | 10.74 | 9.99
|  |  | Л-4 | А | 10 | 4.98 | 6.47 | 6.02
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 4.33 | 5.62 | 5.23
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0.22 | 0.29 | 0.27
ПС 35 кВ Почеп
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 12.05 | 15.72 | 14.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -2.72 | -3.53 | -3.28
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 8.19 | 10.64 | 9.9
|  |  | Л-6 | А | 15 | 2.56 | 3.33 | 3.1
|  |  | Л-7 | А | 40 | 4.31 | 5.6 | 5.21
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 5.32 | 6.91 | 6.43
|  |  | Л-3 | А | 20 | 3.56 | 4.62 | 4.3
|  |  | Л-4 | А | 20 | 7.58 | 9.84 | 9.15
|  |  | Л-5 | А | 15 | 1.77 | 2.3 | 2.14
ПС 35 кВ Невская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | 0.41 | 0.55 | 0.51
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 0.74 | 0.97 | 0.9
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Новое Рахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 12.38 | 31.31 | 31.72
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | 4.23 | -9.32 | -11.48
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 40 | 28.03 | 36.4 | 33.85
|  |  | Л-3 | А | 40 | 16.32 | 21.2 | 19.72
|  |  | Л-7 | А | 40 | 61.6 | 80 | 74.4
|  |  | Л-5 | А | 40 | 8.01 | 10.4 | 9.67
|  |  | Л-9 | А | 40 | 5.54 | 7.2 | 6.7
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 40 | 9.86 | 12.8 | 11.9
|  |  | Л-4 | А | 40 | 14.48 | 18.8 | 17.48
|  |  | Л-6 | А | 40 | 42.5 | 55.2 | 51.34
|  |  | Л-8 | А | 40 | 4.62 | 6 | 5.58
РП Миронеги
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-5 ПС Валдай | I А |  | 20.57 | 26.72 | 24.85
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 10.24 | 13.3 | 12.37
|  |  | Л-2 | I А |  | 2.47 | 3.21 | 2.99
|  |  | Л-4 | I А |  | 5.49 | 7.13 | 6.63
|  |  | Л-5 | I А |  | 2.39 | 3.11 | 2.89
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-4 РП Миронеги | I А |  | 5.49 | 7.13 | 6.63
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 1.7 | 2.21 | 2.06
|  |  | Л-2 | I А |  | 1.03 | 1.34 | 1.25
|  |  | Л-3 | I А |  | 1.21 | 1.57 | 1.46
|  |  | Л-4 | I А |  | 1.55 | 2.01 | 1.87
РП Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 23.77 | 30.87 | 28.71
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 2.78 | 3.61 | 3.36
|  |  | Л-2 | I А |  | 5.37 | 6.97 | 6.48
|  |  | Л-3 | I А |  | 0.95 | 1.23 | 1.14
|  |  | Л-4 | I А |  | 2.4 | 3.12 | 2.9
|  |  | Л-6 | I А |  | 12.3 | 15.97 | 14.85
РП Ярково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 28.03 | 36.4 | 33.85
|  |  | Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 9.86 | 12.8 | 11.9
|  |  | Л-1 | I А |  | 8.72 | 11.33 | 10.54
|  |  | Л-2 | I А |  | 7.15 | 9.28 | 8.63
|  |  | Л-3 | I А |  | 8.63 | 11.21 | 10.43
|  |  | Л-4 | I А |  | 13.37 | 17.37 | 16.15

## Прил.8 Анализ напряж. (hidden)
|  | Анализ напряжений ПС 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 117 | 115 | 117
|  | 10,1-10,6 |  | 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Валдай
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 117
|  | 36-38 | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 36-38 |  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Велилы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 120 | 119 | 119
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Газовая
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 117 | 115 | 117
|  |  |  | 2с | 25 | 117 | 115 | 117
|  | 10,1-10,3 | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,3 |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,3 |  | 3с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,3 |  | 4с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Демянск
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 120 | 119 | 119
|  |  |  | 2с | 2.5 | 120 | 119 | 119
|  | 36-38 | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 36 | 36 | 36
|  | 36-38 |  | 2с | 10 | 36 | 36 | 36
|  | 10,4-10,6 | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Елисеево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 117 | 115 | 117
|  |  |  | 2с | 30 | 117 | 115 | 117
|  | 36.38 | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 36-38 |  | 2с | 8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Заря
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 120 | 119 | 119
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ |  |  | 120 | 119 | 119
ПС 110 кВ Крестцы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 116
|  | 36-37 | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 36-37 |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,3-10,6 |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Лычково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 117
|  |  |  | 2с |  | 118 | 117 | 117
|  | 36-37 | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 36-37 |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 10,4-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Любница
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 118 | 117 | 117
|  |  |  | 2с | 25 | 118 | 117 | 117
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,3-10,6 |  | 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Марево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 120 | 119 | 119
|  |  |  | 2с | 116 | 120 | 119 | 119
|  | 36-38 | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 36-38 |  | 2с | 36.5 | 36.2 | 36.2 | 36.2
|  | 10,4-10,6 | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,4-10,6 |  | 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 110 кВ Новая
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 117
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 117
|  | 9,9-10,1 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
ПС 110 кВ Ручьи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 117 | 115 | 117
|  | 10,3-10,5 | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Усть-Волма
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
|  | 10,1-10,3 | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Яжелбицы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,1-10,3 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Нелюшка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 34.8 | 34.8 | 34.8
|  | 10,1-10,3 | напряж. 10кВ |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.8 | 34.8 | 34.8
|  |  |  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,1-10,6 |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 35 кВ Ящерово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  |  |  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,3-10,6 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 6,1-6,4 | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
ПС 35 кВ Зайцево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ |  |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 35 кВ Красная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,1-10,6 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Поля
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Синяя
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 6,1-6,4 | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
ПС 35 кВ Черный Ручей
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | 10,1-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 10,1-10,6 |  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 35 кВ Ямник
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,1-10,3 (Т-2) |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Дворец
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  |  | 2с |  | 6.1 | 6.1 | 6.1
ПС 35 кВ Есипово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,1-10,3 (Т-1) | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 35 кВ Зеленая
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  |  |  | 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
|  | 10,3-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,3-10,6 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Молвотицы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,1-10,6 (Т-2) |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 35 кВ Полново
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  | 10,4-10,6 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,4-10,6 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Почеп
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  | 10,1-10,3 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  | 10,1-10,3 |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
ПС 35 кВ Невская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  | нет в графике | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | нет в графике |  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 110 кВ Новое Рахино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 115 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 115 | 116
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Миронеги
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Горное
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Крестцы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП Ярково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2