## Бланки ИЭС
увеличение САОН
уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 21 июня 2017 г.
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Базовая
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 1В-6кВ | I A | 400 | 108 | 535 | 274.86
2В-6кВ | I A | 400 | 208 | 366 | 324.86
Т-2 1В-6кВ | I A | 400 | 357 | 292 | 314
2В-6кВ | I A | - | 0 | 0 | 0
Т-3 1В-6кВ | I A | 0.5 | 98 | 288.13 | 190
2В-6кВ | I A | 0.5 | 89.14 | 247.03 | 236.78
3В-6кВ | I A | 0.5 | 30.24 | 51.63 | 33.46
4В-6кВ | I A |  | 108 | 264.33 | 235.36
Т-4 10 | I A | 200 | 42.88 | 126.03 | 100.75
Т-5 10 | I A | 200 | 35.88 | 132.86 | 123.75
СВ-1 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-2 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-3 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-4 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-5 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-6 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-7 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-8 6 | I A | АВР | 0 | 0 | 0
СВ-9 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-10 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-11 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
СВ-12 6 | I A | отключен | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 13 | 13 | 13
Т-2 |  |  | 4 | 4 | 4
Т-3 |  |  | 9 | 9 | 9
Напряжение 110кВ | U кВ
ТН 1с 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН 2с 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН 1с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 2с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 3с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 4с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 5с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 6с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 7с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН 8с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
1В Т-1
Л-33 | I A | 100 | 22.91 | 6.95 | 4.99
Л-35 | I A | 100 | 0.3 | 0.36 | 0.37
Л-37 | I A | 160 | 11 | 28 | 24
Л-43 | I A | 100 | 22 | 87 | 67
Л-45 | I A | 100 | 24 | 136 | 78
Л-49 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
Л-51 | I A | 50 | 6.75 | 11 | 8.33
Л-55 | I A | 200 | 0.84 | 11 | 1.04
Л-57 | I A | 100 | 11 | 30 | 27
Всего: |  |  | 98.8 | 310.31 | 210.73
2В Т-1
Л-2 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-34 | I A | 100 | 22.22 | 38.71 | 18.67 | 0 | 0.21 | 0.36 | 0.17
Л-36 | I A | 50 | 23.49 | 31.19 | 21.22 | 0 | 0.22 | 0.29 | 0.2
Л-38 | I A | 100 | 42.6 | 107.71 | 91.79 | 0 | 0.39 | 0.99 | 0.85
Л-40 | I A | 100 | 90 | 143.75 | 89.87 | 0 | 0.83 | 1.33 | 0.83
Л-42 | I A | 80 | 24.9 | 36.43 | 27.2 | 0 | 0.23 | 0.34 | 0.25
Л-44 | I A | 100 | 22.2 | 35.64 | 26.37 | 0 | 0.2 | 0.33 | 0.24
Л-46 | I A | 100 | 19.03 | 30 | 14.97 | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.14
Л-54 | I A | 200 | 36 | 68 | 60.56 | 0 | 0.33 | 0.63 | 0.56
Л-56 | I A | 100 | 19.8 | 35 | 30.72 | 0 | 0.18 | 0.32 | 0.28
Всего: |  |  | 300.24 | 526.43 | 381.37 | 0 | 2.77 | 4.87 | 3.52
1В Т-2
Л-5 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A | 40 | 19.73 | 19.11 | 25 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.23
Л-11 (Старт 2 смены) | I A | 100 | 51.2 | 88.51 | 82.15 | 0 | 0.47 | 0.82 | 0.76
Л-13 | I A | 100 | 20.96 | 25 | 19.82 | 0 | 0.19 | 0.23 | 0.18
Л-17 | I A | 100 | 29 | 41.28 | 39.74 | 0 | 0.27 | 0.38 | 0.37
Л-19 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-29 | I A | 100 | 84.2 | 171.37 | 148.87 | 0 | 0.78 | 1.58 | 1.37
Л-31 | I A | 50 | 16.87 | 10.99 | 6.04 | 0 | 0.16 | 0.1 | 0.06
Всего: |  |  | 221.96 | 356.26 | 321.62 |  | 2.05 | 3.29 | 2.97
2В Т-2
| I A | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| I A | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1В Т-3 6
Л-67 | I A | 80 | 11 | 24 | 13 |  | 0.1 | 0.22 | 0.12
Л-69(Старт 2 смены) | I A | 80 | 42 | 119.79 | 69 |  | 0.39 | 1.11 | 0.64
Л-73( Контур 2 смены) | I A | 200 | 27 | 70.09 | 52 |  | 0.25 | 0.65 | 0.48
Л-71 | I A | 100 | 30 | 74.25 | 56 |  | 0.28 | 0.69 | 0.52
Всего: |  |  | 110 | 288.13 | 190 |  | 1.02 | 2.67 | 1.76
2В Т-3 6
Л-60 | I A | 100 | 12 | 20.99 | 21.96 |  | 0.11 | 0.19 | 0.2
Л-62 | I A | 80 | 2.82 | 3.33 | 3.48 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-64 | I A | 80 | 3.49 | 4.12 | 4.31 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-66( Контур 2 смены) | I A | 200 | 25 | 85.73 | 68 |  | 0.23 | 0.79 | 0.63
В-6кВ Т-5 | I A |  | 71.83 | 132.86 | 139.03 |  | 0.66 | 1.23 | 1.28
Всего: |  |  | 115.14 | 247.03 | 236.78 |  | 1.06 | 2.28 | 2.18
3В Т-3 6
Л-75 | I A | 80 | 16 | 36.43 | 27 |  | 0.15 | 0.34 | 0.25
Л-77 | I A | 80 | 3.56 | 4.2 | 4.39 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-79 | I A | 200 | 1.68 | 11 | 2.07 |  | 0.02 | 0.1 | 0.02
Л-81 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 21.24 | 51.63 | 33.46 |  | 0.2 | 0.48 | 0.31
4В Т-3 6
Л-68 | I A | 100 | 14 | 24.95 | 22 |  | 0.13 | 0.23 | 0.2
Л-70 | I A | 100 | 12 | 19.4 | 16 |  | 0.11 | 0.18 | 0.15
Л-72 | I A | 200 | 15 | 32.08 | 22 |  | 0.14 | 0.3 | 0.2
Л-74( Контур 2 смены) | I A | 200 | 13 | 40.39 | 21 |  | 0.12 | 0.37 | 0.19
Л-76 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
В-6кВ Т-4 | I A |  | 77 | 147.51 | 154.36 |  | 0.71 | 1.36 | 1.43
Всего: |  |  | 131 | 264.33 | 235.36 |  | 1.21 | 2.44 | 2.17
Т-4 10
Л-2 | I A | 40 | 13 | 52.67 | 46 | 0 | 0.2 | 0.81 | 0.7
Л-3 | I A | 40 | 11 | 26.235 | 14.5 | 0 | 0.17 | 0.4 | 0.22
Л-7 | I A | 80 | 13 | 40.19 | 33 | 0 | 0.2 | 0.61 | 0.5
Л-9 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-10 (Мармелад) | I A | 100 | 5.88 | 6.93 | 7.25 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего: |  |  | 42.88 | 126.03 | 100.75 |  | 0.66 | 1.93 | 1.53
Т-5 10
Л-1 | I A | 40 | 10 | 17.82 | 12.5 |  | 0.15 | 0.27 | 0.19
Л-4 | I A | 40 | 7 | 11.58 | 10 |  | 0.11 | 0.18 | 0.15
Л-5 | I A | 80 | 13 | 96.525 | 94 |  | 0.2 | 1.48 | 1.44
Л-6 | I A | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 (РДУ) | I A | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-11 (Мармелад) | I A | 80 | 5.88 | 6.93 | 7.25 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего: |  |  | 35.88 | 132.86 | 123.75 | 0 | 0.55 | 2.04 | 1.89
Всего по ПС 6кВ: |  |  | 998.38 | 2044.12 | 1609.32 |  | 1.21 | 3.97 | 3.42
Всего по ПС 10кВ: |  |  | 78.76 | 258.89 | 224.5
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.31 | 16.03 | 12.91
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Батецкая
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 30 | 4.55 | 3.14 | 3.41
35 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
10 | I A | 120 | 50.5 | 35 | 38
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A | 30 | 6.71 | 11.1 | 10.79
35 | I A | 60 | 7 | 16.2 | 17
10 | I A | 120 | 50 | 67 | 60.5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 8
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 37.4 | 36.72 | 37.02
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 37.4 | 36.8 | 37
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117.74 | 115.9 | 116.92
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 118 | 116.5 | 117.2
ВЛ-110 кВ Мир-1 | I A | 120 | -8.76 | -9.75 | -14.18
ВЛ-110 кВ Мир-2 | I A | 120 | 20.02 | 23.99 | 28.38
ВЛ-35 кВ Прд-1 | I A | 30 | 7 | 16.2 | 17
ВЛ-35 кВ Бт-1 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 21 | 25 | 28 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 9 | 5 | 5 |  | 0.14 | 0.08 | 0.08
Л-2 | I A | 20 | 14.5 | 13 | 16 |  | 0.23 | 0.2 | 0.25
Л-6 | I A | 20 | 13 | 11 | 11.5 |  | 0.21 | 0.17 | 0.18
Л-7 | I A | 40 | 10 | 8 | 7 |  | 0.16 | 0.13 | 0.11
Всего: |  |  | 46.5 | 37 | 39.5 |  | 0.74 | 0.58 | 0.62
Т-2 10 |  |  | 36 | 56 | 52
Л-3 | I A | 40 | 28 | 34 | 33 |  | 0.45 | 0.54 | 0.52
Л-4 | I A | 20 | 14 | 18 | 14 |  | 0.22 | 0.28 | 0.22
Л-5 | I A | 30 | 12 | 13 | 12 |  | 0.19 | 0.2 | 0.19
Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 54 | 65 | 59 |  | 0.86 | 1.02 | 0.93
Всего по ПС: |  |  | 100.5 | 102 | 98.5 |  | 1.6 | 1.6 | 1.55
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Антоново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 100 | 27 | 53.23 | 51.63
1В Т-1 6кВ | I A | 1000 | 231.6 | 492.6 | 517
| P МВт | 10 | 2.17 | 4.6 | 4.71
2В Т-1 6кВ | I A | 1000 | 262.2 | 459.5 | 420.2 | 2.46
| P МВт | 10 | 2.46 | 4.31 | 3.82 | 262.1
| Q МВАр | 10 | 1.71 | 1.34 | 0.98
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A | 40 | 21.4 | 24.3 | 18.9 | 0
1В Т-2 6кВ | I A | 500 | 222.2 | 261.46 | 220.4 | 0
| P МВт | 10 | 2.1 | 2.47 | 1.97 | 0
2В Т-2 6кВ | I A | 500 | 159.7 | 173.38 | 112.5 | 0
| P МВт | 10 | 1.5 | 1.63 | 0.92 | 0
| Q МВАр | 10 | 0.73 | 0.48 | 0.33 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 | 1 дел |  | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2 | 2 дел |  | 0 | 0 | 0 | 0
Напряжение 110 | U кВ |  | 112 | 112 | 112 | 0
ТН-1-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.17 | 6.15 | 0
ТН-2-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.23 | 6.24 | 6.29 | 0
ТН-3-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0
ТН-4-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | Мощность Р,МВт
1В Т-1 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-27 | I A |  | 84.96 | 153.45 | 163.58 | 0 | 0.8 | 1.43 | 1.52
Л-1 г/с | I A | 50 | 57.31 | 128.7 | 136.68 | 0 | 0.54 | 1.2 | 1.27
Л-2 г/с | I A | 50 | 39.32 | 102.3 | 119.1 | 0 | 0.37 | 0.96 | 1.11
Л-4 | I A | 30 | 30.69 | 52.47 | 55.91 | 0 | 0.29 | 0.49 | 0.52
Л-11 | I A |  | 31.72 | 45.69 | 40.3 | 0 | 0.3 | 0.43 | 0.38
Л-6 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 В Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-21 | I A | 80 | 65.2 | 39.6 | 42 | 0 | 0.61 | 0.37 | 0.39
Л-7 | I A | 200 | 62.48 | 56.43 | 64.05 | 0 | 0.59 | 0.53 | 0.6
Л-8 (стекловолокно 3 смены) | I A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-9 Береста | I A | 80 | 40.46 | 65.21 | 39.19 | 0 | 0.38 | 0.61 | 0.37
Л-10 | I A | 100 | 45.3 | 79.2 | 83.88 | 0 | 0.43 | 0.74 | 0.79
Л-3 г/с | I A | 100 | 36.24 | 135.63 | 142.93 | 0 | 0.34 | 1.27 | 1.34
Л-5 г/с | I A |  | 39 | 52.89 | 27.9 | 0 | 0.37 | 0.5 | 0.26
Л-30 (Проектстрой) | I A |  | 0.2 | 0.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Л-31 (Проектстрой) | I A |  | 33.28 | 20.79 | 23.76 | 0 | 0.31 | 0.2 | 0.22
Всего: |  |  | 566.16 | 932.41 | 942.33 | 0 | 5.33 | 8.73 | 8.8
1 В Т-2
Л-12 | I A |  | 9.4 | 7.95 | 7.18 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07
Л-13 | I A |  | 31.46 | 87.15 | 61.1 | 0 | 0.3 | 0.82 | 0.58
Л-14 | I A |  | 8.46 | 6.96 | 6.14 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.06
Л-15 | I A |  | 43.96 | 46.64 | 27.36 | 0 | 0.41 | 0.44 | 0.26
Л-16 | I A |  | 31.3 | 67.35 | 69.34 | 0 | 0.3 | 0.64 | 0.66
Л-18 | I A |  | 14.36 | 13.89 | 12.4 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.12
Л-26 (Тайота, УК Синтез) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-25 (Проектстрой) | I A |  | 19.44 | 18.84 | 17.58 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.17
Л-24 | I A |  | 21.36 | 25.76 | 19.24 | 0 | 0.2 | 0.24 | 0.18
2 В Т-2
Л-17 | I A |  | 46.2 | 60.44 | 37.2 | 0 | 0.43 | 0.57 | 0.35
Л-19 | I A |  | 40.45 | 59.45 | 36.56 | 0 | 0.38 | 0.56 | 0.34
Л-20 | I A |  | 22.6 | 41.63 | 17.24 | 0 | 0.21 | 0.39 | 0.16
Л-28 (Проектстрой) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-29 (Тайота, УК Синтез) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-23 | I A |  | 20.76 | 18.86 | 16.5 | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.15
Всего: |  |  | 309.75 | 454.92 | 327.84 |  | 2.91 | 4.3 | 3.1
Всего по ПС: |  |  | 875.91 | 1387.33 | 1270.17 |  | 8.24 | 13.03 | 11.9
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Борки
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 23.86 | 33.13 | 29.43
Т-2 10 | I A | 100 | 8.11 | 15.56 | 10.01
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 6 | 6 | 6
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 115 | 115 | 115
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A | 20 | 11.15 | 12.96 | 10.42 |  | 0.18 | 0.2 | 0.16
Л-3 | I A | 10 | 9.2 | 12.9 | 10.36 |  | 0.14 | 0.2 | 0.16
Л-4 | I A | 20 | 7.08 | 9.17 | 7.5 |  | 0.11 | 0.14 | 0.12
Л-5 | I A | 10 | 1.93 | 2.1 | 1.15 |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 29.36 | 37.13 | 29.43 |  | 0.46 | 0.57 | 0.46
Т-2 10
Л-1 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 9.11 | 11.56 | 10.01 |  | 0.14 | 0.18 | 0.16
Всего: |  |  | 8.11 | 11.56 | 10.01 |  | 0.14 | 0.18 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 31.98 | 48.69 | 39.44 |  | 0.6 | 0.75 | 0.62
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Вшели
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 4.72 | 5.56 | 7.2
Т-2 10 | I A | 40 | 2.79 | 3.32 | 3.44
положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
СВ-35 | I A | 20 | 0 | 1.96 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 35 | 35 | 35
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 35 | 35 | 35 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 30 | 0.2 | 0.24 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A | 20 | 4.4 | 5.19 | 1.3 |  | 0.07 | 0.08 | 0.02
Л-3 | I A | 20 | 0.12 | 0.14 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0.04
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0.05
Всего: |  |  | 4.7 | 5.6 | 7.2 |  | 0.07 | 0.08 | 0.11
Т-2 10
Л-5 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 1.88 | 2.24 | 2.32 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-7 | I A | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 20 | 0.91 | 1.08 | 1.12 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 2.8 | 3.3 | 3.4 |  | 0.04 | 0.05 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 7.5 | 8.9 | 10.6 |  | 0.11 | 0.13 | 0.17
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Восточная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A |  | 6 | 20.64 | 15
10 | I A |  | 68.4 | 232.8 | 165 | 1.07
| P МВт |  | 1.07 | 3.57 | 2.57 | 68.4
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A |  | 4 | 18.97 | 19
10 | I A |  | 46.7 | 210 | 214 | 0.73
| P МВт |  | 0.73 | 3.23 | 3.33 | 46.7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 6 | 6 | 6
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.33 | 10.14 | 10.27
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.32 | 10.16 | 10.27
ТН-1 110 | U кВ |  | 115.82 | 113.93 | 115.12
ТН-2 110 | U кВ |  | 114.92 | 113 | 114.19
ВЛ 110 кВ Л.Ильменская-5 | I A |  | 51 | 75 | 67.5 | 8.87
| P МВт |  | 8.87 | 12.83 | 11.67 | 50.99
| Q МВАр |  | 3.07 | 6.07 | 3.07
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
| P МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-2 | I A |  | 35.2 | 38.1 | 38.4 | 6.12
| P МВт |  | 6.12 | 6.52 | 6.64 | 35.18
| Q МВАр |  | -1.28 | -2.58 | -2.75
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-3 | I A |  | -37.5 | -36.5 | -35.5 | -6.52
| P МВт |  | -6.52 | -5.24 | -6.14 | -37.48
| Q МВАр |  | 0 | 2.1 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-4 | I A |  | -38.9 | -36.9 | -36.9 | -6.82
| P МВт |  | -6.82 | -6.36 | -6.43 | -38.9
| Q МВАр |  | 0.88 | 1.38 | 1.92 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-15 | I A | 100 | 11 | 72 | 35 |  | 0.17 | 1.11 | 0.54
Л-1 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A | 100 | 16 | 64 | 31 |  | 0.25 | 0.98 | 0.48
Л-3 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 120 | 9 | 12 | 18 |  | 0.14 | 0.18 | 0.28
Л-5 | I A | 100 | 9 | 14.9 | 18 |  | 0.14 | 0.23 | 0.28
Л-6 | I A | 100 | 13 | 46 | 46 |  | 0.2 | 0.71 | 0.72
Л-13 | I A | 100 | 6 | 17 | 17 |  | 0.09 | 0.26 | 0.26
Л-19 | I A | 100 | 5 | 9.95 | 12 |  | 0.08 | 0.15 | 0.19
Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 69 | 235.85 | 177 |  | 1.07 | 3.62 | 2.75
Т-2
Л-14 | I A |  | 0 | 5.5 | 3.52 |  | 0 | 0.08 | 0.05
Л-7 | I A | 100 | 8 | 38.66 | 47 |  | 0.12 | 0.59 | 0.73
Л-8 | I A | 100 | 6 | 12.95 | 15 |  | 0.09 | 0.2 | 0.23
Л-9/11 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A | 100 | 4 | 9.95 | 10 |  | 0.06 | 0.15 | 0.16
Л-11/9 | I A | 100 | 15 | 99 | 87 |  | 0.23 | 1.52 | 1.35
Л-12 | I A | 100 | 8 | 21 | 20 |  | 0.12 | 0.32 | 0.31
Л-16 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A | 100 | 5 | 19.85 | 19 |  | 0.08 | 0.31 | 0.3
Л-20 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 46 | 206.91 | 201.52 |  | 0.7 | 3.17 | 3.13
Всего по ПС: |  |  | 115 | 442.76 | 378.52 |  | 1.77 | 6.79 | 5.88
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Грузино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 20 | 3.16 | 3.73 | 3.9 | 0
Т-2 10 | I A | 20 | 8.38 | 9.88 | 10.33 | 0
положение анцапф
Т-1 | [5 empty] | 0
Т-2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 15 | 1.02 | 1.2 | 1.26 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-2 | I A | 15 | 1.76 | 2.08 | 2.18 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A | 15 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 3.16 | 3.73 | 3.9 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Т-2 10
Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 10 | 3.34 | 3.94 | 4.12 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-6 | I A | 15 | 5.04 | 5.94 | 6.22 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1
Всего: |  |  | 8.38 | 9.88 | 10.34 |  | 0.13 | 0.15 | 0.16
Всего по ПС: |  |  | 11.54 | 13.61 | 14.24 |  | 0.19 | 0.21 | 0.22
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | -0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Западная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 300 | 294.5 | 385.56 | 392 | 0
Т-2 10 | I A | 300 | 208.41 | 222.5 | 208.24 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
Напряжение 110кВ | U кВ | 2.5 | 114 | 114 | 114 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.34 | 10.13 | 10.23 | 0
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.34 | 10.15 | 10.26 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  | 20 |  |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-16 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-1 | I A | 20 | 19.62 | 19.5 | 20 | 0 | 0.31 | 0.3 | 0.31
Л-2 | I A | 30 | 18 | 26 | 25 | 0 | 0.28 | 0.4 | 0.39
Л-3 | I A | 0.1 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0.22 | 0.17 | 0.2
Л-4 | I A | 100 | 45 | 73 | 78 | 0 | 0.7 | 1.12 | 1.21
Л-5 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 0.1 | 29.6 | 66 | 55 | 0 | 0.46 | 1.01 | 0.85
Л-13 | I A | 0.1 | 57 | 29 | 42 | 0 | 0.89 | 0.44 | 0.65
Л-14 | I A | 0.1 | 28 | 83 | 51 | 0 | 0.44 | 1.27 | 0.79
Л-15 | I A | 0.04 | 18.36 | 41 | 29 | 0 | 0.29 | 0.63 | 0.45
Л-29 (РДУ) | I A | 0.04 | 10.46 | 19 | 27 |  | 0.16 | 0.29 | 0.42
Всего: |  |  | 240.04 | 367.5 | 340 |  | 3.75 | 5.63 | 5.27
Т-2 10
Л-7 | I A | 0.1 | 47.97 | 50.5 | 62.01 |  | 0.75 | 0.78 | 0.96
Л-8 | I A | 0.1 | 29.63 | 29.9 | 36.04 |  | 0.46 | 0.46 | 0.56
Л-9 | I A | 0.1 | 39.63 | 42.6 | 47.65 |  | 0.62 | 0.65 | 0.74
Л-10 | I A | 0.1 | 34.08 | 33.6 | 31.94 |  | 0.53 | 0.52 | 0.5
Л-11 | I A | 0.1 | 25.61 | 18 | 23.65 |  | 0.4 | 0.28 | 0.37
Л-12 | I A | 20 | 17.24 | 3.89 | 5.93 |  | 0.27 | 0.06 | 0.09
Л-31 | I A | 0.1 | 26.39 | 18 | 14.32 |  | 0.41 | 0.28 | 0.22
Л-32 | I A | 100 | 24.85 | 38 | 30.49 |  | 0.39 | 0.58 | 0.47
Л-33 | I A | 100 | 17.47 | 6.07 | 8.21 |  | 0.27 | 0.09 | 0.13
Всего: |  |  | 262.87 | 240.56 | 260.24 |  | 4.1 | 3.7 | 4.04
Всего по ПС: |  |  | 502.91 | 608.06 | 600.24 |  | 7.85 | 9.33 | 9.31
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ ЖБИ
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ВЛ-35 кВ Зв-1 | I A |  | 159.2 | 258.65 | 270.67
ВЛ-35 кВ Зв-2 | I A |  | 118.45 | 192.46 | 201.4
Т-1 | I A | 200 | 108.62 | 182.46 | 150
Т-2 | I A | 200 | 152 | 247.26 | 209.03
положение анцапф
Т-1 |  |  | 4 | 4 | 4
Т-2 |  |  | 4 | 4 | 4
ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 0.2 | 8 | 15.84 | 10 |  | 0.08 | 0.15 | 0.1
Л-2 | I A | 80 | 22 | 50 | 31 |  | 0.21 | 0.48 | 0.3
Л-4 | I A | 40 | 2.07 | 3.37 | 3.52 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-5 | I A | 40 | 10 | 17.82 | 10 |  | 0.1 | 0.17 | 0.1
Л-6 | I A | 40 | 36 | 65 | 37 |  | 0.35 | 0.63 | 0.36
Л-9 | I A |  | 10 | 20.79 | 11 |  | 0.1 | 0.2 | 0.11
Л-11 (УМВД) | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 118.45 | 192.46 | 201.4 |  | 0.86 | 1.66 | 1
Т-2 6
Л-3 | I A | 100 | 5.67 | 9.21 | 9.63 |  | 0.05 | 0.09 | 0.09
Л-7 | I A | 0.06 | 8.26 | 13.42 | 10 |  | 0.08 | 0.13 | 0.1
Л-8 | I A | 0.06 | 103 | 175 | 112 |  | 1 | 1.7 | 1.09
Л-10 | I A |  | 15 | 23 | 14 |  | 0.15 | 0.22 | 0.14
Л-12 (УМВД) |  |  | 10.24 | 16.63 | 12 |  | 0.1 | 0.16 | 0.12
Всего: |  |  | 142.17 | 237.26 | 157.63 |  | 1.38 | 2.3 | 1.54
Всего по ПС: |  |  | 260.62 | 429.72 | 359.03 |  | 2.24 | 3.96 | 2.54
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ ДСП
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 200 | 197 | 237.5 | 248.2 | 0
Т-2 10 | I A | 200 | 275.17 | 228.76 | 263.73 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A | 200 | 196 | 209.23 | 198.2 | 0 | 3.03 | 3.23 | 3.06
Л-7 | I A | 200 | 16.5 | 25.44 | 44 | 0 | 0.25 | 0.39 | 0.68
Л-8 | I A | 200 | 20.5 | 31.09 | 43 | 0 | 0.32 | 0.48 | 0.66
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего : |  |  | 233 | 265.76 | 285.2 | 0 | 3.6 | 4.1 | 4.4
Т-2
Л-25 | I A | 200 | 210.36 | 185 | 213 | 0 | 3.25 | 2.86 | 3.29
Л-27 | I A | 200 | 16.15 | 6.56 | 5.73 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.09
Л-28 | I A | 200 | 12.66 | 8.94 | 8 | 0 | 0.2 | 0.14 | 0.12
Л-26 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 239.17 | 200.5 | 226.73 |  | 3.7 | 3.1 | 3.5
Всего по ПС: |  |  | 472.17 | 466.26 | 511.93 |  | 7.3 | 7.2 | 7.9
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Коростынь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 50 | 37.3 | 71 | 71
110 | I A | 25 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1
положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 3.5 | 6 | 3 |  | 0.06 | 0.09 | 0.05
Л-2 | I A | 20 | 10.5 | 18 | 20 |  | 0.17 | 0.28 | 0.31
Л-3 | I A | 20 | 5.5 | 13 | 18 |  | 0.09 | 0.2 | 0.28
Л-4 | I A | 20 | 5.3 | 11 | 13 |  | 0.08 | 0.17 | 0.2
Л-5 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | 20 | 7.5 | 13 | 13 |  | 0.12 | 0.2 | 0.2
Л-8 | I A | 20 | 5 | 10 | 4 |  | 0.08 | 0.16 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 37.3 | 71 | 71 |  | 0.6 | 1.1 | 1.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Кр.Фарфорист
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 3.6 | 5.84 | 6.12 | 0
Т-2 10 | I A | - | 4.45 | 7.23 | 7.56 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Т-2 |  | - | 0 | 0 |  | 0
СВ-10кВ | I A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ТН 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 10 | 3.6 | 5.84 | 6.11 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 10 | 0.79 | 1.29 | 1.35 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-4 | I A | 20 | 3.66 | 5.94 | 6.22 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.1
Всего: |  |  | 8.05 | 13.07 | 13.68 |  | 0.13 | 0.2 | 0.21
Всего по ПС: |  |  | 8.05 | 13.07 | 13.68
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Гостцы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 30 | 7.93 | 12.87 | 13.46
положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 15 | 3.05 | 4.95 | 5.18 |  | 0.05 | 0.08 | 0.08
Л-2 | I A | 10 | 2.44 | 3.96 | 4.14 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Л-3 | I A | 10 | 2.44 | 3.96 | 4.14 |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 7.93 | 12.87 | 13.46 |  | 0.13 | 0.2 | 0.2
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Керамзит
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10 | I A | 200 | 26.04 | 58.16 | 45.35
положение анцапф
Т-2 10
Напряжение 110кВ |  |  | 116 | 116 | 116
ТН 10 | U кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 40 | 6.95 | 15.54 | 6.62 |  | 0.11 | 0.24 | 0.1
Л-6,8 | I A | 50/10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | 30 | 8 | 17.56 | 11.73 |  | 0.12 | 0.27 | 0.18
Л-9 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 11.09 | 25.06 | 27 |  | 0.17 | 0.39 | 0.42
Всего по ПС: |  |  | 26.04 | 58.16 | 45.35 |  | 0.4 | 0.9 | 0.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мойка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I A | 60 | 59 | 72 | 62
Т-2 | I A | 60 | 45 | 48 | 48
положение анцапф
Т-1 |  | 1 | 20 | 20 | 20
Т-2 |  | 1 | 21 | 21 | 21
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3
ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 117 | 117 | 117
ВЛ-110кВ ЮЗ-2 | I A | 120 | 19.2 | 22.7 | 24.9 | 3.3714
| P МВт | 5 | 4.54 | 7.29 | 8.15 | 25.855
| Q МВАр | 5 | 2.57 | 2.3 | 2.35
ВЛ-110кВ Мир-1 | I A | 120 | -10 | -12 | -15 | -1.7711
| P МВт | 5 | -1.8 | -2.1 | -2.7 | -10.1632
| Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 30 | 27 | 38 | 29 |  | 0.42 | 0.59 | 0.46
Л-2 | I A | 20 | 22 | 25 | 24 |  | 0.34 | 0.39 | 0.38
Л-4 | I A | 20 | 14 | 15 | 15 |  | 0.22 | 0.23 | 0.24
Всего: |  |  | 57 | 69 | 57 |  | 0.98 | 1.21 | 1.08
Т-2 10
Л-3 | I A | 20 | 13 | 15 | 15 |  | 0.2 | 0.23 | 0.23
Л-5 | I A | 30 | 19 | 20 | 21 |  | 0.29 | 0.31 | 0.33
Л-6 | I A | 10 | 15 | 16 | 17 |  | 0.23 | 0.25 | 0.27
Всего: |  |  | 47 | 51 | 53 | 0 | 0.72 | 0.79 | 0.83
Всего по ПС: |  |  | 104 | 120 | 110 |  | 1.7 | 2 | 1.91
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новоселицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 60 | 17 | 24 | 27 | 0
35 | I A | 40 | 43 | 54 | 73 | 0
10 | I A | 200 | 43 | 78 | 53 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Т-2 110 | I A | 50 | 11 | 19 | 18 | 0
35 | I A | 40 | 21 | 26 | 41 | 0
10 | I A | 300 | 49 | 125.5 | 64 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6 | 0
Т-2 |  |  | 7 | 7 | 7 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 118 | 118 | 118 | 0
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 118 | 118 | 118 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-3 | I A | 120 | 25.5 | 42 | 41 | 0
| P МВт |  | 4.55 | 7.6 | 7.32 | 0
| Q МВАр |  | 2 | -0.65 | -3.24 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-4 | I A | 120 | 23.5 | 41 | 40 | 0
| P МВт |  | 4.2 | 7.3 | 7.14 | 0
| Q МВАр |  | 1.9 | -0.59 | -3.17 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I A | 120 | -21.3 | -40.2 | -35.8 | 0
| P МВт |  | -3.21 | -7.65 | -6.39 | 0
| Q МВАр |  | 1.17 | 3.91 | 2.02 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-1 | I A | 60 | 43.95 | 53.17 | 73.4 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-2 | I A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Рышевская-1 | I A | 40 | 20.2 | 26.38 | 40.4 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A | 40 | 19 | 28 | 15 |  | 0.31 | 0.46 | 0.25
Л-7 | I A | 30 | 6 | 15 | 11 |  | 0.1 | 0.25 | 0.18
Л-8 | I A | 30 | 6 | 8 | 8 |  | 0.1 | 0.13 | 0.13
Л-9 | I A | 30 | 13 | 21 | 18 |  | 0.21 | 0.34 | 0.29
Л-10 | I A | 30 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0
Всего: |  |  | 44 | 78 | 52 |  | 0.72 | 1.28 | 0.85
Т-2 10
Л-1 | I A | 40 | 11 | 25 | 16 |  | 0.18 | 0.41 | 0.26
Л-2 | I A | 40 | 3.8 | 5 | 7 |  | 0.06 | 0.08 | 0.11
Л-3 | I A | 40 | 2 | 5.5 | 7 |  | 0.03 | 0.09 | 0.11
Л-4 | I A | 30 | 26 | 78 | 29 |  | 0.43 | 1.28 | 0.47
Л-5 | I A | 30 | 5 | 12 | 6 |  | 0.08 | 0.2 | 0.1
Всего: |  |  | 47.8 | 125.5 | 65 |  | 0.78 | 2.06 | 1.05
Всего по ПС: |  |  | 91.8 | 203.5 | 117 |  | 1.5 | 3.34 | 1.9
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Мостищи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF!
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 400 | 140 | 140.98 | 222.6 | 24.16
| P МВт | 100 | 2.14 | 2.16 | 3.4 | 12.4
Т-2 10 | I A | 400 | 112 | 133.5 | 215.95 | 19.33
| P МВт | 100 | 1.71 | 2.04 | 3.3 | 9.91
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114
ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-1 | I A | 200 | -33.2 | -46.9 | -28.6 | -5.7
| P МВт | 100 | -5.7 | -8.1 | -4.9 | -33
| Q МВАр | 100 | 2.63 | 3.63 | 2.19
ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-3 | I A | 200 | -27.4 | -61.4 | -50 | -4.7
| P МВт | 100 | -4.7 | -10.6 | -8.6 | #REF!
| Q МВАр | 100 | 1.52 | 4.52 | 3.05
ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-3 | I A | 200 | 18.67 | 45.2 | 46.8 | 3.2
| P МВт | 100 | 3.2 | 7.8 | 8.1 | 18.5
| Q МВАр | 100 | 1.39 | 3.39 | 2.94
ВЛ 110 кВ Л.Юго-Западная-3 | I A | 200 | 64 | 87 | 71 | 11
| P МВт | 100 | 11 | 15 | 12.3 | 63.7
| Q МВАр | 100 | 4.38 | 6.38 | 5.91 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 40 | 7 | 9 | 10.11 |  | 0.11 | 0.14 | 0.15
Л-5 | I A | 80 | 10.5 | 23.5 | 19.5 |  | 0.16 | 0.36 | 0.3
Л-7 | I A | 50 | 13 | 33.88 | 32 |  | 0.2 | 0.52 | 0.49
Л-9 | I A | 40 | 5 | 2.24 | 2.57 |  | 0.08 | 0.03 | 0.04
Л-11 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 40 | 5 | 5.41 | 6.22 |  | 0.08 | 0.08 | 0.1
Л-17 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-21 | I A | 100 | 6.5 | 8.44 | 9.7 |  | 0.1 | 0.13 | 0.15
Л-45 | I A | 50 | 10 | 15.43 | 20 |  | 0.15 | 0.24 | 0.31
Л-46 | I A |  | 74 | 44.01 | 136.5 |  | 1.13 | 0.67 | 2.09
Л-47 | I A |  | 63.9 | 27.81 | 121 |  | 0.98 | 0.43 | 1.85
Всего: |  |  | 194.9 | 169.72 | 357.6 |  | 2.99 | 2.6 | 5.48
Т-2 10
Л-23 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-25 | I A | 80 | 12 | 24.03 | 21 |  | 0.18 | 0.37 | 0.32
Л-27 | I A | 80 | 6.5 | 13.93 | 9 |  | 0.1 | 0.21 | 0.14
Л-29 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-31 | I A | 50 | 6.5 | 14.5 | 9 |  | 0.1 | 0.22 | 0.14
Л-33 | I A | 40 | 7 | 9 | 6.5 |  | 0.11 | 0.14 | 0.1
Л-35 | I A | 40 | 6.5 | 8.95 | 8 |  | 0.1 | 0.14 | 0.12
Л-37 | I A | 40 | 10 | 17.61 | 14 |  | 0.15 | 0.27 | 0.21
Л-39 | I A | 40 | 1 | 1 | 1.08 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-40 | I A | 50 | 1.21 | 1.79 | 2.05 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-41 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-42 | I A | 40 | 6.5 | 14.07 | 10 |  | 0.1 | 0.22 | 0.15
Л-43 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-44 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 57.21 | 104.88 | 80.63 |  | 0.88 | 1.62 | 1.23
Всего по ПС: |  |  | 252.11 | 274.6 | 438.23 |  | 3.87 | 4.22 | 6.71
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Подберезье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 150 | 98 | 128 | 140
Т-2 10 | I A | 150 | 90.5 | 165 | 163
СВ-110 | I A | 120
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 6 | 6 | 6
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
ТН-1 110 | U кВ |  | 118 | 118 | 118
ТН-2 110 | U кВ |  | 118 | 118 | 118
ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2 | I A |  | 41.8 | 61.7 | 61.2
ВЛ 110 кВ Л.Чечулинская-2 | I A |  | -25 | -35.6 | -34.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A | 40 | 32 | 39 | 40 |  | 0.51 | 0.62 | 0.64
Л-5 | I A | 50 | 16.6 | 18 | 21 |  | 0.26 | 0.29 | 0.33
Л-8 | I A | 50 | 6 | 8 | 12 |  | 0.1 | 0.13 | 0.19
Л-9 | I A | 50 | 3.5 | 8 | 13 |  | 0.06 | 0.13 | 0.21
Л-11 | I A | 80 | 14.2 | 18 | 20 |  | 0.23 | 0.29 | 0.32
Л-13 | I A | 30 | 22 | 29 | 40 |  | 0.35 | 0.46 | 0.64
Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 94.3 | 120 | 146 |  | 1.51 | 1.92 | 2.33
Т-2 10
Л-1 | I A | 20 | 12 | 15.6 | 20 |  | 0.19 | 0.24 | 0.31
Л-2 | I A | 30 | 19 | 8.3 | 36 |  | 0.3 | 0.13 | 0.57
Л-4 | I A | 80 | 11 | 12 | 16 |  | 0.17 | 0.19 | 0.25
Л-6 | I A | 50 | 9 | 68 | 32 |  | 0.14 | 1.06 | 0.5
Л-7 | I A | 80 | 3.5 | 6.1 | 12 |  | 0.06 | 0.1 | 0.19
Л-10 | I A | 80 | 18 | 30 | 24 |  | 0.29 | 0.47 | 0.38
Л-12 | I A | 80 | 9 | 10 | 7 |  | 0.14 | 0.16 | 0.11
Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-16 | I A | 80 | 12.7 | 23 | 10 |  | 0.2 | 0.36 | 0.16
Всего: |  |  | 94.2 | 173 | 157 |  | 1.49 | 2.71 | 2.47
Всего по ПС: |  |  | 188.5 | 293 | 303 |  | 3 | 4.63 | 4.8
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Насосная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 6 | I A | 300 | 146.62 | 181.69 | 121
Т-2 6 | I A | 0.3 | 128.11 | 167 | 109
Т-3 6 | I A | 0.2 | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 5.59 | 7 | 6.29
Т-3 |  |  | 0 | 8 | 0
Напряжение 110кВ |  |  | 113 | 113 | 112
ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
ТН-3 6 | U кВ | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-22 | I A | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 80 | 40.26 | 65.42 | 40 |  | 0.38 | 0.62 | 0.38
Л-4 | I A | 120 | 8.56 | 13.9 | 5 |  | 0.08 | 0.13 | 0.05
Л-8 | I A | 100 | 11.41 | 18.53 | 12 |  | 0.11 | 0.18 | 0.11
Л-1 | I A | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-19 | I A | 0.2 | 81.6 | 67.91 | 45 |  | 0.78 | 0.65 | 0.43
Л-20 | I A | 120 | 18.3 | 15.92 | 15 |  | 0.17 | 0.15 | 0.14
Всего: |  |  | 160.13 | 181.68 | 117 |  | 1.52 | 1.73 | 1.11
Т-3 (Т-2)
Л-11 | I A | 0.1 | 18.57 | 30.18 | 15 |  | 0.18 | 0.29 | 0.14
Л-2 | I A | 0.2 | 42.17 | 68.51 | 45 |  | 0.4 | 0.65 | 0.43
Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 100 | 19.16 | 31.13 | 20 |  | 0.18 | 0.3 | 0.19
Л-15 | I A | 100 | 8.7 | 14.14 | 9 |  | 0.08 | 0.13 | 0.09
Л-21 | I A | 100 | 26 | 23.05 | 24 |  | 0.25 | 0.22 | 0.23
Всего: |  |  | 114.6 | 167.01 | 113 |  | 1.09 | 1.59 | 1.08
Всего по ПС: |  |  | 274.73 | 348.69 | 230 |  | 2.61 | 3.32 | 2.19
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Районная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | 0.96
Q
Т-1 110 | I A | 200 | 36.38 | 75.2 | 46.98
1В-6кВ | I A | 600 | 361.5 | 759.9 | 473.4 | 3.45
| P МВт | 1 | 3.4 | 6.7 | 4.4 | 356.52
2В-6кВ | I A | 600 | 300.6 | 654.8 | 393.7 | 2.87
| P МВт | 1 | 2.9 | 6.1 | 3.8 | 304.09
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A | 200 | 30.56 | 53.8 | 35.49
1В-6кВ | I A | 0 | 299 | 539 | 339.33 | 2.9
| P МВт | 1 | 2.9 | 4.8 | 3.4 | 304.1
2В-6кВ | I A | 600 | 262.7 | 473 | 323.4 | 2.5
| P МВт | 1 | 2.5 | 4.3 | 3 | 262.1
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-3 110 | I A | 200 | 65.96 | 119 | 82.89
2В,3В-6кВ | I A | 400 | 597.5 | 1138.1 | 765.4 | 5.7
| P МВт | 1 | 5.7 | 9.9 | 7.2 | 597.7
4В,5В-6кВ | I A | 400 | 617.9 | 1062.9 | 774.6 | 5.9
| P МВт | 1 | 5.9 | 9.3 | 7.3 | 618.7
БАЛАНС Т-3 | А |  | 0 | 0 | 0
СВ-1 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-2 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-3 6 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Городская-1 | I A | 200 | 78 | 140 | 101.7 | 13.7
| P МВт | 20 | 13.71 | 24.2 | 19.48 | 78
| Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Городская-2 | I A | 200 | 79 | 140 | 104.2 | 13.9
| P МВт | 20 | 13.89 | 24.22 | 19.69 | 79
| Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-1 | I A | 200 | 24.25 | 27.75 | 19.6 | 4.3
| P МВт | 20 | 4.26 | 4.8 | 3.43 | 24.2
| Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-1 | I A | 200 | -13.2 | -20 | -16.68 | -3.4571
| P МВт | 20 | -2.32 | -3.46 | -2.8 | -13.2
ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-2 | I A | 200 | -54 | -87 | -85.5 | -15.0489
| P МВт | 20 | -8.76 | -15.04 | -14.93 | -49.8
ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-2 | I A | 200 | 18.48 | 46 | 41.6 | 7.9569
| P МВт | 20 | 3.48 | 7.96 | 7.28 | 19.8
| Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
Т-2 |  |  | 11 | 11 | 11 | 0
Т-3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
ТН 1ш 110 | U кВ | 25 | 116.08 | 114.19 | 115.38 | 0
ТН 2ш 110 | U кВ | 25 | 116.16 | 114.27 | 115.46 | 0
ТН 1с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0
ТН 1с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0
ТН 3с | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0
ТН 4с | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0
ТН 2с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0
ТН 2с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | Мощность Р,МВт
1В Т-1 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A | 120 | 19 | 22 | 2.65 |  | 0.18 | 0.2 | 0.02
Л-6 | I A | 100 | 62 | 92.71 | 58.95 |  | 0.59 | 0.86 | 0.55
Л-7 | I A | 100 | 64 | 117.98 | 81.13 |  | 0.61 | 1.09 | 0.76
Л-9 | I A | 200 | 30.76 | 47.34 | 29.8 |  | 0.29 | 0.44 | 0.28
Л-10 | I A | 120 | 20 | 24.5 | 12.32 |  | 0.19 | 0.23 | 0.12
Л-11 | I A | 100 | 54.99 | 110.43 | 75.95 |  | 0.52 | 1.02 | 0.71
Л-12 | I A | 100 | 66.28 | 131.94 | 90.74 |  | 0.63 | 1.22 | 0.85
Л-17 | I A | 100 | 47.36 | 89 | 51.55 |  | 0.45 | 0.82 | 0.48
Л-18 | I A | 100 | 44.78 | 98 | 61.27 |  | 0.43 | 0.9 | 0.58
Л-19 | I A | 100 | 13.45 | 16 | 4.52 |  | 0.13 | 0.15 | 0.04
Л-22 | I A | 100 | 3.46 | 10 | 4.53 |  | 0.03 | 0.09 | 0.04
Л-20 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 361.5 | 759.9 | 473.4 |  | 4.05 | 7.02 | 4.43
2В Т-1
Л-54 | I A | 100 | 11.19 | 19 | 1.56 |  | 0.11 | 0.18 | 0.01
Л-55 | I A | 100 | 11 | 35 | 1.95 |  | 0.11 | 0.33 | 0.02
Л-56 | I A | 100 | 27.72 | 49.8 | 24.52 |  | 0.27 | 0.47 | 0.23
Л-57 | I A | 100 | 61.11 | 118.28 | 81.34 |  | 0.59 | 1.13 | 0.78
Л-58 | I A | 100 | 55.48 | 109.6 | 64.8 |  | 0.54 | 1.05 | 0.62
Л-59 | I A | 100 | 66.88 | 125.6 | 83.67 |  | 0.65 | 1.2 | 0.8
Л-61 | I A | 100 | 101.71 | 197.51 | 135.83 |  | 0.99 | 1.88 | 1.3
Л-62 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 300.6 | 654.8 | 393.7 |  | 3.26 | 6.24 | 3.76
1В Т-2 | А
Л-1 | I A | 120 | 56 | 117 | 65 |  | 0.53 | 1.1 | 0.61
Л-3 | I A | 120 | 11 | 27 | 9.2 |  | 0.1 | 0.25 | 0.09
Л-4 | I A | 120 | 34 | 91 | 48 |  | 0.32 | 0.85 | 0.45
Л-5 | I A | 200 | 11 | 39 | 29 |  | 0.1 | 0.37 | 0.27
Л-8 | I A | 100 | 10 | 27 | 15 |  | 0.1 | 0.25 | 0.14
Л-13 | I A | 100 | 11 | 32 | 23 |  | 0.1 | 0.3 | 0.22
Л-14 | I A | 100 | 23 | 81 | 66 |  | 0.22 | 0.76 | 0.62
Л-15 | I A | 100 | 45 | 92 | 62 |  | 0.43 | 0.86 | 0.58
Л-16 | I A | 100 | 11 | 33 | 22.13 |  | 0.1 | 0.31 | 0.21
Всего: |  |  | 299 | 539 | 339.33 |  | 2 | 5.05 | 3.19
2В Т-2
Л-63 | I A | 100 | 46 | 49 | 27.75 |  | 0.45 | 0.46 | 0.26
Л-64 | I A | 200 | 26 | 18 | 1.59 |  | 0.25 | 0.17 | 0.01
Л-65 | I A | 100 | 112 | 122 | 87.89 |  | 1.09 | 1.15 | 0.82
Л-66 | I A | 100 | 30.6 | 45 | 36.49 |  | 0.3 | 0.42 | 0.34
Л-67 | I A | 100 | 30.2 | 27 | 12.26 |  | 0.29 | 0.25 | 0.12
Л-68 | I A | 100 | 25 | 12 | 0.37 |  | 0.24 | 0.11 | 0
Л-69 | I A | 100 | 94 | 121 | 94.37 |  | 0.91 | 1.14 | 0.89
Л-70 | I A | 120 | 48.3 | 79 | 62.65 |  | 0.47 | 0.74 | 0.59
Всего: |  |  | 262.7 | 473 | 323.4 |  | 4 | 4.44 | 3.03
2,3В Т-3
Л-24 | I A | 100 | 77.07 | 127.72 | 101.29 |  | 0.73 | 1.18 | 0.95
Л-26 | I A | 100 | 29.7 | 61 | 35.48 |  | 0.28 | 0.56 | 0.33
Л-28 | I A | 100 | 41.91 | 75 | 51.13 |  | 0.4 | 0.69 | 0.48
Л-30 | I A | 100 | 5.51 | 22 | 4.5 |  | 0.05 | 0.2 | 0.04
Л-32 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-34 | I A | 50 | 45.47 | 43.29 | 38 |  | 0.43 | 0.4 | 0.36
Л-36 | I A | 100 | 41 | 65 | 53 |  | 0.39 | 0.6 | 0.5
Л-38 | I A | 100 | 102.92 | 169.48 | 134.41 |  | 0.98 | 1.56 | 1.26
Л-40 | I A | 80 | 53.79 | 92 | 65.06 |  | 0.51 | 0.85 | 0.61
Л-42 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-44 | I A | 100 | 35 | 52 | 30.06 |  | 0.33 | 0.48 | 0.28
Л-46 | I A | 100 | 107.48 | 191 | 135.12 |  | 1.02 | 1.76 | 1.27
Л-48 | I A | 100 | 11.62 | 46 | 12.33 |  | 0.11 | 0.42 | 0.12
Л-50 | I A | 100 | 91.86 | 151.61 | 120.23 |  | 0.88 | 1.4 | 1.13
Л-52 | I A | 100 | 13 | 42 | 3.54 |  | 0.12 | 0.39 | 0.03
Всего: |  |  | 597.5 | 1138.1 | 765.4 |  | 6.23 | 10.49 | 7.36
4,5В Т-3
Л-23 | I A | 100 | 58.83 | 86 | 69 | 0 | 0.56 | 0.81 | 0.65
Л-25 | I A | 50 | 56.51 | 102 | 82 | 0 | 0.54 | 0.96 | 0.77
Л-27 | I A | 100 | 64.69 | 104 | 78 | 0 | 0.62 | 0.98 | 0.73
Л-29 | I A | 100 | 59.26 | 95 | 73 | 0 | 0.57 | 0.89 | 0.69
Л-31 | I A | 100 | 24 | 31 | 15 | 0 | 0.23 | 0.29 | 0.14
Л-33 | I A | 100 | 25.78 | 42 | 34 | 0 | 0.25 | 0.39 | 0.32
Л-35 | I A | 100 | 49.82 | 76.78 | 56.13 | 0 | 0.48 | 0.72 | 0.53
Л-37 | I A | 100 | 41.47 | 87 | 65 | 0 | 0.4 | 0.82 | 0.61
Л-41 | I A | 100 | 17.08 | 34 | 12.92 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.12
Л-43 | I A | 100 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0.29 | 0.16
Л-45 | I A | 200 | 97.95 | 161 | 115.23 | 0 | 0.93 | 1.51 | 1.08
Л-47 | I A | 100 | 10 | 25 | 10.63 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.1
Л-49 | I A | 100 | 60.2 | 102 | 78.4 | 0 | 0.57 | 0.96 | 0.74
Л-39 | I A | 120 | 52.32 | 86.13 | 68.31 | 0 | 0.5 | 0.81 | 0.64
Всего: |  |  | 617.9 | 1062.9 | 774.6 | 0 | 5.91 | 9.98 | 7.28
Всего по ПС: |  |  | 2439.2 | 4627.7 | 3069.8 |  | 25.45 | 43.22 | 29.05
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Оскуй
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 15 | 25.37 | 25.35 | 34 | 0
положение анцапф
Т-1
ТН 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ТН 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Будогощская-1 | I A | 20 | 5.12 | 4.04 | 5.34 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Грузинская-1 | I A | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 4 | 2.47 | 3.02 | 3.51 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | I A | 8 | 18.9 | 17.88 | 25.6 | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.4
Л-3 | I A | 8 | 4 | 4.45 | 4.89 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 25.37 | 25.35 | 34 |  | 0.39 | 0.4 | 0.53
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ракомо
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 30 | 30.56 | 57.81 | 31 | 0
Т-2 10 | I A | 30 | 7.02 | 16.58 | 13 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 18 | 18 | 18 | 0
Т-2 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
Напряжение 10кВ
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 15 | 11 | 20.68 | 12 | 0 | 0.18 | 0.33 | 0.19
Л-2 | I A | 20 | 18.8 | 39.8 | 19 | 0 | 0.3 | 0.64 | 0.31
Всего: |  |  | 29.8 | 60.48 | 31 | 0 | 0.48 | 0.97 | 0.5
Т-2 10
Л-3 | I A | 30 | 7.01 | 10.91 | 9 | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.14
Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 20 | 0.77 | 3 | 4 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06
Л-6 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 7.78 | 13.91 | 13 |  | 0.12 | 0.23 | 0.2
Всего по ПС: |  |  | 37.58 | 74.39 | 44 |  | 0.6 | 1.2 | 0.7
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Рогавка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 110 | I A | 60 | 12 | 13.2 | 16.1
35 | I A | 120 | 26.2 | 26 | 32
6 | I A | 200 | 67 | 90 | 108
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1,2 6 | U кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН 35 | U кВ |  | 37 | 37 | 37
ТН 110 | U кВ |  | 115 | 115 | 115
ВЛ 110 кВ Л.Милодежская-1 | I A |  | -5 | -16 | -5
ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-2 | I A |  | -17.5 | -35.2 | -44 | -3
| P МВт |  | -3 | -6.1 | -7.7 | -17.23
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-3 | I A |  | 34.2 | 64 | 65 | 6
| P МВт |  | 5.8 | 10.8 | 11.3 | 33.32
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Тесовская-6 | I A | 30 | 12 | 9 | 12
ВЛ 35 кВ Л.Тесовская-5 | I A | 60 | 14 | 17 | 20 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.2
Л-2 | I A | 50 | 12 | 21 | 25 | 0 | 0.11 | 0.2 | 0.23
Л-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 40 | 27 | 41 | 48 | 0 | 0.25 | 0.38 | 0.45
Л-8 | I A | 40 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.13
Всего по ПС: |  |  | 67 | 90 | 108 |  | 0.62 | 0.84 | 1.01
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Вишерская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A |  | 10.4 | 9.2 | 11.3
10 | I A | 30 | 118.2 | 104.91 | 128.78 | 1.83
| P МВт | 2 | 1.83 | 1.62 | 1.99 | 118.52
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A |  | 11.7 | 10.9 | 14.2
10 | I A | 30 | 133 | 123.75 | 161 | 2.05
| P МВт | 2 | 2.05 | 1.91 | 2.49 | 132.77
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
МШВ-110 | I A |  | 0 | 0 | 0
СВ-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-10 | I A |  | 15.2 | 44.2 | 44.8 | 2.67
| P МВт | 20 | 2.67 | 7.76 | 7.87 | 15.21
| Q МВАр |  | -3.19 | -4.11 | -4.97
ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-7 | I A |  | 35.85 | 72.15 | 76.63 | 6.3
| P МВт |  | 6.3 | 12.67 | 13.46 | 35.88
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Вишерская-1 | I A | 20 | -12.47 | -45.62 | -44.93 | -2.19
| P МВт | 20 | -2.19 | -8.01 | -7.89 | -12.47
| Q МВАр | 20 | 4.45 | 5.42 | 6.22
ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-4 | I A | 120 | -16.94 | -50.63 | -50.71 | -2.97
| P МВт | 20 | -2.97 | -8.89 | -8.9 | -16.91
| Q МВАр | 20 | 3.97 | 4.99 | 5.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-2 | I A | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A | 40 | 20.4 | 9.99 | 20.36 |  | 0.31 | 0.15 | 0.31
Л-4 (Митекс) |  |  | 4.2 | 5 | 5.18 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-8 | I A | 50 | 33 | 24.98 | 35.9 |  | 0.51 | 0.39 | 0.55
Л-10(Хаслахерлес) | I A | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A | 50 | 45.6 | 39.96 | 49.5 |  | 0.7 | 0.62 | 0.76
Л-19 | I A | 50 | 31 | 24.98 | 30.9 |  | 0.48 | 0.39 | 0.48
Л-21 | I A | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 88.2 | 104.91 | 108.78 |  | 2.06 | 1.63 | 2.18
Т-2 10
Л-1 | I A | 40 | 16.4 | 4.95 | 17.18 |  | 0.25 | 0.08 | 0.27
Л-6 | I A | 40 | 16.4 | 4.95 | 17.18 |  | 0.25 | 0.08 | 0.27
Л-9(Хаслахерлес) | I A | 60 | 95 | 99 | 116 |  | 1.47 | 1.53 | 1.79
Л-15 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A | 120 | 16.4 | 4.95 | 12.18 |  | 0.25 | 0.08 | 0.19
Л-20 | I A | 40 | 18.4 | 9.9 | 18.36 |  | 0.28 | 0.15 | 0.28
Л-23 | I A | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 162.6 | 123.75 | 180.9 |  | 2.5 | 1.92 | 2.8
Всего по ПС: |  |  | 250.8 | 228.66 | 289.68 |  | 4.56 | 3.55 | 4.98
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП-110 Азот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 116 | 116 | 116 | 110
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 116 | 116 | 116
ВЛ 110 кВ Л.Химическая-1 | I A | 200 | 105 | 94.4 | 90.2 | 18.44
| P МВт | 100 | 18.6 | 16.58 | 15.5 | 105.9
| Q МВАр | 100 | 31.54 | 31.94 | 32.87
ВЛ 110 кВ Л.Химическая-2 | I A | 200 | 258.26 | 234.97 | 240.73 | 45.35
| P МВт | 100 | 45.01 | 41.1 | 42.32 | 256.3
| Q МВАр | 100 | 12.23 | 11.54 | 13.14
КЛ 110 кВ Л.Кабельная-1 | I A | 200 | -64.1 | -56.9 | -52.3 | -11.26
| P МВт | 100 | -11.31 | -9.82 | -9.59 | -64.4
| Q МВАр | 100 | -8.51 | -8.01 | -8.4
КЛ 110 кВ Л.Кабельная-2 | I A | 200 | -139 | -134.1 | -130.2 | -24.41
| P МВт | 100 | -24.34 | -23.78 | -23.85 | -138.6
| Q МВАр | 100 | -14.16 | -13.57 | -13.79
ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-4 | I A | 200 | 35.6 | 64.4 | 62 | 6.25
| P МВт | 100 | 6.25 | 11.14 | 10.74 | 35.6
| Q МВАр | 100 | 0.56 | -0.31 | -0.71
ШМ Т-1 | I A | 200 | -83.4 | -90.1 | -97.23 | -14.64
| P МВт | 100 | -14.73 | -15.82 | -15.45 | -83.9
| Q МВАр | 100 | -10.86 | -11.42 | -11.6
ШМ Т-2 | I A | 200 | -112.36 | -112.67 | -113.2 | -19.73
| P МВт | 100 | -19.82 | -19.81 | -20.09 | -112.9
| Q МВАр | 100 | -10.54 | -9.98 | -11.17
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Энергомаш
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | -2
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 1В-10кВ | I A | 0.3 | 118 | 134.7 | 156.7 | 20.9
| P МВт | 1 | 1.95 | 2.08 | 2.47 | 11
2В-10кВ | I A | 0.3 | 61 | 72.52 | 41.62 | 0.94
| P МВт | 1 | 0.95 | 1.14 | 0.66 | 61.5
Т-2 1В-10кВ | I A | 300 | 140 | 174.7 | 173.2 | 2.18
| P МВт | 2 | 2.24 | 2.72 | 2.73 | 143.7
2В-10кВ | I A | 300 | 72 | 79.3 | 40.74 | 1.12
| P МВт | 1 | 1.12 | 1.25 | 0.64 | 71.8
положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 8
Т-2 |  |  | 9 | 9 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4
ТН-3 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.3 | 10.4
ТН-4 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 116
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 116
ВЛ 110 кВ Л.Чудовская-5 | I A |  | 75.2 | 126.5 | 104 | 13.32
| P МВт |  | 14 | 22 | 18 | 79
| Q МВАр |  | 2 | 2 | 2
ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-7 | I A |  | -40.8 | -85.9 | -67 | -7.23
| P МВт |  | -10 | -15 | -12 | -56.5
| Q МВАр |  | 3 | 2 | 3
СВ-110кВ | I A |  | 53.52 | 86.52 | 82.44
Т-1 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
1В-10кВ | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 40 | 1.8 | 1.84 | 2.72 |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-2 | I A | 20 | 1.3 | 1.62 | 1.84 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I A | 40 | 114.5 | 119.72 | 113.4 |  | 1.79 | 1.85 | 1.79
Л-7 | I A | 40 | 2.52 | 2.56 | 1.76 |  | 0.04 | 0.04 | 0.03
Л-13 | I A | 40 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0.01
Л-15 | I A | 40 | 0.28 | 0.24 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0.01
Л-17 | I A | 40 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0
Л-19 | I A | 40 | 1.08 | 3.12 | 1.16 |  | 0.02 | 0.05 | 0.02
Л-21 | I A | 40 | 1.48 | 4.48 | 1.24 |  | 0.02 | 0.07 | 0.02
Л-23 | I A | 200 | 0.48 | 0.68 | 0.76 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2В-10кВ
Л-16 | I A | 40 | 53.2 | 55.4 | 52.9 |  | 0.83 | 0.86 | 0.83
Л-22 | I A | 40 | 7.84 | 17.12 | 13.72 |  | 0.12 | 0.26 | 0.22
Всего: |  |  | 184.92 | 207.18 | 190.34 |  | 2.88 | 3.2 | 3.01
Т-2 10
1В-10кВ
Л-31 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-33 | I A |  | 1.12 | 19.44 | 1.24 |  | 0.02 | 0.3 | 0.02
Л-35 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-37 | I A |  | 8.76 | 33.8 | 0.92 |  | 0.14 | 0.53 | 0.01
Л-39 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-47 | I A |  | 6.52 | 3.64 | 4.16 |  | 0.1 | 0.06 | 0.07
Л-49 | I A |  | 3.52 | 5.16 | 3.56 |  | 0.05 | 0.08 | 0.06
Л-53 | I A |  | 4.92 | 8.12 | 9.92 |  | 0.08 | 0.13 | 0.16
Л-54 | I A |  | 108 | 102.52 | 121.12 |  | 1.67 | 1.6 | 1.91
Л-56 | I A |  | 2.3 | 2.04 | 2.26 |  | 0.04 | 0.03 | 0.04
2В-10кВ | [7 empty] | 0
Л-36 | I A |  | 0.8 | 0.64 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-38 | I A |  | 70.16 | 78.66 | 77.94 |  | 1.08 | 1.23 | 1.23
Всего: |  |  | 206.1 | 254.02 | 221.92 |  | 3.19 | 3.97 | 3.51
Всего по ПС: |  |  | 391.02 | 461.2 | 412.26 |  | 6.07 | 7.17 | 6.52
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Сольцы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 160 | 51.1 | 87 | 63.4
Т-1 35 | I A | 50 | 11 | 21 | 16
Т-2 10 | I A | 0.2 | 68 | 116 | 100
Т-2 35 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
Т-2 |  |  | 6 | 6 | 6
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.37 | 10.29 | 10.33
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.42 | 10.25 | 10.31
ТН 35 | U кВ | 20 | 35 | 35 | 35
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 117
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 114 | 114
ВЛ 35 кВ Л.Солецкая-1 | I A | 30 | 11 | 21 | 16
СВ-110кВ | I A | 60
| P МВт | 50 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 40 | 20.9 | 38.6 | 32.3 |  | 0.33 | 0.6 | 0.51
Л-2 | I A | 20 | 11.2 | 16 | 16.8 |  | 0.18 | 0.25 | 0.26
Л-3 | I A | 20 | 9.5 | 16.6 | 12.4 |  | 0.15 | 0.26 | 0.19
Л-4 | I A | 20 | 1.8 | 4.26 | 2.24 |  | 0.03 | 0.07 | 0.04
Л-5 | I A | 20 | 3 | 4.86 | 3.43 |  | 0.05 | 0.08 | 0.05
Л-6 | I A | 40 | 2.52 | 5.3 | 2.64 |  | 0.04 | 0.08 | 0.04
Л-7 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 30 | 2.6 | 2.5 | 1.41 |  | 0.04 | 0.04 | 0.02
Л-9 | I A | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 51.5 | 88.1 | 71.2 |  | 0.82 | 1.38 | 1.11
Т-2 10
Л-10 | I A | 30 | 19.6 | 39.08 | 33.52 |  | 0.31 | 0.61 | 0.52
Л-11 | I A | 40 | 13.36 | 20.8 | 13.2 |  | 0.21 | 0.32 | 0.21
Л-12 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 30 | 6.66 | 17.76 | 14.34 |  | 0.11 | 0.28 | 0.22
Л-14 | I A | 40 | 2.01 | 3.91 | 2.82 |  | 0.03 | 0.06 | 0.04
Л-15 | I A | 25 | 14.16 | 18.15 | 15.6 |  | 0.22 | 0.28 | 0.24
Л-16 | I A | 20 | 7.94 | 9.38 | 9.02 |  | 0.13 | 0.15 | 0.14
Л-17 | I A | 20 | 3.86 | 5.86 | 3.74 |  | 0.06 | 0.09 | 0.06
Всего: |  |  | 67.6 | 114.9 | 92.2 |  | 1.07 | 1.79 | 1.43
Всего по ПС: |  |  | 119.1 | 203 | 163.4 |  | 1.89 | 3.17 | 2.54
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Светлицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 3 | 12 | 15.5
Т-2 10 | I A | 60 | 10 | 14.1 | 17.1
положение анцапф
Т-1 |  |  | 19 | 19 | 19
Т-2 |  |  | 19 | 19 | 19
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.37 | 10.25 | 10.23
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.18 | 10.16
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 118.32 | 117.05 | 116.67
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 118.1 | 116.85 | 116.47
СВ-110кВ | I A |  | 2.1 | 2.85 | 2.5
| P МВт |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A | 10 | 2 | 8.2 | 9.3 |  | 0.03 | 0.13 | 0.14
Всего: |  |  | 2 | 8.2 | 9.3 |  | 0.03 | 0.13 | 0.14
Т-2 10
Л-1 | I A | 20 | 3 | 8 | 8.3 |  | 0.05 | 0.12 | 0.13
Л-2 | I A | 10 | 2 | 3.5 | 7.3 |  | 0.03 | 0.05 | 0.11
Л-3 | I A | 10 | 6 | 6.7 | 7.6 |  | 0.09 | 0.1 | 0.12
Л-4 | I A | 10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 11 | 18.2 | 23.2 |  | 0.17 | 0.27 | 0.36
Всего по ПС: |  |  | 13 | 26.4 | 32.5 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Шелонь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 120 | 17.4 | 50.4 | 46 | 0.3
| P МВт | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 103.6
| Q МВАр | 30 | 0 | 0 | 0
СВ-110кВ | I A |  | 12 | 12 | 12
СВ-10кВ | I A | 120 | 6.2 | 6.2 | 6.2
положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 117 | 117
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 30 | 4.4 | 20.5 | 27.5 |  | 0.07 | 0.32 | 0.42
Л-2 | I A | 40 | 4.3 | 13.44 | 18.06 |  | 0.07 | 0.21 | 0.28
Л-3 | I A | 40 | 4.2 | 8.88 | 13.02 |  | 0.06 | 0.14 | 0.2
Л-4 | I A | 30 | 1.02 | 3.63 | 4.63 |  | 0.02 | 0.06 | 0.07
Л-5 | I A | 40 | 0.08 | 0.56 | 1.2 |  | 0 | 0.01 | 0.02
Л-6 | I A | 30 | 3.4 | 3.42 | 3.5 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 17.4 | 50.4 | 67.9 |  | 0.27 | 0.79 | 1.04
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | -21.9
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Чечулино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
В-10 Т-1 10 | I A | 0.1 | 6.98 | 9.65 | 7.11
В-10 Т-2 10 | I A | 0.1 | 33 | 44 | 36
положение анцапф
Т-1 |  |  | 5 | 5 | 5
Т-2 |  |  | 5 | 5 | 5
СВ-10кВ | I A | 0.1 | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 9.98 | 9.88 | 9.94 | 10.3
ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.07 | 9.94 | 10.02 | 10.1
ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115.92 | 114.72 | 115.45
ТН-2 110 | U кВ | 25 | 108.28 | 106.83 | 107.95 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A | 20 | 3 | 8 | 5 |  | 0.05 | 0.12 | 0.08
Л-6 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 20 | 7 | 10 | 7 |  | 0.11 | 0.15 | 0.11
Всего: |  |  | 6.98 | 9.65 | 7.11 |  | 0.16 | 0.27 | 0.19
Т-2 10
Л-1 | I A | 30 | 7 | 9 | 10 |  | 0.11 | 0.14 | 0.15
Л-5 | I A | 0.04 | 26 | 35 | 26 |  | 0.4 | 0.53 | 0.39
Л-7 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 33 | 44 | 36 |  | 0.51 | 0.67 | 0.54
Всего по ПС: |  |  | 39.98 | 53.65 | 43.11 |  | 0.67 | 0.94 | 0.73
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Спасская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 0.04 | 56.01 | 66.13 | 61.4
положение анцапф
Т-1 |  |  | 6 | 6 | 6
ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3
ТН 110 | U кВ | 2.5 | 115 | 115 | 116
СВ-110кВ | I A | 120 | 40 | 60 | 70
СВ-10кВ | I A | 0.04 | 40.56 | 49.6 | 45.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 30 | 16.65 | 22.17 | 21.3 |  | 0.26 | 0.35 | 0.33
Л-2 | I A | 20 | 18.34 | 20.52 | 17.06 |  | 0.28 | 0.32 | 0.27
Л-3 | I A | 20 | 5.06 | 6.16 | 6.24 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
Л-4 | I A | 20 | 1.44 | 1.44 | 1.7 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-5 | I A | 20 | 14.52 | 15.84 | 15.1 |  | 0.22 | 0.25 | 0.24
Всего по ПС: |  |  | 56.01 | 66.13 | 61.4 |  | 0.86 | 1.04 | 0.97
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лесная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А |  | 19.1 | 22.2 | 19
Т-2 10 | I А |  | 24.9 | 28.4 | 25.6
СВ-10 | I А |  | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 14 | 14 | 14
ТН-110 110 | U кВ |  | 111 | 111 | 111
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A | 20 | 7 | 8.9 | 8 |  | 0.11 | 0.14 | 0.13
Л-3 | I A | 10 | 11.5 | 13.3 | 11 |  | 0.18 | 0.21 | 0.17
Л-9 | I A | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 18.5 | 22.2 | 19 |  | 0.29 | 0.35 | 0.3
Т-2 10
Л-4 | I A | 20 | 13.5 | 14.1 | 14 |  | 0.21 | 0.22 | 0.22
Л-5 | I A | 20 | 6 | 7 | 6 |  | 0.1 | 0.11 | 0.1
Л-6 | I A | 40 | 1 | 1.9 | 1 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-7 | I A | 50 | 5 | 5.4 | 4.6 |  | 0.08 | 0.09 | 0.07
Л-8 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 25.5 | 28.4 | 25.6 |  | 0.41 | 0.45 | 0.41
Всего по ПС: |  |  | 44 | 50.6 | 44.6 |  | 0.7 | 0.8 | 0.71
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Уторгош
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А | 40 | 13 | 12 | 12
Т-2 10 | I А | 40 | 12 | 11 | 9
ТН-1 10 | U кВ | 4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ | 3 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-1 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ТН-2 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-2 | I A | 20 | 5.09 | 1.58 | 0.96
ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Передольская-2 | I A | 20 | 2 | 4.95 | 5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 10 | 2 | 3 | 3 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-2 | I A | 10 | 3 | 3 | 3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-3 | I A | 20 | 5 | 5 | 3 |  | 0.08 | 0.08 | 0.05
Л-4 | I A | 20 | 3 | 1 | 3 |  | 0.05 | 0.02 | 0.05
Всего: |  |  | 13 | 12 | 12 |  | 0.21 | 0.2 | 0.2
Т-2 10
Л-5 | I A | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A | 20 | 2 | 3 | 3 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05
Л-7 | I A | 20 | 2 | 3 | 2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-8 | I A | 15 | 2 | 3 | 2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-9 | I A | 10 | 5 | 1 | 1 |  | 0.08 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 12 | 11 | 9 |  | 0.19 | 0.19 | 0.15
Всего по ПС: |  |  | 25 | 23 | 21 |  | 0.4 | 0.39 | 0.35
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Савино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I А | 40 | 93.5 | 55 | 49
Т-2 10 | I А | 40 | 110 | 62 | 65
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 112 | 112 | 112
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 30 | 23 | 15 | 12 |  | 0.36 | 0.24 | 0.19
Л-2 | I A | 40 | 18 | 9 | 9 |  | 0.28 | 0.14 | 0.14
Л-3 | I A | 20 | 17 | 8 | 9 |  | 0.27 | 0.13 | 0.14
Л-4 | I A | 15 | 37 | 23 | 21 |  | 0.58 | 0.36 | 0.33
Всего: |  |  | 95 | 55 | 51 |  | 1.49 | 0.87 | 0.8
Т-2 10
Л-5 | I A | 10 | 31 | 19 | 22 |  | 0.49 | 0.3 | 0.35
Л-6 | I A | 20 | 50 | 32 | 31 |  | 0.79 | 0.5 | 0.49
Л-7 | I A | 40 | 27.5 | 11 | 10 |  | 0.43 | 0.17 | 0.16
Всего: |  |  | 108.5 | 62 | 63 |  | 1.71 | 0.97 | 1
Всего по ПС: |  |  | 203.5 | 117 | 114 |  | 3.2 | 1.84 | 1.8
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Шимск
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | -0.31
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 110 | I A | 60 | 0 | 0 | 0
35 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P МВт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | I A | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| P МВт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110 | I A | 60 | 24 | 34 | 36
35 | I A | 100 | 18 | 21.8 | 22 | 1.04
| P МВт | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 17.38
10 | I A | 400 | 218.3 | 311.9 | 332 | 3.44
| P МВт | 2 | 3.4 | 4.9 | 5.3 | 215.97
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 1 | 1 | 1
Т-2 |  |  | 5 | 5 | 5
ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-1,2 35 | U кВ | 2.5 | 38 | 37.5 | 37
ТН-1,2 110 | U кВ | 8 | 121 | 121 | 120
СВ-110кВ | I A | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.37
СВ-35кВ | I A | 100 | 0.26 | 0.26 | 0.26
СВ-10кВ | I A | 300 | 25 | 36 | 33
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-1 | I A | 100 | 28.3 | -3.8 | -8.2 | 5.18
| P МВт | 20 | 5 | -0.7 | -1.49 | 27.3
| Q МВАр | 20 | 3.66 | 5.04 | 7.43
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A | 80 | 24.5 | -9.06 | -11.51 | 4.49
| P МВт | 20 | 4.4 | -1.66 | -2.09 | 24.02
| Q МВАр | 20 | 1.88 | 3.35 | 5.49
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-3 | I A | 80 | 4.5 | -52.6 | -58.9 | 0.82
| P МВт | 20 | 0.71 | -9.6 | -10.5 | 3.88
| Q МВАр | 20 | 0.36 | 5.3 | 0.68
ВЛ 110 кВ Л.Южная-1 | I A | 80 | -16.1 | 45.6 | 54.5 | -2.95
| P МВт | 10 | -2.94 | 8.73 | 9.9 | -16.05
| Q МВАр | 10 | -1.73 | -5.84 | -6.09
ВЛ 110кВ Л.Южная-2 | I A | 80 | -16.82 | 53.03 | 59.6 | -3.08
| P МВт | 20 | -3.08 | 9.5 | 11.48 | -16.82
| Q МВАр | 20 | 3 | 1.46 | 1.62
ВЛ 35 кВ Л.Медведская-1 | I A | 80 | 8.8 | 10 | 10.66
ВЛ 35 кВ Л.Медведская-2 | I A | 5 | 4.2 | 6 | 5.18
ВЛ 35 кВ Л.Подгощинская-1 | I A | 5 | 5 | 6 | 6.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 1 | 1 | 1.2 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 10 | 8.72 | 8.5 | 8.29 |  | 0.14 | 0.13 | 0.13
Л-2 | I A | 5 | 29.6 | 47 | 46.62 |  | 0.47 | 0.74 | 0.73
Л-3 | I A | 60 | 3.68 | 3 | 2.07 |  | 0.06 | 0.05 | 0.03
Л-4 | I A | 60 | 24.84 | 16.9 | 26.94 |  | 0.39 | 0.27 | 0.42
Всего: |  |  | 66.84 | 75.4 | 83.92 |  | 1.06 | 1.19 | 1.31
Т-2 10 |  |  | 4.23 | 4.82 | 5.22
Л-10 | I A | 0.06 | 57.21 | 97 | 101.53 |  | 0.9 | 1.53 | 1.6
Л-13 | I A | 40 | 29.6 | 42.3 | 43.51 |  | 0.47 | 0.67 | 0.68
Л-14 | I A | 20 | 54.32 | 85.4 | 90.13 |  | 0.86 | 1.34 | 1.42
Л-16 | I A | 20 | 10.08 | 11.8 | 12.43 |  | 0.16 | 0.19 | 0.2
Всего: |  |  | 151.21 | 236.5 | 247.6 |  | 2.39 | 3.73 | 3.9
Всего по ПС: |  |  | 218.05 | 311.9 | 331.52 |  | 3.45 | 4.92 | 5.21
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Рышево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I A | 40 | 22.69 | 26.74 | 27.98
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ВЛ 35 кВ Л.Рышевская-1 | I A |  | 19.03 | 26.38 | 28.66 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 10 | 2.52 | 2.97 | 3.11 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | I A | 10 | 5.38 | 6.34 | 6.63 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
Л-3 | I A | 10 | 2.52 | 2.97 | 3.11 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-4 | I A | 20 | 6.22 | 7.33 | 7.67 |  | 0.1 | 0.11 | 0.12
Л-5 откл. | I A | 30 | 6.05 | 7.13 | 7.46 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Л-6 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 22.69 | 26.74 | 27.98 |  | 0.35 | 0.42 | 0.43
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Крапивно
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 1.39 | 1.64 | 1.72
Т-2 10 | I A | 40 | 15.19 | 18 | 18.8
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
СВ-35 | I A | 10 | 2.77 | 3.27 | 3.42
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A | 20 | 1.3776 | 1.6236 | 1.699 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 1.38 | 1.62 | 1.7 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Т-2 10
Л-5 | I A | 10 | 2.0076 | 2.3661 | 2.476 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-6 | I A | 20 | 11.256 | 13.266 | 13.8824 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21
Л-7 | I A | 10 | 1.9824 | 2.3364 | 2.445 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Всего: |  |  | 15.2 | 18 | 18.8 |  | 0.23 | 0.28 | 0.29
Всего по ПС: |  |  | 16.6 | 19.6 | 20.5 |  | 0.25 | 0.31 | 0.32
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ситня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 40 | 14.64 | 17.26 | 20.47
Т-2 10 | I A | 40 | 3.28 | 3.96 | 4.04
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 3 | 3 | 3
Т-2 |  |  | 3 | 3 | 3
СВ-35 | А(10 кВ) |  | 10.03 | 11.85 | 13.75
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
ВЛ 35 кВ Л.Ситненская-1 | I A | 20 | 7.51 | 8.88 | 10.64
ВЛ 35 кВ Л.Солецкая-2 | I A | 20 | 2.52 | 2.97 | 3.11 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 4.44 | 5.23 | 5.47 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-2 | I A | 20 | 9.51 | 11.21 | 13.4 |  | 0.15 | 0.17 | 0.21
Л-3 | I A | 10 | 0.7 | 0.82 | 1.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Всего: |  |  | 14.6 | 17.3 | 20.5 |  | 0.23 | 0.26 | 0.31
Т-2 10
Л-7 | I A | 20 | 3.28 | 3.86 | 4.04 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 3.3 | 3.9 | 4 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 17.9 | 21.2 | 24.5 |  | 0.28 | 0.32 | 0.37
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Тесово-2
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | А( 6 кВ) | 40 | 7 | 24 | 9
Т-2 | А( 6 кВ) | 40 | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  | 30 | 5 | 5 | 5
Т-2 |  | 30 | 0 | 0 | 0
ТН-1 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ТН-2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A | 20 | 2 | 12 | 2 |  | 0.02 | 0.11 | 0.02
Л-7 | I A | 20 | 2 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A | 20 | 3 | 10 | 5 |  | 0.03 | 0.09 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 7 | 24 | 9 |  | 0.07 | 0.22 | 0.09
БАЛАНС 6кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Передольская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 20 | 6.8 | 20.7 | 22.2
Т-2 10 | I A | 20 | 6.8 | 21.8 | 30
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
ТН л.Прд-2 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ 35 кВ Л.Передольская-1 | I A | 20 | 0.2 | 11.9 | 12
ВЛ 35 кВ Л.Передольская-2 | I A | 20 | 2 | 4.95 | 5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A | 10 | 0.2 | 2 | 2 |  | 0 | 0.03 | 0.03
Л-5 | I A | 10 | 1.2 | 6.9 | 7 |  | 0.02 | 0.11 | 0.11
Л-6 | I A | 15 | 2.2 | 9.9 | 10 |  | 0.03 | 0.15 | 0.16
Л-7 | I A | 5 | 3.2 | 2 | 3.2 |  | 0.05 | 0.03 | 0.05
Всего: |  |  | 6.8 | 20.8 | 22.2 |  | 0.1 | 0.32 | 0.35
Т-2 10 |  |  | 15
Л-1 | I A | 10 | 0.2 | 5.9 | 6 |  | 0 | 0.09 | 0.09
Л-2 | I A | 10 | 1.2 | 5.9 | 7 |  | 0.02 | 0.09 | 0.11
Л-3 | I A | 10 | 2.2 | 6.9 | 8 |  | 0.03 | 0.11 | 0.12
Л-8 | I A | 10 | 3.2 | 3 | 9 |  | 0.05 | 0.05 | 0.14
Всего: |  |  | 6.8 | 21.7 | 30 |  | 0.1 | 0.34 | 0.46
Всего по ПС: |  |  | 13.6 | 42.5 | 52.2 |  | 0.2 | 0.66 | 0.81
БАЛАНС 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Медведь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A |  | 5 | 15 | 4
Т-2 10 | I A |  | 3 | 12 | 6
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ВЛ 35 кВ Л.Медведская-1 | I A | 30 | 6 | 6.3 | 3
ВЛ 35 кВ Л.Медведская-2 | I A | 30 | 1.28 | 3.4 | 0.85
ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-2 | I A | 30 | -5 | -2 | -1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 2 | 5 | 2 |  | 0.03 | 0.08 | 0.03
Л-2 | I A | 30 | 2 | 5 | 1 |  | 0.03 | 0.08 | 0.02
Л-4 | I A | 30 | 1 | 5 | 1 |  | 0.02 | 0.08 | 0.02
Л-5 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 5 | 15 | 4 |  | 0.08 | 0.24 | 0.07
Т-2 10
Л-6 | I A | 40 | 1 | 5 | 2 |  | 0.02 | 0.08 | 0.03
Л-7 | I A | 40 | 1 | 5 | 2 |  | 0.02 | 0.08 | 0.03
Л-8 | I A | 20 | 1 | 2 | 2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 3 | 12 | 6 |  | 0.06 | 0.19 | 0.09
Всего по ПС: |  |  | 8 | 27 | 10 |  | 0.14 | 0.43 | 0.16
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Подгощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 80 | 4 | 8.4 | 5
Т-2 10 | I A | 81 | 6 | 6 | 6
Положение анцапф
Т-1 |  | - | 0 | 0 | 0
Т-2 |  | - | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A | 40 | 1.3 | 1 | 1
ВЛ 35 кВ Л.Подгощинская-1 | I A | 40 | 4.24 | 5.28 | 4.24 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A | 20 | 1 | 2.4 | 2 |  | 0.02 | 0.04 | 0.03
Л-2 | I A | 20 | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-3 | I A | 20 | 1 | 4 | 1 |  | 0.02 | 0.06 | 0.02
Всего: |  |  | 4 | 8.4 | 5 |  | 0.07 | 0.13 | 0.08
Т-2 10
Л-4 | I A | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A | 15 | 3 | 3 | 3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-7 | I A | 20 | 1 | 1 | 1 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 10 | 14.4 | 11 |  | 0.18 | 0.24 | 0.19
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Пролетарий
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 95.96 | 126.61 | 132.49
Т-2 10 | I A | 0.1 | 0 | 0 | 0
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 8
Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
СВ-10 | А | 0.01 | 0 | 0 | 0
ТН-1 10 кВ | U кВ | 4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-2 10 кВ | U кВ | 4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-3 10 кВ | U кВ | 2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 37.84 | 37.12 | 37.5
ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 38.04 | 37.31 | 37.72
ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-1 | I A |  | 41.72 | 53.44 | 60.5
ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I A | 60 | -10.89 | -12.84 | -20
ВЛ 35 кВ Л.Гостецкая-1 | I A | 50 | -5.22 | -6.15 | -4.82 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 1сш 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 12.65 | 16.09 | 16.84 |  | 0.19 | 0.25 | 0.26
Л-2 | I A | 50 | 9.55 | 12.43 | 13.01 |  | 0.15 | 0.19 | 0.2
Л-3 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 22.2 | 28.52 | 29.85 |  | 0.34 | 0.44 | 0.46
Т-1 2сш 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A | 50 | 8.69 | 15.2 | 15.9 |  | 0.13 | 0.23 | 0.24
Л-6 | I A | 50 | 35.9 | 48.51 | 50.76 |  | 0.55 | 0.74 | 0.78
Всего: |  |  | 44.59 | 63.71 | 66.66 |  | 0.68 | 0.97 | 1.02
Т-2 3сш 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-7 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A | 20 | 2.25 | 2.65 | 2.78 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-10 | I A | 20 | 11 | 12.97 | 13.57 |  | 0.17 | 0.2 | 0.21
Л-11 | I A | 30 | 15.92 | 18.76 | 19.63 |  | 0.24 | 0.29 | 0.3
Л-12 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 29.17 | 34.38 | 35.98 |  | 0.44 | 0.53 | 0.55
Всего по ПС: |  |  | 95.96 | 126.61 | 132.49 |  | 1.46 | 1.94 | 2.03
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Кречевицы
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 120 | 15.79 | 20.97 | 17.94
Т-2 10 | I A | 120 | 30.12 | 35.84 | 31.54
Положение анцапф
Т-1 |  |  | 7 | 7 | 7
Т-2 |  |  | 4 | 4 | 4
ТН-1,2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ТН-1,2 35 кВ | U кВ | 1.5 | 36 | 36 | 36
ВЛ 35 кВ Л.Кречевицкая-1 | I A | 40 | 0.13 | 0.16 | 0.17
ВЛ 35 кВ Л.Кречевицкая-2 | I A | 50 | 7.87 | 9.74 | 8.45 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 | I A | 0.2 | 16 | 20.97 | 11 |  | 0.15 | 0.19 | 0.1
Всего: |  |  | 17.79 | 20.97 | 21.94 |  | 0.15 | 0.19 | 0.1
Т-2 6
Л-1 | I A | 0.2 | 5.8 | 6.83 | 7.15 |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
Л-4 | I A | 0.2 | 22 | 28.63 | 20 |  | 0.2 | 0.26 | 0.18
Л-6 | I A | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 28.12 | 35.84 | 27.54 |  | 0.25 | 0.32 | 0.25
Всего по ПС: |  |  | 45.91 | 56.81 | 49.48 |  | 0.4 | 0.51 | 0.35
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 6кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Южная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10 | I A | 100 | 67.92 | 63.56 | 40.29 | 0
Т-2 10 | I A | 100 | 40.48 | 32.08 | 41.57 | 0
положение анцапф
Т-1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0
Т-2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0
Напряжение 110кВ | U кВ |  | 117.42 | 116.21 | 116.99 | 0
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
ТН-3 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
ТН-4 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Южная-1 | I A |  | 7.15 | -56.96 | -60 | 0
| P МВт |  | 1.27 | -10.02 | -10.63 | 0
| Q МВАр |  | 0.24 | 6.45 | 6.26 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-1 | I A |  | -24.42 | 42.92 | 50.25 | 0
| P МВт |  | -4.34 | 7.69 | 8.9 | 0
| Q МВАр |  | 2.32 | 3.81 | 3.96 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Южная-2 | I A |  | 6.64 | -57.24 | -62 | 0
| P МВт |  | 1.18 | -10.07 | -10.98 | 0
| Q МВАр |  | 1.21 | 6.39 | 6.18 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-2 | I A |  | 20.23 | 79.76 | 78.96 | 0
| P МВт |  | 3.6 | 13.89 | 13.99 | 0
| Q МВАр |  | 1.82 | 4.98 | 5.5 | 0 | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 9.16 | 10.79 | 11.29 | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.18
Л-6 | I A |  | 42.61 | 40.79 | 16 | 0 | 0.67 | 0.64 | 0.25
Л-7 | I A |  | 17.42 | 11.98 | 14 | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.22
Всего: |  |  | 53.93 | 63.56 | 41.29 | 0 | 1.08 | 1 | 0.65
Т-2 10
Л-30 | I A |  | 19.52 | 15.94 | 20.68 | 0 | 0.31 | 0.25 | 0.32
Л-31 | I A |  | 2.94 | 3.47 | 3.63
Л-32 | I A |  | 9.53 | 4.16 | 7.35 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.11
Л-33 | I A |  | 7.22 | 8.51 | 8.91 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.14
Всего: |  |  | 39.21 | 32.08 | 40.57 |  | 0.57 | 0.44 | 0.57
Всего: |  |  | 108.4 | 95.64 | 81.86 |  | 1.65 | 1.44 | 1.22
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Дубровка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10 |  | Мощность Р,МВт
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 26 | 35 | 32 |  | 0.4 | 0.54 | 0.48
Л-4 | I A |  | 3 | 3 | 3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 29 | 38 | 35 |  | 0.45 | 0.59 | 0.53
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Бронница
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Пролетарий) |  |  | 35 | 48 | 51 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 0.39 | 0.39 | 0.39
Л-2 | I A |  | 10 | 23 | 26 |  | 0.15 | 0.36 | 0.4
Всего: |  |  | 35 | 48 | 51 |  | 0.54 | 0.75 | 0.79
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-11 ПС Пролетарий)
Л-4 | I A |  | 16 | 19 | 19 |  | 0.25 | 0.29 | 0.29
Всего: |  |  | 16 | 19 | 19 |  | 0.25 | 0.29 | 0.29
Всего: |  |  | 51 | 67 | 70 |  | 0.79 | 1.04 | 1.08
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Трубичино-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Новгородская) |  |  | 11 | 30 | 30 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-7 ПС Новгородская) |  |  | 35 | 45 | 52
Л-16 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Трубичино-II
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 0 | 0 | 0
ТН-2 10 | U кВ |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
2 с.ш. | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Сырково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-10 ПС Новгородская) |  |  | 25.2 | 50.1 | 36 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 25 | 28.9 | 26.8 |  | 0.39 | 0.45 | 0.41
Л-5 | I A |  | 25 | 34.2 | 33.5 |  | 0.39 | 0.53 | 0.52
Л-6 | I A |  | 4 | 10 | 12.2 |  | 0.06 | 0.15 | 0.19
Всего: |  |  | 54 | 73.1 | 72.5 |  | 0.84 | 1.13 | 1.12
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Новгородская) |  |  | 38 | 44.2 | 51 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 10 | 17.8 | 12.5 |  | 0.15 | 0.27 | 0.19
Л-7 | I A |  | 0 | 4 | 2 |  | 0 | 0.06 | 0.03
Всего: |  |  | 10 | 21.8 | 14.5 |  | 0.15 | 0.33 | 0.22
Всего: |  |  | 64 | 94.9 | 87 |  | 0.99 | 1.46 | 1.34
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Ермолино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Юго-Западная) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-1 | I A |  | 10.5 | 10.8 | 10.7 |  | 0.16 | 0.17 | 0.17
Л-7 | I A |  | 8 | 9 | 7 |  | 0.12 | 0.14 | 0.11
Всего: |  |  | 18.5 | 19.8 | 17.7 |  | 0.28 | 0.31 | 0.28
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Юго-Западная) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 0.4 | 7.4 | 7.6 |  | 0.01 | 0.11 | 0.12
Л-6 | I A |  | 18.5 | 34.2 | 29.8 |  | 0.29 | 0.53 | 0.46
Л-8 | I A |  | 9.7 | 10.8 | 10.5 |  | 0.15 | 0.17 | 0.16
Всего: |  |  | 28.6 | 52.4 | 47.9 |  | 0.45 | 0.81 | 0.74
Всего: |  |  | 47.1 | 72.2 | 65.6 |  | 0.73 | 1.12 | 1.02
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Южное
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-32 ПС Южная) |  |  | 3.53 | 4.16 | 4.35 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I A |  | 1 | 2 | 2.5 |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
Всего: |  |  | 3 | 4 | 4.5 |  | 0.05 | 0.06 | 0.07
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Южная) |  |  | 34 | 41 | 12 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-4 | I A |  | 10 | 12 | 5 |  | 0.15 | 0.19 | 0.08
Л-8 | I A |  | 15 | 18 | 5 |  | 0.23 | 0.28 | 0.08
Л-9 | I A |  | 9 | 11 | 2 |  | 0.14 | 0.17 | 0.03
Всего: |  |  | 34 | 41 | 12 |  | 0.52 | 0.64 | 0.19
Всего: |  |  | 37 | 45 | 16.5 |  | 0.57 | 0.7 | 0.26
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Свинокомбинат
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Чечулино) |  |  | 26 | 35 | 26 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-9 | I A |  | 5 | 6 | 5 |  | 0.08 | 0.09 | 0.08
Л-11 | I A |  | 5 | 10 | 8 |  | 0.08 | 0.16 | 0.13
Л-15 | I A |  | 4 | 8 | 5 |  | 0.06 | 0.13 | 0.08
Всего: |  |  | 14 | 24 | 18 |  | 0.22 | 0.38 | 0.29
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Чечулино) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-14 | I A |  | 2 | 3 | 2 |  | 0.03 | 0.05 | 0.03
Л-16 | I A |  | 2 | 3 | 4 |  | 0.03 | 0.05 | 0.06
Л-18 | I A |  | 8 | 5 | 2 |  | 0.13 | 0.08 | 0.03
Всего: |  |  | 12 | 11 | 8 |  | 0.19 | 0.18 | 0.12
Всего: |  |  | 26 | 35 | 26 | 0 | 0.41 | 0.56 | 0.41
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Любыни
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Подгощи) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.13 | 0.1 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002
Л-6 | I A |  | 0.05 | 0.06 | 0.05 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001
Л-7 | I A |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  | 0.001 | 0.002 | 0.002
Всего: |  |  | 0.2 | 0.29 | 0.25 |  | 0.004 | 0.005 | 0.005
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Подгощи) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-8 | I A |  | 0.15 | 0.2 | 0.2 |  | 0.002 | 0.003 | 0.003
Л-9 | I A |  | 0.15 | 0.2 | 0.15 |  | 0.002 | 0.003 | 0.002
Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.15 | 0.15 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002
Всего: |  |  | 0.4 | 0.55 | 0.5 |  | 0.006 | 0.008 | 0.007
Всего: |  |  | 0.6 | 0.84 | 0.75 |  | 0.01 | 0.013 | 0.012
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Медведь) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-3 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.18 | 0.15 |  | 0.002 | 0.003 | 0.002
Всего: |  |  | 0.14 | 0.24 | 0.19 |  | 0.002 | 0.003 | 0.002
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-14 ПС Шимск) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-6 | I A |  | 0.12 | 0.15 | 0.12 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002
Л-7 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.14 | 0.18 | 0.14 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002
Всего: |  |  | 0.28 | 0.42 | 0.33 |  | 0.004 | 0.005 | 0.004
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)
РП Закибье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
ТН-1 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ТН-2 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Уторгош) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-11 | I A |  | 0.08 | 0.1 | 0.08 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001
Л-12 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.26 |  | 0.003 | 0.005 | 0.004
Всего: |  |  | 0.28 | 0.4 | 0.34 |  | 0.004 | 0.007 | 0.005
2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-7 ПС Медведь) | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
Л-12 | I A |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0
Л-15 | I A |  | 0.3 | 0.35 | 0.32 |  | 0.005 | 0.006 | 0.005
Всего: |  |  | 0.31 | 0.37 | 0.33 |  | 0.005 | 0.006 | 0.005
Всего: |  |  | 0.59 | 0.77 | 0.67 |  | 0.009 | 0.013 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А
Дежурный (фамилия)

## Прил.1(Мощность ИЭС)
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 21 июня 2017 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Коростынь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.59 | 1.12 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.62 | 0.62
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
2 | ПС 110 кВ Лесная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.35 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.19 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.45 | 0.41
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.25 | 0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 111 | 111 | 111
3 | ПС 110 кВ Мостищи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.14 | 2.16 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.19 | 1.2 | 1.88
| Т-2 | Р, МВт | 1.71 | 2.04 | 3.3
|  | Q, Мвар | 0.95 | 1.13 | 1.83
| Л.Лучевая-1 | Р, МВт | -5.7 | -8.1 | -4.9
|  | Q, Мвар | -3.16 | -4.49 | -2.71
| Л.Лучевая-3 | Р, МВт | -4.7 | -10.6 | -8.6
|  | Q, Мвар | -2.6 | -5.87 | -4.76
| Л.Новгородская-3 | Р, МВт | 3.2 | 7.8 | 8.1
|  | Q, Мвар | 1.77 | 4.32 | 4.49
| Л.Юго-Западная-3 | Р, МВт | 11 | 15 | 12.3
|  | Q, Мвар | 6.09 | 8.31 | 6.81
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
4 | ПС 110 кВ Насосная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 1.73 | 1.15
|  | Q, Мвар | 0.78 | 0.96 | 0.64
| Т-2 | Р, МВт | 1.22 | 1.59 | 1.04
|  | Q, Мвар | 0.68 | 0.88 | 0.58
| Т-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 112
|  | 2 с | 113 | 113 | 112
5 | ПС 110 кВ Новоселицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.05 | 4.22 | 4.84
|  | Q, Мвар | 1.69 | 2.34 | 2.68
| Т-2 | Р, МВт | 1.95 | 3.47 | 3.28
|  | Q, Мвар | 1.08 | 1.92 | 1.82
| Л.Антоновская-3 | Р, МВт | 4.55 | 7.6 | 7.32
|  | Q, Мвар | 2.52 | 4.21 | 4.06
| Л.Антоновская-4 | Р, МВт | 4.2 | 7.3 | 7.14
|  | Q, Мвар | 2.33 | 4.04 | 3.96
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | -3.21 | -7.65 | -6.39
|  | Q, Мвар | -1.78 | -4.24 | -3.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
6 | ПС 110 кВ Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.56 | 2.03 | 2.23
|  | Q, Мвар | 0.86 | 1.12 | 1.24
| Т-2 | Р, МВт | 1.44 | 2.57 | 2.57
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.42 | 1.42
| Л.Боровая-2 | Р, МВт | 7.47 | 11.02 | 10.93
|  | Q, Мвар | 4.14 | 6.11 | 6.06
| Л.Чечулинская-2 | Р, МВт | -4.47 | -6.36 | -6.11
|  | Q, Мвар | -2.48 | -3.52 | -3.38
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
7 | ПС 110 кВ Районная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.3 | 12.8 | 8.2
|  | Q, Мвар | 3.49 | 7.09 | 4.54
| Т-2 | Р, МВт | 5.4 | 9.1 | 6.4
|  | Q, Мвар | 2.99 | 5.04 | 3.55
| Т-3 | Р, МВт | 11.6 | 19.2 | 14.5
|  | Q, Мвар | 6.43 | 10.64 | 8.03
| 1ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 3.4 | 6.7 | 4.4
| 2ВТ-1 6 кВ | Р, МВт | 2.9 | 6.1 | 3.8
| 1ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 2.9 | 4.8 | 3.4
| 2ВТ-2 6 кВ | Р, МВт | 2.5 | 4.3 | 3
| 2,3ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 5.7 | 9.9 | 7.2
| 4,5ВТ-3 6 кВ | Р, МВт | 5.9 | 9.3 | 7.3
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Л.Городская-1 | Р, МВт | 13.71 | 24.2 | 19.48
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Городская-2 | Р, МВт | 13.89 | 24.22 | 19.69
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лучевая-1 | Р, МВт | 4.26 | 4.8 | 3.43
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Антоновская-1 | Р, МВт | -2.32 | -3.46 | -2.8
|  | Q, Мвар | 1.29 | 1.92 | 1.55
| Л.Антоновская-2 | Р, МВт | -8.76 | -15.04 | -14.93
|  | Q, Мвар | 4.85 | 8.33 | 8.27
| Л.Рогавская-2 | Р, МВт | 3.48 | 7.96 | 7.28
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.08 | 114.19 | 115.38
|  | 2 с | 116.16 | 114.27 | 115.46
8 | ПС 110 кВ Западная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.61 | 5.91 | 6.07
|  | Q, Мвар | 2.55 | 3.27 | 3.36
| Т-2 | Р, МВт | 3.26 | 3.42 | 3.23
|  | Q, Мвар | 1.81 | 1.89 | 1.79
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
9 | ПС 110 кв Керамзит |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.41 | 0.91 | 0.71
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.5 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
10 | ПС 110 кВ Вишерская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.83 | 1.62 | 1.99
|  | Q, Мвар | 1.01 | 0.9 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.05 | 1.91 | 2.49
|  | Q, Мвар | 1.14 | 1.06 | 1.38
| Л.Октябрьская-10 | Р, МВт | 2.67 | 7.76 | 7.87
|  | Q, Мвар | 1.48 | 4.3 | 4.36
| Л.Октябрьская-7 | Р, МВт | 6.3 | 12.67 | 13.46
|  | Q, Мвар | 3.49 | 7.02 | 7.46
| Л.Вишерская-1 | Р, МВт | -2.19 | -8.01 | -7.89
|  | Q, Мвар | 1.21 | 4.44 | 4.37
| Л.Октябрьская-4 | Р, МВт | -2.97 | -8.89 | -8.9
|  | Q, Мвар | 1.65 | 4.93 | 4.93
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
11 | ПС 110 кВ Восточная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.05 | 3.56 | 2.61
|  | Q, Мвар | 0.58 | 1.97 | 1.45
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 3.24 | 3.28
|  | Q, Мвар | 0.39 | 1.79 | 1.82
| Л.Ильменская-5 | Р, МВт | 8.87 | 12.83 | 11.76
|  | Q, Мвар | 4.91 | 7.11 | 6.52
| Л.Антоновская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Антоновская-2 | Р, МВт | 6.17 | 6.52 | 6.69
|  | Q, Мвар | 3.42 | 3.61 | 3.71
| Л.Антоновская-3 | Р, МВт | -6.52 | -5.24 | -6.14
|  | Q, Мвар | -3.61 | -2.9 | -3.4
| Л.Антоновская-4 | Р, МВт | -6.82 | -6.36 | -6.43
|  | Q, Мвар | -3.78 | -3.52 | -3.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.82 | 113.93 | 115.12
|  | 2 с | 114.92 | 113 | 114.19
12 | ПС 110 кВ ДСП |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.04 | 3.67 | 3.83
|  | Q, Мвар | 1.68 | 2.03 | 2.12
| Т-2 | Р, МВт | 4.25 | 3.53 | 4.07
|  | Q, Мвар | 2.35 | 1.96 | 2.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
13 | ПС 110 кВ Батецкая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.81 | 0.55 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.3 | 0.33
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 1.96 | 1.91
|  | Q, Мвар | 0.66 | 1.09 | 1.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 116 | 117
|  | 2 с | 118 | 117 | 117
14 | ПС 110 кВ Мойка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.92 | 1.12 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.62 | 0.54
| Т-2 | Р, МВт | 0.69 | 0.74 | 0.75
|  | Q, Мвар | 0.38 | 0.41 | 0.42
| Л.Мирная-1 | Р, МВт | -1.8 | -2.1 | -2.7
|  | Q, Мвар | 1 | 1.16 | 1.5
| Л.Юго-Западная-2 | Р, МВт | 3.37 | 3.99 | 4.37
|  | Q, Мвар | 1.87 | 2.21 | 2.42
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
15 | ПС 110 кВ Антоново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.58 | 9.02 | 8.75
|  | Q, Мвар | 2.54 | 5 | 4.85
| Т-2 | Р, МВт | 3.63 | 4.12 | 3.2
|  | Q, Мвар | 2.01 | 2.28 | 1.77
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
16 | ПС 110 кВ Базовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.92 | 8.32 | 5.54
|  | Q, Мвар | 1.62 | 4.61 | 3.07
| Т-2 | Р, МВт | 3.3 | 2.7 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.83 | 1.5 | 1.61
| Т-3 | Р, МВт | 3 | 7.86 | 6.42
|  | Q, Мвар | 1.66 | 4.35 | 3.56
| Т-4 | Р, МВт | 0.66 | 1.93 | 1.54
|  | Q, Мвар | 0.37 | 1.07 | 0.85
| Т-5 | Р, МВт | 0.55 | 2.03 | 1.89
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.12 | 1.05
| 1В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1 | 4.94 | 2.54
| 2В Т-1 6 кВ | Р, МВт | 1.92 | 3.38 | 3
| 1В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 3.3 | 2.7 | 2.9
| 2В Т-2 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| 1В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.9 | 2.66 | 1.75
| 2В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.82 | 2.28 | 2.19
| 3В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 0.28 | 0.48 | 0.31
| 4В Т-3 6 кВ | Р, МВт | 1 | 2.44 | 2.17
| СВ-1 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-2 6 кВ | Р, МВт | 1.24 | 0 | 0
| СВ-3 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-4 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-5 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-6 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-7 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-8 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-9 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-10 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-11 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| СВ-12 6 кВ | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Напряж. 6 кВ | 1 с | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 2 с | 6.1 | 6.1 | 6.1
17 | ПС 110 кВ Борки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.38 | 0.52 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.29 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.13 | 0.24 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.13 | 0.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
18 | ПС 110 кВ Ракомо |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.49 | 0.94 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.52 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0.11 | 0.27 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.15 | 0.12
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
19 | ПС 110 кВ Рогавка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 2.3 | 2.81
|  | Q, Мвар | 1.16 | 1.27 | 1.56
| Л.Рогавская-2 | Р, МВт | -3 | -6.1 | -7.7
|  | Q, Мвар | -1.66 | -3.38 | -4.27
| Л.Рогавская-3 | Р, МВт | 5.8 | 10.8 | 11.3
|  | Q, Мвар | 3.21 | 5.98 | 6.26
| Л.Милодежская-1 | Р, МВт | -0.87 | -2.79 | -0.87
|  | Q, Мвар | -0.48 | -1.55 | -0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
20 | ПС 110 кВ Савино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.47 | 0.87 | 0.77
|  | Q, Мвар | 0.81 | 0.48 | 0.43
| Т-2 | Р, МВт | 1.73 | 0.98 | 1.02
|  | Q, Мвар | 0.96 | 0.54 | 0.57
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
21 | ПС 110 кВ Светлицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.19 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.11 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.22 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.12 | 0.14
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.32 | 117.05 | 116.67
|  | 2 с | 118.1 | 116.85 | 116.47
22 | ПС 110 кВ Сольцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.38 | 2.47 | 1.84
|  | Q, Мвар | 0.76 | 1.37 | 1.02
| Т-2 | Р, МВт | 1.07 | 1.8 | 1.56
|  | Q, Мвар | 0.59 | 1 | 0.86
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 117
|  | 2 с | 115 | 114 | 114
23 | ПС 110 кВ Спасская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.86 | 1.03 | 0.96
|  | Q, Мвар | 0.48 | 0.57 | 0.53
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 116
|  | 2 с | 115 | 115 | 116
24 | ПС 110 кВ Чечулино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.08 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.66 | 0.55
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.37 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 114.72 | 115.45
|  | 2 с | 108.28 | 106.83 | 107.95
25 | ПС 110 кВ Шелонь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.78 | 0.71
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.43 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
26 | ПС 110 кВ Шимск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 4.4 | 6.1 | 7.1
|  | Q, Мвар | 2.44 | 3.38 | 3.93
| Л.Шимская-1 | Р, МВт | 5 | -0.7 | -1.49
|  | Q, Мвар | 3.66 | 5.04 | 7.43
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 4.4 | -1.66 | -2.09
|  | Q, Мвар | 1.88 | 3.35 | 5.49
| Л.Южная-2 | Р, МВт | -3.08 | 9.5 | 11.48
|  | Q, Мвар | 3 | 1.46 | 1.62
| Л.Шимская-3 | Р, МВт | 0.71 | -9.6 | -10.5
|  | Q, Мвар | 0.36 | 5.3 | 0.68
| Л.Южная-1 | Р, МВт | -2.94 | 8.73 | 9.9
|  | Q, Мвар | -1.73 | -5.84 | -6.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 121 | 121 | 120
|  | 2 с | 121 | 121 | 120
27 | ПС 110 кВ Энергомаш |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 3.22 | 3.13
|  | Q, Мвар | 1.61 | 1.78 | 1.73
| Т-2 | Р, МВт | 3.36 | 3.97 | 3.37
|  | Q, Мвар | 1.86 | 2.2 | 1.87
| Л.Чудовская-5 | Р, МВт | 14 | 22 | 18
|  | Q, Мвар | 7.76 | 12.19 | 9.97
| Л.Октябрьская-7 | Р, МВт | -10 | -15 | -12
|  | Q, Мвар | -5.54 | -8.31 | -6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 116 | 116
|  | 2 с | 117 | 116 | 116
28 | РП-110 Азот |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Л.Химическая-1 | Р, МВт | 18.6 | 16.58 | 15.5
|  | Q, Мвар | 31.54 | 31.94 | 32.87
| Л.Химическая-2 | Р, МВт | 45.01 | 41.1 | 42.32
|  | Q, Мвар | 12.23 | 11.54 | 13.14
| Л.Кабельная-1 | Р, МВт | -11.31 | -9.82 | -9.59
|  | Q, Мвар | -8.51 | -8.01 | -8.4
| Л.Кабельная-2 | Р, МВт | -24.34 | -23.78 | -23.85
|  | Q, Мвар | -14.16 | -13.57 | -13.79
| Л.Рогавская-4 | Р, МВт | 6.25 | 11.14 | 10.74
|  | Q, Мвар | 0.56 | -0.31 | -0.71
| ШМ Т-1 | Р, МВт | -14.73 | -15.82 | -15.45
|  | Q, Мвар | -8.16 | -8.76 | -8.56
| ШМ Т-2 | Р, МВт | -19.82 | -19.81 | -20.09
|  | Q, Мвар | -10.98 | -10.97 | -11.13
29 | ПС 110 кВ Южная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.07 | 0.99 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.59 | 0.55 | 0.35
| Т-2 | Р, МВт | 0.64 | 0.5 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.28 | 0.36
| Л.Южная-1 | Р, МВт | 1.27 | -10.02 | -10.63
|  | Q, Мвар | 0.24 | 6.45 | 6.26
| Л.Новгородская-1 | Р, МВт | -4.34 | 7.69 | 8.9
|  | Q, Мвар | -2.4 | 4.26 | 4.93
| Л.Южная-2 | Р, МВт | 1.18 | -10.07 | -10.98
|  | Q, Мвар | 0.65 | -5.58 | -6.08
| Л.Новгородская-2 | Р, МВт | 3.6 | 13.89 | 13.99
|  | Q, Мвар | 1.99 | 7.7 | 7.75

## Прил.2 (БСК ИЭС)
21 июня 2017г. Устройства компенсации реактивной мощности Приложение 2
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Городской участок Новгородского РЭС "Волна" | УК-038 | УК-038

## Прил.3 (САОН ИЭС)
Приложение 3
Реестр потребителей (активная мощность присоединений (Р)),
подключенных к устаройствам противоаварийной автоматики САОН
Ильменские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 21 июня 2017 г Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ОАО "Акрон" | САОН |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Районная | САОН
1В Т-2 Iс 2ш.
|  | ф.1 Г/С РП-1, ФСБ, Кремль, администрация, котельная | 0.53 | 1.1 | 0.61
|  | ф.3 Г/С Рем.мех. з-д, военкомат, ул.Лазаревская, Бредова | 0.1 | 0.25 | 0.09
|  | ф.4 Г/С Обл.газ, Алкон, суд | 0.32 | 0.85 | 0.45
|  | ф.5 НРЭС (з-д Волна) | 0.1 | 0.37 | 0.27
|  | ф.8 Г/С ДК Попова, налог.полиция, АБЗ | 0.1 | 0.25 | 0.14
|  | ф.13 Г/С трансвит | 0.1 | 0.3 | 0.22
|  | ф.14 Г/С з-д Автоспец.обор., Новгородхлеб | 0.22 | 0.76 | 0.62
|  | ф.15 Г/С РП-7 | 0.43 | 0.86 | 0.58
|  | ф.16 АО Заряд | 0.1 | 0.31 | 0.21
Всего |  |  | 2 | 5.05 | 3.19
ПС 110 кВ Западная |  | ф.1 г\с Насосная | 0.31 | 0.31 | 0.31
|  | ф.2 НРЭС | 0.28 | 0.41 | 0.39
|  | ф.3 | 0.22 | 0.17 | 0.2
|  | ф.4 г\с | 0.7 | 1.14 | 1.22
|  | ф.5 | 0 | 0 | 0
|  | ф.6 г\с | 0.46 | 1.03 | 0.86
|  | ф.7 г\с | 0.75 | 0.79 | 0.97
|  | ф.8 | 0.46 | 0.47 | 0.56
|  | ф.9 г\с | 0.62 | 0.67 | 0.75
|  | ф.10 НРЭС | 0.53 | 0.53 | 0.5
|  | ф.11 г\с ДК Акрон | 0.4 | 0.28 | 0.37
|  | ф.12 г\с | 0.27 | 0.06 | 0.09
|  | ф.13 г\с Тяговая | 0.89 | 0.44 | 0.65
|  | ф.14 г\с склады С/Х Академии | 0.44 | 1.27 | 0.79
|  | ф.15 Сигма Оил Инк | 0 | 0 | 0
|  | ф.16 Сбербанк | 0.16 | 0.29 | 0.42
|  | ф.29 НРДУ | 0.31 | 0.3 | 0.31
|  | ф.31 г\с Оздоровительный комплекс АКРОН | 0.41 | 0.28 | 0.22
|  | ф.32 Сбербанк | 0.39 | 0.58 | 0.47
|  | ф.33 ЗАО Тандер | 0.27 | 0.09 | 0.13
Всего |  |  | 7.87 | 9.11 | 9.21
ПС 110 кВ Базовая |  | ф. 35 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф. 37 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.43 Г/С, Универсам | 0 | 0 | 0
|  | ф.45 Г/С, Вокзал | 0 | 0 | 0
|  | ф.51 Г/С, Гидромелиоративный техникум | 0 | 0 | 0
|  | ф.55 Г/С, Водопровод | 0 | 0 | 0
|  | ф.57 Г/С, АО Стройдеталь п. Панковка | 0 | 0 | 0
|  | ф.81 НРЭС База ПРП | 0 | 0 | 0
|  | ф.79 З-д Контур | 0.02 | 0.1 | 0.02
|  | ф.77 ИЭС котельная ПРП | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | ДГК | откл. | откл. | откл.
|  | ф. 75 Г/С | 0.15 | 0.34 | 0.25
|  | ф.76 з/д Старт | 0 | 0 | 0
|  | ф.74 З-д Контур | 0.12 | 0.37 | 0.19
|  | ф.72 Г/С водопровод | 0.14 | 0.3 | 0.2
|  | ф.70 З-д Контур | 0.11 | 0.18 | 0.15
|  | ф.68 ПРЭС УФ Казначейства | 0.13 | 0.23 | 0.2
|  | ф.73 З-д Контур | 0.25 | 0.65 | 0.48
|  | ф.71 Г/С | 0.28 | 0.69 | 0.52
|  | ф.69 ПО Старт | 0.39 | 1.11 | 0.64
|  | ф.67 ИЭС котельная ПРП | 0.1 | 0.22 | 0.12
|  | ф.66 З-д Контур | 0.23 | 0.79 | 0.63
|  | ф.64 ООО Газэнергосервис котельная | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | ф.62 НРЭС база ПРП | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | ф.60 ПРЭС УФ Казначейства | 0.11 | 0.19 | 0.2
|  | ф.10/3 НРЭС | 0.17 | 0.4 | 0.22
|  | ф.10/7 Г/С | 0.2 | 0.61 | 0.5
|  | ф.10/2 НРЭС | 0.2 | 0.81 | 0.7
|  | ф.10/9 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/6 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/4 НРЭС | 0.11 | 0.18 | 0.15
|  | ф.10/1 НРЭС | 0.15 | 0.27 | 0.19
|  | ф.10/5 Г/С | 0.2 | 1.48 | 1.44
|  | ф.10/8 НРДУ | 0 | 0 | 0
|  | ф.10/10 Нординвест | 0.09 | 0.11 | 0.11
|  | ф.10/11 Нординвест | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего |  |  | 3.33 | 9.25 | 7.13
ПС 110 кВ Мостищи 1 сш |  | ф.1 ОЯ 22/7 | 0 | 0 | 0
|  | ф.3 Г/С п. Мелиораторов | 0.11 | 0.14 | 0.15
|  | ф.5 Г/С п. Панковка | 0.16 | 0.36 | 0.3
|  | ф.7 Г/С п. Панковка | 0.2 | 0.52 | 0.49
|  | ф.9 Г/С п. Панковка | 0.08 | 0.03 | 0.04
|  | ф.11 ТОО Криста | 0 | 0 | 0
|  | ф.13 ЧП Емельянов | 0.08 | 0.08 | 0.1
|  | ф.21 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0.1 | 0.13 | 0.15
|  | ф.45 261 рем. Завод | 0.15 | 0.24 | 0.31
Всего |  |  | 0.88 | 1.5 | 1.54
ПС 110 кВ Мостищи 2 сш |  | ф.23 Г/С Новжилкоммунсервис котельная | 0 | 0 | 0
|  | ф.25 Г/С | 0.18 | 0.37 | 0.32
|  | ф.27 Г/С п. Панковка | 0.1 | 0.21 | 0.14
|  | ф.31 ОЯ 22/7 | 0.1 | 0.22 | 0.14
|  | ф.33 НРЭС Новгородагровод | 0.11 | 0.14 | 0.1
|  | ф.35 НРЭС | 0.1 | 0.14 | 0.12
|  | ф.37 НРЭС п. Панковка | 0.15 | 0.27 | 0.21
|  | ф.39 Г/С п. Панковка | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | ф.40 261 рем. Завод | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | ф.42 Г/С п. Мелиораторов | 0.1 | 0.22 | 0.15
Всего |  |  | 0.88 | 1.62 | 1.23
ПС 35 кВ ЖБИ |  | ф.1 ООО ЖБК-1 | 0.08 | 0.15 | 0.1
|  | ф.2 г/с новгородстальконструкция, Нефтезаводмонтаж, п. Энергетиков | 0.21 | 0.48 | 0.3
|  | ф. 3 г/с | 0.05 | 0.09 | 0.09
|  | ф.4 Предпр. Ж/Д транспорта, таможня, Новотрак, п.Энергетиков | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | ф.5 ООО ЖБК-1 | 0.1 | 0.17 | 0.1
|  | ф.6 ООО Керамзит | 0.35 | 0.63 | 0.36
|  | ф.7 ремзавод | 0.08 | 0.13 | 0.1
|  | ф.8 Новобалт | 1 | 1.7 | 1.09
|  | ф.9 НПО Стеклопластик | 0.1 | 0.2 | 0.11
|  | ф.10 НПО Стеклопластик | 0.15 | 0.22 | 0.14
|  | ф.11 УМВД | 0 | 0 | 0
|  | ф.12 УМВД | 0.1 | 0.16 | 0.12
Всего |  |  | 2.24 | 3.96 | 2.54
ПС 35 кВ Кречевицы |  | ф.1 г\с:ЦТП,школа,гарнизон | 0.05 | 0.06 | 0.07
|  | ф.4 г\с,котельная | 0.2 | 0.26 | 0.18
|  | ф.6 г\с ТП-340 | 0 | 0 | 0
|  | ф.7 г\с:котельная,гарнизон | 0 | 0 | 0
|  | ф.8 Аэродром | 0 | 0 | 0
|  | ф.9 г\с | 0.15 | 0.19 | 0.1
Всего |  |  | 0.4 | 0.51 | 0.35
Итого по ИЭС |  |  | 9.73 | 21.89 | 15.98
*ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Нагрузка ПС Западная в ИТОГОВОЙ сумме нагрузок, подведенных под САОН не учитывается, так как
при срабатывании АПВ л.Луч-2 через 3,5 мин. Запитывается ПС Западная и часть ПС Базовая.

## Прил.4(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 21 июня 2017 г
10-00 часов
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 75 |  | 1414.7 | 114.19 |  | 6.1 | 14.93 | 37.33
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 54 |  | 1012 | 114.27 |  | 6.3 | 11.03 | 27.58
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 119 |  | 1138.1 | 114.27 |  | 6.2 | 12.21 | 30.53
[9 empty] | 1062.9 |  |  | 6.2 | 11.4 | 28.5
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 535 |  |  | 6.1 | 5.65 | 22.6
[6 empty] | 1150 |  |  | 366 |  |  | 6.1 | 3.86 | 15.44
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 292 |  |  | 6.1 | 3.08 | 15.4
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 535.16 |  |  | 6.1 | 5.65 | 8.97
[6 empty] | 2887 |  |  | 315.96 |  |  | 6.1 | 3.33 | 5.29
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 126.03 |  |  | 10.1 | 2.2 | 13.75
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 132.86 |  |  | 10.1 | 2.32 | 14.5
|  |  |  | - | - | 1466
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 181.69 |  |  | 6.3 | 1.98 | 19.8
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 167 |  |  | 6.3 | 1.82 | 18.2
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 53 |  | 952.1 | 112 |  | 6.17 | 10.16 | 25.4
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 24 |  | 434.84 | 112 |  | 6.24 | 4.69 | 11.73
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 55 |  |  | 10.4 | 0.99 | 15.71
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 62 |  |  | 10.4 | 1.12 | 17.78
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 385.56 |  |  | 10.13 | 6.76 | 42.25
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 222.5 |  |  | 10.15 | 3.91 | 24.44
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 24 | 54 | 78 | 118 | 36 | 10.8 | 4.82 | 32.13
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 19 | 26 | 125.5 | 118 | 36 | 10.8 | 3.96 | 24.75
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 140.98 |  |  | 10.1 | 2.46 | 15.38
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 133.5 |  |  | 10.1 | 2.33 | 14.56
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | МВ*А: 3*6.667; А: 105на1ф; А: -; А: 173на1ф; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 13.2 | 26 | 90 | 115 | 37 | 6.2 | 2.63 | 13.15
|  | Т-3 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
|  | Т-4 | МВ*А: 1.8; А: -; А: 29.7; А: 165; МВ*А: 0; %: 0 | резерв
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 33.13 |  |  | 10.4 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 15.56 |  |  | 10.4 | 0.28 | 4.44
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 57.81 |  |  | 10.7 | 1.07 | 42.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 16.58 |  |  | 10.6 | 0.3 | 12
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 58.16 |  |  | 10.3 | 1.04 | 41.6
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 20.64 |  | 232.8 | 113.93 |  | 10.14 | 4.08 | 25.5
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 18.97 |  | 210 | 113 |  | 10.16 | 3.69 | 23.06
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 128 |  |  | 10.5 | 2.33 | 23.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 165 |  |  | 10.3 | 2.94 | 29.4
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 207 |  |  | 10.2 | 3.65 | 14.6
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 254 |  |  | 10.3 | 4.53 | 18.12
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.14 | 0 | 35 | 115.9 | 36.72 | 10.4 | 0.63 | 10
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.1 | 16.2 | 67 | 116.5 | 36.8 | 10.4 | 2.24 | 35.56
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 72 |  |  | 10.3 | 1.28 | 51.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 48 |  |  | 10.2 | 0.85 | 34
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 21 | 87 |  | 35 | 10.29 | 2.82 | 17.63
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 116 |  | 35 | 10.25 | 2.06 | 20.6
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 121 | 37.5 | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 34 | 21.8 | 311.9 | 121 | 37.5 | 10.4 | 7.03 | 43.94
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.25 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 14 |  |  | 10.18 | 0.25 | 10
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 22.2 |  |  | 10.5 | 0.4 | 6.35
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 28.4 |  |  | 10.5 | 0.52 | 5.2
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 66 |  |  | 10.3 | 1.18 | 18.73
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 9.2 |  | 104.91 | 116 |  | 10.2 | 1.85 | 11.56
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.9 |  | 123.75 | 116 |  | 10.2 | 2.18 | 13.63
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 50 |  |  | 10.2 | 0.88 | 13.97
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 9.65 |  |  | 9.88 | 0.16 | 2.54
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 44 |  |  | 9.94 | 0.76 | 12.06
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | МВ*А: 25; А: 131.2; А: 1443; А: 237.5; кВ: 10.2; МВ*А: 4.19; %: 16.76
|  | Т-2 | МВ*А: 25; А: 125.5; А: 1313; А: 228.76; кВ: 10.2; МВ*А: 4.04; %: 16.16
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 71 |  |  | 10.4 | 1.28 | 51.2
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 182.46 |  |  | 6.4 | 2.02 | 32.06
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 247.26 |  |  | 6.4 | 2.74 | 43.49
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.73 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 9.88 |  |  | 10.2 | 0.17 | 10.63
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 25.35 |  |  | 10.2 | 0.45 | 28.13
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 5.84 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 7.23 |  |  | 10.2 | 0.13 | 5.2
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 126.61 |  |  | 10.1 | 2.21 | 22.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12.87 |  |  | 10.2 | 0.23 | 14.38
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 26.74 |  |  | 10.1 | 0.47 | 11.75
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20.7 |  |  | 10.3 | 0.37 | 20.56
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 21.8 |  |  | 10.3 | 0.39 | 21.67
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 20.97 |  |  | 6.1 | 0.22 | 5.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 35.84 |  |  | 6.1 | 0.38 | 9.5
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 24 |  |  | 6.2 | 0.26 | 14.44
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 1.64 |  |  | 10.2 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0.32 | 12.8
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.56 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.32 |  |  | 10.2 | 0.06 | 2.4
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0.3 | 18.75
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3.96 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.38
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0.27 | 6.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0.22 | 5.5
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0.22 | 8.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0.2 | 8
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 8.4 |  |  | 10.4 | 0.15 | 3.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 2.75
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 63.56; кВ: 10.3; МВ*А: 1.13; %: 2.83
|  | Т-2 | МВ*А: 40; А: 200.8; А: 1100 1100; А: 32.08; кВ: 10.3; МВ*А: 0.57; %: 1.43
[11 empty] | Итого МВ*А: |  | 172

## Прил.5 (АЧР ИЭС)
|  |  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  | Приложение 5
|  |  | 21 июня 2017г. |  |  | изм формулы и присоединения.
Итого под АЧР | Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание | Было
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Ильменские электрические сети | [6 empty] | МВт
| ПС 110 кВ Районная | 2В, 3В 6 кВ Т-3 ф.: 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 52 | 12 оч. АЧР-1 46,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,65 Гц | 3.3 | 5.86 | 3.5
IV ст. 15 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
ЧАПВ нет
|  | 4В,5В 6 кВ Т-3 ф.: 23, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45 | 12 оч. АЧР-1 46,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,65 Гц | 3.8 | 6.2 | 4.4
IV ст. 16 оч. АЧР-2 48,7 Гц 65 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 6 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 52 с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
|  | 1В, 2В 6 кВ Т-2 ф.: 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 63, 64, 65, 67, 68, 69 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,85 Гц | 4.6 | 7 | 4.6
IV ст. 15 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 8 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 62с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
|  | 1В, 2В 6 кВ Т-1 ф.: 2, 6, 9, 10, 17, 19, 20,54, 56, 58, 59, 62 | 12 оч. АЧР-1 46,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,65 Гц | 3.4 | 5.6 | 3.2
IV ст. 16 оч. АЧР-2 48,7 Гц 65 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 5 оч. ЧАПВ 49,4 Гц 47 с возврат ЧАПВ 49,35 Гц
|  | В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 0 | 0 | 0
|  |  | II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц |  |  |  | выведена в резерв
ЧАПВ - нет
Вся ПС | ПС 110 кВ Восточная | В-110 кВ л.И-5 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 0 | 0 | 0 | выведена в резерв
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 1.8 | 6.8 | 5.9
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст. 9 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 56 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-110 кВ л.Ан-1, 2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 0 | 0 | 0 | выведены в резерв
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
| ПС 110 кВ Базовая | 1В 6 кВ Т-1 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,85 Гц | 1 | 4.9 | 2.5 | Запрет АВР СВ-5
II ст.8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 12 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 79 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
|  | 1В, 2В 6 кВ Т-2 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,85 Гц | 3.3 | 2.7 | 2.9 | Запрет АВР СВ-7, СВ-8
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 13 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 84 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
|  | 4В 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,85 Гц | 1 | 2.4 | 2.2 | Запрет АВР СВ-8
III ст. 9 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,85 Гц
III ст. 9 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 64 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
|  | 2В, 3В 6 кВ Т-3 | 6 оч. АЧР-1 47,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,85 Гц | 1.1 | 2.8 | 2.5 | Запрет АВР СВ-6, СВ-7
III ст. 9 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,85 Гц
III ст. 11 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 74 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
|  | 1В 6кВ Т-3 | 6 оч.АЧР-1 47,8 Гц 0,3с возврат АЧР-1 47,85 Гц | 0.9 | 2.7 | 1.8 | Запрет АВР СВ-5
III ст.9 оч. АЧР-2 48,8 Гц 35с возврат АЧР-2 48,85 Гц
III ст.10 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 69с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
| ПС 110 кВ Насосная | В-6 кВ ф.19, 20, 21, 22 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,05 Гц | 1.2 | 1 | 0.8
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
III ст. 14 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 90 с возврат 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Западная | В-10 Т-1 ф: 16,1,2,3,4,5,6,14,15 | 12 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,7 Гц | 2.7 | 4.9 | 4.2
IV ст. 15 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 7 оч.ЧАПВ 49,4 Гц 57 с возврат ЧАПВ 49,3 Гц
|  | В-10 Т-2 ф: 7,8,9,10,11,12,31,32,33 | 13 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,6 Гц | 4 | 3.7 | 3.7
IV ст. 17 оч. АЧР-2 48,7 Гц 70 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 2 оч.ЧАПВ 49,4 Гц 15 с возврат ЧАПВ 49,3 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Мостищи |  |  | 3.85 | 4.2 | 6.7
|  | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-2 49,1 Гц 20 с возврат АЧР-2 49,2 Гц
I ст. 2 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 21 с возврат ЧАПВ 49,65 Гц
| ПС 110 кВ Энергомаш | В-10 кВ 1В Т-1, 1В Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,5 Гц | 4 | 4.8 | 5.2
III ст. 11 оч. АЧР-2 48,8 Гц 45 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
ЧАПВ нет
Вся ПС | ПС 110 кВ Подберезье | В-10 кВ Т-1, Т-2 | 1 оч. АЧР-2 49,1 Гц 5 с возврат АЧР-2 49,2 Гц | 3 | 4.6 | 4.8
I ст. 5 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 45 с возврат ЧАПВ 49,65 Гц
| ПС 110 кВ Рогавка | В-6, 35 кВ Т-2 | 7 оч. АЧР-2 49,1 Гц 35 с возврат АЧР-2 49,2 Гц | 2.1 | 2.3 | 2.8
I ст. 1 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 14 с возврат ЧАПВ 49,6 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ ДСП | В-10 Т-1 ф: 5,6,7,8 | 13 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,52 Гц | 3.6 | 4.1 | 4.4 | разбивка посекундная для каждого фидера: 23 с -ф.8, 26 с -ф.5
IV ст. 16 оч. АЧР-2 48,7 Гц 65 с возврат АЧР-2 48,72 Гц
II ст. 3 оч. ЧАПВ 49,4 Гц от 23 до 26 с возврат ЧАПВ 49,38 ГЦ
|  |  | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,42 Гц | 3.7 | 3.1 | 3.5 | разбивка посекундная для каждого фидера: 42с -ф.28, 45с -ф.25
|  | В-10 Т-2 ф: 25,26,27,28 | II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 48,92 Гц
IV ст. 7 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 42 до 45 с возврат ЧАПВ 49,58 Гц
| ПС 110 кВ Шимск | В-10, 35 кВ Т-1 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 0 | 0 | 0 | Запрет АВР Т-2 10 кВ
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-10, 35 кВ Т-2 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,65 Гц | 4.4 | 6.1 | 7.1 | Запрет АВР Т-1 10 кВ
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-110 кВ л.Шм-3 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 0 | 0 | 0 | выведены в резерв
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-110 кВ л.Шм-1, 2 | 9 оч. АЧР-1 47,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,25 Гц | 9.7 | -2.4 | -3.6
III ст. 12 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 3 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 20 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Антоново | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 1,2,4 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 1.2 | 2.6 | 3 | разбивка посекундная для каждого фидера: 92с -ф.4, 94 с -ф.1
I ст. 2 оч. АЧР-2 49,0 Гц 10 с возврат АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 14 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 92 до 94 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф.: 7,8,9,30 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 0.97 | 1.1 | 1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 77 с -ф.30, 80 с -ф.7
I ст. 3 оч. АЧР-2 49,0 Гц 15 с возврат АЧР-2 49,05 Гц
IV ст. 12 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 77 до 80 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-6 кВ 2В Т-1 3с ф. : 3,5,10,21,31 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 2.06 | 3.1 | 3 | разбивка посекундная для каждого фидера: 72 с -ф.31, 76 с -ф.3
I ст. 4 оч. АЧР-2 49,0 Гц 20 с возврат АЧР-2 49,05 Гц
IV ст. 12 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 72 до 76 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-6 кВ 1В Т-2 2с ф.: 12,13,14,15,16,18,24,25,26 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 1.7 | 2.6 | 2.1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 110 с -ф.26, 118 с -ф.12
I ст. 1 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с возврат АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 16 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 110 до 118 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-6 кВ 2В Т-2 4с ф.: 17,19,20,22,23,28,29 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 1.2 | 1.7 | 1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 99с -ф.29, 105 с -ф.17
I ст. 1 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с возврат АЧР-2 49,05 Гц
IV ст. 15 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 99 до 105 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-6 кВ 1В Т-1 1с ф.: 6,11,27 | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,85 Гц | 1.1 | 1.9 | 1.9 | разбивка посекундная для каждого фидера: 85с -ф.27, 87 с -ф.6
I ст. 3 оч. АЧР-2 49,0 Гц 15 с возврат АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 13 оч. ЧАПВ 49,6 Гц от 85 до 87 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
| ПС 110 кВ Южная | В-110 кВ л.Юж-1 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0 | 0 | 0 | выведено в резерв
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-110 кВ л.Юж-2 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0 | 0 | 0 | выведено в резерв
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
ЧАПВ - нет
|  | В-10 кВ ф.: 6, 7, 30, 32 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 1.4 | 1.1 | 0.9 | разбивка посекундная для каждого фидера: 119с -ф.32, 122 с -ф.6
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с возврат АЧР-2 49 Гц
III ст. 17 оч. ЧАПВ 49,5 Гц от 119 до 122 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Лесная | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48, 05 Гц | 0.7 | 0.8 | 0.7
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 16 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 103 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Борки | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,05 Гц | 0.6 | 0.77 | 0.6
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 16 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 102 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Ракомо | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,05 Гц | 0.6 | 1.2 | 0.7
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 17 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 108 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Керамзит | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,05 Гц | 0.4 | 0.9 | 0.7 | разбивка посекундная для каждого фидера: 109с -ф.11, 118 с -ф.1
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 17 оч. ЧАПВ 49,5 Гц от 109 до 118 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Батецкая | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 В-35 кВ л. Прд-1 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 2 | 2.5 | 2.5
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст. 5оч. ЧАПВ 49,6 Гц 30 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Мойка | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 1.7 | 2 | 1.9
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
IV ст.7 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 46 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Светлицы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 6 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 0.2 | 0.4 | 0.5
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
IV ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 31 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
| ПС 110 кВ Шелонь | В-10 кВ ф.:1, 2, 3 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 0.2 | 0.66 | 0.9
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
IV ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 32 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Сольцы | В-10 кВ ф.:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 В-35 кВ л. Сол-1 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,45 Гц | 2.5 | 4.27 | 3.4
II ст. 6 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
IV ст. 6 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 37 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Новоселицы | В-10 кВ Т-2 ф.: 1,2,3,4,5 В-10 кВ Т-1 ф.: 6,7,8,9,10 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,7 Гц | 1.5 | 3.3 | 1.9
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст11 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 66 с возврат ЧАПВ 49,5 Гц
|  | В-35 кВ Т-2 л. Рш-1, Нвс-2 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,7 Гц | 1.1 | 1.4 | 2.2
I ст. 4 оч. АЧР-2 49,0 Гц 20 с возврат АЧР-2 49,1 Гц
IV ст. 11 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 67 с возврат ЧАПВ 49,5 Гц
|  |  | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,7 Гц | 2.4 | 2.9 | 4
|  | В-35 кВ Т-1 л. Нвс-1 | II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст 10 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 61 с возврат ЧАПВ 49,5 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Савино | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,65 Гц | 3.2 | 1.8 | 1.8
II ст. 5 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
IV ст. 8 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 51 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Коростынь | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0.6 | 1.1 | 1.1
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 96 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Вишерская | В-10 кВ Т-1 ф: 2,3,8,10,18,19,21 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,7 Гц | 2 | 1.5 | 2.1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 53с -ф.21, 59 с -ф.2 Новый комплект
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 8 оч. ЧАПВ 49,5 Гц от 53 до 59 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
|  | В-10 кВ Т-2 ф: 1,6,9,15,17,20,23 | 7 оч. АЧР-1 47,6 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 47,7 Гц | 2.5 | 1.9 | 2.8 | разбивка посекундная для каждого фидера: 42с -ф.23, 48 с -ф1 Новый комплект
III ст. 10 оч. АЧР-2 48,8 Гц 40 с возврат АЧР-2 48,9 Гц
III ст. 7 оч. ЧАПВ 49,5 Гц от 42 до 48 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ ЖБИ | В-6 кВ Т-1 ф: 1,2,4,5,6,9 В-6 кВ Т-2 ф: 3,7,8,10 | 13 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,6 Гц | 2.1 | 3.8 | 2.4 | разбивка посекундная для каждого фидера: 37с -ф.9, 42 с -ф1 ; 33с -ф.10, 36 с -ф3 Новый комплект
IV ст. 16 оч. АЧР-2 48,7 Гц 65 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 4 оч. ЧАПВ 49,4 Гц от 37 до 42 с (1сш) от 33 до 36 с (2сш) возврат ЧАПВ 49,3 Гц

## Прим.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание:
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Базовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
1В Т-1
|  |  | Л-33 | I A | 100 | 22.91 | 6.95 | 4.99
|  |  | Л-35 | I A | 100 | 0.3 | 0.36 | 0.37
|  |  | Л-37 | I A | 160 | 11 | 28 | 24
|  |  | Л-43 | I A | 100 | 22 | 87 | 67
|  |  | Л-45 | I A | 100 | 24 | 136 | 78
|  |  | Л-49 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-51 | I A | 50 | 6.75 | 11 | 8.33
|  |  | Л-55 | I A | 200 | 0.84 | 11 | 1.04
|  |  | Л-57 | I A | 100 | 11 | 30 | 27
2В Т-1
|  |  | Л-2 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-34 | I A | 100 | 22.22 | 38.71 | 18.67 | 0
|  |  | Л-36 | I A | 50 | 23.49 | 31.19 | 21.22 | 0
|  |  | Л-38 | I A | 100 | 42.6 | 107.71 | 91.79 | 0
|  |  | Л-40 | I A | 100 | 90 | 143.75 | 89.87 | 0
|  |  | Л-42 | I A | 80 | 24.9 | 36.43 | 27.2 | 0
|  |  | Л-44 | I A | 100 | 22.2 | 35.64 | 26.37 | 0
|  |  | Л-46 | I A | 100 | 19.03 | 30 | 14.97 | 0
|  |  | Л-54 | I A | 200 | 36 | 68 | 60.56 | 0
|  |  | Л-56 | I A | 100 | 57 | 102 | 78 | 0
1В Т-2
|  |  | Л-5 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A | 40 | 19.73 | 19.11 | 25 | 0
|  |  | Л-11 (Старт 2 смены) | I A | 100 | 51.2 | 88.51 | 82.15 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 100 | 20.96 | 25 | 19.82 | 0
|  |  | Л-17 | I A | 100 | 29 | 41.28 | 39.74 | 0
|  |  | Л-19 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-29 | I A | 100 | 84.2 | 171.37 | 148.87 | 0
|  |  | Л-31 | I A | 50 | 16.87 | 10.99 | 6.04 | 0
2В Т-2
|  |  |  | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I A | 100 | 0 | 0 | 0
1В Т-3 6
|  |  | Л-67 | I A | 80 | 11 | 24 | 13
|  |  | Л-69(Старт 2 смены) | I A | 80 | 42 | 119.79 | 69
|  |  | Л-73( Контур 2 смены) | I A | 200 | 27 | 70.09 | 52
|  |  | Л-71 | I A | 100 | 30 | 74.25 | 56
2В Т-3 6
|  |  | Л-60 | I A | 100 | 12 | 20.99 | 21.96
|  |  | Л-62 | I A | 80 | 2.82 | 3.33 | 3.48
|  |  | Л-64 | I A | 80 | 3.49 | 4.12 | 4.31
|  |  | Л-66( Контур 2 смены) | I A | 200 | 25 | 85.73 | 68
|  |  | В-6кВ Т-5 | I A |  | 71.83 | 132.86 | 139.03
3В Т-3 6
|  |  | Л-75 | I A | 80 | 16 | 36.43 | 27
|  |  | Л-77 | I A | 80 | 3.56 | 4.2 | 4.39
|  |  | Л-79 | I A | 200 | 1.68 | 11 | 2.07
|  |  | Л-81 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
4В Т-3 6
|  |  | Л-68 | I A | 100 | 14 | 24.95 | 22
|  |  | Л-70 | I A | 100 | 12 | 19.4 | 16
|  |  | Л-72 | I A | 200 | 15 | 32.08 | 22
|  |  | Л-74( Контур 2 смены) | I A | 200 | 13 | 40.39 | 21
|  |  | Л-76 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | В-6кВ Т-4 | I A |  | 77 | 147.51 | 154.36
Т-4 10
|  |  | Л-2 | I A | 40 | 13 | 52.67 | 46 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 11 | 26.24 | 14.5 | 0
|  |  | Л-7 | I A | 80 | 13 | 40.19 | 33 | 0
|  |  | Л-9 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 (Мармелад) | I A | 100 | 5.88 | 6.93 | 7.25
Т-5 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 10 | 17.82 | 12.5
|  |  | Л-4 | I A | 40 | 7 | 11.58 | 10
|  |  | Л-5 | I A | 80 | 13 | 96.53 | 94
|  |  | Л-6 | I A | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 (РДУ) | I A | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 (Мармелад) | I A | 80 | 5.88 | 6.93 | 7.25
ПС 110 кВ Батецкая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ-110 кВ Мир-1 | I A | 120 | -8.76 | -9.75 | -14.18
400 | 390 | 351 | ВЛ-110 кВ Мир-2 | I A | 120 | 20.02 | 23.99 | 28.38
|  |  | ВЛ-35 кВ Прд-1 | I A | 30 | 7 | 16.2 | 17
|  |  | ВЛ-35 кВ Бт-1 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 9 | 5 | 5
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 14.5 | 13 | 16
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 13 | 11 | 11.5
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 10 | 8 | 7
Т-2 10
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 28 | 34 | 33
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 14 | 18 | 14
|  |  | Л-5 | I A | 30 | 12 | 13 | 12
|  |  | Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Антоново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
1В Т-1
|  |  | Л-27 | I A |  | 84.96 | 153.45 | 163.58 | 0
|  |  | Л-1 г/с | I A | 50 | 57.31 | 128.7 | 136.68 | 0
|  |  | Л-2 г/с | I A | 50 | 39.32 | 102.3 | 119.1 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 30 | 30.69 | 52.47 | 55.91 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 31.72 | 45.69 | 40.3 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 В Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A | 80 | 65.2 | 39.6 | 42 | 0
|  |  | Л-7 | I A | 200 | 62.48 | 56.43 | 64.05 | 0
|  |  | Л-8 (стекловолокно 3 смены) | I A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 Береста | I A | 80 | 40.46 | 65.21 | 39.19 | 0
|  |  | Л-10 | I A | 100 | 45.3 | 79.2 | 83.88 | 0
|  |  | Л-3 г/с | I A | 100 | 36.24 | 135.63 | 142.93 | 0
|  |  | Л-5 г/с | I A |  | 39 | 52.89 | 27.9 | 0
|  |  | Л-30 (Проектстрой) | I A |  | 0.2 | 0.05 | 3.05 | 0
|  |  | Л-31 (Проектстрой) | I A |  | 33.28 | 20.79 | 23.76 | 0
1 В Т-2
|  |  | Л-12 | I A |  | 9.4 | 7.95 | 7.18 | 0
|  |  | Л-13 | I A |  | 31.46 | 87.15 | 61.1 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 8.46 | 6.96 | 6.14 | 0
|  |  | Л-15 | I A |  | 43.96 | 46.64 | 27.36 | 0
|  |  | Л-16 | I A |  | 31.3 | 67.35 | 69.34 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 14.36 | 13.89 | 12.4 | 0
|  |  | Л-26 (Тайота, УК Синтез) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 (Проектстрой) | I A |  | 19.44 | 18.84 | 17.58 | 0
|  |  | Л-24 | I A |  | 21.36 | 25.76 | 19.24 | 0
2 В Т-2
|  |  | Л-17 | I A |  | 46.2 | 60.44 | 37.2 | 0
|  |  | Л-19 | I A |  | 40.45 | 59.45 | 36.56 | 0
|  |  | Л-20 | I A |  | 22.6 | 41.63 | 17.24 | 0
|  |  | Л-28 (Проектстрой) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-29 (Тайота, УК Синтез) | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-23 | I A |  | 20.76 | 18.86 | 16.5 | 0
ПС 110 кВ Борки
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 11.15 | 12.96 | 10.42
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 9.2 | 12.9 | 10.36
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 7.08 | 9.17 | 7.5
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 1.93 | 2.1 | 1.15
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 9.11 | 11.56 | 10.01
ПС 35 кВ Вшели
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 0.2 | 0.24 | 0.3
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 4.4 | 5.19 | 1.3
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 0.12 | 0.14 | 2.3
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 3.3
Т-2 10
|  |  | Л-5 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 1.88 | 2.24 | 2.32
|  |  | Л-7 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 20 | 0.91 | 1.08 | 1.12
ПС 110 кВ Восточная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Ильменская-5 | I A |  | 51 | 75 | 67.5 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 8.87 | 12.83 | 11.67 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 3.07 | 6.07 | 3.07
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-2 | I A |  | 35.2 | 38.1 | 38.4 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 6.12 | 6.52 | 6.64 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | -1.28 | -2.58 | -2.75
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-3 | I A |  | -37.5 | -36.5 | -35.5 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | -6.52 | -5.24 | -6.14 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 2.1 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-4 | I A |  | -38.9 | -36.9 | -36.9 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | -6.82 | -6.36 | -6.43 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0.88 | 1.38 | 1.92
Т-1 10
|  |  | Л-15 | I A | 100 | 11 | 72 | 35
|  |  | Л-1 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 100 | 16 | 64 | 31
|  |  | Л-3 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 120 | 9 | 12 | 18
|  |  | Л-5 | I A | 100 | 9 | 14.9 | 18
|  |  | Л-6 | I A | 100 | 13 | 46 | 46
|  |  | Л-13 | I A | 100 | 6 | 17 | 17
|  |  | Л-19 | I A | 100 | 5 | 9.95 | 12
|  |  | Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 5.5 | 3.52
|  |  | Л-7 | I A | 100 | 8 | 38.66 | 47
|  |  | Л-8 | I A | 100 | 6 | 12.95 | 15
|  |  | Л-9/11 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-10 | I A | 100 | 4 | 9.95 | 10
|  |  | Л-11/9 | I A | 100 | 15 | 99 | 87
|  |  | Л-12 | I A | 100 | 8 | 21 | 20
|  |  | Л-16 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A | 100 | 5 | 19.85 | 19
|  |  | Л-20 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Грузино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 15 | 1.02 | 1.2 | 1.26 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 15 | 1.76 | 2.08 | 2.18 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 15 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 3.34 | 3.94 | 4.12 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 15 | 5.04 | 5.94 | 6.22 | 0
ПС 110 кВ Западная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Т-1 10 |  | 20
|  |  | Л-16 | I A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 19.62 | 19.5 | 20 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 30 | 18 | 26 | 25 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 0.1 | 14 | 11 | 13 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 100 | 45 | 73 | 78 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 0.1 | 29.6 | 66 | 55 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 0.1 | 57 | 29 | 42 | 0
|  |  | Л-14 | I A | 0.1 | 28 | 83 | 51 | 0
|  |  | Л-15 | I A | 0.04 | 18.36 | 41 | 29 | 0
|  |  | Л-29 (РДУ) | I A | 0.04 | 10.46 | 19 | 27
Т-2 10
|  |  | Л-7 | I A | 0.1 | 47.97 | 50.5 | 62.01
|  |  | Л-8 | I A | 0.1 | 29.63 | 29.9 | 36.04
|  |  | Л-9 | I A | 0.1 | 39.63 | 42.6 | 47.65
|  |  | Л-10 | I A | 0.1 | 34.08 | 33.6 | 31.94
|  |  | Л-11 | I A | 0.1 | 25.61 | 18 | 23.65
|  |  | Л-12 | I A | 20 | 17.24 | 3.89 | 5.93
|  |  | Л-31 | I A | 0.1 | 26.39 | 18 | 14.32
|  |  | Л-32 | I A | 100 | 24.85 | 38 | 30.49
|  |  | Л-33 | I A | 100 | 17.47 | 6.07 | 8.21
ПС 35 кВ ЖБИ
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ-35 кВ Зв-1 | I A |  | 40 | 42 | 43
|  |  | ВЛ-35 кВ Зв-2 | I A |  | 33 | 34 | 37
Т-1 6
|  |  | Л-1 | I A | 0.2 | 8 | 15.84 | 10
|  |  | Л-2 | I A | 80 | 22 | 50 | 31
|  |  | Л-4 | I A | 40 | 2.07 | 3.37 | 3.52
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 10 | 17.82 | 10
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 36 | 65 | 37
|  |  | Л-9 | I A |  | 10 | 20.79 | 11
|  |  | Л-11 (УМВД) | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 6
|  |  | Л-3 | I A | 100 | 5.67 | 9.21 | 9.63
|  |  | Л-7 | I A | 0.06 | 8.26 | 13.42 | 10
|  |  | Л-8 | I A | 0.06 | 103 | 175 | 112
|  |  | Л-10 | I A |  | 15 | 23 | 14
|  |  | Л-12 (УМВД) |  |  | 10.24 | 16.63 | 12
ПС 110 кВ ДСП
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1
|  |  | Л-5 | I A | 200 | 196 | 209.23 | 198.2 | 0
|  |  | Л-7 | I A | 200 | 16.5 | 25.44 | 44 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 200 | 20.5 | 31.09 | 43 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
Т-2
|  |  | Л-25 | I A | 200 | 210.36 | 185 | 213 | 0
|  |  | Л-27 | I A | 200 | 16.15 | 6.56 | 5.73 | 0
|  |  | Л-28 | I A | 200 | 12.66 | 8.94 | 8 | 0
|  |  | Л-26 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Коростынь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 3.5 | 6 | 3
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 10.5 | 18 | 20
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 5.5 | 13 | 18
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 5.3 | 11 | 13
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 7.5 | 13 | 13
|  |  | Л-8 | I A | 20 | 5 | 10 | 4
ПС 35 кВ Кр.Фарфорист
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 10 | 3.6 | 5.84 | 6.11 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 0.79 | 1.29 | 1.35 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 3.66 | 5.94 | 6.22 | 0
ПС 35 кВ Гостцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 15 | 3.05 | 4.95 | 5.18
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 2.44 | 3.96 | 4.14
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 2.44 | 3.96 | 4.14
ПС 110 кВ Керамзит
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 6.95 | 15.54 | 6.62
|  |  | Л-6,8 | I A | 50/10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A | 30 | 8 | 17.56 | 11.73
|  |  | Л-9 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 11.09 | 25.06 | 27
ПС 110 кВ Мойка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ-110кВ ЮЗ-2 | I A | 120 | 19.2 | 22.7 | 24.9 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 5 | 4.5 | 7.3 | 8.2 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 2.6 | 2.3 | 2.4
468 | 390 | 351 | ВЛ-110кВ Мир-1 | I A | 120 | -10 | -12 | -15 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 5 | -1.8 | -2.1 | -2.7 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 5 | 0 | 0 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 27 | 38 | 29
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 22 | 25 | 24
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 14 | 15 | 15
Т-2 10
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 13 | 15 | 15
|  |  | Л-5 | I A | 30 | 19 | 20 | 21
|  |  | Л-6 | I A | 10 | 15 | 16 | 17
ПС 110 кВ Новоселицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-3 | I A | 120 | 25.5 | 42 | 41 | 0
|  |  |  | P МВт |  | 4.55 | 7.6 | 7.32 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 2 | -0.65 | -3.24 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-4 | I A | 120 | 23.5 | 41 | 40 | 0
|  |  |  | P МВт |  | 4.2 | 7.3 | 7.14 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 1.9 | -0.59 | -3.17 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I A | 120 | -21.3 | -40.2 | -35.8 | 0
|  |  |  | P МВт |  | -3.21 | -7.65 | -6.39 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 1.17 | 3.91 | 2.02 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-1 | I A | 60 | 43.95 | 53.17 | 73.4 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-2 | I A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Рышевская-1 | I A | 40 | 20.2 | 26.38 | 40.4 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 19 | 28 | 15
|  |  | Л-7 | I A | 30 | 6 | 15 | 11
|  |  | Л-8 | I A | 30 | 6 | 8 | 8
|  |  | Л-9 | I A | 30 | 13 | 21 | 18
|  |  | Л-10 | I A | 30 | 0 | 6 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 11 | 25 | 16
|  |  | Л-2 | I A | 40 | 3.8 | 5 | 7
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 2 | 5.5 | 7
|  |  | Л-4 | I A | 30 | 26 | 78 | 29
|  |  | Л-5 | I A | 30 | 5 | 12 | 6
ПС 110 кВ Мостищи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-1 | I A | 200 | -33.2 | -46.9 | -28.6 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | -5.7 | -8.1 | -4.9 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 2.63 | 3.63 | 2.19
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-3 | I A | 200 | -27.4 | -61.4 | -50 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | -4.7 | -10.6 | -8.6 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 1.52 | 4.52 | 3.05
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-3 | I A | 200 | 18.67 | 45.2 | 46.8 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | 3.2 | 7.8 | 8.1 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 1.39 | 3.39 | 2.94
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Юго-Западная-3 | I A | 200 | 64 | 87 | 71 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | 11 | 15 | 12.3 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 4.38 | 6.38 | 5.91
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 7 | 9 | 10.11
|  |  | Л-5 | I A | 80 | 10.5 | 23.5 | 19.5
|  |  | Л-7 | I A | 50 | 13 | 33.88 | 32
|  |  | Л-9 | I A | 40 | 5 | 2.24 | 2.57
|  |  | Л-11 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 5 | 5.41 | 6.22
|  |  | Л-17 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-21 | I A | 100 | 6.5 | 8.44 | 9.7
|  |  | Л-45 | I A | 50 | 10 | 15.43 | 20
|  |  | Л-46 | I A |  | 74 | 44.01 | 136.5
|  |  | Л-47 | I A |  | 63.9 | 27.81 | 121
Т-2 10
|  |  | Л-23 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-25 | I A | 80 | 12 | 24.03 | 21
|  |  | Л-27 | I A | 80 | 6.5 | 13.93 | 9
|  |  | Л-29 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-31 | I A | 50 | 6.5 | 14.5 | 9
|  |  | Л-33 | I A | 40 | 7 | 9 | 6.5
|  |  | Л-35 | I A | 40 | 6.5 | 8.95 | 8
|  |  | Л-37 | I A | 40 | 10 | 17.61 | 14
|  |  | Л-39 | I A | 40 | 1 | 1 | 1.08
|  |  | Л-40 | I A | 50 | 1.21 | 1.79 | 2.05
|  |  | Л-41 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-42 | I A | 40 | 6.5 | 14.07 | 10
|  |  | Л-43 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-44 | I A |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Подберезье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Боровая-2 | I A |  | 41.8 | 61.7 | 61.2
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Чечулинская-2 | I A |  | -25 | -35.6 | -34.2
Т-1 10
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 32 | 39 | 40 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 50 | 16.6 | 18 | 21
|  |  | Л-8 | I A | 50 | 6 | 8 | 12
|  |  | Л-9 | I A | 50 | 3.5 | 8 | 13
|  |  | Л-11 | I A | 80 | 14.2 | 18 | 20
|  |  | Л-13 | I A | 30 | 22 | 29 | 40
|  |  | Л-15 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 12 | 15.6 | 20
|  |  | Л-2 | I A | 30 | 19 | 8.3 | 36
|  |  | Л-4 | I A | 80 | 11 | 12 | 16
|  |  | Л-6 | I A | 50 | 9 | 68 | 32
|  |  | Л-7 | I A | 80 | 3.5 | 6.1 | 12
|  |  | Л-10 | I A | 80 | 18 | 30 | 24
|  |  | Л-12 | I A | 80 | 9 | 10 | 7
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-16 | I A | 80 | 12.7 | 23 | 10
ПС 110 кВ Насосная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1
|  |  | Л-22 | I A | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 80 | 40.26 | 65.42 | 40
|  |  | Л-4 | I A | 120 | 8.56 | 13.9 | 5
|  |  | Л-8 | I A | 100 | 11.41 | 18.53 | 12
|  |  | Л-1 | I A | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-19 | I A | 0.2 | 81.6 | 67.91 | 45
|  |  | Л-20 | I A | 120 | 18.3 | 15.92 | 15
Т-3 (Т-2)
|  |  | Л-11 | I A | 0.1 | 18.57 | 30.18 | 15
|  |  | Л-2 | I A | 0.2 | 42.17 | 68.51 | 45
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 100 | 19.16 | 31.13 | 20
|  |  | Л-15 | I A | 100 | 8.7 | 14.14 | 9
|  |  | Л-21 | I A | 100 | 26 | 23.05 | 24
ПС 110 кВ Районная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | #REF!
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Городская-1 | I A | 200 | 78 | 140 | 101.7 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 13.71 | 24.2 | 19.48 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Городская-2 | I A | 200 | 79 | 140 | 104.2 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 13.89 | 24.22 | 19.69 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Лучевая-1 | I A | 200 | 24.25 | 27.75 | 19.6 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 4.26 | 4.8 | 3.43 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-1 | I A | 200 | -13.2 | -20 | -16.68 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | -2.32 | -3.46 | -2.8 | #REF!
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Антоновская-2 | I A | 200 | -54 | -87 | -85.5 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | -8.76 | -15.04 | -14.93 | #REF!
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-2 | I A | 200 | 18.48 | 46 | 41.6 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 3.48 | 7.96 | 7.28 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 0 | 0 | 0
1В Т-1
|  |  | Л-2 | I A | 120 | 19 | 22 | 2.65
|  |  | Л-6 | I A | 100 | 62 | 92.71 | 58.95
|  |  | Л-7 | I A | 100 | 64 | 117.98 | 81.13
|  |  | Л-9 | I A | 200 | 30.76 | 47.34 | 29.8
|  |  | Л-10 | I A | 120 | 20 | 24.5 | 12.32
|  |  | Л-11 | I A | 100 | 54.99 | 110.43 | 75.95
|  |  | Л-12 | I A | 100 | 66.28 | 131.94 | 90.74
|  |  | Л-17 | I A | 100 | 47.36 | 89 | 51.55
|  |  | Л-18 | I A | 100 | 44.78 | 98 | 61.27
|  |  | Л-19 | I A | 100 | 13.45 | 16 | 4.52
|  |  | Л-22 | I A | 100 | 3.46 | 10 | 4.53
|  |  | Л-20 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
2В Т-1
|  |  | Л-54 | I A | 100 | 11.19 | 19 | 1.56
|  |  | Л-55 | I A | 100 | 11 | 35 | 1.95
|  |  | Л-56 | I A | 100 | 27.72 | 49.8 | 24.52
|  |  | Л-57 | I A | 100 | 61.11 | 118.28 | 81.34
|  |  | Л-58 | I A | 100 | 55.48 | 109.6 | 64.8
|  |  | Л-59 | I A | 100 | 66.88 | 125.6 | 83.67
|  |  | Л-61 | I A | 100 | 101.71 | 197.51 | 135.83
|  |  | Л-62 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1В Т-2 | А
|  |  | Л-1 | I A | 120 | 56 | 117 | 65
|  |  | Л-3 | I A | 120 | 11 | 27 | 9.2
|  |  | Л-4 | I A | 120 | 34 | 91 | 48
|  |  | Л-5 | I A | 200 | 11 | 39 | 29
|  |  | Л-8 | I A | 100 | 10 | 27 | 15
|  |  | Л-13 | I A | 100 | 11 | 32 | 23
|  |  | Л-14 | I A | 100 | 23 | 81 | 66
|  |  | Л-15 | I A | 100 | 45 | 92 | 62
|  |  | Л-16 | I A | 100 | 11 | 33 | 22.13
2В Т-2
|  |  | Л-63 | I A | 100 | 46 | 49 | 27.75
|  |  | Л-64 | I A | 200 | 26 | 18 | 1.59
|  |  | Л-65 | I A | 100 | 112 | 122 | 87.89
|  |  | Л-66 | I A | 100 | 30.6 | 45 | 36.49
|  |  | Л-67 | I A | 100 | 30.2 | 27 | 12.26
|  |  | Л-68 | I A | 100 | 25 | 12 | 0.37
|  |  | Л-69 | I A | 100 | 94 | 121 | 94.37
|  |  | Л-70 | I A | 120 | 48.3 | 79 | 62.65
2,3В Т-3
|  |  | Л-24 | I A | 100 | 77.07 | 127.72 | 101.29
|  |  | Л-26 | I A | 100 | 29.7 | 61 | 35.48
|  |  | Л-28 | I A | 100 | 41.91 | 75 | 51.13
|  |  | Л-30 | I A | 100 | 5.51 | 22 | 4.5
|  |  | Л-32 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-34 | I A | 50 | 45.47 | 43.29 | 38
|  |  | Л-36 | I A | 100 | 41 | 65 | 53
|  |  | Л-38 | I A | 100 | 102.92 | 169.48 | 134.41
|  |  | Л-40 | I A | 80 | 53.79 | 92 | 65.06
|  |  | Л-42 | I A | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-44 | I A | 100 | 35 | 52 | 30.06
|  |  | Л-46 | I A | 100 | 107.48 | 191 | 135.12
|  |  | Л-48 | I A | 100 | 11.62 | 46 | 12.33
|  |  | Л-50 | I A | 100 | 91.86 | 151.61 | 120.23
|  |  | Л-52 | I A | 100 | 13 | 42 | 3.54
4,5В Т-3
|  |  | Л-23 | I A | 100 | 58.83 | 86 | 69 | 0
|  |  | Л-25 | I A | 50 | 56.51 | 102 | 82 | 0
|  |  | Л-27 | I A | 100 | 64.69 | 104 | 78 | 0
|  |  | Л-29 | I A | 100 | 59.26 | 95 | 73 | 0
|  |  | Л-31 | I A | 100 | 24 | 31 | 15 | 0
|  |  | Л-33 | I A | 100 | 25.78 | 42 | 34 | 0
|  |  | Л-35 | I A | 100 | 49.82 | 76.78 | 56.13 | 0
|  |  | Л-37 | I A | 100 | 41.47 | 87 | 65 | 0
|  |  | Л-41 | I A | 100 | 17.08 | 34 | 12.92 | 0
|  |  | Л-43 | I A | 100 | 0 | 31 | 17 | 0
|  |  | Л-45 | I A | 200 | 97.95 | 161 | 115.23 | 0
|  |  | Л-47 | I A | 100 | 10 | 25 | 10.63 | 0
|  |  | Л-49 | I A | 100 | 60.2 | 102 | 78.4 | 0
|  |  | Л-39 | I A | 120 | 52.32 | 86.13 | 68.31 | 0
ПС 35 кВ Оскуй
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Будогощская-1 | I A | 20 | 5.12 | 4.04 | 5.34 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Грузинская-1 | I A | 20 | 2 | 3 | 4 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 4 | 2.47 | 3.02 | 3.51 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 8 | 18.9 | 17.88 | 25.6 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 8 | 4 | 4.45 | 4.89 | 0
ПС 110 кВ Ракомо
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 | I A | 15 | 11 | 20.68 | 12 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 18.8 | 39.8 | 19 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-3 | I A | 30 | 7.01 | 10.91 | 9 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 0.77 | 3 | 4 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Рогавка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
383 | 383 | 344.7 | ВЛ 110 кВ Л.Милодежская-1 | I A |  | -5 | -16 | -5
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-2 | I A |  | -17.5 | -35.2 | -44 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | -3 | -6.1 | -7.7 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-3 | I A |  | 34.2 | 64 | 65 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 5.8 | 10.8 | 11.3 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Тесовская-6 | I A | 30 | 12 | 9 | 12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Тесовская-5 | I A | 60 | 14 | 17 | 20
|  |  | Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 18 | 18 | 21 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 50 | 12 | 21 | 25 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 27 | 41 | 48 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 40 | 10 | 10 | 14 | 0
ПС 110 кВ Вишерская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-10 | I A |  | 15.2 | 44.2 | 44.8 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 2.67 | 7.76 | 7.87 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | -3.19 | -4.11 | -4.97
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-7 | I A |  | 35.85 | 72.15 | 76.63 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 6.3 | 12.67 | 13.46 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Вишерская-1 | I A | 20 | -12.47 | -45.62 | -44.93 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | -2.19 | -8.01 | -7.89 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 4.45 | 5.42 | 6.22
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-4 | I A | 120 | -16.94 | -50.63 | -50.71 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | -2.97 | -8.89 | -8.9 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 3.97 | 4.99 | 5.9
Т-1 10
|  |  | Л-2 | I A | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 20.4 | 9.99 | 20.36
|  |  | Л-4 (Митекс) |  |  | 4.2 | 5 | 5.18
|  |  | Л-8 | I A | 50 | 33 | 24.98 | 35.9
|  |  | Л-10(Хаслахерлес) | I A | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A | 50 | 45.6 | 39.96 | 49.5
|  |  | Л-19 | I A | 50 | 31 | 24.98 | 30.9
|  |  | Л-21 | I A | 80 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 16.4 | 4.95 | 17.18
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 16.4 | 4.95 | 17.18
|  |  | Л-9(Хаслахерлес) | I A | 60 | 95 | 99 | 116
|  |  | Л-15 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 | I A | 120 | 16.4 | 4.95 | 12.18
|  |  | Л-20 | I A | 40 | 18.4 | 9.9 | 18.36
|  |  | Л-23 | I A | 120 | 0 | 0 | 0
РП-110 Азот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Химическая-1 | I A | 200 | 105 | 94.4 | 90.2 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | 18.6 | 16.58 | 15.5 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 31.54 | 31.94 | 32.87
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Химическая-2 | I A | 200 | 258.26 | 234.97 | 240.73 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | 45.01 | 41.1 | 42.32 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 12.23 | 11.54 | 13.14
630 | 600 | 540 | КЛ 110 кВ Л.Кабельная-1 | I A | 200 | -64.1 | -56.9 | -52.3 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | -11.31 | -9.82 | -9.59 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | -8.51 | -8.01 | -8.4
744 | 620 | 558 | КЛ 110 кВ Л.Кабельная-2 | I A | 200 | -139 | -134.1 | -130.2 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | -24.34 | -23.78 | -23.85 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | -14.16 | -13.57 | -13.79
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Рогавская-4 | I A | 200 | 35.6 | 64.4 | 62 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 100 | 6.25 | 11.14 | 10.74 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 100 | 0.56 | -0.31 | -0.71
ПС 110 кВ Энергомаш
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Чудовская-5 | I A |  | 75.2 | 126.5 | 104 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | 14 | 22 | 18 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 2 | 2 | 2
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Октябрьская-7 | I A |  | -40.8 | -85.9 | -67 | #REF!
|  |  |  | P МВт |  | -10 | -15 | -12 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр |  | 3 | 2 | 3
Т-1 10
1В-10кВ
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 1.8 | 1.84 | 2.72
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 1.3 | 1.62 | 1.84
|  |  | Л-4 | I A | 40 | 114.5 | 119.72 | 113.4
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 2.52 | 2.56 | 1.76
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 0.32 | 0.28 | 0.32
|  |  | Л-15 | I A | 40 | 0.28 | 0.24 | 0.36
|  |  | Л-17 | I A | 40 | 0.12 | 0.12 | 0.16
|  |  | Л-19 | I A | 40 | 1.08 | 3.12 | 1.16
|  |  | Л-21 | I A | 40 | 1.48 | 4.48 | 1.24
|  |  | Л-23 | I A | 200 | 0.48 | 0.68 | 0.76
|  |  | Л-25 |  |  | 0 | 0 | 0
2В-10кВ
|  |  | Л-16 | I A | 40 | 53.2 | 55.4 | 52.9
|  |  | Л-22 | I A | 40 | 7.84 | 17.12 | 13.72
Т-2 10
1В-10кВ
|  |  | Л-31 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-33 | I A |  | 1.12 | 19.44 | 1.24
|  |  | Л-35 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-37 | I A |  | 8.76 | 33.8 | 0.92
|  |  | Л-39 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-47 | I A |  | 6.52 | 3.64 | 4.16
|  |  | Л-49 | I A |  | 3.52 | 5.16 | 3.56
|  |  | Л-53 | I A |  | 4.92 | 8.12 | 9.92
|  |  | Л-54 | I A |  | 108 | 102.52 | 121.12
|  |  | Л-56 | I A |  | 2.3 | 2.04 | 2.26
2В-10кВ
|  |  | Л-36 | I A |  | 0.8 | 0.64 | 0.8
|  |  | Л-38 | I A |  | 70.16 | 78.66 | 77.94
ПС 110 кВ Сольцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Солецкая-1 | I A | 30 | 11 | 21 | 16
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 40 | 20.9 | 38.6 | 32.3
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 11.2 | 16 | 16.8
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 9.5 | 16.6 | 12.4
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 1.8 | 4.3 | 2.2
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 3 | 4.9 | 3.4
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 2.5 | 5.3 | 2.6
|  |  | Л-7 резерв | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 30 | 2.6 | 2.5 | 1.4
|  |  | Л-9 | I A | 60 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-10 | I A | 30 | 19.6 | 39.08 | 33.52
|  |  | Л-11 | I A | 40 | 13.36 | 20.8 | 13.2
|  |  | Л-12 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 30 | 6.66 | 17.76 | 14.34
|  |  | Л-14 | I A | 40 | 2.01 | 3.91 | 2.82
|  |  | Л-15 | I A | 25 | 14.16 | 18.15 | 15.6
|  |  | Л-16 | I A | 20 | 7.94 | 9.38 | 9.02
|  |  | Л-17 | I A | 20 | 3.86 | 5.86 | 3.74
ПС 110 кВ Светлицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 10 | 2 | 8.2 | 9.3
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 3 | 8 | 8.3
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 2 | 3.5 | 7.3
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 6 | 6.7 | 7.6
|  |  | Л-4 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Шелонь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 4.4 | 20.5 | 27.5
|  |  | Л-2 | I A | 40 | 4.3 | 13.44 | 18.06
|  |  | Л-3 | I A | 40 | 4.2 | 8.88 | 13.02
|  |  | Л-4 | I A | 30 | 1.02 | 3.63 | 4.63
|  |  | Л-5 | I A | 40 | 0.08 | 0.56 | 1.2
|  |  | Л-6 | I A | 30 | 3.4 | 3.42 | 3.5
ПС 110 кВ Чечулино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 3 | 8 | 5
|  |  | Л-6 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 20 | 7 | 10 | 7
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 7 | 9 | 10
|  |  | Л-5 | I A | 0.04 | 26 | 35 | 26
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Спасская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 16.65 | 22.17 | 21.3
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 18.34 | 20.52 | 17.06
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 5.06 | 6.16 | 6.24
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 1.44 | 1.44 | 1.7
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 14.52 | 15.84 | 15.1
ПС 110 кВ Лесная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 7 | 8.9 | 8
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 11.5 | 13.3 | 11
|  |  | Л-9 | I A | 10 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 13.5 | 14.1 | 14
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 6 | 7 | 6
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 1 | 1.9 | 1
|  |  | Л-7 | I A | 50 | 5 | 5.4 | 4.6
|  |  | Л-8 | I A | 50 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Уторгош
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-2 | I A | 20 | 5.09 | 1.58 | 0.96
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Передольская-2 | I A | 20 | 2 | 4.95 | 5
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 10 | 2 | 3 | 3
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 3 | 3 | 3
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 5 | 5 | 3
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 3 | 1 | 3
Т-2 10
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 1 | 1 | 1
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 2 | 3 | 3
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 2 | 3 | 2
|  |  | Л-8 | I A | 15 | 2 | 3 | 2
|  |  | Л-9 | I A | 10 | 5 | 1 | 1
ПС 110 кВ Савино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 30 | 23 | 15 | 12
|  |  | Л-2 | I A | 40 | 18 | 9 | 9
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 17 | 8 | 9
|  |  | Л-4 | I A | 15 | 37 | 23 | 21
Т-2 10
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 31 | 19 | 22
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 50 | 32 | 31
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 27.5 | 11 | 10
ПС 110 кВ Шимск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-1 | I A | 100 | 28.3 | -3.8 | -8.2 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 5 | -0.7 | -1.5 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 3.7 | 5 | 7.4
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A | 80 | 24.5 | -9.1 | -11.5 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 4.4 | -1.7 | -2.1 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 1.9 | 3.4 | 5.5
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-3 | I A | 80 | 4.5 | -52.6 | -58.9 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | 0.7 | -9.6 | -10.5 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 0.4 | 5.3 | 0.7
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Южная-1 | I A | 80 | -16.1 | 45.6 | 54.5 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 10 | -2.9 | 8.7 | 9.9 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 10 | -1.7 | -5.8 | -6.1
600 | 600 | 540 | ВЛ 110кВ Л.Южная-2 | I A | 80 | -16.8 | 53 | 59.6 | #REF!
|  |  |  | P МВт | 20 | -3.1 | 9.5 | 11.5 | #REF!
|  |  |  | Q МВАр | 20 | 3 | 1.5 | 1.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Медведская-1 | I A | 80 | 8.8 | 10 | 10.7
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Медведская-2 | I A | 5 | 4.2 | 6 | 5.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Подгощинская-1 | I A | 5 | 5 | 6 | 6.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 10 | 8.72 | 8.5 | 8.29
|  |  | Л-2 | I A | 5 | 29.6 | 47 | 46.62
|  |  | Л-3 | I A | 60 | 3.68 | 3 | 2.07
|  |  | Л-4 | I A | 60 | 24.84 | 16.9 | 26.94
Т-2 10
|  |  | Л-10 | I A | 0.06 | 57.21 | 97 | 101.53
|  |  | Л-13 | I A | 40 | 29.6 | 42.3 | 43.51
|  |  | Л-14 | I A | 20 | 54.32 | 85.4 | 90.13
|  |  | Л-16 | I A | 20 | 10.08 | 11.8 | 12.43
ПС 35 кВ Рышево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Рышевская-1 | I A |  | 19.03 | 26.38 | 28.66
|  |  | Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A | 10 | 2.52 | 2.97 | 3.11
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 5.38 | 6.34 | 6.63
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 2.52 | 2.97 | 3.11
|  |  | Л-4 | I A | 20 | 6.22 | 7.33 | 7.67
|  |  | Л-5 откл. | I A | 30 | 6.05 | 7.13 | 7.46
|  |  | Л-6 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Крапивно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 10
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 1.3776 | 1.6236 | 1.699
Т-2 10
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 2.0076 | 2.3661 | 2.476
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 11.256 | 13.266 | 13.8824
|  |  | Л-7 | I A | 10 | 1.9824 | 2.3364 | 2.445
ПС 35 кВ Ситня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Ситненская-1 | I A | 20 | 7.51 | 8.88 | 10.64
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Солецкая-2 | I A | 20 | 2.52 | 2.97 | 3.11
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 4.44 | 5.23 | 5.47
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 9.51 | 11.21 | 13.4
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 0.7 | 0.82 | 1.6
Т-2 10
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 3.28 | 3.86 | 4.04 | 0
ПС 35 кВ Тесово-2
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A | 20 | 2 | 12 | 2
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-8 | I A | 20 | 3 | 10 | 5
ПС 35 кВ Передольская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Передольская-1 | I A | 20 | 0.2 | 11.9 | 12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Передольская-2 | I A | 20 | 2 | 4.95 | 5
Т-1 10
|  |  | Л-4 | I A | 10 | 0.2 | 2 | 2
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 1.2 | 6.9 | 7
|  |  | Л-6 | I A | 15 | 2.2 | 9.9 | 10
|  |  | Л-7 | I A | 5 | 3.2 | 2 | 3.2
Т-2 10
|  |  | Л-1 | I A | 10 | 0.2 | 5.9 | 6
|  |  | Л-2 | I A | 10 | 1.2 | 5.9 | 7
|  |  | Л-3 | I A | 10 | 2.2 | 6.9 | 8
|  |  | Л-8 | I A | 10 | 3.2 | 3 | 9
ПС 35 кВ Медведь
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Медведская-1 | I A | 30 | 6 | 6.3 | 3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Медведская-2 | I A | 30 | 1.28 | 3.4 | 0.85
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Уторгошская-2 | I A | 30 | -5 | -2 | -1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 2 | 5 | 2
|  |  | Л-2 | I A | 30 | 2 | 5 | 1
|  |  | Л-4 | I A | 30 | 1 | 5 | 1
|  |  | Л-5 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-6 | I A | 40 | 1 | 5 | 2
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 1 | 5 | 2
|  |  | Л-8 | I A | 20 | 1 | 2 | 2
ПС 35 кВ Подгощи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A | 40 | 1.3 | 1 | 1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Подгощинская-1 | I A | 40 | 4.24 | 5.28 | 4.24 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-1 | I A | 20 | 1 | 2.4 | 2
|  |  | Л-2 | I A | 20 | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-3 | I A | 20 | 1 | 4 | 1
Т-2 10
|  |  | Л-4 | I A | 15 | 1 | 1 | 1
|  |  | Л-5 | I A | 10 | 1 | 1 | 1
|  |  | Л-6 | I A | 15 | 3 | 3 | 3
|  |  | Л-7 | I A | 20 | 1 | 1 | 1
ПС 35 кВ Пролетарий
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-1 | I A |  | 41.72 | 53.44 | 60.5
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Новоселицкая-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I A | 60 | -10.89 | -12.84 | -20
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Гостецкая-1 | I A | 50 | -5.22 | -6.15 | -4.82
Т-1 1сш 10
|  |  | Л-1 | I A |  | 12.65 | 16.09 | 16.84
|  |  | Л-2 | I A | 50 | 9.55 | 12.43 | 13.01
|  |  | Л-3 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 2сш 10
|  |  | Л-4 | I A | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A | 50 | 8.69 | 15.2 | 15.9
|  |  | Л-6 | I A | 50 | 35.9 | 48.51 | 50.76
Т-2 3сш 10
|  |  | Л-7 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | I A | 20 | 2.25 | 2.65 | 2.78
|  |  | Л-10 | I A | 20 | 11 | 12.97 | 13.57
|  |  | Л-11 | I A | 30 | 15.92 | 18.76 | 19.63
|  |  | Л-12 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-13 | I A | 20 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кречевицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Кречевицкая-1 | I A | 40 | 0.13 | 0.16 | 0.17
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Кречевицкая-2 | I A | 50 | 7.87 | 9.74 | 8.45
Т-1 6
|  |  | Л-9 | I A | 0.2 | 16 | 20.97 | 11
Т-2 6
|  |  | Л-1 | I A | 0.2 | 5.8 | 6.83 | 7.15
|  |  | Л-4 | I A | 0.2 | 22 | 28.63 | 20
|  |  | Л-6 | I A | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  |  | Л-7 | I A | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.31
ПС 110 кВ Южная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Южная-1 | I A |  | 7.15 | -56.96 | -60 | 0
|  |  |  | P МВт |  | 1.27 | -10.02 | -10.63 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 0.24 | 6.45 | 6.26 | 0
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-1 | I A |  | -24.42 | 42.92 | 50.25 | 0
|  |  |  | P МВт |  | -4.34 | 7.69 | 8.9 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 2.32 | 3.81 | 3.96 | 0
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Южная-2 | I A |  | 6.64 | -57.24 | -62 | 0
|  |  |  | P МВт |  | 1.18 | -10.07 | -10.98 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 1.21 | 6.39 | 6.18 | 0
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Новгородская-2 | I A |  | 20.23 | 79.76 | 78.96 | 0
|  |  |  | P МВт |  | 3.6 | 13.89 | 13.99 | 0
|  |  |  | Q МВАр |  | 1.82 | 4.98 | 5.5 | 0
Т-1 10
|  |  | Л-3 | I A |  | 9.16 | 10.79 | 11.29 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 42.61 | 40.79 | 16 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 17.42 | 11.98 | 14 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-30 | I A |  | 19.52 | 15.94 | 20.68 | 0
|  |  | Л-32 | I A |  | 9.53 | 4.16 | 7.35 | 0
|  |  | Л-33 | I A |  | 7.22 | 8.51 | 8.91 | 0
РП Дубровка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 | I A |  | 26 | 35 | 32
|  |  | Л-4 | I A |  | 3 | 3 | 3
РП Бронница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Пролетарий) |  |  | 35 | 48 | 51
|  |  | Л-1 |  |  | 25 | 25 | 25
|  |  | Л-2 | I A |  | 10 | 23 | 26
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-11 ПС Пролетарий) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 16 | 19 | 19
РП Трубичино-1
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Новгородская) |  |  | 11 | 30 | 30
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-7 ПС Новгородская) |  |  | 35 | 45 | 52
|  |  | Л-16 | I A |  | 0 | 0 | 0
РП Трубичино-II
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 2 с.ш. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
РП Сырково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-10 ПС Новгородская) |  |  | 25.2 | 50.1 | 36
|  |  | Л-1 | I A |  | 25 | 28.9 | 26.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 25 | 34.2 | 33.5
|  |  | Л-6 | I A |  | 4 | 10 | 12.2
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Новгородская) |  |  | 38 | 44.2 | 51 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 10 | 17.8 | 12.5
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 4 | 2
РП Ермолино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Юго-Западная) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I A |  | 10.5 | 10.8 | 10.7
|  |  | Л-7 | I A |  | 8 | 9 | 7
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Юго-Западная) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 7.4 | 7.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 18.5 | 34.2 | 29.8
|  |  | Л-8 | I A |  | 9.7 | 10.8 | 10.5
РП Южное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-32 ПС Южная) |  |  | 3.53 | 4.16 | 4.35
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 1 | 2 | 2.5
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Южная) |  |  | 34 | 41 | 12
|  |  | Л-4 | I A |  | 10 | 12 | 5
|  |  | Л-8 | I A |  | 15 | 18 | 5
|  |  | Л-9 | I A |  | 9 | 11 | 2
РП Свинокомбинат
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Чечулино) |  |  | 26 | 35 | 26
|  |  | Л-9 | I A |  | 5 | 6 | 5 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 5 | 10 | 8
|  |  | Л-15 | I A |  | 4 | 8 | 5
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Чечулино) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 2 | 3 | 2
|  |  | Л-16 | I A |  | 2 | 3 | 4
|  |  | Л-18 | I A |  | 8 | 5 | 2
РП Любыни
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Подгощи) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.13 | 0.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Подгощи) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.15 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.15 | 0.2 | 0.15
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.1 | 0.15 | 0.15
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Медведь) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.18 | 0.15
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-14 ПС Шимск) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.12 | 0.15 | 0.12
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
РП Закибье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | 1 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-6 ПС Уторгош) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.08 | 0.1 | 0.08
|  |  | Л-12 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.26
|  |  | 2 с.ш. (ВЛ-10кВ Л-7 ПС Медведь) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  |  | Л-15 | I A |  | 0.3 | 0.35 | 0.32

## Прим.8 Анализ напряж. (hidden)
Анализ напряжений ПС 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание:
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Базовая
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН 1с 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,2-10,4 | ТН 2с 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 1с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 2с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 3с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 4с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 5с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 6с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 7с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | 6,1-6,3 | ТН 8с | U кВ | 2.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
ПС 110 кВ Батецкая
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5
|  | 36,5-37,5 | ТН-1 35 | U кВ | 8 | 37.4 | 36.7 | 37
|  | 36,5-37,5 | ТН-2 35 | U кВ | 8 | 37.4 | 36.8 | 37
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117.7 | 115.9 | 116.9
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 118 | 116.5 | 117.2
ПС 110 кВ Антоново
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110 | U кВ |  | 112 | 112 | 112 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН-1-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.17 | 6.15 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН-2-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.23 | 6.24 | 6.29 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН-3-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН-4-6 6 | U кВ | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0
ПС 110 кВ Борки
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ | U кВ |  | 115 | 115 | 115
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Вшели
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-1 35 | U кВ | 8 | 35 | 35 | 35
|  |  | ТН-2 35 | U кВ | 8 | 35 | 35 | 35
ПС 110 кВ Восточная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.33 | 10.14 | 10.27
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.32 | 10.16 | 10.27
|  |  | ТН-1 110 | U кВ |  | 115.82 | 113.93 | 115.12
|  |  | ТН-2 110 | U кВ |  | 114.92 | 113 | 114.19
ПС 35 кВ Грузино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
|  |  | ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
|  |  | ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0
ПС 110 кВ Западная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ | U кВ | 2.5 | 114 | 114 | 114 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.34 | 10.13 | 10.23 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.34 | 10.15 | 10.26 | 0
ПС 35 кВ ЖБИ
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 6,1-6,3 | ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | 6,1-6,3 | ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
ПС 110 кВ ДСП
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ | U кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
ПС 110 кВ Коростынь
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
ПС 35 кВ Кр.Фарфорист
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,1-10,4 | ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
|  |  | ТН 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ПС 35 кВ Гостцы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Керамзит
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ |  |  | 116 | 116 | 116
|  | 10,2-10,4 | ТН 10 | U кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Мойка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 117 | 117 | 117
ПС 110 кВ Новоселицы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0
|  | 36-38 | ТН-1 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
|  | 36-38 | ТН-2 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 118 | 118 | 118 | 0
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 118 | 118 | 118 | 0
ПС 110 кВ Мостищи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114
ПС 110 кВ Подберезье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
|  |  | ТН-1 110 | U кВ |  | 118 | 118 | 118
|  |  | ТН-2 110 | U кВ |  | 118 | 118 | 118
ПС 110 кВ Насосная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 6,1-6,3 | ТН-1 6 | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 6,1-6,3 | ТН-2 6 | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 6,1-6,3 | ТН-3 6 | U кВ | 1.5 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Районная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | #REF!
Q
|  |  | ТН 1ш 110 | U кВ | 25 | 116.08 | 114.19 | 115.38 | 0
|  |  | ТН 2ш 110 | U кВ | 25 | 116.16 | 114.27 | 115.46 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 1с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 1с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 3с | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 4с | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 2с 1ш | U кВ | 1.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0
|  | 6,1-6,3 | ТН 2с 2ш | U кВ | 1.5 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0
ПС 35 кВ Оскуй
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН 10 | U кВ | 2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0
|  |  | ТН 35 | U кВ | 8 | 36 | 36 | 36 | 0
ПС 110 кВ Ракомо
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Напряжение 10кВ
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0
ПС 110 кВ Рогавка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 6,1-6,3 | ТН-1,2 6 | U кВ |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | 35-38 | ТН 35 | U кВ |  | 37 | 37 | 37
|  |  | ТН 110 | U кВ |  | 115 | 115 | 115
ПС 110 кВ Вишерская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 2.5 | 116 | 116 | 116
РП-110 Азот
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 116 | 116 | 116 | 110
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 116 | 116 | 116
ПС 110 кВ Энергомаш
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 | ТН-3 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,4 | ТН-4 10 | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 116
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 116
ПС 110 кВ Сольцы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  | 36-38 | ТН 35 | U кВ | 20 | 35 | 35 | 35
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 117
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 115 | 114 | 114
ПС 110 кВ Светлицы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.37 | 10.29 | 10.33
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.42 | 10.25 | 10.31
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 35 | 35 | 35
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 117 | 116 | 117
ПС 110 кВ Шелонь
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 117 | 117 | 117
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 114 | 114 | 114
ПС 110 кВ Чечулино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 9.98 | 9.88 | 9.94 | 10.3
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ | 2.5 | 10.07 | 9.94 | 10.02 | 10.1
|  |  | ТН-1 110 | U кВ | 25 | 115.92 | 114.72 | 115.45
|  |  | ТН-2 110 | U кВ | 25 | 108.28 | 106.83 | 107.95
ПС 110 кВ Спасская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН 10 | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  |  | ТН 110 | U кВ | 2.5 | 115 | 115 | 116
ПС 110 кВ Лесная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-110 110 | U кВ |  | 111 | 111 | 111
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Уторгош
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 | U кВ | 3 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  | ТН-1 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
|  |  | ТН-2 35 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ПС 110 кВ Савино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ | U кВ |  | 112 | 112 | 112
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Шимск
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  | #REF! | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1,2 10 | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 37.38 | ТН-1,2 35 | U кВ | 2.5 | 38 | 37.5 | 37
|  |  | ТН-1,2 110 | U кВ | 8 | 121 | 121 | 120
ПС 35 кВ Рышево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 | U кВ | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
ПС 35 кВ Крапивно
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
ПС 35 кВ Ситня
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН 35 кВ | U кВ | 8 | 34 | 34 | 34
ПС 35 кВ Тесово-2
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 6,1-6,3 | ТН-1 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | 6,1-6,3 | ТН-2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
ПС 35 кВ Передольская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | ТН л.Прд-2 | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ПС 35 кВ Медведь
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  | ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
|  |  | ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 37 | 37 | 37
ПС 35 кВ Подгощи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 2.5 | 10.3 | 10.4 | 10.3
ПС 35 кВ Пролетарий
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,5 | ТН-1 10 кВ | U кВ | 4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,2-10,5 | ТН-2 10 кВ | U кВ | 4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 10,2-10,5 | ТН-3 10 кВ | U кВ | 2 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  | ТН-1 35 кВ | U кВ | 8 | 37.84 | 37.12 | 37.5
|  |  | ТН-2 35 кВ | U кВ | 8 | 38.04 | 37.31 | 37.72
ПС 35 кВ Кречевицы
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 6,1-6,3 | ТН-1,2 6 кВ | U кВ | 1.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | ТН-1,2 35 кВ | U кВ | 1.5 | 36 | 36 | 36
ПС 110 кВ Южная
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Напряжение 110кВ | U кВ |  | 117.42 | 116.21 | 116.99 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-3 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
|  | 10,2-10,4 | ТН-4 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 0
РП Дубровка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Бронница
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Трубичино-1
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Трубичино-II
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 0 | 0 | 0
РП Сырково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Ермолино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Южное
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП Свинокомбинат
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
РП Любыни
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП Горное
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
РП Закибье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017г. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
0
|  |  | ТН-1 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  | ТН-2 10 | U кВ |  | 10.5 | 10.5 | 10.5