## Бланки СЭС
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  |  | дата: | 21 июня 2017г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 4.01 | 8.78 | 8.77
|  | РМВт |  | 0.71 | 1.57 | 1.57
|  | QМВар |  | -0.3 | -0.8 | -0.6
| ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 19.01 | 19.03 | 19.03
|  | РМВт |  | 3.19 | 3.4 | 3.4
|  | QМВар |  | -1.6 | -1.6 | -1.6
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4.2 | 4.7 | 5.4
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 2.8 | 3.8 | 3.6
| Т-1 10кВ | I A |  | 113 | 132 | 145
| 35кВ | I A |  | 9.2 | 11 | 12.8
| 110кВ | I A |  | 13.03 | 15.6 | 16.39
|  | РМВт |  | 2.31 | 2.79 | 2.57
| положение анцапф | Т-1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 119.5 | 157 | 132
| 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I A |  | 11.2 | 14.2 | 11.8
|  | РМВт |  | 1.98 | 2.54 | 1.93
| положение анцапф | Т-2
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 9.2 | 10.2 | 12.2 | 0.15 | 0.16 | 0.19
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 30.8 | 38.4 | 40.2 | 0.49 | 0.61 | 0.64
| Л-5 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-6 | I A |  | 6.2 | 6 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 0.14
| Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-8 | I A |  | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 0.11 | 0.1
| Л-9 | I A |  | 58.4 | 68.8 | 65.4 | 0.93 | 1.09 | 1.04
| Л-10 | I A |  | 8.4 | 9.6 | 8.8 | 0.13 | 0.15 | 0.14
| Л-11 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-13 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-14 | I A |  | 7.2 | 9 | 8.4 | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-15 | I A |  | 13.2 | 18 | 16.6 | 0.21 | 0.29 | 0.26
| Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-18 | I A |  | 14.8 | 16.8 | 16.2 | 0.24 | 0.27 | 0.26
| Л-20 | I A |  | 23.8 | 26 | 24.4 | 0.38 | 0.41 | 0.39
| Л-21 горсеть | I A |  | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-22 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-24 горсеть | I A |  | 32.8 | 40.8 | 36.4 | 0.52 | 0.65 | 0.58
| Л-25 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-29 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | 219 | 261.2 | 254.4 | 3.5 | 4.17 | 4.04
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 118 | 118
|  | 2с |  | 117 | 118 | 118
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 10 | 15 | 15
| Т-1 10кВ | I A |  | 34 | 101 | 96
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 32 | 87 | 91
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 5.2 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 1.1 | 6.4 | 4 | 0.02 | 0.1 | 0.06
| Л-5 | I A |  | 2 | 6.4 | 5.4 | 0.03 | 0.1 | 0.09
| Л-7 | I A |  | 3.2 | 15.6 | 10.2 | 0.05 | 0.25 | 0.16
| Л-8 | I A |  | 17.2 | 70.2 | 53.5 | 0.27 | 1.11 | 0.85
| Л-9 | I A |  | 5.6 | 14.5 | 15.8 | 0.09 | 0.23 | 0.25
| Л-10 | I A |  | 18 | 41.6 | 41.4 | 0.29 | 0.65 | 0.66
| Л-11 | I A |  | 18.2 | 25.2 | 52.8 | 0.29 | 0.4 | 0.84
| Л-12 | I A |  | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 0.01 | 0.05 | 0.04
| Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 66.1 | 188.3 | 186.7 | 1.05 | 2.97 | 2.96
| напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  | 2с |  | 121 | 120 | 120
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 51 | 58 | 65
| Т-1 10кВ | I A |  | 14.2 | 18.2 | 16
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 9.6 | 12.2 | 12.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 0.06 | 0.07 | 0.07
| Л-2 | I A |  | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 3.8 | 4 | 5.4 | 0.06 | 0.06 | 0.09
| Л-6 | I A |  | 10 | 14.2 | 10.4 | 0.16 | 0.22 | 0.17
| Л-7 | I A |  | 3 | 3.2 | 3.6 | 0.05 | 0.05 | 0.06
| Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 23.8 | 30.4 | 28.2 | 0.39 | 0.47 | 0.46
| напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  | 2с |  | 121 | 120 | 120
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 17.2 | 20.41 | 41.2
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 26.8 | 36.2 | 40.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 6.2 | 7.8 | 12.4 | 0.1 | 0.12 | 0.2
| Л-2 | I A |  | 6.2 | 8.2 | 13.4 | 0.1 | 0.13 | 0.21
| Л-3 | I A |  | 25.5 | 30 | 33.4 | 0.41 | 0.48 | 0.53
| Л-4 | I A |  | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.02 | 0.05 | 0.09
| Л-5 | I A |  | 3.8 | 5.4 | 10.8 | 0.06 | 0.09 | 0.17
| Л-6 | I A |  | 0.8 | 2.2 | 6.2 | 0.01 | 0.03 | 0.1
| Всего: |  |  | 44 | 56.6 | 81.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  | 2с |  | 118 | 118 | 118
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 9.7 | 14.9 | 19.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 8.8 | 9.4 | 18.4
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 5.8 | 6.2 | 12.4 | 0.09 | 0.1 | 0.2
| Л-3 | I A |  | 4 | 6 | 10.8 | 0.06 | 0.1 | 0.17
| Л-4 | I A |  | 3.5 | 4.8 | 9 | 0.06 | 0.08 | 0.14
| Л-5 | I A |  | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 0.04 | 0.06 | 0.04
| Л-7 | I A |  | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-17 | I A |  | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01
| Всего: |  |  | 18.5 | 24.3 | 38 | 0.3 | 0.4 | 0.6
| напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  | 2с |  | 118 | 118 | 118
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 1.7 | 2.3 | 2.3
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.6
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 3.9 | 4.7 | 4.5
| Т-1 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 22 | 28.5 | 28
| 35кВ | I A
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.6 | 3.1 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-2 | I A | откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Л-4 | I A |  | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Л-5 | I A |  | 3 | 3.7 | 3.5 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Л-6 | I A |  | 3 | 3.8 | 3.4 | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Л-7 | I A |  | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 0.05 | 0.07 | 0.07
| Л-8 | I A |  | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 0.05 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 22.6 | 28 | 27.4 | 0.35 | 0.45 | 0.44
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 2.5 | 2.5
| Т-1 10кВ | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 7 | 8.6 | 8.6
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Л-2 | I A |  | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 0.07 | 0.09 | 0.08
| Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 6.8 | 8.4 | 8.8 | 0.11 | 0.14 | 0.14
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 14.8 | 16 | 18
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A | резерв | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 5 | 5.2 | 5.8 | 0.08 | 0.08 | 0.09
| Л-16 |  |  | 6.8 | 7.8 | 9.1 | 0.11 | 0.12 | 0.14
| Всего: |  |  | 14.8 | 16.6 | 18.7 | 0.23 | 0.25 | 0.28
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.1 | 5.4 | 4.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2 | I A |  | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 0.03 | 0.06 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Всего: |  |  | 3.5 | 5.4 | 4.4 | 0.05 | 0.08 | 0.07
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 110кВ | I A |  | 10.5 | 12.6 | 12.1
| 6кВ | I A |  | 182 | 206 | 206
| 10кВ | I A |  | 15 | 21 | 21
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 13 | 16 | 17
| 6кВ | I A |  | 158 | 181 | 201
| 10кВ | I A |  | 52 | 72 | 70
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| ВЛ-6 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5/6 | I A |  | 16 | 16 | 27 | 0.15 | 0.15 | 0.25
| Л-7/6 | I A |  | 133 | 171 | 165 | 1.27 | 1.63 | 1.55
| Всего 6 кВ: |  |  | 149 | 187 | 192 | 1.42 | 1.78 | 1.8
ВЛ-10 кВ
| Л-3/10 | I A |  | 4 | 7 | 7.5 | 0.06 | 0.11 | 0.12
| Л-4/10 | I A |  | 24 | 7 | 14 | 0.38 | 0.11 | 0.22
| Л-5/10 | I A |  | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 0.07 | 0.12 | 0.07
| Л-8/10 | I A |  | 19 | 1 | 4 | 0.3 | 0.02 | 0.06
| Всего 10 кВ: |  |  | 51.5 | 22.5 | 30 | 0.81 | 0.36 | 0.47
Т-2
ВЛ-6 кВ
| Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-3/6 | I A |  | 73 | 68 | 90 | 0.7 | 0.65 | 0.84
| Л-4/6 | I A |  | 34 | 36 | 37 | 0.32 | 0.34 | 0.35
| Л-6/6 | I A |  | 36 | 55 | 56 | 0.34 | 0.52 | 0.53
| Всего 6 кВ: |  |  | 143 | 159 | 183 | 1.36 | 1.51 | 1.72
ВЛ-10 кВ
| Л-1/10 | I A |  | 20 | 29 | 22 | 0.32 | 0.46 | 0.35
| Л-2/10 | I A |  | 16 | 33 | 38 | 0.25 | 0.52 | 0.6
| Л-6/10 | I A |  | 9 | 13 | 11 | 0.14 | 0.2 | 0.17
| Л-7/10 | I A |  | 1 | 3 | 1 | 0.02 | 0.05 | 0.02
| Всего 10 кВ: |  |  | 46 | 78 | 72 | 0.73 | 1.23 | 1.14
| напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 118 | 119 | 1.54 | 1.59 | 1.61
|  | 2с |  | 119 | 118 | 119 | 2.78 | 3.29 | 3.52
| напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
| напряж. 6кВ |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.2
| БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пола
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 12 | 16 | 14
| Т-1 110кВ | I A |  | 1.8 | 3.2 | 2.8
| 35кВ | I A |  | 1 | 1.2 | 1.2
| 10кВ | I A |  | 15.5 | 29.2 | 23.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 110кВ | I A |  | 1.6 | 1.6 | 2
| 35кВ | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6
| 10кВ | I A |  | 13 | 16 | 17
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08
| Л-2 | I A |  | 2.4 | 6.6 | 7.2 | 0.04 | 0.1 | 0.11
| Л-3 | I A |  | 9.6 | 18.8 | 12.8 | 0.15 | 0.29 | 0.2
| Л-4 | I A |  | 3 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02
| Л-8 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-9 | I A |  | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 0.02 | 0.04 | 0.03
| Л-10 | I A |  | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-11 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-13 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 28.5 | 45.2 | 40.4 | 0.44 | 0.71 | 0.64
| напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  | 2с |  | 112 | 112 | 112
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I A |  | 3.8 | 4.8 | 5.2
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A | резерв | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Всего: |  |  | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 3 | 4 | 4.6
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | Мощность Р,МВт
| Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03
| Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
| Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03
| Всего: |  |  | 3 | 4 | 4.6 | 0.06 | 0.07 | 0.08
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 18.8 | 22.6 | 22.6
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
| ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 16 | 14 | 16.5
| 10кВ | I A |  | 42.6 | 40.4 | 43.6
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 35кВ | I A |  | 5.6 | 6 | 9
| 10кВ | I A |  | 34.4 | 31.2 | 46.6
| положение анцапф | Т-2 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 8.5 | 5.8 | 11 | 0.13 | 0.09 | 0.17
| Л-2 | I A |  | 5.7 | 3.2 | 7.4 | 0.09 | 0.05 | 0.12
| Л-3 | I A |  | 6.25 | 3.6 | 7 | 0.1 | 0.06 | 0.11
| Л-4 | I A |  | 11.1 | 14 | 16 | 0.17 | 0.22 | 0.25
| Л-5 | I A |  | 7.3 | 4.3 | 8.4 | 0.11 | 0.07 | 0.13
| Л-6 | I A |  | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 0.04 | 0.01 | 0.04
| Л-7 | I A |  | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.02 | 0 | 0.03
| Л-8 | I A |  | 14.9 | 14.8 | 16.8 | 0.23 | 0.23 | 0.26
| Л-9 | I A |  | 3 | 0.8 | 3.2 | 0.05 | 0.01 | 0.05
| Л-10 | I A |  | 2.85 | 0.8 | 2.45 | 0.04 | 0.01 | 0.04
| Л-11 | I A |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-12 | I A |  | 14.8 | 24 | 14 | 0.23 | 0.37 | 0.22
| Всего: |  |  | 78.1 | 72.5 | 90.75 | 1.21 | 1.12 | 1.42
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 11.2 | 12.3 | 13
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.3 | 0.03 | 0.03 | 0.04
| Л-6 | I A |  | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| Всего: |  |  | 11.1 | 12.1 | 12.9 | 0.17 | 0.19 | 0.2
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 1 | 1.8 | 1.6
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 0.4 | 1.1 | 1
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 6.4 | 7.3 | 6.8
| ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 24.2 | 31.4 | 27.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 2.2 | 2.8 | 3.2
| положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-2 | I A |  | 1.4 | 2.3 | 3 | 0.02 | 0.04 | 0.05
| Л-3 | I A |  | 15.8 | 20 | 18.2 | 0.25 | 0.32 | 0.29
| Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Л-6 | I A |  | 1.7 | 1.7 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л-7 | I A |  | 3.4 | 4.8 | 1.6 | 0.05 | 0.08 | 0.03
| Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 26.3 | 34.2 | 30.6 | 0.41 | 0.55 | 0.48
| напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  | 2с |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 10.5 | 13.2 | 12.9
| положение анцапф | Т-2 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.7 | 2.8 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05
| Л-2 | I A |  | 2 | 2.3 | 2.4 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-3 | I A |  | 4.2 | 4.8 | 4.95 | 0.07 | 0.08 | 0.08
| Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 1.4 | 3.3 | 2.7 | 0.02 | 0.05 | 0.04
| Л-8 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 10.3 | 13.2 | 13.05 | 0.16 | 0.21 | 0.21
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I A |  | 6.2 | 6.4 | 6.2
| положение анцапф | Т-1 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 0.04 | 0.05 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | I A | откл. | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 6 | 6.4 | 6.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09
| напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
| напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 19 | 21 | 29
| ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.2 | 12.8 | 13.8
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.2
| Т-1 10кВ | I A |  | 27 | 32.8 | 34
| 35кВ | I A |  | 13 | 12.8 | 17
| 110кВ | I A | н.д. | 6.1 | 6.2 | 7.8
|  | РМВт |  | 0.97 | 1.18 | 1.11
| положение анцапф | Т-1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I A |  | 22.2 | 34 | 34.2
| 35кВ | I A |  | 3 | 1.2 | 3.4
| 110кВ | I A | н.д. | 3 | 3.2 | 4
|  | РМВт |  | 0.38 | 0.61 | 0.57
| положение анцапф | Т-2
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0 | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 8.2 | 9.6 | 10.4 | 0.13 | 0.15 | 0.17
| Л-5 | I A |  | 23.8 | 28.8 | 25.6 | 0.38 | 0.46 | 0.41
| Л-6 | I A |  | 2.2 | 4 | 3.4 | 0.03 | 0.06 | 0.05
| Л-7 | I A |  | 10 | 21 | 16.6 | 0.16 | 0.33 | 0.26
| Л-8 | I A |  | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 0.02 | 0.04 | 0.04
| Всего: |  |  | 46 | 66.8 | 59.2 | 0.72 | 1.05 | 0.94
| напряж. 110кВ | 1с |  | 126 | 126 | 126
|  | 2с |  | 126 | 126 | 126
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 18 | 19 | 28
| Т-1 10кВ | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 1.4 | 1.8 | 1.8
| положение анцапф | Т-2 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01
| Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Л-6 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 0.05 | 0.06 | 0.07
| напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 118 | 118
|  | 2с |  | 115 | 116 | 116
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.2 | 10.3 | 10.3
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110кВ | I A |  | 19 | 21 | 30
| Т-1 10кВ | I A |  | 4.2 | 6.8 | 4.2
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I A |  | 4.6 | 8 | 6.4
| положение анцапф | Т-2 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-2 | I A |  | 2.8 | 5.4 | 3.5 | 0.04 | 0.09 | 0.06
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.03
| Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-5 | I A |  | 4 | 5 | 3.9 | 0.06 | 0.08 | 0.06
| Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.01
| Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.01
| Всего: |  |  | 8.8 | 14.8 | 10.6 | 0.12 | 0.25 | 0.18
| напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 119 | 117
|  | 2с |  | 119 | 119 | 117
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
| Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г
|  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 3.2 | 4.2 | 4.4
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  |  |  |  | Мощность Р,МВт
| ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 4-00 | 10-00 | 21-00
| Л-1 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.5 | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| Л-4 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л-5 | I A |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Всего: | А |  | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 0.04 | 0.06 | 0.06
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.31 | 2.79 | 2.93
|  | Q, Мвар | 1.28 | 1.55 | 1.62
| Т-2 | Р, МВт | 1.98 | 2.54 | 2.11
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.41 | 1.17
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | 0.71 | 1.57 | 1.57
| Л.Старорусская | Р, МВт | 3.19 | 3.4 | 3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 118 | 118
|  | 2 с | 117 | 118 | 118
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54 | 1.59 | 1.53
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.88 | 0.85
| Т-2 | Р, МВт | 0.51 | 1.37 | 1.45
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.76 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 121 | 120 | 120
|  | 2 с | 121 | 120 | 120
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23 | 0.29 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.16 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.19 | 0.19
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.11 | 0.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 121 | 120 | 120
|  | 2 с | 121 | 120 | 120
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.32 | 0.65
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.18 | 0.36
| Т-2 | Р, МВт | 0.43 | 0.58 | 0.64
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.32 | 0.35
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.15 | 0.24 | 0.31
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.13 | 0.17
| Т-2 | Р, МВт | 0.14 | 0.15 | 0.29
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.08 | 0.16
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.89 | 2.25 | 2.18
|  | Q, Мвар | 1.05 | 1.25 | 1.21
| Т-2 | Р, МВт | 2.34 | 2.86 | 3.06
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.58 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 119
|  | 2 с | 119 | 118 | 119
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.54 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.3 | 0.26
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.27 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.16 | 1.18 | 1.49
|  | Q, Мвар | 0.64 | 0.65 | 0.83
| Т-2 | Р, МВт | 0.57 | 0.61 | 0.76
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.34 | 0.42
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 126 | 126 | 126
|  | 2 с | 126 | 126 | 126
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 3.2 | 3.4 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 118 | 118
|  | 2 с | 115 | 116 | 116
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.11 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.13 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.07 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 119 | 117
|  | 2 с | 119 | 119 | 117

## Прил.3-САОН СЭС
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики САОН в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 21 июня 2017г)
Старорусские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 21 июня 2017г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Медниково |  | л.1 Сельская | 0 | 0.08 | 0.01
|  | л.4 Сельская | 0.02 | 0.1 | 0.06
|  | л.5 Сельская | 0.03 | 0.1 | 0.09
|  | л.7 Сельская | 0.05 | 0.25 | 0.16
|  | л.8 Сельская | 0.27 | 1.11 | 0.85
|  | л.9 Сельская | 0.09 | 0.23 | 0.25
|  | л.10 Сельская | 0.29 | 0.65 | 0.66
|  | кл.11 Г/с | 0.29 | 0.4 | 0.84
|  | л.12 Сельская | 0.01 | 0.05 | 0.04
|  | л.14 Г/с | 0 | 0 | 0
Итого |  |  | 1.1 | 3 | 3
ПС 110 кВ Парфино |  | л. 1/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л. 3/6кВ ПФК | 0.7 | 0.65 | 0.84
|  | л. 4/6кВ Сельская | 0.32 | 0.34 | 0.35
|  | л. 6/6кВ Горсеть | 0.34 | 0.52 | 0.53
|  | л. 2/6кВ Г/с | 0 | 0 | 0
|  | л.7/6кВ Фанерный комбинат | 1.27 | 1.63 | 1.55
|  | л.5/6кВ Г/с | 0.15 | 0.15 | 0.25
|  | л.1/10 Сельская | 0.32 | 0.46 | 0.35
|  | л.2/10 Сельская | 0.25 | 0.52 | 0.6
|  | л.6/10 Горсеть | 0.14 | 0.2 | 0.17
|  | л.7/10 Горсеть | 0.02 | 0.05 | 0.02
Итого |  |  | 3.51 | 4.52 | 4.66
Итого |  |  | 4.6 | 7.5 | 7.7

## Прил.3 - АОСН СЭС
Приложение 3
Реестр
потребителей,подключеннык к устройствам противоаврийной автоматики АОСН в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
(по данным контрольных замеров 21 июня 2017г)
Старорусские электрические сети
Подстанция | Противоаварийная автоматика | Присоединения подключенные под воздействия противоаварийной автоматики (ПА) | 21 июня 2017г. Мощность, МВт
|  |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
ПС 110 кВ Парфино |  | 1 ступень
| Т-1 | В-6 кВ ф. 2 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 5 Г/С ВОС | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 1.42 | 1.78 | 1.8
|  | В-6 кВ ф. 7 ПФК | 1.27 | 1.63 | 1.55
| Т-2 | В-6 кВ ф. 1 Г/С | 0 | 0 | 0
|  | В-6 кВ ф. 3 ПФК | 0.7 | 0.65 | 0.84 | 0.7 | 0.65 | 0.84
|  | Итого 1 ступень | 2.12 | 2.43 | 2.64 | 2.12 | 2.43 | 2.64
2 ступень
| Т-1 | В-10 кВ ф.5 Г/С ВОС | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.19
|  | В-10 кВ ф.3 Сельская, кот-я, ВОС, КНС | 0.06 | 0.11 | 0.12
| Т-2 | В-10 кВ ф.2 Сельская, кот-я, ВОС | 0.25 | 0.52 | 0.6 | 0.41 | 0.77 | 0.79
|  | В-10 кВ ф.6 Г/С ВОС | 0.14 | 0.2 | 0.17
|  | В-10 кВ ф.7 Г/С | 0.02 | 0.05 | 0.02
|  | Итого 2 ступень | 0.54 | 1 | 0.98 | 0.54 | 1 | 0.98
Итого |  |  | 2.66 | 3.43 | 3.62 | 2.66 | 3.43 | 3.62

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 21 июня 2017г.
10-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 15.6 | 11 | 132 | 118 | 36 | 10.5 | 3.18 | 12.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 14.2 | 0 | 157 | 118 | 36 | 10.5 | 2.9 | 11.6
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 101 |  |  | 10.4 | 1.82 | 11.38
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 87 |  |  | 10.4 | 1.57 | 9.81
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 41.2 |  |  | 10.5 | 0.75 | 30
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40.4 |  |  | 10.5 | 0.73 | 29.2
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 14.9 |  |  | 10.5 | 0.27 | 10.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 9.4 |  |  | 10.5 | 0.17 | 6.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 18.2 |  |  | 10.4 | 0.33 | 5.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 12.2 |  |  | 10.4 | 0.22 | 3.49
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 12.6 |  | 206 | 118 |  | 6.3 | 2.57 | 16.06
[6 empty] | 1467 |  |  | 21 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 16 |  | 201 | 118 |  | 6.3 | 3.27 | 20.44
[6 empty] | 1467 |  |  | 72 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 | 1.2 | 29.2 | 112 | 36 | 10.2 | 0.59 | 9.37
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.6 | 1.4 | 16 | 112 | 36 | 10.3 | 0.37 | 5.87
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.2 | 12.8 | 32.8 | 112 | 36 | 10.5 | 1.39 | 13.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3.2 | 1.2 | 34 | 112 | 36 | 10.5 | 0.69 | 6.9
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.6 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.8 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.2
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6.8 |  |  | 10.6 | 0.12 | 4.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.6 | 0.15 | 6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 43.6 |  | 37 | 10.3 | 0.78 | 19.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 31.2 |  | 37 | 10.3 | 0.56 | 14
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 12.3 |  |  | 10.4 | 0.22 | 12.22
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 8.6 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 28.5 |  |  | 10.4 | 0.51 | 20.4
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0.32 | 20
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 31.4 |  |  | 10.5 | 0.57 | 22.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2.8 |  |  | 10.5 | 0.05 | 2
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.2 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 6.4 |  |  | 10.3 | 0.11 | 11
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.2 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
[11 empty] | Итого МВ*А: |  | 25.02

## Прил.5-АЧР СЭС
|  | Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР |  |  |  |  | Приложение 5
[5 empty] | дата: | 21 июня 2017г.
Итого под АЧР | Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Старорусские электрические сети
Вся ПС | ПС 110 кВ Русса | В-10 кВ Т-1 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,25 Гц | 1.8 | 2.1 | 2.3
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст. 1 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 10 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-35 кВ Т-1, Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,25 Гц | 0.5 | 0.6 | 0.7
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30 с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
|  | В-10 кВ Т-2 | 4 оч. АЧР-1 48,2 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,25 Гц | 1.9 | 2.5 | 2.1
II ст. 7 оч. АЧР-2 48,9 Гц 30с возврат АЧР-2 49 Гц
IV ст.3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20 с возврат ЧАПВ 49,55 Гц
Вся ПС | ПС110 кВ Холм | В-10, 35кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с возврат Спец АЧР 49,25 Гц | 1.65 | 1.8 | 2.2
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 47 с возврат ЧАПВ 49,75 Гц
| ПС 110 кВ Дунаево | В-10кВ Т-1, Т-2 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с возврат Спец АЧР 49,25 Гц | 0 | 0 | 0
V ст. 2 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 36 с возврат ЧАПВ 49,75 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Парфино | В-6 кВ Т-2 2 сш ф.: 1, 3, 4, 6 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с Спец АЧР 49,3 ГЦ | 1.4 | 1.5 | 1.7 | разбивка посекундная для каждого фидера: 18с-ф.6, 21с-ф.1 Новые фидера
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 18 до 21 с возврат ЧАПВ 49,7 Гц
|  | В-10 кВ Т-1 1сш ф.: 3, 4, 5, 8 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с возврат Спец АЧР 49,3 Гц | 0.8 | 0.4 | 0.5 | разбивка посекундная для каждого фидера: 10с-ф.8, 13с-ф.3
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 10 до 13 с возврат ЧАПВ 49,7 Гц
|  | В-10 кВ Т-2 ф.: 1, 2, 6, 7 | Спец. АЧР 49,2 Гц 0,3 с возврат Спец АЧР 49,3 Гц | 0.7 | 1.2 | 1.1 | разбивка посекундная для каждого фидера: 14с-ф.7, 17с-ф.1
V ст. 1 оч. ЧАПВ 49,8 Гц от 14 до 17 с возврат ЧАПВ 49,7 Гц
|  | В-6 кВ Т-1 ф.: 2,5,7 | 13 оч. АЧР-1 46,5 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 46,6 Гц | 1.4 | 1.8 | 1.8 | разбивка посекундная для каждого фидера: 18с-ф.6, 21с-ф.1 Новые фидера
IV ст.17 оч. АЧР-2 48,7 Гц 70 с возврат АЧР-2 48,8 Гц
II ст. 3 оч. ЧАПВ 49,4 Гц от 20с до 22с возврат ЧАПВ 49,3 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Вороново | В-10 кВ ф.: 1, 3, 4, 5, 7, 17 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0.3 | 0.4 | 0.6
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49,0 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 97 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Солобско | В-10 кВ ф.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0.7 | 0.9 | 1.3
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
III ст. 15 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 95 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ ф.: 1, 5, 7, 8, 9 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,05 Гц | 0.4 | 1.76 | 1.36
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 48,95 Гц
III ст. 14 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 89 с возврат ЧАПВ 49,45 Гц
Вся ПС | ПС 110 кВ Медниково | В-10 кВ ф.: 4, 10, 11, 12, 14 | 5 оч. АЧР-1 48,0 Гц 0,3 с возврат АЧР-1 48,1 Гц | 0.6 | 1.2 | 1.61
II ст. 8 оч. АЧР-2 48,9 Гц 35 с возврат АЧР-2 49 Гц
III ст. 14 оч. ЧАПВ 49,5 Гц 89 с возврат ЧАПВ 49,4 Гц

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | 4.01 | 8.78 | 8.77
|  |  |  | РМВт |  | 0.71 | 1.57 | 1.57
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 19.01 | 19.03 | 19.03
|  |  |  | РМВт |  | 3.19 | 3.4 | 3.4
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4.2 | 4.7 | 5.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 2.8 | 3.8 | 3.6
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 9.2 | 10.2 | 12.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 30.8 | 38.4 | 40.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 6.2 | 6 | 8.6
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 6.4 | 6.8 | 6.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 58.4 | 68.8 | 65.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 8.4 | 9.6 | 8.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.8
|  |  | Л-13 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 2.2
|  |  | Л-14 | I A |  | 7.2 | 9 | 8.4
|  |  | Л-15 | I A |  | 13.2 | 18 | 16.6
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 14.8 | 16.8 | 16.2
|  |  | Л-20 | I A |  | 23.8 | 26 | 24.4
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 0.4 | 1 | 0.8
|  |  | Л-22 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 32.8 | 40.8 | 36.4
|  |  | Л-25 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-29 | I A |  | 0.8 | 1 | 0.8
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 219.8 | 261.2 | 254.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 5.2 | 0.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.1 | 6.4 | 4
|  |  | Л-5 | I A |  | 2 | 6.4 | 5.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 3.2 | 15.6 | 10.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 17.2 | 70.2 | 53.5
|  |  | Л-9 | I A |  | 5.6 | 14.5 | 15.8
|  |  | Л-10 | I A |  | 18 | 41.6 | 41.4
|  |  | Л-11 | I A |  | 18.2 | 25.2 | 52.8
|  |  | Л-12 | I A |  | 0.6 | 3.2 | 2.8
|  |  | Л-14 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 66.1 | 188.3 | 186.7
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 120
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.6 | 4.4 | 4.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.4 | 3.4 | 2.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 1.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.8 | 4 | 5.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 10 | 14.2 | 10.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 3 | 3.2 | 3.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 6.2 | 7.8 | 12.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 6.2 | 8.2 | 13.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 25.5 | 30 | 33.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.5 | 3 | 5.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.8 | 5.4 | 10.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.8 | 2.2 | 6.2
|  |  | Всего: |  |  | 44 | 56.6 | 81.6
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5.8 | 6.2 | 12.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 4 | 6 | 10.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 3.5 | 4.8 | 9
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.5 | 3.8 | 2.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 1.6 | 2.3 | 2.8
|  |  | Л-17 | I A |  | 1.1 | 1.2 | 0.4
|  |  | Всего: |  |  | 18.5 | 24.3 | 38
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | 1.7 | 2.3 | 2.3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 3.9 | 4.7 | 4.5
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.6 | 3.1 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I A |  | 2.8 | 3.5 | 3.5
|  |  | Л-4 | I A |  | 4.6 | 5.5 | 5.7
|  |  | Л-5 | I A |  | 3 | 3.7 | 3.5
|  |  | Л-6 | I A |  | 3 | 3.8 | 3.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 3.4 | 4.3 | 4.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 3.2 | 4.1 | 3.9
|  |  | Всего: |  |  | 22.6 | 28 | 27.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 2 | 2.5 | 2.5
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6
|  |  | Л-2 | I A |  | 4.4 | 5.4 | 5.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.9
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 6.8 | 8.4 | 8.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 5 | 5.2 | 5.8
|  |  | Л-16 | I A |  | 6.8 | 7.8 | 9.1
|  |  | Всего: |  |  | 14.8 | 16.6 | 18.7
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.2 | 3.6 | 3.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.9 | 1.6 | 1
|  |  | Всего: |  |  | 3.5 | 5.4 | 4.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 16 | 16 | 27
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 133 | 171 | 165
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 4 | 7 | 7.5
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 24 | 7 | 14
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 4.5 | 7.5 | 4.5
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 19 | 1 | 4
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 73 | 68 | 90
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 34 | 36 | 37
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 36 | 55 | 56
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 20 | 29 | 22
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 16 | 33 | 38
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 9 | 13 | 11
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 1 | 3 | 1
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 46 | 78 | 72
|  |  |  | 2с |  | 119 | 118 | 119
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 119 | 118 | 119
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 4.6 | 4.8 | 5.1
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.4 | 6.6 | 7.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 9.6 | 18.8 | 12.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 3 | 3 | 3
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 1.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-9 | I A |  | 1.5 | 2.7 | 2.1
|  |  | Л-10 | I A |  | 1.8 | 2.7 | 2.4
|  |  | Л-11 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.8
|  |  | Л-13 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.6 | 2 | 2.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 3 | 4 | 4.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 18.8 | 22.6 | 22.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 8.5 | 5.8 | 11
|  |  | Л-2 | I A |  | 5.7 | 3.2 | 7.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 6.25 | 3.6 | 7
|  |  | Л-4 | I A |  | 11.1 | 14 | 16
|  |  | Л-5 | I A |  | 7.3 | 4.3 | 8.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.4 | 0.6 | 2.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 1.3 | 0.3 | 2.1
|  |  | Л-8 | I A |  | 14.9 | 14.8 | 16.8
|  |  | Л-9 | I A |  | 3 | 0.8 | 3.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 2.85 | 0.8 | 2.45
|  |  | Л-11 | I A |  | 0 | 0.3 | 0
|  |  | Л-12 | I A |  | 14.8 | 24 | 14
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.7 | 2.9 | 3.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 2.2 | 2.6 | 2.7
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.5 | 0.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 2 | 2.2 | 2.3
|  |  | Л-6 | I A |  | 3.8 | 3.9 | 4.1
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | 1 | 1.8 | 1.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | 0.4 | 1.1 | 1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 6.4 | 7.3 | 6.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.6 | 1 | 1.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 1.4 | 2.3 | 3
|  |  | Л-3 | I A |  | 15.8 | 20 | 18.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.4 | 3.3 | 3.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.7 | 1.7 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 3.4 | 4.8 | 1.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.7 | 2.8 | 3
|  |  | Л-2 | I A |  | 2 | 2.3 | 2.4
|  |  | Л-3 | I A |  | 4.2 | 4.8 | 4.95
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.4 | 3.3 | 2.7
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.4 | 3.1 | 2.7
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 2.6 | 2.3 | 2.4
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 10.2 | 12.8 | 13.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 8.2 | 9.6 | 10.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 23.8 | 28.8 | 25.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 2.2 | 4 | 3.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 10 | 21 | 16.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.4 | 2.6 | 2.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 46 | 66.8 | 59.2
|  |  |  | 2с |  | 126 | 126 | 126
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 126 | 126 | 126
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.8 | 5.4 | 3.5
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 2.2 | 1.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-5 | I A |  | 4 | 5 | 3.9
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 0.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 8.8 | 14.8 | 10.6
|  |  |  | 2с |  | 119 | 119 | 117
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 119 | 119 | 117
|  |  |  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.5
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4

## Прил.8 Анализ напряж. (hidden)
Анализ напряжений 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 117 | 118 | 118
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 120
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Залучье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 121 | 120 | 120
|  |  |  | 2с |  | 121 | 120 | 120
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
ПС 110 кВ Солобско
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Вороново
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Теремово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Астрилово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Новосельская
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
10,2-10,4
ПС 110 кВ Парфино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 118 | 119
|  |  |  | 2с |  | 119 | 118 | 119
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
|  | 6,2-6,4 | напряж. 6кВ |  |  | 6.3 | 6.3 | 6.2
ПС 110 кВ Пола
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Новая Деревня
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Волот
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  |  |  | 2с |  | 37 | 37 | 37
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
ПС 35 кВ Славитино
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 35 кВ Белебелка
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Холм
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 126 | 126 | 126
|  |  |  | 2с |  | 126 | 126 | 126
|  | 35-36 | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 35-36 |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,5 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 10,2-10,5 |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Дунаево
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 115 | 116 | 116
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.3 | 10.3
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.2 | 10.3 | 10.3
ПС 110 кВ Тухомичи
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 119 | 117
|  |  |  | 2с |  | 119 | 119 | 117
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.6 | 10.6 | 10.6
ПС 35 кВ Морхово
Напряжения согласно Растр | Расчетные напряжения | Допустимые напряжения согласно графика | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  | 10,2-10,4 | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 10,2-10,4 |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4