## Прил.4(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 21 июня 2017 г
10-00 часов
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 75 |  | 1414.7 | 114.19 |  | 6.1 | 14.93 | 37.33
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 54 |  | 1012 | 114.27 |  | 6.3 | 11.03 | 27.58
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 119 |  | 1138.1 | 114.27 |  | 6.2 | 12.21 | 30.53
[9 empty] | 1062.9 |  |  | 6.2 | 11.4 | 28.5
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 535 |  |  | 6.1 | 5.6459 | 22.5834
[6 empty] | 1150 |  |  | 366 |  |  | 6.1 | 3.8624 | 15.4496
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 292 |  |  | 6.1 | 3.0815 | 15.4074
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 535.16 |  |  | 6.1 | 5.6475 | 8.9644
[6 empty] | 2887 |  |  | 315.96 |  |  | 6.1 | 3.3343 | 5.2926
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 126.03 |  |  | 10.1 | 2.2021 | 13.7633
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 132.86 |  |  | 10.1 | 2.3215 | 14.5091
|  |  |  | - | - | 1466
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 181.69 |  |  | 6.3 | 1.98 | 19.8
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 167 |  |  | 6.3 | 1.82 | 18.2
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 53 |  | 952.1 | 112 |  | 6.17 | 10.16 | 25.4
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 24 |  | 434.84 | 112 |  | 6.24 | 4.69 | 11.73
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 55 |  |  | 10.4 | 0.99 | 15.71
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 62 |  |  | 10.4 | 1.12 | 17.78
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 385.56 |  |  | 10.13 | 6.76 | 42.25
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 222.5 |  |  | 10.15 | 3.91 | 24.44
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 24 | 54 | 78 | 118 | 36 | 10.8 | 4.82 | 32.13
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 19 | 26 | 125.5 | 118 | 36 | 10.8 | 3.96 | 24.75
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 140.98 |  |  | 10.1 | 2.46 | 15.38
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 133.5 |  |  | 10.1 | 2.33 | 14.56
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 173на1ф | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 13.2 | 26 | 90 | 115 | 37 | 6.2 | 2.63 | 13.15
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 33.13 |  |  | 10.4 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 15.56 |  |  | 10.4 | 0.28 | 4.44
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 57.81 |  |  | 10.7 | 1.07 | 42.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 16.58 |  |  | 10.6 | 0.3 | 12
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 58.16 |  |  | 10.3 | 1.04 | 41.6
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 20.64 |  | 232.8 | 113.93 |  | 10.14 | 4.08 | 25.5
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 18.97 |  | 210 | 113 |  | 10.16 | 3.69 | 23.06
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 124 |  |  | 10.5 | 2.33 | 23.3
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 162 |  |  | 10.3 | 2.94 | 29.4
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 207 |  |  | 10.2 | 3.65 | 14.6
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 254 |  |  | 10.3 | 4.53 | 18.12
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.14 | 0 | 35 | 115.9 | 36.72 | 10.4 | 0.63 | 10
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.1 | 16.2 | 67 | 116.5 | 36.8 | 10.4 | 2.24 | 35.56
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 72 |  |  | 10.3 | 1.28 | 51.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 48 |  |  | 10.2 | 0.85 | 34
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 21 | 87 |  | 35 | 10.29 | 2.82 | 17.63
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 116 |  | 35 | 10.25 | 2.06 | 20.6
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 121 | 37.5 | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 34 | 21.8 | 311.9 | 121 | 37.5 | 10.4 | 7.03 | 43.94
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.25 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 14 |  |  | 10.18 | 0.25 | 10
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 22.2 |  |  | 10.5 | 0.4 | 6.35
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 28.4 |  |  | 10.5 | 0.52 | 5.2
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 66 |  |  | 10.3 | 1.18 | 18.73
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 9.2 |  | 104.91 | 116 |  | 10.2 | 1.85 | 11.56
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.9 |  | 123.75 | 116 |  | 10.2 | 2.18 | 13.63
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 50 |  |  | 10.2 | 0.88 | 13.97
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 9.65 |  |  | 9.88 | 0.16 | 2.54
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 44 |  |  | 9.94 | 0.76 | 12.06
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 1443 |  |  | 237.5 |  |  | 10.2 | 4.19 | 16.76
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 1313 |  |  | 228.76 |  |  | 10.2 | 4.04 | 16.16
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 71 |  |  | 10.4 | 1.28 | 51.2
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 182.46 |  |  | 6.4 | 2.02 | 32.06
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 247.26 |  |  | 6.4 | 2.74 | 43.49
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.73 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 9.88 |  |  | 10.2 | 0.17 | 10.63
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 25.35 |  |  | 10.2 | 0.45 | 28.13
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 5.84 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 7.23 |  |  | 10.2 | 0.13 | 5.2
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 126.61 |  |  | 10.1 | 2.21 | 22.1
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12.87 |  |  | 10.2 | 0.23 | 14.38
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 26.74 |  |  | 10.1 | 0.47 | 11.75
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 20.7 |  |  | 10.3 | 0.37 | 20.56
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 21.8 |  |  | 10.3 | 0.39 | 21.67
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 20.97 |  |  | 6.1 | 0.22 | 5.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 35.84 |  |  | 6.1 | 0.38 | 9.5
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 24 |  |  | 6.2 | 0.26 | 14.44
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 1.64 |  |  | 10.2 | 0.03 | 1.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 18 |  |  | 10.2 | 0.32 | 12.8
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.56 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.32 |  |  | 10.2 | 0.06 | 2.4
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0.3 | 18.75
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3.96 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.38
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0.27 | 6.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0.22 | 5.5
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0.22 | 8.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0.2 | 8
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 8.4 |  |  | 10.4 | 0.15 | 3.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 2.75
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 63.56 |  |  | 10.3 | 1.13 | 2.83
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 32.08 |  |  | 10.3 | 0.57 | 1.43
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 29 | 71.83 | 110.17 | 115 | 36.5 | 6.2 | 5.72 | 22.88
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 29 | 76.04 | 95.17 | 115 | 36.5 | 6.2 | 5.82 | 23.28
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 112 | 35.8 | 10.38 | 0 | 0 | откл.
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 53 | 11 | 535 | 111.8 | 36.5 | 10.38 | 10.3 | 41.2
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.3 | 15 | 79 | 115 | 36 | 10 | 2.3 | 36.51
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.5 | 0 | 17 | 115 | 36 | 10 | 0.29 | 1.81
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 | 2 | 16 | 114 | 35.4 | 10.2 | 0.4 | 6.35
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1 |  | 8 | 114 |  | 10.3 | 0.14 | 2.22
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 30.5 |  |  | 10.4 | 0.55 | 22
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 10.8 | 149 |  | 35.4 | 10.2 | 3.29 | 20.56
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 29 | 107 |  | 36.7 | 10.6 | 3.8 | 23.75
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0.14 | 5.6
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 28.5 |  |  | 10.2 | 0.5 | 20
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 38.03 | 5.4 | 405 | 118 | 36 | 10.6 | 7.76 | 31.04
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 35.34 | 8 | 373.9 | 119 | 35 | 10.5 | 7.28 | 29.12
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.35 |  | 4 | 115 |  | 10 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.52 |  | 6 | 115 |  | 10 | 0.1 | 1.59
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 35 |  |  | 10.1 | 0.61 | 24.4
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.1 |  | 12 | 113 |  | 10.2 | 0.21 | 3.33
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 1.3 |  | 14 | 113 |  | 10.2 | 0.25 | 10
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 2.4 | 145 |  | 36 | 6.4 | 1.75 | 17.5
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6.9 | 1.3 | 73 | 115 | 35 | 10.3 | 1.38 | 21.9
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | резерв
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 8.8 |  | 98 | 113 |  | 10.1 | 1.71 | 27.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 8.7 |  | 98 | 114 |  | 10.1 | 1.71 | 27.14
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 13 |  | 145.45 | 117.48 |  | 10.5 | 2.64 | 105.6
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 0 |  | 0 | 117.26 |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 0 |  | 0 | 114.5 |  | 10.3 | 0 | 0
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 18.1 |  | 196 | 114.5 |  | 10.3 | 3.49 | 13.96
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.17 |  | 0.3 | 114.6 |  | 10.23 | 0.01 | 0.16
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.17 |  | 0.3 | 114.6 |  | 10.13 | 0.01 | 0.16
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 7 |  | 76 | 111 |  | 10.4 | 1.37 | 21.75
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 12 | 0 | 135 | 116 | 35 | 10 | 2.34 | 23.4
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 10.9 | 8.9 | 95 | 116 | 35 | 10 | 2.18 | 21.8
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 141 |  |  | 10.7 | 2.61 | 26.1
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 493 |  |  | 6.3 | 5.37 | 35.8
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 17 |  |  | 10.4 | 0.31 | 7.75
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.6
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 27 |  |  | 10.3 | 0.48 | 12
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.4 | 0.38 | 15.2
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 38 |  |  | 10.4 | 0.68 | 42.5
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 47 |  |  | 10.5 | 0.85 | 34
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.2 | 0.3 | 18.75
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 7 |  |  | 6.4 | 0.08 | 5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 15.6
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 31 |  |  | 10.3 | 0.55 | 34.38
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0.49 | 19.6
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0.51 | 20.4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.13 | 5.2
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 10.9 |  |  | 10.2 | 0.19 | 3.02
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 24 |  |  | 10.2 | 0.4 | 40
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 56 |  |  | 6.1 | 0.6 | 30
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | резерв
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | откл.
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 31 |  |  | 10.2 | 0.55 | 22
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 24.49 | 11.37 | 246.72 | 117 | 34.3 | 10.2 | 5.03 | 20.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 28 | 17.07 | 258.72 | 117 | 34.3 | 10.2 | 5.58 | 22.32
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 5.67 | 9.18 |  | 35.5 | 10.4 | 0.51 | 3.19
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.22 | 21.21 |  | 35.5 | 10.4 | 0.76 | 7.6
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.76 | 1.67 | 2.71 | 117 | 35.8 | 10.4 | 0.15 | 1.5
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.64 | 8.48 | 0.04 | 117 | 35.8 | 10.4 | 0.53 | 5.3
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 |  | 34.52 | 119 |  | 10.1 | 0.6 | 9.52
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 |  | 37.21 | 119 |  | 10.1 | 0.65 | 10.32
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 10.02 |  |  | 10.5 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22.06 |  |  | 10.5 | 0.4 | 16
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 0.48
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 410.68 |  |  | 10.3 | 7.32 | 18.3
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 8.6 | 13.1 | 52.3 | 119 | 36 | 10.6 | 1.77 | 17.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 8.2 | 7.78 | 65.92 | 119 | 36 | 10.3 | 1.66 | 16.6
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.38 |  |  | 10.5 | 0.08 | 1.27
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 7.27 |  |  | 10.1 | 0.13 | 13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.14 |  |  | 10.2 | 0.11 | 6.88
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | нет нагр.
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 12.99 |  |  | 10.1 | 0.23 | 23
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 3.04 |  |  | 10.2 | 0.05 | 5
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 2.99 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.16 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.8
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.36 |  |  | 10.2 | 0.2 | 8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.95 |  |  | 10 | 0.4 | 16
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.19 |  |  | 10 | 0.31 | 12.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.01 |  |  | 10 | 0.38 | 15.2
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.92 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 4.44 |  |  | 10.2 | 0.08 | 8
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 5.88 |  |  | 10.2 | 0.1 | 10
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 23.9 |  |  | 10.2 | 0.42 | 10.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 12.65 |  |  | 10.1 | 0.22 | 5.5
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 9.29 |  |  | 10 | 0.16 | 10
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 3.92 |  |  | 10 | 0.07 | 4.38
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0.42 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 29.03 |  |  | 6.1 | 0.31 | 19.38
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 6.15 |  |  | 10.2 | 0.11 | 6.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 20.86 |  |  | 9.5 | 0.34 | 34
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 3.82 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 19.8 |  |  | 6.3 | 0.22 | 5.5
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 11.82 |  |  | 10.4 | 0.21 | 21
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.29 |  |  | 10.6 | 0.06 | 3.75
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.62 |  |  | 10.6 | 0.07 | 4.38
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 16.12 |  |  | 10.2 | 0.28 | 17.5
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.5 |  |  | 10.5 | 0.1 | 6.25
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 119 | 0 | 0 | нет нагр.
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 5.38 |  |  | 10 | 0.09 | 1.43
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 9.03 |  |  | 10 | 0.16 | 2.54
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 11 | 14.44 | 78.7 | 116 | 35.6 | 10.3 | 2.29 | 22.9
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 20.6 | 23.88 | 154.05 | 116 | 35.6 | 10.3 | 4.22 | 42.2
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13.59 |  |  | 10.3 | 0.24 | 3.81
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 27.95 |  |  | 10.6 | 0.51 | 20.4
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 16.52 |  |  | 10.3 | 0.29 | 29
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.76 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.12 |  |  | 10.6 | 0.06 | 3.75
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.69 |  | 144.34 | 116 |  | 10.2 | 2.55 | 25.5
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 7.59 |  | 86.3 | 116 |  | 10.2 | 1.52 | 15.2
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 15.6 | 11 | 132 | 118 | 36 | 10.5 | 3.18 | 12.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 14.2 | 0 | 157 | 118 | 36 | 10.5 | 2.9 | 11.6
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 101 |  |  | 10.4 | 1.82 | 11.38
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 87 |  |  | 10.4 | 1.57 | 9.81
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 41.2 |  |  | 10.5 | 0.75 | 30
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 40.4 |  |  | 10.5 | 0.73 | 29.2
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 14.9 |  |  | 10.5 | 0.27 | 10.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 9.4 |  |  | 10.5 | 0.17 | 6.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 18.2 |  |  | 10.4 | 0.33 | 5.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 12.2 |  |  | 10.4 | 0.22 | 3.49
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 12.6 |  | 206 | 118 |  | 6.3 | 2.57 | 16.06
[6 empty] | 1467 |  |  | 21 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 16 |  | 201 | 118 |  | 6.3 | 3.27 | 20.44
[6 empty] | 1467 |  |  | 72 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.2 | 1.2 | 29.2 | 112 | 36 | 10.2 | 0.59 | 9.37
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 1.6 | 1.4 | 16 | 112 | 36 | 10.3 | 0.37 | 5.87
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.2 | 12.8 | 32.8 | 112 | 36 | 10.5 | 1.39 | 13.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3.2 | 1.2 | 34 | 112 | 36 | 10.5 | 0.69 | 6.9
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.6 |  |  | 10.3 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 1.8 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.2
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6.8 |  |  | 10.6 | 0.12 | 4.8
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.6 | 0.15 | 6
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 43.6 |  | 37 | 10.3 | 0.78 | 19.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 31.2 |  | 37 | 10.3 | 0.56 | 14
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 12.3 |  |  | 10.4 | 0.22 | 12.22
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 8.6 |  |  | 10.4 | 0.15 | 9.38
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 28.5 |  |  | 10.4 | 0.51 | 20.4
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0.32 | 20
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0.1 | 4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 31.4 |  |  | 10.5 | 0.57 | 22.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2.8 |  |  | 10.5 | 0.05 | 2
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.2 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 6.4 |  |  | 10.3 | 0.11 | 11
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.2 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв