## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
21 июня 2017 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18914 | 0.18914 | 11.8212 |  | 1.4345
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.056378 | 0.056378 | 3.5236
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.083658 | 0.083658 | 5.2286 |  | 1.5963
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.843
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 43 |  |  | 10.5 | 0 | 0.78202 | 0.78202 | 31.2808
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6494
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.030623 | 0.030623 | 1.9139
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6163
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.063653 | 0.063653 | 3.9783
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 22 |  |  | 10.6 | 0 | 0.40391 | 0.40391 | 10.0979 |  | 3.2359
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 30.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.56015 | 0.56015 | 14.0036
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 6 |  |  | 6.3 | 0 | 0.065472 | 0.065472 | 1.6368 |  | 3.5331
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 7 |  |  | 6.3 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 2.1824
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 3.1826 |  | 4.0727
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.0925
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 32 |  |  | 10.6 | 0 | 0.58751 | 0.58751 | 36.7195
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 18.5329 |  | 1.2352
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.14826 | 0.14826 | 9.2665
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12429 | 0.12429 | 7.7682 |  | 1.5557
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 5.8221
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 24.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.44739 | 0.44739 | 7.1014
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3717
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 14.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.25333 | 0.25333 | 10.1332
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.471
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20895 | 0.20895 | 13.0597
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6102
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.069767 | 0.069767 | 4.3604
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 556 |  | 88 | 118 |  | 10.15 | 113.6364 | 1.5471 | 115.1835 | 57.5917 |  | -14.1511
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 526 |  | 83.2 | 118 |  | 10.15 | 107.5049 | 1.4627 | 108.9676 | 54.4838
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1655 |  | 10.2 | 6.18 | 0 | 17.7152 | 17.7152 | 44.2881 |  | 22.4212
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 106 | 0 |  | 10.15 | 6.2 | 0 | 1.8635 | 1.8635 | 4.6588
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 9 | 69 |  | 35 | 10.3 | 0.5456 | 1.231 | 1.7766 | 17.7656 |  | 7.1604
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 12 | 48 |  | 34 | 10.3 | 0.70668 | 0.85633 | 1.563 | 15.63
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6.5 | 25.6 |  | 36 | 10.4 | 0.4053 | 0.46114 | 0.86644 | 8.6644 |  | 9.2091
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 1 | 20.2 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 0.36387 | 0.42449 | 4.2449
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10.1 | 19.5 |  | 36 | 10.6 | 0.62977 | 0.35801 | 0.98779 | 9.8779 |  | 4.5277
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 12 | 18 |  | 37 | 10.6 | 0.76903 | 0.33048 | 1.0995 | 17.4525
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 7.2746 |  | 1.4872
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.076383 | 0.076383 | 4.774
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 573 |  |  | 6.2 | 0 | 6.1533 | 6.1533 | 38.458 |  | 6.8774
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 351 |  |  | 6.2 | 0 | 3.7693 | 3.7693 | 23.5581
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 89.5 |  |  | 10.5 | 0 | 1.6277 | 1.6277 | 16.2769 |  | 3.4255
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 86.7 |  |  | 10.4 | 0 | 1.5618 | 1.5618 | 24.7898
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.4544
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74565 | 0.74565 | 18.6412
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22733 | 0.22733 | 14.2082 |  | 1.2072
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24552 | 0.24552 | 15.3449
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 71 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2912 | 1.2912 | 20.4959 |  | 3.4124
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 105.1 |  |  | 10.5 | 0 | 1.9114 | 1.9114 | 30.3398
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 315.5 |  | 2 | 119.9 |  | 10 | 65.5208 | 0.034641 | 65.5554 | 32.7777 |  | 77.9815
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 319.62 |  | 5 | 119.9 |  | 10 | 66.3764 | 0.086603 | 66.463 | 33.2315
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 29.7 |  | 35 | 10.4 | 0 | 0.535 | 0.535 | 8.492 |  | 39.5391
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 15.1 | 56.1 |  | 35 | 10.4 | 0.91539 | 1.0105 | 1.9259 | 30.5704
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 311 |  |  | 6.3 | 0 | 3.3936 | 3.3936 | 22.624 |  | -0.074007
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 302 |  |  | 6.3 | 0 | 3.2954 | 3.2954 | 13.1816
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 41.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.75476 | 0.75476 | 11.9803 |  | 14.444
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 30.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.55121 | 0.55121 | 8.7493
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 52 |  |  | 10.5 | 0 | 0.9457 | 0.9457 | 37.828 |  | 5.0873
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 32 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 23.2788
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9333
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 38.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.69171 | 0.69171 | 27.6685
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 72 |  |  | 10.4 | 0 | 1.297 | 1.297 | 12.9696 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.40035
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 52 |  |  | 10.3 | 0 | 0.92769 | 0.92769 | 9.2769
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7356
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 167 |  |  | 6.1 | 0 | 1.7644 | 1.7644 | 11.7629
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  | 0 | 58 |  | 35 | 10.3 | 0 | 1.0347 | 1.0347 | 10.3473 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 12.7927
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  | 17 | 50 |  | 35 | 10.3 | 1.0306 | 0.89201 | 1.9226 | 19.2258
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  |  | 83 |  |  | 10.3 | 0 | 1.4807 | 1.4807 | 14.8073 |  | 8.0123
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  |  | 57 |  |  | 10.2 | 0 | 1.007 | 1.007 | 15.9844
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 196 |  |  | 10.2 | 0 | 3.4627 | 3.4627 | 34.6272 |  | 2.8304
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 17.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.3219 | 0.3219 | 12.8761
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 12.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22437 | 0.22437 | 8.9748 |  | 10.2756
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 16.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.29857 | 0.29857 | 11.9428 |  | 2.3264
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 116.3 |  |  | 10.3 | 0 | 2.0748 | 2.0748 | 20.7481 |  | -0.57552
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 63.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1257 | 1.1257 | 11.2571
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 91.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.627 | 1.627 | 25.8257 |  | 7.8945
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 53.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.97844 | 0.97844 | 15.5307
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 112.7 |  |  | 10.3 | 0 | 2.0106 | 2.0106 | 8.0423 |  | 2.2411
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 131.2 |  |  | 10.4 | 0 | 2.3633 | 2.3633 | 9.4534
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 450 |  |  | 10.4 | 0 | 8.106 | 8.106 | 32.424 |  | 11.2359
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 383.5 |  |  | 10.4 | 0 | 6.9081 | 6.9081 | 27.6324
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 15 |  |  | 10.4 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 10.808 |  | 21.3267
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  | 86.5 | 285 |  | 10.3 | 6.3 | 0 | 4.6531 | 4.6531 | 18.6123
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  | 54 | 117 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 2.2104 | 2.2104 | 8.8418 |  | 0.41456
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 8.1 | 44.8 |  | 34.5 | 10.5 | 0.48402 | 0.81476 | 1.2988 | 20.6155 |  | 24.9512
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  |  | 43 |  |  | 11.4 | 0 | 0.84905 | 0.84905 | 33.9621 |  | 0.72287
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10808 | 0.10808 | 4.3232 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18554 | 0.18554 | 2.945 |  | 2.4395
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  | 2.8 | 13 |  | 35 | 10.4 | 0.16974 | 0.23417 | 0.40391 | 6.4113 |  | 2.2211
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 241.7 |  |  | 10.3 | 0 | 4.312 | 4.312 | 17.2478 |  | 2.303
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  |  | 73.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.3041 | 1.3041 | 5.2165 |  | 5.3109
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 184 |  |  | 10.5 | 0 | 3.3463 | 3.3463 | 20.9145 |  | 19.9938
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 160 |  |  | 10.5 | 0 | 2.9098 | 2.9098 | 18.1865
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 28.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.51468 | 0.51468 | 20.5872 |  | 15.6852
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 33 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60016 | 0.60016 | 24.0062
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0 | 0.52741 | 0.52741 | 21.0964 |  | 2.0976
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 38 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69109 | 0.69109 | 27.6435 |  | 1.1883
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74565 | 0.74565 | 29.8259
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.8522
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 47.32 |  |  | 10.1 | 0 | 0.8278 | 0.8278 | 51.7377
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5403
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.91 |  |  | 10.2 | 0 | 0.13975 | 0.13975 | 8.7341
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.065472 | 0.065472 | 2.6189 |  | 2.4764
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.8 |  |  | 10 | 0 | 0.083138 | 0.083138 | 3.3255
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.010912 | 0.010912 | 0.682 |  | 1.6691
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.82 |  |  | 10.2 | 0 | 0.27949 | 0.27949 | 11.1796 |  | 1.2098
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.19068 | 0.19068 | 11.9176
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14231 | 0.14231 | 5.6922 |  | 2.4827
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 65.9 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1985 | 1.1985 | 29.9623 |  | 3.0015
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0.90933
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 74 |  |  | 10.1 | 0 | 1.2945 | 1.2945 | 32.3634 |  | 2.2057
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 40 |  |  | 10.1 | 0 | 0.69975 | 0.69975 | 17.4937
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.21 |  |  | 10.73 | 0 | 0.078242 | 0.078242 | 4.8902 |  | 1.6018
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 96.46 |  |  | 10.4 | 0 | 1.7376 | 1.7376 | 69.5026 |  | 0.88743
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 48.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.86824 | 0.86824 | 54.2652 |  | 0.81176
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4564
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.36 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1686 | 0.1686 | 6.7442
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.87 |  |  | 11.2 | 0 | 0.055675 | 0.055675 | 3.4797 |  | 1.6243
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.41 |  |  | 10.3 | 0 | 0.060835 | 0.060835 | 2.4334 |  | 2.5642
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.68 |  |  | 10.7 | 0 | 0.031135 | 0.031135 | 1.946 |  | 1.6489
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4294
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10.86 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19562 | 0.19562 | 7.825
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3883
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 13.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.23674 | 0.23674 | 9.4695
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 10.5 | 560 |  | 35 | 6.3 | 0.63653 | 6.1107 | 6.7472 | 16.868 |  | 24.0712
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 22.7 | 895 |  | 36 | 6.3 | 1.4154 | 9.7662 | 11.1816 | 27.954
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.21554 | 0.21554 | 8.6215 |  | 2.3345
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.074929 | 0.074929 | 4.683
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 95.2 |  |  | 10.2 | 0 | 1.6819 | 1.6819 | 26.6967 |  | 4.9331
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4911
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.18893 | 0.18893 | 11.8083
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 28 | 71.98 |  | 37.8 | 10.4 | 1.8332 | 1.2966 | 3.1298 | 19.5613 |  | 9.794
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5 | 197.49 |  | 36.8 | 10.4 | 0.3187 | 3.5575 | 3.8761 | 24.2259
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 96 |  |  | 10.42 | 0 | 1.7326 | 1.7326 | 17.3261 |  | 6.8544
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 104 |  |  | 10.62 | 0 | 1.913 | 1.913 | 19.1302
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 64.72 | 231.9 |  | 10.63 | 6.36 | 0 | 3.7462 | 3.7462 | 14.9847 |  | 17.4253
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 7.62 | 445.3 |  | 10.78 | 6.4 | 0 | 5.0785 | 5.0785 | 20.3139
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 343 |  | 0 | 120 |  | 0 | 71.2912 | 0 | 71.2912 | 57.033 |  | 59.9588
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 0 |  | 0 | 116.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 89 |  | 36.9 | 10.5 | 0 | 1.6186 | 1.6186 | 16.186 |  | 7.7261
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5 | 46 |  | 36.8 | 10.5 | 0.3187 | 0.83658 | 1.1553 | 11.5528
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 98.4 |  |  | 10.7 | 0 | 1.8236 | 1.8236 | 28.9467 |  | 4.7914
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 0.29 | 42.47 |  | 36.34 | 10.34 | 0.018253 | 0.76061 | 0.77887 | 7.7887 |  | 8.5343
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 0.29 | 66.21 |  | 36.34 | 10.19 | 0.018253 | 1.1686 | 1.1868 | 11.8683
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 124.7 |  |  | 6.27 | 0 | 1.3542 | 1.3542 | 5.4169 |  | 23.1674
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 158.9 |  |  | 6.28 | 0 | 1.7284 | 1.7284 | 6.9136
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 36 | 7.4 |  | 36 | 10.26 | 2.2447 | 0.1315 | 2.3762 | 37.7181 |  | 3.988
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.4 | 5.56 |  | 36 | 10.5 | 0.14965 | 0.10112 | 0.25077 | 2.5077
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 10.6 |  |  | 10 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 2.9142 |  | 6.4314
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.1 |  |  | 10.42 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 2.3205 |  | 6.1624
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 17.11 |  |  | 10.34 | 0 | 0.30643 | 0.30643 | 4.864
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 26.1 |  |  | 11 | 0 | 0.49727 | 0.49727 | 19.8909 |  | 2.1277
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 440.2 |  |  | 6.2 | 0 | 4.7272 | 4.7272 | 47.2718 |  | 5.7728
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 75.2 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3286 | 1.3286 | 21.0881 |  | 5.2864
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 25.7 |  |  | 10.43 | 0 | 0.46428 | 0.46428 | 7.3695 |  | 6.1507
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.087295 | 0.087295 | 1.3856 |  | 6.2698
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.34 | 0 | 0.2579 | 0.2579 | 4.0936
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 6.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12549 | 0.12549 | 0.50195 |  | 26.1245
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 0.65472 |  | 26.0863
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 610 |  |  | 10.24 | 0 | 10.8191 | 10.8191 | 43.2763 |  | 3.2342
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 687 |  |  | 10.25 | 0 | 12.1967 | 12.1967 | 19.3598
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 9.8 |  |  | 10.8 | 0 | 0.18332 | 0.18332 | 2.9098 |  | 6.4317
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 14.4 | 28.45 |  | 36.75 | 10.14 | 0.9166 | 0.49967 | 1.4163 | 14.1627 |  | 6.6236
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 32 | 27.3 |  | 35.77 | 10.1 | 1.9826 | 0.47758 | 2.4602 | 39.05
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 11.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19964 | 0.19964 | 7.9854 |  | 2.4254
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 9.6 |  |  | 10.14 | 0 | 0.1686 | 0.1686 | 6.7442 |  | 2.4564
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.56 |  |  | 10.7 | 0 | 0.19571 | 0.19571 | 12.2317 |  | 1.4843
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0 | 0.19243 | 0.19243 | 12.0269 |  | 1.3913
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.56 |  |  | 10 | 0 | 0.096302 | 0.096302 | 6.0189
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.7295
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 26.12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.47051 | 0.47051 | 11.7627
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.73 |  |  | 10.4 | 0 | 0.06719 | 0.06719 | 6.719 |  | 0.98281
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4008
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.27921 | 0.27921 | 17.4504
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19094 | 0.19094 | 11.9338 |  | 1.4278
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.061245 | 0.061245 | 3.8278
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5053
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17473 | 0.17473 | 10.9206
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.19 |  |  | 10.04 | 0 | 0.1772 | 0.1772 | 7.0881 |  | 2.4478
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.025704 | 0.025704 | 1.6065 |  | 1.6543
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.96 |  |  | 10.1 | 0 | 0.086769 | 0.086769 | 3.4708 |  | 2.5382
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.25 |  |  | 10.2 | 0 | 0.21642 | 0.21642 | 8.6568 |  | 2.4086
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.14345 | 0.14345 | 8.9655 |  | 1.5366
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.424
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.05 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20096 | 0.20096 | 8.0384
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.7 | 0 | 0.18533 | 0.18533 | 11.5831 |  | 1.4947
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5449
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 8.4437
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.059288 | 0.059288 | 3.7055 |  | 1.6207
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 0 | 0 |  | 36.3 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.5461
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 4 | 210 |  | 35.2 | 10.2 | 0.24387 | 3.7101 | 3.9539 | 24.712
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 14 | 20.3 |  | 37.5 | 10.4 | 0.90933 | 0.36567 | 1.275 | 20.2381 |  | 5.34
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 240 |  |  | 10.35 | 0 | 4.3024 | 4.3024 | 26.8901 |  | 4.6756
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 87 |  |  | 10.1 | 0 | 1.522 | 1.522 | 15.2195
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 36 | 10.4 | 0 | 1.8013 | 1.8013 | 11.2583 |  | 6.3684
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 6 | 109.75 |  | 34 | 10.4 | 0.35334 | 1.977 | 2.3303 | 23.303
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 6 | 86 |  | 36 | 10.9 | 0.37412 | 1.6236 | 1.9977 | 31.7103 |  | 4.2501
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 20 |  | 36 | 10.6 | 0 | 0.36719 | 0.36719 | 3.6719
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.244
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0 | 0.37101 | 0.37101 | 5.889
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 41.3 |  | 36.5 | 10.3 | 0 | 0.7368 | 0.7368 | 7.368 |  | 5.3414
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2 | 23 |  | 36.5 | 10.3 | 0.12644 | 0.41032 | 0.53676 | 8.52
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 0 | 0 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 8.0679
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 11 | 98 |  | 35 | 10.4 | 0.66684 | 1.7653 | 2.4321 | 15.2009
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.0797
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 29.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.54528 | 0.54528 | 21.8114
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.03568 | 0.03568 | 1.4272 |  | 2.4644
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12488 | 0.12488 | 4.9952
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 4.7068 |  | 6.3185
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 16.9 |  |  | 10.9 | 0 | 0.31906 | 0.31906 | 7.9765 |  | 3.8809
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 39 |  |  | 10 |  |  | 0.6755 | 10.7222 |  | 5.9395
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 164.9 |  |  | 6.4 | 0 | 1.8279 | 1.8279 | 29.0149 |  | 4.7871
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.5 | 5 |  | 34 | 10.1 | 0.20611 | 0.087469 | 0.29358 | 4.66 |  | 6.3214
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 16.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28444 | 0.28444 | 11.3775 |  | 2.1992
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14134 | 0.14134 | 5.6534
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 5.0922 |  | 2.1944
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30328 | 0.30328 | 12.1313
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 91.23 |  |  | 6.7 | 0 | 1.0587 | 1.0587 | 16.8048 |  | 5.5563
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.4 | 55.75 |  | 37.1 | 10.3 | 0.28274 | 0.99459 | 1.2773 | 20.275 |  | 3.3298
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 15.7 | 56 |  | 37.1 | 10.3 | 1.0089 | 0.99905 | 2.0079 | 31.8717
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3429
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 15.51 |  |  | 10.5 | 0 | 0.28207 | 0.28207 | 4.4774
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 46.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.85006 | 0.85006 | 34.0022 |  | 1.7749
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 34.94 |  |  | 10.5 | 0 | 0.63544 | 0.63544 | 10.0863 |  | 5.3552
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35 |  |  | 10.3 | 0 | 0.6244 | 0.6244 | 9.9112
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.5332
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.091799 | 0.091799 | 3.6719
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23 |  |  | 10 | 0 | 0.39837 | 0.39837 | 15.9349 |  | 2.2266
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 127.7 |  |  | 10.5 | 0 | 2.3224 | 2.3224 | 23.2242 |  | 5.8584
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 130 |  |  | 10.3 | 0 | 2.3192 | 2.3192 | 23.1922
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6107
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.92 |  |  | 10.2 | 0 | 0.069254 | 0.069254 | 4.3284
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 38.2 |  |  | 6.25 | 0 | 0.41353 | 0.41353 | 16.5411 |  | 1.9748
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 22 |  |  | 6.21 | 0 | 0.23663 | 0.23663 | 9.4653
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.48 |  |  | 9.88 | 0 | 0.16223 | 0.16223 | 10.1393 |  | 1.5178
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.76 |  |  | 10.4 | 0 | 0.031703 | 0.031703 | 1.9815 |  | 1.5974
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.88 |  |  | 10.2 | 0 | 0.050881 | 0.050881 | 3.18
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.41565
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 33.6 |  |  | 10.9 | 0 | 0.63435 | 0.63435 | 39.6466
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4656
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 12.03 |  |  | 10.29 | 0 | 0.21441 | 0.21441 | 13.4005
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4691
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.21091 | 0.21091 | 13.182
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 35.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.6438 | 0.6438 | 25.7521 |  | 1.9812
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1211
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 51.3 |  |  | 6.29 | 0 | 0.55889 | 0.55889 | 34.9308
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 14.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25939 | 0.25939 | 10.3757 |  | 2.2665
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.099073 | 0.099073 | 3.9629
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6324
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.62 |  |  | 10.5 | 0 | 0.047649 | 0.047649 | 2.978
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4722
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 9.8 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 6.1107
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 6.84 | 123.2 |  | 35.2 | 10.35 | 0.41702 | 2.2086 | 2.6256 | 10.5024 |  | 9.1514
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 43.92 | 133.8 |  | 35.2 | 10.12 | 2.6777 | 2.3453 | 5.023 | 31.3939
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5647
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11529 | 0.11529 | 7.2053
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5959
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.65 |  |  | 10.44 | 0 | 0.084084 | 0.084084 | 5.2553
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3309
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 74.49 |  |  | 10.03 | 0 | 1.2941 | 1.2941 | 51.763
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 15 |  |  | 10.28 | 0 | 0.26708 | 0.26708 | 6.6771 |  | 3.9329
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.11371 | 0.11371 | 4.5484 |  | 2.5113
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 0 |  | 36.09 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 7.8471
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 15.96 | 93.6 |  | 36.09 | 10.21 | 0.99766 | 1.6552 | 2.6529 | 26.529
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 19.6 |  |  | 10.6 | 0 | 0.35985 | 0.35985 | 14.394 |  | 2.2651
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 55.16 |  |  | 10.27 | 0 | 0.9812 | 0.9812 | 15.5745 |  | 4.4414
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 66.97 |  |  | 10.28 | 0 | 1.1924 | 1.1924 | 18.9275
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 21.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.38909 | 0.38909 | 6.176 |  | 6.2259
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 7.8538 |  | 2.4287
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 218 |  | 0 | 10.6 | 0 | 4.0024 | 4.0024 | 25.0151 |  | 12.7976
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.097307 | 0.097307 | 3.8923 |  | 2.5277
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 21.49 |  |  | 10 | 0 | 0.37222 | 0.37222 | 5.9082 |  | 5.6419
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 35.4 |  |  | 9.8 | 0 | 0.60088 | 0.60088 | 9.5378
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 5 |  |  | 10.9 | 0 | 0.094397 | 0.094397 | 3.7759 |  | 2.4658
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 3.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.064848 | 0.064848 | 1.0293
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.4 | 47 |  | 37.31 | 10.28 | 0.025849 | 0.83686 | 0.86271 | 8.6271 |  | 8.7754
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0.8 | 45.6 |  | 36.05 | 10.28 | 0.049952 | 0.81193 | 0.86188 | 8.6188
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 22.2 |  |  | 10.46 | 0 | 0.4022 | 0.4022 | 16.0881 |  | 2.2228
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14.17 |  |  | 10.55 | 0 | 0.25893 | 0.25893 | 10.3572 |  | 2.3661
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.12852 | 0.12852 | 5.1407 |  | 2.4965
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 63 |  | 34.8 | 10.1 | 0.21699 | 1.1021 | 1.3191 | 20.938 |  | 4.1528
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 66 |  | 35.2 | 10 | 0 | 1.1432 | 1.1432 | 18.1453
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 133.2 |  | 34.83 | 10.31 | 0 | 2.3786 | 2.3786 | 23.7861 |  | 5.8519
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7.44 | 104 |  | 33.81 | 10.18 | 0.43569 | 1.8338 | 2.2694 | 22.6945
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 23.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.41341 | 0.41341 | 4.1341 |  | 10.0866
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.69 |  |  | 10.36 | 0 | 0.084158 | 0.084158 | 1.3358 |  | 6.4007
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7.25 |  |  | 10.36 | 0 | 0.13009 | 0.13009 | 2.065
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 9.8635
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 35 |  |  | 10.5 | 0 | 0.63653 | 0.63653 | 6.3653
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 9.44 |  |  | 10.68 | 0 | 0.17462 | 0.17462 | 6.985 |  | 2.4504
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.8 |  |  | 10.7 | 0 | 0.14456 | 0.14456 | 5.7823 |  | 2.4804
[15 empty] | 481.6536 | 122.5267
[15 empty] | 167.2634 | 93.1983
41.4276
35.5201
725.8646
292.6727